## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в филиале ЭС дочернего и зависимого общества ПАО «Россети Московский регион» МВС
Дата возникновения события: за прошлый год в период с 01 января по 31 декабря (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются до 1 (вторичные цепи), 0.11, 0.22, 0.38, 0.66, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 20 (21), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Ясенево № 760 | АТ-1 200 МВА | 220 | 2023-01-03 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 22:18 | [6 empty] | 25.0667 |  |  | 03.01.2023 21:14 на ПС 220 кВ Ясенево: АО от ДЗО 1,2 комплекта 10 кВ АТ-1. Возгораний и задымлений нет. АВР по 10 кВ успешно. 23:05 при осмотре обнаружено повреждение проходного изолятора ошиновки 10 кВ АТ-1 в стор. ВДТ ф. «В». 04.01.22 01:58 выведен в ремонт АТ-1. 03:10 допущена бригада для расшиновки-ошиновки АТ-1 по стороне 10 кВ, демонтажа-монтажа проходного изолятора ошиновки 10 кВ AT-1 ф. "В". 14:00 произвели замену проходного изолятора ошиновки 10 кВ AT-1 ф. "В". 17:10 выполнены высоковольтные испытания шинного моста 10 кВ АТ-1 – замечаний нет. 20:19 выполнена ошиновка АТ-1 по стороне 10 кВ. 22:18 введен в работу АТ-1 | ДЗО 1,2 комплект
2 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Новокунцево № 180 | Т-1 40 МВА | 110 | 2023-01-09 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 23:08 | [6 empty] | 6.35 |  |  | 09.01.2023 16:47 на ПС 110 кВ Новокунцево АО от ДЗТ и МТО Т-1 (40 МВА), АВР по 6 кВ успешно, обесточеных потребителей нет. Причина отключения - перекрытие с портала на среднюю фазу "В" 110 кВ Т-1 металлизированного шарика. 18:54 произведен ИТР осмотр ПС 110 кВ Новокунцево обнаружено: перекрытие с портала на среднюю фазу "В" 110 кВ Т-1 металлизированного шарика. 23:00 на ПС 110 кВ Новокунцево поставлен под напряжение Т-1 23:08 восстановлена нормальная схема по 6 кВ. | ДЗТ и МТО
3 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сити № 774 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-01-19 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 07:32 | [6 empty] | 0.75 |  |  | 19.01.2023 06:47 на ПС 110 кВ Сити одновременно АО от МТЗ ВВк 1 сек. 10 кВ Т-1 и АО от МТЗ фид. 19184+14120. Обесточена 1 сек. 10 кВ. АВР по сети МКС и ОЭК - успешно. Без обесточения потребителей. Обесточена 1 сек. 10 кВ. АВР по сети МКС и АО «ОЭК» - успешно. Без обесточения потребителей. Причина отключения - каскадное отключение при повреждении в сети 10 кВ АО «ОЭК». 07:32 подано напряжение на 1 сек. 10 кВ включением ВВк 1 сек. 10 кВ Т-1 07:43 включены все фидеры 1 сек. 10 кВ, кроме поврежденного фид. 26041(АО «ОЭК»)+27097(пуск МТЗ) и фид. 19184(АО «ОЭК»)+14120(МКС). | МТЗ
4 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Тропарево №731 | Т-1 80 МВА | 110 | 2023-01-19 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 10:21 | [6 empty] | 3.0167 |  |  | 19.01.2023 07:20 на ПС 110 кВ Тропарево одновременно АО Т-1 и 7 сек 10 кВ от клапанной дуговой защиты и АО от МТЗ фид. 14177 альфа+26192 (МКС). Обесточена 7 сек. 10 кВ. АВР на ПС по 1-2, 3-4, 5-6 сек 10 кВ успешно, АВР по сети МКС и ОЭК - успешно. Без обесточения потребителей. Причина отключения – работа клапанной дуговой защиты Т-1 вследствие динамического воздействия на клапан дуговой защиты ячейки МВ 7 сек 10 кВ Т-1. 09:39 выведена в ремонт 7 сек 10 кВ для высоковольтных испытаний. 10:21 включен под напряжение Т-1, замечаний нет. 13:45 выполнены высоковольтные испытания 7 сек 10 кВ – замечаний нет. 14:40 подано напряжение на 7 сек 10 кВ включением МВ 7 сек 10 кВ Т-1. 15:10 включены в работу все отходящие фидеры 7 сек 10 кВ кроме фид 11047 (МКС)+21130 бета (ОЭК), КЛ 10 кВ 21130 бета (ОЭК) на повреждении. 18:15 восстановлена нормальная схема по Т-1 | Дуговая защита
5 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Коньково - Очаково |  | 220 | 2023-01-20 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2023-01-20 14:25 | [6 empty] | 0.8167 |  |  | 20.01.2023 13:36 АО от ДФЗ, ДЗЛ КВЛ 220 кВ Коньково – Очаково. АПВ на ПС Очаково не работало, АПВ на ПС Коньково не работало (с контролем синхронизма), ОМП - 1,2 км фаза "В" от ПС Коньково. Причина отключения- В пролете опор № 3-4 перекрытие нижнего провода на неустановленную строительную технику. (Ф "В", 1 км от ПС Коньково. Участок МВС). 14:25 КВЛ поставлена под напряжение со стороны ПС Очаково. 14:53 КВЛ замкнута в транзит. 14:19 бригада Южной РМС допущена на осмотр воздушного участка КВЛ 220 кВ Коньково - Очаково. 14:35 бригада Филевской РМС допущена на осмотр воздушного участка КВЛ 220 кВ Коньково - Очаково. 16:07 выполнен осмотр воздушного участка Новой Москвы – замечаний нет. 16:14 бригада Южной РМС закончила осмотр воздушного участка оп. №№1-20, в пролете опор № 3-4 обнаружено перекрытие нижнего провода на неустановленную строительную технику (Ф "В", 1 км от ПС Коньково), пострадавших нет, ремонт не требуется. 16:15 Бригада Филевской РМС закончила осмотр воздушного участка оп. №№68-93 - замечаний нет | ДФЗ, ДЗЛ. АПВ не работало.
6 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Белорусская № 758 | Т-1 100 МВА | 220 | 2023-01-21 04:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 00:05 | [6 empty] | 19.7333 |  |  | 21.01.2023 04:21 на ПС 220 кВ Белорусская АО от 1 и 2 комплектов ДЗ НП Т-1 (100 МВА), АВР по 20 кВ успешно, без обесточения потребителей. Причина отключения- повреждение кабельного ввода одной из трех жил 3 сек. 20 кВ Т-1 Ф «А». 06:21 Произвели осмотр отключившегося оборудования - замечаний не выявлено. 09:35 Т-1 выведен в ремонт. 11:17 Допущена бригада на расшиновку Т-1. 14:11 Допущена бригада на испытание Т-1. 18:08 Закончены В/В испытания Т-1, кабельных перемычек 1 и 3 сек. 20 кВ, Резисторов N №1 и 2 – выявлено повреждение кабельного ввода одной из 3-х жил 3 сек. 20 кВ Т-1 Ф «А». 23:07 Включен под напряжение Т-1, замечаний нет. 22.01.23 0:05 Восстановлена нормальная схема по Т-1 | 1 и 2 комплект ДЗ НП Т-1
7 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гавриково № 751 | ВВк 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-01-24 01:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-24 01:39 | 2023-01-24 02:09 | 2023-01-24 02:10 | 2 | 1 | 0 | 140 | 1 | 0.02 | 0.5167 | 0.5 | 1 | 24.01.2023 00:54 на ПС 110 кВ Гавриково ОЗЗ на 1 сек. 10 кВ, наибольшее показания на фид. 20100 альфа(ОЭК)+19077(ОЭК). 1:39 на ПС 110 кВ Гавриково АО от клапанно-дуговой ЗШ ВВк 1 сек. 10 кВ Т-1 и фид.20100 альфа+19077, 1 сек. 10 кВ обесточена, АВР по сети ОЭК и НМ успешно, по сети МКС обесточено: РТП 20198, 2 ж/д, 140 чел. СЗО: 1 (ЦТП), откл. мощн. 0,02 МВт. Причина отключения-повреждение ККМ фид 20100 альфа (ОЭК) 02:09 по сети МКС подано напряжение в РТП 20198, запитаны все потребители, время обесточения составило 30 минут. 02:10 Включен ВВк 1 сек. 10 кВ Т-1, поставлена под напряжение 1 сек. 10 кВ. 02:35 подано напряжение по всем фидерам 1 сек. 10 кВ, кроме фид.20100альфа+19077 (АО от клапанно-дуговой ЗШ) | Клапанно-дуговая ЗШ
8 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гавриково № 751 | 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-01-26 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-26 18:30 | 2023-01-26 19:29 | 2023-01-26 19:29 | 4 | 4 |  | 350 | 0 | 1.34 | 0.9833 | 0.9833 | 3.9332 | 26.01.2023 18:30 на ПС 110 кВ Гавриково АО от дуговой клапанной защиты шин ВВк 3 сек. 10 кВ Т-1. Обесточена 3 сек. 10 кВ. Одновременно АО от ДКЗШ фид. 21027 гамма+дельта (ОЭК), АО от МТЗ фид. 337 (НМ Госпиталь Коммунарка). Зафиксированы обесточения: по сети ОЭК: 3 станции метро Бунинская Аллея, ул. Горчакова, Бульвар адм. Ушакова. Без сбоя в движении поездов. В 18:46 ОЭК перешли на резерв по связи в. Время обесточения составило 16 минут. Отключенная мощность 0,9 МВт. По сети прямого аб. МВС ООО «Новый импульс» интернет-магазин Утконос: 1 ТП (запитан в 18-57), время обесточения составило 27 минут. Отключенная мощность 0,14 МВт. По сети НМ: зафиксированы обесточения 2 ТП (Ж/к Бунинские Аллеи) в 19:29 перешли на ручной резерв. Время обесточения 59 минут. Отключенная мощность 0,3 МВт. Суммарная отключенная мощность 1,34 МВт. Причина отключения - повреждение ККМ в яч 33 фид. 21027 гамма+дельта (ОЭК). 18:52 подано напряжение на 3 сек. 10 кВ включением ВВк 3 сек. 10 кВ Т-1. 18:59 включены все фид. 3 сек. 10 кВ, кроме поврежденных фид. 337, 345, фид. 21027 гамма+дельта. 19:29 обесточения ликвидированы полностью. | КДЗШ
9 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Рижская № 682 | Т-2 80 МВА | 110 | 2023-01-28 05:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-28 05:56 | 2023-01-28 06:46 | 2023-01-28 17:45 | 5 | 3 |  | 450 | 0 | 1.3 | 11.8167 | 0.8333 | 4.1665 | 28.01.2023 05:56 на ПС 110 кВ Рижская АО Т-2 (80 МВА) от 2 ст. релейной дуговой защиты шин 7 сек. 10 кВ (с запретом АВР 10 кВ). Обесточены 5,6,7,8 сек. 10 кВ. По сети ОЭК АВР успешно. По сети МКС зафиксировано обесточение: 1 РП; 4 РП частично, население 450 чел. Отключенная мощность 0,5 МВт. По сети прямого абонета МВС РЖД: 1 РП частично, 12 ТП, без сбоя в движении поездов. Отключенная мощность 2,2 МВт. Суммарная отключенная мощность 2,7 МВт. Причина отключения- повреждение ККМ в яч 65 фид. 16034гамма+дельта (МКС).Следы перекрытия, закопчения в яч.65 фид. 16034 гамма+дельта и в яч.67 МВ 7 сек 10 кВ Т-2. 06:34 подано напряжение на 6 и 8 сек. 10 кВ включением СМВ 4-6 сек. 10 кВ 06:36 подано напряжение по прямому аб. МВС РЖД Московско-Курская дистанция. 06:43 подано напряжение по всем фидерам 6 и 8 сек. 10 кВ 06:46 подано напряжение по всем потребителям МКС. Время обесточения составило 50 минут 07:48 подано напряжение на 5 сек. 10 кВ включением СМВ 3-5 сек. 10 кВ. 07:54 включены все фидеры 5 сек. 10 кВ. 09:07 выведена в ремонт 7 сек. 10 кВ. Обнаружено повреждение (следы закопчения): в яч.65 фид. 16034 гамма+дельта и в яч.67 МВ 7 сек 10 кВ Т-2. 09:33 поставлен под напряжение Т-2. 09:47 введен в работу Т-2 (восстановлена нормальная схема по 6 и 8 сек. 10 кВ). 11:10 допущена бригада для ревизии 7 сек. 10 кВ. 16:20 закончены работы по ревизии 7 сек. 10 кВ. 17:02 подано напряжение на 7 сек. 10 кВ включением МВ 7 сек 10 кВ Т-2. 17:35 включены все фидеры 7 сек. 10 кВ, кроме фид. 16034 гамма+дельта и фид. 18090+17059 (АО при включении. МКС). 17:45 восстановлена нормальная схема по 5 секции 10 кВ Т-2. | 2 ст. МТЗ МВ 7 сек. 10 кВ Т-2 + работа дуговой релейной защиты 7 сек. 10 кВ.
10 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гавриково № 751 | 3 сек 10 кВ; ВВЭ-М-10-31,5/3150 | 10 (10.5) | 2023-01-28 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-28 14:28 | 2023-01-28 15:20 | 2023-01-28 21:10 | 1 | 1 |  | 177 |  | 0.3 | 6.7 | 0.8667 | 0.8667 | 28.01.2023 14:28 на ПС 110 кВ Гавриково АО от дуговой клапанной защиты шин ВВк 3 сек. 10 кВ Т-1. Обесточена 3 сек. 10 кВ. Одновременно АО от ДКЗ фид. 329 (СНТ Гавриково), фид. 337(НМ), 21027 альфа+бетта (ОЭК). По сети МКС и ОЭК АВР успешно. Зафиксированы обесточения: По сети прямого аб. МВС ООО «Новый Импульс Центр: 1 ТП (запитан в 15-23), время обесточения составило 55 минут.Отключенная мощность 0,1 МВт. По сети прямого аб. МВС СНТ Гавриково: 1 ТП (запитан в 15-23), время обесточения составило 55 минут.Отключенная мощность0,2 МВт. По сети НМ: зафиксированы обесточения 1 ТП (Ж/к Бунинский) в 15:20 перешли на ручной резерв. Время обесточения 52 минуты. Отключенная мощность 0,3 МВт. Суммарная отключенная мощность 0,6 МВт. Причина отключения- при отключении тока КЗ по фид 329 произошло перекрытие в ячейки 29 фид.329 продуктами горения из кабельного отсека. 14:55 подано напряжение на 3 сек. 10 кВ включением ВВк 3 сек. 10 кВ Т-1. 15:00 повторно АО от дуговой клапанной защиты шин ВВк 3 сек. 10 кВ Т-1. 16:00 выведена в ремонт 3 сек. 10 кВ. 16:40 допущена бригада для ревизии 3 сек. 10 кВ. 19:18 закончены работы по ревизии 3 сек. 10 кВ. 19:55 подано напряжение на 3 сек. 10 кВ включением ВВк 3 сек. 10 кВ Т-1. 21:10 включены в работу все фидеры 3 сек. 10 кВ, кроме фид. 329 (СНТ Гавриково), фид. 337 (НМ), фид. 21027 альфа+бета (ОЭК), фид 149 (АО от МТЗ при включении, абонент «Новый импульс») 29.01.23 01:02 включили в работу фид 337 (НМ | Клапанно-дуговая защита шин
11 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Карачарово № 12 | I СШ 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-02-06 04:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 05:54 | [6 empty] | 1.25 |  |  | 06.02.2023 04:39 на ПС 110 кВ Карачарово АО от релейной защиты шин МВ I СШ 10 кВ Т-3, обесточена I СШ 10 кВ, АВР по сети МКС успешно, прямых абонентов МВС нет, без обесточений потребителей. Причина отключения- устанавливается. 5:50 произведен осмотр отключившегося оборудования - замечаний нет. 5:54 подано напряжение на I СШ 10 кВ включением МВ I СШ 10 кВ Т-3 – без замечаний. 6:27 включены в работу все фидеры I СШ 10 кВ. | Релейная защита шин
12 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ Пресня № 805 | СДТУ направление МосРДУ-ПС 220 кВ Пресня | 220 | 2023-02-12 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-12 16:14 | [6 empty] | 4.65 |  |  | СДТУ направление ОДП ВОЗ, МосРДУ - ПС 220 кВ Пресня, отсутствовал основной и резервный канал 12.02 в 11-35 произошла полная потеря передачи телеметрической информации (основного и резервного каналов) между ДЦ Московского РДУ и ПС 220 кВ Пресня. Прямая диспетчерская связь между ДЦ Московского РДУ и ПС 220 кВ Пресня не пропадала. Заявка до 17-00 16.02.2023. 12.02 в 16-14 передача телеметрической информации между ДЦ Московского РДУ и ПС 220 кВ Пресня восстановлена. | нет
13 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полет № 813 | 4 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-02-14 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-14 11:50 | 2023-02-14 12:25 | 2023-02-14 23:25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.5833 | 0.5833 | 1.7499 | 14.02.2023 11:50 ПС 110 кВ Полет (при ремонтной схеме: выведена в ремонт 3 секция 10 кВ) АО от клапанной дуговой защиты МВ 4 секции 10 кВ Т-2. Обесточена 4 секция 10 кВ. По сети МКС АВР успешно. Обесточено: по сети НМ 14 ТП, 3 СЗО, население 426 человек, отключенная мощность 0,8 МВт; по прямым абонентам МВС: ОАО «Внуковский Авиаремонтный завод № 400» 1 ТП 0,8 МВт, ООО"Изварино Фарма" 1 ТП 0,2 МВт, ЗАО "МНПКЦМДЛ" 1 ТП 0,3 МВт, АО Международный аэропорт "Внуково" 1 ТП 0,8 МВт. Суммарная отключенная мощность: 2,9 МВт. Время обесточения составило от 25 до 48 минут. Причина отключения- повреждение проходных изоляторов ошиновки 10 кВ ф. А, В, С 4 сек. 10 кВ (в яч. СР 4 сек. 10 кВ). 12:15 прямые абоненты МВС: ОАО «Внуковский Авиаремонтный завод № 400», ООО "Изварино Фарма", ЗАО "МНПКЦМДЛ", АО Международный аэропорт "Внуково" перешли на ручной резерв. 12:38 по резерву запитаны все потребители НМ . 14:30 выведена в ремонт 4 секция 10 кВ. 16:50 допущена бригада для замены изоляторов на 4 секции 10 кВ. 19:26 закончены работы по замене проходных изоляторов на 4 секции 10 кВ. 23:11 на ПС 110 кВ Полет включен МВ 4 сек. 10 кВ Т-2, поставлена под напряжение 4 секция 10 кВ. 23:25 включены в работу все фидера 4 секции 10 кВ кроме фид. 50 (отказ во включении выключателя) | Дуговая клапанная защита 10 кВ
14 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сумская № 561 | Т-2 63 МВА | 110 | 2023-02-22 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 01:43 | [6 empty] | 7.8 |  |  | 22.02.2023 17:55 на ПС 110 кВ Сумская АО Т-2 63 МВА от технологической защиты, АВР 10 кВ успешно. 18:10 осмотрен Т-2 63 МВА - замечаний нет. 21:57 допущен персонал СРЗА для поиска и устранение неисправности защит Т-2. 23.02.2023 01:01 окончены работы персоналом СРЗА. 01:35 Т-2 поставлен под напряжение. 01:43 Восстановлена нормальная схема. | Технологическая защита Т-2.
15 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Баскаково № 692 | I СШ 110 кВ | 110 | 2023-02-24 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 23:00 | [6 empty] | 416.85 |  |  | 24.02.2023 14:09 на ПС 220 Баскаково АО от ДЗШ и ДЗШТ I СШ 110 кВ, обесточены: на ПС 220 кВ Баскаково I СШ 110 кВ, на ПС 110 кВ Косино 1 сек. 110 кВ, Т-1, АВР по 10 кВ успешно, обесточеных потребителей нет. Причина отключения - повреждение поворотного элемента со стороны АТ-2 в сторону горизонтального объема I СШ 110 кВ. Ф. «А». 15:08 включением на ПС 110 кВ Выхино ЭВ КВЛ 110 кВ Косино – Выхино I цепь подано напряжение на 1 секцию 110 кВ и Т-1 ПС 110 кВ Косино. 15:21 на ПС 110 кВ Косино восстановлена нормальная схема по 10 кВ. 19:35 на ПС 220 кВ Баскаково выведена в ремонт I СШ 110 кВ. 20:15 допущена бригада ПУРОП. 28.02.2023 22:08 все работы окончены. 01.03.2023 17:46 на ПС 220 кВ Баскаково включением КВЛ 110 кВ Восточная - Баскаково I цепь поставлена под напряжение на 24 часа I СШ 110 кВ. 18:32 АО от ДЗЛ КВЛ 110 кВ Восточная - Баскаково I цепь, производится осмотр отключившегося оборудования. 21:00 осмотрен кабельный участок МВС КВЛ 110 кВ Восточная - Баскаково I цепь - замечаний нет. 21:30 прибыла бригада ПУРОП для осмотра оборудования КРУЭ 110 кВ на ПС 220 кВ Баскаково. 23:10 видимых повреждений при осмотре не обнаружено, предположительно повреждение на I СШ 110 кВ. Место и характер повреждения устанавливаются. 02.03.2023 02:10 закончен осмотр воздушного участка ВЭС КВЛ 110 кВ Восточная - Баскаково I цепь. Без замечаний. 07:10 КВЛ 110 кВ Восточная - Баскаково I цепь поставлена под напряжение со стороны ПС 220 кВ Восточная. 13.03.2023 На ПС Баскаково восстановили фиксацию присоединений и в 21:44 поставлена под напряжение I CШ 110 кВ и II CШ 110 кВ. В 23:00 на ПС 220 кВ Баскаково введены в работу I CШ 110 кВ и II CШ 110 кВ по нормальной схеме | ДЗШТ
16 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Яузская № 396 | Т-1 63 МВА | 110 | 2023-03-03 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-03 14:25 | 2023-03-03 14:51 | 2023-03-04 05:15 | 3 | 3 |  |  |  | 0.22 | 14.8333 | 0.4333 | 1.2999 | 03.03.2023 14:25 на ПС 110 кВ Яузская АО от ДЗТ Т-1. По 6 кВ АВР успешно. Обесточена I СШ 10 кВ. По сети ОЭК АВР успешно. По сети МКС зафиксированы обесточения: 2 РП, 6 ТП. Население 530 чел. СЗО нет. Отключенная мощность 0,52 МВт. Причина отключения - Снижение изоляции кабеля вторичной коммутации токовых цепей ДЗТ Т-1. 14:51 на I СШ 10 кВ подано напряжение включением ШСВВк I-II СШ 10 кВ. Включены все фид. I СШ 10 кВ, кроме фид 10 кВ 10275 + 12195 альфа и фид. 10 кВ 21097 + 12195 бета (пуск МТЗ). Запитаны все потребители МКС. 17:20 выведен в ремонт Т-1. 18:00 допущена бригада на расшиновку Т-1. 19:25 допущена бригада на в/в испытания Т-1. 04.03.2023 00:30 выполнены в/в испытания Т-1- замечаний нет. 02:30 выполнена проверка РЗА Т-1. Обнаружено снижение изоляции кабеля вторичной коммутации токовых цепей ДЗТ Т1 . 04:05 Поставлен под напряжение Т-1. 05:15 восстановлена нормальная схема ПС | ДЗТ
17 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Очаково - Медведевская II цепь |  | 110 | 2023-03-12 09:45 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 13:44 | [6 empty] | 3.9833 |  |  | 12.03.2023 09:45 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КВЛ 110 кВ Очаково-Медведевская II цепь. АПВ выведено по режиму Мос РДУ. Причина отключения - в пролете опор № 1-2 обнаружено перекрытие нижней фазы "С" на неустановленную технику. 10:27 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Медведевская- замечаний нет. 10:54 бригада ФРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС 11:19 бригада ОВБ ВКС приступила к осмотру кабельного участка МВС. 13:13 осмотрены кабельные участки МВС - замечаний нет. 13:13 осмотрен воздушный участок МВС- в пролете опор № 1-2 обнаружено перекрытие нижней фазы "С" на неустановленную технику. Ремонт не требуется. 13:44 замкнута в транзит | ДЗЛ 1 и2 комплекты
18 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Семеновская № 397 | Т-2 | 110 | 2023-03-12 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 00:23 | [6 empty] | 12.85 |  |  | 12.03.2023 11:32 на ПС 110 кВ Семеновская АО от ДЗТ Т-2 (63 МВА). АВР по 3 сек. 10 кВ успешно. Обесточена 4 сек. 10 кВ. По сети МКС и прямому абоненту МГТ АВР успешно. Обесточений потребителей нет. Причина отключения - повреждение опорного изолятора Ф. «А» на шинном мосту 4 сек. 10 кВ Т-2. 13:13 подано напряжение на 4 сек. 10 кВ включением СВВк 2-4, 4-2 сек. 10 кВ. 13:25 включены все фидеры 4 сек. 10 кВ. 17:10 выведен в ремонт Т-2 для в/в испытаний. 19:18 допущена бригада на расшиновку и в/в испытание Т-2. 22:52 закончены испытания Т-2 и шинных мостов 10 кВ Т-2 - на шинном мосту 4 сек. 10 кВ Т-2 ф. «А» был обнаружен поврежденный опорный изолятор ф. «А», изолятор заменен, шинный мост испытания выдержал. Т-2 можно вводить в работу. 13.03.2023 0:23 введен в работу Т-2. Восстановлена нормальная схема ПС | ДЗТ
19 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Каширская № 221 | 1 секция 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-03-12 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 12:57 | [6 empty] | 0.2667 |  |  | 12.03.2023 12:41 на ПС 110 кВ Каширская АО от МТЗ ВВк 1 сек. 10 Т-1. Обесточена 1 сек. 10 кВ. Прямых абонентов МВС нет. По сети МКС АВР успешно. Обесточений потребителей нет. Причина отключения - неисправность терминала защит фид. 17021альфа+бета яч.11 12:57 на ПС 110 кВ Каширская подано напряжение на 1 сек. 10 кВ включением ВВк 1 сек. 10 Т-1. 13:10 включены все фидеры 1 сек. 10 кВ, кроме фид. 17021альфа+бета (МКС). яч. 11. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
20 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 220 кВ Южная – Сабурово |  | 220 | 2023-03-14 05:48 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-03-15 11:48 | [6 empty] | 30 |  |  | 14.03.2023 05:48 отключена КЛ 220 кВ Южная-Сабурово из-за неполнофазного режима (фаза "А"). Причина отключения - на ПС 220 кВ Южная на ККМ из аппаратного зажима выскочила ошиновка КЛ 220 кВ Южная-Сабурово (фаза "А"). 10:10 выведена в ремонт КЛ 220 кВ Южная – Сабурово. 13:44 на ПС 220 кВ Южная допущена бригада к работам на ККМ КЛ 220 кВ Южная – Сабурово. 19:46 закончены работы на ККМ. 15.03.2023 11:48 Замкнута в транзит. | Вручную
21 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Кожухово № 6 | МКП-110М-600-31,5 | 110 | 2023-03-17 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 17:28 | [6 empty] | 26.9667 |  |  | 17.03.2023 14:30 АО от 1 и 2 комплектов ДЗЛ КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная. АПВ нет. ОМП нет. Причина отключения - Повреждение ОПН по фазе «А» на ПП-37. 15:02 допущена бригада Южной РМС на осмотр воздушного участка КВЛ 15:40 при осмотре отключившегося оборудования на ПП-37 было обнаружено повреждение ОПН по фазе «А», осмотрено оборудование на ПП-35, ПП-41 – замечаний нет. 17:13 бригада Южной РМС произвела осмотр воздушного участка - замечаний нет. 18:40 бригадой МВС КС осмотрены кабельные трассы и кабельное оборудование КВЛ - замечаний нет. 19:26 КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная выведена в ремонт. 22:06 произвели ВВ испытания кабельного участка от ПС 110 кВ Кожухово до ПП-41 – замечаний нет. 18.03.23 0:10 на ПП-37 допущена бригада на замену ОПН фазы "А" 01:00 на ПП-37 произведена замена ОПН фазы «А» 02:31 произвели ВВ испытания кабельного участка от ПП-35 до ПП-37 – замечаний нет. 03:25 на ПП-37 допущена бригада на замену ОПН фазы "В" и "С". 12:30 окончены работы по замене ОПН. 17:21 поставлена под напряжение КВЛ 110 кВ Кожухово – Южная. 17:28 замкнута в транзит | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
22 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КВЛ 110 кВ Бирюлево - Бутово |  | 110 | 2023-03-18 05:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 19:22 | [6 empty] | 13.4167 |  |  | 18.03.2023 05:57 АО от 1 и 2 комплектов ДЗЛ КВЛ 110 кВ Бутово-Бирюлево, на ПС 110 кВ Бирюлево АПВ успешно, на ПС 220 кВ Бутово АПВ неуспешно. На ПС 220 кВ Бутово, ПС 110 кВ Бирюлево произвели осмотр оборудования – замечаний нет. Причина отключения - на анкерной опоре №22 обрыв изолированного шлейфа нижней фазы "С". 6:25 на ПС 220 кВ Бутово включили ЭВ КВЛ 110 кВ Бутово-Бирюлево- замкнули в транзит. 6:36 с КВЛ снято напряжение из-за неполнофазного режима работы. Организован осмотр воздушных и кабельного участков. 7:28 ЮРМС допустилась на осмотр воздушного участка. 08:06 при обходе воздушного участка КВЛ 110 кВ бригадой Южной РМС на анкерной опоре №22 обнаружен обрыв изолированного шлейфа нижней фазы "С". 08:22 Бригадой МВС КС осмотрены кабельные трассы и кабельное оборудование - замечаний нет. 08:41 завершен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ бригада Южной РМС. 08:47 произведен осмотр ПП 247 КВЛ 110 кВ Бутово – Бирюлево - замечаний нет. 09:09 КВЛ 110 кВ выведена в ремонт. 09:17 бригада ЮЭС произвела осмотр воздушного участка - замечаний нет. 13:33 допущена к работам бригада Южной РМС на сварку шлейфа оп№22. 16:47 закончены работы по ремонту шлейфа на опоре №22. 19:10 поставлена под напряжение КВЛ 110 кВ Бутово-Бирюлево. 19:22 КВЛ замкнута в транзит | 1 и 2 комплект ДЗЛ
23 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ ТЭЦ 11 - Баскаково |  | 110 | 2023-03-19 19:34 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-03-20 15:55 | [6 empty] | 20.35 |  |  | Отключение КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Баскаково по причине вывода из-за неисправности соединительных проводов ДЗЛ 1 и 2 комплектов КЛ 110 кВ ТЭЦ 11- Баскаково. На ПС 220 кВ Баскаково : Резервные защиты КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Баскаково (ЭПЗ 1636) выведены по заявке № 3203 (НПЛ). Аварийная заявка № 4762 | Вручную
24 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Немчиновка № 334 | ВВк 7 сек 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2023-03-20 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-20 18:31 | 2023-03-20 18:48 | 2023-03-20 18:48 | 5 | 5 |  |  |  | 0.4 | 0.2833 | 0.2833 | 1.4165 | 20.03.2023 в 18:31 на ПС 110 кВ Немчиновка АО от МТЗ ВВк 7 сек 6 кВ Т-2, обесточено 1, 3, 5, 7 сек 6 кВ (при ремонтной схеме Т-1 в резерве по заявке№3905). Обесточены прямые абоненты фид. 47 ЗАО "Авиамонтажстрой" (перешел на резерв, при осмотре на ПС 110 кВ Немчиновка обнаружено повреждение ККМ), фид.45 РЖД (обесточено, на движение поездов не повлияло) время обесточения 19 мин, фид. 27 А+Б ОАО "ВИЛС" (перешел на резерв), фид. 41 ОАО "Моск.з-д "Эл.щит" (АВР успешно), По сети МКС обесточено 1 РТП, 4 ТП, потребители:, 0,4 МВт. Время обесточения 17 мин. Общая отключенная мощность 2,2 МВт Причина отключения - повреждение ККМ фид. 47(ЗАО"Авиамонтажстрой") 18:45 включением ВВк 7 сек 6 кВ Т-2 подано напряжение на 5, 7 сек 6 кВ со всеми отходящими фидерами, кроме фид.47 (аб.ЗАО "Авиамонтажстрой"(повреждение ККМ) 18:48 включением СВВк 3-5 сек 6 кВ подано напряжение на 1, 3 сек 6 кВ со всеми отходящими фидерами. | Сработавшие УРЗА: Дуговая защита.
25 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Бабушкин № 18 | СДТУ; КП ТМ Топаз | 220 | 2023-04-03 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 06:49 | [6 empty] | 5.2333 |  |  | 03.04.2023 в 03:35 на ПС №18 «Бабушкин» (ОВЭС СВАО) МосРДУ зафиксировано прекращения поступления телемеханической информации на ДЦ Московское РДУ по основному и резервному каналам телемеханики. Диспетчером-информатором СОТиСУ произведено смс-оповещение. Дежурным персоналом ПС Бабушкин произведен осмотр панелей ТМ. Установлено отсутствие световой сигнализации в Шкафу УСО ТМ1. При этом все автоматические выключатели находятся во включенном состоянии (как в шкафу, так и на ЩСН). При попытке перевести АВР в режим «байпас» выбило автоматы SF-1 и 2 (основной и резервный ввод от ЩСН) Персоналом САСТУиТМ установлено отсутствие напряжения ~220В на выходе АВР (на входе напряжение ~220В есть). По временной схеме организовано электропитание оборудования ТМ в обход АВР. 03.04.2023 в 05:15 восстановлена передача по основному каналу ТМ в направлении ДЦ МосРДУ. 03.04.2023 в 06:49 восстановлена передача по резервному каналу ТМ в направлении ДЦ МосРДУ. | .
26 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Тропарево №731 | ВМП-10Э-2500-20 с ПЭВ-12 | 10 (10.5) | 2023-04-07 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 01:50 | [6 empty] | 0.8833 |  |  | 07.04.2023 в 00:57 на ПС 110 кВ Тропарево АО от суммарной защиты шин МВ 5 сек 10 кВ Т-1, обесточена 5 сек. 10 кВ, АВР по сети МКС – успешно, обесточенных потребителей нет. Причина отключения – устанавливается. 01:50 включен МВ 5 сек 10 кВ Т-1, подано напряжение на 5 сек. 10 кВ. 01:59 включены в работу все фидера 5 сек 10 кВ, кроме фид 10 кВ 16148 альфа (МКС) (яч.45) из-за повреждения. | Суммарная защита шин
27 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Баскаково |  | 110 | 2023-04-08 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 23:58 | [6 empty] | 77.9 |  |  | 08.04.2023 в 18:04 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Баскаково (на ТЭЦ-11 ЭВ КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Баскаково отключен по режиму).+ на ПС 110 кВ Карачарово АО ЭВ КЛ 110 кВ Карачарово - Выхино №2, на ПС Выхино ЭВ не отключался. Причина отключения – механическое повреждение КЛ фазы «A», «В» сторонней организацией: ООО «Атлант» по адресу: г. Москва, Рассветная аллея 34 (6400 м. от ТЭЦ11). 18:54 на ПС Карачарово выведены резервные защиты ЭВ КЛ 110 кВ Карачарово - Выхино №2 для проверки (неисправность цепей напряжения). 18:55 включен ЭВ КЛ 110 кВ Карачарово - Выхино №2. 20:38 КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Баскаково выведена в ремонт. 21:36 выполнен осмотр трассы и кабельных сооружений со стороны ТЭЦ-11 и ПС 220 кВ Баскаково - замечаний нет. 09.04.23 00:20 выполнена проверка целостности изоляции КЛ, фаза «В» испытания не выдержала, приступили к ОМП. 01:15 выполнено ОМП, по фазе «В» повреждение КЛ по адресу: Рассветная аллея д.34, 6400 метров от ТЭЦ-11. 19:00 Раскопан котлован, место повреждения открыто 11.04.23 23:58 поставлена под напряжение на 24 часа с ПС 220 кВ Баскаково КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Баскаково | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
28 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Карачарово № 12 | ЭВ КЛ 110 кВ Карачарово - Выхино №2 | 110 | 2023-04-08 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 18:55 | [6 empty] | 0.85 |  |  | Неисправность цепей напряжения | .
29 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Сигма № 445 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-10 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 08:14 | [6 empty] | 0.8833 |  |  | 10.04.2023 в 07:21 на ПС 220 кВ Сигма АО от МТЗ ввода ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2, по сети МКС, ОЭК АВР успешно. Прямой абонент Октябрьская ж.д. перешел на резер, сбоя в движение поездов не было. Причина отключения – каскадное отключение при повреждении в сети 10 кВ 08:08 включен ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2 подано напряжение на 2 сек. 10 кВ. 08:14 включены в работу все фидера 2 сек 10 кВ кроме фид.241(яч. 41, РЖД) и фид.243 (яч. 43, РЖД) нет разрешение от абонента на включение. | МТЗ ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2
30 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Очаково - Ходынка с отпайкой на ПС Шелепиха |  | 110 | 2023-04-11 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 17:44 | [6 empty] | 2.65 |  |  | 11.04.2023 в 15:05 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КВЛ 110 кВ Очаково-Ходынка с отп. на ПС Шелепиха (на ПС Очаково выключатель отключен по режиму Мос РДУ). На ПС 110 кВ Шелепиха АВР 10 кВ успешно. Обесточений нет. Причина отключения – в пролете опор № 1-2 обнаружено перекрытие нижнего провода на строительную технику. 16:33 осмотрен воздушный участок МВС - в пролете опор № 1-2 обнаружено перекрытие нижнего провода на строительную технику. 17:20 осмотрен кабельный участок МВС - замечаний нет. 17:44 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Ходынка КВЛ 110 кВ Очаково-Ходынка с отп. на ПС Шелепиха (на ПС Очаково выключатель отключен по режиму Мос РДУ). | 1 и 2 комплект ДЗЛ
31 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Чагино с отпайкой на ПС Подшипник |  | 110 | 2023-04-16 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 03:01 | [6 empty] | 104.9 |  |  | 16.04.2023 в 18:07 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Чагино с отпайкой на ПС Подшипник, АПВ нет, ОМП нет. Без обесточений (ПС Подшипник не питалась). Причина отключения – электрический пробой фаза «А» 18:48 допущена бригада Чагинской РМС на осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ . 21:12 осмотрены кабельные участки МВС КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Чагино с отпайкой на ПС Подшипник – замечаний нет 21:14 осмотрены воздушные участки МВС КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Чагино с отпайкой на ПС Подшипник – замечаний нет. 22:30 выведена в ремонт КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Чагино с отпайкой на ПС Подшипник. 17.04.23 04:00 проведена проверка целостности основной изоляции кабельного участка между ПП 21 и 22 – Ф. «К» испытание не прошла. Приступили к ОМП. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
32 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Вернадская № 713 | Т-2 | 110 | 2023-04-18 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 00:10 | [6 empty] | 12.8833 |  |  | 18.04.2023 в 11:17 на ПС 110 кВ Вернадская АО Т-2 от МТЗ реактора 4 сек. 10 кВ Т-2, АВР 1-2 сек.10 кВ – успешно, АВР 3-4 сек.10 кВ – не работал, обесточена 4 сек. 10 кВ, АВР по сети МКС и ОЭК успешно – обесточеных потребителей нет. Причина отключения – обрыв болта крепления наконечника к ошиновке фид. 10 кВ 14174+19154бета ф. «А», возникновение дуги и перекрытие на втычные контакты, работа МТЗ реактора 4 сек 10 кВ из-за неисправности реле времени МТЗ ввода 12:20 осмотрено оборудование 4 сек. 10 кВ: в яч.11 фид.19154бета(ОЭК)+14174(МКС) обнаружено перекрытие нижних втычных контактов, требуется ревизия 4 сек. 10 кВ. 12:51 выведена в ремонт 4 сек. 10 кВ для ревизии. 14:55 выведен в ремонт Т-2 для В/В испытаний. 18:00 допущена бригада на ревизию 4 сек. 10 кВ. 21:53 на ПС 110 кВ Вернадская включен СМВ 4 сек. 10 кВ, поставлена под напряжение 4 сек. 10 кВ 22:23 на ПС 110 кВ Вернадская включены в работу все фидера 4 сек 10 кВ, кроме фид 10 кВ 14174+19154бета и фид 10 кВ 19154 альфа 19.04.23 00:10 на ПС 110 кВ Вернадская введен в работу Т-2. | МТЗ реактора 4 сек. 10 кВ Т-2
33 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ Елоховская № 780 | СДТУ направление МосРДУ-ПС 220 кВ Елоховская | 220 | 2023-04-18 23:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 01:30 | [6 empty] | 1.7667 |  |  | 18.04.23 23:44 на МосРДУ и ОДП ВОЗ с ПС 220 кВ Елоховская отсутствует основной и резервный канал ТМ. Причина: - сбой маршрутизации на сети ТСПД. 19.04.23 01:30 восстановлен основной и резервный канал ТМ | .
34 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Кожевническая №716 | Т-1 200 МВА | 220 | 2023-04-20 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-20 10:26 | 2023-04-20 10:43 | 2023-04-20 10:43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2833 | 0.2833 | 0.5666 | 20.04.2023 в 10:26 на ПС 220 кВ Кожевническая при ремонтной схеме (Т-2 выведен в ремонт АГ-2 часа) АО (выпавших блинкеров нет) Т-1 (220/20/10 кВ, 200 МВА), обесточены 1,2,3,4 сек 10 кВ, 1,2,3,4 сек 20 кВ, всего 2 фидера МКС 1 РЭР, 2 СП 71110; 71111 и 5 ТП с потребителями: Парк "Зарядье" население нет, отключенная мощность 0,2 МВт. Причина отключения – неисправность блока управления автоматики пожаротушения Т-1, Т-2. 10:41 подано напряжение на Т-1. 10:43 подано напряжение на 1,2,3,4 сек 20 кВ, вкл. все потребители. Время обесточения 17 мин. 10:46 подано напряжение на 1,2,3,4 сек 10 кВ. | ДЗТ
35 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково I цепь с отпайкой на ПС Щербинка |  | 110 | 2023-05-09 04:16 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2023-05-09 04:16 | [6 empty] | 0 |  |  | 09.05.2023 в 04:16 АО от ДФЗ и 1 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Красногорка-Гавриково I цепь с отпайкой на ПС Щербинка, АПВ успешно. ОМП с ПС Красногорка 12,4 км ф. С-0, С ПС 110 кВ Гавриково 17,2 км. Причина отключения – На оп. №69 обнаружены следы перекрытия шлейфа верхней фазы на тело опоры (предположительно от птичьего наброса) 07:00 допущена бригада на осмотр воздушного участка МВС. 09:35 осмотрен воздушный участок МВС - замечаний нет. 12:00 осмотрен воздушный участок НМ - замечаний нет. 13:23 выполнен ИТР осмотр участка НМ - замечаний нет. 10.05.23 16:28 выполнен ИТР осмотр участка МВС - замечаний нет. 11.05.23 17:05 выполнен ИТР осмотр участка НМ - замечаний нет. 29.05.23 15:55 произведен верховой осмотр воздушного участка МВС: на оп. №69 обнаружены следы перекрытия шлейфа верхней фазы на тело опоры (предположительно от птичьего наброса). | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
36 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Миусская № 342 | Т-2 40,5 МВА | 110 | 2023-05-10 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-10 15:52 | 2023-05-10 16:18 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  | 0.4333 | 0.4333 | 10.05.2023 в 15:52 на ПС 110 кВ Миусская АО от от клапанно-дуговой защиты ВВк 2 секции 10 кВ Т-2+Т-4, ЭВ КВЛ 110 кВ Бутырки-Гражданская II цепь с отп. на ПС Миусская, АВР по 6 кВ успешно, по 10 кВ АВР СМВ 7-8 секции успешно, обесточена 2, 4 секции 10 кВ. Прямых абонентов МВС нет. По сети МКС зафиксировано обесточение 1 ТП. Население 0 чел. СЗО нет. Отключенная мощность 0,09 МВт. Время обесточения составило 26 минут. Причина отключения - работа клапанно-дуговой защиты при динамическом воздействии на клапан защиты дуговых замыканий ВВк 2 сек 10 кВ Т-2+Т-4 при КЗ на отходящем присоединении. 16:18 по сети МКС включены все потребители, время обесточения 26 мин. 18:19 подано напряжение на Т-2 + Т-4 включением ЭВ КВЛ 110 кВ Бутырки-Гражданская II цепь с отп. на ПС Миусская. 19:24 восстановлена нормальная схема по секциям 6 кВ и 7,8 секции 10 кВ. 21:13 подано напряжение на 2,4 сек. 10 кВ включением ВВк 10 кВ Т-2. 21:58 включены все фидера 2,4 сек. 10 кВ . | Выпал блинкер: отключение Т-2+Т-4 от дуговой защиты ВВк 2 секции 10 кВ
37 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково II цепь |  | 110 | 2023-05-13 03:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 13:35 | [6 empty] | 177.8167 |  |  | 13.05.2023 в 03:46 АО от ДЗЛ КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково II цепь. Бригада ВКС выехала на осмотр кабельного участка МВС. Причина отключения - электрический пробой кабеля Ф. "С" на расстоянии 130 метров от ПС Баскаково в сторону ПП 29. 04:57 осмотрен кабельный участок МВС, ПП 29 -замечаний нет. 06:37 выведена в ремонт КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково II цепь для проверки целостности основной изоляции кабельного участка КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково II цепь. 09:00 проведена проверка целостности основной изоляции кабельного участка – Ф. «С» испытание не прошла. Приступили к ОМП. 10:46 выполнено ОМП КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково II цепь – место повреждения 130 метров от ПС Баскаково в сторону ПП 29 (ул. Реутовская дом 5). 11:03 осмотрен воздушный участок ВЭС КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково II цепь – замечаний нет. 16.04.23 9:19 Поставлена под напряжение на 24 часа с ПС 220 кВ Восточная КВЛ 110 кВ Восточная – Баскаково II цепь. 10:53 АО от ДЗЛ КВЛ 110 кВ Восточная – Баскаково II цепь. Причина отключения - электрический пробой кабеля Ф. "С" на расстоянии 22 метров от ПС 220 кВ Баскаково. 11:42 КВЛ выведена в ремонт. 14:45 произведен осмотр кабельной трассы КВЛ – замечаний нет. 16:50 произведены испытания кабельного участка КВЛ, фаза «С» испытания не прошла, приступили к ОМП 18:30 произведено ОМП КВЛ 110 кВ Восточная – Баскаково II цепь, электрический пробой фазы «С» на расстоянии 22 метров от ПС 220 кВ Баскаково адрес: г.Москва, ул. Кетчерская, вл. 18. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
38 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Баскаково № 692 | ЭВ КВЛ 110 кВ Восточная- Баскаково I цепь | 110 | 2023-05-14 08:01 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 08:15 | [6 empty] | 0.2333 |  |  | 14.05.2023 в 08:01 АО от ДЗЛ на ПС Баскаково ЭВ КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково I цепь (односторонне). Предварительная причина: неисправность соединительных проводов. 08:13 выведена ДЗЛ КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково I цепь, для послеаварийной проверки. 08:15 на ПС Баскаково включен ЭВ КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково I цепь (КВЛ замкнута в транзит). 17:58 введена в работу ДЗЛ КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково I цепь после аварийной проверки. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
39 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Крылатская № 833 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-05-14 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-14 12:07 | 2023-05-14 12:28 | 2023-05-14 13:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.25 | 0.35 | 0.35 | 14.05.2023 в 12:07 на ПС Крылатская АО от клапанно-дуговой защиты МВ 1 сек 10 кВ Т-1, обесточена 1 секция 10 кВ. По сети ОЭК АВР успешно. Прямых абонентов МВС не. По сети МКС зафиксировано обесточено 1 ТП, население 0 чел., СЗО нет. Отключенная мощность 0,2 МВт. Время обесточения составило 21 минуту. Причина отключения – повреждение кабеля 10 кВ 20153 в яч.23 12:28 по сети МКС включены все потребители, время обесточения 21 минута. 12:58 на ПС Крылатская при осмотре оборудования обнаружено: яч.23 фид. 20153(ОЭК) отгорели 3 фазы кабеля в кабельном подвале. 13:22 подано напряжение на 1 сек. 10 кВ включением МВ 1 сек 10 кВ Т-1. 15:32 включены все фидера 1 сек. 10 кВ кроме фид. 16176бета+20153 яч.23 (поврежден фид. 20153(ОЭК) и фид. 21101альфа. 18:43 включен фид. 21101альфа | Клапанно-дуговая защита 1 сек 10 кВ.
40 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково II цепь |  | 110 | 2023-05-16 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 13:35 | [6 empty] | 98.7 |  |  | Электрический пробой кабеля Ф. "С". | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
41 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Пресня – Ткацкая № 1 |  | 110 | 2023-05-17 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 17:10 | [6 empty] | 173.1 |  |  | 17.05.2023 в 12:04 АО от 1 и 2 комплекта ТЗНП 1-й ступени (работа ТЗНП со стороны ПС 220 кВ Пресня) КЛ 110 кВ Пресня – Ткацкая №1. На ПС Ткацкая Т-1 без напряжения, АВР по сети 6, 10 кВ успешно. Без обесточения потребителей. Причина отключения – на ПС 110 кВ Ткацкая: повреждение кабельной муфты КЛ 110 кВ Пресня – Ткацкая №1 фаза «С». 12:30 при осмотре отключившегося оборудования на ПС 110 кВ Ткацкая было обнаружено повреждение кабельной муфты КЛ 110 кВ Пресня – Ткацкая №1 фаза «С». 12:50 КЛ выведена в ремонт. 14:00 Осмотрена трасса КЛ- замечаний нет | 1 и 2 комплект ТЗНП 1-й ступени
42 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Кислородная-Жегалово I ц. |  | 110 | 2023-05-18 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 04:07 | [6 empty] | 200.7 |  |  | 18.05.2023 в 19:25 АО от ДФЗ КВЛ 110 кВ Кислородная-Жегалово. АПВ нет. Причина отключения- электрический пробой фазы «В» пересечение ул. Горбово и ул. Чистопольская (5038 м от ПС Кислородная). 23:45 произвели осмотр кабельной трассы – замечаний нет. 19.03.23 в 00:17 произвели испытание основной изоляции кабельного участка, фаза «В» испытание не выдержала, приступили к ОМП. 03:35 произвели ОМП кабельного участка, электрический пробой фазы «В» пересечение ул. Горбово и ул. Чистопольская (5038 м от ПС Кислородная). 27.05.23 04:07 Замкнута в транзит КВЛ 110 кВ Кислородная-Жегалово после ремонта кабельного участка | ДФЗ
43 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Фили - Мазилово II цепь |  | 110 | 2023-05-19 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 17:53 | [6 empty] | 2.9667 |  |  | 19.05.2023 в 14:55 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплекта КВЛ 110 кВ Фили-Мазилово II цепь. Причина отключения- в пролете опор 14-15 (нижняя фаза «В») обнаружены следы перекрытия на неустановленную строительную технику. 15:45 бригада Филевской РМС допущена на осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Фили-Мазилово II цепь. 17:30 выполнен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Фили-Мазилово II цепь персоналом Филевской РМС. В пролете опор 14-15 (нижняя фаза «В») обнаружены следы перекрытия на неустановленную строительную технику. Ремонт не требуется. 17:53 КВЛ 110 кВ Фили-Мазилово II цепь замкнута в транзит | ДЗЛ 1,2 комплект
44 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 10 кВ Крюково № 351 | БТ-2 10 МВА | 10 (10.5) | 2023-05-19 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 11:09 | [6 empty] | 19.95 |  |  | 19.05.2023 в 15:12 на ПС 10 кВ Крюково АО от ДЗТ МВ 2 сек 10 кВ БТ-2, обесточен БТ-2 (10 МВА), АВР 2 сек. 6 кВ успешно, обесточенных потребителей нет. Причина отключения- повреждение опорного изолятора 6 кВ БТ-2 Ф."Ж" 15:24 БТ-2 выведен в ремонт. 23:11 допущена бригада на ремонт БТ-2. 02:55 закончены работы по ремонту БТ-2. Проведены в/в испытания БТ-2 – замечаний нет. 10:27 на ПС 10 кВ Крюково поставлен под напряжение БТ-2. 11:09 на ПС 10 кВ Крюково введен в работу БТ-2 по нормальной схеме | ДЗТ
45 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полет № 813 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-05-23 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-23 03:24 | 2023-05-23 04:10 | 2023-05-23 04:19 | 15 | 3 | 0 | 130 | 6 | 2.9 | 0.9167 | 0.7667 | 11.5005 | 23.05.23 03:24 на ПС 110 кВ Полет АО от МТЗ МВ 1 сек 10 кВ Т-1. Обесточена 1 сек 10 кВ. АВР по сети МОЭК, МКС - успешно. Прямые абоненты ООО"Изварино Фарма", «Внуковский Авиаремонтный завод № 400», "Аэропорт Внуково" – перешли на ручной резерв. По сети Новой Москвы, обесточено: 30 ТП, СЗО: 6, 1300 чел., Отключенная мощность: 2,9 МВт. Время обесточения потребителей составило 46 мин. Причина отключения- каскадное отключение при повреждении в сети 10 кВ. 03:44 при осмтотре отключившегося оборудования обнаружен пуск МТЗ по фид 47 («Внуковский Авиаремонтный завод № 400») 04:07 подано напряжение на 1 сек 10 кВ включением МВ 1 сек 10 кВ Т-1. 04:10 подано напряжение по фид 43, 149, 151 (НМ), обесточенные потребители запитаны. 04:19 подано напряжение по всем отходящим фидерам, кроме фид 47 | МТЗ
46 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Маяковская № 690 | Т-1 125 МВА | 110 | 2023-05-25 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 01:57 | [6 empty] | 2.6167 |  |  | 25.05.23 23:20 на ПС 110 кВ Маяковская при вводе в работу Т-1 (125 МВА) АО от ДЗТ ЭВ-6 110 кВ (Т-1 был выведен в ремонт по неплановой заявке № 10326 для текущего ремонта). Причина отключения – устанавливается. 26.05.2023 01:30 подано напряжение на Т-1 – замечаний нет. 01:57 введен в работу Т-1. Восстановлена нормальная схема ПС | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
47 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково II цепь |  | 110 | 2023-05-26 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 06:58 | [6 empty] | 97.1333 |  |  | 26.05.23 05:50 АО от ДЗЛ КВЛ 110 кВ Восточная – Баскаково II цепь. АПВ нет. Причина отключения – электрический пробой фазы «А». 06:30 осмотрены оборудование ПС 220 кВ Баскаково, ПС Восточная, ПП29 – замечаний нет. 06:45 ОВБ ВКС допущена на осмотр кабельного участка | ДЗЛ
48 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Хлебниково – Красные Горки |  | 110 | 2023-05-26 12:02 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2023-05-26 12:02 | [6 empty] | 0 |  |  | 26.05.23 12:02 АО от ДФЗ, ДЗЛ КВЛ 110 кВ Хлебниково – Красные горки. АПВ успешно. АВР по 110 кВ на ПС 110 кВ Красные горки успешно. Причина отключения - в пролете опор № 4-5 обнаружены следы перекрытия нижнего провода (ф. «В») на неустановленную строительную технику. 12:16 бригада Бутырской РМС допущена на осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Хлебниково – Красные горки Осмотрено оборудование ПС 220 кВ Хлебниково, ПС Красные горки – замечаний нет. 16:45 осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Хлебниково – Красные горки - в пролете опор № 4-5 обнаружены следы перекрытия нижнего провода (ф. «В») на неустановленную строительную технику. Ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий,Дифференциально-фазная защита.
49 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полет № 813 | ЭВ КВЛ 110 кВ Дарьино - Полет | 110 | 2023-05-28 02:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 03:34 | [6 empty] | 1.5333 |  |  | 28.05.23 02:02 на ПС 110 кВ Полёт АО от ДЗЛ 1,2 к-тов ЭВ КВЛ 110 кВ Дарьино-Полет (на панели ДЗЛ неисправность токовых цепей), ДЗЛ 1,2 к-ты выводятся из работы. АПВ не работало. На ПС 110 кВ Дарьино ЭВ КВЛ 110 кВ Дарьино-Полет не отключался. Причина отключения - сбой программного обеспечения ДЗЛ 2 комплекта КВЛ 110 кВ ДарьиноПолет 03:02 выведены из работы ДЗЛ 1 и 2 к-ты КВЛ 110 кВ Дарьино-Полет, причина: неисправность токовых цепей. 03:34 на ПС 110 кВ Полёт включен ЭВ КВЛ 110 кВ Дарьино-Полет | ДЗЛ
50 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Герцево-Павшинос от. |  | 110 | 2023-05-28 08:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 06:55 | [6 empty] | 22.7 |  |  | 28.05.23 08:13 АО от 1 и 2 комплектов ДФЗ КВЛ 110 кВ Герцево-Павшино с отп. на ПС Трикотажная. На ПС 110 кВ Трикотажная Т-1 без напряжения, АВР 10 кВ успешно. Без обесточения потребителей. 09:00 осмотрено оборудование в пределах ПС Трикотажная, Герцево (ОЭК), Павшино (СЭС) – замечаний нет. Причина отключения - обнаружено повреждение: опора № 2 (отп.). Место соединения проводаВЧ-заградителя со шлейфом линии. Отгорело место соединения провода со шлейфом на опоре, Ф. «С» (верхняя). 09:15 бригада БРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС. 12:00 осмотрен воздушный участок МВС. Обнаружено повреждение: опора № 2 (отп.). Место соединения провода ВЧ заградителя со шлейфом линии. Отгорело место соединения провода со шлейфом на опоре, Ф. «С» (верхняя). Требуется ремонт. Для безопасности выполнения работ дополнительно требуется вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Ангелово-Герцево II цепь с отп. на ПС Трикотажная. 13:53 КВЛ выведена в ремонт. 19:34 выведена в ремонт КВЛ 110 кВ Ангелово-Герцево II цепь с отп. на ПС Трикотажная для безопасности работ на КВЛ 110 кВ Герцево-Павшино с отп. на ПС Трикотажная. 20:54 допущена бригада МВС на ремонт воздушного участка. 05:34 ремонт закончен. КВЛ сдана на включение. 06:44 КВЛ 110 кВ Герцево-Павшино с отп. поставлена под напряжение с ПС Герцево. 06:55 КВЛ 110 кВ Герцево-Павшино с отп. введена в работу | 1 и 2 комплект ДФЗ
51 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Свиблово № 790 | АТ-1 200 МВА | 220 | 2023-05-29 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 19:52 | [6 empty] | 23.15 |  |  | 29.05.2023 20:43 на ПС 220 кВ Свиблово АО от технологической защиты АТ-1 (200 МВА). АВР по 10 кВ неуспешно. Обесточена 1 сек. 10 кВ. По сети МКС и ОЭК АВР успешно. Прямых абонентов МВС нет. 23:25 При осмотре 1 сек 10 кВ в яч. СМВ 1-3 сек 10 кВ обнаружен фарфоровый осколок проходного изолятора втычных контактов СМВ 1-3 сек 10 кВ. 1 сек 10 кВ выведена в ремонт 00:31 Выведена из работы технологическая защита АТ-1 03:00 Введен в работу АТ-1 | Устанавливается
52 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Каширская № 221 | 2 секция 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-06-01 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 10:30 | [6 empty] | 0.4667 |  |  | 01.06.2023 10:02 на ПС 110 кВ Каширская АО от оптической дуговой защиты шин СВВк 1-2 сек 10 кВ (ремонтная схема: выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Апаренки – Гоголево с отпайкой на ПС Каширская), 2 сек 10 кВ обесточена. АВР по сети МКС успешно. Причина отключения - неисправность терминала защит фид.10 кВ 15125α+β (яч.19) 10:29 на ПС 110 кВ Каширская подано напряжение на 2 сек 10 кВ включением СВВк 1-2 сек 10 кВ. 10:30 включены в работу все фидера 2 сек 10 кВ, кроме фид.15125α+β (яч.19). | МТЗ СВВк 1-2 сек 10 кВ
53 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино-Донецкая 2 |  | 110 | 2023-06-01 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 05:31 | [6 empty] | 18.4333 |  |  | 01.06.2023 10:02 АО от 1,2 к-тов ДЗЛ транзита КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская №2 + КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь. На ПС 500 кВ Чагино выключатель КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь отключен по режиму. На ПС 110 кВ Донецкая АВР по стороне 6, 10 кВ успешно, без обесточений. Причина отключения – в пролете опор 7-8 обнаружены следы перекрытия провода средней фазы (фаза С) на неустановленную технику, ремонт не требуется. 14:00 осмотрены ПП №31, кабельные участки транзита КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская №2 + КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь - замечаний нет. Произведен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Чагино-Донецкая II цепь – без замечаний. 20:24 выведен в ремонт транзит КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская №2 + КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь для проверки целостности основной изоляции КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская №2 + КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь. 22:54 допущена бригада для проверки целостности основной изоляции КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская №2 + КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь 02.06.23 02:10 проведена проверка целостности основной изоляции КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская №2 + КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь – изоляция испытания прошла. Ремонт не требуется 04:33 введен в работу транзит КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская №2 + КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь. 05:31 на ПС 110 кВ Донецкая восстановлена нормальная схема 02.06.23 15:00 произведен внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Чагино - Донецкая II цепь. В пролете опор 7-8 обнаружены следы перекрытия провода средней фазы (фаза С) на неустановленную технику. Техники на месте нет, пострадавших нет, ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
54 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Дубровская – Карачарово II цепь |  | 110 | 2023-06-02 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 04:11 | [6 empty] | 7.85 |  |  | 02.06.2023 20:20 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КВЛ 110 кВ Дубровская – Карачарово II цепь, АПВ КВЛ нет. ОМП Ф "В" и Ф "С", 2,4 км от ПС Дубровская. Причина отключения- на ПП 17 обнаружен обрыв спуска провода от проходного изолятора в сторону портала, Ф «С». 22:47 осмотрен кабельный участок КВЛ 110 кВ Дубровская – Карачарово II цепь – замечаний нет. 22:56 осмотрен воздушный участок: на ПП 17 обнаружен обрыв спуска провода от проходного изолятора в сторону портала, Ф «С». 23:35 выведена в ремонт КВЛ 110 кВ . 03.06.23 03:16 закончены работы по ремонту провода на ПП 17. 04:05 поставлена под напряжение КВЛ 110 кВ Дубровская – Карачарово II цепь с ПС Карачарово. 04:11 КВЛ 110 кВ Дубровская – Карачарово II цепь замкнута в транзит. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий 1 и 2 комплект. Запрет АПВ.
55 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Владыкино № 806 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-06-04 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 05:38 | [6 empty] | 0.3667 |  |  | 04.06.2023 05:16 на ПС 220 кВ Владыкино одновременно АО от МТЗ МВ 1 сек. 10 кВ Т-1 и МВ фид. 16039+27066(ОЭК). Обесточена 1 сек. 10 кВ. По сети МКС и ОЭК АВР успешно. Прямых абоентов МВС нет. Обесточений нет. Причина отключения- каскадное отключение при повреждении в сети 10 кВ 05:38 подано напряжение на 1 сек. 10 кВ включением МВ 1 сек. 10 кВ Т-1 05:55 включены все фидеры 1 сек. 10 кВ, кроме поврежденного фид. 16039+27066(ОЭК). | МТЗ
56 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Хлебниково – Красные Горки |  | 110 | 2023-06-04 09:05 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 13:55 | [6 empty] | 4.8333 |  |  | 04.06.2023 09:05 АО от ДФЗ и ДЗЛ КВЛ 110 кВ Хлебниково - Красные горки, АПВ на ПС 220 кВ Хлебниково успешно, АПВ на ПС 110 кВ Красные горки не работал, АВР ШСМВ 110 кВ успешно, обесточеных потребителей нет. ОМП от ПС 220 кВ Хлебниково 1,1 км ф. "А"-0. Причина отключения- в пролете опор № 4-5 обнаружены следы перекрытия нижнего провода (ф. «А») на неустановленную строительную технику 10:30 осмотрен кабельный участок - замечаний нет. 13:41 осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Хлебниково – Красные горки - пролете опор № 4-5 обнаружены следы перекрытия нижнего провода (ф. «А») на неустановленную строительную технику. Ремонт не требуется. 13:55 КВЛ 110 кВ Хлебниково – Красные горки замкнута в транзит. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий,Дифференциально-фазная защита.
57 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Фрезер - Карачарово II цепь |  | 110 | 2023-06-04 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 21:17 | [6 empty] | 102.2 |  |  | 04.06.2023 15:05 АО от ДФЗ с ПС Карачарово ДФЗ и ДЗЛ с ПС Фрезер КВЛ 110 кВ Фрезер – Карачарово II цепь, АПВ нет. Причина отключения- электрический пробой фазы "А" в 15 метрах от ПП-4. по адресу г.Москва, шоссе Фрезер, д. 15А. 15:26 допущена бригада на осмотр воздушного участка. 16:30 выведена в ремонт для испытания кабельного участка КВЛ 110 кВ Фрезер – Карачарово II цепь. 19:30 осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Фрезер – Карачарово II цепь – замечаний нет. 20:00 произведены испытания основной изоляции кабельного участка КВЛ 110 кВ Фрезер – Карачарово II цепь – фаза «А» испытания не прошла, место повреждение в 15 метрах от ПП-43. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
58 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полет № 813 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-06-07 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-07 01:37 | 2023-06-07 02:30 | 2023-06-10 02:08 | 15 | 3 | 1 | 130 | 6 | 1.8 | 72.5167 | 0.8833 | 13.2495 | 07.06.2023 01:35 на ПС 110 кВ Полет АО от дуговой защиты МВ 1 сек 10 кВ Т-1. Обесточена 1 сек 10 кВ. Обнаружено задымление в яч. 45 фид. 10 кВ 45альфа+бета. АВР по сети МОЭК, МКС - успешно. Зафиксированы обесточения по сети прямых абоненты МВС ООО"Изварино Фарма", «Внуковский Авиаремонтный завод № 400», "Аэропорт Внуково" и по сети Новой Москвы. Всего обесточено: 26 ТП, СЗО: 3, 270 чел., Отключенная мощность: 1,8 МВт. Причина отключения- повреждение ККМ в яч. 45 фид. 45альфа+бета (Аб. МВС ООО"Изварино Фарма"ЗАО"МНПКЦМДЛ") 01:45 при осмотре оборудования обнаружено сильное задымление в яч. 45. Вызван пожарный расчет. 02:00 прямые абоненты МВС: «Внуковский Авиаремонтный завод № 400», "Аэропорт Внуково" - перешли на ручной резерв. Время обесточения составило 25 минут. 03:50 при осмотре обнаружено повреждение 3 ячеек (43, 45, 47) 1 сек 10 кВ. 02:30 по сети НМ все потребители переведены на резерв. Время обесточения составило 55 минут. 06:26 выведена в ремонт 1 сек 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Дуговая клапанная защита
59 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Чистая № 335 | 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-06-10 01:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 04:36 | [6 empty] | 2.95 |  |  | 10.06.2023 01:39 на ПС 110 кВ Чистая АО ВВк 3 сек. 10 кВ Т-3. Обесточена 3 сек. 10 кВ. По сети МКС, ЮЭС (Ленинский РЭС) АВР успешно. Без обесточений потребителей Причина отключения - устанавливается 02:49 Подано напряжение на 3 сек. 10 кВ включением ВВк 3 сек. 10 кВ Т-3 04:26 Включены все фид 3 сек. 10 кВ, кроме 28176 альфа+бета (АО от МТЗ при включении, МКС). | ЗМН
60 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Рублево – Сетунь № 1 |  | 110 | 2023-06-16 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 15:22 | [6 empty] | 152.1667 |  |  | 16.06.2023 07:12 АО от ДЗЛ 2 комплект (1 комплект выведен в ремонт) КЛ 110 кВ Рублево – Сетунь №1, на ПС 110 кВ Сетунь без напряжения Т-1, АВР 6 кВ и 10 кВ на ПС Сетунь успешно, без обесточения потребителей. Причина отключения – механическое повреждение КЛ по адресу г. Москва, ул. Горбунова д. 2 стр. 23 в ходе выполнения несанкционированных работ по раскопкам организацией ООО «СМУ-22». 07:55 Введена в работу КВЛ 110 кВ Сетунь – Новокунцево 1 цепь, подано напряжение на Т-1 08:02 на ПС 110 кВ Сетунь восстановлена нормальная схема по 6 и 10 кВ. 11:08 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Рублево – Сетунь №1 для проверки целостности основной изоляции кабеля. 13:54 выполнена проверка целостности изоляции КЛ 110 кВ Рублево – Сетунь №1, фаза «С» испытания не выдержала, приступили к ОМП. 14:55 бригадой ВКС при осмотре трассы КЛ 110 кВ Рублево – Сетунь №1 обнаружено механическое повреждение по адресу г. Москва, ул. Горбунова д. 2 стр. 23 в ходе выполнения несанкционированных работ по раскопкам организацией ООО «СМУ-22». 21.06.23 15:00 поставлена под напряжение на 24 часа с ПС 110 кВ Сетунь КЛ 110 кВ Рублёво – Сетунь №1 после ремонта кабельного участка. 22.06.23 15:22 введена в работу КЛ 110 кВ Рублёво – Сетунь №1 | ДЗЛ 2 комплект.
61 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ленинская № 90 | Т-1 63 МВА | 110 | 2023-06-20 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 20:18 | [6 empty] | 92.15 |  |  | 20.06.2023 00:09 на ПС 110 кВ Ленинская АО Т-1 от газовой защиты РПН, АВР по 6 кВ успешно. Без обесточения потребителей. Причина отключения - неисправность контактора РПН Т-1 00:54 выполнен осмотр Т-1 - замечаний нет. 02:00 Т-1 выведен в ремонт. 07:20 выполнены в/в испытания Т-1 - замечаний нет. 21.06.2023 14:01 произведен демонтаж контактора РПН Т-1 и отправлен на завод РЭТО. 23.06.2023 20:18 Введен в работу Т-1, после ремонта контактора РПН. | Газовая защита РПН.
62 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Марфино - Свиблово II цепь |  | 220 | 2023-06-22 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 14:59 | [6 empty] | 2.7667 |  |  | 22.06.2023 12:13 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КВЛ 220 кВ Марфино – Свиблово II цепь, АПВ нет. ОМП на ПС Свиблово и Марфино: Ф. «А». Осмотрено оборудование ПС Свиблово, Марфино - замечаний нет. Причина отключения - в пролете опор 1-2 перекрытие на строительную технику (экскаватор) нижнего провода Ф."А", ремонт не требуется. 13:48 Осмотрен ПП206 – замечаний нет. 13:53 ОВБ МВС КС осмотрела кабельную трассу КВЛ 220 кВ Марфино – Свиблово II цепь – замечаний нет. 14:11 Произведен осмотр воздушного участка КВЛ 220 кВ Марфино – Свиблово II цепь, в пролете опор 1-2 обнаружено перекрытие на строительную технику (экскаватор) нижнего провода Ф."А", ремонт не требуется. Пострадавших нет. 14:56 КВЛ 220 кВ Марфино – Свиблово II цепь поставлена под напряжение с ПС Свиблово. 14:59 Замкнута в транзит. | ДЗЛ 1 и 2 комплект. ОМП Ф. "А"
63 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Руднево №643 | КВЛ 220 кВ Руднево – ТЭЦ-23 (ПС 220 кВ Руднево №643) | 220 | 2023-06-26 11:58 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 13:04 | [6 empty] | 1.1 |  |  | 26.06.2023 11:58 односторонее со стороны ПС 220 кВ Руднево АО от 2 к-та ДФЗ КВЛ 220 кВ Руднево - ТЭЦ-23, АПВ - выведено. Причина отключения - устанавливается 12:34 восточная РМС приступила к осмотру. 12:58 выведена из работы ДФЗ 2 к-кт КВЛ 220 кВ Руднево-ТЭЦ-23 для послеаварийной проверки 13:04 по команде МосРДУ замкнута в транзит КВЛ 220 кВ Руднево - ТЭЦ-23. 13:50 осмотрен кабельный участок - замечаний нет. 15:48 произведен осмотр воздушного участка МВС КВЛ 220 кВ Руднево - ТЭЦ-23 – замечаний нет | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
64 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Бутырки № 46 | АТ-2 250 МВА | 220 | 2023-06-29 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 02:50 | [6 empty] | 37.7167 |  |  | 29.06.2023 13:07 на ПС 220 кВ Бутырки АО от ДЗТ РТ-2 АТ-2, АВР 6-10 кВ успешно, обесточенных потребителей нет. Причина отключения - перекрытие проходных изоляторов на шинном мосту 10 кВ РТ-2 между МВ 10 кВ АТ-2 и ТР 10 кВ АТ-2 в ЗРУ 10 кВ. 13:20 осмотрено оборудование, видимых замечаний нет. Одновременно АО от МТЗ фид.12194+15183. 14:51 поставлен под напряжения АТ-2. 14:54 АТ-2 включен в режиме 220/110 кВ. 15:24 восстановлена нормальная схема РТ-4. 16:47 РТ-2 и МВ 10 кВ АТ-2 выведены в ремонт. 19:10 допущена бригада для ревизии проходных изоляторов | ДЗТ РТ-2
65 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Таганская № 679 | СДТУ; СДТУ | 110 | 2023-07-05 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 15:18 | [6 empty] | 1.25 |  |  | Сбой модуля распределения электропитания МОХА МХ-681 на ПС Таганская | СДТУ направление ОДП МосРДУ - ПС 110 кВ Таганская отсутствие основного канала ТМ
66 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Некрасовка № 500 | Т-2 63 МВА | 110 | 2023-07-07 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 06:15 | [6 empty] | 36.6667 |  |  | 07.07.2023 17:35 на ПС 110 кВ Некрасовка АО Т-2 (63 МВА) от резервной ступени МТЗ ВВк 6 кВ Т-2, АВР по 10 кВ успешно, по 6 кВ II СШ без напряжения. АВР по сети прямых абонентов МВС: Минобороны РФ", В/ч 75360; ООО ПК "Вторалюминпродукт" – АВР успешно, Люберецкие очистные сооружения; «Мособлэнерго» и Люберецкий завод "Пластмасс" перешли на ручной резерв. Обесточений нет. Причина отключения- устанавливается. 21:35 выведен в ремонт ВВк 6 кВ Т-2. 21:54 допущена бригада для замены ВВк 6 кВ Т-2. 08.07.23 00:40 выведена в ремонт II СШ 6 кВ 02:10 допущена бригада для ревизии II СШ 6 кВ. 06:15 приступили к высоковольтным испытаниям II СШ 6 кВ 06:58 выполнены высоковольтные испытания II СШ 6 кВ – замечаний нет. 09.07.23 02:50 закончены работы по замене ВВк 6 кВ Т-2. 04:33 на ПС 110 кВ Некрасовка введен в работу Т-2 стороной 110/10 кВ. 05:11 на ПС 110 кВ Некрасовка включен ВВк 6 кВ Т-2, подано напряжение на II СШ 6 кВ. 06:15 включены все фидеры II СШ 6 кВ | МТЗ 110 кВ
67 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ МГУ – Очаково II цепь с отпайкой на ПС Ломоносово |  | 110 | 2023-07-08 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 22:16 | [6 empty] | 147.0167 |  |  | 08.07.2023 19:15 АО КВЛ 110 кВ МГУ – Очаково II цепь с отпайкой на ПС Ломоносово от 1 и 2 комплектов ДЗЛ, АПВ нет, ОМП 3,98 км от ПС МГУ (участок ВЛ), фаза «А». Причина отключения- электрический пробой фазы «С» по адресу Мичуринский проспект д.29 к.4 (250 м от ПС МГУ). 19:45 осмотрено оборудование ПС 110 кВ МГУ, ПС 110 кВ Ломоносово, ПС Очаково – без замечаний. 23:14 Выполнен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ МГУ – Очаково II цепь с отпайкой на ПС Ломоносово – замечаний нет. 23:59 КВЛ 110 кВ МГУ – Очаково II цепь с отпайкой на ПС Ломоносово выведена в ремонт для проверки целостности изоляции. 09.07.23 02:07 выполнена проверка целостности изоляции КВЛ 110 кВ МГУ – Очаково II цепь с отпайкой на ПС Ломоносово, фаза «С» испытания не выдержала, приступили к ОМП. 03:44 выполнено ОМП КВЛ 110 кВ МГУ – Очаково II цепь с отпайкой на ПС Ломоносово, электрический пробой фазы «С» по адресу Мичуринский проспект д.29 к.4 (250 м от ПС МГУ). 05:15 включен участок КВЛ 110 кВ МГУ – Очаково II цепь с отпайкой на ПС Ломоносово, от ПС Очаково до ПП 64 с отпайкой на ПС Ломоносово для питания Т-2 на ПС Ломоносово. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий 1 и 2 комплект. ОМП 3,98 км от ПС МГУ, Ф "А".
68 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Новобратцево № 1 |  | 220 | 2023-07-08 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 23:09 | [6 empty] | 193.7167 |  |  | 08.07.2023 21:26 АО от 1 и 2 комплектов ДЗЛ КЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Новобратцево №1, АПВ нет. Причина отключения- электрический пробой СМ№8 (ул Лавочкина д 50 к1). 22:05 осмотрено оборудование ПС Новобратцево и ТЭЦ-21 – замечаний нет. 09.07.23 00:10 КЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Новобратцево №1 выведена в ремонт для проверки целостности изоляции. 02:50 выполнен осмотр трассы и кабельных сооружений КЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Новобратцево №1, замечаний нет. 07:55 выполнена проверка целостности изоляции КЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Новобратцево №1 - на участке от реактора до ТЭЦ21 не выдержала испытание фаза «А». На участке КЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Новобратцево №1 от реактора до ПС 220 кВ Новобратцево изоляция и защитные оболочки всех фаз КЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Новобратцево №1 целые. 10:29 бригада СОСЭАиД приступила к ОМП ф. «А» на участке от реактора до ТЭЦ-21. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
69 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Гражданская – Ленинградская № 1 |  | 110 | 2023-07-11 04:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 09:49 | [6 empty] | 317.35 |  |  | 11.07.2023 04:28 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КЛ 110 кВ Гражданская-Ленинградская №1. АПВ нет. ОМП нет. Причина отключения - электрический пробой кабеля Ф. «В» в 4 м от ПС Гражданская. 06:25 осмотрено оборудование в пределах ПС Гражданская, Ленинградская – замечаний нет. 06:58 выведена в ремонт КЛ 110 кВ. 07:54 допущена бригада на КЛ 110 кВ Гражданская - Ленинградская №1 для проверки целостности изоляции. 09:15 выполнена проверка целостности изоляции, фаза «В» испытания не выдержала. 11:10 выполнено ОМП КЛ 110 кВ Гражданская - Ленинградская №1, повреждение фазы «В» в районе элегазового ввода на ПС Гражданская. Видимых повреждений нет, требуется расстыковка элегазового ввода. 12.07.23 2:29 выполнено повторно ОМП КЛ 110 кВ Гражданская - Ленинградская №1 после расстыковки элегазового ввода на ПС Гражданская, повреждение КЛ фазы «В» в 4 м от ПС Гражданская | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
70 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Кислородная-Жегалово I ц. |  | 110 | 2023-07-13 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 13.07.2023 18:09 АО от ДФЗ КВЛ 110 кВ Кислородная-Жегалово. АПВ нет. Причина отключения – устанавливается. 22:24 осмотрен воздушный участок ВЭС - замечаний нет. 23:37 выведена в ремонт 23:59 допущена бригады СОСЭАиД на проверку целостности основной изоляции 14.07.2023 01:17 проведена проверка целостности основной изоляции кабельного участка МВС К – Ф. «В» испытание не прошла. Приступили к ОМП АО от ДФЗ КВЛ 110 кВ Кислородная-Жегалово. АПВ нет. 22:24 Осмотрен воздушный участок ВЭС - замечаний нет. Кабельный участок МВС 8,473 км (сшитый полиэтилен первого поколения). Воздушный участок в эксплуатации ВЭС – 7,6 км. | ДФЗ
71 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21-Химки с отп |  | 110 | 2023-07-13 22:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 01:08 | [6 empty] | 2.3833 |  |  | 13.07.2023 22:45 АО от 1 и 2 комплектов ДЗЛ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21-Химки с отпайкой на ПС Коровино. АПВ неуспешно. ОМП нет. На ПС Коровино АВР 10 кВ успешно, обесточений нет. Причина отключения – в пролете опор№6 -7 обнаружено перекрытие нижнего провода (Ф. «С») на строительную технику. 23:22 на ПС Коровино АО от ЗМН 10 кВ ВВк 10 кВ Т-2, АВР СМВ 10 кВ успешно. 14.07.2023 0:03 осмотрен воздушный участок МВС – в пролете опор№6 -7 обнаружено перекрытие нижнего провода (Ф. «С») на строительную технику. Пострадавших нет. Ремонт провода не требуется. 0:15 ВЛ поставлена под напряжение с ПС Химки 0:17 замкнута в транзит 01:08 восстановлена нормальная схема на ПС 110 кВ Коровино | ДЗЛ 1-2 комплект
72 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Рижская № 682 | Т-2 80 МВА | 110 | 2023-07-14 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 19:40 | [6 empty] | 7.6 |  |  | 14.07.2023 12:04 на ПС 110 кВ Рижская АО Т-2 от 1 и 2 комплектов ДЗР Т-2, АВР по 4-6 сек 10 кВ – успешно, АВР по 3-5 сек 10 кВ – неуспешно. Обесточена 5 и 7 сек 10 кВ. АВР по сети ОЭК, МКС - успешно. Прямых абонентов МВС нет. Причина отключения – повреждение опорного изолятора ТР 7 сек 10 кВ Т-2 Ф."А". 14:46 подано напряжение на 5 секцию 10 кВ включением СМВ 3-5 секции 10 кВ, 14:54 подано напряжение на 7 секцию 10 кВ включением СМВ 5-7 секции 10 кВ. 15:29 включены все фидеры 5 и 7 секции 10 кВ кроме кроме фид 16034 гамма+дельта (нет разрешения МКС). 18:30 на ПС 110 кВ Рижская закончены работы по ревизии МВ 7 сек 10 кВ Т-2 и ТР 7 сек 10 кВ Т-2, произведена замена опорного изолятора на ТР 7 сек 10 кВ Т-2, ф. "А". 19:18 на ПС 110 кВ Рижская подано напряжение на Т-2 включением ЭВ-3 110 кВ. 19:40 введен в работу Т-2, восстановлена схема по 10 кВ. 22:08 включен фид 16034 гамма+дельта | 1 и 2 комплекты ДЗР Т-2
73 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Курьяново № 665 | 1 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-07-15 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 11:51 | [6 empty] | 0.7833 |  |  | 15.07.2023 11:04 на ПС 110 кВ Курьяново АО от защиты шин ВВк 1 сек. 6 кВ Т-1. Обесточена 1 сек. 6 кВ. АВР по сети МКС успешно. Причина отключения – устанавливается. Прямой абонент МВС МГУП "МОСВОДОКАНАЛ" Курьяновская станция аэрации перешел на резерв. 11:40 на ПС 110 кВ Курьяново подано напряжение на 1 сек 6 кВ включением ВВк 1 сек 6 кВ Т-1 11:51 на ПС 110 кВ Курьяново включены все фид. 1 сек 6 кВ, кроме фид. 6 кВ 16 А+Б (АО), фид. 6 кВ 5А+Б (пуск МТЗ) и фид. 6 кВ 7А+Б (пуск МТЗ) Повреждение КЛ 6 кВ 16 А+Б и КЛ 6 кВ 30 А+Б у абонента | Защита шин 6 кВ
74 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ МГУ – Очаково II цепь с отпайкой на ПС Ломоносово |  | 110 | 2023-07-16 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 05:32 | [6 empty] | 134.6833 |  |  | 16.07.2023 14:51 АО от 1 и 2 комплектов ДЗЛ КВЛ 110 кВ МГУ-Очаково II цепь с отп. на ПС Ломоносово. АПВ нет. На ПС Ломоносово АВР 10 кВ успешно. Обесточений нет. Причина отключения – устанавливается 16:35 осмотрен кабельный участок МВС – вблизи предыдущего места ремонта (АО 08.07.23) обнаружены предположительно следы КЗ. Требуется вывод в ремонт кабельного участка и проведение раскопки. 16:44 бригада ФРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС. 17:45 выведен в ремонт кабельный участок от ПС МГУ до ПП64 18:17 поставлен под напряжение воздушный участок от ПС Очаково до ПП64 | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
75 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21-Бутаково с отп |  | 110 | 2023-07-16 17:30 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 18:39 | [6 empty] | 1.15 |  |  | 16.07.2023 17:30 АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21-Бутаково с отп. на ПС Коровино. АПВ неуспешно. Причина отключения- в пролете опор № 6 -7 перекрытие нижнего провода (Ф. «А») на строительную технику. 17:45 осмотрен воздушный участок МВС - в пролете опор № 6 -7 обнаружено перекрытие нижнего провода (Ф. «А») на строительную технику. Пострадавших нет. Ремонт провода не требуется. 18:26 введена в работу 18:39 восстановлена нормальная схема на ПС 110 кВ Коровино | ДФЗ
76 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы 1 |  | 110 | 2023-07-17 06:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 07:15 | [6 empty] | 1.15 |  |  | 17.07.2023 06:06 АО от ДЗЛ и ДФЗ КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы I цепь. АПВ запрет. ОМП 4,8 км от ПС Передельцы Ф. «В-0» (воздушный участок МВС). Причина отключения – перекрытие на нижний провод фазы "С" в пролете опор 12-13 на неустановленную технику. 06:13 бригада ОВБ ВКС выехала на осмотр кабельного участка МВС. 06:43 осмотрено оборудование ПС 220 кВ Чоботы – замечаний нет. 07:12 поставлена под напряжение с ПС Передельцы. 07:15 замкнута в транзит. 07:40 бригада ФРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС. 09:28 осмотрен воздушный участок МВС КВЛ 110 кВ Чоботы - Передельцы I цепь обнаружены следы перекрытия на нижний провод фазы "С" пролета опор 12-13 на неустановленную технику, ремонт не требуется. Осмотрен участок НМ, замечаний нет | Выясняется
77 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Солнцево № 560 | МВ 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-07-17 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-17 12:29 | 2023-07-17 12:45 | 2023-07-28 22:14 | 4 | 2 |  |  |  | 0.33 | 273.75 | 0.2667 | 1.0668 | 17.07.2023 12:29 на ПС 110 кВ Солнцево АО ВВк 2 секция 6 кВ Т-2 от МТЗ, обесточена 2 сек. 6 кВ. Причина отключения – повреждение в яч. ТН 2 сек 6 кВ. Прямых абонентов МВС нет. По сети МКС зафиксировано обесточение: 12 ТП, 15 СЗО. Население 4000 чел. Отключенная мощность 2,5 МВт. Время обесточения составило 58 минут. 12:45 по сети МКС запитаны 6 ТП. Осталось обесточенными: 6 ТП, 9 СЗО. 13:03 подано напряжение на 2 сек. 6 кВ включением ВВк 2 сек. 6 кВ Т-2. 13:05 по сети МКС запитаны 2 ТП. Осталось обесточенными: 4 ТП, 5 ж/д, 400 чел., 0 СЗО. 13:27 на ПС 110 кВ Солнцево включен фид. 5815гамма, фид. 5815дельта не включали (КЛ повреждена). По результатам осмотра на ПС 110 кВ Солнцево повреждена вторичная коммутация ТН 2 сек. 6 кВ. | МТЗ
78 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Бутово - Ясенево ц.I |  | 220 | 2023-07-19 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 23:38 | [6 empty] | 14.3167 |  |  | 19.07.2023 09:19 АО от ДЗЛ 1,2 комплекты КВЛ 220 кВ Бутово – Ясенево I цепь, с запретом АПВ. Причина отключения – в пролете опор № 31-32 обнаружено повреждение провода средней фазы "В" (участок МВС). 09:56 осмотрено оборудование ПС 220 кВ Ясенево и ПС 220 кВ Бутово -замечаний нет. 10:00 бригада ЮРМС приступила к осмотру воздушного участка МВС 11:46 осмотрен участок воздушный НМ - замечаний нет. 12:35 осмотрен кабельный участок МВС - замечаний нет. 14:50 осмотрен воздушный участок МВС - в пролете опор № 31-32 обнаружено повреждение провода средней фазы "В" 17:33 выведена в ремонт КВЛ 220 кВ Бутово – Ясенево I цепь. 18:20 допущена бригада на ремонт провода в пролете опор №31-32 20:12 закончены работы по ремонту провода в пролете опор № 31-32 23:38 КВЛ введена в работу | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
79 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ленинская № 90 | I СШ 110 кВ | 110 | 2023-07-19 09:20 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2023-07-19 09:20 | [6 empty] | 0 |  |  | 19.07.2023 09:20 на ПС 110 кВ Ленинская АО от ДЗШ 1,2 комплектов I СШ 110 кВ, АПВ I СШ 110 кВ успешно (ВЛ 110 кВ Курьяново – Ленинская I цепь с отпайкой на ПС Люблино и ВЛ 110 кВ Борисово - Леинская I цепь под напряжением.) Без напряжения: КВЛ 110 кВ Чагино - Донецкая I цепь+ КЛ 110 кВ Донецкая - Ленинская №1 (по режиму МосРДУ отключен ЭВ КЛ 110 кВ Чагино – Донецкая №1 на ПС 500 кВ Чагино. АПВ выведено), Т-1, Т-3. АВР по сети 6, 10 кВ успешно, без обесточения потребителей. На ПС 110 кВ Донецкая без напряжения: Т-1. АВР по сети 6, 10 кВ успешно, без обесточения потребителей. Причина отключения - наброс полиэтиленовой пленки на ШР I СШ 110 кВ КВЛ Курьяново-Ленинская I цепь с отпайкой на ПС Люблино. 10:34 бригада ЧРМС Допущена на осмотр воздушного участка МВС КВЛ 110 кВ Чагино– Донецкая I цепь. 11:46 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Ленинская. На I СШ 110 кВ обнаружен наброс полиэтиленовой пленки на ШР I СШ 110 кВ КВЛ Курьяново-Ленинская I цепь с отпайкой на ПС Люблино. 11:57 подано напряжение на КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская №1 + КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая I цепь, включением ЭВ 110 кВ Донецкая – Ленинская №1 на ПС 110 кВ Ленинская. 13:38 осмотрен воздушный участок МВС КВЛ 110 кВ Чагино– Донецкая I цепь, без замечаний. 14:04 на ПС 110 кВ Ленинская введен в работу Т-1. Восстановлена нормальная схема по стороне 6 кВ. 16:05 на ПС 110 кВ Ленинская введен в работу Т-3. Восстановлена нормальная схема ПС. 17:34 на ПС 110 кВ Донецкая восстановлена нормальная схема по сторонам 6, 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита шин.
80 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Новобратцево - Ленинградская I цепь |  | 110 | 2023-07-21 23:23 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2023-07-21 23:23 | [6 empty] | 0 |  |  | 21.07.2023 23:23 АО от 1,2 комплекта ДЗЛ КВЛ 110 кВ Новобратцево – Ленинградская I цепь. АПВ успешно. Причина отключения – устанавливается. 22.07.23 01:38 произведен осмотр кабельного и воздушного участка КВЛ 110 кВ Новобратцево – Ленинградская I цепь, ПП 71 - замечаний нет. 18:35 произведен ИТР осмотр воздушного участка МВС - замечаний нет. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
81 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Пресня № 805 | 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-26 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 12:18 | [6 empty] | 0.65 |  |  | 26.07.2023 11:39 на ПС 220 кВ Пресня АО ВВк 1 секции 10 кВ АТ-1 и ВВк 3 секция 10 кВ АТ-1, АВР СВВк 1 секции 10 кВ и СВВк 2 секции 10 кВ успешно. АВР 3-4 секции не работал. Обесточена 3 секция 10 кВ. Прямых абонентов МВС нет. По сети МКС АВР успешно. Причина отключения – снижение изоляции жил кабеля между РЩ и ГЩУ цепей ВК автоматики системы пожаротушения действующей на отключение ВВк 3 сек 10 кВ АТ-1 с запретом АВР. 11:57 на ПС 220 кВ Пресня АО от ДЗТ 1 комплекта АТ-2. Обесточена 1,2,3,4 секция 10 кВ. Прямых абонентов МВС нет, по сети ОЭК АВР успешно. По сети МКС зафиксировано обесточение 1 РТП, 6 ТП, 19 ж/д, 1 СЗО (детсад), 1800 чел, отключенная мощность 0,7 МВт. В 12:26 все абоненты запитаны по сети МКС. Время обесточения составило 29 мин. Причина отключения – отключение от ДЗТ 1 комплекта из-за механической неисправность кабеля цепей вторичной коммутации автоматики пожаротушения. 12:18 подано напряжение на 3 секцию 10 кВ включеникм ВВк 3 секции 10 кВ АТ-1. 12:26 подано напряжение на 1 секцию 10 кВ включением ВВк 1 секции 10 кВ АТ-1. 12:30 подано напряжение на 2 секцию 10 кВ включением СВВк 1 секции и СВВк 2 секции 10 кВ. 12:33 подано напряжение на 4 секцию 10 кВ включением СВВк 3 секции и СВВк 4 секции 10 кВ. 13:33 на ПС 220 кВ Пресня включены все фидеры 1 и 2 секции 10 кВ. 16:18 на ПС 220 кВ Пресня включены все фидеры 3 и 4 секции 10 кВ. 21:53 допущена бригада СРЗА на снятие и анализ осциллограмм, событий с МКП терминалов. 27.07.2023 1:18 на ПС 220 кВ Пресня введен в работу АТ-2. 27.07.2023 14:57 по ТС на ПС 220 кВ Пресня АО ВВк 3 секции 10 кВ АТ-1, ЭВ 110 кВ АТ-1. АВР СВВк 3-4 секции успешно. Причина отключения – устанавливается. 15:09 на ПС 220 кВ Пресня АО от 1 комплекта ДЗТ АТ-1. АВР СВВк 1-2 секции 10 кВ успешно. Причина отключения – отключение АТ-1 от 1 комплекта ДЗТ АТ-1 из-за снижения изоляции кабеля цепей вторичной коммутации УРОВ 110 кВ 16:00 допущена бригада СРЗиА на поиск, анализ и устранение неисправности. 28.07.23 03:54 на ПС 220 кВ Пресня введен в работу АТ-1, восстановлена нормальная схема по 10 кВ. | Устанавливается
82 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Пресня № 805 | АТ-2 250 МВА | 220 | 2023-07-26 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-26 11:57 | 2023-07-26 12:26 | 2023-07-27 01:18 | 8 |  |  | 800 | 1 | 0.7 | 13.35 | 0.4833 | 3.8664 | Устанавливаются | ДЗТ 1 комплект
83 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полет № 813 | Т-1 40 МВА | 110 | 2023-07-26 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 06:52 | [6 empty] | 16.5167 |  |  | 26.07.2023 14:21 на ПС 110 кВ Полет АО Т-1 от ДЗР, АВР СМВ 1-2 секции, СВВк 5–6 секции успешно, АВР СМВ 3-4 секции не работал, обесточена 3 секция 10 кВ. Одновременно АО фид. 512а+б (5секция) (Московский РЭС), в 14:24 АО фид 612а+б (6 секция) (Московский РЭС). По сети МКС, НМ АВР успешно, по прямым абонентам МВС: ОАО ""Аэропорт Внуково"" перешел на резерв, сбоя движения авиасообщения не зафиксировано. Причина отключения – повреждение опорного изолятора ТОР 1 сек 10 кВ Т-1. 14:45 на ПС 110 кВ Полет включен СМВ 3-4 секции подано напряжение на 3 секцию 10 кВ вместе с отходящими фидерами 3 секции. 16:00 включены фид. 512а+б и фид 612а+б. 16:42 выведены в ремонт: Реактор 1 сек 10 кВ Т-1 и Реактор 3 сек 10 кВ Т-1. 27.07.2023 6:11 подано напряжение на Т-1 с Реактором 1 сек 10 кВ Т-1 и Реактором 3 сек 10 кВ Т-1. 6:52 Восстановлена нормальная схема ПС по 10 кВ | ДЗР. АВР СМВ 1-2 секции, СВВк 5–6 секции успешно, обесточена 3 секция 10 кВ. Одновременно АО фид. 512а+б (5 секция)(Московский РЭС), в 14:24 АО фид 612а+б (6 секция)(Московский РЭС).
84 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная-Черкизово 1 |  | 110 | 2023-07-26 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 00:20 | [6 empty] | 9.1667 |  |  | 26.07.2023 15:10АО КВЛ 110 кВ Восточная – Черкизово I цепь работала ДЗЛ 1 и 2 комплект, АПВ нет. На ПС Некрасовка ОМП Ф. «А» и Ф. «С». Причина отключения – в пролете опор 29-30 обнаружено падение дерева, повреждение нижней фазы "С"(МВС). 15:33 допущен персонал ВЭС на осмотр КВЛ 110 кВ Восточная – Черкизово I цепь. 15:50 на ПС Восточная и ПС Черкизово осмотрено оборудование КВЛ 110 кВ Восточная – Черкизово I цепь, без замечаний. 15:54 допущены персонал МВС на осмотр КВЛ 110 кВ Восточная – Черкизово I цепь. 17:10 осмотрен воздушный участк ВЭС, замечаний нет. 18:22 осмотрен кабельный участок МВС, без замечаний. 19:02 выполнен осмотр участка МВС КВЛ 110 кВ Восточная-Черкизово I цепь, в пролете опор 29-30 обнаружено падение дерева, повреждение нижней фазы "С", требуется вывод в ремонт. 19:30 выведена в ремонт КВЛ 110 кВ Восточная – Черкизово I цепь. 21:27 допущена бригада Восточного РМС на ремонт КВЛ 110 кВ. 27.07.2023 0:20 включена в работу КВЛ 110 кВ Восточная – Черкизово I цепь после аварийного ремонта | ДЗЛ 1 и 2 комплект, АПВ нет.
85 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полет № 813 | Т-2 | 110 | 2023-07-26 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-26 16:51 | 2023-07-26 17:48 | 2023-07-26 18:00 | 38 | 10 |  | 3938 | 5 | 7.3 | 1.15 | 0.95 | 36.1 | 26.07.2023 16:51 на ПС 110 кВ Полет АО Т-2 (при ремонтной схеме отключен Т-1), работала МТЗ ВВк 6 сек 10 кВ Т-2, одновременно АО фид 512а+б (5 сек 10 кВ) от МТЗ, обесточены 1, 2, 3, 4, 5, 6 секции 10 кВ. Обесточено: по сети НМ 218 ТП, 21438 чел., СЗО 25; МКС: 17 ТП, 520 человек, СЗО нет. Частичное обесточение аэропорта Внуково: запустились ДГУ взлетно-посадочной полосы. Отключенная мощность 12,3 МВт. Причина отключения – каскадное повреждение фидеров на 5,6 сек 10 кВ, отказ МТЗ ввода ВВк 6 сек 10 кВ Т-2 из-за неисправности терминала защиты и работа МТЗ реактора 6 сек 10 кВ Т-2 с действием на отключение Т-2 17:05 подано напряжение на Т-2. 17:10 подано напряжение на 1, 2, 3, 4 секции 10 кВ с отходящими фидерами включением МВ 2 сек 10 кВ Т-2 и МВ 4 сек 10 кВ Т-2. 17:25 подано напряжение на 6 секцию 10 кВ включением ВВк 6 сек 10 кВ Т-2. По резерву запитан весь комплекс АО Аэропорт Внуково. 17:48 включены все фид. 6 секции 10 кВ, кроме фид. 612а+б(повреждена КЛ). 18:00 подано напряжение на 5 секцию 10 кВ с отходящими фидерами включением СВВк 6 сек 10 кВ и СВВк 5 сек 10 кВ, кроме фид 28183альфа (АО при включении) и фид. 512а+б(повреждена КЛ). 18:24 на ПС 110 кВ Полет подано на Т-1 (с плечом 5 сек 10 кВ). 18:31 восстановлена нормальная схема 5 и 6 секции 10 кВ. | работала МТЗ ВВк 6 сек 10 кВ Т-2, одновременно АО фид 612а+б (6 сек 10 кВ) от МТЗ, обесточены 1, 2, 3, 4, 5, 6 секции 10 кВ.
86 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Пресня № 805 | ВВк 3 сек 10 кВ АТ-1 | 10 (10.5) | 2023-07-27 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 03:54 | [6 empty] | 12.95 |  |  | Устанавливается | Выясняется
87 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Пресня № 805 | АТ-1 250 МВА | 220 | 2023-07-27 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 03:54 | [6 empty] | 12.75 |  |  | отключение АТ-1 от 1 комплекта ДЗТ АТ-1 из-за снижения изоляции кабеля це-пей вторичной коммутации УРОВ 110 кВ | 1 комплекта ДЗТ АТ-1
88 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лианозово - Хлебниково II цепь |  | 110 | 2023-07-30 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 07:33 | [6 empty] | 19.4667 |  |  | 30.07.2023 12:05 АО от токовой отсечки КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь. АПВ нет. АВР на ПС 110 кВ Лианозово по 6,10 кВ успешно. Причина отключения – В пролете опор №21-22 обнаружены следы перекрытия металлизированной ленты на нижнюю и среднюю фазы. Ремонт не требуется. 13:20 осмотрено оборудование КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь в пределах ПС 110 кВ Лианозово, ПС 220 кВ Хлебниково, ПП – 48, ПП – 63 и ПП – 9 - замечаний нет. 19:10 осмотрен кабельный и воздушный участок КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь – замечаний не выявлено 21:50 КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь выведена в ремонт для испытания кабельных участков. 23:40 Допущена бригада МВС КС для испытания кабельного участка КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь от ПС 220 кВ Хлебниково до ПП 48. 31.07.2023 01:15 Выполнены испытания кабельного участка КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь от ПС 220 кВ Хлебниково до ПП 48, кабельный участок испытания выдержал. 05:00 выполнены испытания кабельного участка КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь от ПП 63 до ПП 9, кабельный участок испытания выдержал. 07:33 поставлена под напряжение. 09:14 восстановлена нормальная схема на ПС Лианозово 17:17 выполнен ИТР осмотр воздушного участка МВС КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь – замечаний нет. 01.08.2023 16:47 выполнен верховой осмотр - замечаний нет. На 04.08 запланирован омотр с квадрокоптера. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
89 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Новобратцево № 305 | ЕLK-CBO-40/2000 | 110 | 2023-08-02 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 00:32 | [6 empty] | 159.9333 |  |  | 02.08.2023 08:36 АО от 1,2 комплекта ДЗЛ КВЛ 110 кВ Новобратцево – Ленинградская I цепь. АПВ на ПС 110 кВ Ленинградская успешно, на ПС 220 кВ Новобратцево АПВ не работало. Причина отключения – повреждение токоограничивающего реактора (фаза "А") на ПС 220 кВ Новобратцево. 09:24 осмотрена КВЛ 110 кВ Новобратцево-Ленинградская I цепь в пределах ПС 110 кВ Ленинградская и ПС 220 кВ Новобратцево. Замечаний нет. 09:28 бригада Бутырской РМС приступила к осмотру воздушного участка КВЛ 110 кВ Новобратцево – Ленинградская I цепь. 09:37 осмотрен кабельный участок КВЛ 110 кВ Новобратцево-Ленинградская I цепь, без замечаний. 10:30 выведена из работы АПВ КВЛ 110 кВ Новобратцево-Ленинградская I цепь. Причина - неисправность 13:10 КВЛ 110 кВ Новобратцево-Ленинградская I цепь выведена в ремонт 13:15 выполнен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Новобратцево-Ленинградская I цепь - замечаний нет. 15:10 допущена бригада на высоковольтные испытания реакторов КВЛ 110 кВ Новобратцево-Ленинградская I цепь. 19:00 на ПС 220 кВ Новобратцево токоограничивающий реактор КВЛ 110 кВ Новобратцево-Ленинградская I цепь фаза "А" испытания не выдержал. Требуется замена. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
90 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская № 2 |  | 110 | 2023-08-02 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 18:37 | [6 empty] | 5.5667 |  |  | 02.08.2023 13:03 АО от ДЗЛ 1,2 комплектов транзита КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская №2 + КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь. На ПС 500 кВ Чагино выключатель КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь отключен по режиму. На ПС Донецкая АВР 6, 10 кВ успешно. Причина отключения – в пролете опор 31-32 перекрытие нижнего провода (фаза "А") на технику сторонней организации. 13:25 бригада ЮРМС приступила к осмотру воздушного участка КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь. На ПС Донецкая осмотрено оборудование, без замечаний. 13:50 бригада МВС КС приступила к осмотру кабельных участков КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь и КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская № 2 13:55 осмотрен ПП 31 КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь, без замечаний. 16:15 выполнен осмотр кабельных участков КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь и КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская № 2 – замечаний нет 17:24 произведен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Чагино-Донецкая II цепь. В пролете опор 31-32 обнаружено перекрытие нижнего провода (фаза "А") на технику сторонней организации, требуется ремонт 18:23 МВС. КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь выведена в ремонт. 18:37 поставлена под напряжение КЛ 110 кВ Донецкая – Ленинская №2 и Т-2 на ПС 110 кВ Донецкая. В 19:02 восстановлена нормальная схема по 6,10 кВ на ПС 110 кВ Донецкая. 03.08.2023 00:03 КВЛ 110 кВ Чагино – Донецкая II цепь введена в работу после ремонта провода (фаза «А») в пролете опор 31-32. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
91 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино-Донецкая II цепь |  | 110 | 2023-08-02 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 00:03 | [6 empty] | 11 |  |  | В пролете опор 31-32 КВЛ 110 кВ Чагино-Донецкая II цепь обнаружено перекрытие нижнего провода ф."А" на технику | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
92 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Бутырки - Марфино |  | 220 | 2023-08-02 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 13:37 | [6 empty] | 163.95 |  |  | 02.08.2023 17:40 АО от 1,2 комплекта ДЗЛ КВЛ 220 кВ Бутырки – Марфино. АПВ нет. Причина отключения – механическое погружение строительной сваи сторонней организацией ООО «Инженерные Сети Субподрядчик АО ГК «ЕКС» по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, 3А, стр.1 (388 м от ПС 220 кВ Бутырки). 18:10 бригада Бутырской РМС выехала на осмотр воздушного участка КВЛ 220 кВ Бутырки – Марфино, ОВБ-3 выехала на осмотр ПП 205, ОВБ МВС КС выехала на осмотр кабельной трассы. 20:30 выполнен осмотр кабельного участка (ОЭК) КВЛ 220 кВ Бутырки – Марфино от ПП-222 до ПС 220 кВ Марфино – замечаний не выявлено. Произведен осмотр кабельного участка МВС в пределах ПС Бутырки – замечаний нет. Выполнен осмотр воздушного участка КВЛ 220 кВ Бутырки – Марфино – без замечаний 23:56 КВЛ 220 кВ Бутырки – Марфино выведена в ремонт для проверки целостности основной изоляции кабельного участка от ПС 220 кВ Бутырки до ПП 205. 02:18 проведена проверка целостности основной изоляции изоляции кабельного участка КВЛ 220 кВ Бутырки – Марфино - ф. «С» испытание не прошла. Приступили к ОМП. 03:20 выполнено ОМП на кабельном участке КВЛ 220 кВ Бутырки – Марфино – место повреждения по адресу ул. Яблочкова 3А, стр.1 (388 м от ПС 220 кВ Бутырская). Причина: механическое повреждение кабельного участка сторонней организацией | ДЗЛ 1,2 комплект
93 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22-Чагино 7,8 |  | 220 | 2023-08-06 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 14:44 | [6 empty] | 1.05 |  |  | 06.08.2023 13:41 АО от ДЗЛ 1,2 комплекта КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22-Чагино № 7 с отпайкой на блок 8. Причина отключения – в пролете опор №26-27 (МВС) следы перекрытия провода на древеснокустарную растительность. 14:21 КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Чагино № 7 с отпайкой на блок 8 успешно опробована напряжением со стороны ПС 500 кВ Чагино. 14:44 КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Чагино № 7 с отпайкой на блок 8 замкнута в транзит. 16:01 закончен осмотр участка ЮЭС КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Чагино № 7 с отпайкой на блок 8 - замечаний нет. 17:00 осмотрен воздушный участок МВС КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Чагино № 7 с отпайкой на блок 8, в пролете опор №26-27 обнаружены следы перекрытия провода на древесно-кустарную растительность. Ремонт не требуется | АО от ДЗЛ 1,2 комплекта КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22-Чагино № 7 с отпайкой на блок 8.
94 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ясенево – Гавриково II цепь |  | 110 | 2023-08-10 04:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 06:10 | [6 empty] | 1.65 |  |  | 10.08.2023 04:31 АО от ДЗЛ 1 и 2 к-тов КВЛ 110 кВ Ясенево – Гавриково II цепь, АПВ выведено. При ремонтной схеме (в ремонте ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка АГ- 24 часа) на ПС 110 кВ Гавриково обесточена: 2 сек. 110 кВ и Т-2, АВР 10 кВ успешно – обесточений нет. ОМП 0,8 км от ПС 220 кВ Ясенево ф. А – 0 (воздушный участок МВС). Причина отключения – а опоре №8 на шлейфе нижней фазы обнаружено перекрытие шлейфа на траверсу, предположительно от постороннего предмета. 05:50 с ПС 220 кВ Ясенево поставлена под напряжение КВЛ 110 кВ Ясенево – Гавриково II цепь. 06:07 осмотрен кабельный участок - замечаний нет. 06:10 замкнута в транзит КВЛ 110 кВ Ясенево – Гавриково II цепь, на ПС 110 кВ Гавриково поставлены под напряжение 2 сек. 110 кВ и Т-2. 06:30 допущена бригада Южной РМС на осмотр воздушного участка. | ДЗЛ 1 и 2 к-ты
95 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Левобережная № 839 | ВВк 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-08-11 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 16:59 | [6 empty] | 0.4667 |  |  | 11.08.2023 16:31 на ПС 220 кВ Левобережная АО от УРОВ 4 сек. 10 кВ ВВк 4 сек. 10 кВ Т-2. Обесточена 4 сек 10 кВ. АВР по сети МКС и ОЭК успешно. Обесточений нет. Причина отключения- неисправность ключа УРОВ СВВк 4 сек. 10 кВ 16:59 подано напряжение на 4 сек. 10 кВ включением ВВк 4 сек 10 кВ Т-2 со всеми включенными фидерами | УРОВ 4 сек. 10 кВ
96 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Свиблово № 790 | МВ 1 сек 10 кВ РТ-1 | 10 (10.5) | 2023-08-13 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-13 12:50 | 2023-08-13 13:13 | 2023-08-14 19:58 | 8 | 3 |  | 440 |  | 1.3 | 31.1333 | 0.3833 | 3.0664 | 13.08.2023 12:50 на ПС 220 кВ Свиблово одновременно АО от оптическо-дуговой ЗШ ВВк 1 сек. 10 кВ РТ-1 и ВВк 3 сек. 10 кВ РТ-3, обесточены 1 и 3 сек. 10 кВ. По сети МКС обесточены: 3 РТП, 5ТП, 11 ж/д от 5 до 17 этажей, 4 ЦТП, 2 д/сада, офисы, колбасный комбинат, 1240 чел. по ул. Бориса Голушкина, Космонавтов, Аргуновская, Ак. Королёва, Сельскохозяйственная. 3,3 МВТ. СЗО - 6. Резерв есть. 13:13 по резерву МКС запитаны часть потребителей. 13:31 произведен осмотр КРУ 10 кВ обнаружено повреждение СМВ 1-3 сек. 10 кВ. 13:43 по резерву МКС запитаны все обесточеные потребители, время обесточения составило от 23 до 53 минут. 14:17 выделение поврежденного участка сети постоянного тока. (отсутствие световой сигнализации и ШУ). 16:08 восстановлено ШУ и световая сигнализация. 17:57 на ПС 220 кВ Свиблово включен ВВк 3 сек. 10 кВ РТ-3, поставлена под напряжение 3 сек. 10 кВ. 18:23 на ПС 220 кВ Свиблово включены в работу все фидера 3 сек. 10 кВ. 20:40 допущена бригада на ревизию СМВ 1-3 сек. 10 кВ, в/в испытания 1 сек. 10 кВ 14.08.2023 01:11 допущена бригада РЗА на демонтаж цепей ВК СМВ 1-3 сек 10 кВ | Оптическо-дуговая ЗШ
97 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки |  | 110 | 2023-08-13 14:45 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-08-23 01:52 | [6 empty] | 227.1167 |  |  | 13.08.2023 14:45 выведен в ремонт по неотложной заявке № 23516 участок от ПП-21 до ПП-22 КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки. Причина отключения- ремонт поврежденного кабеля фазы «А» на участке между ПП-21 и ПП-22. 18:24 произведено ОМП КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки: электрический пробой фазы «С» 8 метров от КМ, у забора ПП 21 по адресу Волгоградский проспект 43А стр 1. 17.08.2023 05:30 АО от 1, 2 комплектов ДЗЛ КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I ц. с отпайкой на ПС Кузьминки при включении после ремонта для опробования напряжением участка с ПП 21 – ПП 22. ОМП 3,5 км от ПС Чагино, Ф. «А»-0, ток 5,36 кА. Причина отключения- электрический пробой фазы «С» 8 метров от КМ, у забора ПП 21 по адресу Волгоградский проспект 43А стр 1. 14:40 проведено испытание целостности основной изоляции кабельного участка между ПП -21 и ПП-22 КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки – Ф. «С» испытания не прошла, приступили к ОМП. 22.08.23 01:52 поставлена под напряжение на 24 часа с ПС 500 кВ Чагино КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки после ремонта кабельного участка 23.08.2023 01:52 введена в работу | Выведена по неотложной заявке 23516
98 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ТЭЦ27 - Бабушкин |  | 220 | 2023-08-15 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 22:40 | [6 empty] | 175.0167 |  |  | 15.08.2023 15:39 АО от 1,2 комплектов ДЗЛ КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Бабушкин с запретом АПВ. ОМП 11,3 км от ТЭЦ-27, Ф. "А"-0. Причина отключения- несанкционированное бурение сторонней организацией. 15:56 осмотрен ПП 232 КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Бабушкин, без замечаний 16:13 допущена бригада на осмотр воздушного участка МВС КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Бабушкин 16:22 допущена бригада МВС КС на осмотр концевых муфт на ПС 220 кВ Бабушкин 16:37 осмотрено оборудование ПС 220 кВ Бабушкин, без замечаний 18:32 осмотрен воздушный участок МВС, без замечаний. 19:09 осмотрен воздушный участок СЭС, без замечаний. 20:48 КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Бабушкин выведена в ремонт для проверки целостности изоляции кабельного участка. 16.08.23 05:10 выполнена проверка целостности изоляции КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Бабушкин, фаза «А» испытания не выдержала. 13:04 выполнено ОМП КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Бабушкин, повреждение фазы «А» по адресу ул. Сухонская д.9 (3500 м от ПП - 232), обнаружено несанкционированое бурение сторонней организацией. | ДЗЛ 1, 2 комплпект
99 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ Пресня № 805 | СДТУ | 220 | 2023-08-16 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 20:06 | [6 empty] | 3.5167 |  |  | 16.08.23 16:35 на ДЦ МосРДУ отсутствует основной и резервный канал ДТфС с ПС 220 кВ Пресня. | отсутствует
100 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Фили № 17 | МВ КВЛ 110кВ Фили-Мазилово I цепь | 110 | 2023-08-17 02:44 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-08-17 06:48 | [6 empty] | 4.0667 |  |  | 17.08.23 02:44 на ПС 110 кВ Фили отключён персоналом в АР МВ КВЛ 110 кВ Фили - Мазилово I цепь. Причина отключения- неисправность цепей вторичной коммутации. 06:48 МВ КВЛ 110 кВ Фили - Мазилово I цепь включен в работу после восстановления изоляции кабеля вторичной коммутации | Одностороннее отключение в связи с поиском и устранением неисправности МВ КВЛ 110 кВ Фили - Мазилово I цепь.
101 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Руднево №643 | ВЛ 220 кВ Руднево – Восточная (ПС 220 кВ Руднево №643) | 220 | 2023-08-17 08:42 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 10:26 | [6 empty] | 1.7333 |  |  | 17.08.2023 08:42 АО от ДЗЛ и ДФЗ ВЛ 220 кВ Руднево-Восточная. АПВ неуспешно. ОМП 4,0 км от ПС 220 кВ Руднево, Ф. «А-В» (участок МВС). Причина отключения- в пролете опор №23-24 обнаружены следы перекрытия Ф. «В» на кран-манипулятор ООО «Энергетическое строительство». 09:03 бригада ЧРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС 10:21 ВЛ поставлена под напряжение с ПС 220 кВ Руднево. 10:26 замкнута в транзит 12:45 осмотрен воздушный участок МВС ВЛ 220 кВ Руднево-Восточная – в пролете опор №23-24 обнаружены следы перекрытия Ф. «В» на кран-манипулятор ООО «Энергетическое строительство». Пострадавших нет. Ремонт провода не требуется." | ДЗЛ и ДФЗ
102 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Куркино - Герцево |  | 220 | 2023-08-17 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 23:15 | [6 empty] | 12.35 |  |  | 17.08.2023 10:54 АО от ДФЗ, ДЗЛ КВЛ 220 кВ Куркино-Герцево. АПВ нет. 12:33 БРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС 16:40 осмотрен воздушный участок МВС - замечаний нет. На 18.08.2023 запланирован ИТР осмотр. 17:34 КВЛ выведена в ремонт. 21:03 осмотрена КВЛ 220 кВ Куркино-Герцево в пределах ПС 220 Герцево, ПС 220 кВ Куркино, ПП-211, ПП-239, ПП-238. Испытан кабельный участок ОЭК КВЛ 220 кВ Куркино-Герцево от ПС 220 кВ Герцево до ПП-211, от ПП-239 до ПП-238 - замечаний нет. Осмотрен воздушный участок ОЭК КВЛ 220 кВ Куркино-Герцево – замечаний нет. 23:15 Введена в работу КВЛ 220 кВ Куркино-Герцево 23.08.23 13:21 МВС. Выполнен ИТР осмотр КВЛ 220 кВ Куркино - Герцево после АО 17.08.23. На опоре №6 обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы и траверсы Ф. "С", предположительно на металлизированную ленту. Ремонт не требуется | ДФЗ, ДЗЛ
103 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22-Чагино 9 |  | 220 | 2023-08-17 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 13:48 | [6 empty] | 0.85 |  |  | 17.08.2023 12:57 АО от ДЗЛ 1 комплект (ДЗЛ 2 комплект выведен из работы) КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22-Чагино №9. АПВ нет. Причина отключения- перекрытие нижнего провода ваза «А» предположительно металлизированным предметом на траверсу. 13:36 бригада ЧРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС 13:48 подано напряжение на КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22-Чагино №9 с ПС 500 кВ Чагино. 18:00 частично осмотрен воздушный участок МВС - замечаний нет. Требуется верховой осмотр от опоры №10 до опоры №15, запланирован на 18.08.23. | выясняется
104 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 – Электрозаводская II цепь |  | 110 | 2023-08-18 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-18 08:20 | 2023-08-18 08:53 | 2023-09-01 03:28 | 18 | 3 | 1 | 380 | 2 | 0.8 | 331.1333 | 0.55 | 9.9 | 18.08.2023 08:20 АО от ДЗЛ КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 – Электрозаводская II цепь + КЛ 110 кВ Электрозаводская – Черкизово №2, АПВ и ОМП - нет. На ПС 110 кВ Электрозаводская обесточен Т-2, по 10 кВ АВР успешно, по 6 кВ АВР выведен по режиму МосРДУ (заявка № 20086), II СШ 6 кВ обесточена. По сети МКС было обесточено: 1 РТП 2875 и 3 ТП 3716, 1046, 4492 7 ж/д 5 до 8 этажей 380 чел. ул. Матросская Тишина д.19 к.1, к.2, к.3, д.23 с.3, д.23/7, д.16А Стромынский пер., Б. Матросский пер. д.1. научный институт. 2 СЗО: ЦТП, детская поликлиника ул. Матросская Тишина д.14. Откл. мощн. 0,8 МВт. Резерв есть. Причина отключения- устанавливается. 08:40 осмотрено оборудование ПС 110 Черкизово и ПС 110 кВ Электрозаводская - замечаний нет. 08:53 по резервной КЛ 6 кВ РП 2875 – ПС Сокольники включены все потребители. Время обесточения 33 мин. 09:09 на ПС 110 кВ Электрозаводская включен ШСМВ 6 кВ, подано напряжение на II СШ 6 кВ. 10:00 произведен осмотр кабельной трассы КЛ 110 кВ Электрозаводская – Черкизово №2 – замечаний нет. 11:00 осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 – Электрозаводская II цепь – замечаний нет. 13:00 произведен осмотр кабельной трассы и оборудования ПП, колодцев КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 – Электрозаводская II цепь – замечаний нет. 15:03 по команде МосРДУ, с временем аварийной готовности, на ПС 110 кВ Черкизово введена в работу II СШ 110 кВ, причина: АО КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 – Электрозаводская II цепь + КЛ 110 кВ Электрозаводская – Черкизово №2. 16:19 выведена в ремонт КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 – Электрозаводская II цепь. 17:07 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Электрозаводская – Черкизово №2. 18:45 произведены испытания кабельного участка КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 – Электрозаводская II цепь – замечаний нет. 20:49 закончено испытание основной изоляции КЛ 110 кВ Электрозаводская – Черкизово №2 – Ф. «А» испытание не выдержала. 22:54 КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23-Электрозаводская II цепь введена в работу. 19:08.23 08:25 произведено ОМП КЛ 110 кВ Электрозаводская – Черкизово №2 – место повреждения: 690 метров от ПС Электрозаводская по адресу: Семеновская наб. д. 1/4 | ДЗЛ
105 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сити № 774 | Т-1 63 МВА | 110 | 2023-08-19 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 20:33 | [6 empty] | 19.3833 |  |  | 19.08.2023 01:10 на ПС 110 кВ Сити АО Т-1 (63 МВА) от дифференциальной защиты стороны 20 кВ Т-1. АВР по 10 и 20 кВ успешно. Обесточений нет. Причина отключения- повреждение 1 жилы, кабельной перемычки 1 сек. 20 кВ ф."С" Т-1. 01:30 Осмотрено оборудование ПС 110 кВ Сити – обнаружено повреждение кабельной перемычки 20 кВ Т-1. 03:00 на ПС 110 кВ Сити введен в работу Т-1 в режиме 110/10 кВ. 06:47 допущена бригада на испытание ошиновки 20 кВ и отсоединение поврежденной жилы кабельной перемычки 1 сек 20 кВ Ф."С. 20:33 на ПС 110 кВ Сити введен в работу Т-1 по нормальной схеме. | Дифференциальная защита стороны 20 кВ Т-1.
106 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 35 кВ Хуторская – Стрешнево II цепь |  | 35 | 2023-08-20 06:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 17:23 | [6 empty] | 10.8167 |  |  | 20.08.2023 06:34 АО от МТЗ КВЛ 35 кВ Хуторская – Стрешнево II цепь, АПВ, ОМП нет, абонент ПС Стрешнево ОАО «РЖД» имеет резерв, обесточений нет. Причина отключения- в пролете опор № 9-10 следы перекрытия от грозовых разрядов. 09:19 осмотрен кабельный участок КВЛ 35 кВ Хуторская – Стрешнево II цепь, замечаний нет. Бригада Бутырской РМС приступила к осмотру воздушного участка КВЛ 35 кВ Хуторская – Стрешнево II цепь 16:14 выполнен осмотр воздушного участка КВЛ 35 кВ Хуторская – Стрешнево II цепь персоналом Бутырской РМС. В пролете опор № 9-10 обнаружены следы перекрытия от грозовых разрядов. Ремонт КВЛ не требуется. 17:23 введена в работу КВЛ 35 кВ Хуторская – Стрешнево II цепь | МТЗ
107 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки |  | 110 | 2023-08-23 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-27 13:17 | [6 empty] | 101.8 |  |  | 23.08.2023 07:29 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки+КЛ 110 кВ АЗЛК-Угреша №1. АПВ нет. На ПС 110 кВ АЗЛК и ПС 110 кВ Кузьминки АВР 10 кВ успешно. ОМП 3,4 км от ПС Чагино Ф."В-0". ОМП на ПС 110 кВ Угреша: 5,5 км, фаза «В-0». Осмотрено оборудование ПС, без замечаний. Причина отключения- Электрический пробой фазы «В» по адресу по адресу Волгоградский проспект 43А стр 1 (10 м от ПП 21). 08:18 допущена бригада Чагинской РМС на осмотр воздушных участков КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки 13:00 выполнен осмотр трассы и кабельных сооружений КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки + КЛ 110 кВ АЗЛК - Угреша №1, без замечаний. 13:58 выполнен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки, замечаний нет. 15:18 включен участок КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки от ПС 500 кВ Чагино до ПП 19 для питания ПС 110 кВ Кузьминки. 16:42 выведен в ремонт участок КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки между ПП 21 и ПП 22 для проверки целостности изоляции кабельного участка. 18:00 выполнена проверка целостности изоляции кабельного участка КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки между ПП 21 и ПП 22, Ф. «В» испытания не выдержала, приступили к ОМП. 18:36 на ПС 110 кВ Кузьминки восстановлена нормальная схема по 10 кВ. 19:19 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Угреша КЛ 110 кВ АЗЛК-Угреша №1. 20:35 выполнено ОМП КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки между ПП 21 и ПП 22 – место повреждения 10 м от ПП 21 Ф. «В» по адресу Волгоградский проспект 43А стр 1. 26.08.23 02:39 поставлена под напряжение на 24 часа с ПС 500 кВ Чагино КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки после ремонта кабельного участка. 27.08.23 13:17 замкнута в транзит. | ДЗЛ 1 и 2 комплект
108 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21-Бутаково с отп |  | 110 | 2023-08-23 20:13 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2023-08-23 20:13 | [6 empty] | 0 |  |  | 23.08.2023 20:13 АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21-Бутаково с отп. на ПС Коровино. АПВ успешно.ОМП 5,9 км от ПС Бутаково Ф. «А-0». Причина отключения- в пролете оп №7-приемный портал ПС 110 кВ Коровино (вблизи территории ПС 110 кВ Коровино) обнаружены следы перекрытия нижнего провода Ф. «А» на неустановленную технику. 20:45 осмотрено оборудование на ПС 110 кВ Коровино-замечаний нет, схема на ПС нормальная. 20:52 бригада БРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС 23:00 осмотрен воздушный участок МВС – в пролете оп №7-приемный портал ПС 110 кВ Коровино (вблизи территории ПС 110 кВ Коровино) обнаружены следы перекрытия нижнего провода Ф. «А» на неустановленную технику. Требуется ремонт. 24.08.2023 01:32 выведена в ремонт. 02:14 допущена бригада на ремонт провода. 03:43 выполнен ремонт провода. 05:58 ВЛ введена в работу | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
109 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ТЭЦ 27 - Бутырки с от. |  | 220 | 2023-08-23 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 06:38 | [6 empty] | 177.65 |  |  | 23.08.2023 20:59 АО от 1 и 2 комплектов ДЗЛ КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27-Бутырки с отп. на ТСН-ВК-61. АПВ нет. ОМП 5,4 км от ПС 220 кВ Бутырки Ф. «А-0» (кабельный участок МВС). Причина отключения- устанавливается. 02:58 КВЛ выведена в ремонт 03:50 осмотрен кабельный участок МВС -замечаний нет. 04:00 приступили к проверке целостности основной изоляции кабельного участка МВС 03:52 бригада БРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС 06:18 осмотрен воздушный участок МВС -замечаний нет. 06:30 провели испытание целостности основной изоляции кабельного участка МВС Ф. «А» испытание не прошла. Приступили к ОМП. 25.08.23 00:45 выполнено ОМП КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27-Бутырки с отп. на ТСН-ВК-61, повреждение фазы «А», место повреждения 2450 м от ПС Бутырки по адресу: ул. Милашенкова дом 18 | 1 и 2 комплект ДЗЛ
110 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Сигма № 445 | АТ-4 250 МВА | 220 | 2023-08-28 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 19:54 | [6 empty] | 10.3667 |  |  | 28.08.2023 09:32 на ПС 220 кВ Сигма АО АТ-4 от ДЗР 1,2 комплектов РТ-2 АТ-4, РТ-4 АТ-4, одновременно АО ВВк 10 кВ фид. 140β. АВР по 10 кВ успешно, обесточений нет. Причина отключения- повреждение жилы кабеля токовых цепей 1 комплекта ДЗР РТ-2 и РТ-4 фаза "А" в промежуточной клеммной коробке. 12:53 выведены в резерв РТ-2 АТ-4, РТ-4 АТ-4. 14:30 введен в работу АТ-4 в режиме 220/110 кВ. 19:26 поставлен под напряжение РТ-2 АТ-4. 19:54 поставлен под напряжение РТ-4 АТ-4. Восстановлена нормальная схема ПС. | 1,2 комплект ДЗР РТ-2 АТ-4, РТ-4 АТ-4
111 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки |  | 110 | 2023-08-28 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 18:34 | [6 empty] | 28.95 |  |  | 28.08.2023 13:37 АО от 1,2 коплектов ДЗЛ транзит КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки + КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша №1. АВР по 10 кВ на ПС 110 кВ Кузьминки и на ПС 110 кВ АЗЛК успешно. ОМП 3,6 км от ПС 500 кВ Чагино, Ф. «В-0», ток КЗ 4,88 кА. Причина отключения- в пролете опор № 29-30 обнаружены следы перекрытия на неустановленную строительную технику, Ф. "В". 17:40 осмотрены воздушные участки КВЛ 110 кВ Чагино-АЗЛК I цепь с отп. на ПС Кузьминки - без замечаний. 18:14 выполнена проверка целостности изоляции кабельного участка КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки от ПП 21 до ПП 22, изоляция испытания прошла. 18:27 включен участок КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки от ПС 500 кВ Чагино до ПП 19 для питания ПС 110 кВ Кузьминки. 19:22 на ПС 110 кВ Кузьминки восстановлена нормальная схема по 10 кВ. 20:54 выполнена проверка целостности изоляции кабельного участка КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки между ПП 19 и ПП 20, испытания выдержала. 29.08.2023 01:15 выполнена проверка целостности изоляции КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша №1, испытания выдержала. 03:25 выполнена проверка целостности изоляции кабельного участка КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки между ПС 110 кВ АЗЛК и ПП 23, испытания выдержала. 04:15 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Угреша КЛ 110 кВ АЗЛК-Угреша №1. 04:38 на ПС 110 кВ АЗЛК включен Т-1, восстановлена схема по 10 кВ. 15:13 поставлена под напряжение с ПС 500 кВ Чагино КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки 18:34 замкнута в транзит КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки. 30.08.23 14:53 закончен ИТР осмотр воздушного участка МВС КВЛ 110 кВ Чагино-АЗЛК I цепь с отп. на ПС Кузьминки - в пролете опор № 29-30 обнаружены следы перекрытия на неустановленную строительную технику, Ф. "В". Ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
112 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ Пресня № 805 | СДТУ направление МосРДУ-ПС 220 кВ Пресня; Основной и резервный канал ТМ направление МосРДУ-ПС 110 кВ Сити | 220 | 2023-09-03 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-03 21:25 | [6 empty] | 9.5833 |  |  | Устанавливается | -
113 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Баскаково – Косино II цепь |  | 110 | 2023-09-04 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 18:13 | [6 empty] | 24.1667 |  |  | 04.09.2023 18:03 АО от ДЗЛ КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино II цепь; КВЛ 110 кВ Косино-Выхино II цепь без напряжения. На ПС 110 кВ Косино 2 сек. 110 кВ без напряжения. АВР 10 кВ успешно. На ПС 110 кВ Выхино: II СШ 110 кВ без напряжения, Т-4 без напряжения (при выведенном в ремонт Т-3 по неплановой заявке № 25425) обесточены 5,6,7,8 сек. 10 кВ. АВР 1-2; 3-4 сек. 10 кВ успешно; АВР 1-2 сек., 3-4 сек. 6 кВ успешно. Прямых абонентов МВС нет, по сети МКС АВР успешно. Обесточений нет. 18:05 бригада ОВБ ВКС выехала на осмотр кабельного участка МВС. 18:17 на ПС 110 кВ Карачарово включен ЭВ КЛ 110 кВ Карачарово-Выхино №2 (был отключен по режиму Мос РДУ), чем подано напряжение: на ПС 110 кВ Выхино на II СШ 110 кВ, Т-4, на 5,6,7,8 сек. 10 кВ; на ПС 110 кВ Косино на 2 сек. 110 кВ. 18:34 ВРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС. 19:08 КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино II цепь выведена в ремонт. 05.09.23 01:05 осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино II цепь – видимых повреждений нет, требуется верховой осмотр в светлое время суток. Выполнена проверка целостности изоляции кабельного участка КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино II цепь, изоляция испытания прошла. 14:45 произведен верховой осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино II цепь: на опоре №11 обнаружены следы перекрытия между шлейфом верхней фазы «В» и телом опоры, на металлизированную ленту, ремонт не требуется. 18:13 введена в работу КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино II цепь. | ДЗЛ
114 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Тушино № 111 | ЭВ КЛ 110 кВ Свобода - Тушино №2 | 110 | 2023-09-06 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 16:35 | [6 empty] | 26.4667 |  |  | 06.09.2023 14:07 на ПС 110 кВ Тушино АО ЭВ КЛ 110 кВ Свобода - Тушино №2 (КВЛ осталась под напряжением со стороны ПС Свобода). Без обесточения абонентов. Причина отключения- устанавливается. 14:50 на ПС 110 кВ Тушино осмотрено оборудование ЭВ КЛ 110 кВ Свобода - Тушино №2 - замечаний нет, осмотрена панель РЗА – выпавших блинкеров нет. 16:45 допущена бригада СРЗА для проверка вторичной коммутации и РЗА ЭВ КЛ 110 кВ Свобода - Тушино №2. 18:54 на ПС 110 кВ Тушино выведен в резерв ЭВ КЛ 110 кВ Свобода - Тушино №2 для проверки цепей вторичной коммутации. | Одностороннее отключение.
115 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Котловка – Академическая |  | 220 | 2023-09-11 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 16:18 | [6 empty] | 5.05 |  |  | 11.09.2023 11:15 АО от ДЗЛ 1,2 комплекта КВЛ 220 кВ Котловка - Академическая. АПВ нет. Причина отключения- в пролете опор 7-8 следы перекрытия средней фазы на технику сторонней организации. 12:35 выполнен осмотр кабельного участка МВС КВЛ 220 кВ Котловка – Академическая и ПП 201 – замечаний не выявлено. 15:10 выполнен осмотр воздушного участка КВЛ 220 кВ Котловка – Академическая, в пролете опор 7-8 обнаружены следы перекрытия средней фазы на технику сторонней организации. Ремонт ЛЭП не требуется. 16:18 КВЛ 220 кВ Котловка – Академическая введена в работу | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
116 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Бескудниково – Гражданская № 1 |  | 220 | 2023-09-15 14:34 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-09-17 10:30 | [6 empty] | 43.9333 |  |  | 15.09.2023 14:34 по неотложной заявке снято напряжение с КВЛ 220 кВ Бескудниково-Гражданская №1. Причина: снижение давления масла Причина отключения - поовреждение стального трубопровода (незначительная течь масла) 2500 м от ПС Бескудниково по адресу Алтуфьевское шоссе дом 22. 15:33 КВЛ выведена в ремонт. 18:38 допущена бригада на раскопку котлована по адресу: Алтуфьевское шоссе, 22 для отыскания течи масла на кабельном участке. 23:50 выполнена раскопка котлована по адресу Алтуфьевское шоссе дом 22 КВЛ 220 кВ Бескудниково-Гражданская №1, обнаружено повреждение стального трубопровода (незначительная течь масла) 2500 м от ПС Бескудниково. 17.09.2023 10:30 введена в работу КВЛ 220 кВ Бескудниково-Гражданская №1, после устранения течи масла. | Неотложная заявка №28185
117 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Семеновская № 397 | Т-3 | 110 | 2023-09-19 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 15:20 | [6 empty] | 72.7 |  |  | 19.09.2023 14:38 на ПС 110 кВ Семеновская АО Т-3 (63 МВА) (при ремонтной схеме – Т-2 выведен в ремонт, АГ-1 час). АВР СВВк 6-2 сек 10 кВ успешно. Обесточена 5 сек 10 кВ. Прямых абонентов МВС нет. АВР по сети МКС успешно. Причина отключения - ложная работа автоматики пожарной сигнализации. 15:04 произведен осмотр оборудования ПС - замечаний не выявлено. 15:53 включением СВВк 5-1 сек 10 кВ и СВВк 1-5 сек 10 кВ поставлена под напряжение 5 сек 10 кВ. 16:05 введены в работу все фидера 5 сек 10 кВ. 17:43 на ПС 110 кВ Семеновская введен в работу Т-2 (63 МВА) по нормальной схеме 22.09.23 15:20 На ПС 110 кВ Семеновская введен в работу Т-3. | Причина отключения и работа РЗА устанавливается.
118 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Стромынка № 48 | 4 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-09-20 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-20 16:05 | 2023-09-20 16:43 | 2023-09-20 16:43 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6333 | 20.09.2023 16:05 на ПС 110 кВ Стромынка (при ремонтной схеме: Т-1 выведен в ремонт) АО от МТЗ ВВк 4 сек. 10 кВ Т-2. Обесточены 2 и 4 сек. 10 кВ. Информация по работе АВР по сети ОЭК и прямому абоненту МВС ЗАО ""Микояновский мясокомбинат"" успешно, без обесточений. Зафиксированы обесточения: по сети МКС 1 РТП частично, СЗО 1, Население 100 чел. Отключенная мощность 0,03 МВт, по сети прямого абонента МВС ООО «ДЭЛИКТ» 1 ТП (Многофункциональный торговый центр с паркингом). Отключенная мощность 0,5 МВт. Суммарная отключенная мощность составила 0,53 МВт. Причина отключения - каскадное отключение при повреждении в сети 10 кВ 16:31 подано напряжение на 2 и 4 сек. 10 кВ включением ВВк 4 сек. 10 кВ Т-2. 16:40 включены фидеры 16183+27117, фид. 11225+27068, Ликвидированы обесточения по сети МКС. (время обесточения 35 мин) 16:43 включен фид 255, чем подано напряжение прямому абоненту МВС ООО «ДЭЛИКТ». Время обесточения составило 38 мин. 17:04 включены все фидеры 2 и 4 сек. 10 кВ, кроме фид. 18094 (МКС, показания ОЗЗ), фид. 19049 альфа, 19049 бета (ОЭК – пуск МТЗ)" | МТЗ
119 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Фили – Пресня № 1 |  | 110 | 2023-09-25 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 10:23 | [6 empty] | 14.15 |  |  | 25.09.2023 20:14 АО от ДЗЛ 2 комплекта КЛ 110 кВ Фили-Пресня №1. ОВБ ВКС выехала на осмотр кабельного участка. Причина отключения – повреждение цепей вторичной коммутации МВ 110 кВ КЛ Фили-Пресня №1. 22:30 осмотрено оборудование КЛ на ПС 110 кВ Фили и ПС 220 кВ Пресня, произведен осмотр кабельной трассы КЛ 110 кВ Фили-Пресня №1 – замечаний нет. 26.09.23 00:20 на ПС 110 кВ Фили обнаружено повреждение вторичных цепей, допущена бригада службы РЗиА для выявления повреждения и устранения неисправности цепей вторичной коммутации 10:23 КЛ 110 кВ Фили – Пресня №1 введена в работу | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
120 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка |  | 110 | 2023-09-27 10:51 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2023-09-27 10:51 | [6 empty] | 0 |  |  | 27.09.2023 10:51 АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Красногорка-Гавриково II цепь с отп. на ПС Щербинка, АПВ-успешно, ОМП 17,2 км от ПС 110 кВ Гавриково фаза «А»-0 (участок НМ). Причина отключения – в пролете опор 72-72А следы перекрытия не установленной техникой нижнего провода ф. «А». 11:28 допущена бригада Южной РМС на осмотр воздушного участка. 13:34 закончен осмотр воздушного участка Н.Москвы ВЛ 110 кВ Красногорка-Гавриково II цепь с отп. на ПС Щербинка – замечаний нет. 16:55 закончен осмотр воздушного участка МВС ВЛ 110 кВ Красногорка-Гавриково II цепь с отп. на ПС Щербинка, в пролете опор 72-72А обнаружены следы перекрытия не установленной техникой нижнего провода ф. «А», ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
121 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Новокунцево – Солнцево II цепь |  | 110 | 2023-09-28 12:57 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2023-09-28 12:57 | [6 empty] | 0 |  |  | 28.09.2023 12:57 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КВЛ 110 кВ Новокунцево-Солнцево II цепь, АПВ – успешно. ОМП Ф. «А», расстояние не зафиксировано. Причина отключения - в пролете опор №19-20 обнаружены следы перекрытия провода нижней фазы на стороннюю технику. 13:21 допущена бригада ФРМС на осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Новокунцево-Солнцево II цепь. 13:24 выполнен осмотр оборудования ПС – без замечаний." 15:23 выполнен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Новокунцево - Солнцево II цепь, в пролете опор №19-20 обнаружены следы перекрытия провода нижней фазы на стороннюю технику. Срочный ремонт не требуется. 16:17 выполнен осмотр кабельного оборудования на ПС Солнцево и ПП 113 КВЛ 110 кВ Новокунцево - Солнцево II цепь – замечаний нет. | ДЗЛ 1 и 2 комплект
122 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Черемушки №267 | МВ 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-10-02 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 05:30 | [6 empty] | 0.6333 |  |  | 02.10.2023 04:52 на ПС 110 кВ Черемушки АО от МТЗ ВВк 3 сек. 10 кВ Т-1. Обесточена 3 сек. 10 кВ. Работа АВР по сети МКС и ОЭК успешно. Обесточений нет. Причина отключения – неисправность МП терминала фид. 18198. 05:30 подано напряжение на 3 сек. 10 кВ включением ВВк 3 сек. 10 кВ Т-1. 05:39 включены все фидеры 3 сек. 10 кВ, кроме фид. 18198 (выпал блинкер «пуск МТЗ»). | МТЗ
123 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Фили № 17 | Т-3 63 МВА | 110 | 2023-10-08 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 02:41 | [6 empty] | 14.4 |  |  | 08.10.2023 12:17 на ПС 110 кВ Фили АО Т-3 от ДЗТ, одновременно АО от МТЗ яч.15 6 кВ фид. 1915дельта+644бета (МКС). АВР 6 кВ (ШСМВ-2 6 кВ), АВР 10 кВ (СВВк 4-6 сек 10 кВ, СВВк 3-5 сек 10 кВ) успешно, без обесточения потребителей. Причина отключения – повреждение кабелей в кабельной сборке 6 кВ Т-3: по фазе «В» двух кабелей и по фазе «С» одного кабеля. 15:14 на ПС 110 кВ Фили выведен в ремонт Т-3 для высоковольтных испытаний кабельной сборки 6 кВ Т-3. 15:47 допущена бригада для высоковольтных испытаний кабельной сборки 6 кВ Т-3. 23:30 выполнены высоковольтные испытания кабельной сборки 6 кВ Т-3, не прошли испытания по фазе «В» два кабеля и по фазе «С» один кабель. 09.10.2023 2:41 введен в работу Т-3 после отсоединения поврежденных кабелей в кабельной сборке 6 кВ Т-3 по фазе «В» двух кабелей из шести и по фазе «С» одного кабеля из пяти. | ДЗТ Т-3
124 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Борисово №785 | ЭВ 110 кВ АТ-2 | 110 | 2023-10-28 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 14:58 | [6 empty] | 3.4667 |  |  | 20.10.2023 18:04 на ПС 220 кВ Борисово по аварийной заявке № 33034 выведен в ремонт ЭВ 110 кВ АТ-2 для поиска и устранения неисправности автоматики управления выключателем. Причина отключения - неисправность пускателя в агрегатном шкафу ЭВ 110 кВ АТ-2. 14:58 восстановлена нормальная схема ПС после устранения неисправности ЭВ 110 кВ АТ-2 | нет
125 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Фили № 17 | МВ КЛ 110 кВ Фили - Ходынка с отпайкой на ПС Шелепиха | 110 | 2023-11-07 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 12:18 | [6 empty] | 21.6 |  |  | 07.11.2023 14:42 на ПС 110 кВ Фили АО МВ КЛ 110 кВ Фили – Ходынка с отпайкой на ПС Шелепиха, работал АВР 110 кВ, включился ШСМВ 110 кВ. Обесточенных потребителей нет. Причина отключения - неисправность в цепях вторичной коммутации АУВ привода выключателя (повреждение жилы КО). 18:46 выведен в ремонт МВ КЛ 110 кВ Фили – Ходынка с отпайкой на ПС Шелепиха. 08.11.2023 12:18 введен в резерв МВ КЛ 110 кВ Фили - Ходынка с отпайкой на ПС Шелепиха после устранения неисправности. | Устанавливается. На ПС 110 кВ Фили отключился МВ КЛ 110 кВ Фили – Ходынка с отпайкой на ПС Шелепиха, работал АВР 110 кВ, включился ШСМВ 110 кВ. Обесточенных нет.
126 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Елоховская № 780 | ВВк 2 сек 10 кВ РТ-1 | 10 (10.5) | 2023-11-12 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-12 13:39 | [6 empty] | 0.5667 |  |  | 12.11.2023 13:05 на ПС 220 кВ Елоховская АО от МТЗ ВВк 2 сек 10 кВ РТ-1. Обесточена 2 сек. 10 кВ. По сети МКС и ОЭК АВР успешен, прямых абонентов нет. Обесточений потребителей нет. Причина отключения - каскадное отключение при повреждении в сети 10 кВ 13:39 на ПС 220 кВ Елоховская подано напряжение на 2 сек. 10 кВ включением ВВк 2 сек 10 кВ РТ-1 15:40 на ПС 220 кВ Елоховская включены все фидеры 2 сек 10 кВ кроме поврежденного фид. 17182бета(МКС) + 28161 (МКС). | МТЗ
127 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сумская № 561 | Т-2 63 МВА | 110 | 2023-11-17 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 07:40 | [6 empty] | 3.1333 |  |  | 17.11.2023 г. в 04 ч. 32 на ПС 110 кВ Сумская (ЦОВЭС) АО Т-2 от ДЗТ, АВР 10 кВ успешно. Обесточений потребителей нет. 05:24 при осмотре видимых повреждений Т-2 не выявлено. На ошиновке разъединителя реактора 4 сек. 10 кВ Т-2 в сторону проходных вводов шинного моста 4 сек. 10 кВ Т-2 Ф. «Ж, З» обнаружено перекрытие на мелкое животное. 07:08 Т-2 поставлен под напряжение. 07:40 Восстановлена нормальная схема ПС. | ДЗР
128 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27-Щедрино |  | 220 | 2023-11-18 10:32 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2023-11-18 10:32 | [6 empty] | 0 |  |  | 18.11.2023 10:32 АО от ДЗЛ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27-Щедрино. АПВ успешно. ОМП 5,1 км от ТЭЦ-27 12:54 бригада БРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС 16:52 закончен осмотр воздушного участка МВС ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27-Щедрино – в пролете опор № 29-30 обнаружены следы перекрытия провода нижней фазы (Ф. "К") на неустановленную строительную технику. Ремонт провода не требуется. | ДЗЛ
129 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Карачарово № 12 | ЭВ КЛ 110кВ ТЭЦ-8 - Карачарово №2 с отпайкой на ПС Подшипник | 110 | 2023-11-18 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 18:18 | [6 empty] | 0.3333 |  |  | Выясняется | Выясняется
130 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Карачарово № 12 | ЭВ КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I | 110 | 2023-11-18 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 21:48 | [6 empty] | 75.8333 |  |  | 18.11.2023 17:58 на ПС 110 кВ Карачарово: при вводе в работу КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь при включении ЭВ КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь – АО от ДФЗ и резервных защит ЭВ КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь. Одновременно одностороннее АО ЭВ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Карачарово№2 с отп. на ПС Подшипник Причина отключения – перекрытие в объеме ЛР при падении экрана розетки ЗН ЛР КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь в ст. ЭВ в результате вибрационного воздействия при коммутации присоединения. 18:18 на ПС 110 кВ Карачарово включен ЭВ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Карачарово№2 с отп. на ПС Подшипник. 18:40 бригада ВРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь. 18:52 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Фрезер - замечаний нет. 19:58 осмотрен кабельный участок МВС КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь – замечаний нет. 21:44 осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь – замечаний нет. 21:59 КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I выведена в ремонт для проверки целостности основной изоляции кабельного участка 19.11.2023 00:35 проведена проверка целостности основной изоляции изоляции кабельного участка КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь - испытания выдержала. 14:19 произведен ИТР осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь – замечаний нет. 15:13 выведен в ремонт ЭВ КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь для поиска и устранения дефекта. 21.11.2023 21:48 КВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово I цепь замкнута в транзит после ремонта | ДФЗ
131 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Черемушки – Южная II цепь с отпайкой на ПС Нагорная |  | 110 | 2023-11-26 06:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2023-11-26 13:20 | [6 empty] | 7 |  |  | 26.11.2023 06:20 АО от 1,2 к-кт ДЗЛ КВЛ 110 кВ Черемушки – Южная II цепь с отпайкой на ПС Нагорная, АПВ неуспешное. На ПС 110 кВ Нагорная АВР по 6, 10 кВ успешен. ОМП 2,7 км от ПС 110 кВ Черемушки, ф. «Б-0» и 5,5 км от ПС 220 кВ Южная, ф. «Б-0». Бригады ЮРМС и ВКС КЛ направлены на осмотр КВЛ. Причина отключения – в пролете опор№3-4 обнаружены следы перекрытия нижнего провода (фаза «В») предположительно на неустановленную строительную технику. 07:00 осмотрено оборудование на ПС 220 кВ Южная, ПС 110 кВ Черемушки, ПС 110 кВ Нагорная, без замечаний. 07:33 допущена бригада ЮРМС на осмотр воздушного участка. 09:09 выведен в ремонт кабельный участок от ПС 110 кВ Черёмушки до ПП-132 для испытания кабельного участка. 12:37 произведены испытания кабельного участка КВЛ 110 кВ Черемушки – Южная II цепь с отпайкой на ПС Нагорная от ПС 110 кВ Черёмушки до ПП-132 – замечаний нет. 12:40 закончен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Черемушки – Южная II цепь. отпайкой на ПС Нагорная, в пролете опор№3-4 обнаружены следы перекрытия нижнего провода (фаза «В») предположительно на неустановленную строительную технику, ремонт не требуется. 13:15 поставлена под напряжение с ПС 220 кВ Южная КВЛ 110 кВ Черемушки – Южная II цепь с отпайкой на ПС Нагорная 13:20 введена в работу КВЛ 110 кВ Черемушки – Южная II цепь с отпайкой на ПС Нагорная. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
132 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Косино - Выхино I цепь |  | 110 | 2023-11-28 08:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 11:14 | [6 empty] | 2.3333 |  |  | Устанавливается | Устанвлитвается
133 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 – Андроньевская № 1 с перемычкой |  | 110 | 2023-11-28 08:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-28 08:54 | 2023-11-28 10:36 | 2023-11-28 10:44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8333 | 1.7 | 10.2 | 28.11.2023 08:54 на ПС 110 кВ Андроньевская АО от ДФЗ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Андроньевская №1 с перемычкой. Причина отключения - включение КЗ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 – Андроньевская-1 с перем. 08:54 на ПС 110 кВ Косино АО от 1 ступени ДЗ ЭВ КВЛ 110 кВ Косино - Выхино I ц. Бригада ОВБ направлена на ПС 110 кВ Косино. Причина отключения - устанавливается. В результате АО выделились на несинхронную работу 1,2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Андроньеваская, СШ Трансфер 110 кВ на ПС 110 кВ Карачарово, 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Выхино, Т-1 на ПС 110 кВ Яузская. Бригады ОВБ направлены на ПС, ПС 110 кВ Андроньеваская, 110 кВ на ПС 110 кВ Карачарово, на ПС 110 кВ Выхино, на ПС 110 кВ Яузская. 08:56 на ПС 110 кВ Андроньевская работала АЧР 8, 12, 15 очереди При работе АЧР отключенная мощность составила: 18,96 МВт. Обесточены прямые абоненты: ОАО "ММЗ "Серп и Молот" фид. 9,11,29,33. Отключенная мощность: 2,5 МВТ. Обесточено: 2 РТП, 8 КТП. Строительные площадки, офисные здания. ОАО «ВНИИКП» фид. 118, 247. Отключенная мощность: 1,5 МВТ. Обесточено: 2 РП. Производственные здания. Суммарная отключенная мощность по обесточенным потребителям: 4 МВт 10:04 восстановлено питание абонента ОАО «ВНИИКП». Время обесточения составило 1ч 10мин. 10:36 восстановлено питание абонента ОАО "ММЗ "Серп и Молот". Время обесточения составило 1ч 42мин. 10:44 по команде ДМосРДУ на ПС 110 кВ Андроньевская включен ЭВ 110 кВ ТЭЦ-8 – Андроньевская №1 с пер. На КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 – Андроньевская №1 с пер. подано напряжение. 11:14 на ПС 110 кВ Косино включен ЭВ КВЛ 110 кВ Косино - Выхино I цепь. КВЛ 110 кВ Косино - Выхино I ц. замкнута в транзит | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
134 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полет № 813 | Т-2 40 МВА | 110 | 2023-12-02 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 10:26 | [6 empty] | 1.3 |  |  | 02.12.2023 09:08 на ПС 110 кВ Полет АО Т-2 (В) 63 МВА от КДЗШ МВ 2 сек. 10 кВ Т-2 (В). Одновременно АО от дуговой клапанной защиты фид. 21157 (ОЭК). АВР 3 и 4, 5 и 6 сек. 10 кВ успешно. Обесточена 2 сек. 10 кВ. По сети ОЭК, НМ, прямому абоненту МВС а/э «Внуково» работа АВР успешно. Без обесточений потребителей. Причина отключения - перекрытие в яч. 1 фид. 21157 (ОЭК ЗРЭС) на мелкое животное. 09:46 при осмотре обнаружено перекрытие в яч. 1 фид. 21157 (ОЭК ЗРЭС) на мелкое животное и открытый клапан в яч. МВ 2 сек. 10 кВ Т-2 (В). 10:26 Т-2 поставлен под напряжение. 10:38 восстановлена нормальная схема по 4 и 6 сек. 10 кВ. 10:55 подано напряжение на 2 сек. 10 кВ включением МВ 2 сек. 10 кВ Т-2 (В). | КДЗШ
135 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Бутырки № 46 | АТ-2 250 МВА | 220 | 2023-12-05 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 14:14 | [6 empty] | 0.9 |  |  | 05.12.2023 09:08 на ПС 220 кВ Бутырки АО от ДЗТ РТ-4 АТ-2, АВР 10 кВ - успешно. Причина отключения – межфазное перекрытие на птицу шинного моста 8 сек. 10 кВ. 13:30 Осмотрено оборудование в зоне действия ДЗТ, на шинном мосту 8 сек. 10 кВ обнаружено межфазное перекрытие на птицу. 13:55 На ПС 220 кВ Бутырки включен ЭВ II СШ 220 кВ АТ-2, АТ-2 поставлен под напряжение. 14:14 На ПС 220 кВ Бутырки восстановлена нормальная схема АТ-2. | ДЗР РТ-4
136 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21-Щедрино |  | 220 | 2023-12-08 23:06 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 02:14 | [6 empty] | 3.1333 |  |  | 08.12.2023 23:06 АО от ДЗЛ 1,2 комплектов ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Щедрино, АПВ неуспешно. 09.12.2023 00:04 Бутырская РМС приступила к осмотру воздушного участка МВС ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Щедрино. 02:07 при осмотре обнаружены следы перекрытия нижнего провода в пролете опор 11 - 12 предположительно на строительную технику сторонней организации, ремонт линии не требуется. 02:11 опробована напряжением ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Щедрино с ПС Щедрино. 02:14 ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Щедрино замкнута в транзит. | ДЗЛ 1,2 комплекты
137 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Новобратцево - Хуторская |  | 110 | 2023-12-12 16:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2023-12-12 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | 12.12.2023 16:10 АО от 1 и 2 комплектов ДФЗ КВЛ 110 кВ Новобратцево-Хуторская. АПВ успешно. 16:25 бригада Бутырской РМС допущена на осмотр воздушного участка МВС. 16:30 осмотрено оборудование в пределах ПС 220 кВ Новобратцево - замечаний нет. 18:30 осмотрен кабельный учаксток МВС - замечаний нет. 20:30 выполнен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Новобратцево-Хуторская. На опоре №17 нижняя Ф.«А» обнаружены следы перекрытия на воздушный шар. Ремонт не требуется. | 1 и 2 комплекты ДФЗ
138 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Жулебино № 597 | Т-1 63 МВА | 220 | 2023-12-14 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 00:23 | [6 empty] | 14.7667 |  |  | 14.12.2023 09:37 на ПС 220 кВ Жулебино АО Т-1 (63 МВА) от газовой защиты РПН Т-1. АВР по 10 кВ успешно. Без обесточения потребителей. При осмотре видимых повреждений не выявлено. 11:49 на ПС 220 кВ Жулебино выведен в ремонт Т-1 (63 МВА) для отбора проб масла, газа и проведения испытаний Т-1. 20:15 на ПС 220 кВ Жулебино выполнены испытания Т-1 (63 МВА), отобраны пробы масла – замечаний не выявлено. 23:00 на ПС 220 кВ Жулебино закончены работы по ремонту Т-1 (63 МВА). 15.12.2023 00:23 на ПС 220 кВ Жулебино поставлен под напряжение Т-1 (63 МВА). | газовой защиты РПН Т-1
139 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гавриково № 751 | ЭВ ВЛ 110 кВ Красногорка - Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка | 110 | 2023-12-22 18:48 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2023-12-22 18:48 | [6 empty] | 0 |  |  | 22.12.2023 18:48 по ТС на ПС 110 кВ Гавриково одностороннее АО от ДФЗ ЭВ ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка с успешным АПВ. 18:51 по ТС на ПС 110 кВ Гавриково одностороннее АО от ДФЗ ЭВ ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка с успешным АПВ. 18:53 по ТС на ПС 110 кВ Гавриково одностороннее АО от ДФЗ ЭВ ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка с успешным АПВ. 18:56 на ПС 110 кВ Гавриково одностороннее АО от ДФЗ ЭВ ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка, АПВ не работала. Без обесточения потребителей. 20:47 выведена ДФЗ ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка из-за неисправности. 20:52 на ПС 110 кВ Гавриково включен ЭВ ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка (ВЛ замкнута в транзит). | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
140 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Центральная № 378 | ШСМВ 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-25 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-25 14:30 | 2023-12-25 14:54 | 2023-12-25 15:36 | 24 | 9 | 0 | 2570 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 9.6 | 25.12.2023 14:48 на ПС 220 кВ Центральная АО от МТЗ ШСМВ 10 кВ, II СШ 10 кВ обесточена. По сети МКС обесточено: 2 РТП и 18 ТП, 28 ж/д от 5 до 17 этажей, 4570 чел. ул. Самотёчная, ул Делигатская, 1-ий, 3-ий Самотечный пер. ул. Краснопролетарская, Ул.Б. Дмитровка, Рождественка, Неглинная, Петровка, Откл. Мощн. 3 МВт. СЗО: 2 ЦТП, д/с,Поликлинника. 14:54 По резерву МКС запитаны: 1 РТП, 10 ТП, 2,1 МВт, остаются обесточены: 1 РТП, 8 ТП, 0,9 МВт. Причина отключения – устанавливается 15:08 на ПС 220 кВ Центральная РПВ ШСМВ 10 кВ - неуспешно. При осмотре оборудования ПС обнаружен пуск МТЗ по фид. 10 кВ 12123 бета + 15105 (яч.19) 15:22 по резерву МКС включены оставшиеся потребители: 1 РТП, 8 ТП, 6 ж/д 8 этажей 900 чел., ЦУМ. СЗО: ЦТП, 1 Поликлинника. Ул.Б. Дмитровка, Рождественка, Неглинная, Петровка. Время обесточения составило от 24 до 52 мин. 15:23 на ПС 220 кВ Центральная включен ШСМВ 10 кВ, подано напряжение на II СШ 10 кВ. 15:36 на ПС 220 кВ Центральная включены все присоединения II СШ кроме фид. 10 кВ 12123 бета + 15105 (яч.19). | МТЗ
141 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Новокунцево № 180 | Т-3 40 МВА | 110 | 2023-12-31 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 22:40 | [6 empty] | 5.4833 |  |  | 31.12.2023 17:11 на ПС 110 кВ Новокунцево АО от газовой защиты ВДТ-3 Т-3, АВР 6-10 кВ успешно, обесточеных потребителей нет. Причина отключения- некорректная работа реле давления бака ВДТ-3 18:10 ПС 110 кВ Новокунцево включен ЭВ 110 кВ Т-3, поставлен под напряжение Т-3. 18:17 на ПС 110 кВ Новокунцево включен МВ 6 кВ Т-3, подано напряжение на III СШ 6 кВ по нормальной схеме. 18:38 на ПС 110 кВ Новокунцево отключен Т-3 для ревизии газовой защиты Т-3. 22:30 на ПС 110 кВ Новокунцево поставлен под напряжение Т-3 и ВДТ-3. 22:40 на ПС 110 кВ Новокунцево введен в работу по нормальной схеме Т-3. | газовая защита ВДТ-3 Т-3
МВС | [15 empty] | 164 | 67 | 2 | 9505 | 23 | 27.1 | 5219.1668 | 12.5664 | 114.9655