## Artn
РЭР | Дата аварийного отключения | Дата включения в рабту | Причины аварий | Противоаварийные мероприятия
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-07 16:35 | 2019-11-15 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18477Б-ТП 18478Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18477Б-ТП 18478Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-10 06:48 | 2019-11-13 15:33 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5041с.1 - ПС 180α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5041с.1 - ПС 180α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-10 08:42 | 2019-11-16 16:27 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5043с.1 - ПС 180β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5043с.1 - ПС 180β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-11-11 04:10 | 2019-11-14 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 10225 с.2 - ТП 15377 Б от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10225 с.2 - ТП 15377 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-11-11 04:30 | 2019-11-14 11:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 18380 А - ТП 19669 А от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18380 А - ТП 19669 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-13 14:28 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП10337А-ТП12957А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП10337А-ТП12957А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-09 17:13 | 2019-11-19 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 841 - РП 12126 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 841 - РП 12126 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-08 17:08 | 2019-11-13 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14039с.2 - ПС 560 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-11-09 01:20 | 2019-11-13 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16138 с.1-ПС 677 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16138 с.1-ПС 677, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-08 07:25 | 2019-11-12 12:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 11750 Б - РТП 12036с.2 в результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-08 23:05 | 2019-11-14 12:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 16163 с.2 - ПС 796 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-09 01:53 | 2019-11-15 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19035с.2 - РП 28008с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-11 18:34 | 2019-11-18 15:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 6648Б - ТП 6652Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6648Б - ТП 6652Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-11-09 00:01 | 2019-11-14 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 15458 А - ТП 22405 А по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15458 А - ТП 22405 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-12 03:30 | 2019-11-13 11:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 15501 А - ТП 23516 А от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15501 А - ТП 23516 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-13 05:16 | 2019-11-22 10:00 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ГЭС 1 α - РП 569 с.1 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ГЭС 1 α - РП 569 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-13 07:40 | 2019-11-22 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6кВ РП 42 с.1 - ТП 772 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 42 с.1 - ТП 772 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-11-12 08:52 | 2019-11-14 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 15123 с.1 - ПС 221 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15123 с.1-ПС221 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-11-08 07:56 | 2019-11-15 11:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 14087 с.4 - ПС369 γ в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14087 с.4 - ПС 369 γ , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-08 11:54 | 2019-11-18 08:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 17117 (с.2) - ПС 267 γ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 17117 (с.2) - ПС 267 γ, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-13 03:11 | 2019-11-22 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10455 Б - ТП 10457 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10455 Б - ТП 10457 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-12 11:49 | 2019-11-19 14:34 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10086 - ТЭЦ 12 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10086 - ТЭЦ 12, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-11-13 08:59 | 2019-11-19 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10672 А - ТП 28478 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 10672 А - ТП 28478 А, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-13 15:25 | 2019-11-19 16:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14180с.1 - ТЭЦ 12 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14180с.1 - ТЭЦ 12 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-14 03:06 | 2019-11-15 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2337 с.2 - ТЭЦ 20 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2337 с.2 - ТЭЦ 20 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-13 15:25 | 2019-11-22 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16011 с.1 - ТП 17350 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16011 с.1 - ТП 17350 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-11-14 03:07 | 2019-11-19 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 20059(с2)- ТЭЦ16 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 20059(с2)- ТЭЦ16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-11-10 07:25 | 2019-11-14 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 15041 с.2 - ТП 13241 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 15041 с.2 - ТП 13241 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-11-14 00:02 | 2019-11-20 03:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17025 с.2 - ПС 370γ (с.3) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил с повреждением КЛ 10 кВ РП 17025 с.1 - ПС 370β (с.3) в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17025 с.2 - ПС 370γ (с.3), КЛ 10 кВ РП 17025 с.1 - ПС 370β (с.3) результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-11 16:40 | 2019-11-21 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 554 α - РП 19157 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 554 α - РП 19157 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-11-13 00:48 | 2019-11-17 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 14120(с2)- ПС774с.2 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 14120(с2)- ПС774с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-11-13 00:14 | 2019-11-14 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 21093(с1)- ПС 835 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 21093(с1)- ПС 835, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-11-12 12:11 | 2019-11-19 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12198 с.3 - ПС 305 γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12198 с.3 - ПС 305 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-11-12 10:40 | 2019-11-12 22:30 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ РП 12109 (с.3) - ТП 13692 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12109 (с.3) - ТП 13692 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-11-11 03:48 | 2019-11-16 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12052 с.3 - ПС 790 в результате старения электрической изоляции кабеля с отключением сболченной КЛ 10кВ РП 15178 с.2 - ПС 790β (5РЭР) | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12052 с.3 - ПС 790, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-11-12 00:10 | 2019-11-13 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 1316 А - ТП 2451 Б , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1316 А - ТП 2451 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-11-11 23:00 | 2019-11-15 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 6 кВ ТП 797 Б - ТП 2445 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 797 Б - ТП 2445 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-11-13 00:36 | 2019-11-20 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ПС 18β - РП 15082 с.2 , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ПС 18β - РП 15082 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-14 11:59 | 2019-11-22 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15011 с.1 - ПС 825 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15011 с.1 - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-07 15:50 | 2019-11-14 11:30 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 17993 Б - ТП 19285 Б в результате осушения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17993 Б - ТП 19285 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 17993 Б - ТП 19285 Б.
23 РЭР УКС ВО | 2019-11-08 06:40 | 2019-11-11 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19009 с.2 - ТП 19220 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19009 с.2 - ТП 19220 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-11-10 17:23 | 2019-11-13 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 27208 А - ТП 13069 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 27208 А - ТП 13069 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-12 18:22 | 2019-11-22 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17008 (с.2) - ПС 801 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17008 (с.2) - ПС 801, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-13 10:08 | 2019-11-19 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 69β - РТП 17001 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 69β - РТП 17001 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-11-10 12:27 | 2019-11-15 15:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15069 с.2 - РП 15143 с.2, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15069 с.2 - РП 15143 с.2 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15069 с.2 - РП 15143 с.2 .
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-09 10:05 | 2019-11-14 12:00 | Коронация концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 10095с.2 - ТП 20080с.2, по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 10095с.2 - ТП 20080с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-11 15:33 | 2019-11-15 10:00 | Пробой опорных изоляторов ШР в РП 4756с.1 в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в РП 4756
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-12 02:37 | 2019-11-19 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 27098 с.2 - ТЭЦ 12, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 27098 с.2 - ТЭЦ 12 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 27098 с.2 - ТЭЦ 12
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-11 17:29 | 2019-11-14 11:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП 1787 Б - ТП 4057 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1787 Б - ТП 4057 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 1787 Б - ТП 4057 Б.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-14 07:00 | 2019-11-22 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16132 с.1 - ПС 91α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16132 с.1 - ПС 91α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-15 00:10 | 2019-11-25 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 25203 Б - ТП 25204 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 25203 Б - ТП 25204 Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-15 01:30 | 2019-11-19 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10237 А - ТП 22333 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10237 А - ТП 22333 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-15 21:07 | 2019-11-25 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТЭЦ 8 β - РТП 14100 (с.2) в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 14096 с.2 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТЭЦ 8 β - РТП 14100 (с.2),КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 14096 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-15 22:30 | 2019-11-25 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14587 А - ТП 18293 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14587 А - ТП 18293 А результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-13 12:03 | 2019-11-16 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 17044 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 17044 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-11-18 05:24 | 2019-11-27 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТЭЦ 21β - РП 18158 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТЭЦ 21β - РП 18158 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-11-15 14:04 | 2019-11-19 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16199 с.1 - РП18158α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16199 с.1 - РП 18158 α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-15 14:28 | 2019-11-25 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27176 с.2 - ПС 46 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 27176 с.2 - ПС 46 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-15 14:19 | 2019-11-25 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 14066 с.2 - ТП 27839 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 14066 с.2 - ТП 27839 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-16 19:13 | 2019-11-26 15:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 10059 с.2 - ТП 24861 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 10059 с.2 - ТП 24861 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-18 07:10 | 2019-11-25 16:10 | Повреждение КЛ 6кВ РТП 2659 (с.1) - ТП 419 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РТП 2659 (с.1) - ТП 419 А , претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-18 07:15 | 2019-11-20 15:55 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП 1045 Б - ТП 2090 Б , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 1045 Б - ТП 2090 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-15 19:51 | 2019-11-25 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 378ß - РП 12123 с.2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 378ß - РП 12123 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-11-16 02:30 | 2019-11-25 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозииКЛ 10 кВ ТЭЦ 8α - РП 19098 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 8α - РП 19098 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-13 15:25 | 2019-11-22 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 20174 с.2 - ТЭЦ 12 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20174 с.2 - ТЭЦ 12, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-13 16:42 | 2019-11-21 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 12204с.2 - РП 19120с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-18 13:34 | 2019-11-27 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3021 с.1 - ТП294 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3021 с.1 - ТП294 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-19 00:12 | 2019-11-28 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 20130 с.1 - ТП 19908 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 20130 с.1 - ТП 19908 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-19 00:24 | 2019-11-28 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 22571 Б - ТП 22869 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22571 Б - ТП 22869 Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-18 13:43 | 2019-11-23 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 18149 с.2 - ПС 560α в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 14034 с.1 - ПС 560α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14034 с.1 - ПС 560α, КЛ 10кВ РП 18149 с.2 - ПС 560α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-19 00:45 | 2019-11-28 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15464 А - ТП 21935 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15464 А - ТП 21935 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-18 14:05 | 2019-11-24 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20647 Б - ТП 22418 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20647 Б - ТП 22418 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-12 11:24 | 2019-11-17 15:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15179 с.1 - ПС 790α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15179 с.1 - ПС 790α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-14 12:52 | 2019-11-19 10:14 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 10623 Б - ТП 11545 Б в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10623 Б - ТП 11545 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-15 20:55 | 2019-11-18 12:04 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11809 Б - ТП 11847 Б в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11809 Б - ТП 11847 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-15 21:55 | 2019-11-22 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 46α - РП 15120 с.1 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 46α - РП 15120 с.1 испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-11-19 06:30 | 2019-11-28 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13022 Б - РТП 19017 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13022 Б - РТП 19017 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-18 16:50 | 2019-11-26 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 19036 с.1 - ТП 26890 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 19036 с.1 - ТП 26890 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-18 00:22 | 2019-11-22 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 815β - РП 17009 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 815β - РП 17009 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-11-18 12:43 | 2019-11-25 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15154 с.1 - ПС 518 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15154 с.1 - ПС 518 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15154 с.1 - ПС 518
9 РЭР УКС СВО | 2019-11-14 13:05 | 2019-11-21 12:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 16281Б - ТП 16334 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16281Б - ТП 16334 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-11-16 08:55 | 2019-11-19 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 28 с.3 - РП 19164 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 28 с.3 - РП 19164 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ПС 28 с.3 - РП 19164 с.2
9 РЭР УКС СВО | 2019-11-16 08:22 | 2019-11-19 14:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 814ß - РП 18030 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 814ß - РП 18030 с.2 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-11-14 16:15 | 2019-11-21 23:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20402 Б - ТП 20403 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-20 04:47 | 2019-11-29 08:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ ПС 112β - РП 167 в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 2514 с.1 - РП 3324 с.2 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 112β - РП 167 , КЛ 6 кВ РП 2514 с.1 - РП 3324 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-20 10:07 | 2019-11-25 14:38 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП 4285Б - ТП 4597Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 4285Б - ТП 4597Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-11-16 11:00 | 2019-11-26 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13521 Б - ТП 13525 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 13521 Б - ТП 13525 Б, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-14 12:56 | 2019-11-15 14:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 19827 А - ТП 19828 А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19827 А - ТП 19828 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 19827 А - ТП 19828 А.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-20 12:00 | 2019-11-29 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 11828 А - ТП 15486 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11828 А - ТП 15486 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-11-14 15:01 | 2019-11-22 12:00 | Повреждение кабельной линии вКЛ 10 кВ ТП 20345 А - ТП 23070 А результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ ТП 20345 А - ТП 23070 А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 20345 А - ТП 23070 А, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2019-11-18 00:22 | 2019-11-23 11:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 505α с.2 - РП 14128 с.1, по причине старения изоляции с отключением сболченнной КЛ 10 кВ ПС 505ß с.2 - РП 14128 с.1 и с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 505 с.2 - РП 17082 с.3, КЛ 10кВ ТП 18830 Б - ТП 18831 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 505α с.2 - РП 14128 с.1, КЛ 10 кВ ПС 505 с.2 - РП 17082 с.3, КЛ 10кВ ТП 18830 Б - ТП 18831 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-19 13:25 | 2019-11-23 16:07 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6681А - ТП 6678А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП 6681А - ТП 6678А , претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2019-11-20 20:02 | 2019-11-25 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 342 - РП 11112 с.1 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 342 - РП 11112 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-20 14:01 | 2019-11-27 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16795 Б - ТП 27646 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16795 Б - ТП 27646 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-11-21 20:51 | 2019-11-26 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 561α - РП 20027 с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 561α - РП 20027 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-11-17 17:27 | 2019-11-20 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14951 А - КРУН Ж/Д вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14951 А - КРУН Ж/Д, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-13 16:12 | 2019-11-19 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18098с.2 - ТЭЦ 16α в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 18098с.2 - ТЭЦ 16β от электродугового воздействия | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-20 06:52 | 2019-11-20 09:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18200 с.2 - ТП 22239 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18200 с.2 - ТП 22239 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-18 13:40 | 2019-11-20 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 16163 с.2 - ТП 17541 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16163 с.2 - ТП 17541 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-18 16:38 | 2019-11-22 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 796 β - РП 16164 с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 796 β - РП 16164 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-20 09:58 | 2019-11-23 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 17 с.2 - РП 3930 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 17 с.2 - РП 3930, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-23 13:35 | 2019-11-27 14:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 3356 Б - ТП 3368 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "Геогаз" . Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП 3356 Б - ТП 3368 Б, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-23 18:43 | 2019-11-28 08:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ПС 91β - РП 18167 (с.1) в результате старения электрической изоляции кабеля с отключением сболченной КЛ 10кВ ПС 91α - РП 20107 (с.2) (КЛ АО "ОЭК") | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ПС 91β - РП 18167 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-11-16 11:57 | 2019-11-19 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 1253 с.2 - ТП 4072 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 1253 с.2 - ТП 4072 Б, претензионного пакета документов.
21 РЭР УКС СО | 2019-11-23 08:50 | 2019-11-25 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13494 Б - ТП 17973 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества поврежденийКЛ 10 кВ ТП 13494 Б - ТП 17973 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-11-24 01:43 | 2019-12-03 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370α - РП 17025 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 370α - РП 17025 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-11-24 20:40 | 2019-11-29 02:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 56 - РП 11193 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 56 - РП 11193 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-20 20:02 | 2019-11-28 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ПС 342 - РП 15095 с.2, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 342 - РП 15095 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-11-18 19:26 | 2019-11-22 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ПС 417 с1 яч.3 - РП 12190 с.1в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ПС 417 с1 яч.3 - РП 12190 с.1, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-21 20:52 | 2019-11-24 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 20156с.1 - ПС 361 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 20156с.1 - ПС 361, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-11-22 14:53 | 2019-11-26 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 209 А - ТП 573 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 209 А - ТП 573 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-22 14:49 | 2019-11-26 11:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5038 с.2 - ПС 334 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5038 с.2 - ПС 334 β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-22 17:34 | 2019-12-02 10:27 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 6690 А - ТП 6692 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП 6690 А - ТП 6692 А, претензионного пакета документов.
9 РЭР УКС СВО | 2019-11-21 05:02 | 2019-11-25 13:52 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП 15688 Б - ТП 20313Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15688 Б - ТП 20313Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-20 14:10 | 2019-11-26 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21811 А - ТП 21812 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21811 А - ТП 21812 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-20 14:20 | 2019-11-29 10:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 17757 А - ТП 29245 А, КЛ 10 кВ ТП 17757 Б - ТП 29245 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 17757 А - ТП 29245 А, КЛ 10 кВ ТП 17757 Б - ТП 29245 Б, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-20 16:16 | 2019-11-25 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 17287 А - ТП 17752 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17287 А - ТП 17752 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-14 13:49 | 2019-11-19 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22746 А - ТП 24951 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22746 А - ТП 24951 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 22746 А - ТП 24951 А.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-18 15:02 | 2019-11-27 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 320 А - РП 3294 с.1 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 320 А - РП 3294 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ТП 320 А - РП 3294 с.1
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-16 15:24 | 2019-11-17 12:00 | Повреждение КЛ 10 кВ ПС 17 ß - РП 10098 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 17 ß - РП 10098 с.1, претензионного пакета документов.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-17 15:11 | 2019-11-20 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26161 с.4 - ПС 809 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 26161 с.4 - ПС 809, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-16 11:06 | 2019-11-22 14:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12023 (с.2) - ТЭЦ 9 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ РП 12023 (с.2) - ТЭЦ 9 | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 12023 (с.2) - ТЭЦ 9, претензионного пакета документов.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-22 04:52 | 2019-11-25 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 12435А - ТП 20660А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12435А - ТП 20660А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-22 19:34 | 2019-11-25 12:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 690А - РП 1000 с.1 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 690А - РП 1000 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-25 02:43 | 2019-11-28 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22730 А - ТП 24046 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22730 А - ТП 24046 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-18 03:40 | 2019-11-27 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 15036(с.2) - РТП 15037(с.2) в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15036(с.2) - РТП 15037(с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 15036(с.2) - РТП 15037(с.2).
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-20 15:07 | 2019-11-22 14:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 15177 Б - ТП 26471 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15177 Б - ТП 26471 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-11-23 01:14 | 2019-12-02 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11255Б -ТП13067Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11255Б -ТП13067Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-11-22 01:10 | 2019-11-29 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14177 с.1- ПС 731 α в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14177 с.1- ПС 731 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-21 14:15 | 2019-11-25 15:13 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 21210 Б - ТП 22761 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21210 Б - ТП 22761 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-22 13:30 | 2019-11-27 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17058 с.3 - ПС 342 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17058 с.3 - ПС 342, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-23 14:12 | 2019-11-30 10:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ПС 112α - РП 12020 с.1 в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 112α - РП 12020 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-25 20:29 | 2019-12-05 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 378 с.1 - РП 15104 с.1 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 378 с.1 - РП 15104 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-18 10:51 | 2019-11-21 11:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 21147(с.2) - ТЭЦ 9 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 21147(с.2) - ТЭЦ 9 , претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-11-26 15:29 | 2019-11-28 09:46 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 17145 с.1 - ПС 46 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 17145 с.1 - ПС 46, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-27 01:13 | 2019-12-01 18:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10170 с.1 - ПС 361 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10170 с.1 - ПС 361, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-25 13:45 | 2019-11-27 09:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 2426 Б - РП 2535 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 2426 Б - РП 2535 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-26 15:30 | 2019-11-27 11:40 | Пробой изоляции КЛ 6кВ РП 1484 с.2 - ТП 1250 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 1484 с.2 - ТП 1250, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-26 21:53 | 2019-12-03 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5019 с.3 - РП 5027 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РТП 5019 с.3 - РП 5027 с.1, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-24 17:45 | 2019-12-03 12:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16020 с.2 - РП 18042 с.2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16020 с.2 - РП 18042 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-25 16:30 | 2019-11-28 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15291 А - ТП 20926 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеляне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 15291 А - ТП 20926 А, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-26 03:05 | 2019-11-26 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ПС 750 с.7 - РП 28060 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ПС 750 с.7 - РП 28060 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-28 01:52 | 2019-12-06 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 22484 Б - ТП 23224 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22484 Б - ТП 23224 Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-11-27 16:15 | 2019-11-29 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты наКЛ 10кВ ТП 13642 А - ТП 13699А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13642 А - ТП 13699А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-11-26 17:45 | 2019-12-03 15:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17088 (с.2) - ТЭЦ 21α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17088 (с.2)- ТЭЦ 21α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-22 14:44 | 2019-11-27 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 2222 - ПС 398 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 2222 - ПС 398 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 2222 - ПС 398.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-23 12:33 | 2019-11-26 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 27098 с.2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 27098 с.2 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 27098 с.2
9 РЭР УКС СВО | 2019-11-23 23:01 | 2019-11-27 13:46 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 16004 с.2- ТП 17367 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества поврежденийКЛ 10 кВ РТП 16004 с.2- ТП 17367 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-11-15 12:47 | 2019-11-16 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16065 (с.2) - ПС 370 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16065 (с.2) - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-11-28 20:27 | 2019-11-30 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 10151 с.1 - ПС 46α по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 10151 с.1 - ПС 46α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-27 09:05 | 2019-11-28 13:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20642 Б - ТП 20643 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, по вызову представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 20642 Б - ТП 20643 Б, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-27 07:21 | 2019-12-06 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 713 - РП 21052 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 713 - РП 21052 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-11-28 17:40 | 2019-12-06 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 814 с.2 - РП 12205 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 814 с.2 - РП 12205 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-26 19:20 | 2019-11-29 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 17107 с.2 - РП 19115 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 17107 с.2 - РП 19115 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-11-28 18:32 | 2019-12-03 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17023 (с.2)- ТП 18897 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17023 (с.2)- ТП 18897 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-11-27 22:33 | 2019-11-29 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16062 с. 2 - ТП 16815 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 16062 с. 2 - ТП 16815 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-21 12:07 | 2019-11-29 10:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 2504 с.1 - ПС 112 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляцииКЛ 6кВ ТП 2733 Б - ТП 4364 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2504 с.1 - ПС 112 α, КЛ 6кВ ТП 2733 Б - ТП 4364 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-25 19:48 | 2019-12-04 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 387 Б - ТП 1405 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 387 Б - ТП 1405 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-11-28 00:22 | 2019-12-02 22:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14869 А - ТП 20367 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14869 А - ТП 20367 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-28 06:25 | 2019-11-28 19:50 | Короткое замыкание на опорных изоляторах ЛВН в ТП 17459 А напрявления ТП 17461 А в результате образования повышенной влажности в помещении ТП 17459 А | Провести работы по улучшению циркуляции воздуха в помещении ТП с установкой вентиляционных решеток другого типа.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-28 19:19 | 2019-12-05 15:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ РТП 5049с.1 - ТП 6505Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РТП 5049с.1 - ТП 6505Б , претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-28 20:01 | 2019-12-05 15:06 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6141Б - ТП 6465Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП 6141Б - ТП 6465Б , претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-28 20:20 | 2019-12-04 15:08 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6141А - ТП 6465А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП 6141А - ТП 6465А , претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-28 09:30 | 2019-12-05 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21021 с.1 - ТЭЦ 12 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21021 с.1 - ТЭЦ 12, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-28 18:47 | 2019-12-06 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6836Б-РТП 5053с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП 6836Б-РТП 5053с.2, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-29 12:28 | 2019-11-29 16:18 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 21017 с.2 - ПС 806, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-02 02:28 | 2019-12-05 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 790α - РП 15183с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля , с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 27072с.2 - ПС 790 β в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790α - РП 15183с.1 и КЛ 10 кВ РП 27072с.2 - ПС 790 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-29 11:50 | 2019-12-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1594 с.2 - РП 5440 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1594 с.2 - РП 5440 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-29 13:39 | 2019-12-05 17:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 20 с1 - РП 11065 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 20 с1 - РП 11065, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-30 10:26 | 2019-12-06 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10917 А - РТП 26041 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10917 А - РТП 26041 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-11-21 05:07 | 2019-11-29 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 12124 с.3 линии в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 12124 с.3, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-30 10:01 | 2019-12-06 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП 15101 с.1- ТП 17296 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15101 с.1- ТП 17296 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-11-30 00:14 | 2019-12-05 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 603 - РП 17166 с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 603 - РП 17166 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-19 15:59 | 2019-11-29 10:00 | Пробой КЛ 10 кВ РТП 14112 (с.2) - ТП 19817 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14112 (с.2) - ТП 19817 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-28 09:23 | 2019-12-05 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10038 с.1 - ТП 11370 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10038 с.1 - ТП 11370 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10038 с.1 - ТП 11370 Б
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-01 06:40 | 2019-12-07 07:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20642 Б - ТП 20643 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20642 Б - ТП 20643, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-11-23 22:35 | 2019-11-28 10:00 | Пробой проходного изолятора в РТП 18035 c.2 яч.14 направления ТЭЦ 27α+β в результате образования микротрещин с одновременным повреждением транфрматора тока от воздействия электродуги | Провести внеочередной осмотр оборудования 10кВ в РТП 18035
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-28 09:31 | 2019-12-06 12:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РП 28153 с.1 - ТЭЦ 12 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 28153 с.1 - ТЭЦ 12, претензионного пакета документов.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-11-28 14:26 | 2019-12-06 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП 5421 с.1 - ПС 111α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 5421 с.1 - ПС 111α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ РП 5421 с.1 - ПС 111α
8 РЭР УКС СЗО | 2019-11-28 15:39 | 2019-12-03 12:00 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП 5422с.2 - ПС 111 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РП 5422с.2 - ПС 111, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-11-30 14:02 | 2019-12-06 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 18015 с.2 - ПС 164 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18015 с.2 - ПС 164, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-28 17:10 | 2019-11-29 12:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12525 Б - ТП 12520 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12525 Б - ТП 12520 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-11-21 17:13 | 2019-11-26 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14120 с.1 - ПС 661 (КЛ 12 РЭР) в результате старения электрической изоляции кабеля с отключения сболченной КЛ 10 кВ РП 27048 с.1 - ПС 661α и с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 20177 - ПС 661 (КЛ абонента) в результате возникшего перенапряжения в сети с отключеним сболченной КЛ 10 кВ РП 27048 с.2 - ПС 661β. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14120 с.1 - ПС 661 (КЛ 12 РЭР), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-29 07:40 | 2019-11-30 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10141 с.2 - ТП 17708 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10141 с.2 - ТП 17708 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-30 16:10 | 2019-12-03 13:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14100 с.1 - ТП 21430 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 14100 с.1 - ТП 21430 А, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-02 08:35 | 2019-12-04 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 10487 А - ТП 17709 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10487 А - ТП 17709 А результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-26 23:03 | 2019-11-29 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17001(с.1) - ТП 21716 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17001(с.1) - ТП 21716 А, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-27 04:43 | 2019-11-29 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 314β - РП 19142 с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с повреждением КЛ 10 кВ ПС 314α - РП 19142 с.2 в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 314β - РП 19142 с.2, КЛ 10 кВ ПС 314α - РП 19142 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-27 06:15 | 2019-11-29 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19143 (с.2) - ПС 314 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19143 (с.2) - ПС 314 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-29 03:02 | 2019-12-06 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС Раушская - РП 12268 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС Раушская - РП 12268 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-11-24 13:48 | 2019-11-30 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 630α - РП 19109 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 630α - РП 19109 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-26 13:12 | 2019-12-05 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22028 А - ТП 22568 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22028 А - ТП 22568 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-11-24 13:50 | 2019-11-30 10:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 630 - РП 16139 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 630 - РП 16139 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-26 13:04 | 2019-11-28 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 12200 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 12200 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-11-25 19:38 | 2019-12-02 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 50ß - РП 11159 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 50ß - РП 11159 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-11-30 19:27 | 2019-12-07 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП15043с.2-ТП22187Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП15043с.2-ТП22187Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-11-29 13:29 | 2019-12-02 11:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 678 с.1 - ПС 396 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 678 с.2 - ПС 396 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 678 с.1 - ПС 396 α, КЛ 6 кВ РП 678 с.2 - ПС 396 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-12-01 13:50 | 2019-12-05 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ПС 386β - РП 374 с.2 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 386β - РП 374 с.2 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-28 09:31 | 2019-12-06 11:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 16024 с.2 - ТЭЦ 12 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16024 с.2 - ТЭЦ 12, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-27 19:44 | 2019-11-30 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 16077с.2 - ТП 24953Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16077с.2 - ТП 24953Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-03 03:26 | 2019-12-13 13:10 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ПС 361β - РП 12133 c.2 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 361β - РП 12133 c.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-11-25 15:20 | 2019-12-04 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 780 с.7 - РП 16187 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 780 с.7 - РП 16187 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-23 12:01 | 2019-11-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14124 (с.2) - ТП 18855 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14124 (с.2) - ТП 18855 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-23 22:59 | 2019-11-30 22:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14137 (с.1) - ПС 825 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14137 (с.1) - ПС 825 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 14137 (с.1) - ПС 825 β
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-24 13:13 | 2019-12-03 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ ТП 369 Б - ТП 2725 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 369 Б - ТП 2725 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-12-03 14:54 | 2019-12-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 27135 с.1 - ПС 810α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 27135 с.1 - ПС 810α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-02 14:46 | 2019-12-04 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13608 Б - ТП 21657 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13608 Б - ТП 21657 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-12-02 01:50 | 2019-12-04 15:18 | Пробой изоляции кабельной линииКЛ 10 кВ ТП 19487 Б - ТП 19489 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19487 Б - ТП 19489 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-04 02:06 | 2019-12-12 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18005 с.2 - ПС 221 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18005 с.2 - ПС 221, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-02 14:11 | 2019-12-05 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10002 с.1 - ПС 770ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10002 с.1 - ПС 770ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-02 18:31 | 2019-12-03 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 11α - РП 10046 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 11α - РП 10046 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-02 22:00 | 2019-12-05 13:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 10002 с1 - ТП 15504 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "Моспромстрой-М". Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 10002 с1 - ТП 15504 А, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-01 10:10 | 2019-12-05 10:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 10002 с.1 - ТП 24396 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "Моспромстрой-М". Предъявление к ООО "Моспромстрой-М", виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 10002 с.1 - ТП 24396 Б, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-05 10:10 | 2019-12-05 16:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 10002 с.2 - ТП 24396 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "Моспромстрой-М". Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 10002 с.2 - ТП 24396 А, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-04 10:10 | 2019-12-05 09:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14100 с.2 -ТП 21430 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "СКАЛА". Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 14100 с.2 -ТП 21430 Б претензионного комплекта документов
24 РЭР УКС ЮО | 2019-12-01 11:46 | 2019-12-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 18619 Б - ТП 23351 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18619 Б - ТП 23351 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-12-02 11:33 | 2019-12-06 05:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12298 с.2 - ТЭЦ 26α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12298 с.2 - ТЭЦ 26α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-27 14:01 | 2019-11-27 20:00 | Пробой опорных изоляторов сборных шин луча А ТП 864 в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 864
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-26 16:16 | 2019-12-02 15:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 11166 (с.1) - ПС 630α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 11166 (с.1) - ПС 630α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-30 14:47 | 2019-12-09 10:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 29823 А - ТП 29824 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 29823 А - ТП 29824 А, претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-11-27 01:40 | 2019-11-29 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 795α - РТП 14089 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 795α - РТП 14089 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-03 10:57 | 2019-12-04 13:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ РП 696 с.2 - РП 2601 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РП 696 с.2 - РП 2601 с.1, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-05 02:28 | 2019-12-09 10:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ПС 750ß - РП 18197 c.4 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ПС 750ß - РП 18197 c.4, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-05 22:07 | 2019-12-10 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии РП 2263 с.2 - ТЭЦ 20 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2263 с.2 - ТЭЦ 20 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-12-06 06:17 | 2019-12-11 10:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 11175 с.2 - ТЭЦ16β в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с отключением сболченной КЛ 10 кВ РП 11175 с.2 - ТЭЦ16α и с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 11141 с.1 - ТЭЦ 16 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11175 с.2 - ТЭЦ16β, КЛ 10 кВ РП 11141 с.1 - ТЭЦ 16 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2019-12-04 12:31 | 2019-12-12 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10884 А - ТП 19800 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10884 А - ТП 19800 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-03 22:31 | 2019-12-04 03:50 | Электродуговое повреждение опорного изолятора в результате межфазного короткого замыкания из - за попадания мелкого животного (грызуна) на сборные шины 10 кВ в РП 12222 с.1 | Провести осмотр строительной части РП 12222 на предмет выявления возможных мест попадания мелких животных.
23 РЭР УКС ВО | 2019-11-26 21:50 | 2019-11-28 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 13169 А - ТП 20528 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13169 А - ТП 20528 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-12-05 02:52 | 2019-12-13 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 790α - РП 15195 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790α - РП 15195 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-07 22:04 | 2019-12-13 10:00 | Пробой электрической изоляции 10 кВ РП 16092 с.1 - ПС 91 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16092 с.1 - ПС 91, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-08 14:34 | 2019-12-17 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 519 - РП 28100 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 519 - РП 28100 с.1 претензионного пакета документов.
14 РЭР УКС ВО | 2019-12-08 11:00 | 2019-12-13 09:00 | Пробой изоляции 10 кВ ТП 10700 Б - 11986 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10700 Б - ТП 11986 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-06 16:32 | 2019-12-07 10:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28076 с.1 - ПС 806ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 28076 с.1 - ПС 806ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-08 11:40 | 2019-12-17 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13404 Б - ТП 18693 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13404 Б - ТП 18693 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-05 15:59 | 2019-12-05 20:00 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 16207 Б - ТП 24217 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16207 Б - ТП 24217 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-06 19:04 | 2019-12-11 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 25 - РП 17883 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 25 - РП 17883 с.1 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-07 18:47 | 2019-12-16 13:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 397β - РТП 16145 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 397β - РТП 16145 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-12-06 16:36 | 2019-12-11 15:00 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на участке КЛ 6 кВ ПС 179γ - РП 3260 с.2 | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 179γ - РП 3260 с.2 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-08 00:58 | 2019-12-17 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 682 с.4 - РП 16021 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 682 с.4 - РП 16021 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-12-08 02:00 | 2019-12-11 12:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18489 Б - ТП 18495 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18489 Б - ТП 18495 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-06 11:35 | 2019-12-10 11:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 12 - РП 5501 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 12 - РП 5501 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-09 03:43 | 2019-12-16 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20112 с.1 - ТЭЦ 8 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20112 с.1 - ТЭЦ 8, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-12-09 14:08 | 2019-12-10 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 10106 с.1 - ТП 13116 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 10106 с.1 - ТП 13116, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-09 16:30 | 2019-12-16 11:22 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 12059 - ПС 112 β в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12059 - ПС 112 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-01 01:06 | 2019-12-10 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП14110 с.2 - ТП 21485 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП14110 с.2 - ТП 21485 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-09 11:15 | 2019-12-10 15:03 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20230А - ТП 24582А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10кВ ТП 20230А - ТП 24582А. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 20230А - ТП 24582А, претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-02 15:42 | 2019-12-10 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10070 - ПС 179ß в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10070 - ПС 179ß , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-09 15:35 | 2019-12-10 15:03 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20230Б - ТП 24582Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10кВ ТП 20230А - ТП 24582А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 20230Б - ТП 24582Б, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-01 17:10 | 2019-12-10 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 25937Б - ТП 25961Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 25937Б - ТП 25961Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-09 11:54 | 2019-12-13 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18797 А - ТП 20760 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18797 А - ТП 20760 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-10 01:42 | 2019-12-13 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2278с.2 - РП 3313с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2278с.2 - РП 3313с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-10 02:51 | 2019-12-12 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ПС 814β - РП 5109(с2) под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 814α - РП 5109(с2), КЛ 6 кВ ПС 814β - РП 5109(с2) результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-02 04:38 | 2019-12-05 14:25 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 11208 Б - ТП 13266 Б , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 11208 Б - ТП 13266 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-02 03:44 | 2019-12-06 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 8γ - РП 16071 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 8γ - РП 16071 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-03 09:45 | 2019-12-12 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2509 с.2 - РП 2510 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-12-02 21:43 | 2019-12-05 12:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ПС 793β - РП 12034 с.1 от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 793β - РП 12034 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-12-07 07:23 | 2019-12-16 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16004 с.1 - ПС 505ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16004 с.1 - ПС 505ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-12-10 13:01 | 2019-12-16 09:46 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10931 А - ТП 10964 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10931 А - ТП 10964 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-06 15:23 | 2019-12-11 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 56γ - РП 14078 с.3, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 56γ - РП 14078 с.3 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-09 08:58 | 2019-12-16 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21076 с.2 - ПС 869 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21076 с.2 - ПС 869, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-09 11:16 | 2019-12-13 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26125 с.2 - ПС 869 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26125 с.2 - ПС 869, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-10 23:35 | 2019-12-18 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 667 с.2 - ПС 869 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 667 с.2 - ПС 869 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-12-09 16:34 | 2019-12-17 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10080 с.2 - ПС 80 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10080 с.2 - ПС 80, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-12-10 14:00 | 2019-12-16 10:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 11219с.1-ТП10905Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11219с.1-ТП10905Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-03 11:46 | 2019-12-12 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16384 Б - ТП 20692 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16384 Б - ТП 20692 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-03 14:17 | 2019-12-04 16:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТЭЦ 20 - РП 5622 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТЭЦ 20 - РП 5622 с.2, претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-03 19:45 | 2019-12-12 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3766 с.1 - ТП 2191 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3766 с.1 - ТП 2191 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-12-10 14:00 | 2019-12-16 10:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 11219с.2-ТП10905А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11219с.2-ТП10905А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-09 16:04 | 2019-12-17 11:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ПС 762β - РП 16135 с.1, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ПС 762β - РП 16135 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-10 18:13 | 2019-12-16 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12451 Б - ТП 13881 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 12451 Б - ТП 13881 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-11 16:40 | 2019-12-19 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 710α - РТП 17004 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 710α - РТП 17004 с.1 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-11 22:18 | 2019-12-18 22:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 25 - РТП 21159 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 25 - РТП 21159 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-12-11 07:10 | 2019-12-13 10:56 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20756 А - ТП 23658 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20756 А - ТП 23658 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-07 07:23 | 2019-12-12 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10004 с.1 - ТЭЦ 11 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10004 с.1 - ТЭЦ 11, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-10 08:35 | 2019-12-13 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 682β - РП 14164 с.2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 682β - РП 14164 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-12-11 10:45 | 2019-12-19 14:00 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 13018 Б - РТП 14087 с. 2, претензионного пакета документов.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-12-09 10:55 | 2019-12-12 10:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4908 А - ТП 4927 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4908 А - ТП 4927 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ТП4908А-ТП4927А.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-12-09 16:15 | 2019-12-12 16:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5434 с.2 - ТП 4998 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5434 с.2 - ТП 4998 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РТП 5434 с.2 - ТП 4998 Б
8 РЭР УКС СЗО | 2019-12-10 19:43 | 2019-12-17 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 12177 с.1 - ПС 111 α от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12177 с.1 - ПС 111 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 12177 с.1 - ПС 111 α.
23 РЭР УКС ВО | 2019-12-04 03:48 | 2019-12-06 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13743 А - ТП 15209 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13743 А - ТП 15209 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-04 05:08 | 2019-12-13 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19029 с.2 - ПС 655α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19029 с.2 - ПС 655α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-04 06:01 | 2019-12-13 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14140 с.1 - ТП 16268 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14140 с.1 - ТП 16268 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-12-05 02:53 | 2019-12-11 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ПС 790 с.2 - РП 12052 с.3, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ПС 790 с.2 - РП 12052 с.3, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-12-12 18:52 | 2019-12-17 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16045 с.2 - ПС 809 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16045 с.2 - ПС 809, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-12-12 19:00 | 2019-12-20 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16163с.2 - ПС 796γ в результате старения электрической изоляции кабеля с отключением сболченной КЛ 10кВ РП 16163 с.2 - ПС 796Δ | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16163с.2 - ПС 796γ результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-12 19:38 | 2019-12-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 785α - РТП 17171 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ПС 785 - РТП 20026 с.1 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 785α - РТП 17171 с.1, КЛ 10 кВ ПС 785 - РТП 20026 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-07 05:04 | 2019-12-12 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 14140 (с.2) -ТЭЦ 9 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14140 (с.2) -ТЭЦ 9, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-12-13 01:03 | 2019-12-19 13:13 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП20569Б - ТП29402 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП20569Б - ТП29402, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-07 22:20 | 2019-12-15 15:20 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ ТЭЦ 9α - РП 2397 с.1 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТЭЦ 9α - РП 2397 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-12 15:58 | 2019-12-13 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15670 А - ТП 19460 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15670 А - ТП 19460 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-13 12:40 | 2019-12-16 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 14027 с.1 - ТП 20991 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 14027 с.1 - ТП 20991 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-12 20:40 | 2019-12-20 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП17107(с.1)-РТП19115(с.1) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП17107(с.1)-РТП19115(с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-12 22:30 | 2019-12-20 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 15460 Б - ТП 18645 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15460 Б - ТП 18645 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-12 15:04 | 2019-12-14 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3021 с.2 - ПС 869ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3021 с.2 - ПС 869ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-13 06:13 | 2019-12-13 20:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ РТП 10002 с.2 - ТП 18913 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 10002 с.2 - ТП 18913 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-13 05:40 | 2019-12-13 22:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 10729 Б - ТП 22333 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10729 Б - ТП 22333 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-14 13:09 | 2019-12-23 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 731γ - РП 18143 с.1 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве с отключениме сболченной КЛ 10 кВ ПС 731Δ - РП 18143 с.1 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 731γ - РП 18143 с.1 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-06 11:08 | 2019-12-16 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 20 - РП 11053 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 20 - РП 11053 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-14 15:36 | 2019-12-19 12:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1611 (с1) - ПС 305α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-13 13:48 | 2019-12-17 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19479Б - ТП 19881Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19479Б - ТП 19881Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-07 18:46 | 2019-12-09 19:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии вКЛ 10 кВ ТП 10767Б - ТП 10768Б целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10767Б - ТП 10768Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-06 16:26 | 2019-12-13 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТЭЦ 9 - РП 12219 с.3 , по причине старения изоляции с отключением сболченной КЛ 10 кВ ТЭЦ 9 - РП 12023 с.2 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТЭЦ 9 - РП 12219 с.3, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-07 13:28 | 2019-12-16 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 20 кВ СП 71095 с.1 - ТП 72298 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 20 кВ СП 71095 с.1 - ТП 72298 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-07 23:27 | 2019-12-16 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15001 с.1 - ТП 18708 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15001 с.1 - ТП 18708 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-08 10:10 | 2019-12-13 12:20 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ ТП 1659 Б - РТП 2906 (с.2) в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1659 Б - РТП 2906 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-08 11:18 | 2019-12-11 14:40 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ТП 1659 А - РТП 2906 (с.1) в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1659 А - РТП 2906 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-12-09 13:32 | 2019-12-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12052(с.1) - РП 12283(с.2) в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12052(с.1) - РП 12283(с.2) результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-12-11 22:22 | 2019-12-13 16:15 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 15694 Б - ТП 16734 Б , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15694 Б - ТП 16734 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-13 11:48 | 2019-12-15 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 346 β с8 - РП 14027 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 346 β с8 - РП 14027 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-12-12 14:16 | 2019-12-17 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15195 с.1- ТП 17736 А, по причине старения изоляции с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 16916 А - ТП 17387 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15195 с.1- ТП 17736 А КЛ 10кВ ТП 16916 А - ТП 17387 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-09 13:21 | 2019-12-17 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20162 с.2 - ПС 713 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20162 с.2 - ПС 713 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-10 14:59 | 2019-12-18 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 20кВ СП 71096 с.2 - ТП 72298 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 20кВ СП 71096 с.2 - ТП 72298 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-12-16 23:11 | 2019-12-21 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10500 А - ТП 21865 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10500 А - ТП 21865 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-11 06:04 | 2019-12-19 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 21132 с.1 - ПС 378 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 21132 с.1 - ПС 378 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-12-16 20:55 | 2019-12-24 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17252 А - ТП 20781 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17252 А - ТП 20781 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-12-15 15:28 | 2019-12-20 21:38 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 18072 (с1) - ТП 21521А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18072 (с1) - ТП 21521А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-12-16 19:40 | 2019-12-20 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16063 с.1 - ПС 394 Δ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16063 с.1 - ПС 394 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-13 10:00 | 2019-12-19 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12222(с.1) - ПС 710 α в результате старения электрической изоляции кабеля с отключением сболченной КЛ 10 кВ РП 12222(с.1) - ПС 710ß | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12222(с.1) - ПС 710 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-17 12:03 | 2019-12-25 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 20 кВ СП 71072 с.1 - ПС 774α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 20 кВ СП 71072 с.1 - ПС 774α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-18 04:28 | 2019-12-20 17:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП 2094 А - ТП 1011 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 2094 А - ТП 1011 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-17 22:30 | 2019-12-20 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17033 с.1 - ТП 16770 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17033 с.1 - ТП 16770 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-16 17:46 | 2019-12-20 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 20 кВ ПС 863β - РП 70011 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 20 кВ ПС 863β - РП 70011 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-15 07:15 | 2019-12-17 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14968А - ТП14970А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14968А - ТП14970А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-12-14 18:50 | 2019-12-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3805 с.1 - ТП 6404 А в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 5415 с.1 - ТП 4913 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5415 с.1 - ТП 4913 А, КЛ 6 кВ РП 3805 с.1 - ТП 6404 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-12-16 03:49 | 2019-12-20 10:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20974 А - ТП 24925 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20974 А - ТП 24925 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-13 16:12 | 2019-12-17 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11561 Б - ТП 23387 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 11561 Б - ТП 23387 Б, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-18 11:07 | 2019-12-20 10:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 с.3 - РП 10104 β, КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 с.3 - РП 10104 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 с.3 - РП 10104 β, КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 с.3 - РП 10104 α, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-19 00:33 | 2019-12-22 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10322 А - ТП 11958 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10322 А - ТП 11958 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-12-18 09:09 | 2019-12-25 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 682 с.8 - РП 12022 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 682 с.8 - РП 12022 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-17 16:57 | 2019-12-19 20:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 346 - РП 14042 с.2 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 346 - РП 14042 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-17 21:52 | 2019-12-23 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19092 (с.2) - ПС 386 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ РП 19092 (с.2) - ПС 386 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-18 18:10 | 2019-12-20 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14504 Б – ТП 14510 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14504 Б – ТП 14510 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-19 08:20 | 2019-12-19 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16248 А - ТП 26939 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16248 А - ТП 26939 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-18 12:39 | 2019-12-26 12:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ ПС 859 с.2 - РП 28087 с.2 в результате осушения изоляции в месте пайки провода заземления к оболочке и броне кабеля. | 1. Обязать мастеров усилить контроль за технологией монтажа, подрядными организациями, концевых муфт. 2. Направить письмо в адрес подрядных организаций об усилении технологической дисциплины при прокладке кабельных линий 3. Выполнение гарантийного ремонта подрядной организацией ООО "ПСК "Тепло Цент Строй"
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-14 10:50 | 2019-12-18 15:15 | Короткое замыкание на сборке 10 кВ ТП 124864 Б в результате попадания воды, привело к повреждению концевых заделок на КЛ 10 кВ ТП 24864 А - ТП 24862 А, КЛ 10кВ ТП 24864 А - ТП 14385 А | Направить письмо абоненту (УК "Пресненского района")о причинах возникновении аварии и разработанных мерах в целях недопущения подобных аварий
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-14 10:50 | 2019-12-17 14:56 | Коронация концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 16103 с.1 - ТП 23439 А, по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16103 с.1 - ТП 23439 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 16103 с.1 - ТП 23439 А
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-12 13:31 | 2019-12-17 13:52 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 15177 А - ТП 26471 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15177 А - ТП 26471 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-12 14:16 | 2019-12-20 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ПС 46Δ - РП 19036 с.2, по причине старения изоляции, с повреждением концевой заделки КЛ 10 кВ РП 14154 с.1 - ПС 46 (КЛ 12 РЭР) в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 46Δ - РП 19036 с.2, КЛ 10 кВ РП 14154 с.1 - ПС 46 (12 РЭР), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-13 20:50 | 2019-12-18 15:06 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16033 с.2 - ПС 790γ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16033 с.2 - ПС 790γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-15 19:35 | 2019-12-17 16:04 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ПС 112α - РП 167 в результате осушения изоляции на его участке, с отключением сболченных КЛ 6 кВ ПС 112 - РП 4571 и КЛ 6 кВ ПС 112β - 3230 с.2 | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 112α - РП 167, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-16 16:38 | 2019-12-19 15:20 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ПС 682α - РП 14164 с.1 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 682α - РП 14164 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-17 05:28 | 2019-12-18 09:17 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12078 с.3 - ПС 46 , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12078 с.3 - ПС 46, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-19 15:23 | 2019-12-27 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20642 Б - ТП 20643 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20642 Б - ТП 20643, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-12-19 17:22 | 2019-12-24 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 18067 с. 2 - ПС 692 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 18067 с. 2 - ПС 692, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-12-15 06:28 | 2019-12-18 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15107 с.1 - РТП 20097 с.2, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15107 с.1 - РТП 20097 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-12-18 14:27 | 2019-12-24 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10098 c.1 - ПС 17ß , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10098 c.1 - ПС 17ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-12-12 13:20 | 2019-12-18 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 48 - РП 19002 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций с отключением сболченной КЛ 10кВ РП 28116 с.1 - ПС 48. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 48 - РП 19002 с.2 претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-12-13 17:10 | 2019-12-18 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 606 А- ТП 3000 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 606 А - ТП 3000 А результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-12-20 02:24 | 2019-12-21 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14125 с.1 - РП 21007 c.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14125 с.1 - РП 21007 c.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-20 14:20 | 2019-12-28 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17195 с.1 - РП 14032 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 17195 с.1 - РП 14032 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-21 11:32 | 2019-12-29 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 20 кВ ПС 774β - СП 71072 с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 20 кВ ПС 774β - СП 71072 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-22 01:05 | 2019-12-27 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 560 - РП 18150 (с.2) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 560 - РП 18150 (с.2) результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-22 23:26 | 2019-12-24 16:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 17170с.1 - ТП 19313А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП17170с.1-ТП19313А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-22 06:40 | 2019-12-27 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17176с.1-ТП 12845А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП17176 с.1-ТП12845А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-20 18:16 | 2019-12-28 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10104 с.2 - ПС 397 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10104 с.2 - ПС 397, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-12-21 19:46 | 2019-12-27 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16175 с.2 - ПС 70α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16175 с.2 - ПС 70α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-12-22 15:55 | 2019-12-26 16:03 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 28342А -ТП 24943А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 28342А -ТП 24943А, претензионного пакета документов.
9 РЭР УКС СВО | 2019-12-20 15:05 | 2019-12-24 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17733 Б - ТП 19470 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17733 Б - ТП 19470 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-12-21 01:50 | 2019-12-25 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15136 (с.2) - ПС805β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15136 (с.2) - ПС805β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-14 02:15 | 2019-12-20 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 810 с.1 - ПС 417α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 810 с.1 - ПС 417α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-14 02:15 | 2019-12-20 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 810 с.1 - ПС 417ß, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 810 с.1 - ПС 417ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-18 07:47 | 2019-12-18 13:40 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 11102 (с.2) - РТП 14098 (с.1) по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 11102 (с.2) - РТП 14098 (с.1),результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-22 07:30 | 2019-12-27 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18112 (с.1)- ТЭЦ 8 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ РТП 18112 (с.1)- ТЭЦ 8 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-14 13:43 | 2019-12-23 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 750 - РП 16022 с.1 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 750 - РП 16022 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-14 13:47 | 2019-12-22 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 869 - РП 14077 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 869 - РП 14077 с.1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-14 13:47 | 2019-12-23 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 25088 А - ТП 18626 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 25088 А - ТП 18626 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-14 22:15 | 2019-12-20 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18941 Б - ТП 20918 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18941 Б - ТП 20918 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-14 15:35 | 2019-12-24 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 342 - РП 2509 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 342 - РП 2509 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-20 17:30 | 2019-12-24 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21017 с.2 - ПС 806 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21017 с.2 - ПС 806, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-21 05:30 | 2019-12-31 09:00 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции КЛ 6кВ РП 2505(с.1) - ТП 3279Б на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 2505(с.1) - ТП 3279Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-21 10:46 | 2019-12-31 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10698А - ТП 10699А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10698А - ТП 10699А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-22 13:46 | 2019-12-30 10:00 | Пробой кабеля КЛ 6кВ РП 2143 с.1 - ТП 3130 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 2143 с.1 - ТП 3130, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-19 03:44 | 2019-12-22 11:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 1321 (с.2) - ТП 4083 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1321 (с.2) - ТП 4083, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-16 14:42 | 2019-12-18 16:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 16184 (с.1) - РП 15054 (с.2), по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16184 (с.1) - РП 15054 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-24 02:20 | 2019-12-27 11:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12198(с1) - ПС 305α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12198(с1) - ПС 305α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-24 05:29 | 2019-12-25 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14065 с.1 - ТП16638А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14065 с.1 - ТП16638А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-17 21:21 | 2019-12-18 15:00 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ПС 179 - РП 810 с.2 | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 179 - РП 810 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-15 12:36 | 2019-12-23 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16036с.2 - РП 20082 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16036с.2 - РП 20082 с.1 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-12-20 14:38 | 2019-12-26 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16052 с.1 - ПС 795β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил с отключением сболченной КЛ 10 кВ РП 16052 с.1 - ПС 795α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16052 с.1 - ПС 795β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-12-23 17:15 | 2019-12-31 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 678 с.2 - ТП 547 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 678 с.2 - ТП 547 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-12-20 02:30 | 2019-12-23 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 27061(с.1) - ПС505β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 27061(с.1) - ПС505β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-12-23 02:07 | 2019-12-25 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 16200(с.2) - ПС 164 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16200(с.2) - ПС 164, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-12-19 16:51 | 2019-12-25 00:14 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП20403 Б - ТП26596 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП20403 Б - ТП26596 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-12-22 08:05 | 2019-12-27 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370α - РП 15124 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 370α - РП 15124 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-12-22 07:02 | 2019-12-26 07:02 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 17035(с.1) - РТП 21199(с.2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 17035(с.1) - РТП 21199(с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-20 15:46 | 2019-12-26 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 10081 (с.1) - ТП 13238 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 10081 (с.1) - ТП 13238 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-16 13:00 | 2019-12-18 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 805β - РП 16107 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 805β - РП 16107 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-19 08:44 | 2019-12-19 14:00 | Перекрытие воздушного промежутка на ЛР №19 оп.18 на птицу | Произвести внеочередной обход КВЛ 10 кВ ТП 20720Б-ТП 20732 (оп. № 18)
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-19 06:49 | 2019-12-27 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16026с.2 - РП 16029с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16026с.2 - РП 16029с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-24 14:05 | 2019-12-26 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10035 (с.1) - ТЭЦ 11 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ РП 10035 (с.1) - ТЭЦ 11 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-24 04:00 | 2019-12-26 16:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 14924А - ТП 17237А в результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП14924А-ТП17237А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-23 08:51 | 2019-12-25 16:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 15126с.2 - ТП 16596Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП15126с.2-ТП16596Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-21 14:10 | 2019-12-24 14:00 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 15601 Б - ТП 20225 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15601 Б - ТП 20225 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-19 12:56 | 2019-12-25 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2862 с.1 - ПС 46 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 2862 с.1 - ПС 46 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-23 00:50 | 2019-12-25 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16183 с.1 - ПС 780, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16183 с.1 - ПС 780, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-17 13:37 | 2019-12-20 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27042 с.1 - РП 14033 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 27042 с.1 - РП 14033 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-17 16:53 | 2019-12-23 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18658 А - ТП 18659 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18658 А - ТП 18659 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-17 09:15 | 2019-12-26 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 22541 Б - ТП 22567 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22541 Б - ТП 22567 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-18 11:07 | 2019-12-23 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТЭЦ 12 - РП 10087 с.1 , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТЭЦ 12 - РП 10087 с.1 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-18 12:08 | 2019-12-25 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 21α - РП 15081 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТЭЦ 21α - РП 15081 с.1, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-19 02:17 | 2019-12-26 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10367 Б - ТП 10296 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10367 Б - ТП 10296 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-20 09:50 | 2019-12-27 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16423 А - ТП 10511 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16423 А - ТП 10511 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-12-20 16:29 | 2019-12-24 15:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15194 с.2 - ТП 17720 Б , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15194 с.2 - ТП 17720 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-12-25 11:26 | 2019-12-26 16:25 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 5015 с.1 - ТП 6830 Б в результате старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5015 с.1 - ТП 6830 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-25 22:20 | 2020-01-03 09:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11137 (с.2)- ПС 710 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ РП 11137 (с.2)- ПС 710 β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-24 17:50 | 2019-12-27 14:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 16508 Б - ТП 25546 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16508 Б - ТП 25546 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-26 00:48 | 2019-12-26 08:30 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10100 (с.2) - РП 10069 (с.1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10100 (с.2) - РП 10069 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-24 17:57 | 2019-12-27 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15028 с.2 - ПС 760Δ в результате старения электрической изоляции кабеля, с отключением сболченной КЛ 10кВ РТП 15027 с.2 - ПС 780β | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15028 с.2 - ПС 760Δ результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-26 02:58 | 2019-12-30 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 18652 Б - ТП 23733 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18652 Б - ТП 23733 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-23 01:21 | 2019-12-27 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15001 с.2 - РП 18095 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15001 с.2 - РП 18095 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-22 15:58 | 2019-12-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 12217 (с.2) - ПС 750 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 12217 (с.2) - ПС 750 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-26 03:05 | 2020-01-04 09:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 1501 (с.2) - ПС 12 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ РТП 1501 (с.2) - ПС 12 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-12-23 06:32 | 2019-12-25 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ПС 111 - РП 19169 с.1 от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 111 - РП 19169 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-24 02:23 | 2019-12-31 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13893 А - РТП 27060 (с.1) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13893 А - РТП 27060 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-26 00:45 | 2019-12-27 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18286 Б - ТП 18287 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18286 Б - ТП 18287 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-12-24 16:15 | 2019-12-27 10:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21424 Б - ТП 18930 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21424 Б - ТП 18930 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-24 12:49 | 2019-12-27 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 14158 (с.1) - ПС 56 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14158 (с.1) - ПС 56, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-12-24 15:32 | 2019-12-25 11:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10098 с.1 - ПС 17 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-12-25 02:37 | 2019-12-27 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11335Б - ТП 11729Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 11335Б - ТП 11729Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-24 11:23 | 2019-12-25 15:30 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на его участке КЛ 6 кВ ТП 1659 Б - РТП 2906 (с.1) | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1659 Б - РТП 2906 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-25 21:54 | 2019-12-30 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 15014 (с.1) - ПС 825 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15014 (с.1) - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-27 03:35 | 2019-12-30 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13523 Б - ТП 14999 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13523 Б - ТП 14999 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-25 22:36 | 2020-01-03 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 11148 с.2 - ПС 630 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 11148 с.2 - ПС 630 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-25 20:50 | 2019-12-28 16:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 26105 с.1 - ПС 785 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26105 с.1 - ПС 785 α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-25 15:37 | 2019-12-28 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 20026с.1 - ПС 785 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 20026с.1-ПС785, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-12-25 12:22 | 2020-01-03 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5016 с.2 - ПС 334γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5016 с.2 - ПС 334γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-12-26 21:49 | 2019-12-30 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18110 с.2 - ПС 762 β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18110 с.2 - ПС 762 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-12-26 15:40 | 2019-12-27 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22613 А - ТП 22614 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22613 А - ТП 22614, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-27 06:28 | 2019-12-28 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16795 Б – ТП 27646 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 16795 (Б) - ТП 27646 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-12-27 15:33 | 2019-12-28 09:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10322 А - ТП 11958 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10322 А - ТП 11958 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-22 13:51 | 2019-12-31 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 112β - РП 206 с.2 в целом месте по причине старения изоляции с отключением сболченной КЛ 6 кВ ПС 112β - РП 2504 с.2 (6РЭР) | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 112β - РП 206 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-22 16:12 | 2019-12-25 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 790α - РП 27072 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790α - РП 27072 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-23 15:32 | 2019-12-25 11:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 20 кВ РП 70008 с.1 - ПС 855α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 20 кВ РП 70008 с.1 - ПС 855α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-12-29 17:12 | 2019-12-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП 2932 А - ТП 4992 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 2932 А - ТП 4992 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-24 14:10 | 2019-12-31 10:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17052 с.1 - ПС 484α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта и отключение сболченной КЛ 10 кВ РП 11135 с.1 - ПС 484 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17052 с.1 - ПС 484α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-12-28 00:05 | 2020-01-06 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП21123 с.1 - ТП25907А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП21123 с.1 - ТП25907А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-12-29 18:48 | 2019-12-31 10:16 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13943 Б-ТП23644 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП13943 Б-ТП23644 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-22 19:22 | 2019-12-29 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТЭЦ 23β - РП 17184 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 23β - РП 17184 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-26 01:50 | 2019-12-30 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 15304 А - ТП 19906 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15304 А - ТП 19906 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-26 18:53 | 2019-12-30 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 80 - РП 15054 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 80 - РП 15054 с.1, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-21 01:58 | 2019-12-26 16:48 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 10058 с.1 - ПС 805α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 10058 с.1 - ПС 805α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РТП 10058 с.1 - ПС 805α
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-22 09:05 | 2019-12-30 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11808 А - ТП 12928 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11808 А - ТП 12928 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11808 А - ТП 12928 А .
16 РЭР УКС ЮО | 2019-12-29 13:00 | 2020-01-08 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 15121 с.1 - ТП 16403 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 15121 с.1 - ТП 16403 А, претензионного пакета документов.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-28 02:20 | 2019-12-30 10:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16199 (с.2) - ТП 19872 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 16199 (с.2) - ТП 19872 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-25 21:54 | 2019-12-30 13:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14035 с.2 - ПС 825 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14035 с.2 - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-25 09:55 | 2019-12-30 13:30 | Пробой кабеля КЛ 6кВ РП 2514(с.1) - РП 3324(с.2) в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 2514(с.1) - РП 3324(с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-12-29 06:10 | 2020-01-07 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 21185 с.2 - ТЭЦ 25 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 21185 с.2 - ТЭЦ 25 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-12-29 16:37 | 2019-12-31 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18489 А - ТП 18495 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил с повреждением КЛ 10 кВ ТП 18489 Б - ТП 18495 Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18489 А - ТП 18495 А, КЛ 10 кВ ТП 18489 Б - ТП 18495 Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-30 01:42 | 2019-12-31 09:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 18223 Б - ТП 19497Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 18223 Б - ТП 19497Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-26 22:53 | 2020-01-05 14:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 825 - РП 16077 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 825 - РП 16077 с.1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-26 17:17 | 2019-12-31 16:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 690α - РП 15447 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 690α - РП 15447 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-25 14:29 | 2020-01-04 14:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 16924 с.2 -ТП 18961 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 16924 с.2 -ТП 18961 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-25 13:43 | 2019-12-31 10:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 10454 А -ТП 19860 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10454 А -ТП 19860 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-25 12:05 | 2019-12-30 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ПС 690 - РП 12267 с.2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ПС 690 - РП 12267 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-22 11:33 | 2019-12-24 12:50 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции КЛ 10 кВ ТП 10683 Б - ТП 12536 Б на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10683 Б - ТП 12536 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10683 Б - ТП 12536 Б Л.
14 РЭР УКС ВО | 2019-12-27 21:10 | 2019-12-31 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19021 с.2 - ПС 692α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19021 с.2 - ПС 692α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-27 04:21 | 2019-12-28 18:00 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 786 А - ТП 4555 А в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП 786 А - ТП 4555 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-23 15:22 | 2019-12-27 10:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 20кВ ПС 869 - РП 71111 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 20кВ ПС 869 - РП 71111 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-26 01:50 | 2019-12-30 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ ТП 11916 А - ТП 12774 А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11916 А - ТП 12774 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-27 06:43 | 2019-12-31 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 14110 с.2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 14110 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-27 11:15 | 2019-12-28 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 17509 Б - ТП 21204 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 17509 Б - ТП 21204 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-29 09:31 | 2020-01-08 08:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18056 с.1 - ПС 484 в целом месте по причине старения изоляции с отключение сболченной КЛ 10 кВ РП 17041 с.2 - ПС 484 | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 18056 с.1 - ПС 484 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-30 15:13 | 2020-01-08 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12185 (c.2) - ТЭЦ 11 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ РП 12185 (c.2) - ТЭЦ 11 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-26 12:53 | 2019-12-26 17:12 | Пробой электрической изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ КТП 17338 А - Т-А в результате нарушения технологии монтажа в месте среза полупроводящего слоя жил концевой муфты, что привело к появлению частичных разрядов и электрическому пробою изоляции. | Усилить контроль за соблюдением технологии монтажа подрядными организациями
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-22 17:00 | 2019-12-25 14:36 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 10058 с.1 - ТП 10312 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 10058 с.1 - ТП 10312 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-26 21:49 | 2020-01-05 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 16073 (с.2) - ПС 825 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16073 (с.2) - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-28 04:55 | 2020-01-06 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17764 А - ТП 22133 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17764 А - ТП 22133 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-30 11:19 | 2020-01-09 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18181 (с.1) - ПС 69 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-26 00:45 | 2019-12-28 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21821 Б - ТП 21822 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
6 РЭР УКС ЦО | 2019-12-29 15:39 | 2020-01-08 08:00 | Пробой изоляции провода автомата вторичных цепей на КС 0,4 кВ в ТП 21822Б в результате старение изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-23 17:27 | 2019-12-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15001 с.1 - ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15001 с.1 - ПС 682 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-26 03:04 | 2020-01-04 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10162 с.1 - РП 10164 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10162 с.1 - РП 10164 с.1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10162 с.1 - РП 10164 с.1
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-29 21:32 | 2020-01-08 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19105 с.1 - ПС 713 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19105 с.1 - ПС 713, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-25 08:32 | 2019-12-30 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 731 - РП 16150 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 731 - РП 16150 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-12-31 06:44 | 2020-01-04 11:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12207 (с2)- ТЭЦ 21 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12207 (с2)- ТЭЦ 21 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-24 13:33 | 2019-12-31 12:36 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 748 (с.1) - ПС 91 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ РП 748 (с.1) - ПС 91 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-26 17:17 | 2020-01-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10058 с.2 - ПС 398 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10058 с.2 - ПС 398 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-12-28 03:23 | 2020-01-06 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 11083 с.2 - ПС 690 , по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 11083 с.2 - ПС 690 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РТП 11083 с.2 - ПС 690
19 РЭР УКС СЗО | 2019-12-30 00:20 | 2020-01-04 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 25516 А - ТП 14381 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 25516А - ТП 14381А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-25 23:06 | 2019-12-31 09:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП17447А-ТП17456А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-12-28 22:01 | 2020-01-04 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19111 с.2 - ПС 630 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с отключением сболченной КЛ 10 кВ РП 10190 с.1 - ПС 630 α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19111 с.2 - ПС 630 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-12-31 21:01 | 2020-01-10 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 267 - РП 10195 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля с повреждением КЛ 10кВ ПС 267 - РП 16139 с.2 в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 267 - РП 10195 с.1 и КЛ 10кВ ПС 267 - РП 16139 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-31 21:05 | 2020-01-09 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15764 А - ТП 25643 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15764 А - ТП 25643 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-12-31 20:50 | 2020-01-09 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14689Б - ТП 20760Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14689Б - ТП 20760Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-12-24 10:27 | 2019-12-30 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17149 (с.2) - ТП 19610 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17149 (с.2) - ТП 19610 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-25 16:10 | 2019-12-28 10:54 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13608 А - ТП 18782 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 13608 А - ТП 18782 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-12-31 11:40 | 2020-01-09 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 21017 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 21017 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-25 19:31 | 2019-12-30 11:32 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 417β - РП 11037 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 417β - РП 11037 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-26 02:01 | 2019-12-28 14:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 4570 с.1 - ПС 112α , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 4570 с.1 - ПС 112α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-12-29 11:44 | 2020-01-08 08:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 18870 Б - ТП 27296 Б от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18870 Б - ТП 27296 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-12-26 10:08 | 2019-12-30 13:06 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 22280 А - ТП 26598 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22280 А - ТП 26598 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-12-30 14:01 | 2019-12-31 16:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 484Δ - РП 27069 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 484Δ - РП 27069, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-12-28 22:01 | 2020-01-02 16:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 18074 с.1 - ТП 24669 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18074 с.1 - ТП 24669 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-12-26 01:07 | 2020-01-04 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 26069 (с.1) - ПС 267 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 26069 (с.1) - ПС 267, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-12-30 22:27 | 2020-01-04 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19089 с.2 - ТЭЦ 8ß, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провели анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19089 с.2 - ТЭЦ 8ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-12-28 02:11 | 2020-01-02 15:42 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 15505 Б - ТП 15889 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провели анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15505 Б - ТП 15889 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-12-28 13:33 | 2020-01-04 15:16 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 21β - РП 15061 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 21β - РП 15061 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТЭЦ 21β - РП 15061 с.1
8 РЭР УКС СЗО | 2019-12-29 05:50 | 2020-01-05 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15070 с.2 - ТП 29656 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15070 с.2 - ТП 29656 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 15070 с.2 - ТП 29656 Б
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-30 09:51 | 2020-01-08 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3800 с.2 - ПС 111 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3800 с.2 - ПС 111 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 3800 - ПС 111 β.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-12-30 09:54 | 2020-01-09 08:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20946 А-ТП 24419 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20946 А-ТП 24419 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-23 09:44 | 2019-09-24 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 750 α - РП 18043 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 750 α - РП 18043 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-09-22 20:57 | 2019-09-26 12:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП10421А-ТП22326А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП10421А-ТП22326А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-09-23 22:20 | 2019-09-24 09:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19121 с.1 - ТЭЦ 12 β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19121 с.1 - ТЭЦ 12 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-22 07:15 | 2019-09-24 08:54 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП20756А-ТП23658А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП20756А-ТП23658А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-22 12:17 | 2019-09-25 10:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10153 с.1 - ПС 825 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10153 с.1 - ПС 825 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10153 с.1 - ПС 825 α.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-23 12:05 | 2019-09-27 12:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 16084 (с.2) - ТП 22964 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16084 (с.2) - ТП 22964 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-23 15:51 | 2019-09-25 23:40 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 2413 (с.2) - ТЭЦ 9 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 2413 (с.2) - ТЭЦ 9, претензионного пакета документов.
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-22 13:03 | 2019-09-25 16:00 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10кВ ТП 17276Б - ТП 25439Б. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 17276Б - ТП 25439Б, претензионного пакета документов.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-22 17:08 | 2019-09-27 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 12257 (с2) - ПС 692, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РП 12182 (с3) - ТП 14462 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12257 (с2) - ПС 692, КЛ 10кВ РП 12182 (с3) - ТП 14462 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-24 15:31 | 2019-10-02 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16163 с.1 - ТЭС "Лыково" α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16163 с.1 - ТЭС "Лыково" α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-25 11:22 | 2019-09-26 15:44 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 6 кВ ТП 759А - РП 3260с.2 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 759А - РП 3260с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-25 13:20 | 2019-10-01 15:00 | Пробой изоляции кабельной линииКЛ 10 кВ РП 17882с.2 - ТП 28952 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17882с.2 - ТП 28952, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-09-26 00:31 | 2019-09-30 15:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12294 с.1 - ПС 710 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-25 11:50 | 2019-10-01 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РП 17057 с.1 - ПС 342 с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РП 12144 с.2 - ПС 342 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 17057 с.1 - ПС 342, КЛ 10кВ РП 12144 с.2 - ПС 342 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-09-23 13:06 | 2019-09-24 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19180 (с.1)-ПС 689α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19180 (с.1)-ПС 689α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-09-23 13:18 | 2019-09-29 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10606 А - ТП 28452 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10606 А - ТП 28452А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-09-26 12:25 | 2019-10-03 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27101 с.2 - ТП 16935 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 27101 с.2 - ТП 16935 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-24 08:33 | 2019-09-24 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19140 с. 1 - ПС 305 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19140 с. 1 - ПС 305, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-24 16:01 | 2019-09-26 16:00 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ПС 56α - РП 14148 с.2 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 56α - РП 14148 с.2 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-29 10:50 | 2019-10-05 12:00 | Пробой изоляции транформатора тока в РП 15128 с.1, яч 20 в результате старения изоляции. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования РП 15128
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-26 15:45 | 2019-09-30 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 845 - РП 12128 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 845 - РП 12128 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-22 19:55 | 2019-09-25 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 16138 с.2 - РТП 19114 с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16138 с.2 - РТП 19114 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-29 16:15 | 2019-10-02 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15055 с.2 - ПС 32 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15055 с.2 - ПС 32 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-28 17:13 | 2019-10-04 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 4713 (с.1) - ТП 706 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 4713 (с.1) - ТП 706 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-27 14:35 | 2019-10-08 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 20175 с.2 - ПС 780 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20175 с.2 - ПС 780, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-27 12:36 | 2019-10-04 13:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16076с.1 - ПС 679 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16076с.1 - ПС 679, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-27 09:59 | 2019-10-03 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16028с.1 -ПС 750 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16028с.1 -ПС 750 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-26 23:02 | 2019-09-30 11:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 15156с.1 - ТП 18218А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15156с.1 - ТП 18218А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-25 14:39 | 2019-10-02 09:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1387Б - ТП 3036А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП1387Б - ТП1544А от возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества поврежденийКЛ 6кВ ТП1387Б - ТП3036А, КЛ 6 кВ ТП1387Б - ТП1544А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-25 14:27 | 2019-10-04 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15157с.3 - ТП 20915А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15157с.3 - ТП 20915А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-28 17:54 | 2019-10-01 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП19855А - ТП22011А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19855А - ТП22011А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-09-25 14:14 | 2019-09-30 10:00 | Повреждение кабельной линии 10 кв ТП 10375Б-РП 11125с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10КВ ТП10375Б-РП 11125с.2, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-09-26 14:31 | 2019-10-03 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 23440Б-ТП 27236Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛКЛ 10кВ ТП 23440Б-ТП 27236Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-09-29 20:05 | 2019-10-03 11:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 10426А - ТП 10463 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10426А - ТП 10463 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-30 10:00 | 2019-09-30 22:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26021с2 - ТЭЦ 21ß ,вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26021с2 - ТЭЦ 21ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-26 16:13 | 2019-09-30 09:45 | Коронация концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 17370А - ТП 21948А, по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 17370А - ТП 21948А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-23 09:17 | 2019-09-26 15:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12232 с.1 - РП 19065 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12232 с.1 - РП 19065 с.1 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-22 17:41 | 2019-09-25 16:32 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370β - РП 15122 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 370β - РП 15122 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-26 17:23 | 2019-10-01 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370 α - РП 17173 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 370 α - РП 17173 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-30 21:20 | 2019-10-01 15:45 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 11028 с.1 - ПС 179 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11028 с.1 - ПС 179 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-22 06:30 | 2019-09-25 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП12128с2-ТП23009Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП12128с2-ТП23009Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-30 01:05 | 2019-10-01 10:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 18035 (с.2) - ТЭЦ 27β по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18035 (с.2) - ТЭЦ 27β результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-30 21:27 | 2019-10-04 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 19940Б - ТП 22747Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 19912Б - ТП 22747Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19940Б - ТП 22747Б , КЛ 10кВ ТП 19912Б - ТП 22747Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-26 08:54 | 2019-09-30 02:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17627Б-ТП18201Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП17627Б-ТП18201Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-22 06:51 | 2019-09-28 09:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 16200(с2) - ПС 164 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16200(с2) - ПС 164, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-22 17:09 | 2019-09-25 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 12 (1) - РП 14096 (с.2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 12 (1) - РП 14096 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-10-01 18:12 | 2019-10-03 09:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 35 кВ ПС 12 β - РП 2022 (с.2), вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 35 кВ ПС 12 β - РП 2022 (с.2) результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-01 15:42 | 2019-10-09 16:44 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10650 Б - ТП 10790 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10650 Б - ТП 10790 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-30 09:32 | 2019-10-01 17:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5053 с.1 - ТП 6887 А в результате механического воздействия организации ООО "ИК "Глобус". Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "ИК "Глобус" виновной в повреждении КЛ 6 кВ РТП 5053 с.1 - ТП 6887 А, претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-29 06:25 | 2019-10-02 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15313 А - ТП 15882 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15313 А - ТП 15882 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-30 19:56 | 2019-10-04 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370 Б - РП 17020 (С2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 17019 (С2)- ПС 370, КЛ 10 кВ РП 16066 (С1) - ТП 20389 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 370 Б - РП 17020 (С2),КЛ 10 кВ РП 17019 (С2)- ПС 370, КЛ 10 кВ РП 16066 (С1) - ТП 20389 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-23 07:07 | 2019-10-01 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16009(с.1) - ПС 18α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 16009(с.1) - ПС 18α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-09-25 08:43 | 2019-09-26 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ПС 45 β - РП 2852 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 45 β - РП 2852 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-09-29 01:50 | 2019-10-04 12:00 | Электродуговое повреждение проходного изолятора в результате межфазного короткого замыкания из - за попадания мелкого животного (грызуна) на шины ячейки СМВ 10 кВ в РП 18033. | Провести осмотр строительной части РП 18033 на предмет выявления возможных мест попадания мелких животных. Направить письмо балансодержателю стоительная часть, о необходимости устранения выявенных дефектов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-26 15:45 | 2019-10-01 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14125 α - РП 21007 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14125 α - РП 21007 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-22 09:50 | 2019-10-02 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14031 с.2-ПС 760 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 14031 с.2-ПС 760 ß, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-24 09:11 | 2019-09-24 15:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 669 с.2 - ТП 224Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 669 с.2 - ТП 224Б, претензионного пакета документов.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-24 23:15 | 2019-09-27 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19537 Б - ТП 19538 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19537 Б - ТП 19538 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-28 16:27 | 2019-10-02 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 793 - РП 21136 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 793 - РП 21136 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-28 16:53 | 2019-10-02 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 17554 А-ТП 17530 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 17554 А-ТП 17530 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-27 05:54 | 2019-09-28 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РТП 12035с.1-ТП 11724А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 12035с.1-ТП 11724А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-01 15:27 | 2019-10-10 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 15183 с.2 - ПС 46 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15183 с.2 - ПС 46, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-26 14:58 | 2019-09-30 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 112α - РП 28108 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 112α - РП 28108 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-24 13:44 | 2019-10-04 09:30 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 16148(с.2)-ПС731β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16148(с.2)-ПС731β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-25 13:02 | 2019-09-27 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 12 β - РТП 14098 (с.1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 12 β - РТП 14098 (с.1),результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-25 14:12 | 2019-09-27 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20186 с.1 - ПС 710 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20186 с.1 - ПС 710 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-25 16:22 | 2019-09-27 13:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17139 с.4 - ПС 762 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к ООО "АльмакорГруп"виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 17139 с.4 - ПС 762, претензионного пакета документов. ООО "АльмакорГруп"выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-26 13:05 | 2019-09-28 10:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10009 (с.2) - ТП 11987 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10009 (с.2) - ТП 11987 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-27 11:03 | 2019-10-06 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5501 с.2 - ПС 710α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5501 с.2 - ПС 710α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-27 13:50 | 2019-10-01 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 372α - РП 11138 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 372α - РП 11138 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-28 04:43 | 2019-10-01 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 386 β- РП 15074 с.2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 386 β- РП 15074 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-30 22:15 | 2019-10-02 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14476 с.1 - ПС 770α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14476 с.1 - ПС 770α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-01 08:55 | 2019-10-01 15:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 762 - РП 10033 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 762 - РП 10033 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-10-03 00:02 | 2019-10-04 18:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10381 Б - ТП 10424 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10381 Б - ТП 10424 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-09-22 19:55 | 2019-09-29 09:10 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 13933Б - ТП 13970Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 13933Б - ТП 13970Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-02 19:10 | 2019-10-08 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19009 с.2 - ПС 32 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19009 с.2 - ПС 32, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-10-02 03:00 | 2019-10-04 19:09 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10268А-КТП14416 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП10268А-КТП14416, претензионного пакета документов.
УКС г. Зеленограда | 2019-10-02 03:00 | 2019-10-08 16:08 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 23654Б - ТП 28627Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 23654Б - ТП 28627Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-24 13:53 | 2019-09-26 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 20866А - ТП 20871 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 20866А - ТП 20871 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-26 04:42 | 2019-10-04 12:00 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РТП 3260 с.2 - ПС 179 γ в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 3260 с.2 - ПС 179 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-30 16:33 | 2019-10-07 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15018 (с2) - ТЭЦ 9 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12023 (с2) - ТЭЦ 9 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12023 (с2) - ТЭЦ 9, КЛ 10 кВ РП 15018 (с2) - ТЭЦ 9, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-25 14:28 | 2019-10-04 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 26069 (с2) - ПС 536 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с2) - ПС 536, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-30 11:15 | 2019-10-07 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ КРУН1 - ПС 710 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ КРУН1 - ПС 710 β претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-30 11:36 | 2019-10-04 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16092(с.1) - ПС 91 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16092(с.1) - ПС 91, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-04 03:56 | 2019-10-05 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 314 ß - РП 18170 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 314 ß - РП 18170 с.1 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-10-03 17:13 | 2019-10-08 17:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3478 - ПС 17 Δ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3478 - ПС 17 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-10-03 03:40 | 2019-10-11 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11070 с.2 - ПС 20 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 11070 с.2 - ПС 20 ß, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-01 17:27 | 2019-10-08 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 881 c.2 -ТЭЦ16β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 881 c.2 -ТЭЦ16β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-30 11:46 | 2019-10-06 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19156(с.1)-ТП21465А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП18151(с.2)-ТП20628Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП19156(с.1)-ТП21465А, КЛ 10 кВ РТП18151(с.2)-ТП20628Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-02 18:54 | 2019-10-04 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18211Б - ТП 22017Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18211Б - ТП 22017Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-28 08:39 | 2019-10-02 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14953 А-ТП 14989 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14953 А-ТП 14989 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-03 18:55 | 2019-10-08 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12245 с.2 - ПС 80 β, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12245 с.2 - ПС 80 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-03 18:54 | 2019-10-09 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17025 - ПС 370 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17025 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-03 19:00 | 2019-10-06 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 15124 (с.2) - ПС 370α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15124 (с.2) - ПС 370α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-03 10:42 | 2019-10-08 12:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15034 (с.1)-ТП18989 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП15034 (с.1)-ТП18989 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-04 14:12 | 2019-10-08 15:17 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12213 с.1 -ТЭЦ 21 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 18164 с.1 - ТЭЦ 21 ß (АО "ОЭК") в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12213 с.1 -ТЭЦ 21 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-03 23:20 | 2019-10-11 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП19390Б-РП16141с2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП19390Б-РП16141с2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-06 01:56 | 2019-10-07 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16026 с.2 - ТП 22309 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16026 с.2 - ТП 22309 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-26 18:15 | 2019-09-27 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП18672А-ТП27774А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП18672А-ТП27774А, претензионного пакета документов.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-05 11:54 | 2019-10-08 11:30 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 365 с.1 - ПС 417 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 365 с.1 - ПС 417 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-06 08:41 | 2019-10-09 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19098 - ТЭЦ 8 γ вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19098 - ТЭЦ 8 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-04 15:22 | 2019-10-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12215 - ПС 780 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12215 - ПС 780, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-04 15:26 | 2019-10-13 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13815 А - ТП 19564 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13815 А - ТП 19564 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-05 11:12 | 2019-10-06 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12222(с.1) - ПС 710β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12222(с.1) - ПС 710β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-07 11:50 | 2019-10-09 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18148 с.1 - ПС 677 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18148 с.1 - ПС 677, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-05 09:06 | 2019-10-06 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 20642 Б - ТП 20643 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20642 Б - ТП 20643, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-07 21:34 | 2019-10-09 15:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18148 с.2 - ПС 560 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18148 с.2 - ПС 560, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-07 16:49 | 2019-10-10 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17195 - ПС 713 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17195 - ПС 713 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-05 11:47 | 2019-10-09 13:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 299β - РП 15147 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 299β - РП 15147 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-10-01 17:00 | 2019-10-04 10:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РП 11166 (с2) - РП 17018 (с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 11166 (с2) - РП 17018 (с2), претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-10-03 01:05 | 2019-10-04 20:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15088 (с.1) -ТП 16918 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 15088 (с.1) -ТП 16918 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-05 22:00 | 2019-10-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17081(с.1) - ПС 164 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17081(с.1) - ПС 164, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-06 15:23 | 2019-10-11 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10087 с.2 - ПС 655 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10087 с.2 - ПС 655, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-06 21:54 | 2019-10-11 14:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10545 Б - ТП 14409 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10545 Б - ТП 14409 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-07 02:58 | 2019-10-14 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 128 А - ТП 1940 Б в целом месте по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 327 А - РП 527 с.2 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 128 А - ТП 1940 Б и КЛ 6 кВ ТП 327 А - РП 527 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-02 07:35 | 2019-10-03 17:02 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13000 Б - ТП 13002 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13000 Б - ТП 13002 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-05 00:14 | 2019-10-10 16:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5041 с.2 - ПС 180 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5041 с.2 - ПС 180 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-05 09:47 | 2019-10-11 16:54 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20567 Б -ТП 22776 Б вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20567 Б -ТП 22776 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 20567 Б -ТП 22776 Б
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-05 13:30 | 2019-10-15 16:51 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16041 с2 - ПС 361 β вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16041 с2 - ПС 361 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 16041 с2 - ПС 361 β
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-07 11:00 | 2019-10-07 17:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 14072 с.2 - ТП 24330 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 14072 с.2 - ТП 24330 Б, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-10-04 12:11 | 2019-10-10 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20589 Б - ТП 20310 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20589 Б - ТП 20310 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-04 02:12 | 2019-10-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18826Б - ТП 20316Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18826Б - ТП 20316Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-04 22:14 | 2019-10-09 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16039(с.2)- ТП 19328Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16039(с.2)- ТП 19328, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-05 17:27 | 2019-10-15 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 112β - РП 2143с.2 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 112β - РП 2143с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-02 12:32 | 2019-10-04 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22924А-ТП26996А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП22924А-ТП26996А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-09 03:44 | 2019-10-18 10:40 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10кВ ТП 15773 Б - ТП 15775 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15773 Б - ТП 15775 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-09 04:30 | 2019-10-11 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 678 с.1 - ПС 396 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 678 с.1 - ПС 396 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-10-09 14:51 | 2019-10-18 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 682 с.3 - ТП 1587 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 682 с.3 - ТП 1587, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-10-07 05:46 | 2019-10-09 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РТП 3305(с.2)-ПС 299ß под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 3305(с.2)-ПС 299ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-04 12:02 | 2019-10-09 13:53 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16115 (с2) - ПС 710 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16115 (с2) - ПС 710, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-05 04:41 | 2019-10-07 16:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 16435А - ТП 16739А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16435А - ТП 16739А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-10-04 22:40 | 2019-10-09 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 80 - РП 2395 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 80 - РП 2395 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-10-07 20:00 | 2019-10-10 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 5601 с.2 - ТП 5702 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 5601 с.2 - ТП 5702 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-05 12:30 | 2019-10-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РТП17166 с.2-ТП 19294Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП17166 с.2-ТП 19294Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-06 17:34 | 2019-10-16 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21713Б - ТП29242Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП21713Б - ТП29242Б, результатов испытаний, контроль токов утечки?при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-10-08 13:07 | 2019-10-11 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 604β - РП 18014 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 604β - РП 18014 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-06 16:14 | 2019-10-15 09:00 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 2503 с.1-ТП 4047 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2503 с.1-ТП 4047 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-06 14:22 | 2019-10-11 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 90ß - РП 5322 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 90ß - РП 5322 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-09 01:43 | 2019-10-16 14:15 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РТП 1665 (с2) - РТП 2906 (с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 1665 (с2) - РТП 2906 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РТП 1665 (с2) - РТП 2906 (с2).
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-05 00:12 | 2019-10-10 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20693 А - ТП 24507 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20693 А - ТП 24507 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-02 10:34 | 2019-10-03 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28045 - РП 12200 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 28045 - РП 12200 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-05 11:40 | 2019-10-09 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12520 Б – ТП 17662 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12520 Б – ТП 17662 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-09-30 15:28 | 2019-10-09 12:00 | Повреждение КЛ 10 кВ ПС 677α - РП 14049 c.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 677α - РП 14049 c.1, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-02 20:40 | 2019-10-07 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 837 с3 - РП 20132 с1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 837 с3 - РП 20132 с1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-02 22:25 | 2019-10-11 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19664 Б - ТП 29219 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "ДОРСТРОЙ". Предъявление к ООО "ДОРСТРОЙ", виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 19664 Б - ТП 29219 Б претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-04 00:15 | 2019-10-07 11:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10129 с.2 - ТП 27649Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10129 с.2 - ТП 27649Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-04 02:03 | 2019-10-06 10:10 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 19661 А - ТП 24388 А от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19661 А - ТП 24388 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-04 21:35 | 2019-10-05 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 343 - ТП 4164 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами УК "АВТОРЕЙС. Предъявление к УК "АВТОРЕЙС, виновной в повреждении КЛ 6 кВ ПС 343 - ТП 4164 Б, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-04 14:20 | 2019-10-10 13:10 | Пробой КЛ 6 кВ ТП 5714Б-ТП 5874Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений ККЛ 6 кВ ТП 5714Б-ТП 5874Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-04 15:10 | 2019-10-06 10:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 12β - РТП 3840 (с.2) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 12β - РТП 3840 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-10 13:30 | 2019-10-18 09:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 710 β - РП 12169 (с.1) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 710 β - РП 12169 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-05 11:54 | 2019-10-11 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5038с1-ТП 6679Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5038с1-ТП 6679Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-05 14:15 | 2019-10-08 23:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 8α - РП 17135 (с.1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 8α - РП 17135 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-10-06 06:12 | 2019-10-13 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19080 с.2 - ПС 370 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 19080 с.2 - ПС 370 ß, претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-07 10:17 | 2019-10-08 18:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18058 с.1 - ПС 795 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18058 с.1 - ПС 795, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-04 17:06 | 2019-10-11 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17031 с.1 - ПС 370 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 17031 с.1 - ПС 370 α, претензионного пакета документов.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-07 02:54 | 2019-10-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12249 (с.2) - ТП 24656 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12249 (с.2) - ТП 24656 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-09 22:00 | 2019-10-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 814α - РП 17079 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ПС 814 α - РП 15190 c.1 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 814 α - РП 15190 c.1, КЛ 10 кВ ПС 814α - РП 17079 с.1 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-09 01:53 | 2019-10-17 11:23 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ТП 4481 Б - ТП 3144 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4481 Б - ТП 3144 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-05 14:15 | 2019-10-12 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20207 Б - ТП 22352 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20207 Б - ТП 22352 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-06 12:01 | 2019-10-18 10:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 11057 с.2 - ПС 370 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11057 с.2 - ПС 370, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-06 13:23 | 2019-10-14 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 21309 Б - ТП 21520 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21309 Б - ТП 21520 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-10-10 22:30 | 2019-10-15 18:16 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 25629 Б - ТП 26721 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 25629 Б - ТП 26721 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-06 15:22 | 2019-10-10 14:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 13960Б - ТП 13961Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 13960Б - ТП 13961Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-07 17:13 | 2019-10-08 15:41 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17019 с.2 - ПС 370 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17019 с.2 - ПС 370, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-10-10 22:39 | 2019-10-17 01:20 | Пробой ПКЛ 6 кВ РТП 2184 (с2) - ПС 630 в результате осушения изоляции на его участке, с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на ПКЛ 6 кВ РП 2776 (с1) - ПС 630 β и ПКЛ 6 кВ РП 2776 (с2) - ПС 630 α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 6 кВ РТП 2184 (с2) - ПС 630, ПКЛ 6 кВ РП 2776 (с1) - ПС 630 β и ПКЛ 6 кВ РП 2776 (с2) - ПС 630 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 6 кВ РТП 2184 (с2) - ПС 630, ПКЛ 6 кВ РП 2776 (с1) - ПС 630 β и ПКЛ 6 кВ РП 2776 (с2) - ПС 630 α.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-07 23:09 | 2019-10-16 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19190с.1 - ПС 686 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 19190с.1 - ПС 686 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-10-01 19:07 | 2019-10-10 12:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП22277А-ТП22747А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП22277А-ТП22747А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-10-10 12:00 | 2019-10-11 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18585А - ТП 19354А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18585А - ТП 19354А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-11 06:15 | 2019-10-20 16:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ РП 11162 с.2 - ТП 13572 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 11162 с.2 - ТП 13572 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-05 22:25 | 2019-10-14 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 17882(с2) - ТЭЦ 25 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17882(с2) - ТЭЦ 25, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-11 14:14 | 2019-10-16 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14055 - ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14055 - ПС 682 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-13 08:32 | 2019-10-18 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28076 с.1 - ПС 806α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 28076 с.1 - ПС 806α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-14 02:37 | 2019-10-16 12:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП2138Б-ТП4446Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП2138Б-ТП4446Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-03 14:20 | 2019-10-04 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП19131(с2)-ПС810α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19131(с2) - ПС 810α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-07 01:36 | 2019-10-15 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 12580А - ТП 1428 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12580А - ТП 14287А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-10-13 05:00 | 2019-10-19 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛКЛ 6 кВ ТП 3855 Б - ТП 4623 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 3855 Б - ТП 4623 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-08 10:15 | 2019-10-10 14:17 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТЭЦ 16α -РП 15136 с.1, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 16α -РП 15136 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-07 01:36 | 2019-10-14 10:30 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 14135 (с1) - ПС 267 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РП 14135 (с1) - ПС 267, претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-06 08:41 | 2019-10-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 4756 с2 - ТП 3769 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 4756 с2 - ТП 3769 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-10 12:11 | 2019-10-14 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 16187 с.1, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 16187 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-14 01:38 | 2019-10-18 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18056 с.1 - РП 19034 (2 РЭР) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18056 с.1 - РП 19034 (2 РЭР), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-07 13:12 | 2019-10-15 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18090 с.1 - РП 17043 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18090 с.1 - РП 17043 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-11 10:00 | 2019-10-14 11:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 21179 (с1)-ТП 27391 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 21179 (с1)-ТП 27391 А, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-11 11:20 | 2019-10-14 11:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16178 с.1 - ТП24943А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 16178 с.1 - ТП24943А, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-14 11:37 | 2019-10-15 15:25 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16178 с.2 - ТП24943Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 16178 с.2 - ТП24943Б, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-10-03 17:41 | 2019-10-11 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП1045А-ТП2090А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП1045А-ТП2090А, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-11 09:18 | 2019-10-18 13:20 | Повреждение КЛ 10кВ РП 17090(с.2) - ПС 164α в результате механического воздействия организаций ООО "СКС Атлас-А". Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 17090(с.2) - ПС 164α, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-11 10:11 | 2019-10-18 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 15435Б - ТП 18219Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 15435Б - ТП 18219Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 15435Б - ТП 18219Б
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-13 01:29 | 2019-10-14 16:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ РТП 14144 с.1 - ПС 655, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14144с.1 - ПС 655, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
12 РЭР УКС СО | 2019-10-14 13:25 | 2019-10-21 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15040(с2) - РТП 21145(с2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15040(с2) - РТП 21145(с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-13 13:51 | 2019-10-19 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 20120 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 20120 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-14 14:04 | 2019-10-18 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19071 с.2 - ПС 370 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19071 с.2 - ПС 370 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-10-15 18:16 | 2019-10-22 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19073 с.1 - ПС 370 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19073 с.1 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-09 10:20 | 2019-10-09 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16115 с.2 - ТП 16117 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16115 с.2 - ТП 16117 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-09 10:35 | 2019-10-09 13:05 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 16654 Б - ТП 17786 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16654 Б - ТП 17786 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-10 13:22 | 2019-10-18 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 6 кВ ТП 330 Б - ТП 4848 Б по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 330 Б - ТП 4848 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-10 08:15 | 2019-10-16 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18173 (с.1) - РТП 19142 (с.1) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18173 (с.1) - РТП 19142 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-11 10:55 | 2019-10-18 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10198 с.1 - РП 10199 с.2, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10198 с.1 - РП 10199 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-15 10:37 | 2019-10-17 14:37 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20195 (с.2) - ПС 643 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 20195 (с.2) - ПС 643, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-15 10:37 | 2019-10-25 08:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 1268 с.3 - ПС 361 α, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1268 с.3 - ПС 361 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-15 17:58 | 2019-10-22 17:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5036 с.3 - ПС 361 γ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 5036 с.3 - ПС 361 γ, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-08 17:14 | 2019-10-15 10:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5011 с.2 - РП 5041 с.3 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 5011 с.2 - РП 5041 с.3, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-15 11:51 | 2019-10-16 10:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18167 с.1 - ТП 21230 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18167 с.1 - ТП 21230 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-16 02:17 | 2019-10-19 09:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 12 (1) - РП 14096 (с.2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 12 (1) - РП 14096 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-16 02:35 | 2019-10-22 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 1779 А - ТП 3831 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1779 А - ТП 3831 А результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-15 06:37 | 2019-10-17 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 710 с.6 - РП 20187 с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 710 с.6 - РП 20187 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-15 08:28 | 2019-10-23 11:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14815А - ТП 14819А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14815А - ТП 14819А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-10-16 12:04 | 2019-10-24 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14863А-ТП18607А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП14863А-ТП18607А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-08 07:18 | 2019-10-11 08:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13015 А - ТП 21977 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13015 А - ТП 21977 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-11 12:17 | 2019-10-18 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 6 кВ РТП 1264 (с2) - ПС 6 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 6 кВ РТП 1264 (с2) - ПС 6 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 6 кВ РТП 1264 (с2) - ПС 6 β.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-15 00:13 | 2019-10-16 16:10 | Пробой КЛ 10 кВ ТП 18879 А - ТП 19932 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18879 А - ТП 19932 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 18879 А - ТП 19932 А.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-15 15:25 | 2019-10-23 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16107 - ПС 805 β в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16107 - ПС 805 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 16107 - ПС 805 β
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-13 16:49 | 2019-10-23 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15092 с.2 - ПС 378 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15092 с.2 - ПС 378 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15092 с.2 - ПС 378
23 РЭР УКС ВО | 2019-10-07 11:40 | 2019-10-17 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12197 с.1 - ПС 597 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 19172 с.1 - ПС 597 α в результате возникшего перенапряжения в сети. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 12197 с.1 - ПС 597 α, претензионного пакета документов.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-13 07:48 | 2019-10-20 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12122 (с.2) - ПС795β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12122 (с.2) - ПС795β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-13 07:48 | 2019-10-16 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11219 с.2 - ПС 622 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11219 с.2 - ПС 622, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-15 02:13 | 2019-10-20 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14151 - ПС 780 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14151 - ПС 780 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-15 03:40 | 2019-10-21 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11147 - ПС 396 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11147 - ПС 396, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-15 11:40 | 2019-10-22 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14452 А - ТП 13882 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14452 А - ТП 13882 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-15 21:52 | 2019-10-17 14:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 16136 с.1 - ТП 23520 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16136 с.1 - ТП 23520 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-10-05 04:14 | 2019-10-09 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10398 Б - ТП 18739 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10398 Б - ТП 18739 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-12 02:00 | 2019-10-15 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15154 - ПС 578 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | КЛ 10 кВ РП 15154 - ПС 578
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-13 07:48 | 2019-10-15 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 1301 с.1 -ТП 1361 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1301 с.1 -ТП 1361 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-15 17:41 | 2019-10-21 14:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 12137 с.1, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 12137 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-10-16 23:00 | 2019-10-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 20100 с.1 - ПС 68а вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 20100 с.1 - ПС 68а, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-17 10:48 | 2019-10-18 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14908 Б - ТП 17225 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП14908Б-ТП17225Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-16 08:35 | 2019-10-18 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18153 с.1 - ПС 554 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 18153 с.1 - ПС 554 ß, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-10-18 08:52 | 2019-10-24 09:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18150 с.2 - ПС 560 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18150 с.2 - ПС 560, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-16 18:42 | 2019-10-25 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11768 Б - ТП 11892 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 11768 Б - ТП 11892 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-10 18:01 | 2019-10-18 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5609 с.2 - ПС 394 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5609 с.2 - ПС 394 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-11 10:26 | 2019-10-20 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 11154 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 11154 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-12 15:18 | 2019-10-18 13:04 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11135 с.1 - ПС 484 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11135 с.1 - ПС 484, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-13 10:12 | 2019-10-18 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21019 с.1 - РП 15178 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21019 с.1 - РП 15178 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-17 12:00 | 2019-10-21 11:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12020 с.1 - РП 28108 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 12020 с.1 - РП 28108 с.1, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-18 09:29 | 2019-10-24 13:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21929 Б - ТП 29217 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "ГорТрансСеть". Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 21929 Б - ТП 29217 Б, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-20 06:24 | 2019-10-24 16:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10437 Б – ТП 10226 А , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10437 Б – ТП 10226 А результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-20 07:24 | 2019-10-22 15:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20774 А - ТП 20775 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20774 А - ТП 20775 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-18 06:18 | 2019-10-23 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19782А - ТП 26561А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19782А - ТП 26561А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-10 15:35 | 2019-10-16 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 814 с.2 - РП 12205 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 814 с.2 - РП 12205 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ. 1
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-11 03:41 | 2019-10-18 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18197 с.4 - ПС 750 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18197 с.4 - ПС 750 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-11 09:14 | 2019-10-16 10:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 176 с.2 - ГЭС 1 ß в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 176 с.2 - ГЭС 1 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-11 22:04 | 2019-10-18 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10817 Б - ТП 28804 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 10817 Б - ТП 23119 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10817 Б - ТП 28804 Б, КЛ 10 кВ ТП 10817 Б - ТП 23119 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-11 22:44 | 2019-10-21 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 21076 с.1 - ПС 750 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 21076 с.1 - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-12 00:45 | 2019-10-21 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18051 с.1 - ПС 378 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18051 с.1 - ПС 378, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-10-18 21:58 | 2019-10-23 18:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 731β - РП 12008 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 731β - РП 12008 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-10-12 14:15 | 2019-10-18 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21674Б - ТП 21678Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21674Б - ТП 21678Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-10-13 15:52 | 2019-10-18 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12034 -ТЭЦ 16 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12034 -ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-10-14 10:48 | 2019-10-21 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП11325Б - ТП14322Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11325Б - ТП14322Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-12 01:33 | 2019-10-17 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16048с2 - ТП 17451Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16048с2 - ТП 17451Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-10-14 10:54 | 2019-10-21 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 713β - РП 20162 с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 713β - РП 20162 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-10-21 08:16 | 2019-10-23 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16180 с.2 - ПС 809 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений м, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-10-20 15:49 | 2019-10-24 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП17149(с1)-ТП23102А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП17149(с1)-ТП23102А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-19 04:26 | 2019-10-21 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27140 с.2 - ПС 810 с.4 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 27140 с.2 - ПС 810 с.4, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-16 02:17 | 2019-10-23 10:40 | Пробой проходного изолятора в РТП 17014 c.2 яч.17 в результате образования микротрещин с одновременным повреждением МВ 10 кВ от воздействия электродуги | Провести внеочередной осмотр оборудования 10кВ в РТП 17014.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-16 10:30 | 2019-10-22 13:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 6 кВ РП 2219 (с1) - ПС 343 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 6 кВ РП 2219 (с1) - ПС 343, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 6 кВ РП 2219 (с1) - ПС 343.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-13 07:31 | 2019-10-22 16:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14122 (с1) - ПС 825 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14122 (с1) - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 14122 (с1) - ПС 825.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-16 10:41 | 2019-10-23 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 11111с.1 - ПС 838 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 11111с.1 - ПС 838 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-18 23:33 | 2019-10-24 09:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14075 с.2 - ПС 361 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 14075 с.2 - ПС 361, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-19 11:26 | 2019-10-22 14:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 5050 с.3 - ПС 180 γ, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5050 с.3 - ПС 180 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-15 21:26 | 2019-10-17 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5058 с.1 - ПС 334 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | КЛ 6 кВ РП 5058 с.1 - ПС 334 α
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-18 12:00 | 2019-10-28 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10278 Б - ТП 10398 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10278 Б - ТП 10398 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-21 14:30 | 2019-10-26 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 14142с.2-ТП 19840Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14142с.2-ТП 19840Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-21 22:40 | 2019-10-25 13:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 15889 А - ТП 15890 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15889 А - ТП 15890 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-08 06:53 | 2019-10-15 16:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 18097 с.2 - ПС 606ß , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18097 с.2 - ПС 606ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-14 03:50 | 2019-10-23 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15193 с.2 - ТЭЦ 21 β в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15193 с.2 - ТЭЦ 21 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-14 01:30 | 2019-10-16 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17764 А - ТП 22133 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17764 А - ТП 22133 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-14 01:30 | 2019-10-16 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17005 с.1 - ПС 665α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17005 с.1 - ПС 665α, результатов испытаний, контроль токов утечки,при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-15 17:20 | 2019-10-25 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15198 с.2 - ПС 665γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15198 с.2 - ПС 665γ, результатов испытаний, контроль токов утечки
21 РЭР УКС СО | 2019-10-22 06:40 | 2019-10-23 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20193 (с.1) - ПС 593 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20193 (с.1) - ПС 593 β результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-10-17 02:56 | 2019-10-23 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТЭЦ 21β - РП 18158 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТЭЦ 21β - РП 18158 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-10-18 12:20 | 2019-10-28 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 10234 Б - ТП 19656 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10234 Б - ТП 19656 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-13 12:38 | 2019-10-21 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10014 с.2 (7 район) - ТП 10664 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 10014 с.2 (7 район) - ТП 10664 Б, претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-13 13:53 | 2019-10-21 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 417α - РП 11037 с.2, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 417α - РП 11037 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-16 11:35 | 2019-10-19 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 417ß - РП 11037 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 417ß - РП 11037 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-10-14 07:04 | 2019-10-16 15:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15053 c.1 - ПС 417 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15053 c.1 - ПС 417, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-09 21:16 | 2019-10-14 15:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 19130 с.2 - ПС 28 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19130 с.2 - ПС 28 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 19130 с.2 - ПС 28 α.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-12 15:56 | 2019-10-13 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17098 с.1 - ПС 560 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17098 с.1 - ПС 560 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-21 11:20 | 2019-10-21 16:55 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 28050 с.1 - ТП 21947 А от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 28050 с.1 - ТП 21947 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-15 18:22 | 2019-10-22 10:30 | Пробой изоляции в результате старения электрической изоляции кабельной перемычки КЛ 10 кВ ТП 19652 (ШВН-Т-А.) | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования ТП 19652
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-15 20:34 | 2019-10-23 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28121 с.1 - ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 28121 с.1 - ПС 682 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-17 02:01 | 2019-10-23 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11164 с1 - ПС 690 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 11164 с1 - ПС 690 γ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-14 01:25 | 2019-10-21 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 28121 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 28121 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-23 11:45 | 2019-11-01 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10087 с.1 - ТП 18210 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10087 с.1 - ТП 18210 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-17 23:23 | 2019-10-20 11:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РТП18153(с.2)-РТП19160(с.2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП18153(с.2)-РТП19160(с.2), претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-18 18:05 | 2019-10-21 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14184 с.1 - ПС 370 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14184 с.1 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-14 18:07 | 2019-10-16 15:02 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11985 Б - ТП 15477 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 11985 Б - ТП 15477 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-19 23:14 | 2019-10-25 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ РП 4474 - РП 2344 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РП 4474 - РП 2344, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-15 22:23 | 2019-10-17 15:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14107 с.2 - ПС 394 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14107 с.2 - ПС 394 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-16 15:07 | 2019-10-17 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17498Б-ТП19327Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17498Б-ТП19327Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-17 02:01 | 2019-10-19 15:41 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 45 - РП 15008 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 45 - РП 15008 с.1, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-22 20:11 | 2019-10-28 10:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 ПС 682α - РП 14164с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 ПС 682α - РП 14164с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-10-16 20:14 | 2019-10-21 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 17129 с.2 - ТП 29217 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ПАО "Мостотрет Мостоотряд 46". Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 17129 с.2 - ТП 29217 Б, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-10-19 17:25 | 2019-10-23 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17171 с.1 - ПС 785 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17171 с.1 - ПС 785 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-16 13:25 | 2019-10-18 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ ТП12913А-ТП13537А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП12913А-ТП13537А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-17 15:39 | 2019-10-23 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 11544 с.2 - РП 17038 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11544 с.2 - РП 17038 с.1 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-16 00:10 | 2019-10-25 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26060 с.2 - ПС 760 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26060 с.2 - ПС 760, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-16 09:55 | 2019-10-18 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16092 (с.1) - ПС 91 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16092 (с.1) - ПС 91 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки,при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-16 12:34 | 2019-10-24 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 21179 с.2 - ТП 27391 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 21179 с.2 - ТП 27391 Б, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-18 15:00 | 2019-10-18 16:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 21724 А - ТП 21725 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21724 А - ТП 21725 А, результатов испытаний, контроль токов утечки,при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-20 00:01 | 2019-10-25 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 16094 (с1) - ТП 21229 А , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16094 (с1) - ТП 21229 А, результатов испытаний, контроль токов утечки
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-16 09:06 | 2019-10-18 16:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 394α - РП 14107с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 394α - РП 14107с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-16 09:25 | 2019-10-24 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 327 А - ТП 724 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 327 А - ТП 724 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-21 19:35 | 2019-10-30 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11034 с.2 - ТП 11685 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11034 с.2 - ТП 11685 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-19 12:52 | 2019-10-24 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 16065 с.2-ТП 17234 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16065 с.2-ТП 17234 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-17 19:10 | 2019-10-21 16:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 690 - РП 17043 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 690 - РП 17043 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-17 20:10 | 2019-10-23 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 11533А - ТП 14404А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 11533А - ТП 14404А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 11533А - ТП 14404А
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-24 20:41 | 2019-10-28 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14144 с.1 - ТП 24705 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14144 с.1 - ТП 24705 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 14144 с.1 - ТП 24705 А
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-21 00:59 | 2019-10-28 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 16207Б-ТП 24217Б от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16207Б-ТП 24217Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-21 01:14 | 2019-10-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 16036 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 16036 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-17 17:07 | 2019-10-24 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10313 А - ТП 12489 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10313 А - ТП 12489 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-18 01:21 | 2019-10-22 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26048 с.2 - ПС 834 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26048 с.2 - ПС 834, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-24 11:10 | 2019-11-01 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РП 14140 (с2) - ТЭЦ 9 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РП 14140 (с2) - ТЭЦ 9, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РП 14140 (с2) - ТЭЦ 9.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-18 04:37 | 2019-10-20 17:01 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 18090 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 18090 с.1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-18 10:59 | 2019-10-22 14:51 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 12196 (с1) - ПС 536 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 12196 (с1) - ПС 536 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 12196 (с1) - ПС 536 α.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-10-21 08:13 | 2019-10-23 12:00 | Пробой КЛ 10 кВ ТП 15307 Б - ТП 15554 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15307 Б - ТП 15554 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 15307 Б - ТП 15554 Б.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-18 16:22 | 2019-10-21 16:01 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 12752 А - ТП 18570 А , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12752 А - ТП 18570 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-19 03:39 | 2019-10-22 13:43 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки ПКЛ 10 кВ РП 14141 (с2) - ПС 536 от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РП 14141 (с2) - ПС 536, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РП 14141 (с2) - ПС 536.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-24 13:45 | 2019-10-30 10:50 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки ПКЛ 10 кВ РП 26073 (с2) - ПС 536 от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РП 26073 (с2) - ПС 536, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РП 26073 (с2) - ПС 536.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-25 01:59 | 2019-10-28 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ КЛ РП 17127 с.2 - ТП 10249 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за строительными работами. Предъявление к ООО "Контакт" виновной в повреждении КЛ, ТП 10249 (Б) - РП 17127 (2) претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-27 09:20 | 2019-10-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21929 Б -ТП 16788 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 21929 Б -ТП 16788 Б на предмет повреждений , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-23 16:00 | 2019-10-30 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12134 с.1 - ПС 346 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12134 с.1 - ПС 346, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-27 14:48 | 2019-11-06 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 15049 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 15049 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-26 20:42 | 2019-10-30 13:10 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 10129 с.1 - ПС 179ß в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10129 с.1 - ПС 179ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-27 09:14 | 2019-10-29 12:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20085(с1) - ТЭЦ 21 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-10-26 20:43 | 2019-10-31 10:43 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 2278(с1) - ПС 305 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 2278(с2) - ПС 305β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-20 00:06 | 2019-10-29 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 798 - РП 26038 с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 798 - РП 26038 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-21 01:15 | 2019-10-21 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19181(с.1) - ПС 834, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19181(с.1) - ПС 834, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-25 16:28 | 2019-10-31 09:08 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10374 Б - ТП 22652 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10374 Б - ТП 22652 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-26 07:54 | 2019-10-30 01:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП10457Б-РТП10059с2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП10457Б-РТП10059с2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-26 11:03 | 2019-10-29 17:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 1357 Б - ТП 1824 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 1357 Б - ТП 1824 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-10-27 04:14 | 2019-10-30 16:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 α(с.4)- РП 14180 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 α (с.4) - РП 14180 с.1 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-17 12:11 | 2019-10-23 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ПС 346 β - РП 14180 c2 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 346 β - РП 14180 c2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-17 14:44 | 2019-10-25 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17082 с.3 - ТП 24642 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17082 с.3 - ТП 24642 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-21 19:13 | 2019-10-30 11:00 | Повреждение КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 16198 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 16198 с.1, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-22 13:33 | 2019-10-29 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17013 с.2 - ПС 597 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 17013 с.2 - ПС 597, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-23 09:46 | 2019-10-24 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21805 А - ТП 22798 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21805 А - ТП 22798 А, результатов испытаний, контроль токов утечки,при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-28 10:58 | 2019-11-06 11:00 | Электрическое повреждение концевой заделки (КВЭ) на КЛ 10 кВ РТП 16094 (с.2) - ТП 19532 Б по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16094 (с.2) - ТП 19532 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-28 19:25 | 2019-11-06 10:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16136 с.2 - ТЭЦ 8 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16136 с.2 - ТЭЦ 8, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-10-27 14:59 | 2019-10-29 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 396α - РП 400 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ПС 396α - РП 400 с.1, претензионного пакета документов.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-21 13:40 | 2019-10-23 12:00 | Пробой изоляции кабельной линииКЛ 10 кВ РП 19130 с.2 - ПС 28α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19130 с.2 - ПС 28α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-10-28 22:50 | 2019-10-31 19:40 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РТП 14130 с.2 - ТП 15697 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14130 с.2 - ТП 15697 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-27 10:11 | 2019-10-31 14:34 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 20875А - ТП 21682А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 20875А - ТП 21682А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-24 23:43 | 2019-10-29 10:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП5050(с3) - ПС180γ , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП5050(с3) - ПС180γ , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-17 20:59 | 2019-10-22 13:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15319 с.2 - РП 17129 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15319 с.2 - РП 17129 с.1, количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-18 13:45 | 2019-10-22 14:42 | Пробой КЛ 10 кВ РП 11011 с.2 - РП 12147 с.2 в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11011 с.2 - РП 12147 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-23 04:20 | 2019-11-01 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15119 с.1 - ПС 46 α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15119 с.1 - ПС 46 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-25 14:12 | 2019-11-03 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14124 (с.2) - ПС 56 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14124 (с.2) - ПС 56 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-25 19:47 | 2019-11-01 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11137 с.1 - ПС 710 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 11137 с.1 - ПС 710 β, количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-21 08:33 | 2019-10-30 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19092с.1 - ПС 386 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 19092с.1 - ПС 386 α, количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-27 22:10 | 2019-11-05 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 790 ß - РП 15184 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790 ß - РП 15184 с.1 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-28 15:10 | 2019-10-29 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10237 (А) - ТП 22333 (А) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 10237 (А) - ТП 22333 (А), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-18 17:02 | 2019-10-22 09:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15074 с1 - ТП 21421 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15074 с1 - ТП 21421 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-19 16:06 | 2019-10-21 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 22298А - ТП 22557Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22298А - ТП 22557Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-21 14:30 | 2019-10-21 22:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20168 с.2 - ПС 750 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20168 с.2 - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-21 10:45 | 2019-10-24 15:30 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 16436 Б- Т-Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16436 Б- Т-Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-29 15:44 | 2019-11-06 12:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14049 с.1- ПС 677 α в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14049 с.1- ПС 677 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-22 20:23 | 2019-10-26 18:57 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5109 с.1 - ПС 305 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5109 с.1 - ПС 305 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-10-29 03:20 | 2019-10-31 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15040 с.2 - РП 21145 с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15040 с.2 - РП 21145 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-10-29 04:03 | 2019-11-06 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 221α - РП 15128 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 221α - РП 15128 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-22 14:30 | 2019-10-29 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 14917 Б - ТП 14993 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14917 Б - ТП 14993 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-23 19:36 | 2019-10-31 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 713ß - РП 15169 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 713ß - РП 15169 с.2, претензионного пакета документов.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-25 20:34 | 2019-10-28 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23067А - ТП 24984А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 23067А - ТП 24984А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-10-25 14:15 | 2019-10-31 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 21007 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 21007 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-10-26 10:36 | 2019-11-01 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21394 Б - ТП 22789 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21394 Б - ТП 22789 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП21394Б-ТП22789Б.
13 РЭР УКС СВО | 2019-10-21 13:37 | 2019-10-30 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15145 с.1 - РП 15154 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 15145 с.1 - РП 15154 с.1, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-10-21 13:37 | 2019-10-24 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 505ß - РП 18034 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 505ß - РП 18034 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
12 РЭР УКС СО | 2019-10-29 15:44 | 2019-11-01 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12124 с.2 - РП 18034 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12124 с.2 - РП 18034 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-30 22:12 | 2019-11-07 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 3307 с.1-ПС 305 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 3307 с.1-ПС 305, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-25 00:22 | 2019-11-01 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 25α - РП 15163 c.2 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 25α - РП 15163 c.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-30 11:10 | 2019-10-31 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 643 - РП 20195 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 643 - РП 20195 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-28 04:37 | 2019-10-29 10:00 | Пробой электрической изоляции 10кВ РТП 10618с.1 - ТП 26332А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 10618с.1 - ТП 26332А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-26 11:46 | 2019-10-31 09:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12270 А - ТП 28389 А в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 12270 А - ТП 28389 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-25 14:08 | 2019-11-01 11:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18043(с.2) - ПС 750β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18043(с.2) - ПС 750β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-24 10:17 | 2019-10-25 09:18 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16011 с.2 - ТП 17350 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16011 с.2 - ТП 17350 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-23 14:39 | 2019-10-29 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18197с.2 - ПС 679β бета вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18197с.2 - ПС 679β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-23 14:26 | 2019-10-24 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16077 с.1- РП 18197 с.3 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16077 с.1- РП 18197 с.3, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-22 15:07 | 2019-10-23 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 825 - РП 10618 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 825 - РП 10618 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-24 08:07 | 2019-11-01 10:00 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП 1322 с.2 - РП 4326 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 1322 с.2 - РП 4326 , претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-25 12:07 | 2019-11-01 09:00 | Повреждение КЛ 10 кВ 27103 с.1-ПС 17α, КЛ 10 кВ 27103 с.1-ПС 17γ, КЛ 10 кВ 27103 с.1-ПС 17 ∆ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ 27103 с.1-ПС 17α, КЛ 10 кВ 27103 с.1-ПС 17γ, КЛ 10 кВ 27103 с.1-ПС 17 ∆ , претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-01 05:38 | 2019-10-01 06:32 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 25095 Б - ТП 28484 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 25095 Б - ТП 28484 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-27 14:48 | 2019-11-05 10:00 | Пробой контактов на плате управления моторным редуктором привода ШВН КРУЭ 6 кВ RM-6 в ТП 4286 Б из-за образования конденсата. | Провести внеплановый осмотр ТП 4286 с регулировкой температуры на датчике ITR-3.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-10-31 10:39 | 2019-11-07 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 10198 с.2 - ПС 179 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10198 с.2 - ПС 179, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-10-31 08:55 | 2019-10-31 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 713ß - РП 14171 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 713ß - РП 14171 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-29 20:00 | 2019-10-31 10:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10852 А - ТП 11522 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10852 А - ТП 11522 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-01 08:45 | 2019-11-01 16:20 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ 6кВ РП 2279 с.2 - РП 4479 с.2 | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 2279 с.2 - РП 4479 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-11-01 09:44 | 2019-11-06 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 22330 А - ТП 17327 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 17327 А - ТП 22330 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-11-01 00:17 | 2019-11-07 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 11668 Б - ТП 12974 Б по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11668 Б - ТП 12974 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-24 15:40 | 2019-10-27 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП19783А-ТП24457А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП19783А-ТП24457А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-25 14:10 | 2019-11-01 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14093 с.1 - ПС 17 β в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14093 с.1 - ПС 17 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-10-29 17:32 | 2019-11-05 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15135 С2-ТП 10373А , вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15135 С2-ТП 10373А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-02 15:28 | 2019-11-10 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 11083 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 11083 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-03 17:15 | 2019-11-04 10:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18514 Б - ТП 26769 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18514 Б - ТП 26769 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-01 11:53 | 2019-11-05 13:44 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14471 Б - ТП 10674 Б,КЛ 10 кВ ТП 14471 А - ТП 10837 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "ГрандТехнолоджи. Билдинг". Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 14471 Б - ТП 10674 Б, КЛ 10 кВ ТП 14471 А - ТП 10837 Б, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-01 15:18 | 2019-11-09 15:20 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 11480 А - ТП 22851 А, КЛ 10 кВ ТП 11480 Б - ТП 22851 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 11480 А - ТП 22851 А, КЛ 10 кВ ТП 11480 Б - ТП 22851 Б, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-03 07:52 | 2019-11-06 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 397β - РП 10100 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 397β - РП 10100 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-10-23 15:23 | 2019-11-01 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 28134 - ПС 554 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 28134 - ПС 554 β результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-10-29 08:23 | 2019-11-01 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 11179 (с.4) - ПС 370β в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 11179 (с.4) - ПС 370β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-11-04 02:37 | 2019-11-06 15:26 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 12245(с.2)-ПС80β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12245(с.2)-ПС80β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-30 01:57 | 2019-11-08 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 13956 с.1 - ПС 445 ниже концевой муфты в месте крепления хомута в результате осушения изоляции | Провести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ в РТП 13956 на предмет состояния изоляции в местах крепления хомутами.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-24 06:30 | 2019-10-29 13:06 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23493 А - ТП 23499 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 23493 А - ТП 23499 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-11-03 15:40 | 2019-11-07 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10814Б- ТП 13320Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10814Б- ТП 13320Б, количества повреждений результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-04 13:06 | 2019-11-05 14:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП 14071 с.2 - ТП 18497 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14071 с.2 - ТП 18497 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-04 21:34 | 2019-11-08 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20895 А - ТП 20885 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20895 А - ТП 20885 А результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-05 05:49 | 2019-11-14 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10206 Б – ТП 24382 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10206 Б – ТП 24382 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-24 14:27 | 2019-10-26 13:13 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кв РТП 10002 (2) - ТП 10461 (Б) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "Моспромстрой М". Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ РТП 10002 (2) - ТП 10461 (Б) , претензионного пакета документов.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-11-02 08:46 | 2019-11-11 12:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 4526с.1 - ПС 46α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 1896Б - ТП 3844Б в результате возникшего перенапряжения в сети и с повреждением КЛ 6кВ РП 2519с.1 - ПС 46α в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 4526с.1 - ПС 46α, КЛ 6 кВ ТП 1896Б - ТП 3844Б и КЛ 6кВ РП 2519с.1 - ПС 46α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-11-03 11:27 | 2019-11-06 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16127 с.2 - ПС 770 γ в результате старения электрической изоляции кабеля, с повреждением КЛ 10кВ РП 16127 с.2 - ПС 770 Δ в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16127 с.2 - ПС 770 γ, КЛ 10кВ РП 16127 с.2 - ПС 770 Δ результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-10-27 07:18 | 2019-10-30 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5081 с.1 - РП 2950 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5081 с.1 - РП 2950 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-26 13:16 | 2019-11-05 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 795 - РП 18058 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 795 - РП 18058 с.1 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-24 10:40 | 2019-10-25 20:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 17213 А - ТП 17845 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17213 А - ТП 17845 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 17213 А - ТП 17845 А.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-29 00:20 | 2019-11-07 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19080 (С.2) - ПС 370 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19080 (С.2) - ПС 370 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-29 13:57 | 2019-11-06 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370α - РП 17030 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 370α - РП 17030 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-10-30 01:05 | 2019-11-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370а - РП 20197 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 370а - РП 20197 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-10-29 17:06 | 2019-11-07 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16335 Б - ТП 16919 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16335 Б - ТП 16919 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-11-02 15:17 | 2019-11-06 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16194 с.2 - ТП 21945 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16194 с.2 - ТП 21945 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-11-02 10:33 | 2019-11-08 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 16199 с.1 - РП18158α в целом месте с одновременным пробоем изоляции трансформатора тока в РП 18158 с. 2 яч.14 и КЛ 10кВ РП 18158 с.1 - ТЭЦ 21α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений РП 18158 с.1 - ТЭЦ 21α, КЛ 10 кВ РТП 16199 с.1 - РП 18158 α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ. Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования РП 18158
12 РЭР УКС СО | 2019-11-05 14:00 | 2019-11-08 11:11 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19134 с.2 - ПС 305a вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19134 с.2 - ПС 305a, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-11-05 12:56 | 2019-11-07 09:46 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 17305 А-ТП 25508 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 17305 А-ТП 25508 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-11-02 05:37 | 2019-11-04 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11383 Б - ТП 11589 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 11383 Б - ТП 11589 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-26 15:29 | 2019-10-30 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15143 с.1 - ПС 111α в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15143 с.1 - ПС 111α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
16 РЭР УКС ЮО | 2019-11-05 01:00 | 2019-11-06 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 378α - РП 21132 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 378α - РП 21132 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-11-05 03:00 | 2019-11-07 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18907 А - ТП 24224 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18907 А - ТП 24224 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-10-30 20:35 | 2019-11-03 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП 17180 (с.2) - ТП 16543 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17180 (с.2) - ТП 16543 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-26 08:25 | 2019-11-05 08:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ПС 111β - РП 5407 с. 1, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 111β - РП 5407 с. 1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ПС 111β - РП 5407 с. 1
6 РЭР УКС ЦО | 2019-10-30 12:59 | 2019-11-06 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 21047 (с.2) - ПС 536 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 21047 (с.2) - ПС 536, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 21047 (с.2) - ПС 536
8 РЭР УКС СЗО | 2019-10-31 18:29 | 2019-11-03 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15610 Б - ТП 19338 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15610 Б - ТП 19338 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-29 16:15 | 2019-11-06 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 28 - РП 19126 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 28 - РП 19126 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-30 02:25 | 2019-11-07 08:00 | Пробой КЛ 10 кВ РП 11133 (с.1) - ТЭЦ 9 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11133 (с.1) - ТЭЦ 9, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РП 11133 (с1) - ТЭЦ 9.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-02 19:20 | 2019-11-10 10:00 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ ТП 10818 А - РТП 12125 (с1) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10818 А - РТП 12125 (с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10818 А - РТП 12125 (с1).
8 РЭР УКС СЗО | 2019-10-30 20:40 | 2019-11-03 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10862 Б - ТП 10863 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10862 Б - ТП 10863 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-30 02:26 | 2019-11-07 07:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП 3836 Б - ТП 5073 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 3836 Б - ТП 5073 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ТП 3836Б-ТП 5073Б.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-31 12:16 | 2019-11-07 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19952 Б - ТП 29455 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19952 Б - ТП 29455 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 19952 Б - ТП 29455 Б.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-01 13:08 | 2019-11-11 08:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 15015 (с.2) - ПС 750 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15015 (с.2) - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 15015 (с2) - ПС 750.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-02 21:29 | 2019-11-11 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 15020 (с.2) - ПС 630 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил с отключенеим сболченной КЛ 10 кВ РП 12006 (с.2)-ПС630β (11РЭР) | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 15020 (с.2) - ПС 630 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-24 16:53 | 2019-10-25 12:06 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10270 Б - ТП 12771 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10270Б - ТП 12771Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-05 11:55 | 2019-11-07 15:00 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ПС 46β - РП 4526 с.2 в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 46β - РП 4526 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-05 11:05 | 2019-11-06 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 20636 А - ТП 21916 А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20636 А - ТП 21916 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-24 16:57 | 2019-11-01 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 18311 Б - ТП 23020 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18311 Б - ТП 23020 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-10-31 06:49 | 2019-11-02 18:11 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10782 Б - ТП 16920 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации, виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 10782 Б - ТП 16920 Б, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-25 04:07 | 2019-10-30 13:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15032 с.2 - ПС 394 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15032 с.2 - ПС 394, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-29 16:28 | 2019-11-06 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 25007 Б - РП 26138 с.2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 25007 Б - РП 26138 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-11-05 13:18 | 2019-11-06 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 689α - РП 20193 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 689α - РП 20193 с.2 , претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-28 23:30 | 2019-11-05 14:21 | Пробой изоляции транформатора тока фазы "к" в РП 11077 с.2, яч. 14 в результате старения изоляции. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования РП 11077
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-29 16:38 | 2019-10-31 14:48 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20207 Б - ТП 22352 Б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20207 Б - ТП 22352 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-30 16:15 | 2019-11-01 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 15008 с.2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 15008 с.2 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-30 18:04 | 2019-11-02 15:06 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16099с.1 - ПС 689α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16099с.1 - ПС 689α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-10-31 17:25 | 2019-11-06 10:52 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 10698 А - ТП 10699 А в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10698 А - ТП 10699 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-11-01 06:34 | 2019-11-08 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20693 Б - ТП 24507 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20693 Б - ТП 24507 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-11-04 12:59 | 2019-11-08 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19036 c.1 - ПС 46β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19036 c.1 - ПС 46β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-05 16:03 | 2019-11-06 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19021 c.2 - ПС 692α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19021 c.2 - ПС 692α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
18 РЭР УКС ВО | 2019-11-03 11:42 | 2019-11-06 16:00 | Пробой изоляции опорного изолятора в шкафу ШВН фазы "К" ТП 18754 А в результате образования микротрещин | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 18754
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-07 02:18 | 2019-11-11 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля на КЛ 6 кВ РП 2950 с.2 - ПС 179 β | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2950 с.2 - ПС 179 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-10-28 20:13 | 2019-10-31 12:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12010с.2 - ПС 560 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-11-02 22:05 | 2019-11-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 793 - РП 12035 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 793 - РП 12035 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-11-06 17:49 | 2019-11-11 14:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 760 ß - РП 15028 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 760 ß - РП 15028 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-06 20:05 | 2019-11-07 13:45 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15172 с.2 - ПС 760α в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных, количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-05 20:06 | 2019-11-12 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП12103(с1) - РП 18042(с1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных количества повреждений КЛ 10кВ РП12103(с1) - РП 18042(с1) , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-05 15:04 | 2019-11-14 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 18049 с.1- ТП 24710 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 18049 с.1- ТП 24710 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-05 13:25 | 2019-11-12 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 16011с.2 - ТП 18965Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16011с.2 - ТП 18965Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-03 23:15 | 2019-11-12 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15156 с.1 - ТП 18218А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 15156 с.1 - ТП 18218А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-11-03 14:50 | 2019-11-12 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19025 с.1 - РТП 20171 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19025 с.1 - РТП 20171 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-31 11:40 | 2019-11-06 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16071 с.3 - ТЭЦ 8 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16071 с.3 - ТЭЦ 8 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-11-07 09:20 | 2019-11-07 14:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 750 - РП 18045 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 750 - РП 18045 с.2, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-10-24 16:11 | 2019-10-25 14:30 | Коронация концевой заделки на КЛ 10кВ РТП 17153 с.1 - ТП 25984 Б по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17153 с.1 - ТП 25984 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-01 10:22 | 2019-10-03 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 18040 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 18040 с.1, претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-04 21:28 | 2019-11-13 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП19636А-ТП20908А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19636А-ТП20908А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-11-05 13:05 | 2019-11-11 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28043 с.1 - ПС 690 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 28043 с.1 - ПС 690, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-11-07 08:24 | 2019-11-11 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 387 Б - ТП 1405 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 387 Б - ТП 1405 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-03 19:16 | 2019-10-08 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 17171 с.2 - ПС 785 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных количества повреждений КЛ 10кВ РТП17171 с.2-ПС785 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-25 17:59 | 2019-10-26 13:00 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 19691 Б - ТП 10261 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19691 Б - ТП 10261, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-10-25 18:24 | 2019-10-26 10:50 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 23497 А - ТП 23498 А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 23497 А - ТП 23498 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-10-31 17:00 | 2019-11-02 14:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23493 А - ТП 23499 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 23493 А - ТП 23499 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-11-02 21:53 | 2019-11-07 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5035с.3-ТП 6411А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 5035с.3-ТП 6411А , претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-11-07 11:41 | 2019-11-17 15:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21048 (с.1) - РП 21050 (с.2) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21048 (с.1) - РП 21050 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-07 14:30 | 2019-11-15 10:00 | Пробой изоляции КЛ 6кВ РТП 2659(с2)- ТП 419 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-07 10:55 | 2019-11-15 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15167 с.2 - ПС 397 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-07 11:01 | 2019-11-12 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17108 с.1 - ПС 843 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17108 с.1 - ПС 843 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-10-18 09:50 | 2019-10-23 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17108с.1 - ТП 20483А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-03 14:36 | 2019-11-12 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10227 Б – ТП 10838 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10227 Б – ТП 10838 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-11-05 11:18 | 2019-11-07 23:22 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17005 с.1 - ПС 665α в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 17005 с.1 - ПС 665β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17005 с.1 - ПС 665α, КЛ 10 кВ РП 17005 с.1 - ПС 665β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-11-05 17:17 | 2019-11-07 22:58 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370α - РТП 19080 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 370α - РТП 19080 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-11-04 09:27 | 2019-11-06 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 19080 с.1 - ТП 18548 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 19080 с.1 - ТП 18548 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-04 20:00 | 2019-11-06 14:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17001 (с.1) - ТП 21717 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17001 (с.1) - ТП 21717 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-11-05 06:12 | 2019-11-14 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 16384 А - ТП 20692А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16384 А - ТП 20692 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-11-04 16:24 | 2019-11-06 20:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 16735Б - ТП 16899Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16735Б - ТП 16899Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-05 23:50 | 2019-11-14 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20642 Б – ТП 21450 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20642 Б – ТП 21450 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-10-29 23:15 | 2019-11-07 14:52 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 17116 (с.2) - ПС 267γ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17116 (с.2) - ПС 267 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 17116 (с.2) - ПС 267 γ
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-07 10:32 | 2019-11-12 16:08 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 18590 Б - ТП 18599 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 18590 Б - ТП 18599 Б, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-11-06 19:11 | 2019-11-15 11:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 17115 (с2) - ПС 267 Δ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 17115 (с2) - ПС 267 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 17115 (с2) - ПС 267 Δ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-11-06 05:02 | 2019-11-07 15:23 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 17202 Б - ТП 18396 Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных, количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17202 Б - ТП 18396 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 17202 Б - ТП 18396 Б.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-05 07:40 | 2019-11-05 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20974Б-ТП24925Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-11-07 15:22 | 2019-11-15 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 11107 А -ТП 20692 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных ККЛ 10кВ ТП 11107 А -ТП 20692 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
2 РЭР УКС ЦО | 2019-11-05 21:15 | 2019-11-14 11:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП 23713 Б - ТП 24367 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 23713 Б - ТП 24367 Б, претензионного пакета документов. ООО "Вектор-Ф"выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2019-11-06 10:42 | 2019-11-13 01:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22012 А -ТП 28916 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22012 А -ТП 28916 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-11-06 15:34 | 2019-11-14 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16066с.1 - ПС 370 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных, количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-11-06 17:01 | 2019-11-15 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20162 (с2) - ПС 713 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных, количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20162 (с2) - ПС 713 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-11-06 17:25 | 2019-11-15 12:00 | Пробой кабеля КЛ 10кВ ТП 12333 Б - ТП 24828 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 12333 Б - ТП 24828 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-11-07 14:36 | 2019-11-13 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 23 - РП 16056 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 23 - РП 16056, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-11-06 05:44 | 2019-11-12 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 21174 с.2 - ПС 795 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 21174 с.2 - ПС 795, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-15 04:38 | 2019-08-20 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20358А- ТП21342А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных, количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-15 04:31 | 2019-08-23 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15986Б - ТП19747Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП15986Б - ТП19747Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-14 21:56 | 2019-08-23 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 26 - РП 20101 γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 26 - РП 20101 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-14 21:22 | 2019-08-15 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12288(с2)-ПС 810 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12288(с2)-ПС 810, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-14 21:57 | 2019-08-24 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 484 - РП 17065 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 484 - РП 17065 γ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-15 04:15 | 2019-08-19 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РТП 17001 (с.2) - ТП 21725 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17001 (с.2) - ТП 21725 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-14 20:02 | 2019-08-21 18:27 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РП17085(с2)-ПС 790 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП17085(с2)-ПС 790, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-15 08:36 | 2019-08-24 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 6 кВ РП 5127(с3) - ПС 18γ. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 5127(с3) - ПС 18γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-15 10:15 | 2019-08-20 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП16199(с2)-ТП19872Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП16199(с2)-ТП19872Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-15 10:19 | 2019-08-16 08:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10245Б-ТП19672Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10245Б-ТП 19672Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-15 12:00 | 2019-08-16 16:37 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18083- ПС 622 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18083- ПС 622, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-15 19:27 | 2019-08-23 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 6818А-ТП 6851А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 6818А-ТП 6851А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-15 17:34 | 2019-08-19 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11998А - ТП22235А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11998А - ТП22235А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-15 09:55 | 2019-08-20 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17108 (с.2) -ПС 554 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17108 (с.2) -ПС 554 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-18 01:35 | 2019-08-27 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17106 (с.2) - ПС 554 ß вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17106 (с.2) - ПС 554 ß , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-17 04:10 | 2019-08-26 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП 4448 (с.1) - ТП 5776 (с.1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 4448 (с.1) - ТП 5776 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-15 09:32 | 2019-08-19 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12207 (с2)- ТЭЦ 21 в целом месте по причине старения изоляции с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 12206 с.1- ТЭЦ 21 α, в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12207 (с2)- ТЭЦ 21, КЛ 10 кВ РТП 12206 с.1- ТЭЦ 21 α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-18 09:07 | 2019-08-22 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 18152с.1 - ТП 20493А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18152с.1 - ТП 20493А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-15 09:55 | 2019-08-19 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18150 с.2 - ПС 560 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18150 с.2 - ПС 560, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-08-15 22:41 | 2019-08-25 15:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19160 α - ПС 554 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19160 α - ПС 554, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-08-16 00:09 | 2019-08-26 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 796 - РП 19169 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 796 - РП 19169, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ПС 796 - РП 19169.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-08-16 00:20 | 2019-08-26 15:42 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ ТП 22166 Б - ТП 22164 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22166 Б - ТП 22164 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 22166 Б - ТП 22164 Б.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-08-18 13:14 | 2019-08-28 15:37 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 15155 с1 - ТП 19581 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15155с1 - ТП 19581 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РТП 15155с1 - ТП 19581 А .
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-18 21:09 | 2019-08-21 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21384Б-ТП 25328Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21384Б-ТП 25328Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 21384Б-ТП 25328Б.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-15 13:50 | 2019-08-19 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП17587Б-ТП22448Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП17587Б-ТП22448Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-08-18 15:33 | 2019-08-28 15:12 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 16020(с2) - РП 18042(с2) под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП16020с2-РП18042с2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-15 13:50 | 2019-08-16 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 21386 Б - ТП 22157 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21386 Б - ТП 22157 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 21386Б - ТП 22157Б.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-16 02:40 | 2019-08-23 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20020с.2-ТП 23485 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 23485 Б- РП 20020(с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-17 09:31 | 2019-08-22 13:00 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 10109(с2)-ТП 23387 Б, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-15 13:55 | 2019-08-16 09:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 333 с.1 - ТП 363 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 333 с.1 - ТП 363 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-17 19:46 | 2019-08-26 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 11064 - ПС 750 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11064 - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-15 17:04 | 2019-08-19 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21712 А - ТП 29242 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 21713 А - ТП 29242 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21712 А - ТП 29242 А, КЛ 10 кВ ТП 21713 А - ТП 29242 А, результатов испытаний, контроль токов утечки
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-16 14:50 | 2019-08-26 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 29297Б - ТП 29299Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 29297Б - ТП 29299Б, претензионного пакета документов.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-16 00:43 | 2019-08-20 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15122(с1) - РП 18071(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 15122(с1) - РП 18071(с2), претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-18 01:34 | 2019-08-22 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18061 (С2) - ПС 710 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-18 17:42 | 2019-08-22 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РТП 2004(с2)- ТП 1260А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РТП2004с2-ТП1260А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-18 19:21 | 2019-08-23 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 15073 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 15073 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-18 21:45 | 2019-08-23 09:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 780 - РП 16037 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 16037, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-19 06:50 | 2019-08-29 10:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19963 А - ТП 23514 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19963 А - ТП 23514 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-19 14:46 | 2019-08-22 17:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП19965А-ТП24395А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19965А-ТП24395А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-19 15:54 | 2019-08-23 09:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 3484(с1)-ТП596А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 3484(с1)-ТП596А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
8 РЭР УКС СЗО | 2019-08-16 18:25 | 2019-08-19 15:56 | Электрическое повреждение КЛ 10кВ ТП 14393Б-ТП25250Б по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14393Б-ТП25250Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-19 15:11 | 2019-08-22 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 5429 - ПС 111 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5429 - ПС 111, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 5429 - ПС 111.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-20 02:47 | 2019-08-29 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП12271(с2)-ТП19439Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП12271(с2)-ТП19439Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-15 17:11 | 2019-08-23 10:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13487А -ТП 13488А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 13487А -ТП 13488А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-19 16:05 | 2019-08-26 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 12 α - РП 17135 (2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО «ГСТ» виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 12 α - РП 17135 (2), претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-16 09:30 | 2019-08-24 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 15107 (с.1) - РП 20097 (с.1) | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15107 (с.1) - РП 20097 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-17 11:03 | 2019-08-20 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 17126с.2 - РП 17127с.1(А), КЛ 10кВ РП 17126с.2 - РП 17127с.1(Б) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО «СтройСнабКомплект» ("ССК"). Предъявление к организации виновной в поврежденииКЛ 10кВ РП 17126с.2 - РП 17127с.1(А), КЛ 10кВ РП 17126с.2 - РП 17127с.1(Б), претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-15 16:14 | 2019-08-23 11:15 | Пробой проходного изолятора на ВЛ 10 кВ ТП 20727 Б - опора 4/1 в результате старения электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ от ТП 20727 Б с отпайками.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-20 13:04 | 2019-08-26 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии ТП 11348 (А) - ТП 14561 (А) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 11348 (А) - ТП 14561 (А) , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-20 01:02 | 2019-08-22 14:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18153 с.1 - ПС 554 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18153 с.1 - ПС 554 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-21 11:58 | 2019-08-24 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП881(с2)-РП3484(с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП881(с2)-РП3484(с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-19 22:11 | 2019-08-27 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ КЛ 10 кВ РТП 14177 (с.1) - ТП 21468 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14177 (с.1) - ТП 21468 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-20 16:45 | 2019-08-24 17:16 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20100 (с.1) - ПС 68 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20100 (с.1) - ПС 68 β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-19 18:09 | 2019-08-27 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 19073с.1 - ТП25222 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 19073с.1 - ТП25222 А, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-19 18:19 | 2019-08-23 15:11 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ПС 361 - РП 10170 (с.1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ПС 361 - РП 10170 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-16 18:15 | 2019-08-23 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 361 - РП 20165 (с.2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 361 - РП 20165 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-16 17:44 | 2019-08-20 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12189 с.1 - ПС 417 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12189 с.1 - ПС 417 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-20 22:30 | 2019-08-24 16:27 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты КЛ 10 кВ РП 11030 с.2 - ТП 15474 Б под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11030 с.2 - ТП 15474 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-21 16:59 | 2019-08-28 16:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6454Б-ТП 6654Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП 6454Б-ТП 6654Б, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-16 02:40 | 2019-08-23 12:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14070 с.2-ТП 29358Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 14070 с.2-ТП 29358 Б , претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-19 13:33 | 2019-08-22 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16130с.1 - ПС 91 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16130с.1 - ПС 91 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-17 13:20 | 2019-08-24 12:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ПС 630 - РП 16075(с.1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 630 - РП 16075(с.1), претензионного пакета документов.
УКС г. Зеленограда | 2019-08-21 09:24 | 2019-08-23 22:00 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ ТП 26588 А - ТП26587 А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 26588 А-ТП26587 А , претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-21 19:26 | 2019-08-23 10:09 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 14195 (с.1) - ПС 686α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля, с одновременным пробоем изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ РП 14197 (с.2) - ПС 686β в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 14195 (с.1) - ПС 686 α, претензионного пакета документов.
УКС г. Зеленограда | 2019-08-21 13:51 | 2019-08-28 16:58 | Электрическое повреждение КЛ 10 кВ РП 11175 с.2 - ТЭЦ 16 β по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11175 с.2 - ТЭЦ 16 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-15 04:15 | 2019-08-24 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 26116 (с.2) - ПС 438 β в результате воздействия твердых предметов находящихся в засыпанном при прокладке грунте. | Направить письмо в адрес подрядной организаций об усилении технологической дисциплины при прокладке кабельных линий
2 РЭР УКС ЦО | 2019-08-17 20:53 | 2019-08-20 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21019с.1 - ПС 790α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21019с.1 - ПС 790α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-15 10:56 | 2019-08-23 10:34 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 11419А-ТП22304А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11419А-ТП22304А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11419А-ТП22304А .
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-15 12:05 | 2019-08-21 14:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 15603Б -ТП 16957Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15603Б -ТП 16957Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-22 10:29 | 2019-08-26 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2344с.1 - ПС 112α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2344с.1 - ПС 112α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-19 22:32 | 2019-08-21 16:12 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП10500Б-ТП21865Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11500Б-ТП21865Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-20 00:45 | 2019-08-28 12:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 10161 А - ТП 12461 А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12147 - ПС 46 α в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10161 А - ТП 12461 А, КЛ 10 кВ РП 12147 - ПС 46 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-22 00:50 | 2019-08-26 17:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ПС 17α - РП 12167(с.1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ПС 17α - РП 12167(с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-22 10:00 | 2019-08-27 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 14497 Б - ТП 14498 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14497 Б - ТП 14498 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-16 04:45 | 2019-08-24 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19652 А - ТП 18923 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19652 А - ТП 18923 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-21 13:40 | 2019-08-24 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15445 (с1) - ТП 27823 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 23122 Б - ТП 29438 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15445 (с1) - ТП 27823 А, КЛ 10кВ ТП 23122 Б - ТП 29438 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-22 07:14 | 2019-08-27 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 673(с2)- ПС 869 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 673(с2)- ПС 869 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-22 07:12 | 2019-08-29 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 146 А - РП 42 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 20 А - ТП 45 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 146 А - РП 42 с.1, КЛ 6 кВ ТП 20 А - ТП 45, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-16 14:52 | 2019-08-19 08:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП176с2-ТП51Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП176с2-ТП51Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-21 20:06 | 2019-08-27 10:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17044 с.1 - ПС 682 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17044 с.1 - ПС 682, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-19 10:13 | 2019-08-23 16:00 | робой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17418 А - ТП 24424 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17418 А - ТП 24424 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-22 00:55 | 2019-08-26 13:48 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17164 с.1-ПС 603 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17164 с.1-ПС 603 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-19 20:53 | 2019-08-29 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14180(с.2) -ТП 25298 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14180(с.2) -ТП 25298 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-21 11:41 | 2019-08-24 16:00 | Пробой кабеля КЛ 10кВ РП 12115 с.2 - ПС 56 β в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12115 с.2 - ПС 56 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-22 10:20 | 2019-08-23 15:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16064 с.1-ТП 20816 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 16064 с.1-ТП 20816 А, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-22 11:39 | 2019-08-24 08:45 | Электрическое повреждение КЛ 10кВ РП14156-ТЭЦ16 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП14156-ТЭЦ16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-15 16:23 | 2019-08-17 09:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 881 - ТЭЦ 16 α по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 881 - ТЭЦ 16 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-22 15:39 | 2019-08-30 12:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 267 - РП 14138(с.2) в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почвы. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 267 - РП 14138(с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-23 03:18 | 2019-08-26 11:24 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 23 - РП 21173 (с.1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТЭЦ 23 - РП 21173 (с.1), претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-19 09:18 | 2019-08-24 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 14071с.2-ТП 15529Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14071с.2-ТП 15529Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-19 15:03 | 2019-08-23 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11598Б - ТП15989Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11598Б - ТП15989Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-17 13:25 | 2019-08-20 11:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП10993А-ТП13021А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП10993А-ТП13021А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-23 17:06 | 2019-09-01 12:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП16956Б-ТП27684Б в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП16956Б-ТП27684Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-21 19:26 | 2019-08-26 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ КЛ 10 кВ РП 15081 с.1 - ТЭЦ 21 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15081 с.1 - ТЭЦ 21 α, на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-22 10:20 | 2019-08-26 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12035 с.1 - ТЭЦ 16 , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12035 с.1 - ТЭЦ 16 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-22 10:20 | 2019-08-26 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТЭЦ 16 - РП 1000 ß в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТЭЦ 16 - РП 1000 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-24 13:03 | 2019-08-29 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 15107 (с.1) | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 15107 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-17 22:10 | 2019-08-27 10:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП15067с1-ТП23242А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП15067 с.1-ТП23242А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-19 12:51 | 2019-08-24 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11137 - ПС 710 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11137 - ПС 710 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-24 07:10 | 2019-08-27 15:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12090с.2- ПС 372 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12090с.2- ПС 372 ß результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-24 20:45 | 2019-08-30 09:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 18369 Б - ТП 18371 Бв результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18369 Б - ТП 18371 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-26 02:43 | 2019-08-28 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15113с.1 - ТП 24910А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15113с.1 - ТП 24910А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-25 11:05 | 2019-09-02 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10149с.1-ТП 12629 А в результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-18 15:45 | 2019-08-28 09:50 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ПС 378 - РП 17059 в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 378 - РП 17059, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-08-21 17:17 | 2019-08-28 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18182 с.2 - ПС 431 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18182 с.2 - ПС 431 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-18 19:20 | 2019-08-28 11:20 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 22541Б-ТП 22567Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22541Б-ТП 22567Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-25 14:50 | 2019-08-26 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19982Б - ТП 19984А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" . Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ ТП 19982 (Б) - ТП 19984 (А), претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-19 13:20 | 2019-08-29 09:15 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП14431А-ТП22558А , претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-22 11:30 | 2019-08-23 12:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19534 Б - ТП 18279 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19534 Б - ТП 18279 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-24 09:28 | 2019-09-03 09:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП 12302А-Т-А в результате осушения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 13835Б - Т-Б
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-25 02:56 | 2019-08-27 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10100 с.1 - ПС 397 β в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 10100(с1) - ТП 24151 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10100 с.1 - ПС 397 β и КЛ 10 кВ РП 10100(с1) - ТП 24151 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-25 12:25 | 2019-08-27 18:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12184 с.2 - ТП 13143 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-24 21:33 | 2019-08-28 15:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12182 с.3 - ПС 692, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-17 19:08 | 2019-08-23 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10291 А - ТП 10744 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10291 А - ТП 10744 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-20 00:12 | 2019-08-25 10:20 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 11030 (с.1) - ПС 45 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11030 (с.1) - ПС 45 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-24 21:59 | 2019-08-28 18:46 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 19974 Б – ТП 21423 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19974 Б – ТП 21423 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-25 17:36 | 2019-08-28 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10290 А - ТП 10456 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10290 А - ТП 10456 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-24 18:45 | 2019-08-26 18:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18652А-ТП23733А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18652А-ТП23733А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-22 10:21 | 2019-08-26 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27006 (с.2) - ТП 10456 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 27006 (с.2) - ТП 10456 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-08-27 07:45 | 2019-09-05 15:42 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12440А-ТП 11971А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ КЛ 10кВ ТП 12440А-ТП 11971А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-26 21:41 | 2019-08-30 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21375 А - ТП 21379 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21375 А - ТП 21379 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 21375 А - ТП 21379 А.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-26 11:30 | 2019-09-02 15:45 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 15026 (с.1) - ПС 677 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15026 (с.1) - ПС 677 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-26 17:45 | 2019-08-31 16:11 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12148 - ПС 378 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12148 - ПС 378 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-24 21:34 | 2019-09-04 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 10059 (с.2) -ТП 24861 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 10059 (с.2) -ТП 24861 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-24 21:58 | 2019-09-04 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15034с.2-ПС 370α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-25 10:18 | 2019-08-28 00:57 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15034с.1 - ПС 394α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15034с.1 - ПС 394α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-27 11:38 | 2019-09-05 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17019 с.2 - ПС 370 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17019 с.2 - ПС 370, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-27 10:20 | 2019-08-28 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15171 (с.1) - ПС 677 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15171 (с.1) - ПС 677, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-15 12:12 | 2019-08-19 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ РП 5035 (с.3) - ТП 6411 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РП 5035 (с.3) - ТП 6411 А, претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-16 17:50 | 2019-08-20 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14089 с.2-ТП20528Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП14089 с.2-ТП20528Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-25 04:07 | 2019-09-02 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП16354Б-ТП23376Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП16354Б-ТП23376Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-25 11:15 | 2019-08-29 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 750 - РП 20913 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 750 - РП 20913 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-25 11:30 | 2019-09-03 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП19517Б-ТП25344Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19517Б-ТП25344Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-27 08:30 | 2019-09-02 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10306Б-ТП22326Б в результате осушения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10306Б-ТП22326Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-18 10:02 | 2019-08-28 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП12215-ТП16370Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кв РП12215-ТП16370Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-21 13:40 | 2019-08-23 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 417 - РП 11180 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 417 - РП 11180 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-27 15:38 | 2019-09-02 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 45α - РП 1904 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 45α - РП 1904, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-27 23:03 | 2019-09-02 13:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП13498А-ТП16280А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13498А-ТП16280А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-27 08:03 | 2019-09-02 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 КВ РТП 19140(с2)-ПС 839 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 КВ РТП 19140(с2)-ПС 839, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-28 04:20 | 2019-09-02 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 19507(с.2) - ТП 24421 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 19507(с.2) - ТП 24421 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-08-27 22:21 | 2019-09-03 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП 2263(с.1) - ТЭЦ 20α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 2263(с.1) - ТЭЦ 20α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-15 09:15 | 2019-08-29 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП11084 с.2- ПС 690α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП11084 с.2- ПС 690α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП11084с2-пс690α. .
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-28 03:48 | 2019-09-06 14:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14083 (с1) - ПС 536 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14083 (с1) - ПС 536, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 14083 (с1) - ПС 536.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-28 11:02 | 2019-09-02 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 15006 (с1) - ПС 692 α, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16060 (с1) - ПС 692 α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-28 11:09 | 2019-08-29 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23713 Б - ТП 24367 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-16 10:45 | 2019-08-21 16:48 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13018 Б - ТП 13065 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-16 16:20 | 2019-08-26 15:21 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РП 12196 (с1) - ПС 536 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РП 12196 (с1) - ПС 536 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РП 12196 (с1) - ПС 536 β.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-20 10:57 | 2019-08-22 16:52 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ТП 18855 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ТП 18855 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ТП 18855 Б.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-20 11:52 | 2019-08-21 15:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-29 01:26 | 2019-09-04 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12186с.2 - ТЭЦ 11 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12186с.2 - ТЭЦ 11 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-23 00:16 | 2019-08-30 16:00 | Пробой изоляции сооединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 17263Б - ТП 17371Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17263Б - ТП 17371Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-23 09:11 | 2019-08-25 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19676 Б-ТП 23428 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19676 Б-ТП 23428 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-23 11:05 | 2019-08-27 10:25 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 179 α - РП 10070, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 179 α - РП 10070, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-27 18:06 | 2019-08-29 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14503 Б – ТП 24656 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВТП 14503 Б – ТП 24656 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-23 15:40 | 2019-08-27 11:40 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 21787 А - ТП 26968 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21787 А - ТП 26968 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-25 17:09 | 2019-08-27 17:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ КЛ ТП 14501 А – ТП 14502 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ КЛ ТП 14501 А – ТП 14502 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-25 12:05 | 2019-08-28 09:30 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с1) - ПС 267 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с1) - ПС 267, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с1) - ПС 267.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-26 15:20 | 2019-09-05 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18182 (с1) - ПС 710 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18182 (с1) - ПС 710 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-25 12:50 | 2019-08-29 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 13829 Б - ТП 28439 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13829 Б - ТП 28439 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ. КЛ 10 кВ ТП 13829 Б - ТП 28439 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-25 11:23 | 2019-08-27 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17012с.1 - ТП 23563А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 17012с.1 - ТП 23563А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-26 11:32 | 2019-09-06 14:37 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10237А - ТП 22333А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10237А - ТП 22333А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-18 04:40 | 2019-08-20 21:24 | Электрический пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14158 (с1) - ПС 56 в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (осушение изоляции) с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на ПКЛ 10 кВ РТП 15036 (с2) - ПС 56 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14158 (с1) - ПС 56 и ПКЛ 10 кВ РТП 15036 (с2) - ПС 56 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 14158 (с1) - ПС 56 и ПКЛ 10 кВ РТП 15036 (с2) - ПС 56 β.
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-21 15:22 | 2019-08-24 18:13 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 12283(с1) - ТП 13375Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 12283(с1) - ТП 13375Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-26 03:10 | 2019-09-05 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ РТП 12262(с2) - ПС 505γ. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 12262(с2) - ПС 505γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-25 13:06 | 2019-09-02 09:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 13811 А - ТП 15493 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13811 А - ТП 15493 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-26 17:11 | 2019-08-28 13:11 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 18182с.1 - ТП 12526А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 18182с.1 - ТП 12526А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-28 08:20 | 2019-09-06 11:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с2) - ПС 536 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с2) - ПС 536, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-22 17:19 | 2019-08-23 18:10 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14135 (с1) - ПС 267 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 14135 (с1) - ПС 267, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-24 05:25 | 2019-08-28 17:40 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 6кВ РП 5126(с2) - РП 5133(с2). | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 5126(с2) - РП 5133(с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-22 23:45 | 2019-08-29 12:00 | Электрический пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 16442Б - ТП 16905Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции), с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 13340Б - ТП 17961Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16442Б - ТП 16905Б и КЛ 10кВ ТП 13340Б - ТП 17961Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-23 06:00 | 2019-08-29 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19035 (с.1) - ПС 793α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ КЛ 10 кВ РП 19035 (с.1) - ПС 793α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-27 15:38 | 2019-09-03 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 10181 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 10181α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-28 17:51 | 2019-09-06 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10129с.1 - ПС 622 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10129с.1 - ПС 622 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-24 21:42 | 2019-09-03 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10014 с.2 - ТП 10664 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-25 00:35 | 2019-08-30 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП15121 с.2-ПС370α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП15121 с.2-ПС370α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-27 01:55 | 2019-08-30 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15121 с.2 - ПС 370 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15121 с.2 - ПС 370 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-29 10:19 | 2019-09-04 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП19730Б-ТП19745Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19730Б-ТП19745Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-29 20:10 | 2019-09-05 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП14189 с.2-ТП16813Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП14189с.2-ТП16813Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-27 16:46 | 2019-08-31 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП14148 с.2-ПС56α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП14148 с.2-ПС56α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-29 22:55 | 2019-09-02 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 22197 А-ТП 24690 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22197 А-ТП 24690 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-29 16:10 | 2019-09-02 15:46 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП24464А-ТП24561А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП24464А-ТП24561А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-08-28 12:28 | 2019-09-03 17:54 | Электрический пробой изоляции КЛ 10кВ РП15106(с1)-ТП20654А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП20652А-ТП20653А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП15106(с1)-ТП20654А и КЛ 10кВ ТП20652А-ТП20653А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-30 14:30 | 2019-09-05 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20873 А - ТП 22036 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ КЛ 10кВ ТП 20873 А - ТП 22036 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-30 16:15 | 2019-09-09 12:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП16472А-ТП21457А , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16472 А - ТП 21457 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-30 22:40 | 2019-09-09 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 13404Б - ТП 18693Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13404Б - ТП 18693Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-01 12:38 | 2019-09-04 15:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ ТП 1335 Б - ТП 4957 Бв целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 1335 Б - ТП 4957 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-17 14:19 | 2019-08-22 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12288(с.2)-ПС 810 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12288(с.2)-ПС 810, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-29 17:33 | 2019-08-30 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 505 α - РП 15188 (с.1) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 505 α - РП 15188 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-30 18:49 | 2019-09-06 08:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10456А - ТП 10744Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10456А - ТП 10744Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-31 19:11 | 2019-09-05 15:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21876А- ТП 22910А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21876А- ТП 22910А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-20 20:53 | 2019-08-28 10:30 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 10174 (с.2) , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 10174, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-31 10:48 | 2019-09-03 09:09 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 16713 Б - ТП 17968 Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 16900 А - ТП 16909 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16713 Б - ТП 17968 Б, КЛ 10кВ ТП 16900 А - ТП 16909 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-09-01 12:28 | 2019-09-07 14:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15136 с.2 - ПС 805 α по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15136 с.2 - ПС 805 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-02 14:15 | 2019-09-07 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 27136(с.1)-ПС810 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 27136(с.1)-ПС810, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-30 15:23 | 2019-09-03 13:45 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП 21531 А - ТП 21776 А от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21531 А - ТП 21776 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-15 13:25 | 2019-08-21 17:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 758 - ТП 72501 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 758 - ТП 72501 Б, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-29 15:02 | 2019-08-31 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 18598 А - ТП 18599 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18598 А - ТП 18599 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 18598 А - ТП 18599 А.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-03 02:56 | 2019-09-05 16:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10322Б - ТП 10407 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10322 Б- ТП 10407, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-28 06:55 | 2019-08-28 22:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10100 с.2 - ПС 713 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10100 с.2 - ПС 713 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-30 14:30 | 2019-09-04 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 25α - РП 21185 (с.1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с повреждением КЛ 10 кВ ТЭЦ 25β - РП 21185 (с.2) в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 25α - РП 21185 (с.1), КЛ 10 кВ ТЭЦ 25β - РП 21185 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-31 18:21 | 2019-09-09 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18125 - ПС 334 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16166 - ПС 334 α в результате возникшего перенапряжения в сети, и с последующим отключением сболченной КЛ 10 кВ РП 16166 - ПС 334 β | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18125 - ПС 334 β,КЛ 10 кВ РП 16166 - ПС 334 α, КЛ 10 кВ РП 16166 - ПС 334 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-31 19:40 | 2019-09-05 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6430 Б-ТП 6568 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6430 Б-ТП 6568 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-25 17:07 | 2019-08-30 12:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6430 Б-ТП 6513 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6430 Б-ТП 6513 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-21 03:55 | 2019-08-28 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14096 с.1 - ТЭЦ 8 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14096 с.1 - ТЭЦ 8 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-26 10:55 | 2019-09-04 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 814 - РП 15194 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 814 - РП 15194 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ПС 814 - РП 15194 α.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-26 13:25 | 2019-08-30 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 682 (1) - РП 900 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ РП 682 (1) - РП 900, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-24 13:04 | 2019-08-30 16:08 | Пробой изоляции кабельной линии ТП 17325 (А) - ТП 22334 (А) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 17325 (А) - ТП 22334 (А), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-29 20:30 | 2019-09-02 11:30 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 15303 Б - ТП 17204 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15303 Б - ТП 17204 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 15303 Б - ТП 17204 Б.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-29 20:30 | 2019-09-03 12:12 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 18391Б-ТП18860Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18391 Б - ТП 18860 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-31 19:03 | 2019-09-06 11:36 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15445 (с.1) -ТП 23472 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15445 (с.1) -ТП 23472 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-01 14:25 | 2019-09-04 13:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 16018 (с.1) - ТП 15330 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 16018 (с.1) - ТП 15330 А , претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-01 19:17 | 2019-09-10 10:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12307 Б - ТП 12392 Б в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 12307 Б - ТП 12392 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-02 18:09 | 2019-09-05 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 16020 - ПС 750 α, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16022 - ПС 750 в результате возникшего перенапряжения в сети | КЛ 10 кВ РП 16020 - ПС 750 α, КЛ 10 кВ РП 16022 - ПС 750
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-25 04:07 | 2019-09-02 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21650 Б - ТП 22856 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21650 Б - ТП 22856 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-18 17:58 | 2019-08-23 12:40 | Пробой ПКЛ 10 кВ РТП 16078 (с1) - ПС 750 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 16078 (с1) - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 16078 (с1) - ПС 750.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-19 22:34 | 2019-08-26 11:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17015с.1 - ПС 431α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-23 14:44 | 2019-09-02 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17015 (с1) - ПС 431 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-25 18:30 | 2019-09-04 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13829 А - ТП 28429 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-02 21:50 | 2019-09-04 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 28139 (с1) - ПС 519α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-21 15:06 | 2019-08-30 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16048с1 -ТП27425А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП16048с1 -ТП27425А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-26 17:11 | 2019-08-30 10:40 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ПС 814 - РП 15194 ß, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 814 - РП 15194 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-31 18:45 | 2019-09-06 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии ТП 24384 (А) - ТП 24894 (А) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 24384 (А) - ТП 24894 (А), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-09-03 15:33 | 2019-09-06 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП18517Б-ТП21425Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 18517Б-ТП 21425Б, претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-27 06:16 | 2019-09-06 02:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16040 с.1 - ПС 334 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 16040 с.1 - ПС 334 α, претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-28 16:36 | 2019-09-03 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП12446А-ТП19683А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП12446А-ТП19683А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-31 13:52 | 2019-09-02 13:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20213 А - ТП 21485 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20213 А - ТП 21485 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-28 17:22 | 2019-09-02 16:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РТП12298(с.2)-ТП14945Б, КЛ 10 кВ РТП12298(с.1)-ТП14945А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП12298(с.2)-ТП14945Б, КЛ 10 кВ РТП12298(с.1)-ТП14945А, претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-01 23:17 | 2019-09-04 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 15604 А - ТП 20213 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15604 А - ТП 20213 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-02 15:00 | 2019-09-12 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12298 (с.2) - ТЭЦ 26 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений ККЛ 10 кВ РП 12298 (с.2) - ТЭЦ 26 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-09-01 17:18 | 2019-09-10 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21145 (с.2) - ПС 370 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21145 (с.2) - ПС 370 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-09-03 23:21 | 2019-09-06 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16017 с.2 - ТП 22861 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 22012 А -ТП 28916 А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16017 с.2 - ТП 22861 Б, КЛ 10 кВ ТП 22012 А -ТП 28916 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-03 21:27 | 2019-09-09 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16105 с.1-ТП 28705 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РП 10128 с.1-ТП 20765 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16105 с.1-ТП 28705 А,КЛ 10кВ РП 10128 с.1-ТП 20765 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-04 14:31 | 2019-09-11 12:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 793 - РП 21136 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 793 - РП 21136, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
8 РЭР УКС СЗО | 2019-09-01 16:52 | 2019-09-04 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП12979А-ТП14656А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП12979А-ТП14656А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-28 09:25 | 2019-08-30 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 3805 с.2 - ПС 111 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3805 с.2 - ПС 111 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 3805 с.2 - ПС 111 β.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-28 09:56 | 2019-08-30 12:00 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ РП 15169 с.2 - ПС 713 ß под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15169 с.2 - ПС 713 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-09-04 23:29 | 2019-09-10 11:00 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ РП 12126(с.1) - РП 15169(с.2) под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ РП 12126(с.1) - РП 15169(с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-27 13:39 | 2019-09-02 15:48 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17101 с.2 - ТП 23203 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17101 с.2 - ТП 23203 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-28 04:11 | 2019-09-02 16:59 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 12873 А - ТП 17227 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12873 А - ТП 17227 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12873 А - ТП 17227 А.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-04 00:44 | 2019-09-05 16:00 | Пробой изоляции ПКЛ 6 кВ РТП 2298 (с2) - ТЭЦ 20 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 6 кВ РТП 2298 (с2) - ТЭЦ 20, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 6 кВ РТП 2298 (с2) - ТЭЦ 20.
12 РЭР УКС СО | 2019-09-05 09:15 | 2019-09-09 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20123 с1 - ТЭЦ 16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20123 с1 - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-01 23:17 | 2019-09-10 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17149(с2)-ТП 23241Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП17149(с2)-ТП23241Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-05 17:38 | 2019-09-10 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП17022 с.1-ТЭЦ26αв результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП17022 с.1-ТЭЦ26α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-27 01:20 | 2019-08-27 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13586 А - ТП 13523 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13586 А - ТП 13523 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-01 03:10 | 2019-09-04 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17180 - ПС 221 ß вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17180 - ПС 221 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-05 08:25 | 2019-09-11 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13868 А - ТП 14534 А в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РП11180с.1-ТП14484А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13868 А-ТП 14534 А, КЛ 10кВ РП 11180 с.1-ТП 14484 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-05 09:22 | 2019-09-13 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 19855 Б - ТП 22011 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19855 Б - ТП 22011 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-06 05:52 | 2019-09-16 09:09 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16022(с2) - ПС 869 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16022 с.2 - ПС 869, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-05 13:00 | 2019-09-06 16:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16020с.2 - ТП 16928Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16020с.2 - ТП 16928Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-05 13:45 | 2019-09-13 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП 146 А - ТП 246 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 146 А - ТП 246 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-05 17:40 | 2019-09-09 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12245с.1 - ПС 80α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12245с.1 - ПС 80α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-05 18:28 | 2019-09-12 15:00 | Пробой изоляции концевой заделки на кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10462 с.2 - ТП 12748 Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-05 19:20 | 2019-09-06 10:40 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 18086 с.2 - ПС 622 α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18086 с.2 - ПС 622 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-05 22:14 | 2019-09-12 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 17517А - ТП 18749А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 17517А - ТП 18749А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-04 16:09 | 2019-09-13 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18746 А - ТП 23093 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18746 А - ТП 23093 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-04 16:35 | 2019-09-11 12:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13608А-ТП18782А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП13608А-ТП18782А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-04 17:55 | 2019-09-06 12:55 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 15193с1 -ТЭЦ 21α от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-01 15:20 | 2019-09-06 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13618А-ТП29621А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП13618А-ТП29621А, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-03 05:37 | 2019-09-06 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16139 - ПС 630 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16139 - ПС 630 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-03 09:38 | 2019-09-09 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11111 (с.2) - ПС 630 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11111 (с.2) - ПС 630, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-29 16:20 | 2019-09-06 10:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15169 с.2 - ПС 713β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, с вызовом представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 15169 с.2 - ПС 713β, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-30 19:15 | 2019-09-04 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 19957 (Б) - ТП 21430 (Б) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 19957 (Б) - ТП 21430 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-19 12:51 | 2019-08-23 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11102 с.2 - ПС 710 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11102 с.2 - ПС 710 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-31 06:25 | 2019-09-04 13:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 24828 Б-ТП 12333 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | "Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 24828 Б-ТП 12333 Б, претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-26 11:48 | 2019-08-29 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии ТП 17325 (А) - ТП 22334 (А) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 17325 (А) - ТП 22334 (А), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-26 17:30 | 2019-09-05 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14183 - ТЭЦ 23 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-08 17:30 | 2019-09-12 16:15 | Растяжка соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14183с.2 - ТП22395Б вызванный изменением условий прокладки КЛ | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-06 17:05 | 2019-09-10 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5441 - ПС 17 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5441 - ПС 17 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-08 13:10 | 2019-09-14 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14286 А - ТП 29667 А в результате нарушения радиуса изгиба при прокладке и образование микротрещин изоляции в месте изгиба КЛ | Направить письмо в адрес подрядных организаций об усилении технологической дисциплины при прокладке кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 14286 А - ТП 29667 А
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-07 11:07 | 2019-09-13 10:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 16201А -ТП 16204А по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-07 14:46 | 2019-09-12 06:43 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17020 с.2 - ПС 370 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17020 с.2 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-07 14:46 | 2019-09-11 05:43 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17026 - ПС 561 Δ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17026 - ПС 561 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-08 09:34 | 2019-09-12 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15124 с.2 - ПС 370 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15124 с.2 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-08-31 10:07 | 2019-09-05 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14107 (с2) - ПС 394 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14107 (с2) - ПС 394 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-09-07 19:03 | 2019-09-11 09:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3805 (с.2) - ТП 6404 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 3805 (с.2) - ТП 6404 Б, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-06 07:16 | 2019-09-13 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП 589А-ТП 863Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества поврежденийКЛ 6 кВ ТП589А-ТП863Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-07 03:07 | 2019-09-16 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15445 с.2 - ТП 27823 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15445 с.2 - ТП 27823 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-02 15:23 | 2019-09-05 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10817 Б - ТП 23119 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10817 Б - ТП 23119 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-08 22:04 | 2019-09-14 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 10017 с.1 - ТЭЦ 11 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 10017 с.1 - ТЭЦ 11, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-01 05:17 | 2019-09-10 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13083 А - ТП 13148 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-31 10:54 | 2019-09-09 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2926 (c.1) - ПС 6 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2926 (c.1) - ПС 6 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-01 05:45 | 2019-09-10 09:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16015с.2-ТП 16923Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 16015с.2-ТП 16923Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-02 23:20 | 2019-09-09 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18111 (с.2) - ТП 26762 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18111 (с.2) - ТП 26762 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-01 15:38 | 2019-09-04 15:42 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17044 с.2 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17044 с.2 - ПС 780 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-01 15:51 | 2019-09-06 17:01 | Пробой ПКЛ 10 кВ РТП 14159 (с1) - ПС 630 α в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14159 (с1) - ПС 630 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 14159 (с1) - ПС 630 α.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-01 17:33 | 2019-09-10 10:40 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ ТП 13893 А - РТП 27060 (с1) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13893 А - РТП 27060 (с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 13893 А - РТП 27060 (с1).
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-01 07:00 | 2019-09-10 10:10 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 26073 (с1) - ПС 630 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 26073 (с1) - ПС 630, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 26073 (с1) - ПС 630.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-01 13:07 | 2019-09-05 10:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4232 А - ТП 4486 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4232 А - ТП 4486 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-04 00:10 | 2019-09-10 09:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10888 Б - ТП 18937 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10888 Б - ТП 18937 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-09 09:45 | 2019-09-12 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15074 с.2 - ТП 21421 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15074 с.2 - ТП 21421 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-08 16:35 | 2019-09-11 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20085 с.2 - ТЭЦ 21 β ,вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20085 с.2 - ТЭЦ 21 β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-08 17:31 | 2019-09-11 13:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17153(с.1) - ТП 21662 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 17153(с.1) - ТП 21662 А, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-09 14:45 | 2019-09-10 14:25 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17153(с.2) - ТП 21662 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 17153(с.2) - ТП 21662 Б, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-10 05:43 | 2019-09-11 14:25 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 10322Б - ТП 10407 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10322 Б - ТП 10407, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-05 23:54 | 2019-09-09 10:51 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 24217 А - ТП 24629 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 24217 А - ТП 24629 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-29 15:05 | 2019-09-05 10:44 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20694 Б - ТП 26530 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20694 Б - ТП 26530 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-30 19:11 | 2019-09-06 11:47 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 14162 с.1 - ПС 790 в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 14162 с.1 - ТП 19343 А результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14162 с.1 - ПС 790, КЛ 10 кВ РТП 14162 с.1 - ТП 19343 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-26 13:38 | 2019-08-28 12:48 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 1651 Б - ТП 3345 Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 2581-ТП 2789 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 2581 -ТП 2789 А и КЛ 10 кВ ТП 1651 Б - ТП 3345 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-31 00:12 | 2019-09-02 14:36 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 46 - РП 17058 (с.2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 46 - РП 17058 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-09-07 11:36 | 2019-09-09 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве КЛ 6 кВ ПС 112 α- РП 2199. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 112 α- РП 2199 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-28 15:56 | 2019-08-30 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП10604А-ТП16615А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП10604А-ТП16615А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП10604А-ТП16615А.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-06 14:13 | 2019-09-07 16:00 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КВЛ 10 кВ КТПн Львова - ВР 2 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ КТПн Львова - ВР 2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-09-01 03:20 | 2019-09-09 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10275 - ПС 396 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10275 - ПС 396, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-09-05 19:37 | 2019-09-09 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП13178А-ТП13732А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13178А-ТП13732А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-11 00:31 | 2019-09-12 15:44 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП11044 с.1-ПС417 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП11044 с.1-ПС417, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-03 06:30 | 2019-09-12 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2659 с.1 - ПС 361 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2659 с.1 - ПС 361, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-09-02 11:00 | 2019-09-04 15:15 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 10284 Б - ТП 14562 Б по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10284 Б - ТП 14562 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-09-11 02:10 | 2019-09-13 13:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП 5434с1-ТП 4998А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 5434с1-ТП 4998А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ РП 5434с1-ТП 4998А.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-09-09 17:14 | 2019-09-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 20605Б - ТП 20609Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20605Б - ТП 20609Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-03 06:56 | 2019-09-13 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18148 (с2) - ТП 19251Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 18148 (с2) - ТП 19251Б, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-02 03:40 | 2019-09-10 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РП 27057 (с1) - ПС 536 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РП 27057 (с1) - ПС 536, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РП 27057 (с1) - ПС 536.
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-02 11:14 | 2019-09-05 05:53 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 13393А - ТП 16640А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13393А - ТП 16640А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-10 15:10 | 2019-09-15 13:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 14057(с.1) - ПС 18α , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 14057(с.1) - ПС 18α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-11 17:22 | 2019-09-18 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12279 - ТЭЦ 8 ß вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12279 - ТЭЦ 8 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-09-03 15:32 | 2019-09-07 14:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10266 Б - ТП 25565 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10266 Б - ТП 25565 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-09-04 21:31 | 2019-09-13 11:00 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ ТП24291А-ТП16283А, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП16895А-ТП16711А в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП24291А-ТП16283А, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-09-11 13:00 | 2019-09-16 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18014с.1 - ПС 604α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-09-11 11:59 | 2019-09-15 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21123(с.2) - ТЭЦ 25 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21123(с.2) - ТЭЦ 25, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-11 12:26 | 2019-09-18 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17101 с.2 - ПС 843 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17101 с.2 - ПС 843 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-12 02:05 | 2019-09-13 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15038(с1) - ПС 370 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15038(с1) - ПС 370 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-11 16:47 | 2019-09-18 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23419 А - ТП 18751 А в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 23419 А - ТП 23421 Ав результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 23419 А - ТП 18751 А и КЛ 10 кВ ТП 23419 А - ТП 23421 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-12 10:00 | 2019-09-12 17:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27162 (с.1) - ТЭЦ 21 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 27162 (с.1) - ТЭЦ 21 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-12 18:16 | 2019-09-18 13:25 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП 12400 Б - ТП 23232 Б от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 12400 Б - ТП 23232 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-09-06 13:30 | 2019-09-12 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11480 А - ТП 11603 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 11480 А - ТП 11603 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-09-08 12:28 | 2019-09-14 17:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП 6818 А - ТП 6851 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6818 А - ТП 6851 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-09-10 22:19 | 2019-09-14 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18119 с.2 - ТП 20586 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18119 с.2 - ТП 20586 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-09-11 13:00 | 2019-09-17 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20156 с.1 - ПС 214 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20156 с.1 - ПС 214, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-09-11 17:40 | 2019-09-15 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18130 с.2 - ТЭЦ 25 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18130 с.2 - ТЭЦ 25 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-07 10:38 | 2019-09-11 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16043 с.2 - ПС 334 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16043 с.2 - ПС 334, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-07 12:35 | 2019-09-12 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16062 с.2 - ТП 17236 Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 16817 Б - ТП 17691 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 16062 с.2 - ТП 17236 Би КЛ 10кВ ТП 16817 Б - ТП 17691 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-07 15:00 | 2019-09-11 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15722 Б - ТП 18550 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15722 Б - ТП 18550 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-09 14:23 | 2019-09-13 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17170 с.1 - ТП 19313 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17170 с.1 - ТП 19313 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-13 02:44 | 2019-09-17 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17016 с.2 -ПС 394 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17016 с.2 -ПС 394 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-04 13:00 | 2019-09-09 15:41 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19068 с.2 - ПС 68 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19068 с.2 - ПС 68, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-04 22:37 | 2019-09-09 16:03 | Пробой ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ПС 56 β в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ПС 56 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ПС 56 β.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-13 04:17 | 2019-09-17 14:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 13520 Б - ТП 13552 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13520 Б - ТП 13552 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 13520 Б - ТП 13552 Б.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-07 14:26 | 2019-09-10 13:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19064 с.1 - ТЭЦ 26β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19064 с.1 - ТЭЦ 26β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-08 01:11 | 2019-09-12 12:56 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 12467 Б - ТП 17210 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12467 Б - ТП 17210 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12467 Б - ТП 17210 Б.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-09 21:06 | 2019-09-11 14:26 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 22746 А - ТП 24951 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22746 А - ТП 24951 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 22746 А - ТП 24951 А.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-04 17:10 | 2019-09-13 14:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 12175 (с2) - РТП 15010 (с1) под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 12175 (с2) - РТП 15010 (с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 12175 (с2) - РТП 15010 (с1).
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-07 16:36 | 2019-09-09 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11137с.1 - ПС 710 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11137с.1 - ПС 710 β результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-12 15:17 | 2019-09-13 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17139 с.4 - ПС 762 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17139 с.4 - ПС 762 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-09-05 10:09 | 2019-09-09 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13434 Б - ТП 15415 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13434 Б - ТП 15415 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-13 22:30 | 2019-09-17 14:15 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10кВ ТП 17735 А - ТП 21613 А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 17735 А - ТП 21613 А, претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-09 15:21 | 2019-09-14 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 21781 А - ТП 21788 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21781 А-ТП 21788 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-09-06 09:46 | 2019-09-09 12:58 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10198 с.2 - ПС 179 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-15 11:50 | 2019-09-17 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14052 - ПС 505 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-16 04:40 | 2019-09-19 15:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26064 с.2 - ПС 397 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26064 с.2 - ПС 397, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-09-13 19:40 | 2019-09-19 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 24629А-ТП24217А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 24629А-ТП24217А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-09-13 20:03 | 2019-09-15 10:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12126 с.1 - ПС 346 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12126 с.1 - ПС 346, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-03 11:52 | 2019-09-13 12:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РП 14034 (с.1) - ПС 560 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 14034 (с.1) - ПС 560 ß, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-12 00:02 | 2019-09-16 13:53 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 17044 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 17044 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-12 20:20 | 2019-09-21 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 27160 с.2 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 27160 с.2 - ПС 780, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-15 01:08 | 2019-09-18 10:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 26048 с.2 - ПС 834 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 26048 с.2 - ПС 834, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-15 08:03 | 2019-09-23 11:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6кВ ТП 786А - ТП 4555А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 786А - ТП 4555А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламе,нтом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-15 09:10 | 2019-09-20 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 17419А - ТП 25529Б в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП17419А - ТП25529Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-06 00:46 | 2019-09-16 10:09 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16072 с.2 - ПС 750 β в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16072 с.2 - ПС 750 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-07 11:36 | 2019-09-13 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20012 с1 - ТП 18957 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20012 с1 - ТП 18957 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-14 11:40 | 2019-09-18 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16027с.1 - ТП 25095 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16027с.1 - ТП 25095 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-15 23:30 | 2019-09-18 12:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП19516А-ТП25936А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19516А-ТП25936А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-15 23:57 | 2019-09-25 10:00 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 15889А-ТП 18922А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП15889А-ТП18922А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-10 15:00 | 2019-09-17 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19028 - ПС 770, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19028 - ПС 770, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-11 00:04 | 2019-09-13 16:00 | Повреждение кабельной линии РКЛ 10 кВ РТП 19015 с.1 - ТП 23707 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-11 00:06 | 2019-09-12 19:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19018 с.1 - ТП 19212 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19018 с.1 - ТП 19212 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-11 00:47 | 2019-09-20 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13183 Б - ТП 15544 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13183 Б - ТП 15544 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-12 03:56 | 2019-09-13 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11013 с.2 - ПС 212 β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11013 с.2 - ПС 212 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-12 03:59 | 2019-09-18 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15042 (с2) - ПС 212 β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15042 (с2) - ПС 212 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-13 00:43 | 2019-09-16 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15043 (с2) - ПС 212 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15043 (с2) - ПС 212 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-15 06:47 | 2019-09-18 14:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 15041 (с2) – ПС 692 в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12182 (с3) – ПС 692, РТП 15042 (с1) – ПС 692 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-09 18:02 | 2019-09-16 18:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16560 А - ТП 16563 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16560 А - ТП 16563 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-08 13:54 | 2019-09-16 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22020Б-ТП22292Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22020Б-ТП22292Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-11 00:41 | 2019-09-18 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27189 с.1 - ПС 661 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 27189 с.1 - ПС 661 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-11 12:44 | 2019-09-13 11:42 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции ПКЛ 6 кВ РП 2219 (с1) - ПС 343 | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 6 кВ РП 2219 (с1) - ПС 343, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 6 кВ РП 2219 (с1) - ПС 343.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-15 23:30 | 2019-09-20 11:00 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 1665 (с2) - РТП 2906 (с2) | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 1665 (с2) - РТП 2906 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РТП 1665 (с2) - РТП 2906 (с2).
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-11 15:00 | 2019-09-12 15:34 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10427 А - ТП 23521 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10427 А - ТП 23521 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-16 15:25 | 2019-09-20 16:30 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 6 кВ ТП 2028 А - ТП 4016 А под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 2028 А - ТП 4016 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 2028 А - ТП 4016 А.
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-03 17:56 | 2019-09-12 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12184 с.2 - ТЭЦ 11, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12184 с.2 - ТЭЦ 11, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
17 РЭР УКС ЗО | 2019-09-16 19:00 | 2019-09-20 14:37 | Повреждение соединимительной муфты на кабельной линии КЛ 10кВ ТП 17276 Б - ТП 25439 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организации ООО "Спецстрой". Выполнение работ по ордеру 19020167/1 от 01.07.2019, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 17276Б - ТП 25439Б, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-09-17 09:30 | 2019-09-17 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5050 с.3 - ПС 180 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5050 с.3 - ПС 180 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-09-17 10:00 | 2019-09-17 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18496А - Т-А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18496А - Т-А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-09-09 20:02 | 2019-09-17 15:11 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 18488А - Т-А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18488А - Т-А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-09 18:03 | 2019-09-18 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21007 с.2- ПС 814 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ПС 814 - РП 21007 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20959А-ТП 20960А , КЛ 10 кВ РП 21007 с.2- ПС 814 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-09-16 21:26 | 2019-09-19 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18056 с.1 - ПС 484 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 18056 с.1 - ПС 484 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-09-11 09:25 | 2019-09-13 15:42 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18149 с.2 - ПС 560 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 18149 с.2 - ПС 560 ß, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-12 22:42 | 2019-09-16 13:19 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 β, претензионного пакета документов.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-09-16 01:17 | 2019-09-17 15:12 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 11713 А - ТП 11789 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 11713 А - ТП 11789 А, претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-13 07:25 | 2019-09-18 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19130 - ПС 28 α вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19130 - ПС 28 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 19130α - ПС 28 .
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-12 23:30 | 2019-09-16 14:28 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10847 Б - ТП 26441 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10847 Б - ТП 26441 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-15 14:42 | 2019-09-23 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 11713 Б - ТП 11789 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11713 Б - ТП 11789 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11713 Б - ТП 11789 Б.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-07 12:46 | 2019-09-08 08:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ПС 630 α | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ПС 630 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ПС 630 α.
23 РЭР УКС ВО | 2019-09-05 00:10 | 2019-09-06 09:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18889 А - Т - А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18889 А - Т - А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-13 04:17 | 2019-09-23 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14145 с.1-ТЭЦ 23 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14145 с.1-ТЭЦ 23 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-09-16 15:23 | 2019-09-24 16:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15124 (с.1) - ТЭЦ 26 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15124 (с.1) - ТЭЦ 26 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-13 16:20 | 2019-09-17 22:40 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 11581Б - ТП 25260Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 11581Б - ТП 25260Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-04 06:23 | 2019-09-05 23:02 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21309А-ТП23352А в результате механического воздействия сторонних лиц и организацийВыполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 21309А-ТП23352А, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-05 14:30 | 2019-09-06 22:14 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 16912А - ТП 17976А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16912А - ТП 17976А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-16 17:16 | 2019-09-19 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 21001(с1) - ПС 505β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 21001(с1) - ПС 505β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-13 16:42 | 2019-09-17 21:11 | Пробой КЛ 10 кВ ТП 13588 А - ТП 17997 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13588 А - ТП 17997 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 13588 А - ТП 17997 А.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-16 14:23 | 2019-09-18 11:55 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РТП 27054 (с1) - ТП 15476 А, КЛ 10 кВ РТП 27054 (с2) - ТП 15476 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 27054 (с1) - ТП 15476 А, КЛ 10 кВ РТП 27054 (с2) - ТП 15476 Б, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-17 13:06 | 2019-09-17 14:28 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19134 с.2 - ПС 305 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19134 с.2 - ПС 305 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-09-17 19:05 | 2019-09-19 16:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10322 Б - ТП 10507 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10322 Б - ТП 10507 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-13 22:27 | 2019-09-19 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 606 α - РП 10060 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 606 α - РП 10060 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-13 15:10 | 2019-09-18 12:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 15102 - ПС 810 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15102 - ПС 810, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-13 18:31 | 2019-09-17 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3930 с.1 - ПС 17 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3930 с.1 - ПС 17, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-14 17:51 | 2019-09-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП16404Б-ТП18979Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП16404Б-ТП18979Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-15 05:23 | 2019-09-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 15126 с.2 - ПС 344 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15126 с.2 - ПС 344 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-15 10:48 | 2019-09-16 16:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РТП 17021 с.2 - ПС 369 α от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17021 с.2 - ПС 369 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-16 19:00 | 2019-09-20 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 18968 Б - ТП 18974 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18968 Б - ТП 18974 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-17 04:53 | 2019-09-19 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19314 Б - ТП 19316 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19314 Б - ТП 19316 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-09-17 03:43 | 2019-09-26 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14147 с.1 - ТП 15957 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14147 с.1 - ТП 15957 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-13 17:35 | 2019-09-19 13:26 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ ПС 221ß - РП 15128 с.1 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 221ß - РП 15128 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-03 10:25 | 2019-09-11 00:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17019 (с.2) - ПС 370 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17019 (с.2) - ПС 370, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-14 12:31 | 2019-09-18 16:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 28050(с1) - ПС 790 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке муфты и образованию микротрещин изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 28050(с1) - ПС 790, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-13 16:54 | 2019-09-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 28050(с.1) - ПС 790 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 28050(с.1) - ПС 790 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-13 23:13 | 2019-09-19 15:34 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15038 (с1) - ПС 370 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15038 (с1) - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-18 21:39 | 2019-09-24 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12298 (с2) - ТЭЦ 26 β результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12298 (с2) - ТЭЦ 26 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-18 22:17 | 2019-09-28 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 333с.2 -ТП 363Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 333с.2 -ТП 363Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-12 00:12 | 2019-09-14 15:00 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 1635 с.1 - ПС 869 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1635 с.1 - ПС 869 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-03 18:50 | 2019-09-10 13:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12480 А - ТП 19683 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12480 А - ТП 19683 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-12 04:26 | 2019-09-20 13:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28100 (с.2) - ПС 335 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 28100 (с.2) - ПС 335, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-13 06:16 | 2019-09-17 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16092 (с.1) - ПС 91 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16092 (с.1) - ПС 91 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-13 06:16 | 2019-09-18 14:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19143 с.2 - ПС 314 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19143 с.2 - ПС 314 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-13 21:15 | 2019-09-17 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18172 с.2 - ПС 314 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18172 с.2 - ПС 314 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-16 08:05 | 2019-09-19 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 665β - РП 15198 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 665ß - РП 15198 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-17 11:32 | 2019-09-24 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17005 (с.1) - ПС 665 β, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17005 (с.1) - ПС 665 β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-09-19 10:56 | 2019-09-27 09:46 | Пробой изоляции кабельной линииКЛ 6 кВ ТП 5308 - ПС 69 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 5308 - ПС 69, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-02 11:43 | 2019-09-03 13:02 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 16111 с.2 -ПС 805, КЛ 10 кВ РП 14120 с.2 - ПС 774 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 16111 с.2 -ПС 805, КЛ 10 кВ РП 14120 с.2 - ПС 774 претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-07 18:01 | 2019-09-09 10:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ... вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16755А - ТП 22762А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-09 20:22 | 2019-09-11 13:51 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 72Б -ТП 4523Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП 72Б -ТП 4523Б, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-10 13:52 | 2019-09-13 14:53 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18089 с.1 - ТП 24301 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 18089 с.1 - ТП 24301 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-10 13:56 | 2019-09-16 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 16039с2-ТП19328Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП16039с2-ТП19328Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-10 15:40 | 2019-09-19 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 16039 с.2-ТП 19322 Б в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляцииКЛ 10кВ ТП 10814 Б - ТП 13220 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16039 с.2-ТП 19322 Б и КЛ 10кВ ТП 10814 Б - ТП 13220 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-11 00:41 | 2019-09-17 09:15 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ РП 16039 с.2 - ПС 806 | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 16039 с.2 - ПС 806 претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-12 14:25 | 2019-09-13 10:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 343 (1) - РП 2660 (с.2) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 343 (1) - РП 2660 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-19 00:05 | 2019-09-19 11:20 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 10172 (с.2) - ТП 10284 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10172 (с.2) - ТП 10284 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-12 16:30 | 2019-09-13 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17088 с.1 - РП 18158 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17088 с.1 - РП 18158 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-09-18 06:40 | 2019-09-21 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17135 (с.1) - ТП 21419 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17135 (с.1) - ТП 21419 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-19 00:09 | 2019-09-19 13:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ ТП 4927 А - ТП 4943 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4927 А - ТП 4943 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-09-20 00:06 | 2019-09-20 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17142 с.1 - ТП 29558 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17142 с.1 - ТП 29558 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-09-21 11:38 | 2019-09-23 11:35 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15067 с.1 - ТП 23242 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15067 с.1 - ТП 23242 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-09-21 12:00 | 2019-09-23 12:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 21091(с.1)-ТП 22538 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 21091(с.1)-ТП 22538 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-09-18 01:46 | 2019-09-26 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18158 с.1 - ТЭЦ 21α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации, виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 18158 с.1 - ТЭЦ 21α, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-21 01:00 | 2019-09-27 08:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 796β - РП 17156 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 796β - РП 17156 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2019-09-21 12:19 | 2019-09-26 11:15 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 1047А - РП 42с.2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1047А - РП 42с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-09-21 18:32 | 2019-09-23 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10519Б - ТП 26340Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии в соединительной муфте | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 10519Б - ТП 26340Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-18 16:45 | 2019-09-22 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 12151 (с.3) - РП17149 (с.2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 12151 (с.3) - РП17149 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-20 09:58 | 2019-09-25 11:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15052 с.1 - ПС 80 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15052 с.1 - ПС 80 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-09-21 10:23 | 2019-09-27 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 23519 Б - ТП 23530 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 23519 Б - ТП 23530 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-09-13 20:22 | 2019-09-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 12221 с.2 - ПС 780, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12221 с.2 - ПС 780 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-11 00:35 | 2019-09-11 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10058 с.2 - ПС 398 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10058 с.2 - ПС 398 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-11 22:15 | 2019-09-14 13:20 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ РП 12078 с.3 - РП 12088 с.2 | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 12078 с.3 - РП 12088 с.2 , претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-12 00:53 | 2019-09-17 14:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 19362 Б - ТП 20675 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19362 Б - ТП 20675 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-13 15:28 | 2019-09-19 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18081 с.2 - ПС 46 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18081 с.2 - ПС 46 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-15 09:21 | 2019-09-17 22:06 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17052 с.2 - ПС 484 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17052 с.2 - ПС 484 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-15 09:43 | 2019-09-20 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14951 Б - РТП 20197 (с2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14951 Б - РТП 20197 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-09-20 17:01 | 2019-10-07 02:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19072 (с2) - ТЭЦ 26 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19072 (с2) - ТЭЦ 26 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-15 23:57 | 2019-09-18 17:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 10749 с.2 - ТП 10572 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 10749 с.2 - ТП 10572 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-17 15:55 | 2019-09-21 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14937 Б - ТП 14964 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14937 Б - ТП 14964 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-14 04:45 | 2019-09-18 10:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 17068 с.1 - ПС 48 α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17068 с.1 - ПС 48 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-14 17:55 | 2019-09-19 10:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 762 (с.3) - РТП 17139 (с.4) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "АльмакорГруп" Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 762 (с.3) - РТП 17139 (с.4), претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-16 07:30 | 2019-09-16 15:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 12186 (с.2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "РСК-Групп". ООО "РСК-Групп" ,виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 12186 (с.2),предъявлен претензионный пакет документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-17 17:10 | 2019-09-26 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 24872 А - ТП 24873 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 24872 А - ТП 24873 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-17 17:27 | 2019-09-20 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12196 (с.3) - ПС 630 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12196 (с.3) - ПС 630 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 12196 (с.3) - ПС 630 β.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-20 15:41 | 2019-09-23 14:20 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 6 кВ РП 3754 (с.1) - ПС 91 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3754 (с.1) - ПС 91 β, результатов испытаний, контроль токов утечки
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-16 17:40 | 2019-09-18 13:50 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 17115 с.2 - ПС 267 Δ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17115 с.2 - ПС 267 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
4 РЭР УКС ЮО | 2019-09-21 08:27 | 2019-09-25 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22328 Б - ТП 22986 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22328 Б - ТП 22986 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-14 14:58 | 2019-09-23 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17115 с.1 - ПС 267 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17115 с.1 - ПС 267 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 17115 с.1 - ПС 267 α.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-09 20:40 | 2019-09-12 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 17126 с.1 - ПС 91 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "Организатор". Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 17126 с.1 - ПС 91 α, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-11 09:06 | 2019-09-17 11:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 14022 с.1 - ПС 760, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14022 с.1 - ПС 760, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-11 11:05 | 2019-09-13 13:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 10190 с.1 - ПС 630 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12006 с.2 - ПС 630 α.в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10190 с.1 - ПС 630 α; КЛ 10 кВ РП 12006 с.2 - ПС 630 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-11 12:03 | 2019-09-20 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 2260 с.2 - ТЭЦ 20 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2260 с.2 - ТЭЦ 20 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-12 14:17 | 2019-09-13 16:10 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 11179 с.3 - ПС 370 α, по причине старения изоляции КЛ | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11179 с.3 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-16 08:35 | 2019-09-21 10:39 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11110 (с.2) - ТП 29202 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11110 (с.2) - ТП 29202 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-09-19 13:05 | 2019-09-20 22:56 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5609(с2) - ПС 394 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5609(с2) - ПС 394 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-20 16:15 | 2019-09-25 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13380 Б - ТП 13381 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13380 Б - ТП 13381 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-09-21 15:21 | 2019-09-30 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5301 (с.1) - ПС 90 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5301 (с.1) - ПС 90 β результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-15 14:31 | 2019-09-23 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10017 (с1) - ТЭЦ 11 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 10017 (с1) - ТЭЦ 11, претензионного пакета документов.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-09-21 08:45 | 2019-09-25 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18270Б - ТП 18271Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 18270Б - ТП 18271Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-16 19:34 | 2019-09-18 17:00 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ ТП 21911Б - ТП 28408Б | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 21911Б - ТП 28408Б, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-16 20:58 | 2019-09-21 13:40 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 6 кВ ТП 4232 А - ТП 4486 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4232 А - ТП 4486 А результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-17 11:44 | 2019-09-26 15:00 | Повреждение кабельной линииКЛ 10 кВ ПС 710α - РП 11137 (с.1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "СВАРГО групп" Предъявление к ООО "СВАРГО групп" виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 710α - РП 11137 (с.1) претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-15 14:30 | 2019-09-21 10:42 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14163 с.3 - ТЭЦ 23 γ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14163 с.3 - ТЭЦ 23 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-16 09:06 | 2019-09-19 14:17 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 682 α - РП 11154 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 682 α - РП 11154 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-15 20:01 | 2019-09-24 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ПС 46β - РП 15120 с.2 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 46β - РП 15120 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-16 02:19 | 2019-09-25 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2524 с.1 - ТП 1080 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2524 с.1 - ТП 1080 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-16 03:16 | 2019-09-26 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12200 с.1- ТП 19342А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12200 с.1- ТП 19342А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-09-17 06:25 | 2019-09-23 14:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12123 с.1 - ПС 378 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12123 с.1 - ПС 378 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-17 05:53 | 2019-09-24 06:39 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ПС 814α - РП 15194 с.1 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 814α - РП 15194 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-19 14:25 | 2019-09-27 05:19 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20197(с.1)-ПС 394 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 15032 (с.2) - ПС 394 α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20197(с.1)-ПС 394 α,КЛ 10 кВ РП 15032 (с.2) - ПС 394 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-09-16 14:09 | 2019-09-17 12:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17020 с.1 - ТЭЦ β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17020 с.1 - ТЭЦ β результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-09-19 10:39 | 2019-09-25 09:45 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 10699 А - ТП 10813 А в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10699 А - ТП 10813 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-20 13:27 | 2019-09-30 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 β - РП 12235 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами ООО "АльмакорГруп". Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 β - РП 12235 с.2, претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-09-20 22:24 | 2019-09-30 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 417β - РП 810 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 417β - РП 810 с.1 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-17 11:43 | 2019-09-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15055 (с.1) - ТЭЦ 23α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15055 (с.1) - ТЭЦ 23α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-18 15:00 | 2019-09-22 14:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15095 с.1 - ПС 690 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15095 с.1 - ПС 690 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-09-19 00:45 | 2019-09-21 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 10194 с.2-ПС 841 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 10194 с.2-ПС 841, претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-09-20 08:13 | 2019-09-30 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16075(с.1)-ПС 630 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 16075(с.1)-ПС 630, претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-09-18 11:19 | 2019-09-20 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11164 с.2 - ПС 484 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11164 с.2 - ПС 484, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-09-20 06:03 | 2019-09-23 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14833 Б - ТП 14889 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14833 Б - ТП 14889 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-13 10:05 | 2019-07-19 03:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16053 с.2-ТЭЦ 23 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16053 с.2-ТЭЦ 23, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-13 19:31 | 2019-07-17 23:36 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17025 - ПС 370 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 17025 - ПС 370 α, претензионного пакета документов.
УКС г. Зеленограда | 2019-07-13 13:12 | 2019-07-19 17:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП25220 Б-ТП15948 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП25220 Б-ТП15948 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-07-13 19:09 | 2019-07-17 18:58 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13936Б-ТП13939Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП13936Б-ТП13939Б, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-15 15:05 | 2019-07-18 16:30 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 12165 с.2 - ПС 686 Δ в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 12165 с.2 - ПС 686 Δ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-15 13:19 | 2019-07-23 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 27134(с2)- ТП 11157Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП27134с2- ТП 11157Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-07-15 18:16 | 2019-07-25 15:23 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 14050с.1-ТП 16853 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП14050 1-ТП16853 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-14 12:57 | 2019-07-16 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 796 - РП 19128 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 796 - РП 19128 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ПС 796 - РП 19128 α.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-16 01:37 | 2019-07-19 11:19 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18195 - ПС 825 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 18195 - ПС 825, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-16 15:25 | 2019-07-24 13:11 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП16175с.2-ТП20587Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП16175с.2-ТП20587Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-13 23:02 | 2019-07-19 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП21039с1-ТП21877А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП21039с1-ТП21877А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-16 16:00 | 2019-07-19 01:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10640Б-ТП18746Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10640Б-ТП18746Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-14 00:59 | 2019-07-24 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 26 Б - РП 17028 (с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-07-16 10:21 | 2019-07-26 15:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10047 с.1 - ТЭЦ 11 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10047 с.1 - ТЭЦ 11 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-18 02:33 | 2019-07-23 10:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП5404с.2-ТП4532А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП5404с.2-ТП4532А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП5404с.2-ТП4532А.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-07-16 12:48 | 2019-07-26 15:32 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15147с2 - ПС 299α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15147с2 - ПС 299α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-17 09:18 | 2019-07-18 16:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП19164с.1-ТП20744А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП19164с.1-ТП20744А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП19164с.1-ТП20744А.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-17 18:20 | 2019-07-19 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20020 - ПС "Раушская" вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20020 - ПС "Раушская" , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-07-17 18:25 | 2019-07-27 15:12 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 16071 - ТЭЦ 8 ß под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16071 - ТЭЦ 8 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-13 15:11 | 2019-07-18 15:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП 23327 Б - ТП 23833 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 23327 Б - ТП 23833 Б, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-17 09:17 | 2019-07-19 11:12 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 12610 Б - ТП 12612 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12610 Б - ТП 12612 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-14 01:00 | 2019-07-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18208Б-ТП 122314Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18208Б-ТП 122314Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ТП17602Б-ТП22314Б.
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-15 17:15 | 2019-07-16 19:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10575 Б - ТП 10791 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-16 18:46 | 2019-07-19 16:30 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП 18356 Б - Тр-р Б в результате осушения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 13835Б - Т-Б
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-13 22:26 | 2019-07-16 14:36 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20505 Б - ТП 20560 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-14 10:41 | 2019-07-20 00:20 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 16084 (с2) - ТП 22964 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16084 (с2) - ТП 22964 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 16084 (с2) - ТП 22964 Б.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-18 18:59 | 2019-07-24 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП16009(с2)-ПС164β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП16009(с2)-ПС164β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-18 17:07 | 2019-07-25 22:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16009(с2) - ПС 164α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 16009(с2) - ПС 164α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-17 17:15 | 2019-07-26 12:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 18034(с2) - ПС 505β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18034(с2) - ПС 505β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-13 17:27 | 2019-07-16 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 16044 - ПС 833 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16044 - ПС 833, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-14 09:00 | 2019-07-17 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15128с2-ТП 28989Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ РТП15128с.2-ТП28989Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-14 09:30 | 2019-07-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП15739А-ТП15740А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП15739А-ТП15740А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-15 03:10 | 2019-07-17 16:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП15970А-ТП15741А , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП15970А-ТП15741А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-16 01:05 | 2019-07-22 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП17172с.1-ТП19733А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП17172с.1-ТП19733А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-17 16:52 | 2019-07-26 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП20799А-ТП21849А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП20799А-ТП21849А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-18 12:11 | 2019-07-25 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17176с1-ПС370 альфа вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17176с1-ПС370 альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-18 19:39 | 2019-07-22 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14148 с.2 - ПС 56 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14148 с.2 - ПС 56 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-19 06:09 | 2019-07-26 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП15125с.1-РТП18006с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП15125с.1-РТП148006с.2 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-18 12:34 | 2019-07-25 18:21 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 20024с.1-ПС 56 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, 10кВ РТП 20024с.1-ПС56 альфа результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-19 10:33 | 2019-07-22 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 12262(с1) - ПС 505α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 12262(с1) - ПС 505α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-16 04:47 | 2019-07-23 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 16051 с.2 - ТП 13082 Б в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-20 14:57 | 2019-07-30 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 386 - РП 12279 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 386 - РП 12279, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-07-21 17:49 | 2019-07-26 15:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20047 - РТП 19068 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-14 08:17 | 2019-07-19 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП4653Б-ТП4937А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП4653Б-ТП4937А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ТП4653Б-ТП4937А.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-15 16:32 | 2019-07-26 14:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 1255 А - ТП 2137 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-13 19:17 | 2019-07-17 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23631 А - ТП 25675 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
УКС г. Зеленограда | 2019-07-19 12:37 | 2019-07-23 23:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15055 (с1) - ТЭЦ 23α и КЛ 10 кВ РП 15055 (с1) - ТЭЦ 23β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 15055 (с1) - ТЭЦ 23α и КЛ 10 кВ РП 15055 (с1) - ТЭЦ 23β, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-15 17:14 | 2019-07-19 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13919 А - РТП 19200 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 19200 с.1 - ТП 13919 А, претензионного пакета документов.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-19 08:05 | 2019-07-22 12:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 18183 (с2) - ПС 267 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 18183 (с2) - ПС 267 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 18183 (с2) - ПС 267 β.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-21 14:25 | 2019-07-24 13:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15147(с1) - ПС 299β , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15147(с1) - ПС 299β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-20 20:58 | 2019-07-25 12:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП16359Б-РП26009(с2) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП16359Б-РП26009(с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-13 10:10 | 2019-07-17 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18531А-ТП24569А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ10 кВ ТП13624Б -ТП15851Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18531А-ТП24569А, КЛ10 кВ ТП13624Б -ТП15851Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-22 06:00 | 2019-07-29 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП14131с1-ТП16902Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП14131с1-ТП16902Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-22 05:20 | 2019-07-29 15:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10кВ РТП 27132(с1)- ПС835 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке муфты и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 27132(с1)- ПС835, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-22 06:11 | 2019-07-25 14:19 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15136(с1)- ТП 17249А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 15136(с1)- ТП 17249А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-18 09:50 | 2019-07-19 12:30 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 23674Б- ТП 24410Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-18 20:50 | 2019-07-19 17:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16024(с2) - ТЭЦ 12 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16024 с.2 - ТЭЦ 12, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-21 06:26 | 2019-07-23 13:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 316 Б - РП 673(с1) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 316 Б - РП 673(с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-20 08:54 | 2019-07-23 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 675(с1) - ТП 1516 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 675(с1) - ТП 1516 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-22 16:13 | 2019-07-31 15:17 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП12103(с1)- РП 18042(с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП12103(с1) - РП 18042(с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-19 20:36 | 2019-07-29 15:14 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5049с.1 - ПС 334 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 5049с.1 - ПС 334 α, претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-18 15:55 | 2019-07-23 17:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21187 с.1 - ТЭЦ 25 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 21187 с.1 - ТЭЦ 25 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-15 09:59 | 2019-07-19 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11998А - ТП22235А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-19 03:54 | 2019-07-29 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 814 - РП 17080 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 814 - РП 17080 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-19 08:53 | 2019-07-29 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17025 - ПС 370 γ, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-19 09:14 | 2019-07-29 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14882 Б-ТП 22270Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-20 16:10 | 2019-07-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19067 (с1) - ПС 370 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-21 16:20 | 2019-07-27 23:49 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18072 (с1) - ТП 21521А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-22 18:24 | 2019-08-01 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15038с.1 - ПС 370ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-15 13:12 | 2019-07-18 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15124 ß - ПС 370 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-22 03:15 | 2019-08-01 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП14028(с.2)-ТП18776 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП14028(с.2)-ТП18776 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-15 22:36 | 2019-07-25 13:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15138 с-1-ТЭЦ12 α в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15138 с-1-ТЭЦ12 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15138 с-1-ТЭЦ12 α.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-19 15:52 | 2019-07-20 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18151 - ПС 560 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18151 - ПС 560 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-19 16:00 | 2019-07-20 10:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 15163 с2- ТЭЦ 25α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15163 с2- ТЭЦ 25α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-23 10:06 | 2019-07-26 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18153 с1 - ПС 554β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18153 с.1 - ПС 554 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-22 18:24 | 2019-07-27 10:38 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 22905А - ТП 22906А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22905А - ТП 22906А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-13 19:08 | 2019-07-19 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17031α - ПС 370 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-14 12:45 | 2019-07-23 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15099 - ПС 665 α, в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 15099 - ПС 665 ß, КЛ 10 кВ РП 15096 - ПС 665 α в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15099 - ПС 665 α, КЛ 10 кВ РП 15099 - ПС 665 ß, КЛ 10 кВ РП 15096 - ПС 665 α, результатов испытаний, контроль токов утечки
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-22 03:20 | 2019-08-01 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 12520 (Б) - ТП 17662 (Б) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 12520 (Б) - ТП 17662 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-20 17:45 | 2019-07-30 11:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 11691Б-ТП16423Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11691Б-ТП16423Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11691Б-ТП16423Б .
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-17 08:03 | 2019-07-26 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10171-ПС606 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10171-ПС606 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10171-ПС606 α.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-16 09:45 | 2019-07-25 10:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16107-ПС 805β в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16107-ПС 805β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 16107-ПС 805β
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-16 13:03 | 2019-07-25 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 12089 - ПС 372 α, с последующим повреждением, проложенной в той же траншее, КЛ 10 кВ РП 12089 - ПС 372 β, в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12089 - ПС 372 α, КЛ 10 кВ РП 12089 - ПС 372 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-23 09:46 | 2019-08-01 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 (1) - РП 10126 (1) | Провести анализ количества повреждений КЛ ТЭЦ 11 (1) - РП 10126 (1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-24 03:51 | 2019-08-01 13:28 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10060 с.2 - ПС 844 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 10060 с.2 - ПС 844 α, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-23 15:43 | 2019-07-24 10:05 | Пробой изоляции КЛ6кВ РП 3280 с1- ТП 1803 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ КЛ6кВ РП 3280 с1- ТП 1803 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-18 07:45 | 2019-07-19 14:55 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 18197(с2) -ПС 679 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18197 с.2 - ПС 679 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-23 18:32 | 2019-07-26 15:24 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ РП 2270 (С1) - ТП 4802 (А), КЛ 6 кВ РП 2270 (С2) - ТП 4802 (Б) в целом месте в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-17 01:30 | 2019-07-26 09:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП6556А - ТП6620А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП6556А - ТП6620А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-17 01:30 | 2019-07-23 14:13 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 17115 (с2) - ПС 267 Δ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 17115 (с2) - ПС 267 Δ, претензионного пакета документов.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-16 03:50 | 2019-07-22 11:30 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с1) - ПС 267 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с1) - ПС 267, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с1) - ПС 267.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-07-23 06:25 | 2019-07-25 15:44 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18512 Б - ТП 24392 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18512 Б - ТП 24392 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-17 19:30 | 2019-07-22 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 β в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 β.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-17 21:20 | 2019-07-23 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 414А-РП629(с-1) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 414А-РП629(с-1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-20 21:00 | 2019-07-23 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18632Б-ТП27635Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18632Б-ТП27635Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-21 07:24 | 2019-07-26 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП14142-ТП19840А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП14142-ТП19840А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-18 10:40 | 2019-07-28 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15232А-ТП18909А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП15232А-ТП18909А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-17 18:40 | 2019-07-19 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТЭЦ 11 (4) - РП 12084 (1) Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ ТЭЦ 11 (4) - РП 12084 (1) Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-19 02:58 | 2019-07-23 12:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТП360Б-ТП4381Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП360Б-ТП4381Б, претензионного пакета документов.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-18 08:56 | 2019-07-25 12:50 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 20007 - ТЭЦ 8 в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ РП 19089ß - ТЭЦ 8 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20007 - ТЭЦ 8 и КЛ 10 кВ РП 19089ß - ТЭЦ 8, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-22 17:17 | 2019-07-29 14:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 14095 с.2 - ПС 386 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции), с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 14095 с.2 - ПС 386β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14095 с.2 - ПС 386α и КЛ 10 кВ РП 14095 с.2 - ПС 386β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-23 14:40 | 2019-07-30 09:17 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП23492А-ТП23493А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП23492А-ТП23493А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-24 08:42 | 2019-07-24 15:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10кВ РТП 27133(с2)- ПС342 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке муфты и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-25 04:30 | 2019-08-01 15:20 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 11380А-ТП 16318А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-23 12:23 | 2019-08-01 11:00 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10кВ ТП12665А-ТП12665Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП12665А-ТП12665Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-25 00:58 | 2019-07-26 12:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 18070(с2) - ПС859Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-07-23 06:18 | 2019-07-29 19:18 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 12198 с.3 - ПС 305 Δ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12198 с.3 - ПС 305 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-07-23 10:15 | 2019-08-02 14:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 20876 А - ТП 21497 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 20876 А - ТП 21497 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-07-23 15:00 | 2019-07-30 14:01 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18138 с.2 - ТП 28629 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 18138 с.2 - ТП 28629 Б, претензионного пакета документов.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-19 22:15 | 2019-07-23 15:20 | Пробой изоляции переходной муфты на КЛ 10 кВ ТП 20862 А - ТП 21682 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 20862 А - ТП 21682 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-13 22:54 | 2019-07-15 13:30 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП16292А-ТП16293А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП16292А-ТП16293А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-21 18:53 | 2019-07-25 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20239 А - ТП 29549 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20239 А - ТП 29549 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-13 16:01 | 2019-07-16 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19841Б - ТП 25086Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16026 - РП 19026, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-15 15:00 | 2019-07-19 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20642Б-ТП 20643 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 20642Б-ТП 20643, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-21 03:52 | 2019-07-25 13:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП1309А-ТП1965А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП1309А-ТП1965А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-23 06:14 | 2019-07-26 07:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 16875А-ТП 23721А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16875А-ТП 23721А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-21 16:45 | 2019-07-26 08:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 18152 с.2 - ТП 19710Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18152 с.2 - ТП 19710Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-26 02:05 | 2019-07-30 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17041с1 - РП 21018с1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17041с1 - РП 21018с1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-21 16:20 | 2019-07-31 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18077 (с.1) - ТП 20378 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-18 12:24 | 2019-07-23 10:35 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 370 β - РП 15034 в целом месте по при-чине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12285 (с1) - ПС 370α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-19 11:30 | 2019-07-25 16:00 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 1281 Б - ТП 1226 Б, КЛ 6 кВ ТП 1281 А - ТП 1226 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-20 22:00 | 2019-07-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 18004с.1-ТП20820А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП18004с.1-ТП20820А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-21 07:30 | 2019-07-24 16:00 | КЛ 10кВ РП 14147с.1-ПС603 ß | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП14147с.1-ПС603, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-21 12:20 | 2019-07-23 16:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 17022с. 1-ТП18907 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП17022с.1-ТП18907А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-22 14:21 | 2019-07-31 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП18907А-ТП24224А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП18907А-ТП24224А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-20 15:07 | 2019-07-25 16:52 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП15125с.1-ТП16549А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-24 12:26 | 2019-07-26 16:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 α.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-22 21:22 | 2019-07-23 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 16070с.1-ПС 785γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП16070с.1-ПС785, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-22 16:00 | 2019-07-26 16:00 | Межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора луча Б в ТП 18604 в результате старения изоляции. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования ТП 18604
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-19 22:52 | 2019-07-25 15:59 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП15129с.1-ТП19761А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП15125с.1-ТП16549А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-19 21:42 | 2019-07-29 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 13550 Б - ТП 18885 Б в результате осушения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13550 Б - ТП 18885 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 13550 Б - ТП 18885 Б.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-14 13:47 | 2019-07-19 12:40 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 17693 Б - ТП 27929 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 17693 Б - ТП 27929 Б, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-14 13:48 | 2019-07-23 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 28097 - ПС 597 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 28097 - ПС 597 α, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-16 18:46 | 2019-07-24 14:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 17781 Б - ТП 17783 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17781 Б - ТП 17783 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-19 02:25 | 2019-07-26 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18179 (с2) - ПС 597 бета вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18179 (с2) - ПС 597 бета, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-18 12:24 | 2019-07-23 10:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19142 (с2) - ПС 314 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19142 (с2) - ПС 314 α результатов испытаний, контроль токов утечки
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-26 04:23 | 2019-07-27 11:08 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РТП 318 (С.2) - ТП 1226 (Б) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ РТП 318 (С.2) - ТП 1226 (Б), претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-26 05:48 | 2019-08-01 16:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП14070с.1-ПС334 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП14070с.1-ПС334 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-13 17:12 | 2019-07-19 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП16166с.1-ПС334альфа под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП16166с.1-ПС334альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-19 21:00 | 2019-07-29 09:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23485 Б - ПС 750 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 23485 Б - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-20 12:45 | 2019-07-29 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12201 с.2 - ПС 762 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12201 с.2 - ПС 762 β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-26 10:54 | 2019-08-01 09:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10280Б - ТП 14405Б) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10280Б - ТП 14405Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-26 10:30 | 2019-07-29 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18143с.1 - ПС 731 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-26 16:24 | 2019-07-31 14:10 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10кВ ТП10456Б-ТП10290А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП10456Б-ТП10290А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-27 09:07 | 2019-07-31 15:20 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП27006с2-ТП10456Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП27006с2-ТП10456Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-29 03:50 | 2019-07-30 13:18 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5042(с1) - ПС 361 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 5042 α - ПС 361, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-29 03:45 | 2019-07-30 16:03 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10кВ РТП 20120с1-ТП24504А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке муфты и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 20120 с.1 - ТП 24504А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-28 21:20 | 2019-07-30 09:39 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 11165с1-ТП 26447Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-26 17:49 | 2019-08-02 15:00 | Пробой изоляции КЛ 6кВ РТП 3962с2-ТП 1031А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-26 20:05 | 2019-08-02 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ10кВ РП17030(с.1)-ТП19296А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-26 18:08 | 2019-07-30 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12232(с2) - РП 19065(с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-26 18:59 | 2019-07-31 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17173(с1) - РП 17019(с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-26 20:03 | 2019-07-29 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП20366 А-ТП20385 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-28 04:56 | 2019-07-29 23:56 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13582Б-ТП14802Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-29 04:50 | 2019-08-01 16:19 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ10кВ ТП15714 А-ТП14914 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-25 10:22 | 2019-07-29 13:48 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП20563Б-ТП24329Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП20563Б-ТП24329Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-24 10:20 | 2019-08-02 13:56 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10055(с1)-ПС 655 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10055(с1)-ПС 655 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10055(с1)-ПС 655.
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-22 08:23 | 2019-07-29 16:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП10742Б-ТП11714А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП10742Б-ТП11714А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП10742Б-ТП11714А .
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-23 03:26 | 2019-07-24 19:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12294 (с2) - ПС 692 α под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-24 08:48 | 2019-07-26 17:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14092 (с1) - ПС 212 Δ в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-28 10:42 | 2019-07-30 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 12182 (с1) - ПС 212 α, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 18062 с.2 - ПС 212 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-27 22:14 | 2019-07-29 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13100 Б - ТП 15879 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-28 08:15 | 2019-07-31 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВРТП 18194(с2)- РТП 20130(с1) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18194(с2)- РТП 20130(с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-28 08:25 | 2019-07-30 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РП 15445(с1)-ТП 23472 А в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 15445(с1)-ТП 23472 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-07-23 02:06 | 2019-07-31 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21081 с.2 - ПС 750 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РП 15157(с3) - ПС 750 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21081 с.2 - ПС 750 и КЛ 10кВ РП 15157(с3) - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-07-23 18:08 | 2019-07-26 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21136с.1 - ТП 20655А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 21136с.1 - ТП 20655А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-07-26 11:49 | 2019-07-31 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП12435А-ТП20660А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП12435А-ТП20660А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-07-27 17:49 | 2019-08-02 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 809 - РП 16045 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 809 - РП 16045, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-07-28 08:47 | 2019-08-02 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 29007с1- ТП 16685А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 29007с1- ТП 16685А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-29 11:33 | 2019-08-01 16:34 | Пробой в результате осушения изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП 13989Б-РТП 14196 с.2 | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 13989Б-РТП 14196 с.2 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-18 12:21 | 2019-07-23 18:12 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 21629Б - ТП 21959Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21629Б - ТП 21959Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-18 20:55 | 2019-07-19 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП13373А-ТП23065А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13373А-ТП23065А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-21 06:00 | 2019-07-27 10:32 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на его участке КЛ 6кВ РП 673 - ПС 869 α. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 673 - ПС 869 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-22 02:08 | 2019-07-26 13:21 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП18683А-ТП21609А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП18683А-ТП21609А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-22 00:34 | 2019-07-23 17:01 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 18870 Б - ТП 27296 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18870 Б - ТП 27296 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 18870 Б - ТП 27296 Б.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-20 19:23 | 2019-07-26 16:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 12066 (с1) - ПС 825 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 12066 (с1) - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 12066 (с1) - ПС 825.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-20 02:28 | 2019-07-22 12:55 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 21099 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-24 15:53 | 2019-07-25 15:57 | Повреждение кабельных линий КЛ 6 кВ ТП 467 А - ТП 3934 А, КЛ 6 кВ ТП 467 Б - ТП 3934 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП 467 А - ТП 3934 А, КЛ 6 кВ ТП 467 Б - ТП 3934 Б, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-20 16:24 | 2019-07-30 09:15 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 11814 А - ТП 17209 Б и КЛ 10 кВ ТП 11814 Б - ТП 17209 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 11814 А - ТП 17209 Б и КЛ 10 кВ ТП 11814 Б - ТП 17209 А, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-21 12:28 | 2019-07-29 11:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 18182с.2 - ПС 431альфа в результате осушения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18182с.2 - ПС 431альфа результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-21 18:52 | 2019-07-31 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате осушения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП 10386 А – ТП 10655 А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10386 А – ТП 10655 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-25 13:52 | 2019-07-30 12:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11137с.2 - ПС 710 β в результате осушения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11137с.2 - ПС 710 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-26 15:45 | 2019-08-01 16:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12109 с.1- ТП16357А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12109 с.1- ТП16357А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-07-27 04:28 | 2019-07-30 12:45 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП17713А-ТП19874А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП12271(с1)-ТП27957А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на ре-конструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-29 16:08 | 2019-08-01 16:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП13665А-ТП22523А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП16583А-ТП18793А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13665А-ТП22523А, КЛ 10кВ ТП16583А-ТП18793А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-29 16:10 | 2019-08-01 08:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 12295 с.1 - ТП 15879 А, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 13086 Б - ТП 18364 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-29 19:18 | 2019-08-01 13:55 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 18141с.1 - ПС 677 ß в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18141с.1 - ПС 677 ß , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-22 01:40 | 2019-07-29 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15147с2 - ПС 299α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15147с2 - ПС 299α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-29 08:26 | 2019-08-05 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5302 (с2) - ПС 90 дельта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5302 (с2) - ПС 90 дельта, результатов испытаний, контроль токов утечки
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-26 15:30 | 2019-07-31 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370 - РП 17020 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-29 16:13 | 2019-07-31 14:36 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП13402А-РТП28050(с1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13402А-РТП28050(с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-29 16:10 | 2019-08-05 11:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 19185(с2)-ТП 16675 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 19185(с2)-ТП 16675 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 19185(с2)-ТП 16675 Б.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-23 13:27 | 2019-07-26 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27097(с2)-ПС 774 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 27097(с2)-ПС 774 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 27097(с2)-ПС 774.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-16 09:20 | 2019-07-25 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17005 с.1 - ПС 665 α, в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 17005 с.1 - ПС 665 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17005 с.1 - ПС 665 α, КЛ 10 кВ РП 17005 с.1 - ПС 665 β, результатов испытаний, контроль токов утечки
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-23 09:57 | 2019-07-30 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15184 - ПС 790 альфа вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15184 - ПС 790 альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-24 10:13 | 2019-08-01 11:00 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 28064 (с1) - ПС 536 γ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 28064 (с1) - ПС 536 γ, претензионного пакета документов.
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-30 09:10 | 2019-08-02 15:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ПС 56 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ПС 56 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ПС 56 β.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-30 10:51 | 2019-07-31 09:39 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13143 Б - ТП 24368 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
12 РЭР УКС СО | 2019-07-29 19:40 | 2019-07-30 09:39 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 16688А-ТП 28701А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-29 19:37 | 2019-07-31 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП286А-ТП861А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-29 19:23 | 2019-07-30 10:15 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1786 с.1 - ПС 398 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке муфты и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1786 с.1 - ПС 398 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-07-16 12:00 | 2019-07-24 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13637А-ТП 21666А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке муфты и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13637А-ТП 21666А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-28 13:35 | 2019-07-30 15:10 | Повреждение соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15145 - ПС 111 альфа в результате механического воздействия ООО "СтрИнКом" . Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 15145 - ПС 111 альфа, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-28 11:59 | 2019-08-01 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14174 с.2 - ПС 713 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14174 с.2 - ПС 713, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-25 13:24 | 2019-07-31 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 18145 с.1 - ТП 20726 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18145 с.1 - ТП 20726 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-22 16:00 | 2019-07-25 12:26 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 19717 А - ТП 29416 А и КЛ 10 кВ ТП 20462 А - ТП 29416 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 19717 А - ТП 29416 А и КЛ 10 кВ ТП 20462 А - ТП 29416 А претензионного пакета документов
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-29 13:18 | 2019-07-30 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15195с.1 - РП 28050с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15195с.1 - РП 28050с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-29 13:18 | 2019-07-30 09:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16020 - ПС 825 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16020 - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-25 17:37 | 2019-07-30 14:52 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 15553 А - ТП 19917 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП15553А - ТП19917А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-23 09:57 | 2019-07-30 08:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15194 с.1 - РП 14134 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15194 с.1 - РП 14134 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-29 06:25 | 2019-08-02 11:00 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β, претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-30 13:10 | 2019-08-02 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15054с.2 - 16184с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-23 14:38 | 2019-07-30 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11568 А -ТП 11806 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-23 14:40 | 2019-07-31 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28043 с.1 - ПС 690 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 28043 с.1 - ПС 690 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-24 22:56 | 2019-07-30 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15109 с.1 - ПС 342 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15109 с.1 - ПС 342 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-27 14:00 | 2019-07-30 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20024 с.1 - ПС 56 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20024 с.1 - ПС 56 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-27 14:12 | 2019-07-30 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП20278А-ТП20279А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП20278А-ТП20279А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-23 14:45 | 2019-07-31 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 18002с.1 - ПС 369 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18002с.1 - ПС 369 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-28 05:20 | 2019-08-02 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15095 с.1 - ПС 690 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15095 с.1 - ПС 690 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-27 18:02 | 2019-08-02 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 17016с.2 -ПС 394α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17016с.2 -ПС 394α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-16 16:27 | 2019-07-20 09:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 6 кВ РТП 2258 (с1) - ТЭЦ 20 γ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 6 кВ РТП 2258 (с1) - ТЭЦ 20 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 6 кВ РТП 2258 (с1) - ТЭЦ 20 γ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-28 13:22 | 2019-08-01 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14089 - ПС 795 бета вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14089 - ПС 795 бета, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-24 17:53 | 2019-07-31 12:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 12608 А - ТП 24435 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12608 А - ТП 24435 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12608 А - ТП 24435 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-29 15:46 | 2019-08-01 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 484 - РП 16015 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 484 - РП 16015 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-29 13:20 | 2019-08-01 14:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 14525 Б - РТП 16080 (с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14525 Б - РТП 16080 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 14525 Б - РТП 16080 (с2).
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-25 15:56 | 2019-07-31 13:00 | Пробой ПКЛ 10 кВ РТП 16082 (с1) - ПС 825 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 16082 (с1) - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 16082 (с1) - ПС 825.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-13 22:59 | 2019-07-23 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16189с.2-РП28163с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП16189с.2-РП28163с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-27 22:29 | 2019-07-31 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП11111(с2)-ПС630α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП11111(с2)-ПС630α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-27 04:37 | 2019-08-02 11:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 484 - РП 28121 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 484 - РП 28121 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-14 00:12 | 2019-07-24 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции на КЛ 10 кВ РТП 12284 с.2 - ТП 17972 А, с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 12284 с.2 - ТП 15403, КЛ 10 кВ ТП 20347 А - ТП 20969 А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 12284 с.2 - ТП 17972 А, КЛ 10кВ РТП 12284 с.2 - ТП 15403, КЛ 10 кВ ТП 20347 А - ТП 20969 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-26 12:10 | 2019-07-31 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15391Б-ТП16979Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП15391Б-ТП16979Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-26 17:03 | 2019-07-31 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП10037с1-ТП26935Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП10037с1-ТП26935Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-30 14:45 | 2019-07-31 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП19516А-ТП25936А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП19516А-ТП25936А, претензионного пакета документов.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-30 15:32 | 2019-08-01 11:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16015 с1 - ТП 18637 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16015 с1 - ТП 18637 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-31 00:02 | 2019-08-02 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12157 с.2 - ТП16698Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12157 с.2 - ТП16698Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-31 18:11 | 2019-08-01 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2503с.1-ТП4047Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2503с.1-ТП4047Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-26 22:03 | 2019-07-31 18:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18689Б-ТП18691Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18689Б-ТП18691Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-31 11:09 | 2019-08-01 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17044 - ПС 780 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17044 - ПС 780 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-31 16:04 | 2019-08-02 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10091 - ПС 378 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10091 - ПС 378 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-29 21:05 | 2019-08-01 16:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 80 - РП 12245 α в результате старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-31 16:06 | 2019-08-02 13:00 | Электрическое повреждение оболочки ПКЛ 10 кВ РТП 16083 (с1) - ПС 750 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 16083 (с1) - ПС 750 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 16083 (с1) - ПС 750 α.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-30 11:25 | 2019-07-31 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10043 с.2 - ПС 80 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-31 17:51 | 2019-08-01 11:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15147(с1) - ПС 299β , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15147(с1) - ПС 299β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-31 16:07 | 2019-08-02 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ГЭС 1 - РП 3766 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ГЭС 1 - РП 3766 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-30 12:08 | 2019-08-02 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12253- ПС 80 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-22 10:50 | 2019-08-01 12:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 18012 с.1 - ТП15421 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18012 с.1 - ТП15421 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-30 18:00 | 2019-07-31 17:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16788Б - ТП 21929Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16788Б - ТП 21929Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-22 14:53 | 2019-08-01 11:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 16081 (с1) - ТЭЦ 20 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 16081 (с1) - ТЭЦ 20, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 16081 (с1) - ТЭЦ 20.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-31 10:08 | 2019-08-02 16:10 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 10786Б-КТП 1057Б , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10786Б-КТП 1057Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-30 06:26 | 2019-08-05 10:00 | Пробой КЛ 10 кВ РТП 15016 (с2) - ТП 17208 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15016 (с2) - ТП 17208 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 15016 (с2) - ТП 17208 Б.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-31 23:58 | 2019-08-02 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18358 Б - РП 19046 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18358 Б - РП 19046 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-01 10:50 | 2019-08-05 11:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14043 с.1 - ТП 23226 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14043 с.1 - ТП 23226 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-13 17:20 | 2019-07-23 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18041(с2) - ТП 23472 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП18049с2-ТП24710Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-15 19:23 | 2019-07-22 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11095 с.2 - ТП 11121 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | КЛ 10 кВ РП 11095 с.2 - ТП 11121 Б
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-15 00:30 | 2019-07-22 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21125 - ПС 267 α, в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с отключением сболченной КЛ 10 кВ РП 14112 - ПС 267 (4 РЭР). Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 21125 - ПС 267 α, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-15 21:02 | 2019-07-25 15:30 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 17097 с.2 - ПС 760, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17197 с.2 - ПС 760, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-16 10:43 | 2019-07-25 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11181 - ПС 630 Δ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11181 - ПС 630 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-18 16:10 | 2019-07-25 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП11655Б -РП16143с2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11655Б -РП16143с2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-22 16:50 | 2019-07-31 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП17192(с1)-ПС50 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП17192(с1)-ПС50, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-22 16:50 | 2019-07-31 14:35 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП12003-ТЭЦ20α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП12003-ТЭЦ20α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-24 15:57 | 2019-07-31 16:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10740Б-ТП14269Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10740Б-ТП14269Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-29 09:40 | 2019-07-31 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП14048-ПС760β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП14048-ПС760β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-28 04:16 | 2019-08-01 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП11044 с.2-ТП13025А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП11044 с.2-ТП13025А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-21 14:15 | 2019-07-26 11:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП10079- ТП10682А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП10079- ТП10682А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-31 17:58 | 2019-08-01 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП2383Б - РП 5423 с.2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП2383Б - РП 5423 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-31 17:20 | 2019-08-01 11:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 997(с1) - ГЭС1 α в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 997(с1) - ГЭС1 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-28 08:24 | 2019-07-30 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16071 - ТЭЦ 8 Δ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16071 - ТЭЦ 8 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-31 11:11 | 2019-08-01 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18041с.2-ТП 19940Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18041с.2-ТП 19940Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-22 17:01 | 2019-07-26 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП27821Б-ТП26737Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП27821Б-ТП26737Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-22 22:00 | 2019-07-27 10:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17139 - ПС 762 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 17139 - ПС 762 , претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-26 08:26 | 2019-08-02 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 21423 А-ТП 19974 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21423 А-ТП 19974 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-01 14:32 | 2019-08-07 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18538А - ТП20372А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-01 04:32 | 2019-08-08 16:00 | Электрический пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12188 с.1 - ТП19593А по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции), с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 19134(с2) - ПС 305α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 19134(с2) - ПС 305α, КЛ 10 кВ РП 12188 с.1 - ТП19593А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-01 05:10 | 2019-08-05 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП15129с.1-ТП19761А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП15129с.1-ТП19761А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-01 09:54 | 2019-08-04 12:56 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП15123с.2-ТП20800Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП15123с.2-ТП20800Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-01 14:43 | 2019-08-04 11:37 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 16924 с.1 - ПС 378 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16924 с.1 - ПС 378, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-01 23:34 | 2019-08-02 16:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП18049с2-ТП22571Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП18049с2-ТП22571Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-23 10:04 | 2019-07-27 11:05 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РП5049с.2-ТП6877Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП5049с.2-ТП6877Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-25 18:00 | 2019-07-27 09:20 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 2926 - ПС 91 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 2926 - ПС 91, претензионного пакета документов.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-28 11:53 | 2019-08-01 13:56 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19974 (Б) - ТП 21423 (Б) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19974 (Б) - ТП 21423 (Б) результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-28 12:03 | 2019-07-29 10:24 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10кВ РТП 16195(с.1) - ТП 27227А от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 16195(с.1) - ТП 27227А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-01 10:30 | 2019-08-02 12:00 | Пробой опорного изолятора КЛ 10 кВ РП 14131 с.1 - ПС 505 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования РП 14131
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-01 10:19 | 2019-08-02 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20170 с.1 - ПС 378 в результате старения электрической изоляции кабеля, с повреждением, проложенной в той же траншее, КЛ 10 кВ РП 20170 с.2 - ПС 690 в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 20170 с.1 - ПС 378 и КЛ 10 кВ РП 20170 с.2 - ПС 690 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-30 14:04 | 2019-07-30 18:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16026 - ПС 378 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16026 - ПС 378 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-25 19:57 | 2019-07-30 09:40 | Межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора луча А в ТП 20969 А в результате старения изоляции | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 20969
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-26 18:58 | 2019-08-01 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10033 -ПС 762 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ ПС 762 (1) - РП 10033, претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-19 03:30 | 2019-07-22 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16096 (с2) - ПС 665 α, в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16096 (с2) - ПС 665 α, результатов испытаний, контроль токов утечки
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-29 17:54 | 2019-08-01 17:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12972А - ТП12331А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12972А - ТП12331А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-02 14:39 | 2019-08-02 17:33 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16168 с.2 - ПС 334 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16168 с.2 - ПС 334 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-18 06:28 | 2019-07-24 09:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20563Б - Т-Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20563Б - Т-Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-19 03:30 | 2019-07-22 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18058 - ПС 795 бета вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18058 - ПС 795 бета, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-29 13:38 | 2019-08-02 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 12331 А - ТП 12335 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 12331 А - ТП 12335 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-26 15:45 | 2019-07-31 09:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 643 - РТП 28137 (с2) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 643 - РТП 28137 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-28 04:19 | 2019-08-02 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27195c.2- ТЭЦ 11 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 27195c.2- ТЭЦ 11 ß результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-26 15:45 | 2019-07-30 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП10193с2-ТЭЦ20γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП10193с2-ТЭЦ20γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-29 17:54 | 2019-07-31 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 10002 (с2) - ТЭЦ 11β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 10002 (с2) - ТЭЦ 11β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-07-30 10:53 | 2019-08-02 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17127 с1 – ТП 10249 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 17127 с1 – ТП 10249 А , претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-29 18:54 | 2019-07-31 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10787Б - ТП 23433Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10787Б - ТП 23433Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-31 17:20 | 2019-08-02 13:20 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 10642 (А) - ТП 22487 (А) от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 10642 (А) - ТП 22487 (А) , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-31 23:27 | 2019-08-02 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18112с.1 - ТЭЦ 8 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18112с.1 - ТЭЦ 8 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-18 05:25 | 2019-07-25 14:06 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12089 с2 - ТП 18293 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12089 с2 - ТП 18293 Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-19 02:27 | 2019-07-29 14:21 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП16459А-ТП20210А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП16459А-ТП20210А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-21 14:50 | 2019-07-29 14:31 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 3230α - ПС 46 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3230α - ПС 46 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-21 18:53 | 2019-07-24 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 70008 - ПС 855 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 70008 - ПС 855 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-27 22:27 | 2019-07-31 15:25 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 378 - РП 15104 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 378 - РП 15104 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-28 00:30 | 2019-07-31 15:37 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 484 - РП 11135 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 484 - РП 11135 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-31 21:28 | 2019-08-02 10:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12798А-ТП28400А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 12798А-ТП28400А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-01 15:08 | 2019-08-03 11:47 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП 10814А-ТП13220А. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10814А-ТП13220А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-02 18:49 | 2019-08-06 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15101с.2-ТП25844Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП15101с.2-ТП25844Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-02 17:00 | 2019-08-05 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2659 с.1 - ПС 361 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2659 с.1 - ПС 361, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-29 10:34 | 2019-08-03 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19066(с2) - ТП 24269Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19066(с2) - ТП 24269Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-04 00:14 | 2019-08-12 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15177Б-ТП26471Б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП15177Б-ТП26471Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-04 20:00 | 2019-08-06 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22087Б - ТП 22089Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22087Б - ТП 22089Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-05 06:30 | 2019-08-11 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19068(с2) - ПС 68 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19068(с2) - ПС 68, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-03 16:14 | 2019-08-05 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 26046 - ПС Раушская вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 26046 - ПС Раушская, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-04 20:03 | 2019-08-09 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22574 Б - ТП 22869 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22574 Б - ТП 22869 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-02 16:35 | 2019-08-12 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19066(с2) - ТП 21784Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19066(с2) - ТП 21784Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-03 04:28 | 2019-08-08 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14963А-ТП19286А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП14963А-ТП19286А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-04 00:17 | 2019-08-07 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18611Б-ТП20408Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18611Б-ТП20408Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-04 12:30 | 2019-08-12 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19072 - ТЭЦ 26 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с повреждением, проложенной в той же траншее, КЛ 10 кВ РП 19072 - ТЭЦ 26 β, в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19072 - ТЭЦ 26 α, КЛ 10 кВ РП 19072 - ТЭЦ 26 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-04 12:40 | 2019-08-12 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП14870 А-ТП18607 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП14870 А-ТП18607 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-04 12:31 | 2019-08-09 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12298(с2) - ТЭЦ 26 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12298(с2) - ТЭЦ 26 α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-01 17:05 | 2019-08-06 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП16543А-РП17180с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кв ТП16543А-РП17180с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-02 10:33 | 2019-08-06 10:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП15595Б-ТП23274Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП15595Б-ТП23274Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-02 10:33 | 2019-08-06 15:15 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 498 - ТЭЦ 16 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 498 - ТЭЦ 16 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
12 РЭР УКС СО | 2019-08-02 10:33 | 2019-08-05 09:46 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 881 с.2 - ТЭЦ 16 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 881 с.2 - ТЭЦ 16 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-03 16:28 | 2019-08-06 13:15 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 12168с2-ТЭЦ16 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12168с2-ТЭЦ16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-08-05 10:28 | 2019-08-08 12:21 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 10158-ТЭЦ16 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 10158-ТЭЦ16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-05 12:00 | 2019-08-07 14:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19192 с.1 - ТП 22689 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 19192 с.1 - ТП 22689 А, претензионного пакета документов.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-05 13:09 | 2019-08-12 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 24274 Б-ТП24470Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 24274 Б-ТП24470Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-03 06:47 | 2019-08-09 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21531А - ТП 21777 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21531А - ТП 21777 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-06 07:01 | 2019-08-14 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16053 - ПС 795 α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16053 - ПС 795 α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-02 04:19 | 2019-08-08 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП15254А-ТП19695А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП15254А-ТП19695А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-03 12:09 | 2019-08-07 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17025 - ПС 370 γ, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с повреждением, проложенной в той же траншее КЛ 10 кВ РП 17025 - ПС 370 Δ, в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-04 08:05 | 2019-08-07 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370 - РП 19071 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 370 - РП 19071 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-03 12:14 | 2019-08-06 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13111 Б - ТП 15278 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-06 11:40 | 2019-08-08 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22553 А - ТП 22563 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 22553 А - ТП 22563 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-01 22:30 | 2019-08-03 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП21036с2-ТП24074Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП21036с2-ТП24074Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-04 15:16 | 2019-08-07 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 16136 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 16136, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-03 16:46 | 2019-08-07 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 10080 - ПС 396 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10080 - ПС 396, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-04 02:25 | 2019-08-07 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17859 А - ТП 24306 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 17859 А - ТП 24306 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-03 18:00 | 2019-08-07 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28121 с.1 - ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 28121 с.1 - ПС 682 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-04 02:13 | 2019-08-07 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17059 с.2 - ПС 682 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17059 с.2 - ПС 682, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-06 11:24 | 2019-08-14 13:11 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14164с.1 -ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14164с.1 -ПС 682, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-01 12:30 | 2019-08-07 13:00 | Пробой кабеля КЛ 6кВ ТП 2450А - ТП 3130А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 2450А - ТП 3130А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-06 12:05 | 2019-08-15 12:03 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5322 с.1 - ПС 90 α | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5322 с.1 - ПС 90 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-05 14:00 | 2019-08-12 10:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 4570 α- ПС 112 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 4570 α- ПС 112, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-04 22:03 | 2019-08-07 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП1191А-ТП4481Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП1191А-ТП4481Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-05 12:41 | 2019-08-08 07:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16191 с.2 - ПС 780 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16191 с.2 - ПС 780, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-05 12:41 | 2019-08-07 20:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1750 - РП 3768 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 1750 - РП 3768 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-07 23:51 | 2019-08-08 15:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3768 - ПС 45 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести В анализ паспортных данных КЛ 6 кПС 45 - РП 3768 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-07 17:30 | 2019-08-16 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 27009(с1) - ПС 361 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 27009(с1) - ПС 361, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-04 12:31 | 2019-08-08 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16801 Б - ТП 21930 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16801 Б - ТП 21930 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-04 13:46 | 2019-08-09 11:30 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 1659 А - РТП 2906 (с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП 1659 А - РТП 2906 (с1), претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-02 13:05 | 2019-08-06 10:00 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 19952 Б - ТП 29455 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 19952 Б - ТП 29455 Б, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-01 16:27 | 2019-08-06 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП19814Б-ТП24816Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП19814Б-ТП24816Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-02 22:46 | 2019-08-07 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 24874 А – ТП 24875 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 24874 А – ТП 24875 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-03 15:45 | 2019-08-07 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ 16139 с.2 - ПС 267 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ 16139 с.2 - ПС 267, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-08 19:58 | 2019-08-15 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 21003(с2) - ТП 12919Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 21003(с2) - ТП 12919Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-08 19:15 | 2019-08-13 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18080 - ПС 687 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 18080 - ПС 687 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-06 14:52 | 2019-08-07 02:28 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП15067с1-ТП23242А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП15067с1-ТП23242А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-05 18:05 | 2019-08-08 15:43 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16066(с1) - ПС 370α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16066(с1) - ПС 370α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-05 21:35 | 2019-08-08 16:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 6537Б -КТП1757-ТП6545Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 6537Б -КТП1757-ТП6545Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-06 10:32 | 2019-08-13 14:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 6537Б -ТП 6571Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 6537Б -ТП 6571Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-07 06:40 | 2019-08-15 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21185 с.1 - ТЭЦ 25 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21185 с.1 - ТЭЦ 25 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-08 14:35 | 2019-08-15 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19068(с2) - РТП 20047(с2) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19068(с2) - РТП 20047(с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-07 12:20 | 2019-08-15 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП17686Б-ТП2Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП17686Б-ТП2Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-07 12:20 | 2019-08-09 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16138(с1) - ПС 677 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16138(с1) - ПС 677, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-05 15:08 | 2019-08-08 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12131(с1) - ПС 677 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12131(с1) - ПС 677, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-05 01:31 | 2019-08-07 14:55 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП14808А-ТП19287А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП14808А-ТП19287А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-09 12:15 | 2019-08-12 08:00 | Электрический пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 20307Б- ТП 20308Б по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 14125с2 - РП 21007с2 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20307Б- ТП 20308Б; КЛ 10 кВ РП 14125с2 - РП 21007с2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-09 19:14 | 2019-08-19 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП12310А-ТП18660А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП12310А-ТП18660А результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-09 00:20 | 2019-08-14 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 6 кВ ГЭС 1 - РП 527 ß | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ГЭС 1 - РП 527 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-02 10:35 | 2019-08-06 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18049 с.2 - ПС 655 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | КЛ 10 кВ РП 18049 с.2 - ПС 655, КЛ 10 кВ РП 27102 - ПС 655
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-09 05:40 | 2019-08-14 06:35 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 11039 с.2 - РП 27050 с.2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11039 с.2 - РП 27050 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-09 17:29 | 2019-08-12 23:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 26 - РП 17174 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с последующим пробоем, проложенной в той же траншее, КЛ 10 кВ ТЭЦ 26 - РП 20101 γ в результате воздействия электрической. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 26 - РП 17174 α, КЛ 10 кВ ТЭЦ 26 - РП 20101 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-09 17:34 | 2019-08-13 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16069 (с1) - ТП 19744 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 17173 (с1) - ТП 20402 А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16069 (с1) - ТП 19744 А, КЛ 10 кВ РП 17173 (с1) - ТП 20402 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-09 18:19 | 2019-08-13 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370 - РП 16069 альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 370 - РП 16069 альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-09 19:44 | 2019-08-13 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14851 Б - ТП 14853 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14851 Б - ТП 14853 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-05 15:02 | 2019-08-07 16:53 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15124 с.2 - ПС 370 α, в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15124 с.2 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-08 23:33 | 2019-08-12 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 19952 А - ТП 29455 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19952 А - ТП 29455 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 19952 А - ТП 29455 А.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-09 11:37 | 2019-08-12 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16047 с.1 - ПС 796 α в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16162 с.2 - ПС 796 α в результате возникшего перенапряжения в сети. КЛ 10 кВ РП 16047 с.1 - ПС 796 α, КЛ 10 кВ РП 16047 с.1 - ПС 796 ß, КЛ 10 кВ РП 16162 с.2 - ПС 796 α, КЛ 10 кВ РП 16162 с.2 - ПС 796 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16047 с.1 - ПС 796 α, КЛ 10 кВ РП 16162 с.2 - ПС 796 α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-08-10 02:51 | 2019-08-16 22:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП21037с1-ТП21877А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП21037с1-ТП21877А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-10 10:30 | 2019-08-15 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11072 с.1 - ПС 686 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 11072 с.1 - ПС 686 α, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-01 15:05 | 2019-08-03 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17171 с.2 - ПС 785 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17171 с.2 - ПС 785 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-09 15:00 | 2019-08-16 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14147 с.1 - ПС 603 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14147 с.1 - ПС 603 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-08 10:01 | 2019-08-12 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 15027(с2) - ТП 17634Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15027(с2) - ТП 17634Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-09 12:18 | 2019-08-13 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21124 - ПС 346 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21124 - ПС 346, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-09 12:47 | 2019-08-13 09:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18311 А - ТП 23020 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18311 А - ТП 23020 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-10 01:25 | 2019-08-14 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 346 - РП 14027 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 346 - РП 14027 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-10 10:25 | 2019-08-15 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП17102с.2-ТП22418Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП17102с.2-ТП22418Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-11 14:50 | 2019-08-16 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20609А - ТП 20614А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20609А - ТП 20614А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-09 15:00 | 2019-08-15 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12591Б - ТП 14251Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12591Б - ТП 14251Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-12 01:46 | 2019-08-21 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 15022(с1) - ТП 21452А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15022(с1) - ТП 21452А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-09 12:22 | 2019-08-12 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18302Б-ТП24494Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП18302Б-ТП24494Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-09 21:33 | 2019-08-14 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП14180с2-ТП22851Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП14180с2-ТП22851Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-04 14:06 | 2019-08-12 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ ТП 3514 А - ТП 4850 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 3514 А - ТП 4850 А, результатов испытаний, контроль токов утечки при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-09 12:48 | 2019-08-12 17:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15801 А -ТП 19345 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15801 А -ТП 19345 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-06 19:10 | 2019-08-09 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12132 с.1 - ПС 346 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12132 с.1 - ПС 346 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-10 11:18 | 2019-08-12 15:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10040 с.2 - ПС 179 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10040 с.2 - ПС 179, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-07 09:15 | 2019-08-13 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 1268(с3) - РП 2659(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 1268(с3) - РП 2659(с2), претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-10 18:52 | 2019-08-12 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19150 (с.1) - ПС 689 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19150 (с.1) - ПС 689 α, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-09 22:34 | 2019-08-15 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 22851Б-ТП11480Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22851Б-ТП11480Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-08-09 17:15 | 2019-08-13 15:08 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21712 А - ТП 29242 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21712 А - ТП 29242 А, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-09 21:40 | 2019-08-14 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП 2891Б-ТП 6851Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 2891Б-ТП 6851Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-11 13:04 | 2019-08-14 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 4892 А - РТП 5313 (с.1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4892 А - РТП 5313 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-12 13:55 | 2019-08-20 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП15753Б-ТП21588Б по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП15753Б-ТП21588Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-09 14:45 | 2019-08-18 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12285 - ПС 370 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12285 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-10 09:33 | 2019-08-16 11:50 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 18814А - ТП 18685А от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18814А - ТП 18685А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-10 12:59 | 2019-08-13 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19134(с1) - ПС 839 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19134(с1) - ПС 839, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-12 13:35 | 2019-08-15 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП13614А-ТП16365А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13614А-ТП16365А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-12 09:04 | 2019-08-19 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22087А - ТП22089А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП22087А- ТП22089А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-12 12:50 | 2019-08-15 10:35 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 10059 с.2 - ТП24861 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 10059 с.2 - ТП24861 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-05 07:20 | 2019-08-07 11:56 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10322 Б - ТП 10507 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10322 Б - ТП 10507 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-12 12:50 | 2019-08-19 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 16005 - ПС 505 α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16005 - ПС 505 α результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-02 06:30 | 2019-08-02 11:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14549 А - ТП 14585 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14549 А - ТП 14585 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-07 18:52 | 2019-08-13 10:20 | Электродуговое повреждение проходного изолятора на КЛ 10 кВ РП 16033 с.1 - ПС 790 α в результате межфазного короткого замыкания из - за попадания мелкого животного (грызуна) на шины ячейки в РП 16033. | Провести осмотр строительной части РП 16033 на предмет выявления возможных мест попадания мелких животных с последующей их заделкой.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-07 15:36 | 2019-08-12 11:20 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 11851 А - ТП 14764 А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12043 - ПС 342 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества поврежденых КЛ 10 кВ ТП 11851 А - ТП 14764 А и КЛ 10 кВ РП 12043 - ПС 342, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-09 14:52 | 2019-08-16 11:54 | Пробой кабеля КЛ 10кВ ТП10814Б-ТП13220Б в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП10814Б-ТП13220Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-09 16:33 | 2019-08-19 12:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 15182 α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 15182 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-03 13:44 | 2019-08-09 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 342 - РП 17064 γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 342 - РП 17064 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-08 12:31 | 2019-08-15 09:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13175А-ТП13723А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП13175А-ТП13723А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-13 13:00 | 2019-08-20 12:00 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ПС 56 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с2) - ПС 56 α, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-08 13:56 | 2019-08-13 15:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 11958 А-ТП 10322 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 11958 А-ТП 10322 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-06 23:19 | 2019-08-14 10:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 15794 Б - ТП 19919 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15794 Б - ТП 19919 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 15794 Б - ТП 19919 Б.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-13 18:29 | 2019-08-21 11:58 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 17115 (с2) - ПС 267 Δ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 17115 (с2) - ПС 267 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 17115 (с2) - ПС 267 ΔЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-06 11:02 | 2019-08-10 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 10059с.2-ТП 10405Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 10059с.2-ТП 10405Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-09 16:40 | 2019-08-14 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10207 (А) - ТП 10254 (А) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10207 (А) - ТП 10254 (А), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-08 19:58 | 2019-08-13 18:30 | Пробой изоляции кабельной линии ТП 14503 (Б) - ТП 24656 (Б) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 14503 (Б) - ТП 24656 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-10 12:48 | 2019-08-16 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17044 - ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17044 - ПС 682 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-09 22:56 | 2019-08-14 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 21233 (А) - ТП 23578 (А), по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 21233 (А) - ТП 23578 (А), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-11 11:22 | 2019-08-14 09:00 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 12240 с.1 - ТЭЦ 23 α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12240 с.1 - ТЭЦ 23 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-12 10:30 | 2019-08-15 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14048 - ПС 760 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14048 - ПС 760 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-08-11 21:32 | 2019-08-15 13:00 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-06 04:41 | 2019-08-08 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14089 с.1 - ПС 795 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14089 с.1 - ПС 795 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-06 10:33 | 2019-08-14 12:15 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП15189(с1)-ПС505β в результате старения электрической изоляции кабеля . | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП15189(с1)-ПС505β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-09 21:48 | 2019-08-14 20:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17077 α - ПС 604 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-08-09 22:26 | 2019-08-14 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16942А - ТП 25461А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16942А - ТП 25461А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-08-14 14:45 | 2019-08-21 14:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17418 А - ТП 17621 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17418 А - ТП 17621 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-08-13 10:04 | 2019-08-19 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12094(с2) -ПС 299 γ в результате грунтовой коррозии кожуха соединительной муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12094(с2) -ПС 299 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-13 12:07 | 2019-08-22 14:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 370 - РП 19073 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 370 - РП 19073 ß, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-08-14 17:37 | 2019-08-16 13:15 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС 869 - РП 1322 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, при выполнениих работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ПС 869 - РП 1322 α в результате возникшего перенапряжения в сети. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ПС 869 - РП 1322 ß, претензионного пакета документов.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-08 16:04 | 2019-08-13 14:22 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП24465А-ТП24469А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП24465А-ТП24469А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-14 13:47 | 2019-08-16 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16629 А - ТП 17718 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 16629 А - ТП 17718 А, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-08-13 19:41 | 2019-08-16 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 843 - РП 17109 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 843 - РП 17109 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-08-04 16:55 | 2019-08-08 11:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 19115с.2-ТП 21464Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 19115с.2-ТП 21464Б, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-07 15:25 | 2019-08-12 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14144 с.2 - ТП 24705 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14144 с.2 - ТП 24705 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-06 08:12 | 2019-08-13 15:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП 14132(с1) - ТП 20337А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации, виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 14132(с1) - ТП 20337А, претензионного пакета документов.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-12 04:13 | 2019-08-16 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 11152 (с1) - ТЭЦ 11 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-14 14:33 | 2019-08-20 13:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 13769 Б - ТП 15369 Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 19021 (с2) - ПС 692 α, КЛ 10 кВ РТП 15042 (с.1) - ПС 692 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-14 14:27 | 2019-08-22 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19173 с.2 - ПС 665 ß вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19173 с.2 - ПС 665 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-08 14:00 | 2019-08-09 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 17757 Б - ТП 29245 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17757 Б - ТП 29245 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
13 РЭР УКС СВО | 2019-08-12 10:08 | 2019-08-16 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП ТП20320Б-ТП20329Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП20320Б-ТП20329Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-14 14:27 | 2019-08-19 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РП 15187 (с1) - ПС 18 β | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 15187 (с1) - ПС 18 β результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-13 17:07 | 2019-08-16 14:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21729 Б - ТП 21730 Б в следствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21729 Б - ТП 21730 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
3 РЭР УКС ЦО | 2019-08-13 14:21 | 2019-08-22 11:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 6кВ ТП967А-ТП2111А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6кВ ТП 729 А - ТП 2923 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП967А-ТП2111А и КЛ 6кВ ТП 729 А - ТП 2923 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-12 19:00 | 2019-08-20 16:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12221-ПС 780, в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции). | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12221-ПС 780, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-08-12 18:15 | 2019-08-19 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 14147с.2-ТП 15957 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 14147с.2-ТП 15957 Б , претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-08-14 15:37 | 2019-08-24 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РТП 17034с.2-ПС369 от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17034с.2-ПС369, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-08 17:50 | 2019-08-12 15:05 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ТП 1973 Б - ТП 4206 Б в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1973 Б - ТП 4206 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-08 18:20 | 2019-08-15 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 16008с1-ТП 21340А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 16008с1-ТП 21340А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-10 13:36 | 2019-08-14 11:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12746А -ТП 14483 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12746А -ТП 14483 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-08-14 12:13 | 2019-08-16 11:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20967Б- ТП22835Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20967Б- ТП22835Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-10 23:17 | 2019-08-16 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 24629Б - ТП 24217Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 24629Б - ТП 24217Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-14 14:27 | 2019-08-20 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии РП 12089 (С2) - ТП 18293 (Б) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ РП 12089 (С2) - ТП 18293 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-14 11:16 | 2019-08-21 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 17287 Б - ТП 17752 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17287 Б - ТП 17752 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-13 15:46 | 2019-08-17 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17001 (с.2) - ПС 69 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17001 (с.2) - ПС 69 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки
8 РЭР УКС СЗО | 2019-08-12 08:37 | 2019-08-15 15:23 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5311 (с.2) - ПС 69 γ, в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 5311 (с.2) - ПС 69 Δ в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5311 (с.2) - ПС 69 γ, КЛ 6 кВ РП 5311 (с.2) - ПС 69 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-07 23:54 | 2019-08-12 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15154 с.1 - ПС 578 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15154 с.1 - ПС 578, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ПС 578 - РП 15154.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-08-14 20:00 | 2019-08-24 15:36 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17009 (с.2) - ПС 314 ß вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17009 (с.2) - ПС 314 ß результатов испытаний, контроль токов утечки
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-10 15:15 | 2019-08-12 11:46 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РТП5407с2-ТП4942А в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РТП5407с2-ТП4942А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ РТП5407с2-ТП4942А.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-07 14:50 | 2019-08-08 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14130 - РП 14131 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14130 - РП 14131, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-10 15:18 | 2019-08-20 09:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ ТП 17752 А - Т-А в результате осушения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 17752 А - Т-А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-08-10 17:03 | 2019-08-19 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14131 с.2 - ПС 806 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14131 с.2 - ПС 806 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-12 10:26 | 2019-08-13 19:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2251 - ПС 111 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2251 - ПС 111, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-12 14:40 | 2019-08-15 16:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 11013 (с1) - ТП 13719 А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12182 (с3) - ПС 692, КЛ 10 кВ РП 14092 (с1) - ТП 13012 А, КЛ 10 кВ ТП 14460 Б - ТП 18353 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-08-13 13:23 | 2019-08-22 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 11152 (с2) - ТЭЦ 11 β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-13 03:10 | 2019-08-19 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 23304 Б - ТП 23313 Б под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-13 17:06 | 2019-08-15 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18384Б-ТП18742Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18384Б-ТП18742Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-11 04:31 | 2019-08-21 10:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 2852 - ПС 45 ß, под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2852 - ПС 45 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-11 17:06 | 2019-08-18 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19954 (Б) - ТП 22996 (Б) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19954 (Б) - ТП 22996 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-13 15:09 | 2019-08-17 12:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 762 (1) - РП 10033 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 762 (1) - РП 10033, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-14 16:20 | 2019-08-20 12:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16129 (2) - ТП 18518 (Б) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации АО "Мосводоканал СЭНС ПЭУКС" виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 16129 (2) - ТП 18518 (Б), претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-12 14:38 | 2019-08-22 11:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 10706 (Б) - ТП 11303 (А) в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ ТП 10706 (Б) - ТП 11303 (А) , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-12 14:40 | 2019-08-13 12:45 | Пробой кабеля КЛ 10кВ ТП14423Б-ТП25173Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП14423Б-ТП25173Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-08-13 09:31 | 2019-08-20 14:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10124 с.2 - ТЭЦ 11 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10124 с.2 - ТЭЦ 11 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-08-10 12:09 | 2019-08-20 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 21169 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 21169, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-08-09 11:35 | 2019-08-15 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП27819А - ТП29434А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП27819А - ТП29434А, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-08-09 21:59 | 2019-08-16 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 ß под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 ß.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-08-11 16:50 | 2019-08-13 14:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 18206А - ТП 20924А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 18206А - ТП 20924А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 18206А - ТП 20924А Л.
18 РЭР УКС ВО | 2019-08-13 03:15 | 2019-08-23 11:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 10052 с.2 - ТП 24608 Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10052 с.2 - ТП 24608 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10052 с.2 - ТП 24608 Б .
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-08 11:11 | 2019-08-15 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10364Б-ТП15375Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10364Б-ТП15375Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-08-13 13:20 | 2019-08-19 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 335 β - РТП 28176 (с.2) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 335 β - РТП 28176 (с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки
2 РЭР УКС ЦО | 2019-08-14 14:04 | 2019-08-21 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18174 с.1 - ПС 597 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18174 с.1 - ПС 597 α, результатов испытаний, контроль токов утечки
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-12 21:56 | 2019-08-19 11:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 10834Б - ТП 23439Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10834Б - ТП 23439Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10834Б - ТП 23439Б .
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-08-13 13:20 | 2019-08-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12280 с.2 - ПС 630 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12280 с.2 - ПС 630 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-13 13:15 | 2019-08-21 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16075 (с.1) - РП 21050 (с.1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16075 (с.1) - РП 21050 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-13 21:23 | 2019-08-19 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РП 16080 с.1 - ПС 267 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РП 16080 с.1 - ПС 267, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-13 21:30 | 2019-08-15 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12768 Б - РТП 14157 (с.2) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12768 Б - РТП 14157 (с.2) , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-08-13 21:46 | 2019-08-14 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11950 А - ТП 12405 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11950 А - ТП 12405 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-15 20:10 | 2019-06-25 15:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11103 (с.2) - ТП 11848 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | КЛ 10 кВ РП 11103 (с.2) - ТП 11848 Б
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-16 21:40 | 2019-06-24 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22734Б-ТП 22795Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22734Б-ТП 22795Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ ТП 22734Б-ТП 22795Б.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-17 16:45 | 2019-06-25 13:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП14183с.1-ТП15519А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП14183с.1-ТП15519А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-17 10:12 | 2019-06-24 14:15 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 20117(с2)-ПС46 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 20117(с2)-ПС46, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-17 13:24 | 2019-06-27 15:32 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 10151(с2)-РП 17145(с2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 10151(с2)-РП 17145(с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-18 02:28 | 2019-06-21 12:12 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 α в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 α.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-17 10:15 | 2019-06-27 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 16145 - ПС 397альфа в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16145 - ПС 397альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-17 14:43 | 2019-06-18 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16210Б- ТП 21459Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16210Б- ТП 21459Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-17 02:42 | 2019-06-27 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 333(с.1)-ТП 2769 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП333с1-ТП2769А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-17 14:47 | 2019-06-23 02:12 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 17031с.2 - ТП 21518Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-17 20:01 | 2019-06-25 10:40 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 12232 (с.3) - ПС 561 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-17 16:28 | 2019-06-27 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП18548 Б-ТП24472 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП18548 Б-ТП24472 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-17 20:13 | 2019-06-25 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 17176с.2-ТП12845Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП17176с.2-ТП12845Б , претензионного пакета документов.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-17 17:00 | 2019-06-21 12:20 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП26098с.1-ПС370 в результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-17 18:54 | 2019-06-26 12:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5423(с2) - ТП6254А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5423(с2) - ТП6254А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-19 02:26 | 2019-06-21 13:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП1621А - ТП4652А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП1621А-ТП4652А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-18 02:45 | 2019-06-27 10:26 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 27131(с1)-ПС661 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 27131(с1)-ПС661, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-18 15:31 | 2019-06-28 13:26 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16044с.2 - ПС 334 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16044с.2 - ПС 334, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-18 19:05 | 2019-06-25 15:15 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 606 - РП 11012 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-06-18 14:27 | 2019-06-20 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 20776 А - ТП 20777 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20776 А - ТП 20777 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-18 15:37 | 2019-06-22 11:50 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП4979А-ТП4995Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП3344Б-ТП4995Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП3344Б-ТП4995Б, КЛ 6 кВ РП4979А-ТП4995Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-18 13:08 | 2019-06-24 13:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП2138Б-ТП4446Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП2138Б-ТП4446Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-19 00:30 | 2019-06-28 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП 5408 (с2) - ПС 305 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 5408 (с2) - ПС 305 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-19 04:20 | 2019-06-26 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22665А - ТП 22666 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22665А - ТП 22666 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-19 05:56 | 2019-06-25 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ 10 кВ ТП20375А-ТП21796А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП20375А-ТП21796А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-19 05:08 | 2019-06-27 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 20 кВ СП 71011 с.2 - ПС 859 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 20 кВ СП 71011 с.2 - ПС 859 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-19 12:51 | 2019-06-28 14:52 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13653А-ТП13650А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 15152 с.1 - ПС 111 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП13653А-ТП13650А и КЛ 10 кВ РП 15152 с.1 - ПС 111, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-19 04:18 | 2019-06-24 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП6818А-ТП6851А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП6818А-ТП6851А , претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-19 02:32 | 2019-06-21 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП17023с.2- ТП18897Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-19 02:33 | 2019-07-03 23:51 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15034 (с1) - ТП21518 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП15034 (с1) - ТП21518 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-18 12:19 | 2019-06-19 11:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП21521 А-ТП20380 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с повреждением, проложенной в то же траншее, КЛ 10кВ РП 18072(с.1)-ТП 21521А в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП21521 А-ТП20380 А, КЛ 10кВ РП 18072(с.1)-ТП 21521А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-19 18:25 | 2019-06-20 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 428 А - ТП 2769 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 428 А - ТП 2769 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-19 22:02 | 2019-06-21 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 18045 с.2 - ПС 750 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 18045 с.2 - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-15 20:39 | 2019-06-20 10:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22546 А - ТП 28804 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП22546А - ТП28804А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-21 03:00 | 2019-06-28 12:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 1188 - ПС 46 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1188 - ПС 46 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-20 00:23 | 2019-06-21 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12010 - ПС 180 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12010 - ПС 180, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-19 19:06 | 2019-06-22 14:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 18061 с.2 - ТП 20556 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-06-20 21:32 | 2019-06-30 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 6500Б-ТП6551Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 6500Б-ТП6551Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-20 11:08 | 2019-06-21 09:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 26002(с1) -ТП18530А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 26002(с1) -ТП18530А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-20 11:08 | 2019-06-21 12:05 | Повреждение кабельной линии 6 кВ ТП 2189 Б-ТП 4731 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП 2189 Б-ТП 4731 Б , претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-16 06:20 | 2019-06-24 14:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 23387 Б-РП 10109(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 23387 Б - РП 10109(с2), претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-21 09:28 | 2019-06-24 14:16 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10749 - ТЭЦ 20 ß в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10749 - ТЭЦ 20 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-20 10:46 | 2019-06-26 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП14074с2-ТП15929Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП14074с2-ТП15929Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-20 09:50 | 2019-06-28 16:00 | КЛ 10кВ РТП14187с.1-ТП 17686А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14187с.1-ТП 17686А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-19 16:26 | 2019-06-28 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13534А-ТП14809А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13534А-ТП14809А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-23 16:02 | 2019-06-28 09:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 795 - РП 18058 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП13135А-ТП13164А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 795 - РП 18058, КЛ 10 кВ ТП13135А-ТП13164А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-23 16:02 | 2019-06-28 14:15 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 11141(с1)-ТЭЦ 16 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 11141(с1)-ТЭЦ 16 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-22 16:00 | 2019-06-27 15:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 26016(с1)-ТЭЦ16 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении механического воздействия сторонних лиц и организаций, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-21 17:16 | 2019-06-26 14:20 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 17057(с1)-ПС342 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 17057 (с1) - ПС 342, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-23 13:22 | 2019-07-03 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии кл 10 кВ ТП 11962 Б - ТП 16311 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11962 Б - ТП 16311 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-21 18:20 | 2019-06-28 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10266 Б - ТП 25565 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10266 Б - ТП 25565 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-22 05:43 | 2019-07-02 18:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15993 А - ТП 15994 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15993 А - ТП 15994 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-21 21:46 | 2019-06-26 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17882 - ПС 361 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-23 01:58 | 2019-07-02 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП21781А-ТП22085А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП21781А-ТП22085А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-21 11:10 | 2019-06-25 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18077 (с.1) - ТП 20378 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18077 (с.1) - ТП 20378 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-22 10:48 | 2019-06-25 09:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП 333(с1) - ТП 2769 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 333с1-ТП 2769 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-22 18:03 | 2019-06-23 13:13 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 675 альфа - ПС 6 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 675 альфа - ПС 6, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-22 18:30 | 2019-06-23 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15011 с.2 - ПС 679 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 15011 с.2 - ПС 679, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-17 04:00 | 2019-06-27 09:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 20130 - РП 15011 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20130 - РП 15011 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-15 19:00 | 2019-06-24 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12009(с1)-ТП 14270А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-15 20:33 | 2019-06-24 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 20187 с.1 - ПС 372 α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20187 с.1 - ПС 372 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-21 06:36 | 2019-06-28 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 12249 (с.2) - ТП 24656 (Б) | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12249 (с.2) - ТП 24656 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-22 21:30 | 2019-06-25 15:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 14073с.1 - ПС 833 бета в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14073с.1 - ПС 833 бета, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-23 00:05 | 2019-07-02 16:08 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП2887А-ТП6538А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП2887А-ТП6538А , претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-23 01:00 | 2019-06-25 13:19 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 14075с.1 - ПС 833 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14075с.1 - ПС 833 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-24 04:14 | 2019-06-28 12:32 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16172с2-ТП 18487 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП16172с2-ТП 18487 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-15 20:33 | 2019-06-22 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 20033с.1 - ПС 70 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20033 + РП 18128 - ПС 70 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-23 00:42 | 2019-06-26 15:42 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РТП2524 с2-ТП3855 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РТП2524 с2-ТП3855 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-17 00:49 | 2019-06-25 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 15155с1 - ПС 796β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15155с1 - ПС 796β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ПС 796 - РП 15155 ß.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-23 16:03 | 2019-07-03 15:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17126с.2 - РП 17127с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17126с.2 - РП 17127с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-24 05:12 | 2019-07-04 15:12 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП19584А- ТП22153А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля механизмом. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП19584А- ТП22153А, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-18 16:10 | 2019-06-20 10:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22152Б-ТП23324Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП22152Б-ТП23324Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП22152Б-ТП23324Б.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-22 16:21 | 2019-06-26 23:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14476 с.1 - ПС 770 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 14476 с.1 - ПС 770 α, претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-23 02:01 | 2019-06-24 02:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18540Б - ТП 18588Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18540Б - ТП 18588Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-23 09:43 | 2019-07-01 22:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП21518 Б-ТП21799 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП21518 Б-ТП21799 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-23 15:50 | 2019-06-29 16:01 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11985Б-ТП12551Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11985Б-ТП12551Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-24 03:50 | 2019-06-27 17:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20048 - ПС 370 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20048 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-23 02:00 | 2019-06-26 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17020 с.2 - ПС 370 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17020 с.2 - ПС 370 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-21 16:37 | 2019-06-28 14:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 15121 αв результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 15121 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-22 17:56 | 2019-06-27 12:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 28078(с2)-ПС 305 в результате залома при прокладке. При прокладке КЛ 10 кВ РП 28078(с2)-ПС 305 появились мелкие трещины, которые впоследствии привели к пробою изоляции. | Направить письмо в адрес подрядной организаций об усилении технологической дисциплины при прокладке кабельных линий.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-24 17:18 | 2019-06-26 15:30 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 15067(с2) -ТП21673Б от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15067(с2) -ТП21673Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-24 18:35 | 2019-07-01 13:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12304А-ТП14402Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП12304А-ТП14402Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-24 21:25 | 2019-06-29 11:09 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП20563Б-ТП24329Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП20563Б-ТП24329Б , претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-25 02:30 | 2019-06-27 15:14 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 14071с1-ТП15529А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14071с1-ТП15529А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-24 19:24 | 2019-06-28 16:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП20583А - ТП22197А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП20583А - ТП22197А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-25 10:43 | 2019-07-02 11:45 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 14969Б-ТП 14971Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП14969Б-ТП14971Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-24 12:51 | 2019-07-01 10:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП14618Б-ТП14619Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП14618Б-ТП14619Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-19 16:41 | 2019-06-24 10:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 16967 Б - ТП 17645 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16967 Б - ТП 17645 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-17 10:10 | 2019-06-18 12:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 11199 (с1) - ПС 536 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 11199 (с1) - ПС 536 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 11199 (с1) - ПС 536 β.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-25 08:51 | 2019-07-01 11:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23530Б- ТП 26933Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 23530Б- ТП 26933Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-19 17:17 | 2019-06-26 10:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19140(с2) - ПС 839 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по уведомлению, без вызова представителя района. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 19140(с2) - ПС 839, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-25 19:09 | 2019-07-02 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 15087 α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 15087 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-20 15:14 | 2019-06-21 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 10059 с.2 - ТП21900 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 10059 с.2 - ТП 21900 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-17 20:25 | 2019-06-24 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 14163 - ТЭЦ 23α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТЭЦ 23 - РП 14163 альфа, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-15 23:40 | 2019-06-17 14:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 400 с. 3 - ПС 396 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 400 с. 3 - ПС 396 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-15 23:40 | 2019-06-17 14:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13841 А - ТП 20431 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13841 А - ТП 20431 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-16 01:17 | 2019-06-25 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20430 А - ТП 20431 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20430 А - ТП 20431 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-16 15:36 | 2019-06-26 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14085 с.1 - ПС 710 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14085 с.1 - ПС 710 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-17 21:50 | 2019-06-21 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 17797 А - ТП 17804 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17797 А - ТП 17804 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-23 19:19 | 2019-06-24 09:15 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 3750 А - ТП 4821 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 3750 А - ТП 4821 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-24 15:33 | 2019-06-26 13:04 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ ТП 13835Б - Т-Б в результате осушения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 13835Б - Т-Б
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-22 17:39 | 2019-06-26 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 16024(с2) - ТЭЦ12 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16024 с.2 - ТЭЦ 12 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-25 06:54 | 2019-06-27 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП 4415А - ТП 4787А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ТП 4415А - ТП 4787А
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-25 20:12 | 2019-06-26 16:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РТП 333(с2) - ТП 363 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 333(с2) - ТП 363 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-25 20:43 | 2019-06-28 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 658 А - ТП 363 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 658А -ТП363А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-25 17:13 | 2019-06-28 12:55 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 19510Б-ТП27896Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 19510Б-ТП27896Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-18 08:21 | 2019-06-26 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19140(с1) - ПС 305 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по уведомлению, кабельные линии были отмечены на проекте.Представителем МКС было выдано Запрещение. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации, виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 19140с1-ПС 305, претензионного пакета документов.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-18 08:23 | 2019-06-26 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП27425Б-РТП 16048с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП27425Б-РТП 16048с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-25 08:20 | 2019-07-05 09:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РТП16180с1-ТП24683А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП16180с1-ТП24683А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-25 16:37 | 2019-07-02 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 14177(с1) - ПС 731 ß под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14177(с1) - ПС 731 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-26 17:38 | 2019-06-28 14:25 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 15172(с2) - ПС 760α, по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 15028 - ПС 760α в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15172(с2) - ПС 760α, КЛ 10 кВ РП 15028 - ПС 760α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-24 15:50 | 2019-07-04 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 10059 с.2 - ТП24861 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 10059 с.2 - ТП24861 Б ,результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-26 02:25 | 2019-07-05 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17159 с.1 - ПС 796 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17159 с.1 - ПС 796 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 17159 с.1 - ПС 796 α.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-26 17:23 | 2019-07-05 15:43 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП18005с.1-ТП20809А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке, перегибу и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП18005с.1-ТП 20809А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-21 21:22 | 2019-06-27 10:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП21593А-ТП21698А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП21593А-ТП21698А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-26 10:43 | 2019-06-27 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15293-ТП 14519Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15293-ТП 14519Б
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-26 13:10 | 2019-06-27 12:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15445(с1) - ПС 679 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15445 с.1 - ПС 679 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-27 02:05 | 2019-07-01 16:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16924 с.1 - ПС 378 отключена ранее вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16924 с.1 - ПС 378, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-22 04:50 | 2019-06-27 09:45 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10кВ РТП 16042 с1 - ТП 18492 А от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 16042 с1 - ТП 18492 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-22 10:48 | 2019-06-27 11:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17127 - РП 18111 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 17127 - РП 18111
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-22 14:30 | 2019-06-27 11:40 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 3394с.2 - ПС 6 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 3394с.2 - ПС 6 β
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-22 14:53 | 2019-06-27 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 17129с.2 - ТП 29217Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РП 17129с.2 - ТП 29217Б
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-22 17:39 | 2019-06-28 09:50 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 10262Б - ТП 17706Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 10262Б - ТП 17706Б
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-23 18:10 | 2019-06-26 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 3059с.2 - РП 3840с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ РП 3059с.2 - РП 3840с.1
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-24 01:38 | 2019-06-27 13:30 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 2926 - ПС 6 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке, перегибу и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 2926 - ПС 6.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-23 19:06 | 2019-07-03 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 17012 с.2 – ТП 23563 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 17012 с.2 – ТП 23563 Б
12 РЭР УКС СО | 2019-06-26 16:51 | 2019-07-02 11:11 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14600Б - ТП 18279Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 14600Б - ТП 18279Б
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-17 11:04 | 2019-06-25 14:13 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 13642Б-ТП19603Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13642Б-ТП19603Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-18 12:10 | 2019-06-22 10:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 26011 с.2 - ПС 46 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 26011с.1 - ПС 46β в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26011 с.2 - ПС 46 α и КЛ 10 кВ РП 26011с.1 - ПС 46β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-19 13:40 | 2019-06-26 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 50 - РП 27155(с.2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 50 - РП 27155(с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-18 16:19 | 2019-06-27 13:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17198 (с.2) - ПС 267 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17198 (с.2) - ПС 267, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-25 11:19 | 2019-07-04 14:32 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15060 с.1 - ПС 682 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15060 с.1 - ПС 682, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-24 17:40 | 2019-06-27 13:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17108(с.1) - ТП 20483 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17108(с.1) - ТП 20483 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-19 20:50 | 2019-06-26 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16875Б - ТП 23721Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16875Б - ТП 23721Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-19 17:20 | 2019-06-27 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19111 - ПС 630 α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 11095 - ПС 630 α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19111 - ПС 630 α, КЛ 10 кВ РП 11095 - ПС 630 α, , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-19 16:45 | 2019-06-27 00:32 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 267 - РП 100779 (с.1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 267 - РП 100779 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-17 20:25 | 2019-06-24 15:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 18023(с1) - ПС 505α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 12929А - ТП 12936А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18023(с1) - ПС 505α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-19 17:12 | 2019-06-24 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП133Б-ТП2157Б в целом месте по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП133Б-ТП50Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП133Б-ТП2157Б и КЛ 6 кВ ТП133Б-ТП50Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-20 00:28 | 2019-06-27 10:00 | Электрическое повреждение заземления соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП 19224Б - ТП 19477Б. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19224Б - ТП 19477Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-20 00:50 | 2019-06-26 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП16467А-ТП22839А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП16467А-ТП22839А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-20 06:31 | 2019-06-27 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ ТП 16623Б - ТП 21940Б. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16623Б - ТП 21940Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-20 06:32 | 2019-06-26 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП26060(с1)-ТП18669А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП26060(с1)-ТП18669А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-27 23:20 | 2019-07-07 16:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП16256Б-ТП24957Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП16256Б-ТП24957Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-28 05:45 | 2019-07-08 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19126 с.1 - ПС 28 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19126 с.1 - ПС 28, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 19126 с.1 - ПС 28.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-27 11:35 | 2019-07-05 13:09 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП22269А-ТП22654А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП22269А-ТП22654А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-27 19:55 | 2019-07-02 14:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ РП5015с.1 - ТП 6820 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РП5015с.1 - ТП 6820 А, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-27 22:10 | 2019-07-04 11:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 25266А -ТП 24949А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 25266А -ТП 24949А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-27 23:52 | 2019-07-05 15:23 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18483А - ТП24681А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18483А - ТП24681А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-19 15:26 | 2019-06-28 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19126с.1-ТП21284А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП19126с.1-ТП21284А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП19126с.1-ТП21284А.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-19 17:46 | 2019-06-25 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21227 Б - ТП 21228 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 21227 Б - ТП 21228 Б, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-20 13:14 | 2019-06-26 09:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РТП 6383 (с2)-ПС 90 γ вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | КЛ 6 кВ РТП 6383 (с2)-ПС 90 γ
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-19 16:41 | 2019-06-25 12:56 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17781 А - ТП 17783 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 17781 А - ТП 17783 А, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-26 17:01 | 2019-06-28 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 17018 (с1) - ПС 536 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 17018 (с1) - ПС 536 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 17018 (с1) - ПС 536 α.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-22 18:46 | 2019-06-26 14:19 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11668 А - ТП 11761 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11668 А - ТП 11761 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-24 09:45 | 2019-06-26 11:00 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 369 Б - ТП 2725 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 369 Б - ТП 2725 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 369 Б - ТП 2725 А.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-27 21:42 | 2019-07-05 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16187 с.2 - ТП 11239 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16187 с.2 - ТП 11239 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-21 17:33 | 2019-06-25 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 14904Б-ТП 14905Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП14904Б-ТП14905Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-23 18:25 | 2019-06-25 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 21724 А - ТП 21725 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21724 А - ТП 21725 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-29 09:21 | 2019-07-08 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 4487с.1 - ТЭЦ ВТИ (МОЭ) в результате старения электрической изоляции кабеля с повреждением КЛ 6 кВ РТП 4487с.2 - ПС 6 в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РТП 4487с.2 - ПС 6, КЛ 6 кВ РТП 4487с.1 - ТЭЦ ВТИ (МОЭ)
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-29 21:40 | 2019-07-09 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1268с.3 - РТП 2659с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1268 - РП 2659 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-30 15:10 | 2019-07-02 14:05 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 21037с1 - ТП 21877А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 21037с1 - ТП 21877А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-27 22:12 | 2019-07-03 12:22 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 10520 А-ТП 15561 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП10520А-ТП15561А , претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-24 01:38 | 2019-07-01 09:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 17112(с2) - ПС 679 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17112 с.2 - ПС 679 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-29 15:30 | 2019-07-02 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17012с.2 - ТП 11856Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РП 17012с.2 - ТП 11856Б
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-20 11:00 | 2019-06-28 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 5772 - ПС617(Ф16) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 5772 - ПС617(Ф16), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-26 13:58 | 2019-07-04 12:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП 18632 Б - ТП 27635Б Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18632 Б - ТП 27635Б Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-29 12:29 | 2019-07-03 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15034 с.2 - ПС 370 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15034 с.2 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-28 04:30 | 2019-07-02 14:45 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 15111(с2)-ПС342 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 15111(с2)-ПС342, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-30 15:04 | 2019-07-04 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 21521 Б-ТП 20380 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21521 Б-ТП 20380 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-20 11:00 | 2019-06-26 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18587 А - ТП 18889 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18587 А - ТП 18889 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-22 02:45 | 2019-06-27 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20902 А - ТП 20893 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20902 А - ТП 20893 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-22 16:02 | 2019-06-25 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14095(с1)-ТП21926А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП14095(с1)-ТП21926А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-29 15:38 | 2019-07-02 12:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19235А - ТП 19484А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19235А - ТП 19484А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-29 15:38 | 2019-07-03 12:50 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 12205 с.2 - ПС 604 от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12205 с.2 - ПС 604, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-22 19:08 | 2019-06-28 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12083 (с1) - ПС 604 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12083 (с1) - ПС 604, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-23 20:44 | 2019-07-01 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 27061(с2) - ТЭЦ 27β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 27061(с2) - ТЭЦ 27β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-06-17 19:25 | 2019-06-20 22:18 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16442А - ТП 16905А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16442А - ТП 16905А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-24 16:55 | 2019-07-01 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11072 с.1 - ПС 686 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 11072 с.1 - ПС 686 α, претензионного пакета документов.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-22 18:05 | 2019-06-27 14:20 | Причина повреждения будет установлена после ремонта КЛ 10кВ ТП 13380Б - ТП 13381Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13380Б - ТП 13381Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-24 15:11 | 2019-06-29 23:08 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22003Б-ТП22544Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП22003Б-ТП22544Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-01 00:39 | 2019-07-02 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ ТП 13393А - ТП 16640А. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13393А - ТП 16640А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-01 09:47 | 2019-07-03 12:15 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 18526Б - ТП 24567Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-06-24 10:36 | 2019-06-26 15:04 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП2138Б-ТП4446Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-24 17:05 | 2019-07-01 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13908Б-ТП20865Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП13908Б-ТП20865Б, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-24 19:33 | 2019-07-01 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 14057(с2) - ПС 164α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 14057(с2) - ПС 164α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-23 20:32 | 2019-06-27 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16626А - ТП 19481А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16626А - ТП 19481А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-29 19:50 | 2019-07-05 14:19 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 374 с.2 - ПС 386 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 374 с.2 - ПС 386 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-26 08:21 | 2019-07-03 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП 1970(с2) - ПС 18β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 1970(с2) - ПС 18β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-06-30 19:11 | 2019-07-03 18:12 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13385Б - ТП 17396Б в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13385Б - ТП 17396Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-07-01 04:24 | 2019-07-04 16:26 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 13906 А - ТП 13969 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-01 14:24 | 2019-07-08 13:19 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 20862 А - ТП 21682 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке, перегибу и образованию микротрещин изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-24 14:30 | 2019-06-28 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП12128с1-ТП12688А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП12128с1-ТП12688А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-24 12:20 | 2019-06-27 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18912А-ТП196541А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18912А-ТП196541А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-01 15:40 | 2019-07-02 16:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19094 с.2 - ПС 770 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 19094 с.2 - ПС 770, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-29 14:36 | 2019-07-05 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 10087(с1) - ТЭЦ 12 α в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 10087(с1) - ТЭЦ 12 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-29 17:32 | 2019-07-08 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 10717 Б - ТП 28452 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10717 Б - ТП 28452 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-25 08:00 | 2019-07-02 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-21 00:41 | 2019-07-01 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 15049 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 15049, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-27 16:55 | 2019-07-02 12:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 17086 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 17086, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-01 09:10 | 2019-07-05 16:09 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14054 с.1 - ПС 770 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14054 с.1 - ПС 770 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-01 09:10 | 2019-07-05 15:07 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП18125(с1)-ПС334β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке, перегибу и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП18125(с1)-ПС334β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-01 13:10 | 2019-07-04 14:53 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16040с1 - РП 16166с1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16040с1 - РП 16166с1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-22 16:01 | 2019-06-28 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП18121(с2)-ТП25277Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП18121(с2)-ТП25277Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-27 18:43 | 2019-07-02 14:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП16735Б-ТП25887Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10кВ ТП16735Б-ТП25887Б | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП16735Б-ТП25887Б, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-24 03:00 | 2019-07-01 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП17072-ТП18945А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП17072-ТП18945А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-26 18:36 | 2019-07-02 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП20988А-ТП24339А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП20988А-ТП24339А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-23 00:18 | 2019-07-03 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ ТП23724А-ТП23728А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП23724А-ТП23728А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-28 13:10 | 2019-07-03 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16084 (с1) - ТП 19905 А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16084 (с1) - ТП 19905 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 16084 (с1) - ТП 19905 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-24 01:20 | 2019-07-04 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ПС 396 - РП 682 дельта вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 396 - РП 682 дельта, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-19 18:45 | 2019-06-25 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 14157 (с1) - ПС 630 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14157 (с1) - ПС 630 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 14157 (с1) - ПС 630 α.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-22 17:49 | 2019-06-27 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4773 А - ТП 4852 А и КЛ 6 кВ ТП 4773 Б - ТП 4852 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП 4773 А - ТП 4852 А и КЛ 6 кВ ТП 4773 Б - ТП 4852 Б, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-22 17:56 | 2019-06-27 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 16533 Б - ТП 21263 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16533 Б - ТП 21263 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-24 01:25 | 2019-06-25 16:19 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты КЛ 10 кВ РТП 17009 (с2) - ПС 314 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17009 (с2) - ПС 314 А, результатов испытаний, контроль токов утечки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-26 21:40 | 2019-07-02 10:40 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 11103 (с2) - РТП 14076 (с2) в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11103 (с2) - РТП 14076 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 11103 (с2) - РТП 14076 (с2).
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-28 19:41 | 2019-07-05 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП16891А-ТП24332А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП16891А-ТП24332А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-28 19:46 | 2019-07-03 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10017 (с1) - ТЭЦ 11, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-22 19:48 | 2019-06-26 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10570 Б - ТП 10668 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-20 17:41 | 2019-06-28 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17916 Б - ТП 20425 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17916 Б - ТП 20425 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-20 18:31 | 2019-06-28 12:00 | Предварительная причина неисправность блока управления привода | Провести углубленный анализ работы защит, а также проверки работы устройств РЗА для определения истинных причин технологического нарушения.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-20 19:40 | 2019-06-28 13:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 12036с.2 -ТЭЦ 16α в результате старения электрической изоляции кабеля с повреждением КЛ 10 кВ РТП 12036с.1 - ТЭЦ 16β в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-20 21:01 | 2019-07-01 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10789Б - ТП 11518Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10789Б - ТП 11518Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-21 14:02 | 2019-06-28 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19348 Б - ТП 19354 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19348 Б - ТП 19354 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-24 06:51 | 2019-07-03 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 10181 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 10181 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-24 15:50 | 2019-07-03 15:00 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 17533А - ТП 22719А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17533А - ТП 22719А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-29 17:34 | 2019-07-04 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 16046 с.2 - ПС 796 Δ | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16046 с.2 - ПС 796 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-26 11:45 | 2019-06-28 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19035 с.2 - ТП 23590А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19035 с.2 - ТП 23590А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-07-02 12:53 | 2019-07-06 04:59 | Пробой изоляции КЛ 6кВ РП 4487с.1-ТП 388Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-23 04:48 | 2019-07-02 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14199 с.1 - ПС 20 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без, вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 14199 с.1 - ПС 20 β, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-28 15:21 | 2019-07-03 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15084 α - РП 17087 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15084 α - РП 17087, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-23 11:05 | 2019-07-01 09:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 2270с.2 - ТП 4802Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ РП 2270с.2 - ТП 4802Б .
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-28 19:40 | 2019-07-03 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 164 - РП 17087 альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 164 - РП 17087 альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-19 12:18 | 2019-06-24 13:26 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10251 Б – ТП 17706 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10251 Б – ТП 17706 Б
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-28 19:40 | 2019-07-03 11:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17508А-ТП19328А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП17508А-ТП19328А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-28 18:00 | 2019-06-30 15:20 | КЛ 10 кВ ТП 19671 Б – ТП 29218 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 19671 Б – ТП 29218 Б .
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-29 00:05 | 2019-07-03 13:10 | Электрический пробой изоляции КЛ 6кВ ТП366-ТП3378Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6кВ ТП3038 -ТП3378Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП366-ТП3378Б и КЛ 6кВ ТП3038 -ТП3378Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-23 14:20 | 2019-07-01 15:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17012с.1-ТП 23563А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 17012с.1-ТП 23563А
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-29 04:01 | 2019-07-05 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 16016 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 16016 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-26 13:00 | 2019-06-26 17:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11665 Б – ТП 18516 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11665 Б – ТП 18516 Б
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-02 07:10 | 2019-07-05 11:00 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 28177 (с1) - ПС 536 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РП 28177 (с1) - ПС 536, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-01 21:39 | 2019-07-11 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18148 с.2 - ПС 560 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18148 с.2 - ПС 560, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-01 13:10 | 2019-07-06 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 15388 Б- ТП 16857 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15388 Б- ТП 16857 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-30 15:33 | 2019-07-02 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16146(с.2)-ТП16875Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП16146(с.2)-ТП16875Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-27 11:33 | 2019-07-05 12:36 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18145 с2 - ТП 20723 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ПС 813 - РП 18145 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18145 с2 - ТП 20723 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-28 19:24 | 2019-07-02 16:18 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19157 с.2 - ПС 554 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 19157 с.2 - ПС 554 β, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-01 02:16 | 2019-07-09 13:00 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13889 Б - ТП 15306 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 13889 Б - ТП 15306 Б, претензионного пакета документов.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-30 15:45 | 2019-07-04 12:20 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 15306 А - РТП 16080 (с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 15306 А - РТП 16080 (с1), претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-23 00:05 | 2019-06-26 11:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18930Б-ТП19999Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18930Б-ТП19999Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-23 20:54 | 2019-06-28 12:55 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 13815 А - ТП 19564 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13815 А - ТП 19564 А, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-23 21:01 | 2019-06-26 13:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты КЛ 10 кВ РП 12197 (с2) - ТП 13800 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12197 (с2) - ТП 13800 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-23 00:05 | 2019-06-27 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15098 (с2) - ПС 372 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15098 (с2) - ПС 372 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-01 00:05 | 2019-07-10 11:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 13810 А - ТП 13815 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13810 А - ТП 13815 А, результатов испытаний, контроль токов утечки
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-02 15:06 | 2019-07-12 04:13 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 16820 Б - ТП 16821 Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16820 Б - ТП 16821 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-02 18:45 | 2019-07-10 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14186 - ТЭЦ 26 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14186 - ТЭЦ 26 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-02 18:49 | 2019-07-12 03:48 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП5714Б-ТП5874 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП5714Б-ТП5874 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-03 15:10 | 2019-07-09 22:04 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ10кВ ТП17689 А-ТП20381 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ10кВ ТП17689 А-ТП20381 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-02 12:32 | 2019-07-12 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17020 - ПС 370 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-03 16:45 | 2019-07-12 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15032 - ПС 370 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-28 00:15 | 2019-07-01 14:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ РТП 20095(с1)-ТП 10925А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 20095 с1- ТП 10925А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-24 10:42 | 2019-07-02 11:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 17433 А - ТП 24407А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17433 А - ТП 24407 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-30 06:08 | 2019-07-04 09:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 11718Б - ТП11743Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11718Б - ТП11743Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-27 22:15 | 2019-07-01 15:24 | Пробой КЛ 10 кВ ТП 13511 А - ТП 14860 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13511 А - ТП 14860 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 13511 А - ТП 14860 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-28 11:20 | 2019-07-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16140 (с.2) - ПС 731 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16140 (с.2) - ПС 731 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-03 13:00 | 2019-07-12 14:48 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 11950 А - ТП 12405 А , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11950 А - ТП 12405 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11950 А - ТП 12405 А.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-03 14:15 | 2019-07-04 15:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 12876 Б - ТП 13501 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12876 Б - ТП 13501 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12876 Б - ТП 13501 Б.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-03 08:40 | 2019-07-09 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 5011 α - ПС 361 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-25 09:06 | 2019-07-03 16:40 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП6236Б - ТП6515Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-04 14:16 | 2019-07-10 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18531А-ТП24569А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-28 23:08 | 2019-07-08 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 378 - 12123 бета в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 378 - 12123 бета на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-29 00:24 | 2019-07-09 11:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12281- ТЭЦ12α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12281- ТЭЦ12α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-29 12:22 | 2019-07-09 11:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП16064с.2-ТП 16763Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП16064с.2-ТП16763Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-29 13:10 | 2019-07-03 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13534Б-ТП24227Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ Тп13534Б-ТП24227Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-30 15:07 | 2019-07-08 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17171 с.1 - ПС 785 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17171 с.1 - ПС 785 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-25 09:06 | 2019-07-01 15:30 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17171с.1-ТП20255А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП17171с.1-ТП20255А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-04 16:26 | 2019-07-09 12:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП16404Б-ТП18979Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП16404Б-ТП18979Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-01 00:44 | 2019-07-08 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10091 - ПС 378 α, в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10091 - ПС 378 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-01 01:58 | 2019-07-11 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП15067(с1)-ТП21673А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-01 03:04 | 2019-07-04 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП16410А-ТП18970А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП16410А-ТП18970А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-01 04:07 | 2019-07-09 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП20276Б-ТП20282Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП20276Б-ТП20282Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-25 00:20 | 2019-07-02 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП16760А-ТП16764А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП16760А-ТП16764А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-25 13:06 | 2019-07-01 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП14149с.2-ТП14969Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП14149с.2-ТП14969Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-25 10:43 | 2019-07-03 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 4827 А - ТП РТП 5314 (с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4827 А - ТП РТП 5314 (с1), результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-25 16:10 | 2019-07-02 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21561 А - ТП 21562 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21561 А - ТП 21562 А, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-25 16:05 | 2019-07-01 14:05 | Повреждение кабельной линии 6 кВ ТП 3516 Б - РП 5302 (с2)1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП 3516 Б - РП 5302 (с2)1, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-04 16:10 | 2019-07-11 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17909 А - ТП 21710 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17909 А - ТП 21710 А, результатов испытаний, контроль токов утечки
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-27 14:00 | 2019-07-04 18:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16099 (с1) - ПС 689 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16099 (с1) - ПС 689 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-04 10:58 | 2019-07-08 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ КЛ 10 кВ РП 12128- ПС 845 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 12128- ПС 845 , претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-04 06:55 | 2019-07-10 14:28 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП1080А-ТП1964Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП1080А-ТП1964Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-04 17:55 | 2019-07-08 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП16026(с2)-ТП22309Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП16026(с2)-ТП22309Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-28 02:12 | 2019-07-01 12:46 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП 22484 Б-ТП 23224 Б от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22484 Б-ТП 23224 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-30 10:38 | 2019-07-05 13:20 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП19962Б-ТП23521Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19962Б-ТП23521Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-26 01:00 | 2019-06-27 14:05 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП16896Б-ТП19228Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП16896Б-ТП19228Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-26 03:33 | 2019-06-29 13:25 | Электрический пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП20952А-ТП20953А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции), с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП16004с.1-ТП17367А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП20952А-ТП20953А ; КЛ 10 кВ РТП16004с.1-ТП17367А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-26 17:30 | 2019-07-03 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РТП 5310 (с1) - ПС 710 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5310 (с1) - ПС 710, результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-26 19:25 | 2019-07-04 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РТП 5305 (с2) - РТП 5310 (с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5305 (с2) - РТП 5310 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-28 09:20 | 2019-07-05 14:30 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РТП 5325 (с1) - ПС 69 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РТП 5325 (с1) - ПС 69 Б, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-29 20:09 | 2019-07-02 13:40 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РТП 5325 (с1) - ПС 69 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РТП 5325 (с1) - ПС 69 А, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-21 10:19 | 2019-06-26 13:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18287 Б - ТП 21815 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18287 Б - ТП 21815 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-21 17:34 | 2019-07-01 14:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 35 кВ ПС 12 - РП 2022 (2) А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 35 кВ ПС 12 - РП 2022 (2) А
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-21 19:20 | 2019-06-25 15:42 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 112 - РП 12193 в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-23 03:42 | 2019-07-03 10:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 45 - РП 15008 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 45 - РП 15008 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-23 03:57 | 2019-07-02 12:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15008с.1-ТП25003А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП15008с.1-ТП25003А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-23 04:37 | 2019-07-01 15:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 790ß - РП 16039с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790ß - РП 16039с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-05 11:25 | 2019-07-15 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 14162 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 14162, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-06 09:14 | 2019-07-16 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15179с.1 - ТП28651А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП15179с.1 - ТП28651А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-05 10:34 | 2019-07-08 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 397 - РП 19101 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-06 09:14 | 2019-07-16 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП14837 Б-ТП14839 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-27 14:10 | 2019-06-30 13:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ10кВ РП16143с1-ТП28659А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП16143с1-ТП28659А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-28 10:04 | 2019-07-05 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП20403 А-ТП26596 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-05 03:42 | 2019-07-08 15:20 | Пробой электрической изоляции концевой муфты на КВЛ 6 кВ л.639 - МТП 2493 в результате нарушения технологии монтажа в месте среза электропроводящего слоя жил концевой муфты, что привело к появлению частичных разрядов и электрическому пробою изоляции. | Усилить контроль за соблюдением технологии монтажа подрядными организациями
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-05 21:57 | 2019-07-10 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 19173 (с1) - ПС 314 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19173 (с1) - ПС 314 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-06 12:21 | 2019-07-09 15:34 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 6 кВ ПС 396 -РП60(с2) от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 396 -РП60(с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-06 14:01 | 2019-07-09 14:48 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП20566Б-ТП22776Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-06 18:04 | 2019-07-12 15:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП 6449 Б - ТП 6514 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-06 21:00 | 2019-07-15 15:10 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП29402-ТП20569Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-07 16:46 | 2019-07-12 13:08 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 26165 - ПС 845 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-24 21:13 | 2019-06-26 14:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 18121 с.2-ТП 25277Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-26 08:35 | 2019-07-02 15:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП18422Б - ТП18423Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18422Б - ТП18423Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-26 10:27 | 2019-07-01 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27003 с.2 - ТЭЦ 23 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | КЛ 10 кВ РП 27003 с.2 - ТЭЦ 23
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-26 13:04 | 2019-06-28 11:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП11254Б-ТП13138Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП11254Б-ТП13138Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-28 11:49 | 2019-07-08 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП13139Б-ТП15520Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13139Б-ТП15520Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-29 11:10 | 2019-07-04 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11257Б-ТП13744Б в результате старения электрической изоляции кабеля | КЛ 10 кВ ТП11257Б-ТП13744Б
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-29 20:10 | 2019-07-02 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12238с.2-ТП17487Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП12238с.2-ТП17487Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-24 14:31 | 2019-06-28 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13186Б - ТП13744Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13186Б - ТП13744Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-28 19:41 | 2019-07-03 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП1146А-ТП1567Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП1146А-ТП1567Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-23 23:47 | 2019-07-03 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14054с.2-ТП18912Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14054с.2-ТП18912Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-29 12:32 | 2019-07-03 14:22 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 14137 (с1) - ПС 825 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14137 (с1) - ПС 825 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 14137 (с1) - ПС 825 β.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-21 09:33 | 2019-06-21 10:29 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10105 с.2 - ПС 46 β в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10105 с.2 - ПС 46 β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-30 12:16 | 2019-07-05 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12142 с.3 - ПС 342 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12142 с.3 - ПС 342 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-25 13:35 | 2019-06-28 15:00 | Электродуговое повреждение проходного изолятора на КЛ 10 кВ ТП 24204 Б - КТПн 23775 в результате межфазного короткого замыкания из - за попадания мелкого животного (грызуна) на шины ячейки в КТПн 23775. | Провести осмотр строительной части КТПн на предмет выявления возможных мест попадания мелких животных с последующей их заделкой
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-27 22:40 | 2019-06-28 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21010 с.2 - ТП 19468 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 21010 с.2 - ТП 19468 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-29 06:44 | 2019-06-30 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 21480А-ТП 23166А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21480А-ТП 23166А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-23 11:10 | 2019-07-01 13:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 4235 (с2) - ПС 45 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 4235 (с2) - ПС 45, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-05 04:50 | 2019-07-08 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2852 (с2) - ПС 45 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2852 (с2) - ПС 45 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-08 16:42 | 2019-07-17 11:26 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20632Б - ТП 29703Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20632Б - ТП 29703Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-08 20:18 | 2019-07-14 15:27 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП676с.1-ТП 360А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП676с.1-ТП 360А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-09 03:20 | 2019-07-15 13:43 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14075с.1 - ПС 833 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14075с.1 - ПС 833 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-02 12:05 | 2019-07-08 21:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТЭЦ 25 - РП 21187 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества поврежденийКЛ 10 кВ ТЭЦ 25 - РП 21187 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-01 05:20 | 2019-07-04 14:57 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 15926А -ТП 18413А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15926А -ТП 18413А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-08 00:12 | 2019-07-11 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15787 А-ТП 20211 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 15787 А-ТП 20211 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-07 12:35 | 2019-07-15 14:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на ПКЛ 6 кВ РП 2413 (с1) - ПС 6, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 6 кВ РП 2413 (с1) - ПС 6, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 6 кВ РП 2413 (с1) - ПС 6.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-06 02:10 | 2019-07-10 09:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 12286(с1)-ТП 14771А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12286(с1)-ТП 14771А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-05 21:10 | 2019-07-10 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ РТП 20095(с2)-ТП 10925Б по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 20095 с2- ТП 10925Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-01 10:22 | 2019-07-08 15:25 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 17149с1 -ТП 23241 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17149с1 -ТП 23241 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-02 12:05 | 2019-07-09 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 15116 с.1 - Т-1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15116 с.1 - Т-1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-09 11:26 | 2019-07-12 09:15 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 16337Б - ТП 19223Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16337Б - ТП 19223Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-09 08:58 | 2019-07-12 13:22 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15787 А-ТП 18723 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 15787 А-ТП 18723 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-05 05:05 | 2019-07-09 10:20 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП12207(С1)-ТП11842А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП12207(С1)-ТП11842А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-05 11:39 | 2019-07-09 13:30 | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП25335 А-ТП24601 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ10кВ ТП25335 А-ТП24601 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-08 20:07 | 2019-07-15 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 874А-ТП4381А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 874А-ТП4381А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-05 16:35 | 2019-07-12 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 179 - РП 21100 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21100 - ПС 179, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-05 17:20 | 2019-07-09 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15167 (с.2) - ТП 25131Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП15167 (с.2) - ТП 25131Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-06 15:30 | 2019-07-10 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП26345А-ТП26346А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП26345А-ТП26346А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-08 19:49 | 2019-07-15 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП10324(с1)-ТП11235Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП10324(с1)-ТП11235Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-26 06:00 | 2019-07-05 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19956 Б - ТП 20901 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19956 Б - ТП 20901 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-08 22:24 | 2019-07-15 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11306А-ТП11307А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-03 11:20 | 2019-07-09 19:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12122с.2 – ТП 23362Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12122с.2 – ТП 23362Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-08 23:26 | 2019-07-15 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ КТП14416-ТП27576А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-03 12:20 | 2019-07-09 20:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП19341А-РП28045(с1) вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП19341А-РП28045(с1) на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-03 12:25 | 2019-07-10 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17517А-ТП18749А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-27 15:36 | 2019-06-27 21:51 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП22357А-ТП24784А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП22357А-ТП24784А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-10 05:40 | 2019-07-15 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП17036(с2)-РП20080(с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП17036(с2)-РП20080(с2) на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-03 22:20 | 2019-07-11 12:55 | Повреждение 2-х изоляторов на опоре № 9 ВЛ 10 кВ ТП 20720Б-ТП 20730А | Произвести внеочередной обход ВЛ 10 кВ ТП 20720Б-ТП 20730А
8 РЭР УКС СЗО | 2019-07-08 16:59 | 2019-07-18 15:45 | пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10317Б-ТП10582Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-10 12:03 | 2019-07-16 15:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 17907 А - ТП 19549 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-10 10:56 | 2019-07-16 16:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП17160с.1-ТП21374А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП22152А-ТП22168А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП17160с.1-ТП21374А; КЛ 10 кВ ТП22152А-ТП22168А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-04 12:28 | 2019-07-11 09:28 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19140 (с1)-ПС 305 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19140 (с1)-ПС 305, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-10 15:46 | 2019-07-16 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ10кВ РП16065(с.2) - ТП17234Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-04 13:12 | 2019-07-11 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 16132 с.1 - ПС 91 α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16132 с.1 - ПС 91 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-10 21:08 | 2019-07-12 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 РП 19072 (с2) - ТЭЦ26β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил в результате электродуги, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 14914Б -ТП 15714Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 РП 19072 (с2) - ТЭЦ26 β, КЛ 10 кВ ТП 14914Б -ТП 15714Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-10 21:12 | 2019-07-11 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17126 - ПС 91 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17126 - ПС 91 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-04 21:27 | 2019-07-05 10:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 29268 Б-ТП 25565 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП29268Б-ТП25565Б, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-06 22:22 | 2019-07-08 11:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП29268А-ТП28382А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП29268А-ТП28382А , претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-06 19:06 | 2019-07-07 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20921 А-ТП 25684 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20921 А-ТП 25684 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-06 17:26 | 2019-07-08 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РП 1635(с2) - ТП 2189 А в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП1635с.2-ТП2189А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-06 17:17 | 2019-07-08 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 14077(с.2) - Т-2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП14077с.2 - Т-2 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-06 21:18 | 2019-07-15 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18042с.1 - ТП 22023А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП18042с.1 - ТП 22023А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-06 15:14 | 2019-07-12 09:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10521 А - ТП 23117 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 10521 А - ТП 23117 А, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-07-11 18:44 | 2019-07-18 15:51 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 14131 - ПС 806 ß от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14131 - ПС 806 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-11 11:25 | 2019-07-15 13:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13588 А - ТП 17997 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 13588 А - ТП 17997 А, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-04 00:35 | 2019-07-10 13:45 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 805 - РП 28146 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ПС 805 - РП 28146 , претензионного пакета документов.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-11 14:40 | 2019-07-18 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 6кВ РТП 1786с.2 - ТЭЦ 16β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке муфты и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РТП 1786с.2 - ТЭЦ 16β , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-07-05 05:07 | 2019-07-14 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 17001 (с1) - ТП 21717 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-07-08 16:10 | 2019-07-17 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП15459А- ТП18317А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-07-09 00:20 | 2019-07-18 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10181 бета - ТЭЦ 16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10181 бета - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-07-11 00:10 | 2019-07-12 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП12150с2 - ТП14722Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-11 13:14 | 2019-07-13 11:15 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ПС 796 - РП 16164 α от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 796 - РП 16164 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-11 10:10 | 2019-07-16 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 19035 - ТЭЦ 16 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19035 - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-11 10:15 | 2019-07-19 11:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12218 с.2 - ПС 305β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-04 23:05 | 2019-07-12 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 15172с.1-ТП 20481А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке, перегибу и образованию микротрещин изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-05 12:40 | 2019-07-09 14:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП15029с.2 - ПС 760α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-11 05:25 | 2019-07-18 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 14134 - ПС 806 ß | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14134 - ПС 806 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-12 01:20 | 2019-07-16 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17170 - ПС 785 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17170 - ПС 785 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-10 22:24 | 2019-07-16 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12071с.1 - ПС 213 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12071с.1 - ПС 213 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-07 12:27 | 2019-07-12 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП19753Б-ТП16755Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, 10кВ ТП19753Б-ТП19755Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-08 18:06 | 2019-07-12 11:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 15030(с2) - ПС 760ß, по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15030(с2) - ПС 760ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-10 17:21 | 2019-07-12 13:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 50 α - РП 26060 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с повреждением, проложенной в той же траншее, КЛ 10 кВ ПС 50 ß - РП 26060 в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 50 α - РП 26060, КЛ 10 кВ ПС 50 ß - РП 26060, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-12 04:40 | 2019-07-15 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП18657А-ТП19410А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18657А-ТП19410А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-11 00:48 | 2019-07-14 12:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП20953А - ТП 20952А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП20953А - ТП 20952А , претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-11 18:11 | 2019-07-17 14:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП17102(с2)-ТП22708Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП17102(с2)-ТП22708Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-07-11 20:50 | 2019-07-17 14:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20643 - ТП 20644 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20643 - ТП 20644 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-07-12 21:37 | 2019-07-19 09:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5009с.1 - ПС 334 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5009с.1 - ПС 334 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-07-10 16:55 | 2019-07-14 19:16 | Пробой изоляции КЛ 6кВ ТП 6555Б-ТП 6562Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6555Б-ТП 6562Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-04 16:40 | 2019-07-11 11:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 18158(с2) -РП 16199(с1) от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 18158(с2) -РП 16199(с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-05 13:38 | 2019-07-11 13:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14184 (с1) - ПС 370 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-13 00:15 | 2019-07-13 14:15 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 18189 (с2) - ПС 91 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 18189 (с2) - ПС 91, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 18189 (с2) - ПС 91.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-06 15:57 | 2019-07-10 11:08 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 16083 (с1) - ПС 750 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 16083 (с1) - ПС 750 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 16083 (с1) - ПС 750 α.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-06 15:57 | 2019-07-12 16:41 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП14038с2-Т2, по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП14038с2-Т2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-05 17:30 | 2019-07-06 15:30 | Пробой изоляции муфты на ПКЛ 10 кВ РТП 12219 (с2) - ПС 750 β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 12219 (с2) - ПС 750 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 12219 (с2) - ПС 750 β.
УКС г. Зеленограда | 2019-07-12 18:20 | 2019-07-18 16:53 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на ПКЛ 10 кВ РТП 15015 (с2) - ПС 750 | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 15015 (с2) - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 15015 (с2) - ПС 750.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-13 03:47 | 2019-07-18 07:30 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 15324 А - ТП 17863 А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15324 А - ТП 17863 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-07-12 17:09 | 2019-07-12 18:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23642А - РТП 19194с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 23642А - РТП 19194с.1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-03 12:38 | 2019-07-10 15:30 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 12266(с1)- ПС299 в результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12266с1-ПС299, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-04 10:54 | 2019-07-11 10:00 | Электродуговое повреждение проходного изолятора на КЛ 10 кВ ТП 10733 Б - сб в/н Б в результате межфазного короткого замыкания из - за попадания мелкого животного (грызуна) на шины ячейки в ТП 10733. | Провести осмотр строительной части ТП 10733 на предмет выявления возможных мест попадания мелких животных с последующей их заделкой
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-04 10:58 | 2019-07-11 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2862 (с2) - ПС 46 ß вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 2862 (с2) - ПС 46 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-04 14:14 | 2019-07-13 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18091-ПС 682 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 18091-ПС 682 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-06 16:59 | 2019-07-12 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16016 с1 - ТП17418А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16016 с1 - ТП17418А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-05 16:02 | 2019-07-12 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17418 Б-ТП 22545 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 17418 Б-ТП 22545 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-07-09 00:20 | 2019-07-19 15:12 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 17001с.2 - ПС 69β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-06 18:38 | 2019-07-16 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 16016 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 16016 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-03 12:09 | 2019-07-12 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 796 - РП 17156 β в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 796 - РП 17156 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ПС 796 - РП 17156 β .
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-08 21:18 | 2019-07-15 16:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 16099с.2 - ПС 69α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-07-12 18:00 | 2019-07-19 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10кВ РТП 18020(с2) - ТП 21326Б от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18020(с2) - ТП 21326Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-03 12:22 | 2019-07-11 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16026 - РП 19026 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16026 - РП 19026, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-08 13:45 | 2019-07-17 13:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП19962А-ТП23521А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19962А-ТП23521А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-06 05:43 | 2019-07-16 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 21334Б - ТП 25426Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21334Б - ТП 25426Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-10 21:07 | 2019-07-19 15:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12201 - ПС 762бета в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-03 10:46 | 2019-07-09 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 13385Б - ТП 17396Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13385Б - ТП 17396Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-09 16:50 | 2019-07-19 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13373Б - ТП 16627Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13373Б - ТП 16627Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-12 03:27 | 2019-07-17 01:58 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП22399Б-ТП22400Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП22399Б-ТП22400Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-12 12:06 | 2019-07-13 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21004с.2 -ПС 18ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 21004(с2) - ПС 18β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-07-12 20:54 | 2019-07-15 16:25 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 5126(с3) - ПС 18γ, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 5126(с3) - ПС 18γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-06 11:00 | 2019-07-16 16:50 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на его участке КЛ 6кВ ТП 576 А - ТП 956 А | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП576А-ТП956А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-07 09:47 | 2019-07-16 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП 673(с2) - ПС 869 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 673(с2) - ПС 869 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-20 15:14 | 2019-06-30 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11543А - ТП 17501А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11543А - ТП 17501А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-20 16:13 | 2019-06-30 08:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП224Б-РП669с2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП224Б-РП669с2 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-20 16:50 | 2019-06-30 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12086 - ТЭЦ 23 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12086 - ТЭЦ 23 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-20 17:44 | 2019-06-30 09:30 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП12778Б-ТП13142Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП12778Б-ТП13142Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-20 18:27 | 2019-06-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП11044с.2-ТП13038А в результате старения электрической изоляции кабеля | КЛ 10 кВ РП11044с.2-ТП13038А
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-20 19:12 | 2019-06-30 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП10149с.2-ТП10934Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП10149с.2-ТП10934Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-20 21:43 | 2019-06-30 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14145с.2-ТП11547А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | КЛ 10 кВ РП14145с.2-ТП11547А
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-24 19:30 | 2019-07-04 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП12630А-ТП13168А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП12630А-ТП13168А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-24 19:40 | 2019-07-04 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11260Б-ТП13726Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11260Б-ТП13726Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-24 21:22 | 2019-07-04 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13008Б-ТП 13035Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП13008Б-ТП13035Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-11 17:20 | 2019-07-19 11:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19051 с.1 - РП 27005 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с повреждением, проложенной в той же траншее, КЛ 10 кВ РП 19051 с.2 - РП 27005 с.2. в результате воздействия электрической дуги.. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19051 с.1 - РП 27005 с.1, КЛ 10 кВ РП 19051 с.2 - РП 27005 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-24 21:38 | 2019-07-04 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ10кВ РТП16054 1-ТП21976 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ10кВ РТП16054 1-ТП21976 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-24 22:52 | 2019-07-04 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17135с.2 - ПС 12 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 17135с.2 - ПС 12 β
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-25 00:03 | 2019-07-04 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП12778 Б-ТП13142 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП12778 Б-ТП13142 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-25 01:29 | 2019-07-04 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП12841 А-ТП22393 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП12841 А-ТП22393 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-12 12:52 | 2019-07-19 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП13770 А-ТП15511 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13770 А-ТП15511 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-13 08:15 | 2019-07-22 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12282с.2-ТП19614Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП12282с.2-ТП19614Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-09 11:20 | 2019-07-11 14:30 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 1226 А - ТП 1281 А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 1226 А – РП 318 с.1 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 1226 А - ТП 1281 А, КЛ 6 кВ ТП 1226 А – РП 318 с.1
18 РЭР УКС ВО | 2019-07-09 15:53 | 2019-07-11 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2926 - ПС 6 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2926 - ПС 6 ß , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-05 13:48 | 2019-07-12 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11030 с.2 - ТП 12609 Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 13871 Б -ТП 13872 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13871 Б -ТП 13872 Б, КЛ 10 кВ РП 11030 с.2 - ТП 12609 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-03 06:50 | 2019-07-05 15:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 3937 (с1) - ПС 45 в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3937 (с1) - ПС 45, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-08 03:53 | 2019-07-15 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15188 - ПС 604 α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15188 - ПС 604 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-11 14:50 | 2019-07-17 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15006 (с1) - ПС 692 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-07-11 20:11 | 2019-07-16 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП 13794 А - ТП 13795 А, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12295 с.1 - ТП 13781 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-07-12 10:28 | 2019-07-16 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13794 Б - ТП 13795 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов
9 РЭР УКС СВО | 2019-07-07 03:05 | 2019-07-11 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 10709 А - ТП 10769 А под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-04 09:45 | 2019-07-14 11:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 10109 (с1) - ТП 18393 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 10109 (с1) - ТП 18393 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 10109 (с1) - ТП 18393 Б.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-04 14:16 | 2019-07-11 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18830Б-ТП 18831Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18830Б-ТП 18831Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ., результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-04 14:31 | 2019-07-05 16:30 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 10062с2 - ТП 10667с1 в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с отключением сболченной КЛ 10кВ РП 10062с2 - ТП 20667с1, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 10062с2 - ТП 15817 А, опорного изолятора ШР в ТП 20784 луча Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 10062с2 - ТП 10667с1, КЛ 10 кВ РП 10062с2 - ТП 15817 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-08 17:13 | 2019-07-14 15:54 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12030 - ТЭЦ 12ß вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | КЛ 10 кВ РП 12030 - ТЭЦ 12ß
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-08 17:13 | 2019-07-18 15:49 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 10286 Б - ТП 10276 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10286 Б - ТП 10276 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-07-09 19:35 | 2019-07-13 11:31 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12547Б-ТП 17244А, в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве с повреждением КЛ 10 кВ ТП 10511А - ТП 17244А в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП12547Б-ТП17244А , ТП10511А-ТП17244А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП12547Б-ТП17244А , ТП10511А-ТП17244А .
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-04 22:52 | 2019-07-11 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21041с2 -ТП 17249А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 21041с2 -ТП 17249А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 21041с2 -ТП 17249А
16 РЭР УКС ЮО | 2019-07-12 10:48 | 2019-07-19 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 18027(с1) - ПС 164α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 18027(с1) - ПС 164α, претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-05 17:30 | 2019-07-11 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП10813Б-ТП13220Б в целом месте по причине старения изоляции | КЛ 10кВ ТП10813Б-ТП13220Б
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-06 16:00 | 2019-07-12 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП18003с.1-ПС369 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18003с.1-ПС369 альфа , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-05 17:30 | 2019-07-10 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14111 - ПС 780 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14111 - ПС 780, на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-05 18:54 | 2019-07-12 09:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21193 с.1 - ТП 26472 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21193 с.1 - ТП 26472 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-09 09:50 | 2019-07-17 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16121 с.1 - ТП 13714 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16121 с.1 - ТП 13714 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-09 09:50 | 2019-07-15 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13139Б-ТП20533Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП13139Б-ТП20533Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-07-08 12:55 | 2019-07-11 15:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 21716 Б - ТП 21726 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21716 Б - ТП 21726 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки
8 РЭР УКС СЗО | 2019-07-09 00:20 | 2019-07-11 15:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18286 А - ТП 18287 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18286 А - ТП 18287 А, результатов испытаний, контроль токов утечки
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-13 09:39 | 2019-07-18 12:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 28175 (с1) - ТП 29647 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-07-13 09:39 | 2019-07-23 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19128с.2-ТП21595Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП19128с.2-ТП21595Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РТП19128с.2-ТП21595Б.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-11 12:00 | 2019-07-17 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19263А -ТП25118А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19263А -ТП25118А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-11 19:50 | 2019-07-19 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП17105(с2)-ТП19711Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП17105(с2)-ТП19711Б, претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-07-11 20:09 | 2019-07-18 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12200 с.2 - ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 12200 с.2 - ПС 682 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-09 16:15 | 2019-07-15 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 690 - РП 26014 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ПС 690 - РП 26014 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-13 10:00 | 2019-07-15 17:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12806 А - ТП 17932 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 12806 А - ТП 17932 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-12 15:55 | 2019-07-14 16:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП23724Б-ТП23728Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-09 16:30 | 2019-07-16 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16108-ПС805β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП16108-ПС805β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП16108-ПС805β.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-09 16:35 | 2019-07-19 15:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП27098С2-ТЭЦ12 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП27098С2-ТЭЦ12 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП27098С2-ТЭЦ12.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-08 21:22 | 2019-07-18 16:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18657Б-ТП19410Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18657Б-ТП19410Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-10 14:28 | 2019-07-13 11:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16143(с2)-ТП28659Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП16143(с2)-ТП28659Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-10 20:51 | 2019-07-19 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 14146 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 14146, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-10 21:03 | 2019-07-17 11:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15182 (с2) - ПС 112 альфа в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15182 (с2) - ПС 112 альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-09 16:04 | 2019-07-16 09:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 3622 А - РП 4568 (1) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 3622 А - РП 4568 (1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-09 17:15 | 2019-07-18 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11565Б-ТП23178Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11565Б-ТП23178Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-09 17:23 | 2019-07-18 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП12842Б-ТП17473Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП12842Б-ТП17473Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-09 19:40 | 2019-07-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП10190(с2)-ТП26426Б(ОЭК) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-07-09 17:18 | 2019-07-18 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП11047(с1)-РП16140(с2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП11047(с1)-РП16140(с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-07-11 11:40 | 2019-07-19 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП14262Б-ТП14282Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП14262Б-ТП14282Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-07-11 10:15 | 2019-07-17 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14025(с2)-ПС838β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-11 05:22 | 2019-07-19 11:00 | Повреждение соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 1000с.2-ТП 2119 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РП 1000с.2-ТП 2119, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-11 20:16 | 2019-07-18 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 417 - РП 11155 альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 417 - РП 11155 альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-07-11 18:44 | 2019-07-19 15:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП16684А-ТП20785А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП16684А-ТП20785А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП16684А-ТП20785А .
5 РЭР УКС СВО | 2019-07-13 06:40 | 2019-07-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12441Б - ТП 22304Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 12441Б - ТП 22304Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12441Б - ТП 22304Б.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-25 02:53 | 2019-05-29 16:03 | Пробой изоляции КЛ 10кВ КЛ 10 кВ РП10056(с2)-ПС805β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП10056(с2)-ПС805β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП10056(с2)-ПС805β .
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-26 15:55 | 2019-06-01 14:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15119 альфа - ПС 46 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15119 альфа - ПС 46, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-26 15:55 | 2019-05-29 12:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП 6513А-ТП 6430А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6513А-ТП 6430А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-26 14:15 | 2019-05-27 16:18 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21187 с.1 - ТЭЦ 25 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала. КЛ 10 кВ РП 21187 с.1 - ТЭЦ 25 α
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-25 09:53 | 2019-06-04 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 17882(с2) - ТЭЦ 25 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. . | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-25 13:01 | 2019-05-29 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП25903Б-ТП24637Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-27 06:21 | 2019-05-30 11:55 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16145 с.2 - ТП 20982А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16145 с.2 - ТП 20982А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-27 02:45 | 2019-05-31 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21035с2 - ПС 54альфа вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-24 19:09 | 2019-06-03 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП14082(с1)-ТП17376А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-27 11:09 | 2019-05-29 09:15 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП 13255 А - ТП 13717 А, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 11013 с.2 - ТП 13085 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-24 19:57 | 2019-05-27 16:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП22418Б-ТП20647Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-25 18:20 | 2019-05-27 09:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18224 А-ТП 23472 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18224 А-ТП 23472 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-26 02:32 | 2019-05-29 14:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 16022(с1) - ПС 750 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16022(с1) - ПС 750 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-25 19:01 | 2019-05-27 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 26972 А - ТП 27413 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-25 19:41 | 2019-05-31 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 15 Б - РП 2601 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-25 17:31 | 2019-05-27 13:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 12270 Б - ТП 28389 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 12270 Б - ТП 28389 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-26 06:50 | 2019-06-04 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 16953А-ТП17497А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-27 23:18 | 2019-06-05 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 780 - РП 17182 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-27 15:11 | 2019-06-06 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 80 - РП 28162 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-27 15:11 | 2019-05-28 11:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17883с.1 - ТЭЦ 25 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17883 - ТЭЦ 25 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-28 07:05 | 2019-06-07 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 346 - РП 16147 ß в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-28 11:06 | 2019-06-07 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18225 Б-ТП 20933 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-28 12:40 | 2019-06-04 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП 19577 Б - ТП 19581 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 19577 Б - ТП 19581 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 19577 Б - ТП 19581 Б.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-28 13:13 | 2019-06-07 11:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 17160с.2 - ТП 21709Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 21709Б - ТП 21692Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП17160с.2-ТП21709Б и КЛ 10 кВ ТП21709Б-ТП21692Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП17160с.2-ТП21709Б и КЛ 10 кВ ТП21709Б-ТП21692Б.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-28 13:20 | 2019-06-07 14:00 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП 3805с.1-ТП 6404А и КЛ 6 кВ РП 3805с.2-ТП 6404Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП3805с.1-ТП6404А и КЛ 6 кВ РП3805с.2-ТП6404Б, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-28 14:27 | 2019-06-03 14:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 17 - РП 11012 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 17 - РП 11012 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-28 15:23 | 2019-06-07 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10337А - ТП 17246А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10337А - ТП 17246А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-28 16:00 | 2019-06-07 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 10197 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 12 - РП 10197 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-24 18:10 | 2019-05-30 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10337Б - ТП 12957Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10337Б - ТП 12957Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-26 17:11 | 2019-05-28 15:42 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП 13270 Б - ТП 24624 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ КЛ 10 кВ ТП 13270 Б - ТП 24624 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-28 08:15 | 2019-05-31 13:32 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17031с.1 - ПС 370 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 17031с.1 - ПС 370 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-25 13:14 | 2019-06-04 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП 3770 - ТП 4568 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 3770 - ТП 4568, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-27 16:33 | 2019-06-06 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ РТП 16044с.2 - ПС 334 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16044с.2 - ПС 334, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-27 16:46 | 2019-05-29 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16067 (с.1) - РТП 18068 (с.1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16067 (с.1) - РТП 18068 (с.1) на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-28 14:25 | 2019-06-05 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП14948 А-ТП14949 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-29 04:37 | 2019-06-07 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ10кВ ТП14936 А-ТП14956 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-28 06:32 | 2019-06-05 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 18217 А - ТП 18953 А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18217А-ТП18953А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-28 08:20 | 2019-06-05 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16071 - ТЭЦ 8α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-28 23:47 | 2019-05-31 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП24427Б-ТП23784Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП24427Б-ТП23784Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-29 13:16 | 2019-06-03 15:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 15011 - ПС 825ß вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-29 15:17 | 2019-06-07 12:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ ТП14884 Б-ТП14885 Б линии в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-25 11:27 | 2019-05-30 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТЭЦ 20 - РП 2337 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТЭЦ 20 - РП 2337 альфа , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-25 19:17 | 2019-05-31 16:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 13369Б - ТП 25584Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 13313Б - ТП 16627Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13369Б-ТП 25584Б. ТП 13313Б-ТП 16627Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-26 00:33 | 2019-05-30 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 12262(с2) - ПС 505γ в результате старения электрической изоляции кабеля . | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 12262(с2) - ПС 505γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-29 11:26 | 2019-06-04 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11086 с2 - ТП 11701 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-29 13:16 | 2019-06-04 13:18 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП3855Б-ТП4623Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-29 14:52 | 2019-06-03 14:14 | Пробой изоляции кабельной линии10кВ РТП 17149с2-ТП19610Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-30 10:00 | 2019-06-04 13:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 16104с1-ТП 19776А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-30 11:13 | 2019-06-06 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП19783А-ТП24457А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-30 13:22 | 2019-06-06 12:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 26012с2-ТП20662Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала
21 РЭР УКС СО | 2019-05-30 11:48 | 2019-06-03 12:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14657А-ТП18522А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-30 11:32 | 2019-06-06 13:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 12903с.1 - ПС 305 β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-29 17:16 | 2019-06-07 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП29005(с2)-ТП19592Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-30 14:38 | 2019-06-08 13:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП15151(с1)-ТП17427А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-29 17:46 | 2019-06-03 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 17030с.2-ТП18973А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-29 19:25 | 2019-06-08 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 17 - РП 21039 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 17 - РП 21039 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-31 07:08 | 2019-06-03 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18540Б - ТП18887Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-31 07:04 | 2019-06-05 13:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14885А-ТП15985А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-26 00:35 | 2019-05-31 09:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТЭЦ 21бета - РП 21166 с2 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-29 16:07 | 2019-06-07 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18692Б-ТП18693Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-29 22:35 | 2019-06-04 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РТП 671(с.2) - ТП 1965 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15290А - ТП 17494 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-30 18:30 | 2019-06-07 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 17176 - ПС 370 α в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП17176с.1-ПС370 альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-29 22:11 | 2019-05-31 11:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 ТП13555Б-ТП25108Б по причине осушения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ Тп13555Б-ТП25108Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-29 23:16 | 2019-06-07 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП18982Б-РТП17023с.2 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кв ТП18982Б-РТП17023с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-31 03:30 | 2019-06-07 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18049 - ПС 834 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-31 06:06 | 2019-06-05 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 19845 А - ТП 23798 А в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19845А-ТП23798А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-30 09:59 | 2019-05-31 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16087(с1) - ТП 27982 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-26 04:48 | 2019-05-31 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ РП3307с2-ТП1893А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-27 00:43 | 2019-05-29 15:43 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 26038с2-ПС798 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-30 16:17 | 2019-06-07 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 387 Б - ТП 1405 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 387 Б - ТП 1405 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-26 06:50 | 2019-06-03 08:30 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 11195 (с2) - РТП 26066 (с2) в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 11195 (с2) - РТП 26066 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 11195 (с2) - РТП 26066 (с2).
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-02 17:28 | 2019-06-07 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18472Б-ТП18473Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18472Б-ТП18473Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-01 13:05 | 2019-06-10 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12372 с.1 - ПС 80 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 12372 с.1 - ПС 80 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-02 08:45 | 2019-06-06 12:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 26046 с.2 - ПС Раушская вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 26046 с.2 - ПС Раушская на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-25 09:40 | 2019-06-03 12:45 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 17820 Б - ТП 17821 Б, КЛ 10 кВ ТП 17820А - ТП 17821А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-26 09:18 | 2019-06-05 11:00 | пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 654(с1) - ПС 869 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 869 - РП 654 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-26 10:11 | 2019-06-04 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 762 (с3) - РТП 17139 (с4) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-25 09:33 | 2019-06-04 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18168 с.1 - ПС 12 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-28 00:20 | 2019-06-03 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12064 - ПС 12 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-25 21:16 | 2019-06-04 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11179 - ПС 370 альфа в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ,РП 11179 - ПС 370 альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-26 17:10 | 2019-06-03 08:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22351 А - ТП 24306 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-27 04:55 | 2019-06-06 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 16742А - ТП 21474А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-29 17:00 | 2019-05-30 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14049 - ПС 677 α в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-01 03:30 | 2019-06-06 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11041 с.2 - ТП 18707 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-27 19:05 | 2019-05-30 14:00 | Пробой изоляции концевой муфты на кабельной линии 10 кВ РТП 14110 с.2 - Т - 2 в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-01 03:45 | 2019-06-07 15:15 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП11141с1-ТЭЦ16 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-28 22:24 | 2019-06-04 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12182 (с3) - ПС 692 под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-29 16:39 | 2019-06-04 17:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП14314Б-ТП21895Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-29 19:17 | 2019-06-03 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 15276 Б - ТП 17486 Б под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-30 02:49 | 2019-05-31 20:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16560 А - ТП 16835 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-27 02:33 | 2019-05-31 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12257 с.1 - ТП 24351 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-30 14:39 | 2019-06-06 19:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 23705 А - ТП 28743 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-01 03:50 | 2019-06-06 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 17190 с.2 - ПС 80 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-01 15:14 | 2019-06-08 14:47 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14087 с.1 - ПС 212 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-27 13:05 | 2019-05-31 14:28 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 10128 - ТП 20765Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-29 21:11 | 2019-06-03 13:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 27135с.2 - ТП 22526Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-02 00:56 | 2019-06-07 16:15 | Пробой изоляции ПКЛ 6 кВ РП 1244 (с2) - ПС 6 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 6 кВ РП 1244 (с2) - ПС 6 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 6 кВ РП 1244 (с2) - ПС 6 β.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-24 22:43 | 2019-05-27 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18056 с.1 - ТП23791 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленограда | 2019-05-29 16:10 | 2019-06-03 19:08 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 12151с.3 - РП 17149с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-05-31 11:47 | 2019-06-05 17:40 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 18879 Б - ТП 26738 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18879 Б - ТП 26738 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 18879 Б - ТП 26738 Б.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-27 01:05 | 2019-06-06 11:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ РП11071с.2-ТП13983Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП11071с.2-ТП13983Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-28 08:20 | 2019-06-07 11:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ РТП 18135с.2 - РТП 18138с.2 в результате осушения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-25 21:03 | 2019-05-31 10:20 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 12175 (с2) - ПС 213 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 12175 (с2) - ПС 213, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 12175 (с2) - ПС 213.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-26 03:22 | 2019-06-03 15:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 16089 (с2) - ПС 825 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 16089 (с2) - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 16089 (с2) - ПС 825.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-29 22:08 | 2019-06-07 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10354 с.1 - ТП 24993 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-01 20:00 | 2019-06-10 14:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15138 с.2 - ТП 17244 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15138 с.2 - ТП 17244 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-27 07:06 | 2019-06-05 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21644 А - ТП 22293 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-30 11:50 | 2019-06-07 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10134 с.1 - ТЭЦ 16 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10134 с.1 - ТЭЦ 16 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10134 с.1 - ТЭЦ 16
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-29 19:30 | 2019-06-07 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 (Б) - РТП 18112 ( с 2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ ТЭЦ 8 (Б) - РТП 18112 ( с 2).
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-27 07:14 | 2019-06-04 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3070 с2 – ТП 2357 Ав результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ ТП 2357 (А) - РТП 3070 (с2).
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-28 11:34 | 2019-06-07 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12089 с.1 - ТП 20420 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ РП 12089 (С1) - ТП 20420 (А).
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-28 11:34 | 2019-06-03 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10251Б - ТП 17706Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ ТП 10251 (б) - ТП 17706 (б) .
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-29 20:21 | 2019-06-07 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10249 (Б) - РП 17127 (2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-01 08:41 | 2019-06-10 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10249 (А) - РП 17127 (с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-03 01:10 | 2019-06-11 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 26801А - ТП 19666А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ ТП 19666 (А) - ТП 26801 (А)
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-02 21:50 | 2019-06-11 10:15 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 10706 (Б) - ТП 11303 (А) в результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ10706 (Б) - ТП 11303 (А).
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-01 20:40 | 2019-06-02 10:36 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10017с.1 - РП 17139с.4 в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ РТП 10017 (1) - РТП 17139 (4) .
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-03 13:30 | 2019-06-03 20:19 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 10045 с.2 - ТЭЦ 11 δ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10045 с.2 - ТЭЦ 11 δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-30 04:07 | 2019-06-03 15:30 | Межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора Т-Б в ТП 2426Б в результате старения изоляции. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 2426
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-30 11:09 | 2019-06-07 12:00 | Межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора Т-Б в ТП 24870Б в результате старения изоляции | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 24870
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-26 17:02 | 2019-06-05 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 622 - РП 17036 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-25 06:59 | 2019-06-04 11:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1327 Б - ТП 1659 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1327 Б - ТП 1659 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 1327 Б - ТП 1659 Б.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-27 19:05 | 2019-05-29 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП19077с2-ТП28781А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-30 22:46 | 2019-06-07 12:05 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РТП 5322(с1) -ПС 90 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-27 21:44 | 2019-06-06 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ10кВ РТП19066 1-ТП24269 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-01 00:10 | 2019-06-06 17:53 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ ТП12844Б-ТП12901Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-01 00:20 | 2019-06-10 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20047 - РП 19068 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-01 00:35 | 2019-06-10 11:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 13332Б - ТП 17360Б , по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13332Б - ТП 17360Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-29 23:30 | 2019-05-30 02:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13461А - ТП 13490А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13461А - ТП 13490А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-03 14:26 | 2019-06-13 11:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 12855Б - ТП 16722Б, по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 12855Б - ТП 16722Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-29 21:20 | 2019-06-03 16:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП 21531 А - ТП 21776 А в результате осушения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-30 17:51 | 2019-06-03 17:08 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 37с.2 - ПС 305 в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 4312 с.2 - ПС 305 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-29 20:43 | 2019-05-30 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 10030 с.2 - ТП 14478А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-30 00:05 | 2019-05-31 15:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 12317 А - ТП 19927 А в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12317 А - ТП 19927 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12317 А - ТП 19927 А.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-30 06:00 | 2019-06-04 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 23203 Б- Т-Б по причине осушения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-30 17:51 | 2019-06-06 10:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП 18712А - ТП 22359А , по причине осушения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-30 20:37 | 2019-06-07 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23132А-ТП 25351А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-04 11:20 | 2019-06-11 11:14 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 12410 А - ТП 19927 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12410 А - ТП 19927 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12410 А - ТП 19927 А.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-28 20:55 | 2019-06-03 12:40 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 26102 (с1) - ПС 90 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала ПКЛ 10 кВ РТП 26102 (с1) - ПС 90 α
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-30 04:12 | 2019-06-04 13:40 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 11640А- ТП 11641А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-03 21:25 | 2019-06-05 14:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 45 - РП 1705 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-27 10:00 | 2019-06-04 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 622 - РП 14152 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-04 15:47 | 2019-06-14 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП 6872 А - ТП 6874 А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6872 А - ТП 6874 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-27 07:06 | 2019-06-06 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23505Б-ТП 22327Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-27 12:02 | 2019-06-03 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП10984 (с1)-ТП13861 Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ10кВ ТП10984(с1)-ТП13861 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-02 17:02 | 2019-06-12 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 20007 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-01 14:30 | 2019-06-10 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП18113-ТП19650А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-05 03:50 | 2019-06-14 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 15061α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 15061 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 15061 α.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-04 08:50 | 2019-06-06 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ 10 кВ ТП 15835 А - ТП 18309 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-02 19:55 | 2019-06-12 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 713 - РП 14171α в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-03 04:05 | 2019-06-13 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 19693 А - ТП 25118 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-03 19:40 | 2019-06-13 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14177с.1 -ТП 15831А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-29 13:16 | 2019-06-05 08:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 15022с.2 - ТП 18675Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 16138с.1 - ТП 20602А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-27 20:39 | 2019-06-05 08:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17096 с.1 - ПС 843 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-28 02:01 | 2019-06-05 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 3727с.2 - ТЭЦ 20 β в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 2337с.1 - ТЭЦ 20 α (25 РЭР), в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-30 09:29 | 2019-06-05 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 11181 с.1 - ПС 630 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-05 14:14 | 2019-06-07 09:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП10191(с1)-ТП25902Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-05 17:59 | 2019-06-11 13:23 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11687А - ТП24219А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-26 10:05 | 2019-06-03 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 19845 Б - ТП 23798 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 19845 Б - ТП 23798 Б.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-26 12:30 | 2019-06-05 11:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП20403 Б-ТП26596 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-03 13:50 | 2019-06-07 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17001(с1) - ТП 21726 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-28 19:56 | 2019-06-07 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 18085 (с2) -РТП 17008(с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-03 15:54 | 2019-06-13 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 11225с.2 - РП 27117с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-29 23:30 | 2019-05-31 12:50 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 21724 А - ТП 21725 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-03 15:22 | 2019-06-13 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17066 с.1 - ТП 12985 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к ООО "Финресурс"организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 17066 с.1 - ТП 12985 А, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-29 08:29 | 2019-06-04 12:17 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 665 - РП 15099 α, КЛ 10 кВ ПС 665 - РП 15099 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-29 23:21 | 2019-06-08 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17068 с.1 - ПС 48 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к ООО "АЛЬЯНС" виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 17068 с.1 - ПС 48 α, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-30 12:10 | 2019-06-07 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП2729А-ТП4614А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-31 09:48 | 2019-06-10 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 17286 А - ТП 22133 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-31 21:30 | 2019-06-07 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15099 (с1) - ПС 431 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-05 09:30 | 2019-06-06 19:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 21179 (с1) - ТП 25736 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-05 19:07 | 2019-06-14 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21179 (с2) - ТП 25736 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-31 18:39 | 2019-06-10 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15041 с.2 - ПС 692 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-01 06:18 | 2019-06-06 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16147 (с.2) - ТП 18652 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-02 09:00 | 2019-06-11 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14909 А - РТП 15036 (с1) в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14909 А - РТП 15036 (с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 14909 А - РТП 15036 (с1).
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-06 11:20 | 2019-06-10 08:30 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 1659 Б - РТП 2906 (с2) в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1659 Б - РТП 2906 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 1659 Б - РТП 2906 (с2).
21 РЭР УКС СО | 2019-06-06 20:32 | 2019-06-10 11:00 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 2039 (с1) - РТП 4630 (с2) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2039 (с1) - РТП 4630 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 2039 (с1) - РТП 4630 (с2).
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-31 20:12 | 2019-06-05 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 21085(с1) - ТП 28801 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 21085(с1) - ТП 28801 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-01 03:40 | 2019-06-07 16:00 | Пробой изоляции концевой муфты на кабельной линии КЛ 10кВ РТП 18012(с1)-ТП 17962А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-04 18:00 | 2019-06-06 16:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 11148 с.2 - ПС 630 β в результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП11148с.2-ПС630 бетта, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-03 02:15 | 2019-06-13 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 20022 с.1-ПС369 бетта вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 20022 с.1-ПС369 бетта, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-29 19:37 | 2019-06-04 11:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП13542Б-ТП13583Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке муфты и образованию микротрещин изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кв ТП13542Б-Тп13583Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-27 06:20 | 2019-06-06 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС56-РП 14189 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ПС56-РП 14189 альфа, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-31 15:45 | 2019-06-03 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты КЛ 6кВ РТП 5019с.3 - РТП5034с.1, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РТП 5019с.3 - РТП5034с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-31 16:10 | 2019-06-10 15:22 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП20953Б - ТП 20952Б в целом месте по при-чине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ПС 505 - РП 14134 альфа в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-06-06 15:47 | 2019-06-10 19:02 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19156 - ТП 26346 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-04 13:20 | 2019-06-14 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14146с.2 - ПС 682β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля . | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-25 16:10 | 2019-05-30 15:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ РП15016(с2)-ТП17208Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-05 12:46 | 2019-06-11 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20099 с.1-ТП 24909 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 20099 с.1-ТП 24909 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-05 16:47 | 2019-06-13 14:20 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10 кВ РТП 20123 с1 - ТЭЦ 16 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 21136 с2 - ТП 25703 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20123 с1 - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-05 14:15 | 2019-06-13 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16107 - ПС 805 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-05 18:27 | 2019-06-12 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11419А-ТП22304А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-29 18:10 | 2019-05-30 12:56 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 655 - РП 19034 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-31 23:03 | 2019-06-01 16:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП10052 С2- ТП 24608Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-29 20:09 | 2019-06-07 10:15 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП11393Б-ШВН-Т-Б , по причине старения изоляции | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 11393
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-29 18:45 | 2019-06-07 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12078 с.3 - ПС 46. в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-29 19:27 | 2019-05-31 15:10 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 11137 - ПС 710 β в результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ ПС 710 - РП 11137 (Б).
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-29 20:31 | 2019-05-31 12:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП17734А-ТП15640А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-29 21:51 | 2019-06-07 14:10 | Пробой изоляции концевой заделки на кабельной линии КЛ 10кВ ТП18831А-ТП18847А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-30 10:52 | 2019-05-30 15:20 | Электрический пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 14131 с.2 - ТП 16331 А по причине осушения изоляции в процессе длительной эксплуатации с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП 18830 А - ТП 18831 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-30 23:53 | 2019-05-31 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП16919Б-ТП172261Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-31 21:56 | 2019-06-10 14:15 | Межвитковое замыкание обмоток в/н силового трансформатора Т-Б 10 кВ в ТП16294Б по причине старения изоляции | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 16294
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-27 13:55 | 2019-06-04 12:00 | Пробой изоляции выключателя нагрузки (ВН) 10 кВ в ТП 16897Б в результате старения электрической изоляции | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 16897
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-28 02:06 | 2019-06-06 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18019с.1 - ПС 790β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-28 02:16 | 2019-06-06 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 - РП 12243 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-29 13:02 | 2019-06-07 12:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ РТП11327с.2-ТП12579Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-05-25 05:37 | 2019-05-27 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11327 с.2 - ТЭЦ 16 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-05-27 05:01 | 2019-06-03 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12099с.3 - ТП 14398А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-05-28 15:40 | 2019-05-28 19:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16052 (с.1) - ТП 19215 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2019-05-30 00:52 | 2019-06-08 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19046 (с2) - ТЭЦ 23, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-05-30 07:52 | 2019-06-06 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16125 с.2 - перемычка Т2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16125 с.2 - перемычка Т2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-29 18:00 | 2019-05-30 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13074 Б - ТП 13714 Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 13165 Б - ТП 27002 Б, и КЛ 10 кВ ТП 19217 Б - ТП 19627 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ паспортных данных на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-07 21:10 | 2019-06-08 05:43 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 11301 с.1 - ПС 417 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-09 10:50 | 2019-07-10 11:20 | Электрическое повреждение концевой заделки на 10 кВ ТП 17235 А - Т-А по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-07 12:20 | 2019-06-14 14:35 | Межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора луча А в ТП 11413 в результате старения изоляции, с повреждением концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 11413 А - Т-А в результате воздействия электрической дуги. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 11413
21 РЭР УКС СО | 2019-06-08 10:04 | 2019-06-17 11:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19119 - ПС 17 ß вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-02 20:03 | 2019-06-08 10:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 11428 Б - ТП 21961 Б в результате осушения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 11428 Б - ТП 21961 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-01 08:01 | 2019-06-10 09:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ КЛ РП12220(с1)-ТП16437А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП12220(с1)-ТП16437А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-07 12:05 | 2019-06-17 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 23724Б-ТП 26610Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-02 20:05 | 2019-06-10 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11573Б - ТП19794Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-09 14:10 | 2019-06-19 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП17173(с2)-ТП20402Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-09 14:13 | 2019-06-19 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 14572Б - ТП 29455Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-06 22:55 | 2019-06-06 22:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16778 Б - ТП 16786 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-07 13:37 | 2019-06-17 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14914 А - ТП 15714 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-07 17:48 | 2019-06-14 11:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19128с.2-ТП21595Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП19128с.2-ТП21595Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП19128с.2-ТП21595Б.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-08 10:15 | 2019-06-17 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18120с.1 - ТЭЦ 25 α в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18120с.1 - ТЭЦ 25 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-09 21:36 | 2019-06-12 15:58 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5058с.2 - ПС 334 бета в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РТП 5058с.2 - ПС 334 бета, претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-09 22:30 | 2019-06-19 17:18 | Пробой изоляции кабельной линии6 кВ РТП 5046 с.1 - ПС 361 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5046 с.1 - ПС 361 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-10 03:18 | 2019-06-20 15:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 19273 А - ТП 14961 А, по причине старения изоляции с одновременным повреждением концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 19273 А - ТП 14963 А от воздействия электродуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19273 А - ТП 14961 А и КЛ 10 кВ ТП 19273 А - ТП 14963 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-07 12:58 | 2019-06-14 15:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14869 А - ТП 18617 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-09 09:55 | 2019-06-19 15:55 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 14806 А - ТП 17981 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-10 01:54 | 2019-06-20 16:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19124 с.1 - РТП 19163 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19124 с.1 - РТП 19163 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 19124 с.1 - РТП 19163 с.1.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-03 04:41 | 2019-06-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП4909Б-ТП4908Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП4909Б-ТП4908Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП4909Б-ТП4908Б.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-03 05:20 | 2019-06-10 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20075 - ПС 793 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20075 - ПС 793, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 20075 - ПС 793.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-10 06:50 | 2019-06-20 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 267 - РП 14138(с.2) в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-04 02:37 | 2019-06-07 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12545А - ТП 17839А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-04 11:35 | 2019-06-07 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21592 Б - ТП 21596 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21592 Б - ТП 21596 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 21592 Б - ТП 21596 Б.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-07 14:30 | 2019-06-17 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 346 - РП 11048(с.1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-07 15:20 | 2019-06-17 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10760А - ТП12712А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-07 20:23 | 2019-06-17 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15993А - ТП15994А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-07 10:45 | 2019-06-17 11:47 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18070(с2) - ТП20374Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-09 20:32 | 2019-06-13 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15254 А - ТП 19695 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-07 16:58 | 2019-06-14 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19110 (с.2) -ТП 24016 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-07 15:25 | 2019-06-17 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14040 с.2 - ПС 560 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14040 с.2 - ПС 560, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-07 14:30 | 2019-06-17 15:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12134 (с.2) - ПС 560 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-07 12:07 | 2019-06-17 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17110с.1 - ТП 20592А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-10 02:12 | 2019-06-13 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 731 - РП 14026 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-07 15:35 | 2019-06-13 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 15164 (с) -ТП 16858 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-08 04:57 | 2019-06-10 09:30 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 17056 с2-ПС793 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-08 05:05 | 2019-06-14 11:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22023 Б - ТП 23477 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22023 Б - ТП 23477 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-08 12:28 | 2019-06-11 13:25 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 21076 с.2 - ПС 869 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 21076 с.2 - ПС 869, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-08 18:54 | 2019-06-14 10:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РТП 14077 с.1 - ПС 869 в целом месте по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РТП 20130 с.1 - ПС 869, КЛ 10кВ РТП 26122 с.1 - ПС 869 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14077 с.1 - ПС 869, КЛ 10кВ РТП 20130 с.1 - ПС 869, КЛ 10кВ РТП 26122 с.1 - ПС 869, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-09 20:55 | 2019-06-10 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 26972 Б - ТП 27413 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 26972 Б - ТП 27413 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-08 08:54 | 2019-06-14 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18049 (с2) - ТП 24710 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18049 (с2) - ТП 24710 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-10 00:20 | 2019-06-20 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16018(с1) - Т1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 16018(с1) - Т1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-11 00:22 | 2019-06-11 15:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 11055 с2 - ТЭЦ 16, в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 14156 - ТЭЦ 16 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 11055 с2 - ТЭЦ 16, КЛ 10 кВ РП 14156 - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-05 13:30 | 2019-06-11 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12298 с.1 - ПС 394 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-10 19:15 | 2019-06-17 09:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП14656Б-ТП17900Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП14656Б-ТП17900Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-10 11:18 | 2019-06-19 14:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20241 Б - ТП 20224 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 20241 Б - ТП 20224 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-11 12:30 | 2019-06-16 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20642 Б -ТП 20643 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20642 Б -ТП 20643 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-11 01:55 | 2019-06-14 09:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 397 - РП 26064 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-05 13:54 | 2019-06-11 13:40 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП15530Б-ТП17590Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15530 Б- ТП 17590 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-05 03:48 | 2019-06-14 14:35 | Пробой изоляции КЛ 6кВ РП257с2-РП 2506с1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-05 05:22 | 2019-06-11 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17041с.2- ТП 20215 А в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 18273Б - ТП 22760 Б (АО "ОЭК") в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ 17041 с2- ТП 20215 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-05 10:14 | 2019-06-14 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10855 (Б) - ТП 28754 (Б) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ КЛ ТП 10855 (Б) - ТП 28754 (Б).
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-05 10:32 | 2019-06-06 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 12089 (С1) - ТП 18293 (А) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ РП 12089 (С1) - ТП 18293 (А) .
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-05 15:20 | 2019-06-14 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 35 кВ РП 2022с.1 - ПС 12Δ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 35 кВ РП 2022с.1 - ПС 12Δ, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-07 18:50 | 2019-06-14 11:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 35 кВ РП 2022с.2 -ПС 12α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 35 кВ РП 2022с.2 -ПС 12α
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-07 00:28 | 2019-06-14 12:50 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 10381Б - ТП 18519Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 10381Б - ТП 18519Б
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-07 00:40 | 2019-06-14 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ ТП 10416 (А) - ТП 19668 (А) | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ ТП 10416 (А) - ТП 19668 (А) .
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-11 09:56 | 2019-06-13 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ ТП 17284 (Б) - ТП 18293 (Б) | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ ТП 17284 (Б) - ТП 18293 (Б) .
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-11 06:19 | 2019-06-13 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11189 (3) - ПС 12 γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11189 (3) - ПС 12 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-11 05:47 | 2019-06-13 11:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП 997 (c1) - ГЭС 1 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 997 с.1 - ГЭС 1 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-08 09:08 | 2019-06-11 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 22571 А - ТП 22869 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22571 А - ТП 22869 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-10 05:10 | 2019-06-16 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 19845 А - ТП 23798 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 19845 А - ТП 23798 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-11 14:16 | 2019-06-12 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2524с.1 -ТП 1080Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2524с.1 -ТП 1080Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-11 12:36 | 2019-06-19 10:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 18040 с.1 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 18040 с.1 - ПС 780, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-12 09:47 | 2019-06-20 09:10 | Повреждение кабельной линии 20 кВ РП 71044 с.2 - ПС 858 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 20 кВ РП 71044 с.2 - ПС 858 β, претензионного пакета документов.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-12 13:46 | 2019-06-21 13:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП13677А-ТП16710А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП13677А-ТП16710А, на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-12 13:58 | 2019-06-21 11:25 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП14689А-ТП20760А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП14689А-ТП20760А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-06-12 14:00 | 2019-06-20 11:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП13404Б-ТП18693Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13404Б-ТП18693Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-04 22:55 | 2019-06-11 12:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП16197(С2)-ТП18678Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП16197(С2)-ТП18678Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-11 22:39 | 2019-06-19 14:23 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП13498Б-ТП16280Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП13498Б-ТП16280Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-04 21:05 | 2019-06-13 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10466Б - ТП 16377Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-11 14:00 | 2019-06-18 03:58 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18125с.2 - ПС 334 Δ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18125с.2 - ПС 334 Δ , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-12 07:49 | 2019-06-19 23:49 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 396 - РП 12234 ß в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-12 10:43 | 2019-06-18 13:05 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 24439 А - ТП 24954 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке, перегибу и образованию микротрещин изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-05 15:45 | 2019-06-10 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии10 кВ 10кВ ТП14896Б-ТП14966Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-06 22:35 | 2019-06-12 19:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП16066(с1)-ТП17234А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-07 14:00 | 2019-06-13 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12081 - ТП 24194Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-12 12:55 | 2019-06-18 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП17333Б-ТП17704Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП17333Б-ТП17704Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-07 15:51 | 2019-06-13 11:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11401А - ТП 17332А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11401А - ТП 17332А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-01 09:00 | 2019-06-10 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП20461А-ТП21461А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ10кВ ТП20461А-ТП21461А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-07 16:30 | 2019-06-13 12:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10421Б-ТП22326Б в целом месте по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП10421А-ТП22326А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10421Б-ТП22326Б и КЛ 10 кВ ТП10421А-ТП22326А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-01 15:18 | 2019-06-10 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 17008(с1)-ПС710 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-07 17:05 | 2019-06-13 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП19650Б-ТП19651Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19650Б-ТП19651Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-07 15:30 | 2019-06-13 11:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 21716 Б - ТП 21717 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-04 10:56 | 2019-06-13 15:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18113 - ПС 770 β в целом месте по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16127 - ПС 770 β в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18113 - ПС 770 β, КЛ 10 кВ РП 16127 - ПС 770 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-04 17:03 | 2019-06-10 13:12 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП19962А-ТП23521А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП19962А-ТП23521А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-06 11:35 | 2019-06-14 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16788 (Б) - ТП 21929 (Б) вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ ТП 16788 (Б) - ТП 21929 (Б)
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-07 22:36 | 2019-06-12 15:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 682α - РП 14164с.1 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ПС 682α - РП 14164с.1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-08 10:51 | 2019-06-17 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14575 (Б) - ТП 29214 (Б) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ ТП 14575 (Б) - ТП 29214 (Б).
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-09 20:54 | 2019-06-17 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16107 - ПС 805 α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16107 - ПС 805 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-13 11:45 | 2019-06-18 09:09 | Повреждение кабельной линии КЛ 20 кВ РП 70014 с.1 - ПС 858 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 20 кВ РП 70014 с.1 - ПС 858, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-13 18:58 | 2019-06-18 14:15 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 19181 с.1 - ПС 834 кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 19181 с.1 - ПС 834 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-13 18:37 | 2019-06-19 10:10 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 11640Б- ТП 11641Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-07 12:22 | 2019-06-14 13:15 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 20120 с.1 - ТЭЦ 16 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20120 с.1 - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-13 15:23 | 2019-06-21 13:12 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12140 с.1 - ТЭЦ 16 бета в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-06-13 18:25 | 2019-06-17 13:09 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 17121 (1) - ТЭЦ 8 ß | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17121 (1) - ТЭЦ 8 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-06-14 04:35 | 2019-06-17 09:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21024 - ПС 713 альфа вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21024 альфа - ПС 713 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-07 10:03 | 2019-06-15 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП 6512Б - ТП 6653А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6512Б - ТП 6653А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-11 13:30 | 2019-06-21 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП11998А-ТП12000А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11998А-ТП12000А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-13 13:25 | 2019-06-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 346 - РП 11048(с.1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-13 23:30 | 2019-06-27 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП12818Б- ТП 12863Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-06-13 23:50 | 2019-06-21 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП14926А - ТП 14927А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-11 12:43 | 2019-06-18 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13576 Б- РТП 18008 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-06-13 12:22 | 2019-06-18 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП28996А-ТП24220А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кв ТП24220А-ТП28996А, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-05 09:25 | 2019-06-14 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18757Б - ТП 20717Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18757Б - ТП 20717Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-09 19:26 | 2019-06-14 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 29288 Б- ТП 29526 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 29288 Б- ТП 29526 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-12 21:23 | 2019-06-21 15:32 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28108с.1 - ПС 112α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-10 05:45 | 2019-06-14 09:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП10193(с1.)- РТП14046(с.2) под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП10193(с1.)- РТП14046(с.2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-06 05:52 | 2019-06-14 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 29567 А - ТП 23137 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 29567 А - ТП 23137 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 29567 А - ТП 23137 А.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-06 18:00 | 2019-06-08 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП18733А-ТП28796А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18733А-ТП28796А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-10 05:50 | 2019-06-13 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12985А-ТП 19670А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-06-07 15:58 | 2019-06-08 16:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП10040с.2 - ТП 10420Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. В органы МВД направлено письмо от 13.06.2019 № МКС/107.18/433
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-11 19:30 | 2019-06-14 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12081 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12081 - ПС 780, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-07 21:05 | 2019-06-08 16:00 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 19164 с.1 - Т-1 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19164 с.1 - Т-1 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-07 07:50 | 2019-06-11 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП10349Б-ТП10736Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10349Б-ТП10736Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-10 01:39 | 2019-06-17 14:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ кл 10кв ТП 15602А-ТП 18712А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-10 10:37 | 2019-06-15 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 19022 (с1) - ПС 212 под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-11 13:18 | 2019-06-18 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13026 А - ТП 17485 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-12 16:28 | 2019-06-18 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на РКЛ 10 кВ ТП 13769 А - ТП 14454 А, по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12257 (с1) - ПС 710, КЛ 10 кВ РП 18061 (с2) - ПС 710 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-12 16:49 | 2019-06-17 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15006 с.2 - ПС 692 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-01 07:34 | 2019-06-07 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16116 с.2 - ТП 15870 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-12 18:23 | 2019-06-19 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 15270 А - ТП 15357 А под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-13 13:32 | 2019-06-17 18:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12257 (с2) - ПС 692 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-13 22:10 | 2019-06-18 17:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 13059 А - ТП 13255 А под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-14 00:21 | 2019-06-15 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19013 (с2) - ПС 692 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12182 (с3) - ПС 692, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-14 05:35 | 2019-06-15 20:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19012 с. 1 - ПС 692 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-14 01:36 | 2019-06-19 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19012 (с1) - ПС 692 β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12182 (с3) - ПС 692, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-04 16:00 | 2019-06-05 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13086 Б - ТП 13109 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-06 06:00 | 2019-06-14 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19634 Б - ТП 20507 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-06 17:42 | 2019-06-08 16:50 | Электрическое повреждение концевой заделки КВЭ на КЛ 10 кВ ТП 13181 А - Т-А по причине осушения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-07 18:33 | 2019-06-10 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19002 с.1 - ТП 13008 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-09 02:06 | 2019-06-19 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11547 Б - ТП 20209 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-09 02:26 | 2019-06-18 15:00 | Пробой изоляции концевой муфты КВЭ на КЛ 10 кВ РП 14145 с.2 - ТЭЦ 23 β по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-10 00:15 | 2019-06-17 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12122 с.1 - ТП 13158 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-01 15:14 | 2019-06-10 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13186 А - ТП 13744 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-01 16:30 | 2019-06-10 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11250 Б - ТП 13151 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-10 12:45 | 2019-06-18 09:30 | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ПС 793 - РП 12035 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-01 20:01 | 2019-06-10 12:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12035с.2 - ТП 11366А , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-10 14:15 | 2019-06-17 08:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12282с.1-ТП19614А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 23 - РП 16118 альфа в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП12282с.1-ТП19614А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-11 07:10 | 2019-06-14 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 12150с.1 - РТП 27050с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-12 16:26 | 2019-06-20 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 795 - РП 16118 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 795 - РП 16118, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-13 14:50 | 2019-06-21 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12273 с.2 - РП 11044 с.1 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12273 с.2 - РП 11044 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 00:05 | 2019-06-14 10:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16054с.2-ТП21976Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП16054с.2-ТП21976Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-14 06:28 | 2019-06-20 11:11 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП16054с1-ТП19623А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП16054с1-ТП19623А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-07 15:55 | 2019-06-14 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10258Б-ТП13206 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10258Б-ТП13206, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-07 19:44 | 2019-06-17 12:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 12079с.2 - Т-2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 12079с.2 - Т-2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-07 21:27 | 2019-06-14 12:00 | Одновременное повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП19796А-ТП28408А и КЛ 10 кВ ТП19796Б-ТП28408Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП19796А-ТП28408А и КЛ 10 кВ ТП19796Б-ТП28408Б, претензионного пакета документов.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-08 01:08 | 2019-06-10 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17560А - ТП 17561А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-08 08:55 | 2019-06-13 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14397А - ТП 16687А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-07 18:18 | 2019-06-14 14:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17542Б - ТП 17572Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17542Б - ТП 17572Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-08 08:33 | 2019-06-18 08:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП10387 - ТП10811А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП10387 - ТП10811А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-15 05:48 | 2019-06-20 13:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2926 - ПС 6 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 2926 - ПС 6.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-15 08:43 | 2019-06-25 13:21 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10206 (Б) - ТП 24382 (Б) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10206 (Б) - ТП 24382 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
25 РЭР УКС ЗО | 2019-06-15 12:46 | 2019-06-25 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 13270Б - ТП 27280Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13270Б - ТП 27280Б результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-06-14 20:25 | 2019-06-15 17:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10272Б - ТП 10681Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-15 16:27 | 2019-06-22 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20056с1 - ТП 10505А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20056с1 - ТП 10505А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-11 22:38 | 2019-06-14 09:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 16115 (с2) - ПС 710 под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-06-07 18:01 | 2019-06-17 11:13 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 795 - РП 16121 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 795 - РП 16121 ß , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-13 13:05 | 2019-06-21 14:15 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки КВЭ на КЛ 10 кВ ТП 17921 (Б) - ТП 17921 (ТР Б) | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17921 (Б) - ТП 17921 (ТР Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 13:01 | 2019-06-18 09:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19192 с.1 - ТП 22689 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-15 17:03 | 2019-06-17 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП23343Б-ТП24478Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП23343Б-ТП24478Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-15 14:30 | 2019-06-19 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 21643 А - ТП 28800 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 21643 А - ТП 28800 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 13:56 | 2019-06-14 10:55 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 18040(с2) - ПС 378 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18040 с.2 - ПС 378, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 13:53 | 2019-06-17 11:15 | Повреждение кабельной линии 20кВ CП 71111 с.1 - ПС 716 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 20кВ CП 71111 с.1 - ПС 716, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-06-12 11:46 | 2019-06-19 10:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20167 с.1 - ПС 834 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 20167 с.1 - ПС 834, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-06-13 07:37 | 2019-06-18 16:35 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 14409 А - ТП 24710 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14409А - ТП 24710А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-10 05:50 | 2019-06-17 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 20130 с.2 - ПС 267 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 20130 с.2 - ПС 267, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-15 14:25 | 2019-06-21 14:16 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19384 А - ТП 20452 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 19384 А - ТП 20452 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-15 06:40 | 2019-06-20 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 26054 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 26054, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-05 04:16 | 2019-06-15 11:50 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12046(с2)-ПС 798ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12046(с2)-ПС 798ß , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-11 23:38 | 2019-06-12 09:15 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 14120(с1)-ПС661 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 14120(с1)-ПС661, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-06-15 01:39 | 2019-06-15 11:11 | Электрический пробой изоляции КЛ 10кВ РТП15083с2-ТП20335Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП16337Б-ТП19223Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-02 16:22 | 2019-06-07 11:18 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 17921 (А) - ТП 17921 (ТР А) | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17921 (А) - ТП 17921 (ТР А), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
12 РЭР УКС СО | 2019-06-14 14:30 | 2019-06-19 15:16 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 12079(с1)-ТП 19791А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 12079(с1)-ТП 19791А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-02 17:03 | 2019-06-07 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 16033 γ результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 16033 γ , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-10 05:50 | 2019-06-17 11:40 | Пробой изоляции КЛ 6кВ РП 257(с1)-ТП 2496А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 257(с1)-ТП 2496А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-05 13:33 | 2019-06-07 13:42 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 15182 ß в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 15182 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-05 14:40 | 2019-06-14 14:04 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 17036 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 780 - РП 17036, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-06 09:50 | 2019-06-14 14:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1 - ТП 2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-02 16:35 | 2019-06-12 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17037с.2- ПС 806β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17037с.2- ПС 806β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-13 16:01 | 2019-06-21 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 806 - РП 28106с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 806 - РП 28106с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-05 06:05 | 2019-06-11 11:40 | Механический износ оборудования привода ПП - 67 (г. Курган) МВ 10 кВ РП 16006 с.2 направления ПС 790 α+β, а именно износ сегментообразного зацепа завода привода удерживающим запирающим рычагом вследствие развальцовки крепящей оси рычага | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 16006(с2) - ПС 790α и КЛ 10кВ РТП 16006(с2) - ПС 790β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-06 15:53 | 2019-06-15 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП15326Б-ТП21474Б в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РП17049с.1-ТП21475А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-03 15:31 | 2019-06-06 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 21729 Б - ТП 21730 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21729 Б - ТП 21730 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-05 11:46 | 2019-06-05 14:20 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ ПС 112 - РП 2494 в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции), с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ПС 112 - РП 167 γ в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ПС 112 - РП 2494 и КЛ 6 кВ ПС 112 - РП 167 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-04 12:10 | 2019-06-14 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 18810А - ТП 18699А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18810А - ТП 18699А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-06 21:12 | 2019-06-13 15:10 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 19435Б-Т-Б и в результате старения электрической изоляции | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 19435
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-02 19:15 | 2019-06-11 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16715А - ТП 17394А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16715А - ТП 17394А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-05 06:05 | 2019-06-13 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 21005(с.2)-ТП 16909Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 21005(с.2)-ТП 16909Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-05 10:04 | 2019-06-08 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 15088(с1) - ТП 16917А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15088(с1) - ТП 16917А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-05 12:44 | 2019-06-14 11:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 21216 Б - ТП 21405 Б от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21216 Б - ТП 21405 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-05 16:47 | 2019-06-14 14:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 16093 с.1 - ПС 815 β в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-06 13:19 | 2019-06-14 09:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 16093 (с1) - ТП 17757 А в результате старнеия изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-07 15:57 | 2019-06-11 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15198 с.2 - ПС 665 Δ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-02 19:12 | 2019-06-12 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17005(с2) - ПС 665 γ, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты, перегибу и образованию микротрещин изоляции муфты. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17005(с2) - ПС 665 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-07 01:45 | 2019-06-13 16:03 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП20966Б-ТП20965Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП20966Б-ТП20965Б, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-05 16:32 | 2019-06-14 14:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП 15645Б - РП 27064(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 15645Б - РП 27064(с2), претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-08 21:10 | 2019-06-14 10:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 12937с.2 - РП 11017с.2 в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12937с.2 - РП 11017с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-08 21:23 | 2019-06-13 15:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ РП 16001(с1) - ПС 790α в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16001(с1) - ПС 790α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-09 21:26 | 2019-06-18 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14069(с1) - ПС 18α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14069(с1) - ПС 18α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-10 12:23 | 2019-06-19 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 14069(с1) - ТП 21603А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 14069(с1) - ТП 21603А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-10 12:25 | 2019-06-18 13:30 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 10573 с.1-ТП 10844 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10573 с.1-ТП 10844 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-10 12:25 | 2019-06-19 13:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28157 с.1 - ПС 398 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 28157 с.1 - ПС 398 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-11 19:52 | 2019-06-17 16:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 11396 Б - ТП 27900 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11396 Б - ТП 27900 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-11 20:08 | 2019-06-20 12:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 11376 А- ТП 12838Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11376 А- ТП 12838Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-12 03:53 | 2019-06-21 13:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 20 кВ СП 71097 с.2 - ПС 805 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 20 кВ СП 71097 с.2 - ПС 805 β, претензионного пакета документов.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-12 07:40 | 2019-06-18 15:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 20 кВ СП 71096 - ПС 858 альфа; КЛ 20 кВ СП 71096 - ПС 858 бета в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 20 кВ СП 71096 - ПС 858 альфа; КЛ 20 кВ СП 71096 - ПС 858 бета, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-12 19:57 | 2019-06-19 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12269 (с1) - ТП 18944 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 12269 (с1) - ТП 18944 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-12 20:15 | 2019-06-20 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26043 с.1 - ТЭЦ 12 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 26043 с.1 - ТЭЦ 12 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-12 22:20 | 2019-06-21 14:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 10058 с.1 - ТП 19772 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10058 с.1 - ТП 19772 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-12 22:30 | 2019-06-20 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 10058 с.1 - ТП 10312 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 10058 с.1 - ТП 10312 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-12 23:00 | 2019-06-20 14:20 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции КЛ 10кВ ТП 11107 А -ТП 20692 А на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 11107 А -ТП 20692 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-07 12:05 | 2019-06-14 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11326 А - ТП 11653 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 11326 А - ТП 11653 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-09 23:02 | 2019-06-19 08:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10684 А - ТП 14385 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10684 А - ТП 14385 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-07 15:55 | 2019-06-16 10:17 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП18830А-ТП18831А от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18830А-ТП18831А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-10 03:56 | 2019-06-20 07:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ ТП 10416 (Б) - ТП 10637 (Б) | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10416 (Б) - ТП 10637 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-10 11:15 | 2019-06-19 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП16950Б-ТП17870Б. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП16950Б-ТП17870Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-10 17:06 | 2019-06-20 07:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11047с.1 - ПС 731 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-05 21:50 | 2019-06-14 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП16143(с1)-ТП11655А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-07 20:49 | 2019-06-13 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20162с.2 - ПС 713 бета вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-10 03:36 | 2019-06-10 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12933А -ТП 17492А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений ТП12933А-ТП17492А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-11 13:48 | 2019-06-20 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП 16899А-ТП16900А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16899А-ТП16900А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-10 22:40 | 2019-06-11 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14501 Б - ТП 21759 Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14501 Б - ТП 21759 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-10 19:21 | 2019-06-10 21:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17139 с.4 - ПС 762 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 17139 с.4 - ПС 762 , претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 04:23 | 2019-06-19 10:50 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 14501 (А) - ТР - А, с одновременным пробоем изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 14501 (Б) - ТР - Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-11 21:05 | 2019-06-19 10:40 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 11570 А - ТП 12886 А, по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 11570 А - ТП 12887 А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11570 А - ТП 12886 А, КЛ 10 кВ ТП 11570 А - ТП 12887 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-09 04:20 | 2019-06-14 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19027с1 -ТП23789А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 19027с1 -ТП23789А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-09 15:02 | 2019-06-17 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17136 с.1 - ТП 20895 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17136 с.1 - ТП 20895 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ РП 17136 (1) - ТП 20895 (а) .
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-10 16:30 | 2019-06-11 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17009(с2) - ПС 314 β вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17009(с2) - ПС 314 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-12 04:10 | 2019-06-19 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 17001 - ТП 21723 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17001 - ТП 21723 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-13 14:40 | 2019-06-21 09:20 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 13804 Б - ТП 13806 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13804 Б - ТП 13806 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-06-12 17:46 | 2019-06-19 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11700Б-РП 19030 с2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11700Б-РП 19030 с2 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-12 05:36 | 2019-06-19 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 11241 с.2 - ТЭЦ 11 ß | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11241 с.2 - ТЭЦ 11 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-13 09:50 | 2019-06-17 15:43 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП16565Б-ТП18366Б вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП11277Б-ТП11278Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП16565Б-ТП18366Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-15 12:32 | 2019-06-19 16:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 25850Б -РП26014 с2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 25850Б -РП26014 с2 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-12 05:45 | 2019-06-18 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14146с.2 - РП 28108с.2вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14146с.2 - РП 28108с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-12 18:30 | 2019-06-19 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП16950-РП17499А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП16950-РП17499А, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-12 19:28 | 2019-06-20 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13374А - ТП 17394А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13374А - ТП 17394А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-14 15:18 | 2019-06-20 09:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 13385А - ТП 17396А, по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13385А - ТП 17396А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 04:30 | 2019-06-20 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 21003(с2) - ПС 164α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 21003(с2) - ПС 164α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-08 15:24 | 2019-06-17 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12930Б - ТП 13095Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 12930Б - ТП 13095Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-13 21:52 | 2019-06-21 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16465Б-ТП19341Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16465Б-ТП19341Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-14 12:37 | 2019-06-18 10:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 15194 с.1 - ПС 814 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции), с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 15194 с.1 - ПС 814 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15194 с.1 - ПС 814 α, КЛ 10 кВ РП 15194 с.1 - ПС 814 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-15 15:45 | 2019-06-16 10:12 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 12480 А - ТП 19683А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-15 16:42 | 2019-06-19 10:22 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12058 с.1 - ПС 45 α в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12058 с.1 - ПС 45 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-06-08 10:40 | 2019-06-17 15:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 27072 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-06-15 17:30 | 2019-06-16 10:39 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП10814А-ТП13220А в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10814А-ТП13220А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 16:15 | 2019-06-19 12:40 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ РП 14126 с.2 - ПС 505 Δ | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14126 с.2 - ПС 505 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-13 15:23 | 2019-06-20 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 27072 ß в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 790 - РП 27072 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-14 22:18 | 2019-06-20 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15777Б-ТП18385Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП15777Б-ТП18385Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-12 13:30 | 2019-06-21 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 6 кВ РП 3329 с.1 - ПС 91 ß | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3329 с.1 - ПС 91 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-12 18:15 | 2019-06-21 08:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 24382 (А) - ТП 24874 (А) в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 24382 (А) - ТП 24874 (А), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-13 14:25 | 2019-06-20 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 12002с.2 - ТЭЦ 20γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-13 18:05 | 2019-06-21 09:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12006с.2 - ПС 630ß в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-15 04:34 | 2019-06-24 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14031 с.2 - ПС 760 ß вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14031 с.2 - ПС 760 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-12 13:10 | 2019-06-15 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 12006с.2 - ПС 630 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-06-13 11:58 | 2019-06-20 15:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15138 С1 - ТП 17244 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15138 С1 - ТП 17244 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-06-15 06:53 | 2019-06-24 13:50 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 18171 (с1) - ПС 69 α вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18171 (с1) - ПС 69 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 17:00 | 2019-06-19 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 28137 (с2) - ПС 643 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 28137 (с2) - ПС 643, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 04:24 | 2019-06-19 14:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 16109 - ПС 774 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16109 - ПС 774 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-14 01:38 | 2019-06-24 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10449Б-ТП18740Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10449Б-ТП18740Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-14 04:43 | 2019-06-23 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20082 с.1 - ПС 484 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 19027 с.1 - ПС 484 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20082 с.1 - ПС 484, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-14 02:21 | 2019-06-20 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12016с.1 - ПС 731 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-06-15 07:36 | 2019-06-21 16:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11756А-ТП 22235А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции . | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-06-07 17:28 | 2019-06-11 18:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП2504с.2-ТП2002Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП2504с.2-ТП2002Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-14 12:37 | 2019-06-19 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП1080Б - ТП2068Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП1080Б - ТП2068Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 18:20 | 2019-06-17 12:20 | Пробой в результате осушения изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП 11453А - Т-А | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования ТП 11453А
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-15 08:25 | 2019-06-19 14:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 16030 с.2 - ПС 45 β в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-11 16:58 | 2019-06-20 12:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП10449Б-ТП18740Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10449Б-ТП18740Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-06-15 09:25 | 2019-06-25 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 2001Б -ТП 3587А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-11 17:44 | 2019-06-20 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 16048 с.1 - ПС 796 α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16048 с.1 - ПС 796 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-07 18:18 | 2019-06-13 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 2001А -ТП 2841А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-07 19:22 | 2019-06-13 16:40 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ П17536А - ТП17559А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП17536А - ТП17559А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-07 19:30 | 2019-06-14 13:12 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РТП 2595 (с1) - ПС6 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 2595 (с1) - ПС6 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РТП 2595 (с1) - ПС6 β.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-13 08:58 | 2019-06-15 15:19 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 12467 Б - ТП 17210 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12467 Б - ТП 17210 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12467 Б - ТП 17210 Б.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-13 15:39 | 2019-06-20 16:51 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 12280 (с2) - ПС 630 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 16139 - ПС 630 β (11 РЭР) в результате возникшего перенапряжения в сети. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 12280 (с2) - ПС 630, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-13 16:20 | 2019-06-20 14:39 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на ПКЛ 10 кВ РТП 15014 (с1) - ПС 825 | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 15014 (с1) - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 15014 (с1) - ПС 825.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-14 11:20 | 2019-06-21 11:20 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 12873 А - ТП 17227 А от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12873 А - ТП 17227 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12873 А - ТП 17227 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-06-14 18:10 | 2019-06-21 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ПС 630 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ПС 630 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ПС 630 β.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-14 14:30 | 2019-06-19 14:40 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 20031 (с2) - РТП 21155 (с2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20031 (с2) - РТП 21155 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 20031 (с2) - РТП 21155 (с2).
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-13 23:00 | 2019-06-14 13:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 14141 (с2) - ПС 536 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14141 (с2) - ПС 536, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 14141 (с2) - ПС 536.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-15 01:45 | 2019-06-24 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12221 с.1 - РП 21191 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12221 с.1 - РП 21191 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-06-15 03:04 | 2019-06-24 13:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 11219с.1 - ТП 10905Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 13850Б - ТП 10905Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11219с.1 - ТП 10905Б и КЛ 10 кВ ТП 13850Б - ТП 10905Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-15 12:50 | 2019-06-25 02:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11865А - ТП 14390А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11865А - ТП 14390А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-06-15 12:55 | 2019-06-20 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18098 альфа - ТЭЦ 16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18098 альфа - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-06-07 16:00 | 2019-06-14 10:40 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 13373Б - РП 18022(с2) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13373Б - РП 18022(с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-06-13 08:58 | 2019-06-21 10:00 | Электрическое повреждение заземления соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ РП 12124(с3) - ПС 505. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12124(с3) - ПС 505, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-28 03:09 | 2019-04-30 15:00 | Повреждение соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10027 - ПС 770 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 10027 - ПС 770 β, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-28 03:14 | 2019-04-30 15:15 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 14035с.2 - ПС 825 в результате старения электрической изоляции кабеля, с отключением сболченной КЛ 10 кВ РП 14140 – ПС 825 (4 РЭР). | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14035с.2 - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-28 03:10 | 2019-05-06 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20168 с.1 - ПС 679 α вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20168 с.1 - ПС 679 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-28 15:21 | 2019-05-08 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20168 с.2 - ПС 750 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20168 с.2 - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-28 12:53 | 2019-05-07 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10521Б - ТП 23117Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10521Б - ТП 23117Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-28 16:27 | 2019-05-08 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП13279 Б-ТП24050 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13279 Б-ТП24050 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-28 06:07 | 2019-05-06 11:25 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 20049с.1 -ПС 68 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-28 08:14 | 2019-05-06 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ РТП 19066 (с.2) - ТП 21784 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-28 13:42 | 2019-04-30 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП14675А-ТП16364А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-28 20:40 | 2019-05-04 16:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 12206 с.1- ТЭЦ 21 α, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 12206(с1) - ТЭЦ 21 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-28 21:40 | 2019-05-06 13:40 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 575с.2 -ПС 305, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-28 15:56 | 2019-05-07 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15124 с.1 - ТЭЦ 26 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-28 13:03 | 2019-05-06 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19143 (с2) - ПС 314 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-28 06:25 | 2019-05-07 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12201 - ПС 762 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-28 06:25 | 2019-04-30 10:45 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ПС 762 (1) - РП 10033, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 762 (1) - РП 10033, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-29 02:23 | 2019-05-06 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 18168 с.1 - ПС 12 α, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18168 с.1 - ПС 12 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-29 02:27 | 2019-05-08 17:10 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 14595 (Б) - ТП 17284 (Б), что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14595 (Б) - ТП 17284 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-28 06:45 | 2019-05-08 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11520Б - ТП 17318Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 11520Б - ТП 17318Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-28 10:48 | 2019-04-28 17:40 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10158 с.1 - ТЭЦ 16 в результате старения электрической изоляции КЛ с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 11175 с.2 - ТЭЦ 16 β, КЛ 10 кВ РП 17056 с.1 - ТЭЦ 16, КЛ 10 кВ РП 11172 с.1 - ТЭЦ 16 α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17056 с.1 - ТЭЦ 16, КЛ 10 кВ РП 11175 с.2 - ТЭЦ 16 β, КЛ 10 кВ РП 10158 с.1 - ТЭЦ 16, КЛ 10 кВ РП 11172 с.1 - ТЭЦ 16 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-30 11:30 | 2019-05-10 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17418Б-ТП24424Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-29 03:55 | 2019-04-30 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 17044 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-29 13:30 | 2019-05-06 16:08 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3157 с.1 - ПС 17 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3157 с.1 - ПС 17 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-29 15:20 | 2019-05-07 14:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26133 с.2 - ПС 780 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26133 с.2 - ПС 780 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-29 16:05 | 2019-05-07 15:24 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 18489Б - ТП 18495Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 КВ ТП 18489 Б-ТП 18495 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-28 03:05 | 2019-04-30 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18495 Б -ТП 24948 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18495 Б- ТП 24948 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-29 10:48 | 2019-05-08 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 18481 Б- ТП 18482 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18481 Б- ТП 18482 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-29 16:40 | 2019-05-07 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП17604Б-ТП17608Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП17604Б-ТП17608Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-29 20:45 | 2019-05-08 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19142 (с1) - ТП 21810 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-05 10:50 | 2019-05-08 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15099 (с1) - ПС 431 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-04 07:00 | 2019-05-04 15:07 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 16535 А - ТП 16651 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16535 А - ТП 16651 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-04 03:35 | 2019-05-14 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20770А - ТП 20771А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20770А - ТП 20771А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-04 03:00 | 2019-05-14 11:00 | Короткое замыкание эмалевой изоляции проводника обмотки ВН вследствие скрытого локального дефекта изоляции силового трансформатора луча Б в ТП 72151 Б | Направить письмо на завод изготовитель о соблюдении технологии по изготовлению силовых трансформаторов для исключения аналогичных повреждений при последующих поставках.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-30 03:19 | 2019-05-07 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 24451 Б - ТП 25000 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-05 10:00 | 2019-05-11 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20771Б- ТП 29473Б в результате нарушения радиуса изгиба при прокладке и образование микротрещин изоляции в месте изгиба КЛ | Направить письмо в адрес подрядных организаций об усилении технологической дисциплины при прокладке кабельных линий
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-30 19:10 | 2019-05-07 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15315 А - ТП 18921 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-28 04:21 | 2019-04-29 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 19007 (с2) - ТП 21966 Б в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-29 02:27 | 2019-05-01 14:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18063 (с2) - ПС 692 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-29 02:27 | 2019-05-01 14:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП15168 с.2 - ТП 12615 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП15168 с.2 - ТП 12615 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-02 11:12 | 2019-05-06 10:29 | Прообой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разобрать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 β
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-06 11:28 | 2019-05-10 14:15 | Прообой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 α в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разобрать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 α
12 РЭР УКС СО | 2019-05-02 11:12 | 2019-05-06 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10151с.1 - ПС 46 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-02 14:02 | 2019-05-06 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП11094с2-ТП21912А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП11094с2-ТП21912А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-03 06:55 | 2019-05-06 13:23 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10кВ ТП13642А-ТП19603А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП13642А-ТП19603А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-30 11:15 | 2019-05-08 14:20 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 12398Б-перемычка ВН-Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП12398Б-перемычка ВН-Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-03 00:36 | 2019-05-13 23:28 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП12351Б-ТП13211А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП12351Б-ТП13211А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-05 08:39 | 2019-05-15 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 20050 - РП 21141 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-05 12:51 | 2019-05-14 12:14 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 11985Б-ТП22966Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-01 05:10 | 2019-05-04 17:06 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 19080с.2 - ТП 18548Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-05 21:11 | 2019-05-13 16:29 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10кВ РП10128с1-ТП20765Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП10128с1-ТП20765Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-29 02:23 | 2019-05-07 10:50 | Повреждение изоляции соединительной муфты на ПКЛ 10 кВ РТП 15020 (с2) - ПС 630 β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 10 кВ РТП 15020 (с2) - ПС 630 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 15020 (с2) - ПС 630 β.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-30 19:01 | 2019-05-03 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 10128 - ТЭЦ 16 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 10128 - ТЭЦ 16 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-01 19:53 | 2019-05-08 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 12969 А - ТП 23084 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-02 14:37 | 2019-05-08 14:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26133 с.1 - ПС 45 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26133 с.1 - ПС 45 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-02 14:58 | 2019-05-08 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20033с.1 - ПС 70 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20033с.1 - ПС 70, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-03 11:24 | 2019-05-11 13:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6871Б - ТП6882Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6871Б - ТП6882Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-30 22:39 | 2019-05-09 12:35 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6кВ ТП6655А -ТП6659А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП6655А -ТП6659А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-30 22:54 | 2019-05-03 12:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6690 А - ТП 6692 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6690 А - ТП 6692 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-29 19:02 | 2019-05-03 15:40 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП13624А-ТП20736А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-06 20:33 | 2019-05-16 13:21 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 12903с.1 - ПС 305 β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РТП 12212(с2) - ПС 305 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-28 17:40 | 2019-05-07 00:22 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10кВ РТП 12210(с2) - ПС 18α по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 12210(с2) - ПС 18α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-29 19:05 | 2019-05-08 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 22484Б - ТП 23224Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-29 20:38 | 2019-05-08 15:36 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 21001(с1) - ПС 505β вызванный изменением условий прокладки , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 21001(с1) - ПС 505β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-04-30 17:30 | 2019-05-01 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19450Б - ТП 19453Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-29 11:04 | 2019-04-30 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП21266А-ТП24209А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-29 21:12 | 2019-05-08 10:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10 кВ РТП 11062 с.1 - ТП18724 Бв результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 11062 с.1 - ТП18724 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-01 10:27 | 2019-05-01 10:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1739А-ТП2037Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-04 12:33 | 2019-05-10 15:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14166 с.2 - ПС 796 в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП17156с.2-ТП26541Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14166 с.2 - ПС 796 и КЛ 10 кВ РТП17156с.2-ТП26541Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 14166 с.2 - ПС 796 и КЛ 10 кВ РТП17156с.2-ТП26541Б.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-02 11:26 | 2019-05-08 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 α в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 α.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-04 12:38 | 2019-05-13 16:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21117 с.2 - ПС 111 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 21117 с.2 - ПС 111 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 21117 с.2 - ПС 111.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-04 15:19 | 2019-05-13 15:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18083 с.1 - ПС 622 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-02 11:26 | 2019-05-12 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20075 с.2 - ПС 53 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельной линии 10 кВ ПС 53 - РП 20075с.2 филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-04 20:00 | 2019-05-07 08:25 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 12299 с.1 - РП 15068 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 12299 с.1 - РП 15068 с.1, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-03 11:50 | 2019-05-06 09:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17036 с.2 - ПС 622 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-02 06:39 | 2019-05-08 09:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 19910 А - ТП 28395 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-06 14:17 | 2019-05-15 15:57 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 15795 Б - РТП 20130(с4) вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-06 14:04 | 2019-05-15 16:17 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 20016 с.2 - ПС 834 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 20016 с.2 - ПС 834, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-06 20:56 | 2019-05-16 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 28691А - ТП 28690А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 28691А - ТП 28690А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 28691А - ТП 28690А.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-30 22:11 | 2019-05-06 10:55 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 13686 А - ТП 13649 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 13686 А - ТП 13649 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 13686 А - ТП 13649 А.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-07 11:15 | 2019-05-13 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 18538Б - ТП 20372Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-07 11:10 | 2019-05-14 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21173 с.1 - ТЭЦ 23 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21173 с.1 - ТЭЦ 23, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-06 22:28 | 2019-05-14 15:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 10817 А - ТП 28804 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-07 05:15 | 2019-05-13 14:57 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16011 с.2 - ТП 17350 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16011 с.2 - ТП 17350 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-06 05:22 | 2019-05-14 15:11 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 11141 с.2 - ПС 299 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 11141 с.2 - ПС 299 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-08 00:36 | 2019-05-18 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 10148 с1 - РП 11087 с2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 10148 с1 - РП 11087 с2м на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-05 09:48 | 2019-05-15 09:49 | Пробой изоляции соединительной муфты на 10 кВ РП 19130 с.2 - ПС 28 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-07 08:44 | 2019-05-13 10:50 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП23086Б-ТП29476Б в результате нарушения технологии монтажа в месте пайки провода заземления соединительной муфты. | Обязать мастеров усилить контроль за технологией монтажа, подрядными организациями, концевых муфт.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-07 08:54 | 2019-05-15 10:49 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20081 с.2 - ТП 24306 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-08 05:37 | 2019-05-09 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 2521 с1 - ПС 46 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП 2521 с1 - ПС 46 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-29 11:04 | 2019-05-08 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 2237 с1 - РП 3962 с1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП 2237 с1 - РП 3962 с1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-28 17:40 | 2019-05-08 11:20 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10кВ ТП24467Б-ТП24557Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП24467Б-ТП24557Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-03 00:45 | 2019-05-13 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП1783А-ТП2037Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-05 09:42 | 2019-05-15 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 14052 с.2 - ПС 505, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16005 с.1 - ПС 505 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14052 с.2 - ПС 505, КЛ 10 кВ РП 16005 с.1 - ПС 505 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-30 10:17 | 2019-05-08 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12372с.3 - ПС 80 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12372с.3 - ПС 80 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-05 10:56 | 2019-05-07 16:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28121 с.1 - ПС 682 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 28121 с.1 - ПС 682, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-07 13:08 | 2019-05-14 10:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП13284Б-ТП15397Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП13284Б-ТП15397Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-28 04:23 | 2019-05-08 14:00 | Прообой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15090 с.2-ТП 10933А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15090 с.2-ТП 10933А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разобрать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15090 с.2-ТП 10933А
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-07 17:21 | 2019-05-13 11:20 | Прообой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 11149 с.1 - ТП 11979 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 11149 с.1 - ТП 11979 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разобрать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 11149 с.1 - ТП 11979 Б
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-28 04:23 | 2019-05-08 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20162 с.2 - ПС 713 α в результате воздействия не проектной механической нагрузкис последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 20162 с.2 - ПС 713 ß в результате воздействия электрической дуги | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-02 11:20 | 2019-05-07 12:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10630 Б - ТП 17417 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10630 Б - ТП 17417 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разобрать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10630 Б - ТП 17417 Б
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-02 11:10 | 2019-05-06 14:20 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 15168 с.2 - ПС 713 в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 27155 с.1 - ПС 713 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15168 с.2 - ПС 713 и КЛ 10 кВ РП 27155 с.1 - ПС 713, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-30 11:02 | 2019-05-06 15:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18751 Б - ТП 23419 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18751 Б - ТП 23419 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-01 01:34 | 2019-05-10 14:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21100 - ПС 622 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 21100 - ПС 622, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-03 13:33 | 2019-05-13 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12201 с.2 - ПС 762 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 12201 с.2 - ПС 762 α , претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-05 22:52 | 2019-05-11 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10249 (А) - РП 17127 (с1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10249 (А) - РП 17127 (с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-05 13:00 | 2019-05-10 11:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14098 с.1 - ПС 12 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 14098 с.1 - ПС 12 β, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-28 10:25 | 2019-05-03 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11102 (с2) - ПС 710 ß вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11102 (с2) - ПС 710 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-29 11:02 | 2019-05-08 10:59 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18503Б - ТП 18928Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18503Б - ТП 18928Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-30 19:45 | 2019-05-01 16:40 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 17052с.1- ПС 484α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-08 00:38 | 2019-05-16 15:40 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 2581А - ТП 4502А в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-08 03:37 | 2019-05-11 11:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2199с.1 - РП 4472с.1 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-08 03:41 | 2019-05-14 11:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15186(с1)-ТП19239А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП15186(с1)-ТП19239А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-08 04:36 | 2019-05-11 12:20 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ РП12224с1-ТП13448А под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП12224с1-ТП13448А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-13 04:17 | 2019-05-14 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12207 (с.2) - ТЭЦ 21 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12207 (с.2) - ТЭЦ 21, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-11 00:20 | 2019-05-21 15:16 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП12224(с2)-ТП13448Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП12224(с2)-ТП13448Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-08 12:16 | 2019-05-15 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 1946 с.1 - ПС 398 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1946 с.1 - ПС 398, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-13 02:19 | 2019-05-23 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП15385 А-ТП24624 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП15385 А-ТП24624 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-05-09 23:51 | 2019-05-12 17:15 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 15135 с.1 - ТП 22888 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15135 с.1 - ТП 22888 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующем Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15135 с.1 - ТП 22888
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-10 00:38 | 2019-05-20 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 651с.3 - ПС 398 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 651с.3 - ПС 398 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующем Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 651с.3 - ПС 398 β
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-10 16:38 | 2019-05-20 07:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 20861 А - ТП 21682 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-09 07:55 | 2019-05-12 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП15040 (с1)-ТП20390 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-12 08:31 | 2019-05-16 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 17025с.1 - ПС 370 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-12 08:40 | 2019-05-14 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 14065с.2 - ПС 505 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14065с.2 - ПС 505, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-30 06:29 | 2019-05-08 12:50 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 14080(с1)- ТП16357А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14080(с1)- ТП16357А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-01 05:49 | 2019-05-08 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17143(с1)- ТП29619А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-01 16:55 | 2019-05-03 14:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 16285 Б - ТП 18837 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16285 Б - ТП 18837 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-10 17:26 | 2019-05-20 14:00 | Пробой изоляцииКЛ 10 кВ ТП 12317 Б - ТП 19927 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 12317 Б - ТП 19927 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12317 Б - ТП 19927 Б.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-03 15:33 | 2019-05-04 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10234 А - ТП 10570 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-04 14:35 | 2019-05-13 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21309А - ТП 21520А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-02 15:25 | 2019-05-07 09:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10010 с.2 - ТП 10241 А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 10241 А - ТП 10299 А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-05 10:03 | 2019-05-07 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 10014 с.2 - ТП 10664 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-05 22:52 | 2019-05-14 16:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с2) - ПС 536 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с2) - ПС 536 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с2) - ПС 536.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-09 03:48 | 2019-05-12 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12182 (с3) - ПС 692, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12182 (с3) - ПС 692, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-12 09:28 | 2019-05-21 16:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 18061 (с2) - ПС 710 в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-12 16:19 | 2019-05-15 14:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 19015 (с2) - РП 19023 (с2) в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-03 12:57 | 2019-05-13 11:20 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 13015 Б - ТП 21977 Б в результате старения электрической изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 13064 Б - РТП 11152 с.2 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-03 00:45 | 2019-05-07 11:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ РП 11013 (с2) - ПС 212 β по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 11013 (с2) - ПС 212 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-04 15:33 | 2019-05-13 13:00 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ ТП 11912 А - ТП 14522 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11912 А - ТП 14522 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11912 А - ТП 14522 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-05 15:36 | 2019-05-14 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16186 с.2 - ПС 80 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16186 с.2 - ПС 80 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-03 00:30 | 2019-05-13 10:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ТП 13564 А и КЛ 10 кВ РТП 11166 (с2) - ТП 13564 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ТП 13564 А и КЛ 10 кВ РТП 11166 (с2) - ТП 13564 Б, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-03 17:53 | 2019-05-13 10:30 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 28064 (с1) - ПС 536 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 28064 (с1) - ПС 536 β, претензионного пакета документов.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-06 16:57 | 2019-05-07 17:57 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27153 с.2 - ПС 838 ß вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-03 16:40 | 2019-05-07 14:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21624А - ТП 25664А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-14 03:23 | 2019-05-15 14:11 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19074 (с.1) - ТП 28776 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 22269 А - ТП 22654 А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19074 (с.1) - ТП 28776 А и КЛ 10 кВ ТП 22269 А - ТП 22654 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-11 11:26 | 2019-05-21 10:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 21724 А - ТП 21725 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-05 17:42 | 2019-05-15 10:20 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты, вызванное изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РТП19107(с2)-РТП15173(с2) от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП19107(с2)-РТП15173(с2) , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-03 21:47 | 2019-05-06 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП17168(с.1) - ТП22667А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-10 00:43 | 2019-05-15 16:03 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 16268 Б - ТП 18852 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 16268 Б - ТП 18852 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 16268 Б - ТП 18852 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-08 11:40 | 2019-05-15 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 4292 Б - ТП 4823 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-10 00:56 | 2019-05-14 16:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 11168 (с2) - ТЭЦ 16 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 11168 (с2) - ТЭЦ 16 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-10 05:22 | 2019-05-15 13:13 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 12068 (с2) - ТЭЦ 20 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 12068 (с2) - ТЭЦ 20 β, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-06 16:18 | 2019-05-14 10:40 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10кВ ТП14314Б-ТП15564Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП14314Б-ТП15564Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-13 10:03 | 2019-05-22 10:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11119 с.2 - ПС 342 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 11119 с.2 - ПС 342 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-13 15:30 | 2019-05-20 11:15 | Пробой КЛ 10 кВ ТП 14569 Б - ТП 14570 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 14569 Б - ТП 14570 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 14569 Б - ТП 14570 Б.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-13 11:00 | 2019-05-16 10:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15445 с.1 - ПС 679 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15445 с.1 - ПС 679, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-08 07:07 | 2019-05-15 09:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 10920 А - ТП 11517 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10920 А - ТП 11517 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-12 15:25 | 2019-05-16 08:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 20020(с2) - ТП 23485 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-13 02:18 | 2019-05-15 16:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 674 с.1 - ГЭС - 1 β вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-13 02:20 | 2019-05-17 15:26 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП20759А-ТП23666А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП20759А-ТП23666А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-10 19:41 | 2019-05-15 09:30 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ РП 2506 с.2 - ПС 398 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 2506 с.2 - ПС 398 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-09 06:00 | 2019-05-16 14:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП2486Б-ТП2496Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ ТП2486Б-ТП2496Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-09 00:05 | 2019-05-15 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16147 с.1 - ПС 346 α , под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16147 с.1 - ПС 346 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-07 00:15 | 2019-05-14 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17102 с.1 - ТП 22418 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-06 20:55 | 2019-05-08 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11312 А - ТП 23012А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-04 10:25 | 2019-05-06 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 14042 с.2 - ПС 346 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 14042 с.2 - ПС 346 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-02 00:16 | 2019-05-07 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15464А-ТП21935А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-02 00:15 | 2019-05-12 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17108 (с.1) - ТП 19262 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 17108(с.1) - ТП 19262 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-28 13:35 | 2019-05-06 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17099 с.1 - ПС 554 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17099 с.1 - ПС 554 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-28 04:00 | 2019-05-08 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 21916 Б - КТП 20649 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-28 05:25 | 2019-05-08 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 27693 Б - ТП 29415 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | КЛ 10кВ ТП 27693 Б - ТП 29415 Б
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-28 05:25 | 2019-05-08 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП16765Б-ТП16767Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-10 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 17021с.2 - ПС 369 α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-08 11:36 | 2019-05-17 15:04 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 14078с.4 - ПС 369γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-11 15:27 | 2019-05-15 16:30 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП5603с.1-ТП5794А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-11 16:08 | 2019-05-15 14:28 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 16049с.2-ТП18413Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16049с.2-ТП18413Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-13 15:28 | 2019-05-22 16:05 | Пробой изоляции концевой муфты на кабельной линии 10 кВ ТП 18430Б-ТП 25287Б по причине осушения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18430Б-ТП 25287Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-14 15:12 | 2019-05-16 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20034 с.1-ТП 25288А , вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке соединительной муфты с образованию микротрещин изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20034 с.1-ТП 25288А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-15 00:29 | 2019-05-23 14:11 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21102с.2 - ПС 661 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 21102с.2 - ПС 661, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-15 00:29 | 2019-05-20 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2659 с.1 - ПС 361 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2659 с.1 - ПС 361 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-15 02:50 | 2019-05-22 13:15 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10980 А - ТП 25141 А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10980 А - ТП 25141 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-04 05:42 | 2019-05-08 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 12128(с1) - ТП 23009 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 12128(с1) - ТП 23009 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-15 06:46 | 2019-05-22 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10322 Б - ТП 10507 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10322 Б - ТП 10507 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-14 13:59 | 2019-05-17 10:26 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 18839 Б - ТП 18847 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 18839 Б - ТП 18847 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-03 08:10 | 2019-05-10 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20085 (с1) - ТЭЦ 21 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-03 23:25 | 2019-05-08 16:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12144 с.1 - ПС 835 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 12144 с.1 - ПС 835 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 17:12 | 2019-05-15 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10 кВ ТП 20350А - ТП 21605А. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20350А - ТП 21605А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 23:01 | 2019-05-16 13:00 | Пробой изоляции соединительной муфты вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10 кВ РТП 15088(с2) - ТП 16918Б. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15088(с2) - ТП 16918Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-15 00:24 | 2019-05-20 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 25882А - ТП 25885А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 25882А - ТП 25885А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-05 05:39 | 2019-05-14 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17727А - РТП 21009(с1) вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-07 15:00 | 2019-05-10 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16194(с2) - ТП 21945Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16194(с2) - ТП 21945Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-02 11:50 | 2019-05-10 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14057(с2) - ПС 164 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14057(с2) - ПС 164 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-04 08:56 | 2019-05-14 14:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 12262(с2) - ПС 505 γ в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 12262(с2) - ПС 505 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 22:17 | 2019-05-17 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 25014 Б - ТП 26316 Б в результате осадки грунта, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16033 с.2 - ПС 790 γ из-за возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 25014 Б - ТП 26316 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-05 03:04 | 2019-05-14 11:40 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 2143 - ПС 112 ß в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2143 - ПС 112 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-05 09:56 | 2019-05-15 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14069(с1) - ПС 18β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14069(с1) - ПС 18β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-06 07:05 | 2019-05-14 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27198 с.1 - ПС 643 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-06 08:16 | 2019-05-08 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 27193 (с2) - ПС 643 ß вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-07 14:57 | 2019-05-16 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12244 с.1 - ПС 622 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 12244 с.1 - ПС 622 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-06 17:01 | 2019-05-16 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12245 с.2 - ПС 80 ß под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12245 с.2 - ПС 80, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-10 14:22 | 2019-05-20 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РТП 14130 с.2 - ТП 16276 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 14130 с.2 - ТП 16276 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-15 07:39 | 2019-05-18 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 20053 с.1 - ПС 859β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20053 с.1 - ПС 859β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-15 14:39 | 2019-05-21 11:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП 15823 А - ТП 16967 А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15823 А - ТП 16967 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-07 21:00 | 2019-05-13 15:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15061 β - ТЭЦ 21 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15061 β - ТЭЦ 21 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15061 β - ТЭЦ 21.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-07 00:15 | 2019-05-16 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19303 Б - ТП 22085 Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 19741 Б - ТП 26600 Б, КЛ 10кВ ТП 17222 Б - ТП 17223 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 19303 Б - ТП 22085 Б, КЛ 10кВ ТП 19741 Б - ТП 26600 Б, КЛ 10кВ ТП 17222 Б - ТП 17223 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-07 12:24 | 2019-05-16 12:00 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с1) - ПС 267 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 26069 (с1) - ПС 267, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-07 21:56 | 2019-05-15 11:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП11048(с1) - ТП10945А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП11048(с1) - ТП10945А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-09 16:44 | 2019-05-13 10:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП10607Б-ТП11715Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП10607Б-ТП11715Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-11 04:45 | 2019-05-15 14:30 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 15306 А - ТП 15308 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 15306 А - ТП 15308 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 15306 А - ТП 15308 А.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-13 10:04 | 2019-05-20 12:15 | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП 11670 (Б) - ТП 12906 (Б) в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-13 18:40 | 2019-05-21 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 19974 (А) - ТП 21423 (А) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-13 18:52 | 2019-05-20 14:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11792 (А) - ТП 25557 (А) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-13 19:40 | 2019-05-23 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14575 (А) - ТП 19666 (А), вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-13 19:40 | 2019-05-21 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 343 (2) - РТП 1484 (с.1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-13 19:40 | 2019-05-16 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20005 - РП 11173 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-14 02:28 | 2019-05-24 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 770 (2) - РТП 10009 (1) Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-14 10:30 | 2019-05-24 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 1484 (1) - ТП 4301 (Б) в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-14 11:40 | 2019-05-24 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10656 (А) - ТП 10678 (А) вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-15 13:00 | 2019-05-23 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11173 (c1) - РТП 20005 (c2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-15 16:11 | 2019-05-20 14:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 10002 (с1) - ТП 15504 (А) в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-16 11:50 | 2019-05-24 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 762 (3) - РТП 17139 (с4) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-16 13:56 | 2019-05-21 12:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 (с5) - РП 12235 (с1) вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-05 08:51 | 2019-05-15 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13897 А - ТП 11242 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-12 00:37 | 2019-05-16 14:09 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10656 (А) - ТП 22984 (А) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-07 11:52 | 2019-05-17 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16804Б - ПС 386 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16804Б - ПС 386, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-08 01:05 | 2019-05-15 14:20 | Пробой ПКЛ РТП 15020 (с1) - ПС 630 α в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных ПКЛ РТП 15020 (с1) - ПС 630 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ РТП 15020 (с1) - ПС 630 α.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-07 17:17 | 2019-05-16 15:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 671 с1 - ТП 1309 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-03 19:00 | 2019-05-07 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20913 с.1 - ТП 19839 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20913 с.1 - ТП 19839 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-03 07:19 | 2019-05-13 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22765 А - ТП 23172 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-04 03:27 | 2019-05-13 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 12036 с.1 - ТЭЦ 16 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12036 с.1 - ТЭЦ 16 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-04 21:55 | 2019-05-14 09:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 17573 А - ТП 24679, по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16048 с.2 - ПС 809 α, КЛ 10 кВ РП 16048 с.2 - ПС 809 β в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16048 с.2 - ПС 809 α, КЛ 10 кВ РП 16048 с.2 - ПС 809 β, КЛ 10кВ ТП 17573 А - ТП 24679, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-05 17:18 | 2019-05-14 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 20123 с.1 - ТЭЦ 16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 20123 с.1 - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-06 10:11 | 2019-05-11 13:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12204 с.1 - РП 19120 с.2, по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 11573 А - ТП 19794 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12204 с.1 - РП 19120 с.2 и КЛ 10 кВ ТП 11573 А - ТП 19794 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-05-17 03:22 | 2019-05-22 22:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП17535А - ТП17537А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП17535А - ТП17537А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-16 08:51 | 2019-05-24 10:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12031 с.1 - ПС 111 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12031 с.1 - ПС 111, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-16 13:00 | 2019-05-17 14:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12165с.1- ПС 686 α по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-15 09:34 | 2019-05-20 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17026 - ПС 561 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17026 - ПС 561 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-15 09:25 | 2019-05-24 11:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20197(с1) - ТП 25072 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил, с последующим повреждением, проложенном в той же траншее, КЛ 10 кВ РТП 20197(с1) - ПС 394 ß в результате элекрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 20197(с1) - ТП 25072 А и КЛ 10 кВ РТП 20197(с1) - ПС 394 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-15 07:39 | 2019-05-21 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15193 с.2- РП 14063 с.2 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15193 с.2- РП 14063 с.2 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-16 17:52 | 2019-05-24 15:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП17962А-ТП19464А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП17962А-ТП19464А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-09 03:25 | 2019-05-16 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26178 с.2 - ТЭЦ 21 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки с последующим повреждением, проложенной в той же траншее, КЛ 10 кВ РП 21170 с.2 - ТЭЦ 21 от воздействия электрической дуги. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-09 09:27 | 2019-05-15 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18206 Б-ТП 20924Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 18206 Б-ТП 20924Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 18206 Б-ТП 20924Б .
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-05 06:15 | 2019-05-06 10:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10070 - ПС 179 γ в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10070 - ПС 179 γ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-05 09:33 | 2019-05-14 11:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16030 с.2 - ТП 21473 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16030 с.2 - ТП 21473 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-12 11:47 | 2019-05-17 11:48 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15182 с.1 - ТЭЦ 21 β вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-06 02:21 | 2019-05-14 14:12 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3578 - ПС 18 α в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3578 - ПС 18 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-08 23:40 | 2019-05-15 11:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18057 с1 - ТП 26870 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-10 10:27 | 2019-05-18 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 167 - ПС 112 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-16 14:50 | 2019-05-22 15:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18922 Б - ТП 15889 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18922 Б - ТП 15889 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-01 00:20 | 2019-05-10 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 13893 А - ТП 15554 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 13893 А - ТП 15554 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 13893 А - ТП 15554 А.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-01 08:51 | 2019-05-09 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12118 с.2 - ТЭЦ 16 в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП12040 с.1 - ТЭЦ 16 и КЛ 10 кВ РП 19037 с.2 - ТЭЦ 16 в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 12118 с.2 - ТЭЦ 16, КЛ 10 кВ РП12040 с.1 - ТЭЦ 16, КЛ 10 кВ РП 19037 с.2 - ТЭЦ 16 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-01 10:30 | 2019-05-10 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15964 Б-ТП 20810 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 15964 Б-ТП 20810 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-01 13:45 | 2019-05-10 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 14188 с.1 - ПС 344 ß под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 14188 с.1 - ПС 344 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-02 14:36 | 2019-05-12 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 16782А-ТП 18550А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 16782А-ТП18550А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-03 13:43 | 2019-05-13 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП16816Б-ТП 16817Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП16816Б-ТП 16817Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-04 04:38 | 2019-05-14 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ РТП 24150с.1-ТП27784А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ РТП27150с.1-ТП27784А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-10 01:09 | 2019-05-20 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 20024 с.1 - ПС 56 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 20024 с.1 - ПС 56 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-10 02:20 | 2019-05-20 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП 16062с.2-ТП16815Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 16062с.2-ТП16815Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-10 15:10 | 2019-05-17 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 18008 с.1 - ПС 221 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 18008 с.1 - ПС 221 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-10 15:10 | 2019-05-20 13:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10 кВ РТП 15125с.2 - ТП 16549 Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 15125с.2-ТП 16549Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-12 17:43 | 2019-05-21 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП14902А-ТП20276А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП14902А-ТП20276А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-14 17:05 | 2019-05-17 14:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20270А - ТП 20271А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 20270А-ТП20271А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-15 17:15 | 2019-05-24 15:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17166 с.2 - ПС 603 ß, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 17166 с.2 - ПС 603 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-12 07:30 | 2019-05-15 13:00 | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 6кВ РП 5011с.2 - ТП 6872Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП5011 с.2-ТП 6872Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-08 10:11 | 2019-05-11 14:10 | Пробой изоляции КЛ 6кВ РТП 5012 с.2-ТП 6694Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РТП 5012 с.2-ТП 6694Б, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-05 10:36 | 2019-05-15 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17068 с.1 - ПС 48 α в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 12514Б-ТП 18736Б, КЛ 10 кВ ТП 12610А-ТП 12611А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17068 с.1 - ПС 48 α, КЛ 10 кВ ТП 12514Б-ТП 18736Б, КЛ 10 кВ ТП 12610А-ТП 12611А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-13 10:06 | 2019-05-17 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19149 (с2) - РТП 20193 (с2) вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-15 20:23 | 2019-05-17 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 РТП 20165с.2 -ПС 361 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 РТП 20165с.2 -ПС 361, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-09 20:02 | 2019-05-12 14:20 | Одновременное повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 20940 - ТП 27316 А, КЛ 10 кВ ТП 20940 - ТП 27316 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 20940 - ТП 27316 А, КЛ 10 кВ ТП 20940 - ТП 27316 Б, претензионного пакета документов.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-09 11:58 | 2019-05-19 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1964 А - ТП 4368 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-07 12:24 | 2019-05-17 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15046с.2 - ПС 80 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15046с.2 - ПС 80, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-17 12:13 | 2019-05-27 11:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19075 (с.1) - ТП 23610 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-09 18:32 | 2019-05-16 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП10682Б-ТП10986Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП10682Б-ТП10986Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-08 00:13 | 2019-05-17 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 818(с1) - ПС 305 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-09 18:32 | 2019-05-15 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 3741 Б - ТП 3934 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-19 14:10 | 2019-05-20 15:25 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП16467Б - ТП17648Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП16467Б - ТП17648Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-11 07:30 | 2019-05-14 16:45 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ ТП 4591 Б - ТП 4873 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4591 Б - ТП 4873 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-08 00:42 | 2019-05-14 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП12126с.1-ТП28958 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами КЛ10кВ РП 12126с. 1-ТП28958 А , по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-12 02:53 | 2019-05-17 14:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16136с.2 - ТП 22982Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 21429А - ТП 28770А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16136с.2 - ТП 22982Б и КЛ 10 кВ ТП 21429А - ТП 28770А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-08 02:16 | 2019-05-12 11:35 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10 кВ РП 18030 с.1 - ПС 814 α | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 18030 с.1 - ПС 814 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-17 12:42 | 2019-05-22 15:28 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16138 (с.2) - ПС 760, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16138 (с.2) - ПС 760, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-17 13:26 | 2019-05-25 16:34 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 16007 с.2 - ПС 806 α | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16007 с.2 - ПС 806 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-19 00:18 | 2019-05-22 13:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18125 с.2 - ПС 334 Δ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18125 с.2 - ПС 334 Δ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-19 17:55 | 2019-05-27 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16044с.2 - ПС 334 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16044с.2 - ПС 334, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-19 18:47 | 2019-05-23 14:34 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18125 с.1 - ПС 334 β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18125 с.1 - ПС 334 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-08 02:20 | 2019-05-17 16:05 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП 2884Б - ТП 6810 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП2884Б-ТП6810, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-17 12:02 | 2019-05-27 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5015с.2 - ТП 6859Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП5015с.2-ТП6859Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-19 23:30 | 2019-05-29 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10кВ ТП16331А-ТП16441А | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП16331А-ТП16441А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-19 13:06 | 2019-05-29 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 11615А - ТП 23260А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП11615А-ТП23260А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП11615А-ТП23260А .
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-08 02:40 | 2019-05-17 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18652 Б -ТП 23733 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-12 15:55 | 2019-05-20 13:55 | Электрический пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 15576 А -15577 А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации от грунтовой коррозии с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 15577 А -15578 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 15576 А -15577 А, КЛ 10кВ ТП 15577 А -15578 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-18 19:18 | 2019-05-28 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП15688Б-ТП20313Б | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП15688Б-ТП20313Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-15 21:14 | 2019-05-24 09:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18077 (с.2) - ТП 21298 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18077 (с.2) - ТП 21298 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-11 07:30 | 2019-05-20 11:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РП 12134(с1) - ТП 12686А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-18 19:55 | 2019-05-27 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП29288А- ТП 29526А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП29288А- ТП 29526А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП29288А- ТП 29526А.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-13 23:00 | 2019-05-17 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП17703А-ТП17704А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17704А - ТП 17704А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-19 23:47 | 2019-05-29 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12802 А - ТП 12804 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 12802 А - ТП 12804 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-20 10:49 | 2019-05-22 15:25 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 6 кВ РП 2132 с.1 - ПС 45 α, с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 885с.1-ТП 4367А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 2132 с.1 - ПС 45 α и КЛ 6 кВ РП 885с.1-ТП 4367А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-12 11:50 | 2019-05-20 12:45 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 14139(с.1) -ТП 14989А по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции 10 кВ РП 12298(с.)1 -ТП 14997А, КЛ 10 кВ ТП 14953А -ТП 14989А, КЛ 10 кВ РТП 15034(с.1) -ПС 394Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-12 20:06 | 2019-05-20 13:05 | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 6 кВ РТП5011(с2)-ТП6872Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП5011(с2)-ТП6872Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-12 21:25 | 2019-05-14 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 378 - РП 20913 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-12 21:22 | 2019-05-18 13:45 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10 кВ ПС 780 - РП 16191 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-13 19:34 | 2019-05-20 09:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП11с1-РП656с1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-12 19:14 | 2019-05-15 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ПС 396 - РП 678 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-12 19:15 | 2019-05-17 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 24196А - ТП 25167А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-08 12:38 | 2019-05-17 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21710 Б - ТП 21711 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-09 15:02 | 2019-05-17 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17001 (с2) - ПС 69 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-11 05:00 | 2019-05-17 14:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 12036 с.2 - ТП 12924 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 12036 с.2 - ТП 12924 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-12 07:15 | 2019-05-21 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12099 с.2 - ТЭЦ 16 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12099 с.2 - ТЭЦ 16 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-06 06:45 | 2019-05-08 11:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП17552А - ТП17551А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП17552А - ТП17551А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-20 16:25 | 2019-05-27 10:20 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 14729А-ТП14730А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14729А-ТП14730А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-12 17:25 | 2019-05-16 10:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 к РП 2344 с.1 - РП 4474 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 к РП 2344 с.1 - РП 4474 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-19 12:56 | 2019-05-29 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17020 с.2 - ПС 370 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17020 с.2 - ПС 370 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-06 10:09 | 2019-05-14 14:51 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 24856А-ТП 24858А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 24856А-ТП 24858А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-07 10:31 | 2019-05-17 13:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 14174 - ПС 346 в результате старения изоляции с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 17199 – ПС 346, КЛ 10 кВ РТП 19104 – ПС 346, КЛ 10 кВ РТП 28126 – ПС 397, КЛ 10 кВ РТП 21124 – ПС 346, КЛ 10 кВ РТП 12126 с.2 – ТП 28958 Б (25 РЭР), КЛ 10 кВ РТП 26056 - ТП 11830 А (25 РЭР), КЛ 10 кВ РТП 19101 с.1 – ПС 397 (25РЭР) от термического воздействия электродуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-07 10:43 | 2019-05-13 12:57 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16956 А - ТП 27684 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 28108 с.1 - ТП 15603 А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16956 А - ТП 27684 А и КЛ 10 кВ РП 28108 с.1 - ТП 15603 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-14 12:55 | 2019-05-18 14:30 | Пробой КЛ 10 кВ ТП 2135 А - ТП 2275 А в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 2135 А - ТП 2275 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-15 00:56 | 2019-05-21 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2199 - ПС 46 γ вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-08 15:36 | 2019-05-12 13:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 672 - РП 4420 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-15 08:30 | 2019-05-21 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 16799 А - ТП 19964 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 08:40 | 2019-05-12 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19036 с.1 - ПС 46 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 08:48 | 2019-05-17 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 20913с2-ТП26334Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
УКС г. Зеленограда | 2019-05-21 12:16 | 2019-05-22 22:57 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19036с.1 - ПС 46β вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-18 13:47 | 2019-05-24 16:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11009с.2 - РП 11011с.2 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-20 17:51 | 2019-05-27 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22051 А - ТП 22678А , вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 19:23 | 2019-05-14 09:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП12286(с1)-ПС46 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-15 18:15 | 2019-05-24 18:03 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ РТП1786(с2)-РП 4503(с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-20 10:04 | 2019-05-24 13:21 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16194(с2) - ПС 164, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16194(с2) - ПС 164, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-21 13:50 | 2019-05-29 13:10 | Пробой изоляции корешка муфты (место развода жил) в соединительной муфте на КЛ 10 кВ ТП 16628Б - ТП 16642Б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16628Б - ТП 16642Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-08 11:40 | 2019-05-18 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РТП 376с.2 - ТП 323Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 376с.2 - ТП 323Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-10 12:49 | 2019-05-20 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП27006с2-ТП10456Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП27006с2-ТП10456Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-20 07:11 | 2019-05-24 11:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10194 с.1 - ТЭЦ 20 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-20 16:20 | 2019-05-27 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 18321 А - ТП 20646 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-21 06:52 | 2019-05-31 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 12224(с2) - ПС 604β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 12224(с2) - ПС 604β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 07:28 | 2019-05-17 15:15 | Электрический пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 14618А -ТП 14619А по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 19134(с2) - ПС 305α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 19134(с2) - ПС 305α, КЛ 10 кВ ТП 14618А -ТП 14619А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-08 11:52 | 2019-05-18 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 18165 αвызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-10 03:31 | 2019-05-20 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП16643А-ТП23064А | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП16643А-ТП23064А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 15:33 | 2019-05-16 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП11929Б-ТП22846Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-10 19:41 | 2019-05-20 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП12849Б-ТП12850Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-16 16:42 | 2019-05-24 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП16624А-ТП18235А | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП16624А-ТП18235А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-17 21:08 | 2019-05-27 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП15023с1-ПС346 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-10 23:43 | 2019-05-20 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП17892А-ТП21656А в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП17892А-ТП21656А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП17892А-ТП21656А.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-18 02:04 | 2019-05-28 16:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10кВ ПС 111 - РП 12299 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ПС 111 - РП 12299 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ПС 111 - РП 12299.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-12 00:37 | 2019-05-22 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16143с2-ТП28659Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-13 22:42 | 2019-05-22 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17159с.2- ПС 28ß вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ РП 17159с.2 - ПС 28α проложенной в той же траншее от электродугового воздкйствия | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала. КЛ 10 кВ ПС 28 - РП 17159 ß.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-21 23:06 | 2019-05-28 16:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12006 с.2 - ПС 630 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 18:19 | 2019-05-16 15:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16140(с2) - ТП12570Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-13 22:49 | 2019-05-22 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП 22456Б-ТП 28787Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22456Б-ТП 28787Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-18 11:26 | 2019-05-28 11:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате коррозии на КЛ 10 кВ РП 16195 с.2 - ПС 814 β | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16195 с.2 - ПС 814 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-19 12:47 | 2019-05-29 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 14029 (с2) - РТП 20162 (с1) вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 19:58 | 2019-05-17 14:10 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 5407с.2 - ТП 4942А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 4120А - ТП 6207А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП5407с.2 - ТП4942А и КЛ 6 кВ ТП4120А - ТП6207А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП5407с.2 - ТП4942А и КЛ 6 кВ ТП4120А - ТП6207А.
21 РЭР УКС СО | 2019-05-21 09:49 | 2019-05-31 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19167 с.1 - ПС 578 β вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности КЛ 10 кВ РП 19167 с.1 - ПС 578 β филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-13 01:18 | 2019-05-20 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 15188 с.2 - ПС 604 β | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15188 с.2 - ПС 604 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-05-21 15:26 | 2019-05-30 01:45 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12218(с1) - ПС 305α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 14167с1 - ТП13639Б, в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-22 06:43 | 2019-05-27 11:15 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП12795А - ТП16424А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП12795А - ТП16424А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-21 11:41 | 2019-05-22 12:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 26114с.2 - ПС686β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-15 08:30 | 2019-05-17 09:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18941 Б - ТП 20918 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ10кВ ТП 18941 Б - ТП 20918 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-10 09:10 | 2019-05-14 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП 1017(c2) - ГЭС 1 β вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-13 04:40 | 2019-05-21 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 12103 с.2 - ПС 750 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12103 с.2 - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-13 04:30 | 2019-05-13 13:20 | Пробой электрической изоляции по причине образование трещины фарфоровой юбочки изолятора в результате длительной эксплуатации, естественный износ. Повреждение ЛР от воздействия электродуги. | Произвести внеочередной осмотр линейных разъеденителей с тепловизионным контролем ячеек ТП10740.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-10 08:33 | 2019-05-16 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16099 (с2) - ПС 69 ß вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-22 13:23 | 2019-05-29 14:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 21717 Б - ТП 21718 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21717 Б - ТП 21718 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-22 14:13 | 2019-06-01 11:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ РП16195с1-ТП18249А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП16195с1-ТП18249А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-23 02:11 | 2019-05-24 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15040 с.1 - РП 21142 с.1, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15040 с.1 - РП 21142 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-09 23:20 | 2019-05-15 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17025с.1 - ПС 370 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-15 18:06 | 2019-05-22 14:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ ТП16785 Б-ТП14939 Б в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП16785 Б-ТП14939 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-15 19:36 | 2019-05-23 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15083 - ПС 505 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15083 - ПС 505 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-15 22:07 | 2019-05-23 17:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 18061 (с1) - ПС 692 под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-16 04:36 | 2019-05-21 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13143 Б - ТП 24368 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-21 23:05 | 2019-05-28 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15264 Б - ТП 18355 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-14 00:10 | 2019-05-23 09:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16120 (с2) - ПС 549 под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16120 (с2) - ПС 549, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-22 11:58 | 2019-05-31 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13289Б-ТП21639Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-23 03:20 | 2019-06-01 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 11047(с1)-РТП16140(с2) вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-16 15:24 | 2019-05-24 19:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17092 с.1 - ТЭЦ 25 α в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17092 с.1 - ТЭЦ 25 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-18 05:25 | 2019-05-23 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 677с.2 - РП 26191 бета вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-14 15:41 | 2019-05-22 12:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 26185 (с1) - ПС 710 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении, претензионного пакета документов.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-18 10:27 | 2019-05-28 14:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15042 (с1) - ПС 692 α в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-18 17:02 | 2019-05-27 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14053 - ПС 793 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14053 - ПС 793, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-18 17:03 | 2019-05-27 17:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 13031 А - ТП 20525 А под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-19 09:20 | 2019-05-23 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10574 Б - ТП 10613 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-19 10:14 | 2019-05-21 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13042 Б - ТП 13700 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-05-22 19:02 | 2019-05-24 11:40 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 19021 (с2) - ПС 692 β в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-22 12:12 | 2019-05-31 13:30 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15041 с.2 - ТП 13199 Б в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-05-22 17:23 | 2019-05-30 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 15081 с.1 - ТЭЦ 21 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-22 04:22 | 2019-05-29 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14087 (с2) - ПС 692 β в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12182 (с3) - ПС 692, и КЛ 10 кВ РТП 19013 (с2) - ПС 692 α, КЛ 10кВ ТП 13086 Б - ТП 18364 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ паспортных данных на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-14 10:35 | 2019-05-17 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19013 с.1 - ТЭЦ 11 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-15 10:40 | 2019-05-22 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2509 с.2 - РП 2510 с.2 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-16 14:50 | 2019-05-23 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП11198с1 - ТП13128А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП11198с1 - ТП13128А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-22 14:55 | 2019-05-30 15:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП17192(с2)-ТП19421А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП17192(с2)-ТП19421А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-05-22 23:41 | 2019-05-30 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27188 с.2 - ТЭЦ 16 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 27188 с.2 - ТЭЦ 16 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-16 14:56 | 2019-05-23 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП10650А-ТП 10790А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-23 06:58 | 2019-06-01 14:25 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП15091с1-ПС690 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-05-23 21:57 | 2019-06-01 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14729 А - ТП 16323 А, в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 12476 А - ТП 14788 А, КЛ 10кВ ТП 14406 А - ТП 11528 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14729 А - ТП 16323 А, КЛ 10кВ ТП 12476 А - ТП 14788 А, КЛ 10кВ ТП 14406 А - ТП 11528 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-21 21:24 | 2019-05-23 15:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 346 - РП 15173 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 346 - РП 15173 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-05-23 11:00 | 2019-05-28 14:23 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 361 - РП 12136 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 361 - РП 12136 альфа , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-14 10:05 | 2019-05-16 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18117с.1 - ПС 70 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18117с.1 - ПС 70, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-19 13:18 | 2019-05-24 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП14071с.2-ТП 15529Б , по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП14071с.2-ТП 15529Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-14 09:51 | 2019-05-23 12:27 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты, по причине старения изоляции на КЛ 10 кВ РП 17190 с.1 - ПС 45 | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17190 с.1 - ПС 45 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-05-17 11:47 | 2019-05-24 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП3075А-КТПн2956А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-05-17 10:55 | 2019-05-24 17:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15101 с.1 - ПС 484 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15101 с.1 - ПС 484 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-18 03:47 | 2019-05-23 11:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 22403 Б - ТП 23356 Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 22402 Б - ТП 22403 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-16 19:30 | 2019-05-23 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19009 (с2) - ПС 32 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-20 20:00 | 2019-05-30 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 24185Б-ТП 27924Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-20 07:30 | 2019-05-30 12:00 | Пробой КЛ 10 кВ ТП 12317 А - ТП 12467 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 12317 А - ТП 12467 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12317 А - ТП 12467 А.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-20 05:34 | 2019-05-30 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП14905А-ТП14984А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП14905А-ТП14984А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-18 23:55 | 2019-05-28 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 19289А - ТП 20800А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП19289А-ТП20800А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-17 09:30 | 2019-05-27 16:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ РТП 17172 с.2 - ПС 221 β по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17172 с.2 - ПС 221 β результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-05-16 13:15 | 2019-05-17 16:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 11101с.1 - ПС 56 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 20024с.1 - ПС 56 ß в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 11101с.1 - ПС 56 α, КЛ 10 кВ РТП 20024с.1 - ПС 56 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-16 19:53 | 2019-05-23 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15126с.2-ТП16596Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 15126с.2-ТП 16596Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-17 09:57 | 2019-05-24 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18005 с.1 - ПС 394 ß, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 18005 с.1 - ПС 394 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-17 13:05 | 2019-05-24 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 17116 (с1) - ПС 267 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 10 кВ РТП 17116 (с1) - ПС 267 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 17116 (с1) - ПС 267 α.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-14 20:40 | 2019-05-23 12:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 19820 Б - ТП 25816 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 19820 Б - ТП 25816 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 19820 Б - ТП 25816 Б.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-05-23 02:50 | 2019-05-30 14:20 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 18196 (с1) - ТП 23393 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 18196 (с1) - ТП 23393 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 18196 (с1) - ТП 23393 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-18 16:01 | 2019-05-27 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10 кВ РТП 18070с.1 - ТЭЦ 26α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-19 05:48 | 2019-05-22 12:57 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12268 с.2 - ТП 22541 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-14 13:50 | 2019-05-24 15:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 10102 (с1) - ТП 11773 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 10102 (с1) - ТП 11773 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 10102 (с1) - ТП 11773 Б.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-15 17:15 | 2019-05-22 11:18 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14135 (с1) - ПС 267 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 10 кВ РТП 14135 (с1) - ПС 267Л на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 14135 (с1) - ПС 267.
УКС г. Зеленограда | 2019-05-21 15:26 | 2019-05-24 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 19695Б - ТП 15254Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-21 11:28 | 2019-05-24 12:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10кВ ТП14706А-ТП29375А и КЛ 10кВ ТП14706Б-ТП29375Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-14 13:49 | 2019-05-24 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18136 с.1 - ПС 686α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 18136 с.1 - ПС 686α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-05-22 06:19 | 2019-05-23 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 17 - РП 14408 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-24 10:11 | 2019-05-27 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 РП 15030с.1 - ПС 760 Δ вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-23 02:50 | 2019-05-27 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП15107-ТЭЦ16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-16 09:50 | 2019-05-19 12:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РП 569(с2) -РП 663(с1) в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 569(с2) -РП 663(с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-16 16:52 | 2019-05-24 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 18045 с.1 - ПС Раушская в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 10013 - ПС Раушская в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 18045 с.1 - ПС Раушская и КЛ 10 кВ РП 10013 - ПС Раушская, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-19 03:35 | 2019-05-24 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 (Б) - РТП 10002 (с2)в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-22 18:48 | 2019-05-24 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 11170 (С1) - ТП 11800 (А) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-22 21:17 | 2019-05-27 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 (2) - РП 14104 (с2) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-23 17:51 | 2019-05-28 12:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10386 (А) - РТП 12201 (с2) вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-24 02:25 | 2019-06-03 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10129 (С2) - ТП 10475 (Б), в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-24 03:10 | 2019-06-03 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 (с2) - РТП 10002 (с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-14 06:10 | 2019-05-17 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15319 (с2) - РП 17129 (с1) вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-15 16:09 | 2019-05-24 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15319 (с1) - ТП 21420 (а) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-16 16:18 | 2019-05-22 17:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 17916 А - ТП 20425 А, по причине старения изоляции | КЛ 10 кВ ТП 17916 А - ТП 20425 А
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-12 20:19 | 2019-05-21 09:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 3691 Б - ТП 4874 Б в результате старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 3691 Б - ТП 4874 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-17 16:50 | 2019-05-27 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19268 А - ТП 26538 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19268 А - ТП 26538 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-14 00:09 | 2019-05-24 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП20326Б-ТП20327Б | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП20326Б-ТП20327Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-14 06:13 | 2019-05-24 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14046(с.4) - ПС 760 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-16 00:10 | 2019-05-24 11:54 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 18014 с.1 - ПС 604 α | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 18014 с.1 - ПС 604 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-21 14:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15190 с.1 - ПС 814 α, по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РТП 14125с.1-ТП16290А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15190 с.1 - ПС 814 α, КЛ 10 кВ РТП 14125с.1-ТП16290А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-16 10:20 | 2019-05-26 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 2143с.3 - ПС 112γ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2143с.3 - ПС 112γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-17 23:04 | 2019-05-27 13:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10кВ РП 14125с.1-ТП 15663А с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14125 с.1 - ПС 505 ß в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14125с.1-ТП 15663А, КЛ 10 кВ РП 14125 с.1 - ПС 505 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-23 07:29 | 2019-06-01 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16015 с.2 - ПС 484, в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16015 с.2 - ПС 484, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-21 21:25 | 2019-05-31 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП1723Б-ТП867Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-23 10:30 | 2019-05-24 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП16968Б-ТП20991Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-23 11:30 | 2019-05-24 09:20 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП10913А-ТП11211А в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП10913А-ТП11211А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-24 17:28 | 2019-05-29 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20915 А - ТП 24419 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-24 18:05 | 2019-05-27 16:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20946 Б - ТП 24419 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-17 16:50 | 2019-05-27 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 20 кВ СП 71110 - ПС 716 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-18 03:50 | 2019-05-27 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21078(с2) - ПС "Раушская" в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 11064(с2) - ПС "Раушская" в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21078(с2) - ПС "Раушская" и КЛ 10 кВ РП 11064(с2) - ПС "Раушская", результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-17 05:53 | 2019-05-24 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП16220 Б-ТП20481Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-05-22 05:33 | 2019-05-27 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 179 - РП 10125 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-17 05:55 | 2019-05-27 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16026 с1 - РП 19026 с2 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-24 04:39 | 2019-05-27 13:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 19097 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-18 05:25 | 2019-05-27 11:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18090 - ПС 682 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18090 - ПС 682 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-18 15:13 | 2019-05-28 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17218 Б -ТП 19935 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 19912 Б-ТП 22747 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-18 19:42 | 2019-05-24 11:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 16096 (с1) - ПС 815 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 17009с.1 - ПС 815 ß в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-18 22:34 | 2019-05-27 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 28151 (с1) - ПС 519 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-18 05:25 | 2019-05-23 12:55 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 21713 Б- ТП 29242 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-22 04:30 | 2019-05-31 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21712 А - ТП 29242 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-18 19:55 | 2019-05-28 08:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 16093с.2 - ПС 665 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-19 12:56 | 2019-05-24 12:00 | Электрический пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП 3190 А - ТП 3323 А по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 4718 с.2 - ПС 46 β в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 3190 А - ТП 3323 А и КЛ 6 кВ РП 4718 с.2 - ПС 46 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-18 15:55 | 2019-05-27 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП14253А-ТП14254А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-19 04:49 | 2019-05-23 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15169 с.2 - ПС 713 ß в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15169 с.2 - ПС 713 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-24 10:48 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22916 А - ТП 27827 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2019-05-10 07:10 | 2019-05-20 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17415А - ТП 11417 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17415А - ТП 11417, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-18 08:00 | 2019-05-28 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17058с.2 - ПС 46 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-05-18 09:56 | 2019-05-24 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13723Б-ТП27208Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП13723Б-ТП27208Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-22 23:41 | 2019-05-27 11:33 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 11028 с.1 - ПС 179 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 11028 с.1 - ПС 179 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-19 04:59 | 2019-05-28 12:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 11544 с.2 - РП 17038 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 11544 с.2 - РП 17038 с.1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-15 05:41 | 2019-05-23 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19037с.2 - РП 17058с.1 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-15 06:46 | 2019-05-24 11:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10094 с.1 - ПС 378 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10094 с.1 - ПС 378, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-22 16:26 | 2019-05-31 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП19232Б-ТП19233Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП19232Б-ТП19233Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-05-23 13:49 | 2019-05-31 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 16198 с.2 - ТЭЦ 21 | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16198 с.2 - ТЭЦ 21 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-19 06:20 | 2019-05-28 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19130 - ПС 578 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельной линии 10 кВ РП 19130 - ПС 578 α филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-22 21:33 | 2019-05-27 15:44 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 6 кВ ПС 444 - РП 5403 α в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ПС 444 - РП 5403 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-05-06 18:45 | 2019-05-10 11:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16027 с.1 - ТП 24423 А вследствие появления микротрещин изоляции, вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта, с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16027 с.2 - ТП 24423 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16027 с.1 - ТП 24423 А и КЛ 10 кВ РП 16027 с.2 - ТП 24423 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-22 04:22 | 2019-05-29 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП26471А-ТП15177А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2019-05-10 07:11 | 2019-05-17 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12134 с.1 - ПС 346, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12134 с.1 - ПС 346, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-05-14 20:40 | 2019-05-20 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2446 с.1 - ПС 46 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-24 11:05 | 2019-05-30 08:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18064 (с.2) - ТП 28368 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18064 (с.2) - ТП 28368 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-17 22:45 | 2019-05-24 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19067 с.1 - ПС 370 ß вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12298 (с1) - ТП 14945 А, КЛ 10 кВ ТП 14813 А - ТП 14814 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности КЛ 10 кВ РП 19067 с.1 - ПС 370 ß филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-22 22:02 | 2019-05-31 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 25095 А - ТП 28484 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-05-24 11:05 | 2019-05-30 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21007 с.1 - ПС 505 вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 15191 с.1 - ПС 505 α в результате возникшего перенапряжения в сети. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-20 17:10 | 2019-05-29 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 15084(с2) - ТП 17715А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15084(с2) - ТП 17715А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-21 09:50 | 2019-05-30 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16027 с.1 - ТП 25095 А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-22 00:01 | 2019-05-25 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19142 (с1) - ПС 90 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ вызванное изменением условий прокладки КЛ от просадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-22 16:59 | 2019-05-30 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18186 с.1 - ПС 370 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18186 с.1 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-05-12 19:45 | 2019-05-21 14:19 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14138с1 - ТП 15560А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14138с1 - ТП 15560А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-24 00:01 | 2019-05-28 16:11 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14022(с1)-ТП18322А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП14022(с1)-ТП18322А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-23 02:16 | 2019-06-01 11:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РП 12052 (с1) – ТП 13332 А и КЛ 10 кВ РП 12052 (с2) – ТП 13332 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру № 18020176/4 от 16.01.19, без вызова представителя в охранной зоне кабеля, Разрешение не выдавалось, требования типового альбома не выполнялось, крепление стен траншеи и подвеска КЛ не осуществлялись. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 12052 (с1) – ТП 13332 А и КЛ 10 кВ РП 12052 (с2) – ТП 13332 Б, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-05-22 18:20 | 2019-05-24 14:30 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 14525 Б - РТП 16080 (с2), по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14525 Б - РТП 16080 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 14525 Б - РТП 16080 (с2).
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-05-24 12:40 | 2019-06-03 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 677 - РП 15022 бета вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-05-12 21:15 | 2019-05-22 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20003 (с2) - ТЭЦ 11 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-05-15 17:13 | 2019-05-17 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 677 - РП 16144 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-18 10:30 | 2019-05-27 09:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 4713 с.1 - ПС 869, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 4713 с.1 - ПС 869, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-22 04:45 | 2019-05-27 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15119 с.1 - ПС 46 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-22 08:43 | 2019-05-28 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16339 Б - ТП 21939 Б вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-22 21:41 | 2019-05-27 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17082 с.2 - ТП 24642 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу и образованию микротрещин изоляции токоведущих жил. | КЛ 10 кВ РТП 17082 с.2 - ТП 24642 Б
9 РЭР УКС СВО | 2019-05-24 10:51 | 2019-06-03 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15649 А - ТП 15653 А в результате старения электрической изоляции кабеля , с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 16007 с.1 - ТП 20359 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-05-15 08:30 | 2019-05-22 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 15195(с.1) - ТП 17736А вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала
23 РЭР УКС ВО | 2019-05-16 01:52 | 2019-05-24 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 19482Б-ТП 23183Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-26 20:15 | 2019-03-28 16:19 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12217 с.1 - ПС 750 α вследствие появления микротрещин изоляции КЛ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-27 18:16 | 2019-03-28 09:10 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 11302 А - ТП 13791 А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 13139 Б - ТП 20533 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-27 11:45 | 2019-04-01 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13637Б-ТП15753Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13637Б-ТП15753Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-27 14:12 | 2019-04-04 15:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16924 (с2) - ТП 27983 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 12270 Б - ТП 28389 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16924 (с2) - ТП 27983 Б и КЛ 10 кВ ТП 12270 Б - ТП 28389 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-28 03:20 | 2019-03-30 12:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20918 Б - ТП 22013 Б в результате воздействие не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-27 12:30 | 2019-04-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 6655А-ТП 6659А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 6655А-ТП 6659А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-28 04:00 | 2019-04-04 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17058 с.2 - ПС 46 α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 17058 с.2 - ПС 46 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на ре-конструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-28 13:58 | 2019-03-29 09:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16063 с 2 - ПС 394 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 16063 с 2 - ПС 394 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-29 03:40 | 2019-04-01 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17019 (с.2) - ПС 370 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17019 (с.2) - ПС 370 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-29 02:36 | 2019-04-03 12:04 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16071 (с.3) - ТЭЦ 8 γ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16071 (с.3) - ТЭЦ 8 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-28 22:12 | 2019-03-29 14:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 13204 А - ТП 18397 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13204 А - ТП 18397 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-03-28 00:31 | 2019-04-05 11:45 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 10105с.1 - ПС 46α в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 10105с.1 - ПС 46α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-28 18:15 | 2019-04-04 16:03 | Повреждение кабельной линии 6кВ РП 3054 (с2) - ТП 3981 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру № 19010044 от 05.02.2019, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РП 3054(с2) - ТП 3981 Б, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-28 18:30 | 2019-04-03 17:01 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13665Б-ТП22523Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-28 09:01 | 2019-03-31 10:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6кВ РП 5019с.2 -ТП 6807А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 5019с.2 -ТП 6807А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-28 13:49 | 2019-04-04 13:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6556А -ТП 6620А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РП 5019с.2 -ТП 6807А, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-28 17:41 | 2019-04-02 14:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2524 - РП 3527 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2524 - РП 3527, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
12 РЭР УКС СО | 2019-03-29 00:01 | 2019-04-02 16:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17127 с.1 - ТЭЦ 8 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17127 с.1 - ТЭЦ 8 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-29 06:50 | 2019-04-02 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10002 - ПС 770 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10002 - ПС 770 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-29 07:08 | 2019-04-02 11:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП2932А-ТП4992А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП2932А-ТП4990А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-03-29 13:33 | 2019-04-04 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП19037с1-ПС342 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП19037с1-ПС342, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-01 02:10 | 2019-04-08 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП17149(с2)-ТП19610Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП17149(с2)-ТП19610Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-01 01:30 | 2019-04-03 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14065(с1)-ТЭЦ 21 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14065(с1)-ТЭЦ 21 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-30 14:57 | 2019-04-09 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20934 А - ТП 23121 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20934 А - ТП 23121 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-29 14:55 | 2019-03-29 16:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16071 - ТЭЦ 8 ß под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16071- ТЭЦ 8 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-30 22:33 | 2019-04-05 13:16 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18054 с.2 - ПС 869 в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РП 21076 с.2 - ПС 869 в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-03-29 13:33 | 2019-04-03 11:55 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 16992Б - ТП21462Б в результате фенольной коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 16992Б - ТП21462Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-30 13:18 | 2019-04-01 12:58 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10 кВ РП 12937с.2 - РП 11017с.2 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12937с.2 - РП 11017с.2 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-01 00:25 | 2019-04-08 16:22 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12206(с1) - ТЭЦ 21 α, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 12206(с1) - ТЭЦ 21 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-30 01:00 | 2019-04-08 09:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП23111Б-ТП23113Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП23111Б-ТП23113Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-31 17:29 | 2019-04-05 14:53 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11165 с.1 - ТЭЦ 16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11165 с.1 - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-26 14:20 | 2019-03-28 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10797А - ТП 10798А в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 10797А -ТП 10798А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-01 03:18 | 2019-04-08 10:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10926 Б - РТП 15119с.2 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10926 Б - РТП 15119с.2 результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-01 03:48 | 2019-04-05 10:16 | Повреждение кабельной линии 10кВ РТП 16032с.1 - ТП 17506А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 16032с.1 - ТП 17506А, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-29 13:59 | 2019-04-04 14:20 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки на КЛ 10 кВ РТП 15101 с.2 - ТП 29519 Б. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-29 16:45 | 2019-04-05 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15179 с.1 - ПС 790 α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15179 с.1 - ПС 790 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-29 22:15 | 2019-04-03 16:03 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15926Б - ТП18413Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 15926Б - ТП18413Б, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-30 00:15 | 2019-04-08 14:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП 6605 Б - КТП 1366 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6605 Б - КТП 1366, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-03-31 14:25 | 2019-04-03 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 22197 Б - ТП 20583 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22197Б-ТП 20583Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-29 07:43 | 2019-03-29 16:30 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 15926А - ТП18413А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 15926А - ТП18413А, претензионного пакета документов.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-01 10:46 | 2019-04-11 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14167(с1)- ПС305 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 15141 (с2)- ПС 305 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-03-31 17:24 | 2019-04-04 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 11030 с.2 - ТП 12609 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 11030 с.2 - ТП 12609 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-01 14:55 | 2019-04-03 11:00 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ РТП 14041 - ТП 24967 Б по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14041 - ТП 24967 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-29 14:20 | 2019-04-05 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 21123 с.2 - ТЭЦ 25 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-30 21:37 | 2019-04-05 13:52 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 19104 (с.2) - ПС 713 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-27 12:40 | 2019-04-04 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17029 (с.1) - ТЭЦ26 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17029 (с.1) - ТЭЦ26 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-27 17:01 | 2019-04-05 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20380 Б - ТП 20393 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 19072 (с2) - ТЭЦ 26 α в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20380 Б - ТП 20393 Б и КЛ 10 кВ РП 19072 (с2) - ТЭЦ 26 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-30 05:48 | 2019-04-05 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12184 с.1 - ТП 12364 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-01 18:08 | 2019-04-04 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 22979 А - ТП 26768 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-02 08:43 | 2019-04-06 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19012 (с1) - ПС 692 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
12 РЭР УКС СО | 2019-04-02 16:17 | 2019-04-08 15:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20020 (с.2) - ТП 23485 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленограда | 2019-04-03 00:11 | 2019-04-09 17:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18038 - ПС 655 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18038 - ПС 655 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-27 03:10 | 2019-04-02 15:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 4503 с.2 - ТП 3961 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 4503 с.2 - ТП 3961 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-04-02 14:58 | 2019-04-05 15:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП13967 Б-ТП13968 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13967 Б-ТП13968 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-30 00:39 | 2019-04-03 12:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ТП 13503 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ТП 13503 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-01 06:02 | 2019-04-05 10:45 | Повреждение изоляции соединительной муфты н КЛ 10 кВ ТП13962Б-ТП13980Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП13962Б-ТП13980Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-02 23:43 | 2019-04-09 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21237 А - ТП 21397 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21237 А - ТП 21397 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-03 11:10 | 2019-04-12 12:35 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 10227 Б - ТП 10838 Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 10678 Б - ТП 10838 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10227 Б - ТП 10838 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-03 10:22 | 2019-04-09 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2926 - ПС 6 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2926 - ПС 6, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-02 03:10 | 2019-04-05 13:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 19093 с1 - ТЭЦ 8 α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19093 с1 - ТЭЦ 8 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-02 21:32 | 2019-04-08 12:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10170 с.1 - ПС 361 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10170 с.1 - ПС 361, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-03 07:37 | 2019-04-08 11:30 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10850 Б - ТП 10866 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов которые содержатся в почве с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 11709 Б - ТП 13491Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10850 Б - ТП 10866 Б, КЛ 10 кВ ТП 11709 Б - ТП 13491 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-03 11:06 | 2019-04-10 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17078 с2 - ПС 814 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17078 с2 - ПС 814 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-03 11:36 | 2019-04-05 16:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13459Б - ТП 21434Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-01 17:05 | 2019-04-10 10:10 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 13451А - ТП 13455А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13451А - ТП 13455А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-30 23:23 | 2019-04-08 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 10148 с.1 - РП 11087 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 10148 с.1 - РП 11087 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-28 15:32 | 2019-04-02 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 22277 А - ТП 27747 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22277 А - ТП 27747 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-03 08:50 | 2019-04-12 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21145 с.2 - ПС 370 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 21145 с.2 - ПС 370 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-04 00:12 | 2019-04-05 13:45 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РТП 15188с.1-ТП 16630А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15188с.1-ТП 16630А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-03-26 16:35 | 2019-03-29 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15580Б -ТП 17652Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15580Б -ТП 17652Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-04 06:22 | 2019-04-07 18:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты из-за осадки грунта КЛ 10 кВ ТП 23018 А - ТП 24022А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 23018 А - ТП 24022А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-29 18:30 | 2019-04-04 13:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 29007с.1 - ПС 661 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 29007с.1 - ПС 661, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-01 12:08 | 2019-04-04 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12257 (с2) - ПС 692 под воздействием разнообразных реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12257 (с2) - ПС 692, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-03 05:12 | 2019-04-11 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП 15121с.1 - ТЭЦ26 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15121с.1 - ТЭЦ26 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-03 12:30 | 2019-04-05 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 15128 с.1 - ТП 17683 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-03 12:30 | 2019-04-08 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 15735 А - ТП 23276 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-03 16:10 | 2019-04-10 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17034 с.2 - ТП 19274 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17034 с.2 - ТП 19274 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-29 10:01 | 2019-04-03 11:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 18007 с.1 - ТП 22224 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-03-30 06:09 | 2019-04-02 15:36 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15729 А - ТП 16772 А вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15729 А - ТП 16772 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-03 16:18 | 2019-04-11 16:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 18243А-ТП 18249А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18243А-ТП 18249А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-31 13:00 | 2019-04-08 15:00 | Пробой изоляции соединительной муфта на КЛ 6 кВ РП 5407 с.1 - ПС 111 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5407 с.1 - ПС 111 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-27 07:36 | 2019-04-05 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19125 с.1 - ПС 796 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19125 с.1 - ПС 796 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-27 07:43 | 2019-04-05 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16026 с.1 - РП 19026 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-27 07:20 | 2019-04-04 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ ТП10758Б - ТП10820Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП10758Б - ТП10820Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-01 17:18 | 2019-04-08 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП10193(с1)-ТЭЦ20α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-28 22:45 | 2019-04-04 10:50 | Электрическое повреждение оболочки ПКЛ 10 кВ РТП 11146 (с1) - ПС 213 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 11146 (с1) - ПС 213 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-27 05:41 | 2019-03-31 11:00 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 28064 (с1) - ПС 536 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 28064 (с1) - ПС 536 β, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-27 06:57 | 2019-03-31 14:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10027 - ПС 770 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10027 - ПС 770, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-02 08:26 | 2019-04-05 13:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18173 (с1) - РТП 19142 (с2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-27 15:20 | 2019-04-03 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 РТП 17011 (с2) - ПС 91 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-29 02:18 | 2019-04-05 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14472 А - ТП 17867 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14472 А - ТП 17867 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-29 17:23 | 2019-04-04 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 4773 А - ТП 4853 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4773 А - ТП 4853 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-31 18:45 | 2019-04-05 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10645А-ТП19434А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-03 16:20 | 2019-04-09 14:30 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10 кВ РП 15174 с.2 - ПС 267 | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-03 21:52 | 2019-04-09 11:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП18186 с.2 - ТП 12816 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП18186 с.2 - ТП 12816 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-06 00:35 | 2019-04-12 14:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 3059 с.1 - ПС 710 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 3059 с.1 - ПС 710 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-06 11:30 | 2019-04-07 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10837 Б - ТП 14471 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10837 Б - ТП 14471 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-07 05:54 | 2019-04-11 14:45 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 12439 А - ТП 13856 А по причине старения изоляции | КЛ 10 кВ ТП 12439 А - ТП 13856 А
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-07 18:39 | 2019-04-16 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14476 с.1 - ПС 770 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-07 03:47 | 2019-04-16 12:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17012 с.2 – ТП 23563 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-07 21:34 | 2019-04-16 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ 15152 с.1 - ПС 111 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ 15152 с.1 - ПС 111, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-07 03:05 | 2019-04-15 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20853 Б - ПС 688 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20853 Б - ПС 688 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-07 17:31 | 2019-04-17 15:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12177 с.1 - ПС 111 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12177 с.1 - ПС 111 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-07 22:45 | 2019-04-15 15:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12083 (с1) - ПС 604 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12083 (с1) - ПС 604, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-06 13:58 | 2019-04-10 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15154 с.2 - ПС 111 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15154 с.2 - ПС 111, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-07 14:14 | 2019-04-10 14:28 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 15143 с.2 - ПС 111 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15143 с.2 - ПС 111 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-05 15:00 | 2019-04-12 15:55 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10 кВ ТП 14498А - ТП 15386А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14498А - ТП 15386А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-06 18:00 | 2019-04-16 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11008 с.1 - РП 14041 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11008 с.1 - РП 14041 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-31 04:34 | 2019-04-04 12:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23333 Б - ТП 28306 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 23333 Б - ТП 28306 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-05 10:11 | 2019-04-09 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15029(с1) - ТП 20459А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-01 02:40 | 2019-04-03 15:07 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 15188 с.2 - ПС 604 β | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15188 с.2 - ПС 604 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-02 23:27 | 2019-04-08 15:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10623 А - ТП 11393 А в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10623 А - ТП 11393 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-03 01:55 | 2019-04-10 16:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14150(с.1) - ТП 15886 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-04 03:31 | 2019-04-12 15:04 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5017с.1 - ПС 334 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5017с.1 - ПС 334, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-07 19:55 | 2019-04-12 15:19 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП 2884 Б - ТП 6509 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 2884 Б - ТП 6509 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-05 10:26 | 2019-04-12 14:33 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16044 с.2 - ПС 334 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16044 с.2 - ПС 334, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-03-31 12:30 | 2019-04-03 14:45 | Пробой кабеля КЛ 6кВ ТП 6678Б - ТП 6817Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6678Б - ТП 6817Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-03 13:13 | 2019-04-12 16:35 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5410 - ПС 111 γ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля, КЛ не отмечены на проекте, работы велись механизмом в охр.зоне, без шурфления. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 5410 - ПС 111 γ, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-07 17:47 | 2019-04-16 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 5415 с.1 - ТП 4913 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-01 19:20 | 2019-04-04 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19124с.1 - РП 19163с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19124с.1 - РП 19163с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-04-06 14:11 | 2019-04-12 12:32 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10156 с.2 - ТП 27676 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-07 18:36 | 2019-04-12 09:40 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 13819 Б - ТП 24235 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13819 Б - ТП 24235 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-02 22:34 | 2019-04-04 15:10 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП28471А-ТП28472А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП28471А-ТП28472А, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-05 09:33 | 2019-04-12 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15101 с.2 - ПС 682 α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15101 с.2 - ПС 682 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-06 02:29 | 2019-04-10 13:06 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16099(с2) - ПС 69 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 16099(с2) - ПС 69 β в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-03 12:19 | 2019-04-04 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 19014 (с2) - ПС 335 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19014 (с2) - ПС 335, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-01 00:34 | 2019-04-06 11:40 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12202 с.1 - ПС 229 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12202 с.1 - ПС 229, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-03-29 07:25 | 2019-04-05 10:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14064 с.1 - ПС 505 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14064 с.1 - ПС 505, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-03-29 10:15 | 2019-04-02 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14018 Б - ТП 14020 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-03-31 04:07 | 2019-04-04 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21665 А - ТП 25368 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-09 01:30 | 2019-04-16 13:25 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 20123 с.1 - ТЭЦ 16 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20123 с.1 - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-04 01:30 | 2019-04-09 14:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10098 с.1 - ПС 17 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10098 с.1 - ПС 17 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-06 18:39 | 2019-04-07 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14023 с.2 - ТЭЦ 25 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14023 с.2 - ТЭЦ 25, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-29 10:56 | 2019-04-05 10:05 | Пробой изоляции муфты н КЛ 10 кВ РП 15162(с2) - ТП18774Б в результате фенольной коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15162(с2) - ТП18774Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-28 20:25 | 2019-04-08 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19847 А - ТП 22010 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-03 04:50 | 2019-04-10 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП 16285Б - ТП 16286Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16285Б - ТП 16286Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-02 21:31 | 2019-04-08 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3294 (с2) - ПС 869 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3294 (с2) - ПС 869, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-06 18:36 | 2019-04-13 11:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 688 с.1 - ПС 378 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 688 с.1 - ПС 378 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-03-27 12:38 | 2019-03-29 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РТП 17082 (с1) - ТП 19247 А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17082 (с1) - ТП 19247 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-03-30 03:37 | 2019-04-03 15:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11920 А - ТП 13268 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11920 А - ТП 13268 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-09 07:50 | 2019-04-16 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18058 с.1 - ПС 795 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 18058 с.1 - ПС 795 ß на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-03-30 21:15 | 2019-04-08 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16052 (с.2) - ПС 795 γ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16052 (с.2) - ПС 795 γ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-08 06:30 | 2019-04-09 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12122с.1 - ТП13158Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12122с.1-ТП 13158Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-06 08:14 | 2019-04-12 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12122 с.1 - ТП 11293 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12122 с.1 - ТП 11293 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-09 16:21 | 2019-04-16 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10021 - ТЭЦ 16 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10021 - ТЭЦ 16 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-01 03:20 | 2019-04-02 12:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23589 А - ТП 25083 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-09 17:34 | 2019-04-15 09:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14180 с.1 - ТЭЦ 12 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14180 с.1 - ТЭЦ 12 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-10 05:09 | 2019-04-19 15:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10278 Б - ТП 10310 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10278 Б - ТП 10310 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-05 17:50 | 2019-04-12 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17136 с.2 - ТП 20895 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17136 с.2 - ТП 20895 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-06 09:56 | 2019-04-12 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18108 с.1 - ПС 431 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18108 с.1 - ПС 431 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-06 19:47 | 2019-04-12 15:00 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-01 14:50 | 2019-04-10 12:00 | Повреждение ПКЛ 6 кВ РТП 2397 (с1) - ТЭЦ 9 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 6 кВ РТП 2397 (с1) - ТЭЦ 9 α, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-01 14:51 | 2019-04-09 12:00 | Повреждение ПКЛ 6 кВ РТП 1264 (с2) - ПС 6 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 6 кВ РТП 1264 (с2) - ПС 6 β, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-01 15:15 | 2019-04-10 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 10874 А - ТП 24218 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10кВ | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-09 09:02 | 2019-04-12 10:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16139(с.1)- ТП 11932Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-04-03 02:25 | 2019-04-11 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10195 (с2) - ПС 397 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-03 14:30 | 2019-04-11 13:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП11381А-ТП11649А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11381А-ТП11649А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-04 16:38 | 2019-04-05 23:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 10041 с.2 - ПС 179, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10041 с.2 - ПС 179, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-10 18:59 | 2019-04-12 16:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15170 с.2 - ПС 677 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-10 15:53 | 2019-04-16 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 5611(с.2) - ТП 5874А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 5611(с.2) - ТП 5874А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-04 17:38 | 2019-04-12 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ РТП 1786с.2 - ТЭЦ 16 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РТП 1786с.2 - ТЭЦ 16 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-03 22:58 | 2019-04-11 07:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 12286с.2 - ПС 835 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 12286с.2 - ПС 835, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-10 15:53 | 2019-04-18 09:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14867 А - ТП 20404 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14867 А - ТП 20404 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-05 12:40 | 2019-04-11 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15024(с2)-РТП21121(с1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-09 01:33 | 2019-04-15 12:30 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты в результате воздействия не проектной механической нагрузки на КЛ 10 кВ РТП 19132 с.2 - ПС 835 β | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-10 16:17 | 2019-04-11 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12251 с.1 - ПС 561 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12251 с.1 - ПС 561 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-05 14:26 | 2019-04-15 14:19 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 16141 с.1- ПС 346 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16141 с.1- ПС 346, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-05 14:26 | 2019-04-07 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18150 с.2 - ПС 560 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-03 00:24 | 2019-04-09 15:04 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19080 (с1) - ТП18548 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 19080 (с1) - ТП18548 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-03 06:00 | 2019-04-10 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20403 А - ТП 26596 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20403 А - ТП 26596 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-10 09:30 | 2019-04-17 15:53 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 2072 (с2) - ТП 3550 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 2072 (с2) - ТП 3550 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-10 14:44 | 2019-04-12 15:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 17996 Б - ТП 24850 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17996 Б - ТП 24850 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-10 15:52 | 2019-04-16 16:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14075 с.2 - ПС 361 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП14075 с.2 - ПС 361, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-10 17:40 | 2019-04-12 14:34 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РТП 5019 с1 - РТП 5038 с2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РТП 5019 с1 - РТП 5038 с2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-11 09:17 | 2019-04-18 01:28 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП20564Б-ТП20565Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП20564Б-ТП20565Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-10 01:58 | 2019-04-11 12:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18469А-ТП28494 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 18469А-ТП28494, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-09 17:08 | 2019-04-10 11:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21039с.1 - ПС 845 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-06 10:28 | 2019-04-06 13:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 675 с.2 - ПС 6 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 675 с.2 - ПС 6 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-10 17:12 | 2019-04-16 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 18049 с.1 - ПС 834 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 18049 с.1 - ПС 834, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-02 01:48 | 2019-04-09 10:40 | Предварительной причиной стало межвитковое короткое замыкание верхнего слоя обмотки ВН вследствие скрытого дефекта изоляции провода силового трансформатора ТС-1000 в ТП 18218 А | Направить письмо на завод изготовитель о внесении изменения в технологический процесс по изготовлению силовых трансформаторов для исключения аналогичных повреждений при последующих поставках.Провести вскрытие трансформатора с представителем завода - изготовителя, для определения точных причин повреждения.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-03 23:37 | 2019-04-11 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10002 с.2 - ТЭЦ 11 α вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10002 с.2 - ТЭЦ 11 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-03 15:25 | 2019-04-04 16:40 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 667 (с.2) - ТП 3007 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 667 (с.2) - ТП 3007 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-06 00:50 | 2019-04-09 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20014 с.2 - ПС 655, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20014 с.2 - ПС 655, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-05 14:29 | 2019-04-12 16:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 27Б- ТП 27953Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 27Б- ТП 27953Б, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-09 04:50 | 2019-04-11 16:00 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ ТП 14570 А - ТП 15228 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14570 А - ТП 15228 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-09 18:03 | 2019-04-12 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14108 с.1 - РП 18005 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14108 с.1 - РП 18005 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-10 11:11 | 2019-04-17 16:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП18977А-ТП20801А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП18977А-ТП20801А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-11 17:20 | 2019-04-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 15127 с.1 - ПС 785 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15127 с.1 - ПС 785 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-06 23:45 | 2019-04-08 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17177 с.2 - ПС 603 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 15039 с.2 - ПС 603 β в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17177 с.2 - ПС 603 β и КЛ 10 кВ РП 15039 с.2 - ПС 603 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-03 08:36 | 2019-04-12 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13570А-ТП13578А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 13570А-ТП13578А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-11 13:21 | 2019-04-17 14:17 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 14140 (с1) - РТП 15015 (с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14140 (с1) - РТП 15015 (с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-11 20:35 | 2019-04-12 14:35 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 18705 Б - ТП 19869 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18705 Б - ТП 19869 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-12 11:10 | 2019-04-20 10:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 16166с.1 - ПС 334 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16166с.1 - ПС 334 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-04 21:07 | 2019-04-12 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14476 с.1 - ПС 770 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14476 с.1 - ПС 770 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-05 05:00 | 2019-04-12 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17883с.1 - ТЭЦ 25 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17883с.1 - ТЭЦ 25, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-11 08:37 | 2019-04-18 15:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12269 с.1 - ТП 25103 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12269 с.1 - ТП 25103 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-02 02:23 | 2019-04-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10171 - ПС 606 β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10171 - ПС 606 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-06 02:20 | 2019-04-12 14:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22277Б-ТП27747Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 22277Б-ТП27747Б, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-08 00:40 | 2019-04-11 13:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11834А-ТП17880А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11834А-ТП17880А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-11 09:20 | 2019-04-12 15:20 | Пробой электрической изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 19143 (с1) - ТП 21820 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-11 10:05 | 2019-04-19 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17009 с.2 - ПС 314 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17009 с.2 - ПС 314 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-11 18:26 | 2019-04-21 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12122 с.2 - ПС 795 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-06 17:28 | 2019-04-07 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16121 с.1-ТП19625А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-07 00:10 | 2019-04-10 16:49 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11250Б-ТП11273Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-12 02:50 | 2019-04-22 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19034 с.2 - ТП 18219 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19034 с.2 - ТП 18219 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-12 07:21 | 2019-04-22 16:40 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РП 16085 (с1) - ПС 825 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РП 16085 (с1) - ПС 825 α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-08 09:40 | 2019-04-17 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12273 - РП 11044 в результате осушения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-12 07:23 | 2019-04-17 08:23 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 12140с.1 - ТЭЦ 16 α в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции 10 кВ РТП 20116с.2 -ТЭЦ 16 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12140с.1 - ТЭЦ 16 α, КЛ 10 кВ РТП 20116с.2 -ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-04-08 09:20 | 2019-04-12 12:00 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 21047 (с2) - ПС 536 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 21047 (с2) - ПС 536, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-12 10:10 | 2019-04-12 17:17 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 20781Б - ТП 27231Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 20781Б - ТП 27231Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-14 19:12 | 2019-04-17 14:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3937 с.2 - ПС 18 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3937 с.2 - ПС 18, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-15 01:07 | 2019-04-23 11:45 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 12140с.2 -ТЭЦ 16β , по причине старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12140с.2 -ТЭЦ 16β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-12 20:10 | 2019-04-20 13:40 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 14688 А - ТП 19588 А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14688 А - ТП 19588 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-12 20:10 | 2019-04-22 10:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 4699с.1 - ПС 46γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 4699с.1 - ПС 46γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-13 00:23 | 2019-04-22 11:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18077 (с2) - ТП 20378 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-14 02:50 | 2019-04-24 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21312 Б - ТП 21313 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-04 21:56 | 2019-04-09 12:45 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 19066(с2) - ТП 25836 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-04-10 06:09 | 2019-04-13 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15162 (с2) - ПС 760 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-05 14:16 | 2019-04-12 14:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20087 с.2 - ПС 416 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 20087 с.2 - ПС 416 , претензионного пакета документов.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-08 17:58 | 2019-04-09 20:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10462 с.1 - ПС 80 ß в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10462 с.1 - ПС 80 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-11 02:52 | 2019-04-17 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10кВ ТП 17735 А - ТП 21613 А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 17735 А - ТП 21613 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-11 20:02 | 2019-04-18 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10119 (с2) - РТП 20108 (с1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-13 19:50 | 2019-04-17 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 28617 Б - ТП 10709 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-12 03:50 | 2019-04-22 17:06 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18067 (с2) - ПС 692 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-13 10:10 | 2019-04-23 11:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15042 (с1) - ПС 692 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-15 05:58 | 2019-04-23 15:38 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 17173(с1) - РП 17019(с1) | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17173(с1) - РП 17019(с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-06 04:47 | 2019-04-14 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16063с.1 - ПС 394 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16063с.1 - ПС 394 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-06 10:48 | 2019-04-10 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14948А - ТП 14949А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14948А - ТП 14949А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-14 00:04 | 2019-04-22 15:32 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17418 А - ТП 24424 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-14 21:33 | 2019-04-17 16:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 322 с.1 - ТП 76 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 322 с.1 - ТП 76 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-12 15:54 | 2019-04-15 09:05 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 18117с.1 - ПС 70 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18117с.1 - ПС 70, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-15 17:36 | 2019-04-25 14:15 | пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП 6459 А - ТП 6467 А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6459 А - ТП 6467 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-10 18:40 | 2019-04-15 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18042 с.1 - ПС 750 в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16072 с.1 - ПС 750 α в результате возникшего перенапряжения в сети. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-13 08:03 | 2019-04-17 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15025с.1 -ТП 16473А в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-12 15:08 | 2019-04-14 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 12200с.2 - ТП 19342 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 12200с.2 - ТП 19342 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-06 05:50 | 2019-04-13 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20084 с.2 - ПС 484 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-15 17:00 | 2019-04-24 12:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 18148 с.2- ПС 560 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-05 14:25 | 2019-04-09 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11047 с.1 - ПС 731 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-06 04:40 | 2019-04-15 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14080 с1 - РП 15151с2 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14080с.1 - РП 15151с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-15 11:50 | 2019-04-16 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 16285 Б - ТП 16332 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16285 Б - ТП 16332 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-09 18:21 | 2019-04-16 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18306А - ТП21958А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-14 03:01 | 2019-04-19 09:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РТП 5815 с.5 - ТП 5920 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5815 с.5 - ТП 5920 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-15 11:50 | 2019-04-16 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16139 (с.2) - ПС 267 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-14 07:52 | 2019-04-16 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18257 А - ТП 25470 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-15 06:35 | 2019-04-21 15:36 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РТП 5815 с.4 - ТП 5925 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-12 04:20 | 2019-04-17 15:23 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16027 с.2 - ТП 25095 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-14 03:10 | 2019-04-22 15:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19029с.2 - ПС 655 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-14 13:47 | 2019-04-17 15:55 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки на КЛ 10кВ ТП 23137 Б - ТП 19587 Б | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-14 17:14 | 2019-04-24 16:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18132 с.2 - ТП 22141 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 18132 с.2 - ТП 22141 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-15 19:01 | 2019-04-26 15:46 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 15142 с.2 - ПС 111 α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15142 с.2 - ПС 111 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-08 00:40 | 2019-04-12 14:50 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки на КЛ 10 кВ РП 19123 с.1 - ПС 578 α | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19123 с.1 - ПС 578 α филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-10 12:40 | 2019-04-16 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15143 с.2 - ПС 111 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15143 с.2 - ПС 111 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-12 18:30 | 2019-04-19 00:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19527 Б - ТП 19528 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19527 Б - ТП 19528 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-13 12:20 | 2019-04-20 16:54 | Пробой изоляции муфты КЛ 10 кВ РТП 17013 (с1) - ПС 710 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17013 (с1) - ПС 710, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-15 14:51 | 2019-04-18 22:17 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10кВ ТП16628Б-ТП16642Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-16 15:42 | 2019-04-26 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13375А - РП18037(с1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-14 03:10 | 2019-04-17 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП19442А-ТП19443А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП16623А - ТП21940А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП16623А - ТП21940А и КЛ 10 кВ ТП19442А-ТП19443А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-05 16:07 | 2019-04-15 11:20 | пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП14081(с1)-РП18022(с2) в результате растяжки муфты из - за осадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-13 00:40 | 2019-04-17 14:45 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 5416 с.1 - ПС 111 в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 4120 Б - ТП 6207 Б, КЛ 6 кВ ТП 1076 Б - ТП 6252 Б, КЛ 6 кВ РП 3805 с.2 - ТП 4925 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5416 с.1 - ПС 111, КЛ 6 кВ ТП 4120 Б - ТП 6207 Б, КЛ 6 кВ ТП 1076 Б - ТП 6252 Б, КЛ 6 кВ РП 3805 с.2 - ТП 4925 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-13 03:30 | 2019-04-23 08:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 21613 А - ТП 21613 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-12 16:41 | 2019-04-14 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16121 с.1 - ПС 795 β в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 19052 - ПС 795 α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16121 с.1 - ПС 795 β и КЛ 10 кВ РП 19052 - ПС 795 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-15 14:42 | 2019-04-16 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП12075Б-ТП28372Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП12075Б-ТП28372Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-06 04:03 | 2019-04-15 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11198(с.2) - ТП13128А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-17 15:46 | 2019-04-23 10:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 25349 А - ТП 28391 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-08 07:07 | 2019-04-11 15:45 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 14130 с.1 - ПС 505 γ, по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 ТП 15665 А - ТП 15699 А, соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14128 с.1 - ПС 505 ß и КЛ 10 кВ РП 18024 с.2 - ПС 505 ß в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14130 с.1 - ПС 505 γ, КЛ 10 ТП 15665 А - ТП 15699 А, КЛ 10 кВ РП 14128 с.1 - ПС 505 ß, КЛ 10 кВ РП 18024 с.2 - ПС 505 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-17 18:02 | 2019-04-19 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 11092с.2 - ТП 11201Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11092с.2 - ТП 11201Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-04-18 09:34 | 2019-04-22 14:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16107 - ПС 805 β под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16107 - ПС 805 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-18 09:50 | 2019-04-24 12:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20716А-КТП29292 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-12 10:25 | 2019-04-17 11:30 | Повреждение кабельной линии кл 10 кВ ТП 21674Б - ТП 21678Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 21674Б - ТП 21678Б, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-14 01:20 | 2019-04-18 10:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14180 с.1 - ТЭЦ 12 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14180 с.1 - ТЭЦ 12 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-14 06:10 | 2019-04-19 14:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10126 с.1 - ТЭЦ 11 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 10126 с.1 - ТЭЦ 11 α, претензионного пакета документов.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-16 16:03 | 2019-04-23 15:15 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 20005 с.1 - ПС 770 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20005 с.1 - ПС 770 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-17 17:44 | 2019-04-24 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17129 с.1 - ТЭЦ 8 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17129 с.1 - ТЭЦ 8 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-17 18:45 | 2019-04-22 15:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10855 Б - ТП 28754 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 10855 Б - ТП 28754 Б, претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-17 09:50 | 2019-04-26 19:20 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 10253 (Б) - ТП 18925 (Б), что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10253 (Б) - ТП 18925 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-18 14:21 | 2019-04-20 11:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10702 (Б) - ТП 22487 (Б) в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10702 (Б) - ТП 22487 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-18 14:18 | 2019-04-22 11:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13165А-ТП27002А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП13165А-ТП27002А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-04 09:40 | 2019-04-12 14:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 29003с.1 - ПС 305α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-05 22:00 | 2019-04-08 11:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12191с2 - ТП14641Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-08 17:00 | 2019-04-16 14:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 395 Б - ТП 4024 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-09 22:24 | 2019-04-16 13:21 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 394 Б - РП 629 с.2 в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 394 Б - ТП 1821 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 394 Б - РП 629 с.2, КЛ 6 кВ ТП 394 Б - ТП 1821 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-04-11 18:45 | 2019-04-17 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11384 Б - ТП 14395 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11384 Б - ТП 14395 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-14 10:15 | 2019-04-17 16:00 | Пробой КЛ 10 кВ ТП 19824 А - ТП 27706 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19824 А - ТП 27706 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-18 14:25 | 2019-04-26 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП13872А-ТП14573А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП13872А-ТП14573А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-17 06:52 | 2019-04-22 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 15702А - ТП 15958А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 15702А - ТП 15958А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-17 08:18 | 2019-04-23 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 20кВ СП 71001.с.1 - ТП 72390А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-10 00:10 | 2019-04-18 11:09 | Электрическое повреждение соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17034с.1-ПС 56 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17034с.1-ПС 56, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-10 00:27 | 2019-04-19 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14078с.2 - ПС 56β в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14078с.2 - ПС 56β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-18 14:03 | 2019-04-23 14:15 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ ТП 19824 А - ТП 19825 А в целом месте по причине старение изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19824 А - ТП 19825 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-10 17:18 | 2019-04-19 11:40 | Пробой ПКЛ 6 кВ РТП 3114 (с1) - ПС 6 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 6 кВ РТП 3114 (с1) - ПС 6, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-18 14:52 | 2019-04-25 12:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15029 с2 - ТП 20459 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-19 04:51 | 2019-04-24 15:13 | пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП 264 А - ТП 1419 А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 264 А - ТП 1419 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-16 10:02 | 2019-04-19 14:24 | Пробой электрической изоляции КЛ 20 кВ СП 71044 с.2 - ПС 858 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-10 19:20 | 2019-04-16 10:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 10148с.1 - РП 11087с.2 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 10148с.1 - РП 11087с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-14 07:07 | 2019-04-17 16:25 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6844Б - ТП 6842Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП 6844Б - ТП 6842Б, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-10 22:32 | 2019-04-19 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 1036 - ТЭЦ 16 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1036 - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 1036 - ТЭЦ 16.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-20 13:30 | 2019-04-25 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20099 с.2 - ПС 690 β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20099 с.2 - ПС 690 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-21 20:13 | 2019-04-30 16:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19162 с.1 - РП 19163 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19162 с.1 - РП 19163 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-20 15:57 | 2019-04-26 14:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 13016 А - РТП 16059 с.1 в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-21 08:59 | 2019-04-24 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП22280 Б - ТП26598 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП22280 Б - ТП26598 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-21 10:22 | 2019-04-26 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19015 (с1) - ТП 23707 А в целом месте по причине старения изоляции с повреждением КЛ 10 кВ РТП 19015 (с2) - ТП 23707 Б, в результате электродугового воздействия | Провести анализ количества повреждений кабельных линий, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-21 16:35 | 2019-04-26 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16060 (с1) - ПС 692 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-19 06:37 | 2019-04-22 14:02 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 13067 Б - ТП 13045 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов которые содержатся в почве с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 13100 Б - ТП 15879 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-19 09:48 | 2019-04-22 10:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18059 (с1) - ПС 549 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-21 01:16 | 2019-04-22 11:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 18195(с2) - ТП 19813 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-19 23:15 | 2019-04-27 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16028 (с1) - ПС 750 в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РП 18043 (с1) - ПС 750 α в результате возникшего перенапряжения в сети. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-19 18:40 | 2019-04-25 14:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 2189 А - ТП 4730 А в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 2189 А - ТП 4730 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-19 19:08 | 2019-04-26 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 17057с.1 - ПС 342 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-19 12:19 | 2019-04-29 14:25 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 15021с.2 - ПС 677 α в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-19 12:30 | 2019-04-29 13:45 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15029с.1 - ПС 677 βв результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-19 12:28 | 2019-04-27 11:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП10059 с.2 - ТП24861 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-19 20:58 | 2019-04-27 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 20057с.2-ТП24992 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-19 22:58 | 2019-04-23 14:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 14169с.2 - ПС 17 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14169с.2 - ПС 17, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-20 11:47 | 2019-04-25 14:02 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 1045Б - ТП 2090Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 1045Б - ТП 2090Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-21 21:47 | 2019-04-29 14:28 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1268с.3 - РТП 2659с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 1268с.3 - РТП 2659с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-04-20 04:12 | 2019-04-25 15:20 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты из-за осадки грунта КЛ 10 кВ ТП 24621А - ТП 24622А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 24621А - ТП 24622А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-13 12:20 | 2019-04-19 14:50 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14443А - ТП 17653А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14443А - ТП 17653А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-15 12:22 | 2019-04-22 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11462 Б - ТП 11466 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля, с одновременным пробоем изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 13993 Б - ТП 13995 Б в результате возникшего перенапряжения в сети. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 11462 Б - ТП 11466 Б, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-18 00:41 | 2019-04-19 15:16 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15195 с.1 - ПС 790 ß в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-13 13:23 | 2019-04-17 13:10 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 18868 Б - РТП 21047 (с2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18868 Б - РТП 21047 (с2), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-04 21:14 | 2019-04-11 13:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 1419 А - ТП 2890 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП 1419 А - ТП 2890 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентов разработать ТЗ н реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 1419 А - ТП 2890 А
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-05 12:46 | 2019-04-12 11:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 14134 с.1 - РП 15192 с.2 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14134 с.1 - РП 15192 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-06 02:33 | 2019-04-16 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20154 с.2 - ПС 809 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20154 с.2 - ПС 809 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-20 00:01 | 2019-04-24 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 17444А - ТП 22730А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-20 02:32 | 2019-04-26 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП12074с.2-ТП16674Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП12074с.2-ТП16674Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-20 10:35 | 2019-04-29 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 17098 с.2 - ПС 560 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17098 с.2 - ПС 560 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-07 02:00 | 2019-04-12 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14028 (с.1) - ТП 20991А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-04-21 11:53 | 2019-04-30 13:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10313Б-ТП12489Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-17 09:45 | 2019-04-22 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10302 Б - РП 27115 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-22 13:55 | 2019-05-02 12:50 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП14082(с1)-ТП15421А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-22 12:25 | 2019-04-23 11:05 | пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19350Б-ТП12806Б по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19350Б-ТП12806Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-22 11:28 | 2019-04-24 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП16786Б-ТП20417Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП22280 Б - ТП26598 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-21 20:32 | 2019-04-25 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 17213 А - РТП 14077 с.2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 17213 А - РТП 14077 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-21 18:50 | 2019-04-24 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17108 с.2 - ПС 554 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-21 18:50 | 2019-04-29 10:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 20723 А - ТП 20724 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 20723 А - ТП 20724 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 20723 А - ТП 20724 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-18 15:25 | 2019-04-26 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19160 (с.1) - ПС 554 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-14 08:18 | 2019-04-16 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19160 (с.1) - ПС 554 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-09 14:14 | 2019-04-18 10:38 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 17116 (с1) - ПС 267 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 17116 (с1) - ПС 267 α, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-19 19:10 | 2019-04-24 16:15 | Межфазное короткое замыкание внутри герметичного элегазового бака КРУЭ типа RM-6 в ТП 14732А | Обязать мастеров усилить контроль за технологией монтажа, подрядными организациями, концевых муфт.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-22 19:10 | 2019-04-24 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16014 - ТП 28623 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-22 14:45 | 2019-04-29 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2249 - РТП 3840 (с.1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2249 - РТП 3840 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-22 14:25 | 2019-04-26 10:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4777 (А) - ТП 4784 (А) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4777 (А) - ТП 4784 (А), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-21 12:02 | 2019-04-26 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10141 (с.1) - ТЭЦ 11 γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10141 (с.1) - ТЭЦ 11 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-20 22:10 | 2019-04-29 15:15 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14101 - ТЭЦ 8 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-19 12:20 | 2019-04-25 11:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17127 (с2) - ПС 91 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-20 00:06 | 2019-04-23 16:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18111 (с.1) - ПС 536 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18111 (с.1) - ПС 536 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-09 14:19 | 2019-04-18 14:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20186 - ПС 710 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20186 - ПС 710 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-09 14:26 | 2019-04-11 13:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15926А - ТП18413А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15926А - ТП18413А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-14 18:16 | 2019-04-18 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22309 Б - ТП 20914 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-13 03:32 | 2019-04-19 15:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18751 Б - ТП 18385 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18751 Б - ТП 18385 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-14 07:00 | 2019-04-17 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 ТП 17287 А - ТП 17752 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17287 А - ТП 17752 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-14 18:15 | 2019-04-18 13:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21191с.2 - ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21191 с.2 - ПС 682, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-14 14:05 | 2019-04-16 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16136 - ТЭЦ 8 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16136 - ТЭЦ 8, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-14 23:20 | 2019-04-16 15:25 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 17287 Б - ТП 17752 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17287 Б - ТП 17752 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-13 11:34 | 2019-04-23 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 14438 Б - ТП 18909 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14438 Б - ТП 18909 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-14 18:20 | 2019-04-24 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10258 Б - ТП 10306 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10258 Б - ТП 10306 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-14 22:20 | 2019-04-18 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16140 (с2) - ПС 731 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16140 (с2) - ПС 731, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-23 08:10 | 2019-04-29 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18169 (с1) - ПС 665 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18169 (с1) - ПС 665 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-13 16:31 | 2019-04-23 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 17285 Б - ТП 22133 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-14 02:48 | 2019-04-24 07:00 | Пробой изоляции трансформатора напряжения в РП 11016 (с1) в результате старения электрической изоляции | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования РП 11016
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-14 04:10 | 2019-04-22 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12129 (с.1) - ТП21632А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-15 06:39 | 2019-04-24 10:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП14234А- ТП15850А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП14234А- ТП15850А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-14 12:46 | 2019-04-22 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21022 с.2 - ПС 838 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-22 13:58 | 2019-04-22 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 15690 А - ТП 26361 А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15690 А - ТП 26361 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-18 07:00 | 2019-04-24 12:10 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 2730 с.2 - ПС 869 γ в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2730 с.2 - ПС 869 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-18 08:48 | 2019-04-22 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 14134с.2 - ПС 505ß в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП20959Б-ТП20960Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 14134с.2 - ПС 505ß, КЛ 10 кВ ТП20959Б-ТП20960Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-21 00:50 | 2019-04-21 10:30 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 26052с1 -ТП27316Ав результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-04-23 09:55 | 2019-04-29 13:23 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 18148 с.2 - ПС 560, КЛ 10 кВ РТП 18148 с.1 - ПС 677 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 18148 с.2 - ПС 560, КЛ 10 кВ РТП 18148 с.1 - ПС 677, претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-24 04:38 | 2019-05-03 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12202с.2 -ПС 835 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12202с.2 -ПС 835, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-15 18:00 | 2019-04-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14875 А - ТП 14997 А в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП 19072 (с2) - ТЭЦ 26 β в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14875 А - ТП 14997 А и КЛ 10 кВ РТП 19072 (с2) - ТЭЦ 26 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-17 15:01 | 2019-04-23 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП18875Б-ТП22231Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-20 10:35 | 2019-04-26 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12126(с.1) - РП 15169(с.2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-22 01:10 | 2019-04-26 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12200с1-ТП13896А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП12200с1-ТП13896А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-18 11:39 | 2019-04-19 15:00 | пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11956Б-ТП12810Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11956Б-ТП12810Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-20 04:50 | 2019-04-26 15:25 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции КЛ 10 кВ РП 19097 - ТЭЦ 8 α на его участке, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 19097 - ТЭЦ 8 γ, КЛ 10 кВ РП 19098 - ТЭЦ 8 γ в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 19097 - ТЭЦ 8 α, КЛ 10 кВ РП 19097 - ТЭЦ 8 γ, КЛ 10 кВ РП 19098 - ТЭЦ 8 γ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-20 13:12 | 2019-04-21 15:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РП 3812с1-ТП4971А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП 3812с1-ТП4971А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ РП 3812с1-ТП4971А.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-20 13:13 | 2019-04-26 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП 4923 А - ТП 3836 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ ТП 4923 А - ТП 3836 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ТП 4923 А - ТП 3836 А.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-22 01:50 | 2019-04-30 15:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ ТП 4253 А - ТП 4950 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ ТП 4253 А - ТП 4950 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ТП 4253 А - ТП 4950 А.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-24 18:05 | 2019-04-30 16:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15070 с.1 - РП 17140 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15070 с.1 - РП 17140 с.1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15070 с.1 - РП 17140 с.1.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-24 06:58 | 2019-04-29 16:34 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21587Б-ТП21600Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП21587Б-ТП21600Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-25 06:08 | 2019-04-29 15:07 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 22456 А- ТП 22778 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-25 01:45 | 2019-04-28 14:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ РТП14070 с2- ТП 15927Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП14070 с2- ТП 15927Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-23 09:29 | 2019-04-26 11:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12315 Б - ТП 17522 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-15 21:00 | 2019-04-18 14:59 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15319 (2) - РП 17129 (1) в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ КЛ РП 15319 (2) - РП 17129 (1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-23 01:17 | 2019-04-26 08:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 11314 Б - РП 20183 с.2 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11314 Б - РП 20183 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-24 00:03 | 2019-05-01 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10190 с.1 - ПС 630 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-04-25 16:32 | 2019-04-30 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21125(с2) - ТП26604Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-04-25 18:51 | 2019-05-05 15:17 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 13026 А - ТП 17485 А, ТП 13026 Б - ТП 17485 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру, с вызовом представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-25 15:04 | 2019-04-30 14:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17156 с.1 - ПС 796 α в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП19169 с.2 - ПС 796 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 17156 с.1 - ПС 796 α; КЛ 10 кВ РТП19169 с.2 - ПС 796 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-25 16:44 | 2019-04-30 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 14072с.2 - ПС 560 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14072с.2 - ПС 560 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-20 03:49 | 2019-04-26 16:00 | Пробой изоляции кабельной КЛ 6 кВ РТП 5035с.2 - ПС 334 ß в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5035с.2 - ПС 334 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-21 21:17 | 2019-04-24 16:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 17172 с.2 - ПС 221 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17172 с.2 - ПС 221 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-22 18:00 | 2019-04-25 12:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10кВ ТП 13522 А-ТП 13587 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабельных линий. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 13522 А-ТП 13587 А, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-23 00:15 | 2019-04-25 14:20 | Пробой изоляции концевой муфты на кабельной линии 10кВ ТП 18981А - ТП 18982А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18981А - ТП 18982А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-25 09:15 | 2019-05-05 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 11148с.1 - ПС 630 α в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 11148с.1 - ПС 630 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-25 16:31 | 2019-05-05 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 17180с.1 - ТП 16543 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-26 06:30 | 2019-05-06 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 27150 (с2)-ТП27784 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 27150 (с2)-ТП27784 Б, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-18 09:55 | 2019-04-23 16:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17164 с.1 - ПС 630 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17164 с.1 - ПС 630 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-19 09:40 | 2019-04-29 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РТП 3114 (с2) - ТП 4305 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РТП 3114 (с2) - ТП 4305 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РТП 3114 (с2) - ТП 4305 Б.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-21 03:40 | 2019-04-24 13:40 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 15015 (с2) - ПС 750 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 10 кВ РТП 15015 (с2) - ПС 750 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РТП 15015 (с2) - ПС 750.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-18 12:07 | 2019-04-25 17:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 502 А - РТП 2186 (с2) в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП 502 А - РТП 2186 (с2) на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 502 А - РТП 2186 (с2).
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-21 02:43 | 2019-04-30 12:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 13321Б - ТП 17386Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта.. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-24 20:00 | 2019-04-30 13:20 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 1659 Б - РТП 2906 (с2) в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП 1659 Б - РТП 2906 (с2) на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 1659 Б - РТП 2906 (с2).
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-24 20:00 | 2019-05-03 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 15189(с1) - ПС 505α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 15189(с1) - ПС 505α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-18 09:36 | 2019-04-24 16:25 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 18023(с2) - ПС 505β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18023(с2) - ПС 505β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-19 16:00 | 2019-04-29 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15138с2-ТП17244Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП15138с2-ТП17244Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП15138с2-ТП17244Б.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-19 16:04 | 2019-04-25 16:10 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 11084 с.2 ПС 690 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 11084 с.2 ПС 690 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 11084 с.2 ПС 690 α
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-25 15:05 | 2019-05-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11084 с2 - ПС 690 β вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП11084с2-пс690 , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 11084 с2 - ПС 690 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 11084 с2 - ПС 690 β.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-25 17:35 | 2019-05-04 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 12251с.1 - ПС 561 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-26 00:39 | 2019-05-01 11:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11760Б-ТП11885Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11760Б -ТП11885Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-26 00:34 | 2019-05-01 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16065с.2 -ТП 17990Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16065с.2 -ТП 17990Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-06 14:12 | 2019-04-12 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17025с.1 - ПС 370 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17025с.1 - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-07 19:40 | 2019-04-07 21:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП24564А - ТП24777А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-08 00:05 | 2019-04-11 15:00 | Предварительной причиной стало межвитковое короткое замыкание верхнего слоя обмотки ВН вследствие скрытого дефекта изоляции провода силового трансформатора луча А в ТП 11803 А | Провести вскрытие трансформатора с представителем завода - изготовителя, для определения точных причин повреждения
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-08 06:30 | 2019-04-16 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП10539А - ТП16686А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП10539А - ТП16686А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-12 16:51 | 2019-04-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11335Б - ТП 11729Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11335Б - ТП 11729Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-17 15:43 | 2019-04-25 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17243Б - ТП19801Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП17243Б - ТП19801Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-16 23:56 | 2019-04-19 13:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12430Б - ТП 12357Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 12430Б - ТП 12357Б, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-17 18:47 | 2019-04-26 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5311 (с1) - ПС 69 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5311 (с1) - ПС 69 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-18 04:38 | 2019-04-26 11:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 3538 А - ТП 3828 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-04-27 20:33 | 2019-04-29 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17764 А - ТП 22133 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-25 15:40 | 2019-05-03 14:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РТП 247(с1) - ТП 313 А в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РТП 247(с1) - ТП 313 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-26 05:27 | 2019-05-06 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 26064с.1 - ПС 397 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-27 02:35 | 2019-05-07 11:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10104с.2 - ПС 397в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-28 01:20 | 2019-04-30 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10104с.1 - ТП 26433А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10104с.1 - ТП 26433А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-26 12:50 | 2019-05-06 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18671 Б- ТП 24136 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18671 Б- ТП 24136 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-19 12:20 | 2019-04-26 11:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15290А - ТП 17494 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 15290А - ТП 17494 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-25 22:40 | 2019-05-05 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС 710 α в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС 710 ß в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС 710 α и КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС 710 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-26 17:21 | 2019-05-06 17:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15198 (с1) - ТП 21405 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-26 15:50 | 2019-05-06 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате изменений условий прокладки КВЛ 6кВ КРУН 53 - ТП 4451 | Провести анализ количества повреждений КВЛ 6 кВ КРУН 53 - ТП 4451, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-24 11:07 | 2019-05-04 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 16142(с1) - ПС 677 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-27 23:15 | 2019-04-28 08:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10190 с.1 - ПС 630 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-20 09:43 | 2019-04-26 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17100с.1 - ПС 677 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-20 16:12 | 2019-04-23 16:45 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 20 кВ ТП 72284 А - ТП 72285 А в результате осушения изоляции в месте пайки провода заземления к оболочке и броне кабеля. | Обязать мастеров усилить контроль за технологией монтажа, подрядными организациями, концевых муфт.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-22 19:33 | 2019-04-29 10:30 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП27098(с2)-ТЭЦ12 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП27098(с2)-ТЭЦ12 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП27098(с2)-ТЭЦ12.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-23 10:09 | 2019-04-26 14:15 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП10171-ПС 805β в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП10171-ПС 805β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП10171-ПС 805β .
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-25 09:56 | 2019-05-03 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 15188с.1 - ПС 505 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15188с.1 - ПС 505 α , КЛ 10 кВ РТП 15188с.1 - ПС 505 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-27 22:42 | 2019-05-06 12:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18175 (с1) - ПС 549 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-23 02:10 | 2019-04-30 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП14959 А-ТП19747 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-27 09:30 | 2019-04-29 11:45 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 12317 А - ТП 12467 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 12317 А - ТП 12467 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 12317 А - ТП 12467 А.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-04-27 09:30 | 2019-04-30 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 (c2) - РП 14096 (c1), что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 (c2) - РП 14096 (c1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-23 23:40 | 2019-05-03 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 15072 с.1 - ТЭЦ 8 α , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15072 с.1 - ТЭЦ 8 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-24 00:10 | 2019-04-30 13:30 | Пробой изоляции ПКЛ 6 кВ РТП 1801 (с2) - ПС 869 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 6 кВ РТП 1801 (с2) - ПС 869 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 6 кВ РТП 1801 (с2) - ПС 869.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-24 01:38 | 2019-05-04 11:00 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РТП 1801 (с2) - ТП 2820 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РТП 1801 (с2) - ТП 2820 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РТП 1801 (с2) - ТП 2820 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-24 03:53 | 2019-05-03 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17201 Б - ТП 19928 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 17201 Б - ТП 19928 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 17201 Б - ТП 19928 Б.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-24 04:24 | 2019-05-04 16:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РП 12196 (с3) - ПС 630 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 10 кВ РП 12196 (с3) - ПС 630 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РП 12196 (с3) - ПС 630 β.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-27 20:40 | 2019-05-07 13:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 11813 Б - РТП 14157 (с2) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11813 Б - РТП 14157 (с2) на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11813 Б - РТП 14157 (с2).
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-24 09:24 | 2019-04-30 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП4756 с1- ТП 4617 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП4756 с1- ТП 4617 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-20 11:20 | 2019-04-25 14:30 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РП 12196 (с1) - ПС 536 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 10 кВ РП 12196 (с1) - ПС 536 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РП 12196 (с1) - ПС 536 α.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-25 03:20 | 2019-04-26 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18632Б-ТП27635Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП18632Б-ТП27635Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-26 12:25 | 2019-04-30 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19963А- ТП 23509А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19963А- ТП 23509А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-26 04:54 | 2019-05-01 12:30 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП19979Б-ТП22330Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-04-07 03:35 | 2019-04-16 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 11164с.2 -ПС 484 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 484 - РП 11164 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-09 17:23 | 2019-04-11 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19431 А - ТП 24972 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 19431 А - ТП 24972 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-15 20:56 | 2019-04-17 13:10 | Повреждение кабельных линий КЛ 10кВ ТП 12908 Б - РП 12154 с.2, КЛ 10 кВ ТП 12908 А - РП 12153 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 12908 Б - РП 12154 с.2; КЛ 10 кВ ТП 12908 А - РП 12153 с.2, претензионного пакета документов.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-04-13 15:28 | 2019-04-18 10:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 12154 с.1 - ПС 805 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12154 с.1 - ПС 805 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-10 15:26 | 2019-04-16 14:11 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20007 с.2 - ТЭЦ 8 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20007 с.2 - ТЭЦ 8, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-10 15:30 | 2019-04-20 11:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27066 с.2 - ПС 790 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 27066 с.2 - ПС 790 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-13 13:03 | 2019-04-14 14:19 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16033 с.1 - ПС 790 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-13 16:53 | 2019-04-20 12:54 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10185 с.1 - РП 27073 с.1 в результате осушения изоляции на его участке с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 10185 с.1 - ПС 46 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10185 с.1 - РП 27073 с.1 и КЛ 10 кВ РП 10185 с.1 - ПС 46, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-13 14:36 | 2019-04-22 13:33 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3578 с.1 - ПС 18 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 3578 с.1 - ПС 18 α, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-14 00:35 | 2019-04-19 14:28 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3578 с.2 - ПС 18 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 3578 с.2 - ПС 18 ß, претензионного пакета документов.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-14 04:45 | 2019-04-23 10:51 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП17297А-ТП19364А в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП17297А-ТП19364А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-14 21:45 | 2019-04-24 11:22 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26011 с.1 - ПС 484 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26011 с.1 - ПС 484 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-26 20:32 | 2019-04-29 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14706 А - ТП 20658 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-26 20:32 | 2019-04-29 11:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП10418Б-ТП14363Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП10418Б-ТП14363Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП10418Б-ТП14363Б .
2 РЭР УКС ЦО | 2019-04-26 20:54 | 2019-05-01 16:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12153(с1)-ТП14403А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП12153(с1)-ТП14403А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП12153(с1)-ТП14403А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-28 00:15 | 2019-05-07 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП16418Б-ТП19853Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП16418Б-ТП19853Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП16418Б-ТП19853Б .
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-27 11:51 | 2019-05-06 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15305 А - ТП 15554 А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 15305 А - ТП 15554 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 15305 А - ТП 15554 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-04-28 02:57 | 2019-05-08 14:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14125с.1 - ТП 15622А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14125с.1 - ТП 15622А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-09 00:31 | 2019-04-16 09:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РП 12219 (с1) - ПС 750 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 10 кВ РП 12219 (с1) - ПС 750 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10 кВ РП 12219 (с1) - ПС 750 α.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-25 18:51 | 2019-04-30 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12204 с.1 - ПС 661 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-04-25 23:55 | 2019-04-27 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16162 с.2 - ПС 796 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16162 с.2 - ПС 796 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-04-26 10:18 | 2019-04-30 15:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 19035 с.1 - ПС 793 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19035 с.1 - ПС 793, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-18 06:04 | 2019-04-25 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ КЛ 10 кВ ТП 12792 Б - ТП 27594 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12792 Б - ТП 27594 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-18 15:54 | 2019-04-26 11:20 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 12817Б-ТП12951Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12817Б-ТП12951Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-21 09:30 | 2019-04-29 17:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18058 с.1 - ПС 795 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 19045 с.1 - ПС 795 в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 18058 с.1 - ПС 795 и КЛ 10 кВ РП 19045 с.1 - ПС 795, претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-23 09:15 | 2019-04-30 13:15 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции КЛ 10 кВ ТП 11294Б-ТП11295Б на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11294Б-ТП11295Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-23 16:11 | 2019-04-29 18:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП12122с.2-ТП11293А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП12122с.2-ТП11293А, претензионного пакета документов.
23 РЭР УКС ВО | 2019-04-23 16:11 | 2019-04-26 10:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21174 с.2 - ПС 795 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21174 с.2 - ПС 795, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-15 18:46 | 2019-04-18 14:21 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции КЛ 10 кВ РП 14089 с.1 - ПС 795 α на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14089 с.1 - ПС 795 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-18 08:11 | 2019-04-27 13:04 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17058 (с.3) - ПС 342 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-20 02:10 | 2019-04-30 11:23 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17052с.1 - ПС 484α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-04-27 17:29 | 2019-05-06 10:00 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 3183с.1 - ПС 112α в целом месте по причине старения изоляции . | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-04-15 11:46 | 2019-04-29 22:21 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 15085 с.2 - ПС 814 α | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15085 с.2 - ПС 814 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-20 08:46 | 2019-04-29 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 28050(с1) - ТП 21947А в результате механического воздействия сторонних лиц и организации. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля . | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
18 РЭР УКС ВО | 2019-04-25 20:23 | 2019-05-05 15:00 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 2504с.1 - ТП 4364А в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-20 09:04 | 2019-04-30 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16958А - ТП 21474А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16958А - ТП 21474А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-22 00:27 | 2019-04-27 09:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17944Б - ТП 20664Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-04-23 13:35 | 2019-05-02 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10698А - ТП 10699А по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-24 15:01 | 2019-04-27 13:34 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП21898А - ТП23085Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 21037с.1 - ТП 21877А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП21898А - ТП23085Б, КЛ 10 кВ РТП 21037(с1) - ТП 21877А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-24 15:02 | 2019-04-27 14:07 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 15177А - ТП 26471А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-26 06:40 | 2019-04-30 14:38 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16033с.1 -ПС 790α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-04-27 00:05 | 2019-05-06 15:02 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12264с.2 - РП 11011с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-04-22 11:45 | 2019-04-27 09:30 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 20693Б - ТП 26442Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-27 02:06 | 2019-05-07 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16137 с.2 - ПС 731 γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16137 с.2 - ПС 731 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-04-25 18:50 | 2019-04-26 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 17023с.2-ТП 18902Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-04-10 17:23 | 2019-04-17 10:30 | Повреждение кабельной линии 6кВ РТП 5055с.1 - ТП 6885А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ РТП5055с.1 - ТП6885А, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-04-27 04:52 | 2019-05-07 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП22277А-ТП22747А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | "Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП22277А-ТП22747А, претензионного пакета документов."
6 РЭР УКС ЦО | 2019-04-23 16:08 | 2019-05-03 10:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 18906 Б - ТП 18979 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 18906Б-ТП18979Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-06 19:11 | 2019-02-08 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 13879 Б - ТП 15469 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-02-06 17:21 | 2019-02-14 16:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП15124(с1)-ТП15969А в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП16063(с1)-ТП22084А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-02-06 17:09 | 2019-02-14 16:12 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП 21393 А - ТП 22791 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без разрешения, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявить к организации ООО "АСК Альтернатива" виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2019-02-07 13:02 | 2019-02-13 12:30 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП 21393 Б - ТП 22791 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без разрешения, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявить к организации ООО "АСК Альтернатива" виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП21393Б-ТП22791Б, претензионного пакета документов. ООО "АСК Альтернатива" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2019-02-07 13:02 | 2019-02-13 14:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 20120 с.1 - ТЭЦ 16 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-02-09 04:18 | 2019-02-12 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12039 с.2 - ТЭЦ 16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-02-10 11:46 | 2019-02-14 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП14286А-ТП16873А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-02-09 02:59 | 2019-02-13 16:25 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 28146 с.1 - ПС 805 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя 25 РЭР в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-09 00:18 | 2019-02-14 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12132 с.2 - ПС 346 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-10 13:39 | 2019-02-19 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП21527 Б-ТП21526 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-08 06:59 | 2019-02-18 09:10 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 14037 (с1) - ПС 677 β в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-02-09 20:33 | 2019-02-18 14:20 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 16215А - ТП 20457А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-02-08 21:02 | 2019-02-15 15:00 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции КЛ 6 кВ РП 568 с.2 - РП 653 с.2 на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-02-07 03:25 | 2019-02-14 13:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 696 с.2 - ТП 5 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-02-06 17:20 | 2019-02-14 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП23135А-ТП23471А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-07 23:51 | 2019-02-12 15:20 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РТП 18067 с.1-ТП 20529 А, КЛ 10 кВ РТП 18067 с.2-ТП 20529 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера и вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-09 01:22 | 2019-02-14 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19974 Б - ТП 21423 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-08 12:55 | 2019-02-14 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 11192 (с.2) - ПС 12 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-07 01:55 | 2019-02-11 11:48 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17009 с.1 - ПС 815 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-02-09 02:59 | 2019-02-13 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14988 А - ТП 17693 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-02-09 02:42 | 2019-02-12 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16146 (с.1) - ПС 346 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-02-09 00:49 | 2019-02-13 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14028 (с.2) - РП 14174 (с.2), под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-09 10:43 | 2019-02-11 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 16851 Б - 24026 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-02-13 06:50 | 2019-02-18 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14150 с.1 - ТЭЦ 11 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-09 11:38 | 2019-02-15 11:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 17107 с.2 - РП 19115 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-13 15:10 | 2019-02-22 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 24382 А - ТП 24874 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-02-06 15:35 | 2019-02-11 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5611 (с.2) - ТП 5874 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2019-02-08 17:10 | 2019-02-09 15:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15180 (с.2) - РП 17049(с.2) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-14 03:35 | 2019-02-20 11:45 | Повреждение кабельной линии 6 кВ ТП 4936 Б - ТП 4932 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 4906 А - ТП 4933 А в результате возникшего перенапряжения в сети. Выполнение работ по ордеру, расширение зоны работ, КЛ не отмечены на проекте, без вызова представителя, работы велись механизмом без шурфления. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-11 18:40 | 2019-02-16 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15056 с.1 - ПС 770 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-08 15:51 | 2019-02-15 13:15 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12456 А - ТП 14535 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-10 13:29 | 2019-02-14 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15097 с.2 - ПС 815 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-10 23:31 | 2019-02-19 15:00 | Пробой в результате осушения изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 15096 (с2) - ТП 16528 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-12 03:18 | 2019-02-14 12:40 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 14910 Б - ТП 14988 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2019-02-12 22:19 | 2019-02-21 13:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 6 кВ ТП 2724 Б - ТП 2872 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-02-12 18:59 | 2019-02-20 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12205 с.2 - ПС 604 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-02-12 03:09 | 2019-02-19 12:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12207 (с.2) - ТЭЦ 21 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-02-14 05:09 | 2019-02-21 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18011с2 - ПС 46 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-10 05:36 | 2019-02-18 09:40 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 16116 (с1) - ТП 15870 А в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с повреждением КЛ 10кВ ТП 16836 Б - ТП 21357 Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-02-08 13:25 | 2019-02-14 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19029 с.2 - ПС 655 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-02-11 08:53 | 2019-02-18 16:29 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 26166с1 - ПС 833 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ10 кВ РП 26166с1 - ПС 833, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-14 11:51 | 2019-02-22 18:37 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14075 с.2 - ПС 361 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14075 с.2 - ПС 361, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-11 18:45 | 2019-02-15 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП 5714 Б - ТП 5874 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-14 18:55 | 2019-02-20 12:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17044 с.1 - ПС 682 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-15 00:48 | 2019-02-20 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11354 А - ТП 15316 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-15 06:30 | 2019-02-22 07:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19980 А - ТП 19989 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-06 14:48 | 2019-02-15 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3252 с.1 - ПС 343 α в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-06 14:48 | 2019-02-12 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 28008 с.2 - ПС 793 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-02-15 07:25 | 2019-02-17 16:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12034 с.1 - ПС 793 α, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-02-16 21:03 | 2019-02-19 14:18 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14074 с.2 - ПС 180 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-02-17 16:17 | 2019-02-27 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 820 Б - ТП 2543 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-02-17 16:25 | 2019-02-22 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14041с.1 - ТП 15842А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-17 08:26 | 2019-02-23 12:49 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 10032 (с1) - РП 11043 (с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-02-17 00:10 | 2019-02-21 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12298 (с.1) - ТП 14997 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-02-17 15:33 | 2019-02-27 10:50 | Электрическое повреждение соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 6515 А - ТП 6519 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-02-15 17:15 | 2019-02-20 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23356А-ТП23357А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-02-15 17:15 | 2019-02-20 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15163(с.2) - ТЭЦ 25 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-02-16 16:59 | 2019-02-19 09:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21123 (с.2) - ТЭЦ 25 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-10 04:55 | 2019-02-19 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14171 с.2 - ТЭЦ 25 α в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-07 13:02 | 2019-02-11 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 10109 (с1) - ТП 18393 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-07 11:28 | 2019-02-09 13:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РП 10152 с.2 - ТЭЦ 16 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-06 09:30 | 2019-02-07 12:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10098 с.2 - ПС 606α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-07 06:30 | 2019-02-13 15:58 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14146 с.2 - ПС 682 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-02-18 18:59 | 2019-02-28 16:15 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 11149 с.1 - ТП 11979 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 11149 с.1 - ТП 11979 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 11149 с.1 - ТП 11979 Б.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-13 12:20 | 2019-02-15 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17883 с.1 - ТЭЦ 25 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-16 12:11 | 2019-02-20 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22065 А - ТП 22066 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-02-15 04:03 | 2019-02-15 10:00 | ПовреждениеКЛ 10 кВ ТП 13588 А - ТП 17997 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2019-02-09 17:40 | 2019-02-18 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18224 А-ТП 23472 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-02-11 15:00 | 2019-02-20 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12124(с2) - РП18034(с1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-17 09:40 | 2019-02-21 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13386Б - ТП17952Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-02-19 19:48 | 2019-02-28 13:45 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 18184 (с1) - ТП 22748 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-10 01:48 | 2019-02-14 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19182 с.1 - ПС 805 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-19 14:20 | 2019-02-27 22:34 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16139(с.2) - ПС 267 в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 26069 (с1) - ПС 267 (4 РЭР) в результате возникшего перенапряжения в сети. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-10 02:41 | 2019-02-12 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14867 А - ТП 20404 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-14 16:33 | 2019-02-21 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12002 - ТЭЦ 20 Δ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-02-13 12:30 | 2019-02-19 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 28461 А - ТП 28665 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-13 01:55 | 2019-02-21 12:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП20307Б-ТП20308Б | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-17 10:05 | 2019-02-25 10:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12137 с.1 - ПС 780 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "ДорСтройБизнес"виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2019-02-18 23:36 | 2019-02-21 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17121(с.2) - ТЭЦ 8 Δ в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-19 17:44 | 2019-02-20 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13689А-ТП15767А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-18 19:30 | 2019-02-26 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15170 с.1 - РТП 28067 с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-18 18:15 | 2019-02-22 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15174 (с.2) - ПС 267 β в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-20 06:00 | 2019-02-22 13:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11283 А - ТП 23424 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-14 16:15 | 2019-02-22 09:40 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 3937 с.2 - ПС 18 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-02-19 18:38 | 2019-02-25 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 24704 А - ТП 25091 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-10 16:03 | 2019-02-19 10:03 | Электрический пробой изоляции КЛ 10кВ РП 16011 (с.2) - ПС 834 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16011 (с.2) - ТП 17358 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-02-18 17:57 | 2019-02-25 15:29 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с повреждением, проложенной в той же траншее, ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 α в результате воздействия электрической дуги | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-02-15 07:54 | 2019-02-15 10:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 27134 (с.1) - ТП 11157 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-11 22:23 | 2019-02-20 15:51 | Межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора луча Б в ТП 4674 Б в результате старения изоляции | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 4674
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-14 16:24 | 2019-02-15 17:00 | Электрическое повреждение оболочки ПКЛ 6 кВ РП 4123 (с2) - ТЭЦ 20 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-13 04:20 | 2019-02-21 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 25095 А - ТП 28484 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-15 14:15 | 2019-02-22 15:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 17018 (с2) - ПС 665 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-02-17 14:05 | 2019-02-19 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16465Б-ТП19341Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-19 10:56 | 2019-02-22 17:08 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 18001 (с2) - ПС 785, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-17 09:55 | 2019-02-21 10:06 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 17018 (с1) - ПС 536 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2019-02-22 18:32 | 2019-02-28 13:13 | Пробой КЛ 10 кВ РТП 15036 (с2) - РТП 15037 (с2) в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-02-23 09:10 | 2019-02-27 13:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 14120 с.2 - ПС 774 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-19 04:12 | 2019-03-01 15:20 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15111 с.1 - ПС 46 в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 14702 А - ТП 14776 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-02-23 07:44 | 2019-02-26 15:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17036 с.1 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-21 16:30 | 2019-02-28 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 10337 Б - ТП 17246 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-21 13:52 | 2019-03-01 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22279 А - ТП 24472 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-22 15:44 | 2019-02-26 21:31 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18074 (с2) - ПС 370 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-02-18 22:15 | 2019-02-27 17:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РП 12298 (с.2) - ТЭЦ 26 α, КЛ 10 кВ РП 12298 (с.2) - ТЭЦ 26 ß, КЛ 10 кВ РП 15124 (с.2) - ТЭЦ 26 α, КЛ 10 кВ РП 15124 (с.2) - ТЭЦ 26 ß, КЛ 10 кВ РП 17020 (с.2) - ПС 370 α, КЛ 10 кВ РП 17020 (с.2) - ПС 370 ß, КЛ 10 кВ РП 19067 (с.1) - ПС 370 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2019-02-20 09:10 | 2019-02-22 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6690 Б - ТП 6692 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-21 13:52 | 2019-03-01 16:21 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20578 А - ТП 24328 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-02-24 13:10 | 2019-02-26 11:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 18068 (с2) - ТП 22664 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-23 17:20 | 2019-02-28 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22538А-ТП23114А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-02-22 04:12 | 2019-03-04 10:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18143 - ПС 731 Δ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба. Претензионную работу ведёт АВС-2
1 РЭР УКС ЦО | 2019-02-25 23:58 | 2019-02-26 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 340 А - ТП 2695 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 1789 Б - РП 527 (с.2) в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-02-20 20:48 | 2019-02-28 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 16071 с.3 - ТЭЦ 8 β, в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 16071 с.3 - ТЭЦ 8 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-02-21 00:15 | 2019-03-01 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17084 (с.1) - ТП 19441 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-02-21 15:33 | 2019-03-01 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17272 Б - ТП 24641 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-02-20 10:50 | 2019-02-23 11:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20332 А - ТП 26367 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-26 00:10 | 2019-03-07 13:03 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 21003(с1) - ПС 18β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру № 18020176/3, без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ РТП 21003(с1) - ПС 18β. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-02-26 12:14 | 2019-02-28 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17019 с.2 - ПС 370 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-02-26 10:26 | 2019-02-27 16:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 14078 с.3 - ПС 56 γ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2019-02-26 22:33 | 2019-03-04 15:36 | Повреждение кабельных линий КЛ 10кВ РТП 14078 с.1 - ПС 369 α и КЛ 10кВ РТП 14078 с.1 - ПС 369 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2019-02-18 15:30 | 2019-02-22 11:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15143 с.1 - ПС 111 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-02-18 15:30 | 2019-02-26 14:08 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 11233 А - ТП 28772 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-02-20 06:07 | 2019-02-25 13:32 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18751 А - ТП 23419 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-23 20:04 | 2019-02-28 14:20 | Пробой кабеля 10 кВ РП 14151 с.2 - ПС 780 ß в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-26 04:45 | 2019-03-07 23:20 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РТП 1501с.2 - ПС 12α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
9 РЭР УКС СВО | 2019-02-19 07:23 | 2019-02-28 11:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21145 с.2 - ПС 370 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-22 07:48 | 2019-02-27 16:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 20967 А - ТП 22835 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленограда | 2019-02-25 19:28 | 2019-02-28 14:15 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 16946 А - ТП 18263 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-14 10:26 | 2019-02-20 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13963 А - ТП 13977 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-19 17:44 | 2019-02-21 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14146 с.2 - РП 28108 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-14 15:49 | 2019-02-20 16:10 | Повреждение кабельной КЛ 10 кВ РТП 28067 с.1 - ПС 843 линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-20 17:40 | 2019-02-26 10:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 707 с.3 - ТП 2877 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-02-24 11:29 | 2019-02-26 18:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17196 (с.2) - ПС 845 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-20 17:54 | 2019-02-26 13:10 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 19195 с.2 - ТП 20852 Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 20852 Б - ТП 20870 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-02-28 11:10 | 2019-03-04 18:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16099 (с2) - ПС 69 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-02-28 15:12 | 2019-03-05 12:02 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 12202 с.2 - ПС 835 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-24 13:18 | 2019-03-02 08:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 14774 Б - ТП 14783 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-25 17:08 | 2019-03-05 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 17138 с.1 - ПС 431 β в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-25 20:30 | 2019-03-02 10:25 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15074 с.2 - ПС 386ß в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-26 08:40 | 2019-03-04 16:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 24384 А - ТП 24894 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-02-27 15:43 | 2019-03-04 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18168 с.1 - ПС 12 α в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-16 05:00 | 2019-02-22 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 17172 с.2 - ПС 221 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-20 08:10 | 2019-03-01 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10749 с.1 - ТЭЦ 20 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-21 10:56 | 2019-02-27 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 10193 (с.1) - ТЭЦ 20 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-19 04:44 | 2019-02-27 15:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 18090 с.1 - РП 17043 с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-16 13:45 | 2019-02-18 10:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17036 с.2 - ТП 18708 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-16 22:30 | 2019-02-26 09:30 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 2199 с.2 - РП 4569 в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 2199 с.2 - ПС 112 α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-22 08:00 | 2019-03-04 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17061 с.1 - ПС 46 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-13 00:25 | 2019-02-15 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 12245 с.2 - ПС 80 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-27 02:42 | 2019-03-04 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1000 с.1 - ТП 690 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-17 06:17 | 2019-02-21 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3093 с.2 - ПС 32 αв результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-17 22:30 | 2019-02-20 14:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ РТП 21040 с.2 - ТП 14389 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-28 13:05 | 2019-03-01 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2514 с.1 - ПС 112 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-18 01:05 | 2019-02-22 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15326 Б - ТП 21474 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-18 12:41 | 2019-02-25 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 15102 с.1 - ПС 810 α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-18 13:49 | 2019-02-20 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12150 с.1 - РП 14155 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-02-19 21:02 | 2019-02-26 11:30 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 20123 с.2 - ТП 25704Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-02-28 01:57 | 2019-03-07 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 10618 с.1 - ПС 834 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-04 02:02 | 2019-03-11 14:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 452 - ГЭС 1 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-02 10:37 | 2019-03-11 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 828 А - ТП 913 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-03 21:59 | 2019-03-13 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2659 с.1 - ПС 361 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-03 13:30 | 2019-03-13 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РТП 1594c.2 - РТП 5440c.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-26 22:04 | 2019-03-07 14:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП18070(с2)-ТП21323Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2019-02-28 15:20 | 2019-03-05 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2862 с.1 - ПС 46 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-02-19 23:31 | 2019-03-01 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18063 (с2) - ПС 692 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-03 00:09 | 2019-03-04 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 15188 с.2 - ПС 604 β, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 17077 с.2 - ПС 604 α в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-04 03:25 | 2019-03-06 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 20130 с.2 - ПС 267 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ПС 267 - РП 20130, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-01 10:54 | 2019-03-06 09:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 18063 (с1) - ПС 549 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-04 06:16 | 2019-03-14 09:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП12537Б-ТП12538Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-02-26 13:25 | 2019-03-05 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18070(с1) - ТЭЦ 26ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-04 15:53 | 2019-03-07 21:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20044 (с.2) - ТП 27890 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-03-04 19:35 | 2019-03-12 11:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16001 - ПС 790 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ в охранной зоне кабеля по ордеру, без вызова представителя, без отметок на проекте, без Разрешения. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
13 РЭР УКС СВО | 2019-02-21 15:34 | 2019-03-01 12:11 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 4312 с.1 - ПС 305 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-02-25 12:23 | 2019-02-26 16:01 | Повреждение КЛ 10кВ ТП 20319 А - ТП 20320 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. ООО "Сетьинжстрой". Выполнение работ по ордеру № 18020483 от 29.12.2018г., без вызова представителя, в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-27 17:30 | 2019-03-01 17:18 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 681 (с.3) - ТП 1552 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-02-20 06:45 | 2019-02-28 15:49 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 17018 (с1) - ПС 536 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2019-02-24 00:05 | 2019-03-04 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12022 с.2 - ПС 682 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-27 12:22 | 2019-03-06 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 613 А - РП 676 с.2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-02-27 14:05 | 2019-03-04 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 1891 с.2 - ПС 46 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-25 05:51 | 2019-03-04 10:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2524 с.2 - ПС 46 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-25 11:07 | 2019-03-07 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 26060 (с.1) - ТП 18669 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-21 14:52 | 2019-02-26 09:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14235 Б - ТП 18308 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-27 18:05 | 2019-03-05 08:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20123 с.1 - ТЭЦ 16 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-02 11:24 | 2019-03-04 15:49 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18112 с.2 - ТЭЦ 8 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-02 20:30 | 2019-03-05 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 14077(с2) - ТП 17213 А в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14077(с2) - ТП 17213 А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-04 19:47 | 2019-03-07 15:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 18044 (с1) - ТП 25347 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 18224 А - ТП 26331 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-25 13:15 | 2019-03-07 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 654 с.1 - ТП 827 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП654с.1-ТП827А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-26 11:38 | 2019-03-07 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18304 А - ТП 19339 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-04 14:39 | 2019-03-06 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14263 Б - ТП 18308 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-04 14:38 | 2019-03-11 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13719 Б - ТП 13721 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-04 07:04 | 2019-03-07 15:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 13060 А - ТП 13176 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-03-04 20:05 | 2019-03-05 11:00 | Электродуговое повреждение концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 18067 с. 2 - ТП 15266 Б в результате короткого замыкания на шинах сборки высокого напряжения ТП 15266 Б из-за попадания мелкого животного (грызуна) | Направить письмо в адрес управляющей компании о проведении санитарной обработки объектов находящихся в непосредственной близости от РТП а именно, место сбора отходов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-04 11:52 | 2019-03-07 15:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16147 (с.1) - ТП 24964 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-03 13:55 | 2019-03-11 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22279 Б - ТП 24472 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-27 17:30 | 2019-02-28 16:47 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
21 РЭР УКС СО | 2019-03-06 11:35 | 2019-03-15 11:05 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 28065 (с2) - ПС 536 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-02-27 23:41 | 2019-03-06 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20853 Б - ПС 688 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-02-27 10:06 | 2019-03-07 15:25 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 15661 А - ТП 27741 А | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-02-27 15:19 | 2019-03-01 15:27 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РТП 6646 с.1 - ПС 180 α в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-04 03:36 | 2019-03-06 15:37 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 16181 с.2 - ПС 361 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-05 22:06 | 2019-03-14 12:12 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 6678Б - ТП 6817Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 6678Б - ТП 6817Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-27 00:27 | 2019-03-07 13:40 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 10117 - ТЭЦ 12 Δ по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-27 09:10 | 2019-03-06 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 11666 Б - ТП 16263 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-01 10:16 | 2019-03-07 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14044 - ПС 731 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-25 06:09 | 2019-03-07 10:40 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 16030 с.2 - ТП 21473 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-05 19:20 | 2019-03-09 16:03 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10695 Б - ТП 10938 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-05 23:15 | 2019-03-07 16:32 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6236Б-ТП 6506Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-05 23:57 | 2019-03-07 15:34 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6537А - ТП6648Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6537А - ТП6648Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-27 22:35 | 2019-03-01 14:42 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5019c.2 - ТП6504А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5019c.2 - ТП6504А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-02-23 00:29 | 2019-03-04 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11009 - РП 11011 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2019-02-24 12:37 | 2019-03-05 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16052 с.1 - ПС 795 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2019-02-26 14:30 | 2019-03-05 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18064 с.2 - ПС 48 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2019-02-27 14:10 | 2019-03-06 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13175А-ТП13723А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-18 18:10 | 2019-02-25 10:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19002 с.2 - ПС 48 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-09 04:30 | 2019-03-15 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11533 А - ТП 14404 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-06 03:30 | 2019-03-15 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 12232 с.3 - ПС 561 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-03-01 | 2019-03-07 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18600А-ТП21301А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с повреждением КЛ 10 кВ РП12298(с1)-ТП25066А в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-03-01 19:25 | 2019-03-07 10:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4634 Б - ТП 4903 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 4634 Б - ТП 4903 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-02-26 12:09 | 2019-02-26 18:00 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 15142 с.1 - ТП 20755 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15142 с.1 - ТП 20755 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП 15142 с.1 - ТП 20755 А.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-03-02 22:15 | 2019-03-03 16:47 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23719 - ТП 23720 результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру, без "Разрешения" и без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2019-03-02 22:16 | 2019-03-12 16:25 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ КТПн 23868 - ТП 22141 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 18132 с.1 - ПС 837 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ КТПн 23868 - ТП 22141 А и КЛ 10 кВ РТП 18132 с.1 - ПС 837 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-03-04 19:06 | 2019-03-14 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 22206 А - ТП 22205 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 22206 А - ТП 22205 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 22206 А - ТП 22205 А.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-03-11 04:36 | 2019-03-14 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15070 с.1 - РП 17140 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15070 с.1 - РП 17140 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15070 с.1 - РП 17140 с.1.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-01 20:18 | 2019-03-04 14:05 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15155 с.1 - ПС 796 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15155 с.1 - ПС 796 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15155 с.1 - ПС 796 α.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-03 05:42 | 2019-03-04 13:45 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 16004 с.2 - ПС 814 α, одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 16004 с.2 - ПС 814 β и КЛ 10 кВ РТП 14125 с.1 - ТП 16290 А в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-19 17:17 | 2019-02-26 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 14125 с.1 - ПС 505 β | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-08 01:22 | 2019-03-12 16:08 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12269 (с.2) - ТЭЦ 12 в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 15137 - ТЭЦ 12 α в результате возникшего перенапряжения в сети | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-10 07:16 | 2019-03-15 14:31 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18124 с.1 - ПС 661 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18124 с.1 - ПС 661 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-04 19:38 | 2019-03-14 11:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 5017 с.2 - РП 5038 с.1, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5017 с.2 - РП 5038 с.1, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-19 20:18 | 2019-02-25 16:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19748 Б - ТП 28515 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-03 03:00 | 2019-03-04 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15914 Б - ТП 27900 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-05 15:44 | 2019-03-07 14:23 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 12245 с.2 - ТП 10346 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-04 15:10 | 2019-03-05 16:00 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 11947 Б - ТП 15558 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-07 18:50 | 2019-03-11 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 10462с.2 - ПС 80 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-05 20:34 | 2019-03-14 11:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РП 26125 с.1 - РП 28092 с.1 и КЛ 10 кВ РП 26125 с.2 - РП 28092 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 26125 с.1 - РП 28092 с.1 и КЛ 10 кВ РП 26125 с.2 - РП 28092 с.2, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-02 15:43 | 2019-03-12 14:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 24442 А - ТП 23386 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-23 07:36 | 2019-03-01 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 4773 А - ТП 4853 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-06 19:40 | 2019-03-07 16:57 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15138 (с.1) - ТП 17244 А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-07 13:37 | 2019-03-13 14:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 15013 (с1) - ПС 750 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-27 04:07 | 2019-03-06 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 19719 А - ТП 19720 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-03-09 07:09 | 2019-03-11 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10787 Б - ТП 16424 Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РТП 12074 с.1 - РТП 29007 с.1 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-23 08:29 | 2019-03-02 15:48 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19154 с.1 - ПС 713 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-09 16:30 | 2019-03-14 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18100 (с.2) - ТЭЦ 12 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-09 23:03 | 2019-03-13 14:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 26200 (с1) - ПС 843 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-05 09:41 | 2019-03-06 11:21 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 19075 (с2) - ПС 68 α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-27 13:50 | 2019-03-02 13:35 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 10560 Б - ТП 18393 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-06 00:37 | 2019-03-07 16:00 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на его участке КЛ 10 кВ ТП 10472 Б - ТП 12606 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-07 09:30 | 2019-03-09 12:00 | Короткое замыкание на трансформаторе тока в РП 11013 с.1 ячейки 4 на направление ТП 13187 А из-за попадания воды с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 13016 А - РТП 16059 с.1 в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести осмотр строительной части ТП. Оформить заказ на ремонт мягкой кровли
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-10 19:46 | 2019-03-13 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10049 (с1) - ТЭЦ 11 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-02 14:47 | 2019-03-11 09:30 | Пробой изоляции муфты на КЛС 10кВ РТП 19015 с.2 - РП 19023 с.2 в результате фенольной коррозии муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-10 12:48 | 2019-03-12 16:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП11686Б - ТП20988Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-02 17:16 | 2019-03-07 21:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 23110 А - ТП 23673 А, по причине старения изоляции, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 23110 А - ТП 23111 А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-11 11:46 | 2019-03-21 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11689А-ТП20988А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-11 11:51 | 2019-03-21 18:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 534 Б - ТП 812 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-05 05:05 | 2019-03-09 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 3478 с.2 - ПС 17 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3478 с.2 - ПС 17 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-04 21:28 | 2019-03-05 22:18 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 16017 с.2 - ТП 22861 Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16017 с.2 - ТП 22861 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 16017 с.2 - ТП 22861 Б.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-02-24 09:51 | 2019-03-01 13:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 6337 - ТП 6366 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 6337 - ТП 6366, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-04 20:50 | 2019-03-13 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 4420 с.1 - ТП 672 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-05 16:23 | 2019-03-13 10:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10943 Б - ТП 11205 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-12 12:43 | 2019-03-13 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 16637 Б - ТП 16636 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-12 17:50 | 2019-03-18 15:28 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 16170с.1 - ТП 28494, КЛ 10 кВ ТП 18469 А - ТП 28494 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 16170с.1 - ТП 28494, КЛ 10 кВ ТП 18469 А - ТП 28494, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-12 19:44 | 2019-03-18 16:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 20033с.1 - ПС 70 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20033с.1 - ПС 70 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-05 12:10 | 2019-03-12 17:02 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 17589А-ТП 28787А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 17589А-ТП 28787А , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-05 16:23 | 2019-03-06 15:40 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 11166 (с1) - ПС 630 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-09 19:25 | 2019-03-10 12:08 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 16634 Б - ТП 16633 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-02-27 01:21 | 2019-03-07 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на ПКЛ 10 кВ РТП 15020 (с2) - ПС 630 β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 15020 (с2) - ПС 630 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-13 14:01 | 2019-03-15 09:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17686 А - ТП 2 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-05 17:05 | 2019-03-06 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 11705 Б - ТП 14415 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-12 14:44 | 2019-03-22 18:15 | Короткое замыкание на сборных шинах сборки 10 кВ ТП 19940Б в результате попадания воды. | Произвести внеочередной осмотр строительной части ТП 19940. При необходимости подать заявку в СЭЗиС.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-09 06:00 | 2019-03-19 13:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 16219 А - ТП 16221 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 16219 А - ТП 16221 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-09 22:30 | 2019-03-12 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2327 с.2 - ПС 45 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-14 03:18 | 2019-03-21 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12763 А -ТП 15805 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-13 14:56 | 2019-03-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13045 - ТП 13067 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2019-03-13 13:40 | 2019-03-15 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20101 - ТЭЦ 26 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20101 - ТЭЦ 26 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-03-13 13:58 | 2019-03-18 12:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12093 с.1 - ПС 305 γ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-13 14:58 | 2019-03-18 18:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП13624А-ТП20736А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП13624А-ТП20736А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-12 12:46 | 2019-03-20 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 14120 с.2 - ПС 774 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 14120 с.2 - ПС 774, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-05 16:44 | 2019-03-06 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП11502А-ТП28352А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП11502А-ТП28352А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-03-13 16:30 | 2019-03-15 12:20 | Пробой опорных изоляторов, в ТП 16434 Б 10 кВ, в результате старения электрической изоляции. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 16434
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-14 02:51 | 2019-03-22 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12224 (с2) - ПС 604 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12224 (с2) - ПС 604 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-22 20:25 | 2019-02-25 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12298 (с1) - ТП 14997 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-03-14 19:40 | 2019-03-20 11:00 | Электродуговое повреждение секционного масляного выключателя 10 кВ в РТП 26066 в результате короткого замыкания на шинах ячейки из-за попадания воды | Направить письмо абоненту о необходимости проведения ремонта кровли РТП 26066 и разработанных мерах в целях недопущения подобных аварий
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-09 20:53 | 2019-03-18 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 28129 (с.2) - ТП 23012 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-15 03:33 | 2019-03-20 16:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 24447 А - ТП 25160 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-15 03:33 | 2019-03-21 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17170 с.1 - ПС 785 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с повреждением КЛ 10 кВ РП 14188 с.2 - ПС 785 ß в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17170 с.1 - ПС 785 ß и КЛ 10 кВ РП 14188 с.2 - ПС 785 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-14 04:25 | 2019-03-19 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17171 с.2 - ПС 785 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17171 с.2 - ПС 785 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-13 10:30 | 2019-03-19 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 18008 с.1 - ПС 221 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 18008 с.1 - ПС 221 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-11 23:46 | 2019-03-18 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14078 с.3 - ПС 56 γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14078 с.3 - ПС 56 γ и КЛ 10 кВ РП 11101 с.2 - ПС 56 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-07 15:35 | 2019-03-13 16:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 17180 с.1 - ПС 221 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 17180 с.1 - ПС 221 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-07 16:15 | 2019-03-13 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РТП 5603с.2-ТП 5794Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-02 17:58 | 2019-03-05 13:03 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 15622Б-ТП15628Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-07 15:09 | 2019-03-15 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10396 Б - ТП 21930 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-09 23:49 | 2019-03-14 14:08 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 20010с.2 - ТП 23497Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-05 10:10 | 2019-03-15 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21214 Б - ТП 21482 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-04 23:28 | 2019-03-13 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18564 А - ТП 14761 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-06 01:18 | 2019-03-14 16:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 623 (А) - ТП 2024 (Б), по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 623 (А) - ТП 2024 (Б), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-06 01:23 | 2019-03-14 10:42 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11170 с.2 - ПС 710 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-07 09:30 | 2019-03-15 10:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16795 Б - ТП 27646 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-08 09:29 | 2019-03-18 11:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10126 с.1 - ТЭЦ 11 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-05 10:10 | 2019-03-15 09:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 748 с.1 - ПС 91 α, по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-05 15:00 | 2019-03-15 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17946 А - ТП 17947 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-09 01:10 | 2019-03-18 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11174 с.2 - ПС 378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-10 20:56 | 2019-03-14 09:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12235 (А) - ТЭЦ 11 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-06 16:45 | 2019-03-16 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15293 с.2 - ПС 372 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-03-12 18:05 | 2019-03-19 15:23 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16942Б - ТП 25461Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-03-12 19:10 | 2019-03-19 16:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20762А-ТП22151А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 20762А-ТП22151А, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-08 17:35 | 2019-03-13 13:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20762Б-ТП22151Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 20762Б-ТП22151Б, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2019-03-01 01:50 | 2019-03-07 08:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 17808 А - ТП 17809 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-03-01 02:08 | 2019-03-07 15:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21173 с.1 - ТЭЦ 23 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2019-03-02 23:53 | 2019-03-11 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 11069 с.2 - ТЭЦ 23 γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-03-10 14:36 | 2019-03-11 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12237 (с.1) - ТЭЦ 23 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-03-06 15:48 | 2019-03-15 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18064 (с.1) - ТП 28368 А в результате старения электрической изоляции кабеля, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 18064 (с.2) - ТП 28368 Б в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-15 12:51 | 2019-03-22 13:45 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 13058 АБ - ТП 17474 АБ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-15 09:30 | 2019-03-25 15:45 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10кВ ТП 10505А -ТП 10685А по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 10505А -ТП 10685А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-16 12:01 | 2019-03-25 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 17882(с2) - ТЭЦ 25 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17882с.2 - ТЭЦ 25 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-16 19:01 | 2019-03-26 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19119 с.1 - ПС 17 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19119 с.1 - ПС 17 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-17 07:58 | 2019-03-25 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22461 А - ТП 22468 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 22461 А - ТП 22468 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 22461 А - ТП 22468 А
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-17 09:51 | 2019-03-22 15:16 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 24624 А - ТП 15385 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя 25 РЭР в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ ТП 24624 А - ТП 15385 А, претензионного пакета документов.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-09 11:44 | 2019-03-15 10:30 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 26064 с.1 - ПС 346 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 26064 с.1 - ПС 346, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-15 16:20 | 2019-03-20 11:46 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП26174(с1)-ПС397β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-08 21:41 | 2019-03-18 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП19798А-ТП20791А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП19798А-ТП20791А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-14 21:20 | 2019-03-21 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14030(с.2) - ТП24033Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-15 01:00 | 2019-03-20 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15041 (с2) - ПС 692 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-16 00:36 | 2019-03-26 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10359 А - ТП 15882 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-08 21:42 | 2019-03-15 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21969 Б - ТП 21970 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
12 РЭР УКС СО | 2019-03-17 01:47 | 2019-03-21 13:03 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП14236Б-ТП16234Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-14 00:45 | 2019-03-15 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 11112 с.1 - ПС 690 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-16 20:37 | 2019-03-20 11:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве КЛ 6 кВ ТП 2585 Б - ТП 3095 Б | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 2585 Б - ТП 3095 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-09 22:42 | 2019-03-15 11:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 4713 (с.1) - ПС 869, в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 4713 (с.1) - ПС 869, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-17 02:03 | 2019-03-20 16:14 | Пробой изоляции муфты на ПКЛ 10 кВ РТП 18184 (с1) - ПС 56 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-03-17 23:48 | 2019-03-21 10:40 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10кВ РТП 10128 с.2 - ТП 20765 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 10128 с.2 - ТП 20765 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-03-16 16:50 | 2019-03-18 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 17101 (с.1) - ТП 23203 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-07 16:48 | 2019-03-17 11:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 18311 А - ТП 23020 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 18311 А- ТП 23220 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-03-15 14:21 | 2019-03-20 19:16 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 14127с.1 - ПС 505α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-03-07 11:27 | 2019-03-08 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19192 с.2 - ТП 25194 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19192 с.2 - ТП 25194 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-03-07 12:22 | 2019-03-13 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15107 с.2 - ПС 793, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-15 18:05 | 2019-03-22 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15102 с.2 - ПС 793 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-15 22:15 | 2019-03-22 14:28 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РТП 5055 с.1 - ТП 6696 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленограда | 2019-03-14 11:50 | 2019-03-15 22:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6690 А - ТП 6692 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ ТП 6690 А - ТП 6692 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-16 13:30 | 2019-03-22 18:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12194 с.1 - ПС 330 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-16 19:10 | 2019-03-20 16:14 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 6625 - ТП 6616 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6кВ ТП 6625 - ТП 6616, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-18 08:55 | 2019-03-21 16:17 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 18120 с.1-ТП 22193 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18120 с.1-ТП 22193 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-03-12 16:36 | 2019-03-19 14:20 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП 6686 А - ТП 6868 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-05 05:20 | 2019-03-12 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линий 10 кВ РП 12164с.2 - РП 11071с.2, и КЛ 10 кВ РП 19190с.2 - ПС686 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-09 19:14 | 2019-03-11 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14381 А - ТП 25516 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-10 17:32 | 2019-03-14 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17044 с.1 - ПС 682 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-17 05:00 | 2019-03-23 13:20 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 16026 с2 - ТП 22562 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-08 21:05 | 2019-03-10 15:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15469 Б - ТП 15471 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-18 10:35 | 2019-03-27 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 15014 (с2) - ТЭЦ 9 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-18 15:04 | 2019-03-24 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15038 (с.1) - ПС 370 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 15038 (с.1) - ПС 370 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-18 10:32 | 2019-03-21 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20101 - ТЭЦ 26 γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20101 - ТЭЦ 26 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-01 10:28 | 2019-03-06 11:17 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 18538 А - ТП 20372 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 18538 А - ТП 20372 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-13 22:15 | 2019-03-21 14:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15119 с.1 - ПС 46 α в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-09 15:10 | 2019-03-15 13:07 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2524 с.1 - ТП 1080 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2524 с.1 - ТП 1080 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-10 22:09 | 2019-03-18 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 11038 - ПС 396 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-04 15:53 | 2019-03-08 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16341 Б - ТП 17384 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-11 17:00 | 2019-03-13 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15181 - ПС 790 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-06 01:00 | 2019-03-08 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 20318 - ТП 23071 А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 20318 - ТП 23071 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-07 16:50 | 2019-03-15 14:51 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15181 с.2 - ПС 790 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-15 15:20 | 2019-03-21 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 11009с.1 - ПС 46α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-13 20:56 | 2019-03-19 09:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 16006 (с.2) - ПС 790 α, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 16006 (с.2) - ПС 790 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-19 12:21 | 2019-03-25 14:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12350Б-ТП12805Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 12350Б-ТП12805Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-19 16:43 | 2019-03-28 11:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 18073 (с2) - ТП 21287 Б в результате фенольной коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кв РТП 18073 (с2) - ТП 21287 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-15 13:43 | 2019-03-22 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18068 (с.1) - ТП 23163 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18068 (с.1) - ТП 23163 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-15 17:00 | 2019-03-20 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12089 с. 2 - ПС 12 ß в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-14 05:10 | 2019-03-19 13:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 6 кВ РП 2022 с.1 - ПС 12 σ по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2022 с.1 - ПС 12 σ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-14 06:22 | 2019-03-20 16:00 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14159 (с1) - ПС 630 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14159 (с1) - ПС 630 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-15 03:26 | 2019-03-25 12:40 | Пробой КЛ 10 кВ РТП 18188 (с1) - ТП 19837 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18188 (с1) - ТП 19837 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-10 22:06 | 2019-03-15 16:01 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 18009 (с2) - РТП 21155 (с1) под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18009 (с2) - РТП 21155 (с1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-19 23:57 | 2019-03-29 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16039 с.1- ПС 790 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-12 12:35 | 2019-03-19 12:43 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14867 Б - ТП 20404 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 14867 Б - ТП 20404 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-16 07:54 | 2019-03-17 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 14164 с.1 - ПС 682 α. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14164 с.1 - ПС 682 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-15 15:20 | 2019-03-20 13:13 | Короткое замыкание на сборных шинах сборки 10 кВ ТП 17222 Б в результате попадания воды. | Направить письмо абоненту о причинах повреждения оборудования и разработанных мерах в целях недопущения подобных аварий.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-19 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21019 с.1 - ПС 790 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 21019 с.1 - ПС 790 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-16 01:07 | 2019-03-19 11:12 | Пробой проходного изолятора ф.З с одновременным повреждением изоляторов ф. Ж и К шинного моста между 1 и 2 секциями РТП 14107 яч. СМВ от электродугового воздействия в результате образование микротрещин на фарфоровой части в процессе длительной эксплуатации. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования РП 14107
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-10 09:59 | 2019-03-16 14:56 | Электродуговое повреждение проходного изолятора на КЛ 10 кВ РП 17053 - ПС 46 в результате межфазного короткого замыкания из - за попадания мелкого животного (грызуна) на шины ячейки в РП 17053. | Направить письмо в адрес управляющей компании о проведении санитарной обработки объектов находящихся в непосредственной близости от РТП а именно, место сбора отходов. Ответственное лицо: Козлов Е.А.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-07 19:35 | 2019-03-14 11:40 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 10496 Б - ТП 12397 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10496 Б - ТП 12397 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10496 Б - ТП 12397 Б.
21 РЭР УКС СО | 2019-03-20 02:58 | 2019-03-21 13:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 14069 (с1) - ПС 18 β, по причине старения изоляции, с повреждением соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 15082 (с2) - ПС 18 β в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14069 (с1) - ПС 18 β и КЛ 10кВ РП 15082 (с2) - ПС 18 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-11 19:30 | 2019-03-12 15:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17151 с.1 - ПС 810 α, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 17151 с.1 - ПС 810 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-18 02:57 | 2019-03-22 13:06 | Пробой концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 17244 Б - Т-Б в результате осушения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17244 Б - Т-Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 17244 Б - Т-Б.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-18 04:25 | 2019-03-21 14:23 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 23626 А - ТП 27554 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 23626 А - ТП 27554 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-19 19:51 | 2019-03-21 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 15119 с.1 - ТП 10926 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-15 06:43 | 2019-03-19 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18043 (с2) - ПС 750 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-11 14:36 | 2019-03-21 15:45 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10 кВ ТП 21808 А - ТП 22798 А | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 21808 А - ТП 22798 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-14 19:40 | 2019-03-17 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 21339Б -ТП 29346Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-15 17:50 | 2019-03-22 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19105(с.2) - ПС 838 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-16 16:04 | 2019-03-18 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РТП 17018 (с2) - ПС 665 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 17018 (с2) - ПС 665 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-03-21 11:10 | 2019-03-27 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 14033 (с.2) - ПС 731 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-15 09:00 | 2019-03-22 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 28135 - ПС 813 γ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-21 09:57 | 2019-03-26 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14029 (с.2) - ПС 50 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14029 (с.2) - ПС 50, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-20 22:00 | 2019-03-22 12:55 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 14149 с.2 - ТП 14987 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РТП 14149 с.2 - ТП 14987 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-16 18:40 | 2019-03-19 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 5702 Б - ТП 5793 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-15 13:20 | 2019-03-22 09:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 15729 А - ТП 16772 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-22 07:19 | 2019-03-28 16:47 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14176 (с.1) - ПС 731 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП14176 (с.1) - ПС 731 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-20 12:19 | 2019-03-23 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18120 с.2 - ТЭЦ 25 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 18120 с.2 - ТЭЦ 25 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-20 17:48 | 2019-03-27 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15042 (с2) - ПС 692 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с повреждением КЛ 10 кВ РТП 19012 (с1) - ПС 692 α, КЛ 10 кВ РТП 19012 (с1) - ПС 692 β в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-20 19:31 | 2019-03-22 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20558 А - ТП 25061 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. После установления виновных лиц, предъявить к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-22 11:49 | 2019-03-27 16:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП24358 - ТП 24365 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-13 18:50 | 2019-03-18 14:50 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10 кВ РП 20095 с.1 - ТП 10959 А и КЛ 10 кВ РП 20095 с.2 - ТП 10959 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20095 с.1 - ТП 10959 А и КЛ 10 кВ РП 20095 с.2 - ТП 10959 Б , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-03-22 11:32 | 2019-03-27 14:16 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19028 - ПС 770 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-15 09:36 | 2019-03-21 14:05 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 20059 с.2 - ТЭЦ 16 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 20059 с.2 - ТЭЦ 16, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-24 21:38 | 2019-04-01 13:51 | Повреждение кабельной линии 6 кВ ТП 4773 А - ТП 4852 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП 4773 А - ТП 4852 А, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-24 11:36 | 2019-04-02 15:35 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 1594c.1 - ТП 4307А по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 1594c.1 - ТП 4307А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-23 17:44 | 2019-04-02 14:20 | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 19182 с.2 - ПС 606 ß по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19182 с.2 - ПС 606 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 19182 с.2 - ПС 606 ß.
21 РЭР УКС СО | 2019-03-22 19:38 | 2019-03-28 10:55 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 11480А - ТП 11603А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя 25 РЭР в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 11480А - ТП 11603А, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2019-03-23 06:03 | 2019-04-01 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12207 (с.2) - ТЭЦ 21 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12207 (с.2) - ТЭЦ 21, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-19 12:42 | 2019-03-22 15:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12271 (с.2) - ТП 16450 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12271 (с.2) - ТП 16450 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-17 10:11 | 2019-03-26 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18030 с.1 - ПС 814 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 18030 с.1 - ПС 814 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-24 07:45 | 2019-03-27 13:15 | Пробой ПКЛ 6 кВ РТП 1902 (с2) - ТЭЦ 9 β в результате осушения изоляции на его участке | ПКЛ 6 кВ РТП 1902 (с2) - ТЭЦ 9 β
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-24 16:01 | 2019-04-01 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16033 с.2 - ПС 790 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16033 с.2 - ПС 790 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-23 16:29 | 2019-03-25 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 18063 (с2) - ТП 21365 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-23 02:05 | 2019-03-25 15:30 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 2039 с.2 - РП 2263 с.2 в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2039 с.2 - РП 2263 с.2, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-22 09:34 | 2019-03-25 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20167 с.2 - ПС 679 в результате воздействие не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-03-23 13:05 | 2019-03-25 09:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 16087 (с.2) - ПС 825 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 16087 (с.2) - ПС 825 ß, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-15 17:50 | 2019-03-21 12:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РП 2263 (с2) - ТЭЦ 20 ß в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РП 2263 (с2) - ТЭЦ 20 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-17 06:47 | 2019-03-20 13:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15099 (с2) - ПС 665 β, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15099 (с2) - ПС 665 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-03-22 09:05 | 2019-03-25 19:05 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 16647 А - ТП 17917 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 16647 А - ТП 17917 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-03-22 15:12 | 2019-03-26 16:54 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 13964 А - ТП 20852 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 13964 А - ТП 20852 А, претензионного пакета документов.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-23 12:17 | 2019-04-01 13:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 13964 Б - ТП 20852 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 13964 Б - ТП 20852 Б, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-21 20:40 | 2019-03-29 12:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17025 - ПС 370 Δ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 17025 - ПС 370 α и пробоем КЛ 10 кВ РП 17025 - ПС 370 ß в результате возникшего перенапряжения в сети. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-14 11:56 | 2019-03-18 11:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17135 с.2 - ПС 12 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 17135 с.2 - ПС 12 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-14 08:32 | 2019-03-22 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 672 - РП 4420 (с.1) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 672 - РП 4420 (с.1), результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 672 - РП 4420 (с.1).
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-21 16:08 | 2019-03-23 12:48 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 3518 - ПС 179 ß кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 3518 - ПС 179 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-03-07 11:51 | 2019-03-11 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14151 - ПС 780 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14151 - ПС 780 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-21 16:14 | 2019-03-26 15:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РП 27005 с.1 - РП 27171 с.1 и КЛ 10 кВ РП 27005 с.2 - РП 27171 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-18 15:33 | 2019-03-21 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23510 А - ТП 27373 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-22 21:56 | 2019-03-28 15:55 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ РП 16030 с.1 - ТП 21473 А под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-24 08:56 | 2019-03-28 16:29 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РТП 5035 с.3 - ТП 6411 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РТП 5035 с.3 - ТП 6411 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-24 09:11 | 2019-04-02 14:55 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14071 с.1 - ТП 18497 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14071 с.1 - ТП 18497 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-24 15:18 | 2019-03-29 16:02 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16041 с.2 - ТП 18440 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16041 с.2 - ТП 18440 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-14 15:07 | 2019-03-21 10:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 20159 с.2 - ПС 361 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 20159 с.2 - ПС 361, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-14 15:10 | 2019-03-20 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16101 - ПС 690 γ, вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16101 - ПС 690 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 16101 - ПС 690 γ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-18 11:30 | 2019-03-28 10:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11969 А - ТП 17319 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-18 21:58 | 2019-03-26 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12262 (с1) - ПС 505 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12262 (с1) - ПС 505 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-20 12:46 | 2019-03-28 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14131 с.2 - ПС 806 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-15 11:23 | 2019-03-19 14:39 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 18034 (с2) - ПС 505 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-03-25 14:27 | 2019-03-29 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14093 - ПС 17 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14093 - ПС 17 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-22 22:01 | 2019-04-01 17:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РПТ 12130 с.2- ТП 25305 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-22 16:06 | 2019-03-29 10:14 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 13588 А - ТП 17997 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении ПКЛ 10 кВ РТП 14122 (с1) - ПС 825, претензионного пакета документов.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-22 21:00 | 2019-04-01 11:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 5126 (с.1) - ПС 18 α в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 1970 (с.1) - ПС 18 α в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5126 (с.1) - ПС 18 α и КЛ 6 кВ РП 1970 (с.1) - ПС 18 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 5126 (с.1) - ПС 18 α и КЛ 6 кВ РП 1970 (с.1) - ПС 18 α.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-25 13:59 | 2019-04-04 15:50 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 6 кВ ТП 6327 Б - ТП 6396 по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 6327 Б - ТП 6396, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-03-25 09:50 | 2019-04-03 11:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 10051с.1 - ТЭЦ12 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РТП 10051с.1 - ТЭЦ12 , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-03-19 09:56 | 2019-03-23 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 11350Б - ТП 11623Б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11350Б - ТП 11623Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-25 22:43 | 2019-03-29 13:37 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 15084 (с2) - РП 17087 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля, без Разрешения, без отметок на проекте, без крепления стен трааншеи и подвеска КЛ. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2019-03-25 23:40 | 2019-04-04 09:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6кВ РТП 5012 c.2 - ТП 6695 Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 6кВ РТП 5012 c.2 - ТП 6695 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-03-26 06:21 | 2019-04-03 16:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12285(с.1) - ПС 370 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12285(с.1) - ПС 370 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-20 07:00 | 2019-03-25 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 15923Б - ТП18421Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-07 02:00 | 2019-03-13 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12051 - ПС 80 γ в результате старения электрической изоляции кабеля с одновременным пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 12245 с.2 - ПС 80 ß в результате возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12051 - ПС 80 γ и КЛ 10 кВ РП 12245 с.2 - ПС 80 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-03-26 05:09 | 2019-04-05 11:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16073 с.1 - ПС 750 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-25 22:35 | 2019-03-28 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12133с.2 - ПС 361α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12133с.2 - ПС 361α , результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-03-26 05:30 | 2019-03-27 19:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19012 (с1) - ПС 692 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-19 06:12 | 2019-03-21 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15042 (с1) - ПС 692 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-22 09:26 | 2019-03-28 15:11 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РП 16078 (с1) - ПС 750 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РП 16078 (с1) - ПС 750, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-03-26 01:18 | 2019-03-26 13:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 14122 (с1) - ПС 825 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14122 (с1) - ПС 825, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-21 10:18 | 2019-03-26 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16141 (с.2) - ТЭЦ 25 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16141 (с.2) - ТЭЦ 25 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-25 13:18 | 2019-04-02 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12349 Б - ТП 24190 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-26 00:44 | 2019-04-03 14:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 388 А - РП 2279 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП 388 А - РП 2279 с.1, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
19 РЭР УКС СЗО | 2019-03-18 14:48 | 2019-03-21 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10002 с.2 - ТП 10461 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10002 с.2 - ТП 10461 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-12 17:30 | 2019-03-14 10:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 690 А - РП 1000 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-14 17:20 | 2019-03-22 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10194 с. 2 - ПС 841 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-14 05:10 | 2019-03-18 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18183 с.1 - ПС 267 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-21 16:53 | 2019-03-22 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 28070 с.1 - ПС 630 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-24 14:43 | 2019-03-27 16:07 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 2076 Б - ТП 2736 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ ТП 2076 Б - ТП 2736 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-03-22 15:10 | 2019-03-29 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 400 с. 3 - ПС 396 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 400 с. 3 - ПС 396 β, претензионного пакета документов.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-23 14:20 | 2019-03-28 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17868 А - ТП 22358 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17868 А - ТП 22358 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-23 14:44 | 2019-03-27 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17172 с.2 - ПС 221 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП 17172 с.2 - ПС 221 ß, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-24 15:29 | 2019-04-01 10:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 14908 А - ТП 17225 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 14908 А - ТП 17225 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-25 17:18 | 2019-03-30 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14078 с.1 - ПС 369 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 14078 с.1 - ПС 369 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-03-25 17:39 | 2019-04-02 11:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 13570А - ТП 13578А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ ТП 13570А - ТП 13578А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-20 15:22 | 2019-03-29 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13555Б - ТП 25108Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 13555Б - ТП 25108Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-20 17:15 | 2019-03-29 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15168 (с.1) - ПС 397 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-22 09:26 | 2019-03-29 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18186 - ПС 370 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-18 19:19 | 2019-03-23 16:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РТП 26062 (с.2) – ПС 397 α в целом месте по причине старения изоляции | КЛ 10 кВ РТП 26062 (с.2) – ПС 397 α
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-19 08:54 | 2019-03-21 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 19122 (с2) - ПС 398, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 19122 (с2) - ПС 398, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-23 10:01 | 2019-03-26 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12153 (с2) - ТП 10634 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12153 (с2) - ТП 10634 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-19 11:59 | 2019-03-28 10:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 21147 (с2) - ТЭЦ 9 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 21147 (с2) - ТЭЦ 9, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-26 05:28 | 2019-04-05 13:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15194 с.1 - ПС 814 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 15194 с.1 - ПС 814 α, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-21 16:00 | 2019-03-29 13:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 17693 Б - ТП 27929 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17693 Б - ТП 27929 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-21 16:30 | 2019-03-27 16:58 | Пробой электрической изоляции КЛ 20 кВ РП 71097 с.2 - ТП 72379 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-21 13:30 | 2019-03-29 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10483А-ТП10373А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 10483А-ТП10373А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10483А-ТП10373А.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-21 14:15 | 2019-03-27 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12137 с.1 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 12137 с.1 - ПС 780, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-21 14:16 | 2019-03-28 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16187 с.1 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16187 с.1 - ПС 780, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-03-21 15:00 | 2019-03-28 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15054 с.1 - ПС 80 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15054 с.1 - ПС 80, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-03-22 18:50 | 2019-03-28 15:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12189 с.1 - ТП 12559 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Организацией ООО "Корпорация телевик Инжиниринг"выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-22 09:56 | 2019-03-29 10:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 15083 - ПС 505 β | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15083 - ПС 505 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-23 07:47 | 2019-03-28 16:25 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на его участке КЛ 10 кВ РП 16110 (с1) - ПС 398 | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 16110 (с1) - ПС 398, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-20 13:13 | 2019-03-28 13:50 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП11817А-ТП23584А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП11817А-ТП23584А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП11817А-ТП23584А
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-20 19:27 | 2019-03-28 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17008 (с1) - ТП 20430 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-21 13:02 | 2019-03-25 14:25 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РКЛ ТП4773 Б - ТП4852 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП 4773 Б - ТП 4852 Б, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-26 13:30 | 2019-04-02 12:13 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5312 (с.1) - ПС 90 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-26 10:19 | 2019-04-04 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 14140 (с2) - ТЭЦ 9 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14140 (с2) - ТЭЦ 9, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-03-26 13:35 | 2019-04-05 10:10 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 14124 (с1) - ПС 536 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-03-21 18:02 | 2019-03-28 11:40 | Пробой ПКЛ 10 кВ РТП 18189 (с1) - ТЭЦ 9 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений ПКЛ 10 кВ РТП 18189 (с1) - ТЭЦ 9, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-03-24 15:36 | 2019-04-01 12:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 12101 с.1 - ТП 14399 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ 10кВ РП 12101 с.1 - ТП 14399 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-03-25 13:02 | 2019-04-04 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15144 с.2 - ПС 111 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 15144 с.2 - ПС 111, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-23 07:47 | 2019-03-26 11:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19111 с.2 - ПС 630 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ РП 11111 с.2 - ПС 630 β в результате возникшего перенапряжения в сети. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-23 17:38 | 2019-03-25 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10056 (с1) - ТП 24604 А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10056 (с1) - ТП 24604 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10056 (с1) - ТП 24604 А.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-25 08:06 | 2019-03-29 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП15138(с1)-ТЭЦ12α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП15138(с1)-ТЭЦ12α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП15138(с1)-ТЭЦ12α
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-23 22:35 | 2019-03-28 15:48 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5311 (с1) - ПС 69 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 5311 (с1) - ПС 69 α, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-03-23 07:29 | 2019-03-26 14:48 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10171 - ПС 606 β, вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ РП 10171 - ПС 606 β, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10171 - ПС 606 β
2 РЭР УКС ЦО | 2019-03-24 22:10 | 2019-04-02 15:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17604 Б - ТП 17608 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 17604 Б - ТП 17608 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-03-26 12:57 | 2019-03-29 13:15 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 2730 с.2 - ПС 869 γ в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РП 2730 с.2 - ПС 869 γ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 2730 с.2 - ПС 869 γ
23 РЭР УКС ВО | 2019-03-20 08:17 | 2019-03-26 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5312 (с1) - ПС 90 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 6 кВ РТП 5312 (с1) - ПС 90 ß, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-03 11:47 | 2019-01-05 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11277 А - ТП 11278 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11277 А - ТП 11278 А, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-05 03:30 | 2019-01-14 11:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5106 с.2 - ПС 305 Δ в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-01-01 02:30 | 2019-01-05 15:28 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13678А - ТП 21376А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-01-07 13:45 | 2019-01-15 15:23 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РТП 5013 с1-ТП 6433 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-01-07 19:13 | 2019-01-15 14:28 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16178 с.2-ТП 24943Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-01-08 01:12 | 2019-01-16 16:01 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20578А-ТП24328А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-06 02:18 | 2019-01-15 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 17591Б-ТП 24052Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-06 16:18 | 2019-01-15 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16087 с.1 - ПС 825 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-04 14:14 | 2019-01-14 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18317 Б - ТП 21463 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-05 14:54 | 2019-01-15 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18040 с.1 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-08 00:45 | 2019-01-16 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16018 с.1 - ПС 378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-08 16:40 | 2019-01-18 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21319 А - ТП 21320 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-04 18:07 | 2019-01-10 16:53 | Пробой электрической изоляции в результате КЛ 10 кВ ТП16269Б - ТП24813Б воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-05 17:06 | 2019-01-15 10:19 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14829Б - ТП 14830Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-08 00:43 | 2019-01-13 13:16 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 21787 А - ТП 26968 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-08 02:58 | 2019-01-15 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18072 (с2)-ТП 21521 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-03 16:36 | 2019-01-11 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10077 (с1) - ПС 267 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-02 23:37 | 2019-01-08 11:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП951Б - ТП4410А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-08 16:10 | 2019-01-11 12:35 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 18188 (с1) - ПС 630 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-09 12:24 | 2019-01-16 12:20 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ РП12224с1-ТП13448А под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-07 00:10 | 2019-01-08 10:38 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15147с2 - ПС 299α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-07 11:30 | 2019-01-09 13:50 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 1327 Б - ТП 1659 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-03 02:32 | 2019-01-09 07:45 | Пробой КЛ 6 кВ ТП 1043 Б - РТП 2186 (с1) в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-04 03:00 | 2019-01-09 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10002 с.2 - ТЭЦ 11 β в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-07 15:04 | 2019-01-15 10:15 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 748 (с.1) - ПС 91 α в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-08 08:35 | 2019-01-14 09:18 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2084 - ПС 6 ß в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-09 16:45 | 2019-01-18 10:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10129(с.2)-ТП 10475(Б) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-01-03 06:50 | 2019-01-04 16:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 3394 с.1 - ПС 6 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-01-02 23:13 | 2019-01-11 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 18010 с.2 - ПС 369 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-01-08 11:00 | 2019-01-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 15128 с.1 - ПС 221 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-01-08 13:18 | 2019-01-18 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП16816А-ТП16817А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-01-08 17:33 | 2019-01-17 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 28071 с.1 - ПС 369 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-01-03 07:13 | 2019-01-10 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17172 с.2 - ПС 221 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-01-06 18:08 | 2019-01-14 15:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 10032 с.1 - ПС 398 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-01-02 16:33 | 2019-01-10 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 19798 А - ТП 20791 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-01-05 19:20 | 2019-01-10 14:16 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11406А-РТП20058(с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-01-02 16:00 | 2019-01-11 15:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10616А-ТП10654А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-10 06:44 | 2019-01-15 11:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19104 (с.2) - ПС 713 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-10 07:40 | 2019-01-14 11:20 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10кВ РП14058(с2)-ТЭЦ21, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-14 03:10 | 2019-01-16 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18162с1 -ТЭЦ 21β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-01-03 17:19 | 2019-01-05 14:07 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17027 - ПС 370 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-10 22:10 | 2019-01-11 16:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19028 - ПС 770 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-03 20:08 | 2019-01-10 15:40 | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 28177 (с1) - ПС 536 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-01 08:55 | 2019-01-01 13:10 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 27195 с.2 - ТЭЦ 11 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-03 02:40 | 2019-01-04 15:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12269(с2)-ТП16937А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-01-10 22:03 | 2019-01-16 16:33 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 10734Б-ТП22652Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-01-01 22:43 | 2019-01-06 17:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП12409А - ТП12411А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-01-14 08:18 | 2019-01-18 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19157 (с2) - ПС 554 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-13 13:51 | 2019-01-15 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20723 А- ТП 20724 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-12 00:01 | 2019-01-15 09:00 | Повреждение КЛ 6 кВ РТП 1244 (с1) - РТП 5622 (с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-13 20:58 | 2019-01-15 10:00 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на участке КЛ 10 кВ ТП12849А-ТП12850А | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-14 03:10 | 2019-01-15 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП21121(с.1)- РП15024(с.2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-04 13:04 | 2019-01-14 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18186с.2-ПС370β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-01-03 22:58 | 2019-01-06 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16902 Б - ТП 19223 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2019-01-10 08:58 | 2019-01-15 16:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 13100 Б - ТП 15879 Б в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с повреждением КЛ 10кВ РП 12182 (с3) - ПС 692 в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-01-10 08:15 | 2019-01-14 15:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15075 с.1-ТП 19656А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2019-01-13 13:05 | 2019-01-17 16:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 2659 с.1 - ПС 361, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-15 00:44 | 2019-01-16 12:32 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП21876 Б-ТП22910 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-01-15 14:30 | 2019-01-18 22:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10850А-ТП10866А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-15 23:20 | 2019-01-18 07:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16175с.2-ТП20587Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-16 03:58 | 2019-01-25 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17027 - ПС 370 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-13 07:48 | 2019-01-23 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 21787 Б - ТП 26968 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-06 23:35 | 2019-01-15 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 686 с.2 - ПС 343 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-05 10:36 | 2019-01-15 12:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП 1635 с.2 - ТП 1961 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-01-14 04:24 | 2019-01-15 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП711А-ТП1491А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-01-12 00:50 | 2019-01-15 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16407Б-ТП 16409Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-01-14 16:14 | 2019-01-17 16:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП17228Б-ТП21843Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-04 18:27 | 2019-01-12 14:10 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 12293с2-ПС398 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-08 20:51 | 2019-01-09 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5324 (с1) - ПС 665 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-01-16 07:14 | 2019-01-17 15:10 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 17751 А - ТП 17752 А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-01-16 16:38 | 2019-01-24 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11094 с.1 - ТЭЦ 12 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-01-08 06:34 | 2019-01-18 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП18672А-ТП28379А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2019-01-09 19:48 | 2019-01-18 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РТП 16192 (с1) - ТП 25239 А. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-01-11 19:10 | 2019-01-18 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП20316Б-ТП20318 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-01-16 16:35 | 2019-01-22 19:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 6кВ ТП6269Б-ТП6273Б. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-01-16 17:54 | 2019-01-22 13:13 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10140 с.1 - ПС 32 α в результате производства работ с использованием механизмов. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-01 10:23 | 2019-01-03 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП15091(с1)-РП19037 (с1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-02 06:01 | 2019-01-11 09:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11009 с.2 - РП 11011 с.2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-03 15:10 | 2019-01-04 14:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП2418А-ТП3576А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-03 08:31 | 2019-01-10 09:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП18716А-ТП24788А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-03 16:36 | 2019-01-11 17:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП858 Б - ТП 864 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-11 12:31 | 2019-01-15 14:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 671 с2 - РП 3766 с2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-01-06 02:43 | 2019-01-15 15:26 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 17693 Б - ТП 27929 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2019-01-06 03:57 | 2019-01-11 14:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17154 с.1 - ПС 796 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-01-07 19:48 | 2019-01-14 15:36 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17156 с.2 - ПС 796 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-01-10 06:17 | 2019-01-12 16:48 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20075с.2 - ПС 53 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-11 14:11 | 2019-01-18 16:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19130 с.2 - ПС 28 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-11 17:00 | 2019-01-17 16:08 | Пробой КЛ 6 кВ ТП 2038 А - ТП 2597 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-01-17 15:10 | 2019-01-25 13:45 | Электрическое повреждение оболочки ПКЛ 10 кВ РТП 10081 (с1) - ТЭЦ 20 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-01-17 16:33 | 2019-01-24 14:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП16871Б-ТП16872Б в результате грунтовой коррозии, под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-12 05:12 | 2019-01-18 13:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18150 с.2 - ПС 560 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-13 06:06 | 2019-01-18 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12185 с.2 - ТЭЦ 11 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-13 12:06 | 2019-01-17 13:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 17138 с.2 – ТП 19975 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-15 10:17 | 2019-01-22 10:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11571 А - ТП 12337 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-01-17 12:26 | 2019-01-22 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 10126 с.1 - ТЭЦ 11 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2019-01-17 17:18 | 2019-01-25 16:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 16068 с.1 - РТП 17033 с.2 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-17 11:18 | 2019-01-24 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП14120 с.1 - ПС 661 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-01-18 16:38 | 2019-01-25 15:25 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 13610Б - ТП 13611Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-01-19 10:52 | 2019-01-20 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11131 - ТЭЦ 16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-07 06:21 | 2019-01-12 11:19 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 10104 с.2 - ТП 24165 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-08 15:23 | 2019-01-09 14:32 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 11019с.1 - ПС 45α в результате осушения изоляции на его участке. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-10 03:30 | 2019-01-12 12:43 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12078с.5 - ТЭЦ 21 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-14 11:27 | 2019-01-17 14:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12194 с.2 - ПС 46 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-15 02:03 | 2019-01-16 16:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП20307Б-ТП20308Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2019-01-19 04:25 | 2019-01-28 16:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 17372А-ТП 21939А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-01-20 03:03 | 2019-01-28 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22456А - ТП28787А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2019-01-20 03:03 | 2019-01-26 17:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20034 с.2 - ПС 361 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-01-19 10:16 | 2019-01-28 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14075с.2 - ПС 361 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-10 06:43 | 2019-01-12 14:51 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18063 (с1) - ТП21365А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
3 РЭР УКС ЦО | 2019-01-15 10:48 | 2019-01-18 14:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12078с.5 - ТЭЦ 21 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-01-18 15:13 | 2019-01-23 13:12 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3115 - ГЭС 1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-05 10:42 | 2019-01-07 09:40 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП 19377А-ТП27880А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-05 10:58 | 2019-01-06 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2730 с.2 - ПС 869 γ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-05 14:42 | 2019-01-15 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 463 с.1 - РП 2601 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-15 18:46 | 2019-01-16 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11417 - ТП 17415 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-16 08:07 | 2019-01-21 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП12850А-ТП12851А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-06 18:14 | 2019-01-14 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14031(с.1)-РП16137(с.2) в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-09 12:04 | 2019-01-15 13:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10056 (с.2) - ПС 805 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-01-06 05:28 | 2019-01-08 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10334 А - РП 18100 с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-16 09:37 | 2019-01-21 11:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 14066 (с1) - ПС 661 α, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-17 11:28 | 2019-01-19 16:08 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 18072 с.1 - ТП 21521 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-17 21:38 | 2019-01-23 23:16 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ РП 5611 (с.2) - ТП 5874 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-20 14:55 | 2019-01-24 17:58 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15038 (с.1) - ПС 370 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
14 РЭР УКС ВО | 2019-01-21 16:06 | 2019-01-25 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17020 (с2) - ПС 370 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-22 06:36 | 2019-02-01 13:50 | Пробой электрической изоляции РКЛ 10кВ ТП21346Б-ТП21972Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-14 21:37 | 2019-01-24 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 1397 Б - ТП 2870 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-15 02:26 | 2019-01-21 13:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27180 с.1 - ПС 844 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-17 13:52 | 2019-01-19 15:48 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП 20959Б-ТП 20960Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-15 08:08 | 2019-01-23 11:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18083с1 - ТП 22757А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-17 14:00 | 2019-01-25 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 28050(с2)-ТП21947Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-20 04:34 | 2019-01-25 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18079 с.1 - ПС 780 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-22 17:11 | 2019-01-28 16:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16026 с.2 - РП 16029 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-23 05:58 | 2019-01-31 21:25 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17168 (с2) -ТП 22667 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-20 14:46 | 2019-01-29 11:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 27108(с1) - ПС 370 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-21 19:35 | 2019-01-28 14:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП18091с2- ТП24784Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-18 16:18 | 2019-01-22 09:30 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 21132 с.1 - ПС 378 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-18 19:02 | 2019-01-24 12:40 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13508 А - ТП 25107 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-19 16:36 | 2019-01-20 15:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 11166 (с2) - РТП 17018 (с2) под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-01-24 00:31 | 2019-01-28 14:30 | Пробой электрической изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ ТП 10816 А - ТП 10888 А в результате нарушения технологии монтажа в месте пайки провода заземления концевой муфты. | Направить письмо в адрес подрядных организаций об усилении технологической дисциплины при прокладке кабельных линий
25 РЭР УКС ЗО | 2019-01-24 00:43 | 2019-01-28 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10408 Б - ТП 12572 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-01-24 00:40 | 2019-01-29 22:28 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20992 А - ТП 28379 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-01-24 00:40 | 2019-02-01 14:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП14175(с1)-ТП28496А, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-19 20:18 | 2019-01-29 14:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14040 с.1 - ТЭЦ 25 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-14 02:20 | 2019-01-24 10:40 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 18187 (с1) - ПС 536 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-01-16 11:12 | 2019-01-26 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10016 с.1 - ПС Раушская β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-01-16 11:12 | 2019-01-24 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16032 с.2 - ПС 780 γ в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-17 01:42 | 2019-01-24 10:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12137 с.1 - ПС 780 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "ДорСтрой Бизнес"виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2019-01-17 20:00 | 2019-01-24 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП20353А-ТП27227А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2019-01-23 15:23 | 2019-01-25 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП1533Б-ТП2859Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-01-23 20:40 | 2019-01-31 17:00 | Пробой изоляции трансформатора напряжения в РП 11016 (с1) в результате старения электрической изоляции | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования РП 11016
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-23 08:15 | 2019-02-01 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19013 с.2 - РТП 19018 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-19 20:18 | 2019-01-21 13:16 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15795 Б - РП 20130 с.4 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-10 21:23 | 2019-01-14 15:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РТП 17018 (с1) - ПС 536 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-01-20 03:17 | 2019-01-21 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 21993 Б - ТП 21994 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-19 16:27 | 2019-01-24 10:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 11225 с.2 - ПС 48, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-17 08:25 | 2019-01-25 10:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП19105(с.2) - ПС 838 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-19 11:40 | 2019-01-25 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП12029с.1-ТЭЦ23 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-22 12:10 | 2019-01-28 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11715Б - ТП24024Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-22 12:04 | 2019-01-28 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11155 с.2 - ПС 417 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-23 09:38 | 2019-01-29 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13136А-ТП 15876А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-01-24 00:32 | 2019-01-29 19:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП12122(с1)-ТП11293Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-08 22:30 | 2019-01-11 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 17094 - ТЭЦ 25 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-14 03:40 | 2019-01-24 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17009 с.1 - ПС 815 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2019-01-26 09:12 | 2019-01-28 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14093 с.2 - ТЭЦ 16 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-18 04:51 | 2019-01-22 12:40 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП23085Б-ТП21898А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя 25 РЭР в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2019-01-26 14:40 | 2019-02-01 18:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14126 с.2 - ПС 505 Δ, по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-25 08:55 | 2019-02-01 12:20 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 12294 (с2) - ПС 692 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру, без вызова представителя, в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2019-01-26 12:05 | 2019-01-30 11:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12205с.2 - ПС 604 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-28 01:55 | 2019-01-30 13:20 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 12206 с.1 - ТП13463А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-18 16:55 | 2019-01-25 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12271(с1) -ТП16450А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-01-20 10:30 | 2019-01-22 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 15191 с.1 - ПС 505 α | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-19 09:24 | 2019-01-28 11:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19669 А - ТП 29315 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-01-23 11:20 | 2019-01-24 14:00 | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 17082 - ПС 505 в целом месте по причине изменения свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации (старения изоляции) с одновременным пробоем изоляции КЛ 10кВ ТП 15653 А - ТП 20979 А в результате возникшего перенапряжения в сети. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-01-20 10:38 | 2019-01-25 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12215 с.1 - ПС 622 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-10 12:43 | 2019-01-11 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 19125 с.1 - ПС 796 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-01-20 11:27 | 2019-01-26 15:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21017 с.1 - ПС 790 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-15 03:27 | 2019-01-20 16:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19167 с.1 - ПС 578 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-26 12:48 | 2019-02-04 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 10058 с.1 - ПС 805 β под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-01-26 13:00 | 2019-01-30 23:04 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП20403 А-ТП26596 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-26 15:24 | 2019-01-31 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20104(с2) - ПС 370 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-28 11:26 | 2019-02-01 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16119 с.1 - ПС 795 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-01-08 13:47 | 2019-01-15 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15546А-ТП 18365А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-01-28 11:00 | 2019-02-05 16:29 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 18020 с.2 - ПС 164 β, по причине осушения бумажной изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-01-28 12:43 | 2019-02-04 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 10032 (с2) - ТП 14796 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2019-01-26 19:50 | 2019-01-30 13:03 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 11043 (с2) - РП 10032 (с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-11 11:33 | 2019-01-15 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15094 с.1 - ПС 46 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-13 07:43 | 2019-01-15 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4538А -ТП 4816А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-17 16:52 | 2019-01-23 11:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17792 Б -ТП 17800 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-16 14:43 | 2019-01-17 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 19143 с.1 - ТП 21820 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-18 22:28 | 2019-01-28 09:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17138 с.1 - ПС 431 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-14 11:14 | 2019-01-17 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10163 - ТЭЦ 12 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-17 16:06 | 2019-01-24 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 936 с.1 - ПС 46 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-01-18 12:15 | 2019-01-23 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 72 Б - ТП 4523 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-01-14 23:57 | 2019-01-24 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 24679 Б - ТП 28731 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2019-01-27 09:40 | 2019-01-31 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 24973Б-ТП 15486Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-28 10:34 | 2019-01-31 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18365А-ТП18374А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-01-28 05:17 | 2019-01-31 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП10787А - ТП14330А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-21 07:19 | 2019-01-22 12:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10033 - ПС 762 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-26 20:22 | 2019-02-04 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13165А-ТП 27002А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-22 10:55 | 2019-01-23 14:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2270с.1 - ТП 4802А в целом месте по причине старения изоляции. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица ." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица ." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-24 09:45 | 2019-01-28 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14086 с.1 - ПС 12 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-24 20:10 | 2019-01-30 08:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10045с.1 - ТЭЦ 11 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-27 11:19 | 2019-02-01 06:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 22332 Б - ТП 22336 А, по причине старения изоляции | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2019-01-27 06:45 | 2019-01-28 15:03 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 КВ ТП 19638 Б - ТП 19647 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-24 10:44 | 2019-01-30 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13221 А - ТП 15471 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-19 17:23 | 2019-01-28 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18770А - ТП 19421А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-19 22:11 | 2019-01-23 10:40 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 19142 с.1 - ПС 90 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-23 14:42 | 2019-01-30 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 4773 Б - ТП 4853 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-27 18:27 | 2019-01-30 13:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 19149 с.1 - ПС 593 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-27 14:11 | 2019-02-02 14:30 | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 14158 (с2) - ПС 213 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2019-01-30 16:49 | 2019-02-04 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15766А-ТП16366А в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2019-01-31 01:24 | 2019-02-04 11:45 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 18526Б - ТП 24567Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-01-21 08:54 | 2019-01-31 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19437А -ТП 24578А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-01-28 18:56 | 2019-02-01 16:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 20024 с.1 - ПС 56 ß в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2019-01-27 06:30 | 2019-01-29 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП16782А-ТП 18550А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2019-01-29 13:17 | 2019-02-01 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16120 (с.2) - ПС 549 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-26 14:48 | 2019-01-31 15:28 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 11883 (с2) - ТП 12899 А по причине осушения изоляции | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций, проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица", гарантийное письмо о сохранности кабельных линий филиала
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-27 04:46 | 2019-02-06 12:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 11166 (с2) - ТП 17227 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-02 19:06 | 2019-02-07 15:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП22277 Б - ТП27747 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-02 22:57 | 2019-02-05 12:13 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП21309А-ТП23352А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2019-02-03 10:30 | 2019-02-05 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23352 Б - ТП 21309 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2019-02-01 02:23 | 2019-02-08 15:47 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4998 Б - ТП 4941 Б в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленограда | 2019-02-03 14:52 | 2019-02-06 14:40 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП 19377А-ТП27880А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2019-01-27 18:45 | 2019-02-01 14:48 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19098 - ТЭЦ 8 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2019-01-31 18:20 | 2019-02-05 12:53 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15046 (с.2) - ПС 80 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-28 12:00 | 2019-02-04 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5433 с.1 - ПС Раушская в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-30 04:57 | 2019-02-07 13:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП2726А-ТП4428 в целом месте по причине старения изоляции | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-01-31 14:35 | 2019-02-07 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 28059 с.2 - ПС 834 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2019-02-02 05:57 | 2019-02-11 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20130 с.1 - ПС 869 в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-01-30 13:08 | 2019-02-05 16:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20125 с.2 - ПС 46 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-24 14:55 | 2019-01-31 16:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10482 Б- ТП 14563 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-01 23:30 | 2019-02-05 13:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10438Б - ТП 12869Б в целом месте по причине старения изоляции. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-02 10:33 | 2019-02-07 08:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 24382 Б - ТП 24874 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-03 14:54 | 2019-02-07 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17012 с.1 - ТП 23563 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭР УКС ЮВО | 2019-02-04 05:25 | 2019-02-07 06:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 17121 - ТЭЦ 8 β, по причине старения изоляции | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-28 19:03 | 2019-01-30 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 28436 - ТП 28437 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-29 14:56 | 2019-02-04 13:20 | Механическое повреждение кабельной линии 10 кВ РТП 28041 (с2) - ПС 643 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ..
15 РЭР УКС ЮВО | 2019-01-29 17:50 | 2019-02-01 14:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20194 (с2) - ПС 643 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2019-02-02 06:22 | 2019-02-11 15:20 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 14584 А - ТП 14585 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя 25 РЭР в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-01-22 21:35 | 2019-01-27 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП11181 - ПС 630 y в целом месте по причине старения изоляции | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-02 16:03 | 2019-02-07 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП14254Б - ТП14253Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-27 12:40 | 2019-01-27 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 14144 (с1) - ПС 655 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-28 10:51 | 2019-01-31 16:32 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 11832 А - ТП 14332 Б в результате осушения изоляции на его участке | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-04 16:28 | 2019-02-07 14:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 18184 (с1) - ТП 22748 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ 10 кВ ТП 11832 А - ТП 14332 Б, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11832 А - ТП 14332 Б.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-05 08:30 | 2019-02-15 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП11278А-вв39463 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-23 15:08 | 2019-01-25 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27069 - ПС 484 γ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-30 01:44 | 2019-02-08 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП17851Б-ТП25010Б в целом месте по причине старения изоляции | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2019-02-05 14:41 | 2019-02-11 13:06 | Электрическое повреждение соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП11606Б-ТП11607Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2019-01-30 05:04 | 2019-02-07 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 671 с.2 - РП 3766 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-25 09:09 | 2019-01-30 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23188 Б - ТП 27445 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с одновременным пробоем изоляции соединительной муфты на ПКЛ РТП 17077 с.2 - ПС 604 α в результате возникшего перенапряжения в сети и повреждение, проложенной в той же траншее, КЛ 10кВ РТ 17077 с.1 - ПС 87 в результате воздействия электрической дуги. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-28 12:58 | 2019-02-07 11:35 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП16725Б-ТП 18237Б | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-30 03:50 | 2019-02-06 16:27 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РТП 12023 (с2) - ТЭЦ 9 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-01-30 07:03 | 2019-02-05 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18196 (с1) - ТП 22755 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-01-29 20:05 | 2019-02-04 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11030 с.2 - ТП 11591 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2019-01-31 12:35 | 2019-02-08 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 810 - ПС 417 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-02 15:55 | 2019-02-11 09:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 17184 - ТЭЦ 23 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-03 16:04 | 2019-02-04 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11030 с.2 - ТП 15474 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля, в охранной зоне кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2019-02-06 04:55 | 2019-02-14 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 312 с.2 - ПС 45 в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП11030с2-ТП15474Б, претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО "Энергетическое Строительство" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-26 19:24 | 2019-02-01 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26011 с.1 - ПС 46 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-28 00:03 | 2019-02-04 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15177 Б - РП 27072 с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-29 13:27 | 2019-02-06 11:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 1478Б-ТП4050Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-01-30 16:15 | 2019-01-31 14:24 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 4221 с.2 - ТП 3039Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с одновременным пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 2565 Б - ТП 3063А в результате возникшего перенапряжения в сети. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-29 20:25 | 2019-02-07 14:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11301с.2-ТП 13164Б в целом месте по причине старения изоляции | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-04 19:55 | 2019-02-06 11:12 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 6 кВ РП 4570 с.1 - ПС 112 α в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-01-31 09:31 | 2019-02-07 15:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16054 с.2 - РТП 19006 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-01-28 16:05 | 2019-01-31 12:20 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 18845Б-ТП 18846Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-01-31 14:32 | 2019-02-07 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 24456 А - ТП 29631 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2019-02-04 08:30 | 2019-02-14 10:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 6 кВ РТП 2258 (с1) - ТЭЦ 20 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-02-01 02:18 | 2019-02-06 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14125 с.2 - РП 21007 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2019-02-05 08:03 | 2019-02-11 13:10 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15083 с.1 - РП 16005 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-04 16:17 | 2019-02-11 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 695 А - ТП 3681 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-04 19:30 | 2019-02-12 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 24947А-ТП 24048А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2019-02-04 14:31 | 2019-02-12 13:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ РТП14131с2-ТП16902А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2019-02-01 17:02 | 2019-02-07 14:20 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РТП14033(с2)-ТП18666А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-01 10:05 | 2019-02-08 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП19121-ТЭЦ12β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-01 22:21 | 2019-02-08 12:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10016 - ПС Раушская α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2019-02-05 22:37 | 2019-02-08 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14406А-ТП 11528А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2019-02-05 10:25 | 2019-02-12 15:10 | Одновременное повреждение, проложенных в одной траншее, кабельных линий КЛ 10 кВ ТП20358А-ТП21342А; КЛ 10кВ ТП20358Б-ТП21342Б; КЛ 10 кВ РТП14134(с.2)-РТП16007(с.2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-03 03:29 | 2019-02-05 17:17 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП10055(с1)-ПС655 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-02-01 13:15 | 2019-02-08 11:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11223 А - ТП 20520 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2019-02-05 10:03 | 2019-02-05 18:40 | Пробой опорных изоляторов, в ТП 16893 А 10 кВ, в результате старения электрической изоляции. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования в ТП 16893
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-05 10:01 | 2019-02-08 13:45 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки на КЛ 10 кВ ТП11628Б-ТП20671Б. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2019-02-03 03:42 | 2019-02-08 13:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 22567Б - ТП 25687Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10 кВ ТП 22567Б - ТП 25687Б | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2019-02-02 04:30 | 2019-02-11 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17276 А - ТП 25439 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2019-02-02 17:27 | 2019-02-07 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12122 с.2 - ТП 11293 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2019-02-03 17:09 | 2019-02-12 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13072Б - ТП20555Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-05 11:12 | 2019-02-06 13:16 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10 кВ ТП20207Б-ТП22352Б. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2019-02-06 03:22 | 2019-02-13 10:12 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на его участке КЛ 6кВ ТП2789А-ТП3016А. | Провести анализ количества повреждений КЛ, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.