## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за прошлый год (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются до 1 (вторичные цепи), 0.11, 0.22, 0.38, 0.66, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 150 (154), 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Причина отключения | Описание работы РЗА
| Филиал(ПО) ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС744/20 Михали-ЗТП614 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-01 02:42 | 2023-01-01 03:18 | 0.8 | 0.6 | Выясняются. | МТЗ
2 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС414/1 ф.20-ЦРП31 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ КВЛ 6 кВ по пит. фид.20 ПС 110 Кудиново №414
3 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-8 с.2 - ТП-198 с.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-01 20:03 | 2023-01-01 21:19 | 0.72 | 1.2667 | В КТП300 повреждение проходных изоляторов | МТЗ
4 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-233 С.2-ТП-234 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-01 21:33 | 2023-01-01 21:54 | 0.26 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
5 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Ратчино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-01 22:00 | 2023-01-02 01:59 | 0.44 | 3.9833 | выясняется | МТЗ
6 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-26-ТП-481 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-01 22:52 | 2023-01-01 23:44 | 0.42 | 0.8667 | Выясняется | МТЗ
7 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-02 02:47 | 2023-01-02 03:36 | 0.28 | 0.8167 | выясняется | МТЗ
8 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Бортниково ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-02 03:35 | 2023-01-02 04:37 | 0.49 | 1.0333 | выясняется | МТЗ
9 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.1 ПС 206-РП-121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-02 13:05 | 2023-01-02 13:51 | 0.7 | 0.7667 | Выясняется | МТЗ
10 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 449 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-02 20:02 | 2023-01-02 20:43 | 0.01 | 0.6833 | Выясняется | н/в автомат
11 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП-444 с.Трубино | Главный рубильник ТР 2 | 0.38 | Аварийное | 2023-01-03 00:51 | 2023-01-03 01:40 | 0.01 | 0.8167 | Заменен ПН-2 | н/в автомат
12 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Боровое №602 | 1 сек 6 кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-03 04:34 | 2023-01-03 05:10 | 3 | 0.6 | Причина АО – отказ в отключении на КЗ фид. 104 в следствии затягивания механизма расцепления привода фидера. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. 03.01.2023 04:59, ВЭС: На ПС 110 кВ Боровое №602 включили МВ 6 кВ Т-1 поставили под напряжение 1 сек. 6 кВ. 03.01.2023 05:10, ВЭС: На ПС 110 кВ Боровое №602 включили все фидера 1 сек. 6 кВ, кроме фид. 104 (Орехово - Зуевского РЭС), по фид. 104 АВР успешно. Все абоненты запитаны. Время обесточения: составило 36 мин.
13 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 679 Тимохово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-03 09:00 | 2023-01-03 10:58 | 0.09 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
14 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 17 ПС 401 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-04 00:02 | 2023-01-04 01:47 | 0.9 | 1.75 | выясняется | МТЗ
15 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП24 Тарасово-ТП51 Б.Буньково |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-04 05:33 | 2023-01-04 06:35 | 0.6 | 1.0333 | Выясняется | МТЗ
16 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-780/1 д.Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-04 09:57 | 2023-01-04 11:05 | 0.01 | 1.1333 | выясняются | МТЗ
17 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Луговая МТП 531 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-04 10:02 | 2023-01-04 11:07 | 0.01 | 1.0833 | выясняется | МТЗ
18 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ ТП444 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-04 12:08 | 2023-01-04 13:35 | 0.01 | 1.45 | Причина АО: в ТП-444 перекрытие главного низковольтного рубильника Т-2 | МТЗ
19 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-441-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-04 12:23 | 2023-01-04 13:35 | 0.77 | 1.2 | Причина АО выясняется | МТЗ
20 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №477 Бормусово | ВН 1 | 0.38 | Аварийное | 2023-01-04 12:23 | 2023-01-04 12:41 | 0.01 | 0.3 | Выясняются. | МТЗ
21 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/5 Большое Гридино-КТПП200 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-04 13:02 | 2023-01-04 14:01 | 0.32 | 0.9833 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
22 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС375/302-ТП194 302 ПС375 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-04 13:32 | 2023-01-04 13:46 | 0.33 | 0.2333 | выясняется | МТЗ
23 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №841 д.Маврино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-05 17:40 | 2023-01-05 19:38 | 0.01 | 1.9667 | Превышение нагрузки автомата по току. | н/в автомат
24 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП571/1 д.Назимиха |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-05 23:00 | 2023-01-05 23:22 | 0.01 | 0.3667 | Выясняется | н/в автомат
25 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №716д.Авдотьино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-05 23:44 | 2023-01-06 01:23 | 0.01 | 1.65 | Выясняется | н/в автомат
26 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП10/1, 2- Коврево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-06 08:37 | 2023-01-06 09:18 | 0.09 | 0.6833 | выясняется | МТЗ
27 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/14-КТПП1360 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-06 09:24 | 2023-01-06 11:20 | 0.8 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
28 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | МТП-1097 Новое Трубино | ВР МТП-1097 | 0.38 | Аварийное | 2023-01-06 09:31 | 2023-01-06 10:19 | 0.12 | 0.8 | Выясняется | МТЗ
29 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП-6кВ №676 Ивашево | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | Аварийное | 2023-01-06 12:44 | 2023-01-06 13:24 | 0.09 | 0.6667 | Выясняется | МТЗ
30 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ РП-313-ТП-149 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-06 13:30 | 2023-01-06 14:30 | 0.6 | 1 | Выясняется | МТЗ
31 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-06 16:58 | 2023-01-06 18:11 | 0.9 | 1.2167 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
32 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | МТП-1061 КП Назимиха Парк | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП-1061 по пит. фид.34В ПС 110 кВ Фрязино №206 | 0.38 | Аварийное | 2023-01-06 18:58 | 2023-01-06 19:35 | 0.09 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
33 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | МТП-1112 с.Трубино (Назимиха-Парк 3) | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП-1112 по пит. фид.34В ПС 110 кВ Фрязино №206 | 0.38 | Аварийное | 2023-01-06 20:54 | 2023-01-06 21:59 | 0.1 | 1.0833 | Выясняется | МТЗ
34 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС39/6 Посёлок-ЗТП171/7 477 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-07 02:56 | 2023-01-07 03:57 | 0.5 | 1.0167 | выясняется | МТЗ
35 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-66 д.Тимково вых.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-07 08:38 | 2023-01-07 10:36 | 0.01 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
36 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1090/2-Рудня Никитское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-07 15:52 | 2023-01-07 16:37 | 0.01 | 0.75 | Причина АО: КЗ на вводе дома | МТЗ
37 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-233/1 Гора поле 29 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-07 23:15 | 2023-01-08 00:28 | 0.01 | 1.2167 | выясняется | МТЗ
38 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Красная ЗТП 63 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-08 18:19 | 2023-01-08 18:59 | 0.01 | 0.6667 | Выясняется. СЗО - ВЗУ | н/в автомат
39 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП81/1- п. Красный Холм |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-08 19:08 | 2023-01-08 20:19 | 0.01 | 1.1833 | Схлест проводов в пролете опор 1-2 | н/в автомат
40 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село МТП 499 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-09 17:45 | 2023-01-09 18:30 | 0.01 | 0.75 | выясняется | МТЗ
41 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-4892 д. Медвежьи Озёра |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-09 21:20 | 2023-01-09 22:10 | 0.06 | 0.8333 | Причина выясняется | МТЗ
42 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-10 11:05 | 2023-01-10 12:04 | 0.8 | 0.9833 | выясняется | МТЗ
43 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/402 Б.Бун-ТП61/402 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-10 14:00 | 2023-01-10 15:53 | 0.3 | 1.8833 | Повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ
44 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП616/1- д. Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-10 14:25 | 2023-01-10 15:09 | 0.01 | 0.7333 | выясняется | МТЗ
45 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-917/2 д.Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-10 21:04 | 2023-01-10 21:54 | 0.01 | 0.8333 | Выясняется. | МТЗ
46 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП352/1 Назарьево поле 33 №2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-11 05:12 | 2023-01-11 05:52 | 0.01 | 0.6667 | выясняется | МТЗ
47 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП332/2 Назарьево, поле 33 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-11 08:37 | 2023-01-11 09:36 | 0.01 | 0.9833 | Кратковременное превышение допустимой нагрузки. | н/в автомат
48 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-93 Быт- Н.Вельяминово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-11 10:25 | 2023-01-11 11:04 | 0.01 | 0.65 | Выясняется | Н/В автомат
49 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП487/1, 2, 3, 4- Починки |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-11 17:58 | 2023-01-11 18:17 | 0.01 | 0.3167 | выясняется, время прибытия бригады 40 минут | н/в автомат
50 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 640 Балобаново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-11 18:13 | 2023-01-11 19:15 | 0.01 | 1.0333 | Выясняются | н/в автомат
51 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП487/1, 2, 3, 4- Починки |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-11 18:37 | 2023-01-11 19:09 | 0.01 | 0.5333 | выясняется | н/в автомат
52 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 640 Балобаново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-11 19:52 | 2023-01-11 20:40 | 0.01 | 0.8 | Выясняются | н/в автомат
53 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП716/2- с. Фаустово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-11 20:22 | 2023-01-11 21:19 | 0.01 | 0.95 | выясняются | н/в автомат
54 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гавриловская №768 | Т-1 | 110 | Аварийное | 2023-01-12 01:48 | 2023-01-12 04:45 | 2.3 | 2.95 | Устанавливается | ДЗТ
55 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП6/1- д.Носырёво |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-12 06:41 | 2023-01-12 07:43 | 0.01 | 1.0333 | Выясняется. | н/в автомат
56 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Гавриловский РП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-12 06:49 | 2023-01-12 07:43 | 0.3 | 0.9 | Выясняются СЗО - 2 ВЗУ | МТЗ
57 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-18 2-7линия- Зарайск |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-12 10:26 | 2023-01-12 11:51 | 0.01 | 1.4167 | Ветка дерева в пролёте опор №21-22. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
58 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1117/1- Красное(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-12 11:56 | 2023-01-12 13:43 | 0.01 | 1.7833 | Выясняется | МТЗ
59 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-712 ф.25 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР Успешно
60 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-712 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-12 14:38 | 2023-01-12 15:49 | 0.2 | 1.1833 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
61 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Суворово №154 | II СШ 6 кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-12 14:39 | 2023-01-12 15:42 | 1.7 | 1.05 | Повреждение в ячейке МВ фид. 4 6 кВ. Прямой абонентский ООО "Холсим (Рус) СМ" | МТЗ МВ 6 кВ Т-2, запрет АВР
62 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/10 Бережки-ЗТП396/3 477 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-12 20:12 | 2023-01-12 20:31 | 0.9 | 0.3167 | выясняется | МТЗ
63 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП716/3- с. Фаустово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-13 07:19 | 2023-01-13 07:57 | 0.05 | 0.6333 | Выясняются | МТЗ
64 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Кривандино ПС-234 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-13 10:52 | 2023-01-13 12:33 | 0.1 | 1.6833 | Ветка в пролёте опор 2-3 отп. на ТП261 | МТЗ
65 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.34В ПС 206-РП-121-РП-122-РП-120-КТПП-492 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-13 13:23 | 2023-01-13 14:53 | 0.3 | 1.5 | выясняется | МТЗ
66 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП616/1- д. Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-13 13:38 | 2023-01-13 15:19 | 0.01 | 1.6833 | Выясняется. | МТЗ
67 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная № 212 | МВ КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково I цепь | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Неисправность реле сопротивления 3 зоны ДЗ | 3 зона ДЗ На ПС 220 кВ Восточная № 212 включили МВ КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково I цепь (по команде МосРДУ резервные защиты КВЛ 110 кВ Восточная – Баскаково I цепь отключены с пуском УРОВ). КВЛ 110 кВ Восточная – Баскаково I цепь в транзите.
68 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП85/2- д. Юрасово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-13 18:35 | 2023-01-13 20:13 | 0.01 | 1.6333 | Причина АО: обрыв провода на опоре №44 | МТЗ
69 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-72 Быт- Рожново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-15 00:56 | 2023-01-15 01:47 | 0.01 | 0.85 | Выясняется. | н/в автомат
70 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-18 1-2линия- Зарайск |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-15 10:27 | 2023-01-15 12:00 | 0.1 | 1.55 | Выясняется. | ПН-2
71 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС258/103-КТП1341 103 ПС258 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-16 17:32 | 2023-01-16 18:53 | 0.24 | 1.35 | Причина АО: повреждение в КТП1245 абон. СНТ Виктория | МТЗ
72 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-17 06:47 | 2023-01-17 07:25 | 0.42 | 0.6333 | Выясняются. | МТЗ
73 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-17 12:58 | 2023-01-17 14:02 | 0.01 | 1.0667 | Выясняется | МТЗ
74 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-8 с.2 - ТП-198 с.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-17 17:34 | 2023-01-17 17:39 | 0.4 | 0.0833 | РП-8 автоматическое отключение МВ на ТП-198-ТП-189, | МТЗ
75 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Комлево ТП 166 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-17 21:50 | 2023-01-17 22:17 | 0.3 | 0.45 | Выясняется | МТЗ
76 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-17 23:22 | 2023-01-18 00:57 | 0.4 | 1.5833 | Выясняются. | МТЗ
77 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-1 ф.2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-18 15:56 | 2023-01-18 17:20 | 0.2 | 1.4 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
78 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 43 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-18 18:26 | 2023-01-18 21:24 | 0.3 | 2.9667 | обрыв проводов в пролете опор№№4-6, повреждение РУ 10кв на ТП-413(аб.) ПАо Мособлэнерго | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
79 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП22/1- д.Грибанино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-19 05:48 | 2023-01-19 07:36 | 0.01 | 1.8 | Выясняется | н/в автомат
80 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-20 03:02 | 2023-01-20 03:45 | 0.6 | 0.7167 | РП-120 а\о МВ на ТП-439,причины выясняются,абоненты с напряжением. СЗО - котельная, ВЗУ | МТЗ
81 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-20 03:05 | 2023-01-20 04:12 | 0.5 | 1.1167 | ТП-320 а\о ВВк на ТП-506,включен повторно,причина выясняется,абоненты с напряжением. | МТЗ
82 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт1 КТП 195 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-20 22:11 | 2023-01-20 22:27 | 0.01 | 0.2667 | выясняется | н/в автомат
83 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП61 Кузнецы-МТП27 Михалёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-21 04:30 | 2023-01-21 06:24 | 0.4 | 1.9 | Выясняется. | МТЗ
84 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП716/1- с. Фаустово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-21 16:57 | 2023-01-21 17:40 | 0.1 | 0.7167 | Выясняется. | МТЗ
85 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС571/11-ЗТП106 д. Редькино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-22 08:10 | 2023-01-22 09:48 | 0.23 | 1.6333 | Выясняются. | МТЗ
86 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дальняя-Дивная №2 |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
87 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ КРН-18-ТП-3424 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-22 12:33 | 2023-01-22 14:04 | 0.22 | 1.5167 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП3424/1 - КТП4945 . КТП5047 абон. - База МТС, КТП5047 абон. - Склады. | МТЗ
88 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от МТП №334 д.Емельяновка |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-22 13:20 | 2023-01-22 13:39 | 0.05 | 0.3167 | Выясняются. | МТЗ
89 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП229/1- д. Чечевилово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-22 17:47 | 2023-01-22 18:27 | 0.01 | 0.6667 | выясняется | МТЗ
90 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.24 ПС 110кВ Ларино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-23 12:57 | 2023-01-23 13:40 | 0.6 | 0.7167 | выясняется | МТЗ
91 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП227/1- д. Богатищево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-23 14:12 | 2023-01-23 15:02 | 0.02 | 0.8333 | Выясняется | МТЗ
92 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В пролете опор 144-145 обрыв провода нижней фазы. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
93 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Минеральная № 419 | ЭВ ВЛ 110 кВ Малаховка-Минеральная с отпайкой на ПС Овражки | 110 | Аварийное |  |  |  |  | 5.01.23 07:25 ВЭС. Закончен осмотр ВЛ 110 кВ Малаховка- Минеральная с отпайкой на ПС Овражки. В пролёте опор 42-43 следы перекрытия провода нижней фазы (фаза «А») на неустановленную строительную технику. Ремонт не требуется. | На ПС 110 кВ Минеральная № 419: АПВ неуспешно. АО от ДФЗ. Приборов ОМП нет. Вся длина 13 км. Участок ВЭС- 9,6 км. На ПС 110 кВ Малаховка: АПВ неуспешно. АО от ДФЗ, 3 ст.ЗЗ. Приборов ОМП нет.
94 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС155/9 Радовицы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-25 03:40 | 2023-01-25 05:38 | 0.6 | 1.9667 | выясняются | МТЗ
95 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-25 03:57 | 2023-01-25 05:55 | 0.9 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
96 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/404 Мишутино-РП28/404 Рах |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-25 05:41 | 2023-01-25 07:38 | 0.9 | 1.95 | Повреждение в сети абонента КТП-345 Фатеевское. | МТЗ
97 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Глухово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ТО ОМП: КЗ 0,5 км. фаза «А» на «Землю». Длина ВЛ 7,5 км.
98 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.10/333 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-26 13:56 | 2023-01-26 14:54 | 0.6 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
99 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-949/1 п.им.Цюрупа |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-26 23:57 | 2023-01-27 00:45 | 0.01 | 0.8 | Выясняется. | н/в автомат
100 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-493-ТП-320-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-01-27 09:05 | 2023-01-27 09:59 | 0.3 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
101 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-27 20:03 | 2023-01-27 20:12 | 0.7 | 0.15 | Выясняется | МТЗ
102 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-01-28 18:19 | 2023-01-28 18:27 | 0.6 | 0.1333 | Выясняется. | МТЗ
103 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Кучино №22 | КВЛ 110 кВ Восточная – Кучино с отпайкой на ПС Ясная (ПС 110 кВ Кучино №22) | 110 | Аварийное | 2023-01-29 12:37 | 2023-01-29 12:51 | 2.6 | 0.2333 | Обесточение: ПС 110 кВ Кучино, 8 фид АО "Мособлэнерго", 1 фид. ЗАО "Кучинский опытно-керамический завод", 1 фид. ЗАО "Фряновский керамический завод", всего 33 ТП (33 аб.), 12 СЗО (7 ЦТП, 5 ВЗУ), 1900 чел., г. Балашиха, 2,6 МВт, ПС 35 кВ Салтыковская тяг. (РЖД), сбоя движения поездов не зафиксировано. | от 4 ст. ЗЗ, блинкер – неисправность ДФЗ
104 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП48 ф.Дет.Сад-Григорьевское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-30 19:13 | 2023-01-30 20:52 | 0.01 | 1.65 | Выясняются | н/в автомат
105 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1103/1- Титово(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-30 20:35 | 2023-01-30 21:28 | 0.01 | 0.8833 | Выясняется | н/в автомат
106 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1169/1- Молоково-3 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-31 18:26 | 2023-01-31 19:16 | 0.09 | 0.8333 | Выесняется. | МТЗ
107 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП456/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-01-31 18:56 | 2023-01-31 20:10 | 0.05 | 1.2333 | Выясняется | МТЗ
108 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная-Кучино с отп, ВЛ 110кВ Восточная-Кучино с отп. |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | 1. Замена провода АС-150 на АС-150 в пролетах опор № 20-42 по результатам выявленных дефектов, 2. Устранение нагрева в шлейфах на опоре № 10 по результатам тепловизионного контроля после аварийного отключения КВЛ 29.01.2023 г. | НЕТ
109 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/3 Бруски-ЗТП396/10 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-01 04:35 | 2023-02-01 06:26 | 0.9 | 1.85 | повреждение на участке абонента КТП-774 (колбасный цех) | МТЗ
110 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-104 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-01 19:31 | 2023-02-01 20:08 | 0.5 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
111 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП-1657 фид.1 д. Демидово-5 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-01 20:12 | 2023-02-01 21:25 | 0.01 | 1.2167 | Выясняется | н/в автомат
112 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.45 ПС 650-КРН-6-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-02 01:45 | 2023-02-02 03:20 | 0.6 | 1.5833 | Выясняется | МТЗ
113 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Фидер 24 А+В ПС 696 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
114 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Булгаково №242 | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Перекрытие двух опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1. | ДЗТ Т-1. АВР 10 кВ успешно.
115 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-03 08:47 | 2023-02-03 10:44 | 0.7 | 1.95 | дерево на ВЛ-6кВ между оп№31-32 СЗО - котельная | МТЗ
116 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП125/1 ф.Быт 1- Аксеново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-03 11:41 | 2023-02-03 12:25 | 0.01 | 0.7333 | выясняется | н/в автомат
117 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-03 20:47 | 2023-02-03 21:42 | 0.4 | 0.9167 | выясняется | МТЗ
118 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-04 01:07 | 2023-02-04 01:44 | 0.4 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
119 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-04 11:44 | 2023-02-04 15:05 | 0.9 | 3.35 | Причина АО: повреждение на участке абонента КТП-329 - СНТ рядом с д. Чемодурово и повреждение КЛ 10 кВ ТП-224 до оп. 106 | МТЗ
120 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП471/1 д.Назимиха |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-04 13:31 | 2023-02-04 13:54 | 0.03 | 0.3833 | Выясняется | МТЗ
121 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-917/1 д.Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-04 20:24 | 2023-02-04 21:19 | 0.09 | 0.9167 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
122 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1090/2-Рудня Никитское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-04 20:29 | 2023-02-04 21:08 | 0.03 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
123 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.403/306 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-05 13:30 | 2023-02-05 15:07 | 0.6 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
124 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП412/1- Трубицыно |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-05 17:01 | 2023-02-05 17:58 | 0.01 | 0.95 | Выясняются. | н/в автомат
125 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП6/693-ЗТП93 д.Сенницы-1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-05 22:16 | 2023-02-06 | 0.4 | 1.7333 | Повреждение у абонента СНТ "Каскад" КТП-259 | МТЗ
126 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1240/1- д.Демихово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-06 18:31 | 2023-02-06 19:58 | 0.09 | 1.45 | Причина АО: Сход снега с крыши дома. | МТЗ
127 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/201-ТП1037 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-06 19:37 | 2023-02-06 21:13 | 0.9 | 1.6 | Выясняется. | МТЗ
128 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1075/2- Заволенье |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-06 21:25 | 2023-02-06 22:46 | 0.1 | 1.35 | Выясняются. | МТЗ
129 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 12 ПС-623 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-06 21:25 | 2023-02-06 22:17 | 0.8 | 0.8667 | Выясняются | МТЗ
130 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село левое КТП 168 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-07 19:26 | 2023-02-07 20:50 | 0.01 | 1.4 | выясняется | н/в автомат
131 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-917/1 д.Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-07 21:32 | 2023-02-07 22:12 | 0.01 | 0.6667 | Выясняется | н/в автомат
132 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП650/1 ф.1-Строилово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-08 13:33 | 2023-02-08 14:09 | 0.01 | 0.6 | выясняется | МТЗ
133 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП125/1- с. Ново-Троицкое |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-08 14:43 | 2023-02-08 15:29 | 0.01 | 0.7667 | Выясняется | МТЗ
134 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП107/3 Б-Буньково Молодёжная |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-08 21:08 | 2023-02-08 22:08 | 0.09 | 1 | Выясняется | МТЗ
135 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Спортивная № 817 | 145PM-110-40-2000 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | выясняется
136 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-949/1 п.им.Цюрупа |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-09 17:32 | 2023-02-09 18:06 | 0.01 | 0.5667 | выясняются | н/в автомат
137 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП6/1 ф. 3- Павловское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-10 19:18 | 2023-02-10 21:08 | 0.03 | 1.8333 | Выясняются | МТЗ
138 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-11 19:43 | 2023-02-11 21:40 | 0.233 | 1.95 | Причина АО: повреждение КЛ 6 кВ ЛР-94 - ЛР-96. | МТЗ
139 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Парфентьево РП101 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-12 00:20 | 2023-02-12 02:18 | 0.4 | 1.9667 | устанавливается Вкл. по резерву (фид. Сергиевский с РП-101) КВЛ 10 кВ фид. Парфентьево с РП-101 по фид. Тепличный-1 с ПС 110 кВ Чанки №722. | МТЗ
140 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/16 Двойни-ЗТП146/8 52 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-12 07:16 | 2023-02-12 09:06 | 0.3 | 1.8333 | Выясняются. | МТЗ
141 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ КТП483/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-12 09:52 | 2023-02-12 11:03 | 0.01 | 1.1833 | Выясняется | н/в автомат
142 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП17/1, 2- Волково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-12 19:11 | 2023-02-12 21:09 | 0.01 | 1.9667 | Выясняется | Н/В автомат
143 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС85/8-КРУН15,КРУН-16 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-13 09:52 | 2023-02-13 11:49 | 0.8 | 1.95 | Выясняется | МТЗ
144 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 33 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-14 01:09 | 2023-02-14 01:35 | 0.9 | 0.4333 | Выясняются | МТЗ
145 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-14 11:15 | 2023-02-14 11:43 | 0.33 | 0.4667 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
146 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС744/19 Михали-ЗТП614/20 744 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-14 13:24 | 2023-02-14 14:00 | 0.3 | 0.6 | Выясняются. | МТЗ
147 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-4864/1-ЛР-42+ЛР-32+ПП-12+КРН-4 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-14 13:52 | 2023-02-14 15:25 | 0.2 | 1.55 | Выясняется | МТЗ
148 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/30 Починки-КТПП158/9 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-14 17:14 | 2023-02-14 18:04 | 0.35 | 0.8333 | Выясняются. | МТЗ
149 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП688/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-14 19:09 | 2023-02-14 19:44 | 0.01 | 0.5833 | Выясняется | МТЗ
150 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП688/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-14 20:47 | 2023-02-14 22:09 | 0.01 | 1.3667 | Причина АО: нагрев контактов низковольтного автомата, автомат заменён. | МТЗ
151 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-308 д.Щельпино ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-15 16:46 | 2023-02-15 17:47 | 0.01 | 1.0167 | Выясняется | н/в автомат
152 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 677 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-15 19:47 | 2023-02-15 20:58 | 0.01 | 1.1833 | выясняется | н/в автомат
153 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС№640 ф.203 ТП 316 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-16 15:42 | 2023-02-16 16:58 | 0.7 | 1.2667 | Выясняются | МТЗ
154 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-16 16:10 | 2023-02-16 17:33 | 0.9 | 1.3833 | В пролете опор 31-32, падение ветки | МТЗ
155 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ТП | МТП - 6 кВ №876 д.Новочеркасское | 1 сек.ш. 0,4 кВ | 0.38 | Аварийное | 2023-02-17 13:09 | 2023-02-17 14:07 | 0.01 | 0.9667 | Выясняются | МТЗ В ОЖУР нет выборки ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП876.
156 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-917/1 д.Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-18 06:48 | 2023-02-18 07:30 | 0.01 | 0.7 | Выясняется. | МТЗ
157 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-917/2 д.Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-18 07:51 | 2023-02-18 09:24 | 0.01 | 1.55 | Выясняется. | МТЗ
158 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Прогресс №696 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-18 15:48 | 2023-02-18 17:25 | 9.3 | 1.6167 | Повреждение концевой муфты в ячейке фид.2 Мособлэнерго. | Дуговая защита 1 сек 10 кВ
159 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП335/1 ф.33-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-19 10:14 | 2023-02-19 11:08 | 0.5 | 0.9 | КВЛ 6 кВ АСП-7006-КТП-71 (отсутствует в выборке оборудования) | МТЗ
160 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-38 д.Кабаново | Ф 1 | 0.38 | Аварийное | 2023-02-19 14:15 | 2023-02-19 15:40 | 0.03 | 1.4167 | Выясняется ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП-38 по пит. фид.8 ПС 35 кВ Глебово №223 (нет в выборке ОЖУР) | МТЗ
161 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-229 Пешково вых.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-20 19:23 | 2023-02-20 20:06 | 0.01 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
162 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС136/45 Трофимово-ЗТП30/3 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-21 14:32 | 2023-02-21 15:00 | 0.44 | 0.4667 | Выясняются Вывели повреждённый участок КВЛ 10 кВ ЗТП30 - ТП344: в пролёте опор 181-182 дерево на проводах без повреждения. | МТЗ
163 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-949/1 п.им.Цюрупа |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-22 01:05 | 2023-02-22 01:59 | 0.01 | 0.9 | Выясняется. | МТЗ
164 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС640/1 ф.305-ТП419 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-22 12:06 | 2023-02-22 12:44 | 0.6 | 0.6333 | Выясняется | МТЗ
165 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП135/1- д. Гостилово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-22 13:19 | 2023-02-22 13:48 | 0.01 | 0.4833 | Выясняется | н/в автомат
166 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 540 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-22 19:29 | 2023-02-22 20:20 | 0.01 | 0.85 | Выясняется | н/в автомат
167 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП303/1- д. Щельпино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-22 20:04 | 2023-02-22 20:53 | 0.01 | 0.8167 | Выясняются | н/в автомат
168 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП303/2- д. Щельпино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-23 09:02 | 2023-02-23 10:31 | 0.01 | 1.4833 | выясняется | МТЗ
169 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дальняя-Дивная №2 |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий. АВР успешно. На ПС 35 кВ Дивная № 78 Вкл. СМВ № 2 35 кВ
170 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1157/2- Молоково - карьер(2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-23 19:02 | 2023-02-23 20:09 | 0.01 | 1.1167 | Выясняется. | МТЗ
171 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1384/3- Слободищи(3) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-24 14:52 | 2023-02-24 15:22 | 0.01 | 0.5 | Выясняется. | МТЗ
172 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 616, Отпайка от оп.№213 до КТП173 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-24 15:09 | 2023-02-24 16:32 | 0.2 | 1.3833 | выясняется | МТЗ
173 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1384/1- Слободищи |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-24 17:59 | 2023-02-24 19:02 | 0.01 | 1.05 | Выясняется. | МТЗ
174 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП465/1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-24 18:54 | 2023-02-24 19:48 | 0.01 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
175 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 185 д.Щекавцево вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-24 21:35 | 2023-02-24 22:30 | 0.01 | 0.9167 | Выясняется. | МТЗ
176 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-29-КРН-5-ТП-45-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-25 07:36 | 2023-02-25 09:31 | 0.32 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
177 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП710/1- д. Цибино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-25 08:45 | 2023-02-25 10:05 | 0.01 | 1.3333 | выясняется | н/в автомат
178 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП229/1- д. Чечевилово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-25 13:14 | 2023-02-25 14:07 | 0.01 | 0.8833 | выясняется | н/в автомат
179 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Шульгино №652 | МВ КЛ 10кВ Шульгино-Мишино 1 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ кабеля «Б» | ТО на ПС 10 кВ Мишино №788. ПС 10 кВ Мишино №788 АВР по 6 кВ успешно.
180 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.537-04 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-26 04:36 | 2023-02-26 05:30 | 0.6 | 0.9 | Выясняется. | МТЗ
181 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.45 ПС 650-КРН-6-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-26 04:50 | 2023-02-26 05:43 | 0.5 | 0.8833 | Выясняется | МТЗ
182 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется. | МТЗ
183 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-26 05:00 | 2023-02-26 05:13 | 0.3 | 0.2167 | Выясняется. | МТЗ
184 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Нива ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-26 06:56 | 2023-02-26 08:38 | 0.3 | 1.7 | Выясняются | МТЗ
185 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | КВЛ 10кВ фид.Ферма 3 ПС 35кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-26 09:13 | 2023-02-26 09:40 | 0.25 | 0.45 | выясняется | МТЗ
186 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1351/1- Хотеичи-2(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-26 09:46 | 2023-02-26 11:27 | 0.01 | 1.6833 | Выясняется. | МТЗ
187 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ КРН2 - ТП 3424 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-02-26 11:21 | 2023-02-26 11:54 | 0.01 | 0.55 | Причина выясняется. | МТЗ
188 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ КТП483/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-26 19:01 | 2023-02-26 20:06 | 0.01 | 1.0833 | причина выясняется | МТЗ
189 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП2/1, 2- Княжево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-26 19:40 | 2023-02-26 20:28 | 0.01 | 0.8 | выясняется | МТЗ
190 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/2 Полбино-ЗТП587/33 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-02-26 20:30 | 2023-02-26 21:08 | 0.3 | 0.6333 | выясняется | МТЗ
191 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная № 212 | АТ-1 | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Газовая защита на сигнал. Выведен по заявке №3027 до 17:00 28.02.2023. Поиск и устранение неисправности АТ-1.
192 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП483/1 Ф. ДЕРЕВНЯ |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-28 12:50 | 2023-02-28 13:16 | 0.01 | 0.4333 | Выясняется | н/в автомат
193 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1035/2- Цаплино четн.слобод |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-28 14:05 | 2023-02-28 14:23 | 0.01 | 0.3 | Выясняется | н/в автомат
194 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП-284/1 - Княжево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-28 14:33 | 2023-02-28 15:14 | 0.01 | 0.6833 | выясняется | н/в автомат
195 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село ТП 85 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-02-28 16:52 | 2023-02-28 17:26 | 0.01 | 0.5667 | выясняется | н/в автомат
196 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС285/6-ТП1327 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-01 11:00 | 2023-03-01 12:58 | 0.15 | 1.9667 | Выясняется. | МТЗ
197 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-30 с.Ашитково ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-01 21:27 | 2023-03-01 22:44 | 0.01 | 1.2833 | Выясняется. | МТЗ
198 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ БТ2/Марково-КТПП208 д. Жиливо |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-01 22:05 | 2023-03-01 23:50 | 0.35 | 1.75 | Повреждение в сети абонента. ПАО МТС. | МТЗ
199 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ КТПП4077-РП6060/2 чер. /ЛР162-ЛР |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-02 18:25 | 2023-03-02 19:40 | 0.42 | 1.25 | Повреждение КЛ 6 кВ РП6060/2-ТП4525/1 | МТЗ
200 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП716/2- с. Фаустово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-02 20:25 | 2023-03-02 21:22 | 0.01 | 0.95 | выясняется | МТЗ
201 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тимохово-Булгаково 1, ВЛ 110кВ Тимохово -Булгаково I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | При АО ВЛ 110 кВ Малаховка-Болятино на ВЛ 110 кВ Тимохово-Булгаково I цепь пропадание нагрузки на одной фазе (фаза "К"). | нет
202 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шульгино - Дроздово, ВЛ 110кВ Шульгино-Дроздово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ ТОР ЛОК: однофазное КЗ 6,7 км от ПС Шульгино, фаза «В» на землю.
203 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/31 Починки-КТПП525/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-03 18:07 | 2023-03-03 18:51 | 0.4 | 0.7333 | Выесняются. СЗО - школа, ВЗУ | МТЗ
204 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-451 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-03 20:45 | 2023-03-03 21:21 | 0.01 | 0.6 | КТП-451 РУ-0,4кв фид.1 а\о н\в авт.(ПС 206 фид.33б),причина выясняется,время прибытия 40мин. | н/в автомат
205 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-144-БТ-2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-04 18:24 | 2023-03-04 20:19 | 0.025 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
206 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП3770/Ф1-3- д.Щитниково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-04 19:35 | 2023-03-04 21:14 | 0.01 | 1.65 | Выясняются | МТЗ
207 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Городец ПС 723 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-04 22:32 | 2023-03-04 22:48 | 0.35 | 0.2667 | Выясняется | МТЗ
208 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.43 ПС 650-КРН-7-ТП-81-ТП-96 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-05 12:15 | 2023-03-05 14:13 | 0.47 | 1.9667 | Причина АО: отгорание шлейфа на АСП-1507 в сторону оп №1 на ТП-81-ТП-96. | МТЗ
209 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дальняя-Дивная №2 |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | ДЗЛ
210 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП151/1 ф.Быт 1- ст.Черная |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-05 21:40 | 2023-03-05 22:41 | 0.01 | 1.0167 | выясняется | МТЗ
211 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП688/1- с. Осташово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-08 10:51 | 2023-03-08 11:46 | 0.01 | 0.9167 | Выясняется. | МТЗ
212 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Черноголовка с отпайкой на ПС Глухово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В пролёте опор №27-28 обнаружены следы перекрытия провода нижней фазы (фаза «А») на самосвал при несанкционированной разгрузке снега. Ремонт не требуется. | ДФЗ АВР 6 кВ на ПС Глухово
213 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС415/307-РП1003 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-08 15:32 | 2023-03-08 16:59 | 0.1 | 1.45 | выясняется | МТЗ
214 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ ТП186 Ф. 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-08 23:17 | 2023-03-09 00:21 | 0.03 | 1.0667 | Выясняется | МТЗ
215 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Фидер 14В ПС-681-ТП-4944+КТП-4939 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-09 05:58 | 2023-03-09 07:42 | 0.25 | 1.7333 | Выясняются | МТЗ
216 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | РП | ЦРП-6кВ Ист фабрика (аб) | Выключатель_коп1 | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-09 13:24 | 2023-03-09 13:27 | 0.1 | 0.05 | Выясняется. | МТЗ
217 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1093/1- Равенская |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-10 14:41 | 2023-03-10 15:19 | 0.01 | 0.6333 | Выясняется. | н/в автомат
218 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Радовицы - Мох |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ АО транзит ВЛ 110 кВ Радовицы – Мох, ВЛ 110 кВ Клепики - Мох
219 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-10 16:49 | 2023-03-10 18:40 | 0.3 | 1.85 | Бригада для определения причины отключения направлена, время прибытия 45 мин. СЗО - ВЗУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
220 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП435/1- Селиваниха |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-10 19:04 | 2023-03-10 19:31 | 0.01 | 0.45 | Выясняется | н/в автомат
221 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП716/1- с. Фаустово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-10 20:45 | 2023-03-10 21:03 | 0.01 | 0.3 | выясняется | МТЗ
222 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП168/1 ф.Быт 1- Окское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-11 17:08 | 2023-03-11 18:50 | 0.01 | 1.7 | Выясняются | МТЗ
223 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Аксеново ПС 35кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-12 08:15 | 2023-03-12 08:16 | 0.23 | 0.0167 | Выясняется | МТЗ
224 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Старое |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-12 11:26 | 2023-03-12 12:19 | 0.3 | 0.8833 | Выясняется. | МТЗ
225 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС83/15 Ф.15 РТП8 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-12 11:42 | 2023-03-12 13:38 | 0.22 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
226 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-144-БТ-2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-12 15:48 | 2023-03-12 17:41 | 0.25 | 1.8833 | Выясняется | МТЗ
227 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 12 ПС-623 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-12 16:34 | 2023-03-12 18:09 | 0.43 | 1.5833 | Повреждение в КТП840 абон. "Коттеджи". | МТЗ
228 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП262 Алфёрово-КТПП263 Семёново |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-12 17:18 | 2023-03-12 17:21 | 0.38 | 0.05 | Выясняются | МТЗ
229 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН15/8-КТП1095 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-12 18:00 | 2023-03-12 18:50 | 0.22 | 0.8333 | Выясняется | МТЗ
230 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС136/45 Трофимово-ЗТП30/3 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
231 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Сирена |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ
232 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Пески |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняется. | Выясняется
233 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1174/1- д.Гридино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-12 23:31 | 2023-03-13 00:52 | 0.01 | 1.35 | выясняется | МТЗ
234 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ
235 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Ловцы №79 | 1 сек 110 кВ | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита ошиновки,Дифференциально-фазная защита.
236 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Ловцы №79 | МВ ВЛ 110 кВ Ловцы-Радовицы | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение МВ ВЛ 110 кВ Ловцы-Радовицы | ДФЗ
237 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4915/2-ТП5016 чер. ПП1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-13 12:40 | 2023-03-13 13:13 | 0.4 | 0.55 | Повреждение абонентской КЛ 6 кВ ЛР82-ЛР83. Абонент | МТЗ
238 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Кривандино ПС-234 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-13 15:59 | 2023-03-13 16:25 | 0.3 | 0.4333 | Ветка на ЛР-10 кВ №590 | МТЗ
239 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС36/11-КРН4 11ПС36 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-13 21:40 | 2023-03-13 21:50 | 0.5 | 0.1667 | Выясняется | МТЗ
240 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС36/11-КРН4 11ПС36 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-13 22:29 | 2023-03-13 23:56 | 0.5 | 1.45 | Повреждение на ВЛР КТПП-1174 | МТЗ
241 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село МТП 499 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-14 13:25 | 2023-03-14 14:21 | 0.01 | 0.9333 | выясняется | МТЗ
242 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 509 ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-14 14:56 | 2023-03-14 15:21 | 0.15 | 0.4167 | Выясняется. | МТЗ
243 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП5/1- Владычино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-14 17:58 | 2023-03-14 18:46 | 0.01 | 0.8 | Выясняется | МТЗ
244 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП518/1, 2- Кукшево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-14 19:10 | 2023-03-14 20:04 | 0.01 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
245 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС84/1 ф.309 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-14 22:36 | 2023-03-14 22:52 | 0.6 | 0.2667 | Выясняется | МТЗ
246 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Жегалово №705 | 6 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение концевой муфты фид. 65 и повреждение проходных изоляторов в сторону секции. Требуется ремонт секции. | Дуговая защита ВВк 6 сек 10 кВ Т-4 , обесточение 6 секция 10 кВ. Без обесточения потребителей, работа АВР по распред. сети успешное.
247 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фидер 10 ПС 27 "Чёрное" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-16 05:14 | 2023-03-16 05:51 | 0.5 | 0.6167 | Выясняется. Включили по резерву фид.22 с ПС 35 кВ Чёрное №27. Полигон ЗАО Монтажсервис. | МТЗ
248 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ ТП186 Ф. 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-16 16:16 | 2023-03-16 18:06 | 0.01 | 1.8333 | Выясняется | н/в автомат
249 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.34В ПС 206-РП-121-РП-122-РП-120-КТПП-492 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-16 16:22 | 2023-03-16 18:20 | 0.6 | 1.9667 | Выясняется. СЗО - котельная | МТЗ
250 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП44-КРУН11,отп на ТП-32-КТПП183 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-17 01:59 | 2023-03-17 03:16 | 0.5 | 1.2833 | Выясняется | МТЗ
251 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ КТПП-492-ТП-156-БТ-2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-17 07:44 | 2023-03-17 08:53 | 0.8 | 1.15 | Выясняется СЗО - 2 ВЗУ | МТЗ
252 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ КТПП-492-ТП-156-БТ-2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-17 10:59 | 2023-03-17 11:16 | 0.5 | 0.2833 | Повреждение КЛ-10 кВ на КТП-935 СНТ "Отдых" | МТЗ
253 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 43 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-18 13:26 | 2023-03-18 15:22 | 0.3 | 1.9333 | Причина АО: повреждение в ТП413 абон. (ПАО "Мособлэнерго"). | МТЗ
254 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/8 Двойни-ЗТП146/16 52 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-18 14:49 | 2023-03-18 15:59 | 0.28 | 1.1667 | Повреждение на фид. 16 | МТЗ
255 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/16 Двойни-ЗТП146/8 52 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-18 14:49 | 2023-03-18 16:20 | 0.35 | 1.5167 | Причина АО: пробой проходных изоляторов в ячейке МВ ввода фид. 8 в сторону СШ 10 кВ второй секции ЗТП169. | МТЗ
256 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ТП | ТП 55 | Общий н/р Т1 | 0.38 | Аварийное | 2023-03-20 09:01 | 2023-03-20 09:46 | 0.01 | 0.75 | выясняется | МТЗ
257 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП229/1- д. Никольское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-20 09:15 | 2023-03-20 10:18 | 0.01 | 1.05 | выясняется | МТЗ
258 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф22 от ПС19 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-20 17:45 | 2023-03-20 19:05 | 0.15 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
259 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 76 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-21 06:20 | 2023-03-21 07:08 | 0.01 | 0.8 | выясняется | МТЗ
260 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-39 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-21 13:57 | 2023-03-21 15:05 | 0.31 | 1.1333 | Причины выясняются. К ТП913 подключен РИСЭ ШРЭС. | МТЗ
261 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП58-РП247 отп.на ТП245(402/626) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-22 13:53 | 2023-03-22 15:51 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется. СЗО котельная, ВЗУ | МТЗ
262 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид.41 ПС 110кВ Ларино |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ, АВР успешно
263 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф.7 ПС 223 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-23 14:07 | 2023-03-23 15:59 | 0.02 | 1.8667 | Выясняется | МТЗ
264 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП1332/ТП-1332-КТПП1356-КТПП1356 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-23 23:34 | 2023-03-24 00:50 | 0.1 | 1.2667 | выясняется | МТЗ
265 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-49-ТП-5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-24 01:30 | 2023-03-24 02:02 | 0.7 | 0.5333 | Выясняется | МТЗ
266 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП2/211-ЗТП120 г. Озёры |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-24 10:37 | 2023-03-24 11:23 | 0.5 | 0.7667 | Выведен участок КЛ 6 кВ ТП19 - ТП186 абон. Причина выясняется. | МТЗ
267 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Тюнино РП 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-24 16:53 | 2023-03-24 17:57 | 0.2 | 1.0667 | выясняется | МТЗ
268 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4868/2-ПП3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-24 18:13 | 2023-03-24 20:11 | 0.3 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
269 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/404 Мишутино-РП28/404 Рах |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-24 18:57 | 2023-03-24 20:31 | 0.33 | 1.5667 | Повреждение на абонентской отпайке к КТП 345 абон.ООО «Фатеевское». +79855579232. | МТЗ
270 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-494-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-25 02:50 | 2023-03-25 04:40 | 0.4 | 1.8333 | Повреждение на КЛ 10 кВ ТП494 – ТП496 | МТЗ
271 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-25 10:21 | 2023-03-25 12:20 | 0.5 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
272 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП716/1- с. Фаустово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-25 20:40 | 2023-03-25 21:29 | 0.01 | 0.8167 | выясняются | н/в автомат
273 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Тюнино РП 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-25 21:11 | 2023-03-25 23:00 | 0.3 | 1.8167 | выясняется | МТЗ
274 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ЦАГИ-Нежино 2 |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №109 следы перекрытия верхней фазы (ф. К) на металлоконструкцию опоры, вследствие наброса проволоки птицей. | ДФЗ
275 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - Азотная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | ПС 220 кВ Пески Горбачев от Землянной защиты 1 ст. с успешным АПВ отключалась ВЛ 110 кВ Пески-Азотная КЗ БО L= 14,5 км от ПС 220 кВ Пески | Сработавшие УРЗА: Земляная защита.
276 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС-712 ф.23 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-27 19:00 | 2023-03-27 19:36 | 0.02 | 0.6 | Повреждение на КЛ 6 кВ ТП374 – ТП27 | МТЗ
277 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-84-ТП-37 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-28 05:17 | 2023-03-28 05:47 | 0.25 | 0.5 | ТП-84 а\о МВ на ТП-37(ПС 828 фид.4),причина выясняется,время прибытия 20мин.,резерв есть. | МТЗ
278 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1013/1-МТП1103 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-28 09:59 | 2023-03-28 10:30 | 0.3 | 0.5167 | выясняется | МТЗ
279 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП40/1 Ф.45-ТП36 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-28 10:42 | 2023-03-28 11:06 | 0.4 | 0.4 | Выясняется | МТЗ
280 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.9 ПС 19 - Ф.9 ПС 828 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-29 09:01 | 2023-03-29 10:59 | 0.1 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
281 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1157/2- Молоково - карьер(2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-29 10:30 | 2023-03-29 12:29 | 0.01 | 1.9833 | Выясняется. | МТЗ
282 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП49/3- д.Щекутово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-29 10:33 | 2023-03-29 11:43 | 0.01 | 1.1667 | выясняется | МТЗ
283 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-24-ТП-25 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется
284 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-29 13:58 | 2023-03-29 14:42 | 0.01 | 0.7333 | выясняется | МТЗ
285 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4868/1-КРН1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-03-29 16:23 | 2023-03-29 17:18 | 0.15 | 0.9167 | выясняется | МТЗ
286 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-30 03:32 | 2023-03-30 05:30 | 0.3 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
287 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС 703 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-30 06:00 | 2023-03-30 07:10 | 0.01 | 1.1667 | оп.307-308- обрыв провода | МТЗ
288 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Городок – ГРЭС-3 |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
289 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-54 д. Новопареево | ф. Ул. Советская | 0.38 | Аварийное | 2023-03-30 09:18 | 2023-03-30 10:52 | 0.01 | 1.5667 | В пролёте опор 24-25 обрыв фазного провода. | МТЗ
290 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-308 д.Щельпино ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-30 16:17 | 2023-03-30 16:36 | 0.01 | 0.3167 | Выясняется | МТЗ
291 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП25/2- д. Губино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-03-30 16:42 | 2023-03-30 17:56 | 0.01 | 1.2333 | Причина АО: обрыв провода от опоры №40 к дому. | МТЗ
292 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-31 08:20 | 2023-03-31 09:48 | 0.6 | 1.4667 | Выясняется | МТЗ
293 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/2-ТП1305 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-31 08:27 | 2023-03-31 09:25 | 0.4 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
294 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.15 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-31 08:31 | 2023-03-31 10:05 | 0.5 | 1.5667 | Выясняется. СЗО - котельная | МТЗ
295 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 21 ПС-817 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-03-31 11:49 | 2023-03-31 12:34 | 0.5 | 0.75 | Выясняется. | МТЗ
296 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Глебово №223 | Т-1 | 35 | Аварийное | 2023-03-31 12:17 | 2023-03-31 12:30 | 0.5 | 0.2167 | При появлении земли на 1 сек 6 кВ произошло повреждение ОПН 6 кВ Т-1 с последующим перекрытием изоляторов ШР 6 кВ Т-1. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
297 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная № 212 | ЭВ КЛ 220 кВ Восточная-Абрамово №1 | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина: снижение сопротивления изоляции жил контрольного кабеля управления ЭВ КЛ 220 кВ Восточная –Абрамово №1. | Выпавших блинкеров нет
298 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-1330 - ТП-1337 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-01 12:14 | 2023-04-01 12:57 | 0.01 | 0.7167 | выясняется | МТЗ
299 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП45/1- КСП- Утро |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-01 12:43 | 2023-04-01 13:10 | 0.01 | 0.45 | Выясняются | МТЗ
300 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП716/3- с. Фаустово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-01 20:33 | 2023-04-01 21:39 | 0.01 | 1.1 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
301 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 17 ПС 401 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-02 02:51 | 2023-04-02 04:45 | 0.6 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
302 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС532/14 Б.Бун-ТП51/14 Б.Буньков |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-02 05:02 | 2023-04-02 06:59 | 0.3 | 1.95 | выясняется | МТЗ
303 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1342/1- д.Плотава |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-02 10:06 | 2023-04-02 12:01 | 0.02 | 1.9167 | Выясняется. | МТЗ
304 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС34/202 Васютино-ТП2/202 Васют |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-03 01:22 | 2023-04-03 03:17 | 0.4 | 1.9167 | Повреждение на абонентской отпайке к КТП абон. «СНТ Кардиолог». | МТЗ
305 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Электросталь II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДЗЛ ОМП: КЗ 3,215 км фаза «А» на землю, Iкз – 5,2 кА. Длина ВЛ – 4,503 км.
306 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.262-15 от ПС-262 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-03 08:03 | 2023-04-03 09:16 | 0.5 | 1.2167 | Выясняется. | МТЗ
307 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ РП-313-ТП-149 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-03 10:02 | 2023-04-03 10:58 | 0.3 | 0.9333 | РП-313 а\о ВВк на ТП-149(ПС 83 фид.14),причина выясняется,время прибытия 50мин. | МТЗ
308 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/8 Давыдово-ТП270/8 Круп |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-04 11:35 | 2023-04-04 13:22 | 0.3 | 1.7833 | выясняется | МТЗ
309 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-493-ТП-320-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-04 12:10 | 2023-04-04 14:08 | 0.35 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
310 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 497-РП 121 д. Сабурово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-04 12:43 | 2023-04-04 14:40 | 0.5 | 1.95 | Выясняется | МТЗ
311 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-04 12:50 | 2023-04-04 13:18 | 0.35 | 0.4667 | Выясняется | МТЗ
312 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-04 13:39 | 2023-04-04 14:18 | 0.3 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
313 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Зарудня ПС722 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-04 17:43 | 2023-04-04 19:27 | 0.15 | 1.7333 | выясняется | МТЗ
314 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС380/1 ф.405-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ оп.№5 - ЦРП110. | МТЗ АВР успешно
315 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-05 07:53 | 2023-04-05 09:31 | 0.45 | 1.6333 | Предварительная причина АО: повреждение на участке ТП313 – ТП262 (выведен). | МТЗ
316 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.24 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-05 17:01 | 2023-04-05 18:35 | 0.4 | 1.5667 | Выясняется. Вкл. по резерву всех потребителей - фид.Мох ПС 110 кВ Белоомут №360. | МТЗ
317 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-29-КРН-5-ТП-45-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-06 00:13 | 2023-04-06 01:52 | 0.38 | 1.65 | Предварительная причина: повреждение КЛ 10 кВ ввод в РП40 со стороны АСП1505 (выведен). | МТЗ
318 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Электросталь II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина: в пролете опор 7-8 обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы "С"(красная) на строительную технику ООО Трансстроймеханизация". Срочный ремонт не требуется. | ДЗЛ
319 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гребнево №730 | 1 секция 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-08 03:50 | 2023-04-08 05:34 | 0.53 | 1.7333 | Выясняется. | МТЗ
320 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-08 17:15 | 2023-04-08 19:09 | 0.5 | 1.9 | Выясняется. СЗО - больница | МТЗ
321 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - Азотная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причины выясняются. | 2 ст. ЗЗ
322 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Анциферово - Нежино II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ ПС 220 кВ Нежино АПВ успешно.
323 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гуслица - Анциферово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Односторонне на ПС 110 кВ Анциферово тяг.
324 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лукерьино ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-09 13:47 | 2023-04-09 15:01 | 0.5 | 1.2333 | устанавливается | МТЗ
325 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС792/28 Тепличная-ЗТП559/25 79 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-09 20:53 | 2023-04-09 21:24 | 0.15 | 0.5167 | выясняется | МТЗ
326 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | РП | РП 10 кВ №8 Головачево | КВЛ 10кВ фид.24 ПС 110кВ Ларино (РП 10 кВ №8 Головачево) | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-10 10:58 | 2023-04-10 12:22 | 0.6 | 1.4 | Выясняются | МТЗ
327 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС30/1 Ф.41-ТП51 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-10 11:25 | 2023-04-10 13:04 | 0.4 | 1.65 | Выясняется. СЗО - ВЗУ | МТЗ
328 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 913 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-10 12:30 | 2023-04-10 14:12 | 0.4 | 1.7 | Повреждение разрядника 10 кВ на опоре №188 | МТЗ
329 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП217/1 ф.11-ТП301 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-10 17:17 | 2023-04-10 19:00 | 0.5 | 1.7167 | Выясняется. | МТЗ
330 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Дворики КТП 150 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-10 19:23 | 2023-04-10 19:46 | 0.01 | 0.3833 | обрыв провода СИП грузовиком над дорогой | н/в автомат
331 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Кривандино ПС-234 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
332 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 202- КТП 227 каб.выход КТП202 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-12 08:51 | 2023-04-12 10:31 | 0.2 | 1.6667 | Выясняется | МТЗ
333 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1025/1- Заволенье |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-12 10:01 | 2023-04-12 11:56 | 0.01 | 1.9167 | Выясняется | н/в автомат
334 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ Фидер 30 и фидер 22 ПС-27 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-12 11:59 | 2023-04-12 13:05 | 0.5 | 1.1 | Аварийное отключение Фид.22 ПС-27 Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
335 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 108 ПС-818 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-13 11:13 | 2023-04-13 12:26 | 0.01 | 1.2167 | Причина выясняется. | МТЗ
336 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакунино - Голутвин |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: ДЗ 1 ступени и МФО На ПС 736 Бакунино АВР 10 кВ Успешно.
337 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Ива № 588 | МВ ВЛ 110 кВ Голутвин-Ива | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДЗ ВЛ 110 кВ Голутвин – Ива. На ПС 110 кВ Ива № 588 АПВ неуспешно. На ПС 220 кВ Голутвин № 401 выключатель не отключался.
338 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-01 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-13 13:57 | 2023-04-13 15:53 | 0.8 | 1.9333 | выясняются | МТЗ
339 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП89/1 ф.4-КТП88 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-13 14:58 | 2023-04-13 15:31 | 0.4 | 0.55 | Выясянется. | МТЗ
340 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС270/207-КТПП1193 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-13 15:35 | 2023-04-13 16:56 | 0.15 | 1.35 | Выясняется. | МТЗ
341 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1201/1- д.Губино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-13 17:26 | 2023-04-13 19:24 | 0.01 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
342 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП89/1 ф.-ТП88 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-13 18:35 | 2023-04-13 19:21 | 0.5 | 0.7667 | Выясняется. | МТЗ
343 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-13 21:34 | 2023-04-13 22:06 | 0.3 | 0.5333 | Выясняется. | МТЗ
344 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/3- д.Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-13 22:12 | 2023-04-13 23:44 | 0.01 | 1.5333 | выясняется | МТЗ
345 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 10 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-13 22:16 | 2023-04-13 22:42 | 0.3 | 0.4333 | Выясняется. | МТЗ
346 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/7 Двойни-ЗТП426/1 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-13 23:38 | 2023-04-14 01:34 | 0.15 | 1.9333 | выясняется | МТЗ
347 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-571 ф.22 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-14 15:10 | 2023-04-14 16:01 | 0.3 | 0.85 | Выясняется. Участок от АСП-4065 СЗО – КНС, очистные | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
348 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Мележи - Головино |  | 35 | Аварийное | 2023-04-14 20:26 | 2023-04-14 21:49 | 9.9 | 1.3833 | Выясняется. | МТЗ 14.04.23 21:06 - Включили ВЛ 35 кВ ГРЭС-3 - Васютино запитали ПС 35 кВ Васютино (94ТП(49аб.), 6 СЗО, 2310 чел., 10 н.п.), осталось 98ТП(76аб.), 13 СЗО, 5505 чел., 13 н.п.) 14.04.2023 21:49, ВЭС: Включили ВЛ 35 кВ Васютино - Красный Угол запитали ПС 35 кВ Мележи, ПС 35 кВ Красный Угол, ПС 35 кВ Дубки, все абоненты запитаны. Время обесточения составило от 40 мин. до 1 часа 23 мин.
349 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4868/1-КРН1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-14 21:40 | 2023-04-14 22:02 | 0.4 | 0.3667 | выясняется | МТЗ
350 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП1197/1- Глебово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-15 17:22 | 2023-04-15 18:02 | 0.01 | 0.6667 | Выясняется | МТЗ
351 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ КРН-13-ТП-В/ч 28178 (Абонент) |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
352 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/2- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-16 07:19 | 2023-04-16 07:43 | 0.01 | 0.4 | Выясняется | МТЗ
353 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Астаповский ПС 35кВ Новиково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-16 13:33 | 2023-04-16 15:28 | 0.3 | 1.9167 | Выясняются | МТЗ
354 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП93/1- д. Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-16 13:39 | 2023-04-16 15:05 | 0.01 | 1.4333 | Выясняется. | н/в автомат
355 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Булгаково №242 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-16 16:06 | 2023-04-16 17:50 | 2 | 1.7333 | Выясняется. | Выясняется 16.04.2023 16:06, ВЭС: АО МВ 10 кВ Т-1, СМВ 10 кВ ПС 110 кВ Булгаково №242. Обесточена 1 и 2 сек 10 кВ. Потребители: 7 фидеров (6 фидеров абонента, 1 фидер НРЭС), 0 чел., промзона, СЗО нет, 2 МВт. Причина АО выясняется. 16.04.2023 17-07, ВЭС: На 110 кВ Булгаково №242 включили МВ 10 кВ Т-1 поставили под напряжение 1 сек. 10 кВ. 16.04.2023 17-22, ВЭС: На 110 кВ Булгаково №242 запитаны все абоненты 1 сек. 10 кВ 16.04.2023 17-50, ВЭС: На 110 кВ Булгаково №242 запитаны все потребители 2 сек 10 кВ. Время обесточения составило от 1 часа 16 мин. до 1 часа 44 мин.
356 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка-Минеральная с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
357 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ПС | ПС 35 кВ Огуднево №828 | КВЛ-10 кВ Ф.7 ПС 828 - ТП-49 (ПС 35 кВ Огуднево №828) | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-17 05:14 | 2023-04-17 06:32 | 0.5 | 1.3 | Выясняется СЗО - котельная, ВЗУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
358 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.7 ПС 828 - ТП-49 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-17 07:50 | 2023-04-17 09:45 | 0.5 | 1.9167 | Выясняется. СЗО - котельная, ВЗУ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
359 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Никульский ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-17 11:26 | 2023-04-17 13:19 | 0.4 | 1.8833 | Выясняется | МТЗ
360 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-4 ф.471 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-17 12:03 | 2023-04-17 13:22 | 0.7 | 1.3167 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
361 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ АСП8058/8-КТП1095 Заполицы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-18 11:38 | 2023-04-18 13:12 | 0.4 | 1.5667 | Выясняется | МТЗ
362 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1342/1- д.Плотава |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-18 13:25 | 2023-04-18 14:43 | 0.01 | 1.3 | Выясняется | н/в автомат
363 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Парфентьево РП101 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-18 13:50 | 2023-04-18 14:33 | 0.5 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
364 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Коломна - Чанки |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
365 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1342/1- д.Плотава |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-19 12:08 | 2023-04-19 14:05 | 0.01 | 1.95 | выясняется | МТЗ
366 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-18 д.М.Жеребцы | Ф-1 | 0.38 | Аварийное | 2023-04-19 12:49 | 2023-04-19 13:15 | 0.01 | 0.4333 | Причина выясняется. | МТЗ
367 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид № 24 ПС№ 73 РП 3. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-19 12:58 | 2023-04-19 13:50 | 0.35 | 0.8667 | Выясняется | МТЗ
368 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/30 Починки-КТПП158/9 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-20 05:50 | 2023-04-20 07:47 | 0.4 | 1.95 | выясняется | МТЗ
369 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/31 Починки-КТПП525/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-20 09:17 | 2023-04-20 10:30 | 0.3 | 1.2167 | выясняется | МТЗ
370 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС-712 ф.23 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-20 13:16 | 2023-04-20 14:43 | 0.5 | 1.45 | Выясняются. СЗО - ВЗУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
371 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 47 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-21 12:46 | 2023-04-21 13:19 | 0.01 | 0.55 | Выясняется. | МТЗ
372 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 68 ПС 401 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-22 00:01 | 2023-04-22 01:45 | 0.22 | 1.7333 | выясняется | МТЗ
373 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | РП | РП 10 кВ №38 Иванисово | 2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-22 11:45 | 2023-04-22 12:12 | 0.01 | 0.45 | Выясняется. | МТЗ
374 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП № 883 с.Петровское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-22 17:30 | 2023-04-22 18:35 | 0.01 | 1.0833 | выясняется. | МТЗ
375 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП274 Ф. 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-22 19:41 | 2023-04-22 21:30 | 0.01 | 1.8167 | выясняется | МТЗ
376 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС380/1 ф.107-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ В ЦРП-110 АВР успешно
377 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф16 ПС 419+ПП5+4752 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-23 14:53 | 2023-04-23 16:47 | 0.4 | 1.9 | выясняются | МТЗ
378 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 652 ф.403 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-23 15:08 | 2023-04-23 17:04 | 0.4 | 1.9333 | Выясняются | МТЗ
379 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-11 ф.1174 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-23 23:05 | 2023-04-23 23:36 | 0.4 | 0.5167 | Выясняется СЗО - КНС, ВЗУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
380 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-24 10:19 | 2023-04-24 12:17 | 0.29 | 1.9667 | Причина АО: повреждение на абонентской линии к КТП528 абон. Мосавтодор | МТЗ
381 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС216/2-ТП1292 2ПС216 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
382 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | МТП-753 с.Трубино | Ф Cело-2 ул.Не четные дома | 0.38 | Аварийное | 2023-04-24 22:06 | 2023-04-24 22:48 | 0.01 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
383 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-26 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-25 16:51 | 2023-04-25 18:48 | 0.8 | 1.95 | повреждение на ТП-516(аб.) | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
384 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | КВЛ 10кВ фид.Ферма 3 ПС 35кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-25 19:50 | 2023-04-25 20:42 | 0.1 | 0.8667 | выясняется | МТЗ
385 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП370/1 ф.Быт 1- Аксеново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-25 20:47 | 2023-04-25 21:49 | 0.01 | 1.0333 | выясняется | МТЗ
386 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-611 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-25 22:21 | 2023-04-25 23:19 | 0.1 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
387 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС216/1-ТП1205 1ПС216 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
388 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП116/1- Знаменское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-26 15:27 | 2023-04-26 15:56 | 0.01 | 0.4833 | выясняется | н/в автомат
389 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП133/1- Батраки |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-27 20:07 | 2023-04-27 21:00 | 0.01 | 0.8833 | Неисправен Пр.ПН-2 | МТЗ
390 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1310/2-Давыдово Мира-2 3 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-28 12:07 | 2023-04-28 13:08 | 0.01 | 1.0167 | Выясняется. | МТЗ
391 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/11 Полбино-КТПП464/10 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-28 15:37 | 2023-04-28 17:23 | 0.1 | 1.7667 | выясняется | МТЗ
392 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП1205/ТП-1205-ТП-1113-ТП1113 Т |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-29 02:38 | 2023-04-29 04:34 | 0.15 | 1.9333 | выясняется | МТЗ
393 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Бортниково ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-29 02:57 | 2023-04-29 04:33 | 0.34 | 1.6 | устанавливается | МТЗ
394 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-11 ф.1174 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-29 05:50 | 2023-04-29 07:45 | 0.1 | 1.9167 | Выясняется. | МТЗ
395 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-29 05:53 | 2023-04-29 07:17 | 0.01 | 1.4 | Выясняется. | МТЗ
396 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП340/1- д. Маришкино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-29 08:29 | 2023-04-29 09:34 | 0.01 | 1.0833 | Выясняется. | н/в автомат
397 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 79 д.Козино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-29 18:05 | 2023-04-29 19:27 | 0.01 | 1.3667 | выясняется | н/в автомат
398 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-29 20:57 | 2023-04-29 22:53 | 0.5 | 1.9333 | выясняются | МТЗ
399 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-30 01:50 | 2023-04-30 03:48 | 0.6 | 1.9667 | выясняется. СЗО - 3 ВЗУ, котельная, КНС | МТЗ
400 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Бережки №38 | 1 секция 6 кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-30 02:59 | 2023-04-30 04:58 | 9.7 | 1.9833 | Повреждение кабельной воронки в ячейки фид. 2 (Мособлэнерго) | Дуговая защита
401 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.262-15 от ПС-262 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-30 09:01 | 2023-04-30 10:43 | 0.68 | 1.7 | Повреждение КЛ 10 кВ №606. Вывели повреждённый участок и вкл. всех потребителей по резерву фид. 715-02 с ПС 110 кВ Старт. | МТЗ
402 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 220 кВ Трубино - Горенки |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ, ДЗЛ ПС 220 кВ Горенки: КЗ 30,3 км от ПС Горенки, фаза «С» на землю. Iкз+1,86 кА. Вся длина КВЛ 30,892 км, КЛ – 1,2 км (ВКС). ПС 220 кВ Трубино: КЗ 5,7 км от ПС Трубино, фаза «В» на землю. Iкз+7,1 кА.
403 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-4762/2-ТП-5005; КВЛ-6кВ ТП-5005-КТП-5043 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-04-30 11:35 | 2023-04-30 13:27 | 0.11 | 1.8667 | Повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ
404 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП-1210 С/Т "СЕРП И МОЛОТ" |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-30 13:15 | 2023-04-30 13:58 | 0.01 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
405 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС34/202 Васютино-ТП2/202 Васют |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-04-30 22:15 | 2023-04-30 23:50 | 0.25 | 1.5833 | Причина АО: повреждение в сети абонента СНТ «Березка». | МТЗ
406 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1147/1- Мосягино(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-04-30 22:16 | 2023-04-30 23:07 | 0.01 | 0.85 | Выясняется | МТЗ
407 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.24 ПС 110кВ Ларино |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
408 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-267 ст.Радуга(А) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-01 09:53 | 2023-05-01 11:21 | 0.01 | 1.4667 | выясняются | МТЗ
409 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 466 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-01 14:15 | 2023-05-01 14:45 | 0.01 | 0.5 | Выясняется | МТЗ
410 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 466 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-01 14:58 | 2023-05-01 16:14 | 0.01 | 1.2667 | Выясняется | МТЗ
411 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП128/1 ф.Быт 1- Подлипки |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-01 21:00 | 2023-05-01 21:45 | 0.01 | 0.75 | Выясняются | МТЗ
412 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС744/21 Михали-ЗТП458 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-02 08:29 | 2023-05-02 09:23 | 0.5 | 0.9 | выясняется | МТЗ
413 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-611 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-02 12:53 | 2023-05-02 14:47 | 0.3 | 1.9 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
414 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-02 14:04 | 2023-05-02 15:34 | 0.7 | 1.5 | устанавливается | МТЗ
415 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | РП | РП-2020 | 2Сек. 6кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-03 05:48 | 2023-05-03 06:43 | 0.1 | 0.9167 | Повреждение в сети абонента: "Мосэнергохимзащита" | МТЗ
416 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП730/1- д. Чаплыгино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-03 21:38 | 2023-05-03 22:15 | 0.01 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
417 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС380/1 ф.405-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-04 12:24 | 2023-05-04 13:03 | 0.8 | 0.65 | Выясняется. | МТЗ
418 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Выход с ЦРП 110 на ТП 204 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-04 14:53 | 2023-05-04 16:22 | 0.1 | 1.4833 | Выясняется | МТЗ
419 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС579/1 ф.23-ТП72 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется.
420 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Дулево №270 | ШОМВ 110 кВ | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | УРОВ
421 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Дулево - Ликино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Опора №21 обрыв провода средняя фаза в сторону опоры №22 | ДФЗ
422 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное | 2023-05-05 14:16 | 2023-05-05 15:15 | 4.4 | 0.9833 | Выясняется СЗО – 3 котельные, 3 школы, скорая помощь, поликлиника, 2 ВЗУ, КНС, Детский приют | ДФЗ
423 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Губино № 216 | МВ 6 кВ Т-2 | 110 | Аварийное | 2023-05-05 14:16 | 2023-05-05 14:36 | 1.8 | 0.3333 | Выясняется СЗО – 3 котельные, дет. Сад, школа, ВЗУ, очистные, КНС | ЗМН
424 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Дулево №270 | МВ ВЛ 110 кВ Дулево-Ликино; У-110-8-2000 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Определение и устранение неисправности МВ ВЛ 110 кВ Дулево - Ликино Заведена аварийная заявка ПС 110 кВ Дулево 2 сек 110 кВ определение и устранение неисправности 2 сек 110 кВ | Нет
425 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП127/1, 2- Ефремовская |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-05 17:34 | 2023-05-05 18:01 | 0.01 | 0.45 | Выясняется | н/в автомат
426 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС-Дулево с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Опора №7 поврежден шлейф верхней фазы | Вручную
427 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4868/1-КРН1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-06 08:20 | 2023-05-06 12:17 | 0.54 | 3.95 | Причина АО: повреждение КЛ 6 кВ РТП4868/1 – вых. на оп. №1. | МТЗ
428 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС356/4 П-Посад-ТП44/4 Рахманово |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
429 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-910/1 д.Никольское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-06 15:30 | 2023-05-06 15:56 | 0.01 | 0.4333 | выясняется | МТЗ
430 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1142/1- Лашино(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-06 17:43 | 2023-05-06 19:34 | 0.01 | 1.85 | выясняется | МТЗ
431 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП-1210 С/Т "СЕРП И МОЛОТ" |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-06 21:45 | 2023-05-06 22:52 | 0.01 | 1.1167 | Превышение допустимой нагрузки | МТЗ
432 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шибаново – Павлово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
433 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шибаново - Афанасово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДЗЛ
434 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП59/1 ф.Быт 4- Перевицы |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-07 09:12 | 2023-05-07 09:55 | 0.1 | 0.7167 | Выясняются | МТЗ
435 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/2- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-07 12:55 | 2023-05-07 13:20 | 0.01 | 0.4167 | выясняется | МТЗ
436 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1176/1- Асташково-клуб(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-07 13:38 | 2023-05-07 14:33 | 0.01 | 0.9167 | Выясняется. | МТЗ
437 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС579/1 ф.33-РП35 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-07 14:29 | 2023-05-07 16:13 | 0.1 | 1.7333 | Выясняется | МТЗ
438 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1141/2-Внуково СИП |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-08 22:16 | 2023-05-08 22:54 | 0.01 | 0.6333 | Выясняется. | н/в автомат
439 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП11 Б.Буньково-ТП55 Б.Буньково |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-09 00:20 | 2023-05-09 01:31 | 0.4 | 1.1833 | Выясняется. | МТЗ
440 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Митяево II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
441 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шульгино - Дроздово, ВЛ 110кВ Шульгино-Дроздово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
442 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.537-04 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-09 12:28 | 2023-05-09 13:56 | 0.24 | 1.4667 | Причина АО: повреждение на абонентской КЛ 10 кВ к ТП587 абон. (БССС). | МТЗ
443 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС36/11-КРН4 11ПС36 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-09 17:35 | 2023-05-09 18:23 | 0.31 | 0.8 | Выясняется | МТЗ
444 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | АТ-4 | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДЗО АВР 10 кВ успешное, секции 7 и 9 10 кВ с напряжением.
445 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шульгино - Дроздово, ВЛ 110кВ Шульгино-Дроздово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | Выясняется
446 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.21 ПС 110кВ Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-10 13:11 | 2023-05-10 13:53 | 0.01 | 0.7 | Выясняются | МТЗ
447 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | РП | РП-3030 | КВЛ 6 кВ РП3030-ТП4750 фид. 7 ПС 110 кВ Минеральная №419 | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-10 21:52 | 2023-05-10 23:50 | 0.1 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
448 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС 168 до РП 1 (фид. 168-04) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-11 15:58 | 2023-05-11 17:20 | 0.7 | 1.3667 | выясняются | МТЗ
449 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/1- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-11 17:55 | 2023-05-11 19:20 | 0.01 | 1.4167 | Выясняется. | н/в автомат
450 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Клуб магазин КТП 162 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-11 18:59 | 2023-05-11 19:53 | 0.01 | 0.9 | Выясняется | н/в автомат
451 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС414/1 ф.5-ЦРП31 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-12 03:54 | 2023-05-12 05:38 | 0.4 | 1.7333 | Повреждение у абонента КТП-425 (СНТ "Солнышко") | МТЗ
452 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Ратчино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-12 08:37 | 2023-05-12 10:07 | 0.26 | 1.5 | выясняется | МТЗ
453 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Парфентьево РП101 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-12 09:46 | 2023-05-12 10:15 | 0.31 | 0.4833 | устанавливается | МТЗ
454 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 16 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-12 10:06 | 2023-05-12 11:22 | 0.2 | 1.2667 | устанавливается | МТЗ
455 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-255 С.2-ТП-155 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-12 11:00 | 2023-05-12 12:42 | 0.2 | 1.7 | Выясняется | МТЗ
456 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН9/1-КТП1134 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-12 16:50 | 2023-05-12 17:35 | 0.2 | 0.75 | Причина АО: повреждение в КТП1130 абон. ИП «Лягушкин». | МТЗ
457 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2, 10 ПС 110кВ Ива |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-13 05:40 | 2023-05-13 07:13 | 0.23 | 1.55 | Выясняются | МТЗ
458 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-13 12:05 | 2023-05-13 13:01 | 0.1 | 0.9333 | выясняется | МТЗ
459 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-13 12:40 | 2023-05-13 13:20 | 0.25 | 0.6667 | Выясняется | МТЗ
460 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-13 17:31 | 2023-05-13 19:09 | 0.01 | 1.6333 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
461 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КТПП-183-КРУН-3 с отп на ТП-171 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-13 22:15 | 2023-05-13 23:16 | 0.01 | 1.0167 | выясняется | МТЗ
462 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП25/1- д.Б.Буньково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-14 21:13 | 2023-05-14 22:28 | 0.01 | 1.25 | Выясняется. | н/в автомат
463 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 220 кВ Ногинск-Руднево |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №107 обнаружены следы перекрытия на шлейфе левой фазы (фаза «С») и металлоконструкцией опоры. Ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ успешно на ПС Руднево, на ПС Ногинск АПВ не работало. ОМП: 24 км от ПС Руднево, фаза "А", "В".
464 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС571/13-ЗТП132 д. Сеньково |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-15 14:38 | 2023-05-15 15:09 | 0.12 | 0.5167 | выясняем | МТЗ
465 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП280/1- с.Ново-Загарье |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-15 15:00 | 2023-05-15 16:18 | 0.01 | 1.3 | Выясняется. | ПН-2
466 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-77-ТП-94-РП-124 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-15 17:07 | 2023-05-15 18:46 | 0.13 | 1.65 | Выясняется | МТЗ
467 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село2 ЗТП 190 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-16 11:42 | 2023-05-16 12:55 | 0.01 | 1.2167 | Выясняется | Н/В автомат
468 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-16 14:40 | 2023-05-16 15:09 | 0.5 | 0.4833 | Повреждение у абонента | МТЗ
469 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП325/1 ф.303-ТП335 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-16 18:57 | 2023-05-16 20:25 | 0.4 | 1.4667 | Выясняется | МТЗ
470 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Астра ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-16 19:23 | 2023-05-16 21:20 | 0.25 | 1.95 | Выясняется | МТЗ
471 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-17 11:14 | 2023-05-17 11:39 | 0.52 | 0.4167 | Выясняется. | МТЗ
472 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-17 14:01 | 2023-05-17 14:27 | 0.52 | 0.4333 | Отпайка к КТП318 оп. №3 - перекрытие на птицу. | МТЗ
473 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид. Осташово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-17 19:57 | 2023-05-17 21:55 | 0.2 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
474 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Городок – ГРЭС-3 |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ
475 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/14 Давыдо-ТП280/14 Н-Зага |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-18 09:40 | 2023-05-18 11:38 | 0.25 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
476 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП61 Кузнецы-МТП27 Михалёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-18 10:00 | 2023-05-18 11:53 | 0.2 | 1.8833 | Выясняется | МТЗ
477 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 828 ф1-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-18 13:40 | 2023-05-18 14:57 | 0.2 | 1.2833 | Выясняется | МТЗ
478 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-18 16:05 | 2023-05-18 17:10 | 0.24 | 1.0833 | Бригада для определения причины отключения направлена, время прибытия 40 мин. АВР успешен в ТП-157 | МТЗ, АВР успешно в ТП 157
479 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.506 с ПС-652 (Н) |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | АО КВЛ 10кВ фид.506 ПС 110 кВ Монино №26 ( нет в выборке оборудования) ( без обесточения потребителей) | МТЗ
480 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.9-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-19 16:19 | 2023-05-19 16:41 | 0.76 | 0.3667 | Выясняется | МТЗ
481 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
482 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.13 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
483 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС744/20 Михали-ЗТП614 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-20 17:08 | 2023-05-20 18:09 | 0.3 | 1.0167 | Выясняется | МТЗ
484 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-20 22:50 | 2023-05-21 00:48 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
485 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП594/2- с. Конобеево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-21 20:01 | 2023-05-21 21:13 | 0.01 | 1.2 | выясняются | ПН-2
486 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС380/1 ф.405-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-22 01:28 | 2023-05-22 02:04 | 0.01 | 0.6 | СНТ Мыс ( нет в выборке ) Причина: Повреждение КЛ 6 кВ Абонент перешел на резерв ( ДГУ абонента) | МТЗ
487 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 4 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-22 05:32 | 2023-05-22 07:00 | 0.3 | 1.4667 | Причина выясняется. Запитаны по резерву: фид. 537-04 с ПС 110 кВ Виноградово № 537 | МТЗ
488 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Марково с РП-2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-22 12:20 | 2023-05-22 12:46 | 0.4 | 0.4333 | Причина выясняется. СЗО - ВЗУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
489 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 128 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-22 12:29 | 2023-05-22 13:10 | 0.01 | 0.6833 | выясняется | н/в автомат
490 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1244/3- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-22 13:14 | 2023-05-22 15:12 | 0.01 | 1.9667 | В пролете опор 16-17 ветка дерева | н/в автомат
491 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.43 ПС 650-КРН-7-ТП-81-ТП-96 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-22 16:31 | 2023-05-22 17:56 | 0.5 | 1.4167 | Выясняется | МТЗ
492 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-22 17:03 | 2023-05-22 19:01 | 0.7 | 1.9667 | Выясняется. СЗО - ВЗУ, котельная, школа | МТЗ
493 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-51 Быт-1 Бавыкино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-23 14:23 | 2023-05-23 16:05 | 0.01 | 1.7 | выясняется | ПН-2
494 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 94 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-24 18:40 | 2023-05-24 19:35 | 0.01 | 0.9167 | Выясняется | н/в автомат
495 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП70/1- Яковлево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-24 20:54 | 2023-05-24 22:33 | 0.01 | 1.65 | выясняется | ПН-2
496 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/7 Бруски-ЗТП498/6 39 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-24 21:06 | 2023-05-24 22:06 | 0.5 | 1 | Выясняется. СЗО - котельная, ВЗУ | МТЗ
497 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная II цепь, Участок магистрали ВЛ № 69 |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
498 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Чанки - Пески, Участок магистрали ВЛ № 72 |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Земляная защита,Междуфазная токовая отсечка.
499 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
500 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 502 ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-25 12:12 | 2023-05-25 12:35 | 0.45 | 0.3833 | Выясняется. | МТЗ
501 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр-Пурлово с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. Прохождение грозового фронта | ДФЗ
502 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-25 15:07 | 2023-05-25 16:27 | 0.2 | 1.3333 | Гроза | МТЗ
503 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Сельниково № 616 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-25 15:44 | 2023-05-25 17:29 | 0.6 | 1.75 | Выясняется, прохождение грозового фронта | МТЗ
504 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС136/44 Трофимово-ЗТП742/3 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | в районе ЕРЭС - гроза | АПВ успешно
505 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/3 Полбино-ЗТП30/45 136 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-25 16:28 | 2023-05-25 17:25 | 0.3 | 0.95 | Выясняется, прохождение грозового фронта | МТЗ
506 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Власьево РП 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-25 16:58 | 2023-05-25 17:56 | 0.3 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
507 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Сельниково № 616 | Т-2 | 35 | Аварийное | 2023-05-25 17:41 | 2023-05-25 19:33 | 0.6 | 1.8667 | Выясняется, прохождение грозового фронта | ДЗ 10 кВ
508 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-24-ТП-25 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-25 19:02 | 2023-05-25 20:39 | 0.3 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
509 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Берендино - Егорьевск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ
510 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Продор РП 11 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-26 07:51 | 2023-05-26 08:34 | 0.2 | 0.7167 | Выясняются | МТЗ
511 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.22 ПС 83-РП-884 Сек.1 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
512 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТРП | РТП-100 | 1Сек. 10кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-26 09:39 | 2023-05-26 10:32 | 0.2 | 0.8833 | Выясняются | МТЗ
513 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-223 д.Балобаново вых.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-26 13:26 | 2023-05-26 14:55 | 0.01 | 1.4833 | Выясняется. | н/в автомат
514 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Бортниково ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-26 20:04 | 2023-05-26 21:19 | 0.4 | 1.25 | выясняется | МТЗ
515 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-611 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
516 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/Дв.Полбино Двойни-ПС365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-27 22:48 | 2023-05-28 00:32 | 0.2 | 1.7333 | Выясняется | МТЗ
517 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-28 09:29 | 2023-05-28 10:39 | 0.5 | 1.1667 | выясняется СЗО - 2 котельные, ВЗУ | МТЗ
518 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП33/1 ф.19 ТП-182 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-28 14:51 | 2023-05-28 15:59 | 0.3 | 1.1333 | Выясняется | МТЗ
519 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Зуево №767 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-30 12:36 | 2023-05-30 14:01 | 1.6 | 1.4167 | Работа дуговой защиты при повреждении кабельной воронки в ячейке фид. 201 абонента ООО "Ткани ОРЕТЕКС". | Дуговая защита 30.05.23 13:37 ООО "Орехово - Зуевская электросеть" перешел на резерв 13:39 ООО "Ткани ОРЕТЕКС" перешел на резерв. 14:01 все потребители запитаны по резерву. 20:42 - включили МВ 2 сек 10 кВ Т-2 поставили под напряжение 2 сек 10 кВ
520 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-30 18:12 | 2023-05-30 18:51 | 0.6 | 0.65 | Выясняется. СЗО – 2 котельные, ВЗУ | МТЗ
521 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-30 19:55 | 2023-05-30 21:00 | 0.5 | 1.0833 | Выясняется | МТЗ
522 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КТПП1197/1-ТП1324 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-05-31 05:30 | 2023-05-31 06:56 | 0.3 | 1.4333 | Выясняется. | МТЗ
523 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-02 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2023-05-31 08:13 | 2023-05-31 08:53 | 2.6 | 0.6667 | Неотложная работа по отысканию и устранению однофазного места замыкания на землю в сети 10 кВ | -
524 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Городна - Луховицы |  | 110 | Аварийное | 2023-05-31 11:01 | 2023-05-31 11:31 | 2.6 | 0.5 | Причины выясняются. Обесточено ПС 110 кВ Городна №611 и ПС 35 кВ Новиково №97 в связи с выводом в ремонт ВЛ 35 кВ Третьяково – Луховицы с отп. ПС Новиково. ПС 110 кВ Городна: 10 фидеров: - 5 фид. ЛРЭС (фид.11, 13, 16, 21, 23); - 2 фид. ЗОРЭС ЗУ (фид. 14, 22); - 1 фид ЗОРЭС ОУ (фид.22); - 1 фид. Оборонэнерго (фид. 12); - 1 фид Мособлэнерго (фид.15). ПС 35 кВ Новиково: 5 фид. ЛРЭС (фид.Кунаковский, фид.Ходыкино, фид.Астаповский, фид.Борки, фид.Круглово). | ДФЗ
525 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-104 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-31 11:15 | 2023-05-31 12:29 | 0.1 | 1.2333 | Выясняется | МТЗ
526 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Городна - Луховицы |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | ВЛ была не в транзите. Отключалась с ПС 110кВ Луховицы Тяговая | ДФЗ
527 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-05-31 12:38 | 2023-05-31 13:42 | 0.2 | 1.0667 | Разрушение ОПН двух фаз в МТП604. | МТЗ
528 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП128/1- д. Чаплыгино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-05-31 16:45 | 2023-05-31 18:10 | 0.01 | 1.4167 | Выясняется | МТЗ
529 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС666/1 ф.104-РП38 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-01 05:49 | 2023-06-01 06:00 | 0.1 | 0.1833 | Выясняется | МТЗ
530 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1083/1-Авсюнино к дому1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-01 10:10 | 2023-06-01 11:23 | 0.1 | 1.2167 | Выясняется. | Низковольтный автомат
531 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/1- д.Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-01 14:33 | 2023-06-01 15:09 | 0.1 | 0.6 | Выясняется. | Низковольтный автомат
532 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/3- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-01 16:25 | 2023-06-01 16:46 | 0.1 | 0.35 | Выясняется. | Низковольтный автомат
533 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-02 11:00 | 2023-06-02 12:56 | 0.2 | 1.9333 | РП-120 а\о МВ на ТП-439(ПС 206 фид.1),причина выясняется,резерв есть,время прибытия 30мин. | МТЗ
534 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-03 05:05 | 2023-06-03 05:17 | 0.5 | 0.2 | Выясняется. | МТЗ
535 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 33 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-03 05:05 | 2023-06-03 05:32 | 0.4 | 0.45 | Выясняется. | МТЗ
536 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-138 Молзино вых.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-03 11:36 | 2023-06-03 13:21 | 0.01 | 1.75 | Причина АО: падение провода уличного освещения на ВЛ 0,4 кВ при прохождении грозового фронта. | МТЗ
537 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лукерьино ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-03 12:09 | 2023-06-03 13:23 | 0.58 | 1.2333 | Причина АО: в МТП612 поврежден разрядник 10 кВ при прохождении грозового фронта. | МТЗ
538 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-03 12:12 | 2023-06-03 13:54 | 0.4 | 1.7 | Выясняется | МТЗ
539 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/3- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-03 13:04 | 2023-06-03 13:45 | 0.01 | 0.6833 | выясняется | МТЗ
540 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/7 Бруски-ЗТП498/6 39 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-03 13:10 | 2023-06-03 13:42 | 0.32 | 0.5333 | Прохождение грозового фронта. | МТЗ
541 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1091/1- Запутное(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-03 13:25 | 2023-06-03 14:45 | 0.01 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
542 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Шлюз ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
543 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП141/3- д.Молзино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-03 13:40 | 2023-06-03 14:07 | 0.01 | 0.45 | Выясняется | МТЗ
544 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-01 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-03 14:51 | 2023-06-03 15:29 | 0.87 | 0.6333 | выясняются | МТЗ
545 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 570 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-03 19:30 | 2023-06-03 20:51 | 0.2 | 1.35 | выясняется Включили по резерву фид. 3 с ПС 110 кВ Сетовка тяг. | МТЗ
546 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-1238 СНТ Нефтянник-80(аб) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-04 18:41 | 2023-06-04 20:22 | 0.01 | 1.6833 | Выясняется | МТЗ
547 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фабричная - Лопатино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В пролете опор 7-8 обнаружена спиленная сосна, длина 35 м, основание 45 см, упавшая в результате несанкционированной вырубки леса из глубины лесного массива. Расстояние от крайнего провода до пня 25 м. | ДФЗ
548 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1213/1- д.Кудыкино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-05 18:05 | 2023-06-05 18:26 | 0.05 | 0.35 | Выясняется | Низковольтный автомат
549 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-144-РП-150 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-06 10:01 | 2023-06-06 11:55 | 0.33 | 1.9 | Повреждение в КТП-107( абонентское) ООО "Склад-Орион". | МТЗ
550 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.7 ПС 742-ТП-154-КТПП-169-ТП-155-КТП-141 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-06 13:38 | 2023-06-06 15:35 | 0.22 | 1.95 | Причина АО: повреждение на абонентской ВЛ к КТП612 абон. (застройщик Пахомов). | МТЗ
551 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид "Очистные 1" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-06 15:30 | 2023-06-06 16:28 | 0.15 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
552 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 4 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-06 21:56 | 2023-06-06 22:28 | 0.23 | 0.5333 | Причины выясняются. | МТЗ
553 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/404 Мишутино-РП28/404 Рах |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-07 08:54 | 2023-06-07 10:50 | 0.4 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
554 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ КРН-1-ТП-69 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-07 12:13 | 2023-06-07 13:00 | 0.5 | 0.7833 | Выясняется СЗО - ВЗУ | МТЗ.
555 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-77-ТП-94-РП-124 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-07 12:22 | 2023-06-07 14:17 | 0.3 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
556 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/3 Бруски-ЗТП396/10 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-07 16:58 | 2023-06-07 18:38 | 0.3 | 1.6667 | выясняется | МТЗ
557 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 489 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-07 20:05 | 2023-06-07 20:21 | 0.01 | 0.2667 | выясняется | н/в автомат
558 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП82/1 ф.Быт 1- Асошники |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-07 22:10 | 2023-06-07 22:57 | 0.01 | 0.7833 | Выясняются | н/в автомат
559 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Клишино - Зарайск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Транзит ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Клишино и ВЛ 110 кВ Клишино-Зарайск. В результате осмотра на ВЛ 110 кВ Клишино-Зарайск обнаружены следы перекрытия фазы А(левая нижняя) неустановленной сельскохозяйственной техникой в пролетах оп. №16-17. Ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
560 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 27 ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-08 15:55 | 2023-06-08 16:50 | 0.2 | 0.9167 | устанавливается | МТЗ
561 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Макеево - Маслово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Прохождение грозового фронта. На оп. №57 обнаружены следы перекрытия по гирлянде изоляторов средней фазы (фаза «А») от грозового разряда на металлическую конструкцию опоры. Ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
562 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-10/1 Быт- Мендюкино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-08 20:05 | 2023-06-08 20:23 | 0.01 | 0.3 | Выясняется | н/в автомат
563 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1013/1-МТП1103 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-09 07:26 | 2023-06-09 08:18 | 0.05 | 0.8667 | Причина АО: перекрытие на птицу в первом пролёте. | МТЗ
564 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 ТП №61 д.Облезьево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-09 12:56 | 2023-06-09 14:35 | 0.01 | 1.65 | Причина АО: перехлёст проводов в пролёте опор 5-6. | МТЗ
565 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ.ФИД.МАРКОВО |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-09 14:27 | 2023-06-09 15:37 | 0.14 | 1.1667 | выясняются | МТЗ
566 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-09 15:17 | 2023-06-09 16:36 | 0.28 | 1.3167 | Выясняется | МТЗ
567 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ КТП262/1 ф.9-ТП233 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-09 15:32 | 2023-06-09 16:15 | 0.26 | 0.7167 | Выясняются | МТЗ
568 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС356/31 П-Посад-ТП44/31 Рахман |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-09 15:50 | 2023-06-09 17:04 | 0.22 | 1.2333 | Причина АО: повреждение в КТП «СНТ «Садовник» абон. | МТЗ
569 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1342/1- д.Плотава |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-09 16:09 | 2023-06-09 17:01 | 0.01 | 0.8667 | выясняется | МТЗ
570 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП202/2- с.Васютино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-09 16:17 | 2023-06-09 17:39 | 0.01 | 1.3667 | выясняется | МТЗ
571 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.41 ПС 30-ТП-51-КРН-1-ТП-56 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-09 17:11 | 2023-06-09 18:55 | 0.27 | 1.7333 | Выясняется Вывели повреждённый участок ТП69 - ТП41. | МТЗ
572 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-09 18:48 | 2023-06-09 19:21 | 0.1 | 0.55 | Причина АО: ветка дерева на воздушном вводе 10 кВ КТП164, принесенная в результате сильного порыва ветра. | МТЗ
573 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-10 07:51 | 2023-06-10 08:30 | 0.23 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
574 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ РП11/1- д.Б.Буньково, ул.Фабри |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-10 13:44 | 2023-06-10 15:19 | 0.01 | 1.5833 | Выясняется | н/в автомат
575 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС696/19-РП8090/2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-10 21:20 | 2023-06-10 22:57 | 0.5 | 1.6167 | Выясняется. СЗО - 2 КНС | МТЗ
576 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС696/28-РП8080/28 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-10 21:20 | 2023-06-10 22:57 | 0.6 | 1.6167 | Выясняется. СЗО - ВЗУ, очистные | МТЗ
577 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Митяево II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ, I ст. ЗЗ На ПС 220 кВ Голутвин АПВ успешно, На ПС 110 кВ Митяево АПВ неуспешно
578 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.43 ПС 30-ТП-77-ТП-51 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-11 12:13 | 2023-06-11 14:08 | 0.3 | 1.9167 | Повреждение у абонента. КТП-70 Молочная ферма. ООО "Прессо" | МТЗ
579 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 570 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-11 12:40 | 2023-06-11 14:20 | 0.2 | 1.6667 | выясняется | МТЗ
580 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1321/1- пос.Орловка |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-11 13:29 | 2023-06-11 14:30 | 0.05 | 1.0167 | Выясняется | н/в автомат
581 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1172/1- д.Киняево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-11 14:22 | 2023-06-11 15:44 | 0.03 | 1.3667 | Выясняется | н/в автомат
582 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1321/1- пос.Орловка |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-11 17:25 | 2023-06-11 18:43 | 0.02 | 1.3 | Выясняется | н/в автомат
583 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП242/1- д.Бывалино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-12 23:53 | 2023-06-13 01:11 | 0.01 | 1.3 | выясняется | МТЗ
584 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/101 Мишутино-РП247 Ефимов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-13 18:16 | 2023-06-13 18:57 | 0.4 | 0.6833 | Выясняется | МТЗ
585 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/105 Мишутино-РП28/105 Рах |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-13 18:25 | 2023-06-13 19:28 | 0.4 | 1.05 | выясняется | МТЗ
586 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-1369 Машиностроитель(аб) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-14 10:30 | 2023-06-14 11:41 | 0.02 | 1.1833 | Причина: Валка дерева на ВЛ неустановленными лицами у дома. | н/в автомат
587 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-14 14:48 | 2023-06-14 15:15 | 0.04 | 0.45 | выясняется | МТЗ
588 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Полбино № 365 | 1 секция 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-14 22:46 | 2023-06-15 00:10 | 0.82 | 1.4 | работа ЗМН 1 сек. 10 кВ при перегорании высоковольтных предохранителей ТН 1 сек. 10 кВ | ЗМН 1 сек. 10 кВ
589 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ фид.9 ПС 225 на РП 45 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
590 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ КРН2 - ТП 3424 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-15 05:38 | 2023-06-15 06:54 | 0.05 | 1.2667 | Выясняются | МТЗ
591 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС414/1 ф.5-ЦРП31 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-15 11:22 | 2023-06-15 12:31 | 0.42 | 1.15 | Причина АО: подхлёст проводов на отпайке к КТП-200 СНТ «Мичуринский труженик» неустановленной строительной техникой. | МТЗ
592 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-15 16:17 | 2023-06-15 17:27 | 0.23 | 1.1667 | Причина АО: повреждение в КТП1845 абон. СНТ «Ихтиандр». | МТЗ
593 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-640 104 ф.305-ТП-316 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-16 10:40 | 2023-06-16 12:38 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
594 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Меча ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ АВР успешно в РП-1
595 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Горизонт ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-16 14:47 | 2023-06-16 15:51 | 0.6 | 1.0667 | Выясняется | МТЗ
596 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП253/1 ф.Быт 5- Белоомут |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-17 12:13 | 2023-06-17 13:17 | 0.01 | 1.0667 | Выясняются. | н/в автомат
597 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Спортивная - Авсюнино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | на оп.88 следы перекрытия на проводе ф.К и металлоконструкции опоры. Ремонт не требуется. | ДФЗ
598 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | КВЛ 10кВ фид.Ферма 3 ПС 35кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-18 14:00 | 2023-06-18 14:48 | 0.14 | 0.8 | выясняется | МТЗ
599 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 333 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-18 16:39 | 2023-06-18 17:20 | 0.01 | 0.6833 | причина выясняется. Отключение СНТ Рождественка. В выборке этого СНТ нет. поэтому пришлось указать д.Рождественка | МТЗ
600 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП61 Кузнецы-МТП27 Михалёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-18 18:20 | 2023-06-18 19:17 | 0.22 | 0.95 | Причина АО: повреждение на абонентской отпайке к КТП12 абон. «ПРС-12 Межрайгаз». | МТЗ
601 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС83 Ф.15 БТ2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-19 01:28 | 2023-06-19 02:37 | 0.26 | 1.15 | Выясняется. | МТЗ
602 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП13/6 Б.Бун-ТП55 Б.Буньково |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-19 12:58 | 2023-06-19 13:46 | 0.4 | 0.8 | Выясняется | МТЗ
603 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС696/28-РП8080/28 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ АВР успешно в РП-8090
604 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1307/1- Старово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-19 15:11 | 2023-06-19 17:10 | 0.01 | 1.9833 | Повреждение у абонента | н/в автомат
605 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-163 ф.101 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-19 20:47 | 2023-06-19 20:53 | 0.3 | 0.1 | выясняется. | МТЗ
606 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП594/2- с. Конобеево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-20 11:58 | 2023-06-20 12:26 | 0.01 | 0.4667 | Выясняется. | н/в автомат
607 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1244/1- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-20 14:36 | 2023-06-20 15:03 | 0.02 | 0.45 | Выясняется | н/в автомат
608 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Шерна с отпайкой на ПС Захарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение провода ф."А" строительной техникой ООО СтройАвтодор в пролете опор №11- №12. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Токовая защита нулевой последовательности, МФО
609 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС 168 до РП 1 (фид. 168-04) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-20 17:01 | 2023-06-20 18:03 | 0.4 | 1.0333 | Выясняется. | МТЗ
610 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск-Шерна с отп |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Ремонт провода ф. "А" в пролете опор №11- №12 КВЛ 110кВ НогинскШерна с отп.на ПС Захарово. | в ручную
611 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 652 ф.606 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-22 17:42 | 2023-06-22 19:18 | 0.5 | 1.6 | Выясняется. | МТЗ
612 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.403/652 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-22 17:50 | 2023-06-22 19:24 | 0.3 | 1.5667 | выясняется | МТЗ
613 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТПП-320 с.Комарево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-23 09:56 | 2023-06-23 10:55 | 0.03 | 0.9833 | фид. Быт от КТП 23 отсутствует в выборке ОЖУР, Причины выясняются. | н/в автомат
614 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№45 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-23 23:48 | 2023-06-24 00:07 | 0.03 | 0.3167 | Выясняется. | МТЗ
615 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-24 05:23 | 2023-06-24 06:10 | 0.06 | 0.7833 | Выясняется. | МТЗ
616 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
617 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС157/17В-РТП4868/3 17В |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-24 21:16 | 2023-06-24 22:07 | 0.35 | 0.85 | Повреждение КЛ | МТЗ
618 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №869 д. Леониха |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-25 11:42 | 2023-06-25 13:05 | 0.01 | 1.3833 | КТП-869 РУ-0,4кв а\о н\в авт.фид.1(ПС 115 фид.16),время прибытия 50мин,причина выясняется. | н/в автомат
619 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП269/1 Ф.1 Деревня |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-25 15:16 | 2023-06-25 17:12 | 0.01 | 1.9333 | ТП-269 РУ-0,4кв а\о н\в авт.фид.Быт(ПС 223 фид.3),время прибытия 50мин.,причина выясняется. | н/в автомат
620 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | КВЛ 110 кВ Костино – Горенки с отпайкой на ПС Балашиха (ПС 220 кВ Горенки №157) | 220 | Аварийное |  |  |  |  | В пролете опор 103-104 повреждение провода нижней фазы в результате возгорание сарая. Требуется ремонт. | ДФЗ, ДЗЛ ПС 110 кВ Балашиха АВР 6, 10 кВ успешно
621 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-869/1 д.Гостилово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-25 22:58 | 2023-06-26 00:56 | 0.01 | 1.9667 | выясняются | н/в автомат
622 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1586/2-Дорохово 5 к дому10а |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-26 14:49 | 2023-06-26 15:37 | 0.01 | 0.8 | выясняется | н/в автомат
623 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-269-ТП-268 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-26 15:38 | 2023-06-26 17:08 | 0.1 | 1.5 | Выясняетсся | МТЗ
624 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-27 11:35 | 2023-06-27 12:16 | 0.18 | 0.6833 | Выясняется. | МТЗ
625 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-27 11:48 | 2023-06-27 12:33 | 0.22 | 0.75 | Выясняется. Вкл. по резерву фид. 5 с ПС 110 кВ Макеево тяг. №486. | МТЗ
626 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино-Рыболово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Опора №41 (участок ВЭС): на левой фазе (фаза «С») повреждение гирлянды изоляторов при прохождении грозового фронта. Требуется ремонт. | ДФЗ, 1 ст. ТЗНП ОМП на ПС Федино: КЗ 7,9 км от ПС Федино фаза «С» на землю. Ток КЗ 4,52 кА. Вся длина линии 25,55 км. Участок ВЭС 19 км от ПС 220 кВ Федино №590. ВЛ в управлении Подольской ОЗ.
627 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-11 ф.411 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-27 21:08 | 2023-06-27 21:41 | 0.4 | 0.55 | Выясняется. Вкл. по резерву фид. 12 с ПС 110 кВ Зарайск №62. | МТЗ
628 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.4 ПС 828-ТП-49 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-28 08:03 | 2023-06-28 10:01 | 0.4 | 1.9667 | Выясняется СЗО - котельная | МТЗ
629 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Шлюз ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-29 02:07 | 2023-06-29 04:06 | 0.3 | 1.9833 | выясняется. СЗО - котельная | МТЗ
630 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
631 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4868/1-КРН1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-29 04:12 | 2023-06-29 04:40 | 0.5 | 0.4667 | Причина выясняется. | МТЗ
632 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП33/1 ф.19 ТП-182 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-29 06:02 | 2023-06-29 07:47 | 0.3 | 1.75 | Выяняется | МТЗ
633 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП266/2- д.Аверкиево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-29 06:28 | 2023-06-29 07:44 | 0.01 | 1.2667 | Выясняется. | н/в автомат
634 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-29 07:35 | 2023-06-29 07:59 | 0.5 | 0.4 | Выясняются | МТЗ
635 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.537-04 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-29 15:12 | 2023-06-29 15:53 | 0.2 | 0.6833 | Выясняется. | МТЗ
636 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-29 15:51 | 2023-06-29 16:26 | 0.2 | 0.5833 | Выясняется | МТЗ
637 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС-504-ф.14-ТП-201 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-29 16:23 | 2023-06-29 16:29 | 0.02 | 0.1 | Выясняются | МТЗ
638 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1244/1- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-06-29 16:27 | 2023-06-29 17:20 | 0.02 | 0.8833 | выясняется | н/в автомат
639 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-29 17:39 | 2023-06-29 19:12 | 0.1 | 1.55 | выясняется | МТЗ
640 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.24 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-30 07:46 | 2023-06-30 08:53 | 0.06 | 1.1167 | выясняется | МТЗ
641 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Кирпичный ПС 35кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-30 10:10 | 2023-06-30 12:06 | 0.2 | 1.9333 | выясняется | МТЗ
642 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-102-КТП-347 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-30 10:26 | 2023-06-30 11:16 | 0.2 | 0.8333 | выясняется | МТЗ
643 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Солчинский РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-30 10:29 | 2023-06-30 11:58 | 0.3 | 1.4833 | выясняется | МТЗ
644 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Дятлово №16 | ВЛ 110 кВ Дятлово - Узуново (ПС 110 кВ №16 Дятлово) | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На оп.79 следы грозового перекрытия гирлянды изоляторов на проводе и металлоконструкции верхней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ
645 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 502 ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-30 13:08 | 2023-06-30 13:51 | 0.3 | 0.7167 | Выясняется. Прохождение грозового фронта. | МТЗ
646 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суворово – Шиферная II цепь с отпайкой на ПС Колыберево |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | При повреждении подвесной гирлянды изоляторов ВЧЗ на опоре №12 ВЛ 110 кВ Суворово – Шиферная I цепь с отп. на ПС Колыберово, вследствие грозового перекрытия, в момент провиса ВЧЗ произошло перекрытие на ВЛ 110 кВ Суворово – Шиферная II цепь с отп., т.к. она находится ниже. Ремонт ВЛ 110 кВ Суворово – Шиферная II цепь с отп. не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
647 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суворово – Шиферная I цепь с отпайкой на ПС Колыберево |  | 110 | Аварийное | 2023-06-30 15:05 | 2023-06-30 15:10 | 2.07 | 0.0833 | Прохождение грозового фронта. Опора №12: повреждение подвесной гирлянды изоляторов ВЧЗ ВЛ 110 кВ Суворово – Шиферная I цепь с отп. на ПС Колыберово вследствие грозового перекрытия | ДФЗ
648 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП100-БТ1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-30 22:04 | 2023-07-01 00:02 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется. Вкл. часть потребителей по резерву фид. БТ8 с ПС 110 кВ Алмазово №681. | МТЗ
649 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП33/1 ф.19 ТП-182 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-06-30 22:11 | 2023-06-30 23:54 | 0.23 | 1.7167 | выясняется | МТЗ
650 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-30 22:21 | 2023-07-01 00:16 | 0.48 | 1.9167 | Выясняется. Вкл. по резерву фид. 2 с ПС 110 кВ Фрязино №206. | МТЗ
651 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суворово-Шиферная 1 с отп |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Ремонт подвесной изоляции ВЧЗ на опоре №12 ВЛ 110кВ Суворово-Шиферная I цепь с отпайкой на ПС Колыберево | По НО заявке №16494.
652 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Двойня №52 | 2 секция 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-06-30 23:50 | 2023-07-01 01:40 | 0.7 | 1.8333 | Повреждение ТН 2 сек 10 кВ с перекрытием изоляции. Запитали всех потребителей через 1 сек 10 кВ Т-1. | Дуговая защита. По НПЛ заявке №15323 на ПС 110 кВ Двойня выведен Т-1 на замену ТТ МВ 10 кВ Т-1, изменение уставок Т-1 согласно заданию по настройке РЗА №7 от 27.03.2023, профилактические испытания.
653 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суворово-Шиферная 2 с отп |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | По безопасности работ для ремонта подвесной изоляции ВЧЗ на опоре №12 ВЛ 110кВ Суворово-Шиферная I цепь с отпайкой на ПС Колыберево | По НО заявке №16495
654 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 136 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-01 03:51 | 2023-07-01 05:40 | 0.12 | 1.8167 | Причина АО: повреждение в МТП636 абон. «Мосавтодор». | МТЗ
655 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП44-КРУН11,отп на ТП-32-КТПП183 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-01 06:25 | 2023-07-01 08:08 | 0.26 | 1.7167 | Выясняется | МТЗ
656 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 2 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-01 06:45 | 2023-07-01 07:17 | 0.1 | 0.5333 | Выясняется | МТЗ
657 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-36-ТП-69 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-01 07:57 | 2023-07-01 09:55 | 0.36 | 1.9667 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
658 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-01 08:11 | 2023-07-01 08:32 | 0.4 | 0.35 | Выясняется. | МТЗ
659 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1194/1-Язвищи1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-01 09:02 | 2023-07-01 09:28 | 0.01 | 0.4333 | Выясняется. | н/в автомат
660 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1244/2- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-01 10:47 | 2023-07-01 11:33 | 0.01 | 0.7667 | Выясняется. | н/в автомат
661 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/402 Б.Бун-ТП61/402 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-01 19:27 | 2023-07-01 21:11 | 0.5 | 1.7333 | Выясняется. | МТЗ
662 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-591 ф.7 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняеся. | МТЗ
663 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС36/11-КРН4 11ПС36 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-02 16:42 | 2023-07-02 17:32 | 0.2 | 0.8333 | Падение ветки дерева на ЛР отп на КТП-1698(абонент Стромос) | МТЗ
664 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 761-10 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-03 13:59 | 2023-07-03 15:31 | 0.23 | 1.5333 | Причина АО: КЗ на ветки деревьев в пролёте опор 2-4 при порыве ветра. | МТЗ
665 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП12/1 ф.Быт 2- Федоровское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-03 15:31 | 2023-07-03 16:51 | 0.01 | 1.3333 | Выясняются. | МТЗ
666 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП Ист.ф-ки - КТПП 698 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-04 12:27 | 2023-07-04 13:22 | 0.4 | 0.9167 | Выясняется | МТЗ
667 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Минеральная № 419 | ЭВ ВЛ 110 кВ Малаховка-Минеральная с отпайкой на ПС Овражки | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В пролёте опор № 42-43 следы перекрытия провода нижней фазы (ф.А) на самосвал неустановленной организации при движении с поднятым кузовом. Ремонт не требуется. | ДФЗ
668 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС73/26-РП1 г. Озёры |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
669 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-06 06:15 | 2023-07-06 06:30 | 0.3 | 0.25 | Выясняется. | МТЗ
670 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Павлово №356 | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Перекрытие птицей (ворона) двух фаз на ошиновке ТР 35 кВ Т-1 | От ДЗТ МВ 110 кВ Т-1; От МТЗ МВ 35 кВ Т-1, МВ 1 сек. 6 кВ Т-1, МВ 3 сек. 6 кВ Т-1, МВ 5 сек. 6 кВ Т-1 АВР 6 кВ успешное.
671 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Минеральная № 419 | Т-1 | 110 | Аварийное | 2023-07-06 13:44 | 2023-07-06 15:35 | 4.65 | 1.85 | Причина АО - межфазное перекрытие отводов 1 секции в месте соединения с проходными изоляторами фид. 31 в сторону выключателя в ячейке фид. 31. 07.07.23 02:46 вкл. МВ 1 сек 10 кВ Т-1, поставили под напряжение 1 сек 10 кВ. | Дуговая защита
672 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 33 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
673 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Егорьевск - Пичурино II цепь с отпайкой на ПС Тепличная |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | МТЗ
674 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 27 ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-07 18:47 | 2023-07-07 19:48 | 0.4 | 1.0167 | выясняется | МТЗ
675 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП270 Крупино-ТП261 Алфёрово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-07 18:49 | 2023-07-07 19:48 | 0.4 | 0.9833 | Выясняется | МТЗ
676 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка - Водовод I цепь с отпайкой на ПС Крутое |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
677 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-07 19:29 | 2023-07-07 21:28 | 0.5 | 1.9833 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
678 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1321/1- пос.Орловка |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-07 19:50 | 2023-07-07 21:27 | 0.01 | 1.6167 | Выясняется | н/в автомат
679 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/33 Починки-ЗТП587/2 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
680 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от РП-7 фид.739 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-07 20:02 | 2023-07-07 21:05 | 0.5 | 1.05 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
681 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Чанки - Пески |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Опора №133: следы грозового перекрытия на проводе верхней фазы (фаза «А») и металлоконструкции опоры при прохождении грозового фронта. Ремонт не требуется. | ДФЗ
682 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Пески |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | ВЛ 110 кВ Фосфоритная – Пески: на опоре №120 следы грозового перекрытия на проводе верхней фазы (фаза «А») и металлоконструкции опоры при прохождении грозового фронта. Ремонт не требуется. | ДФЗ
683 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Сирена |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | ВЛ 110 кВ Фосфоритная – Пески: на опоре №120 следы грозового перекрытия на проводе верхней фазы (фаза «А») и металлоконструкции опоры при прохождении грозового фронта. Ремонт не требуется. | ДФЗ
684 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1293/1- Лопаково(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-07 20:25 | 2023-07-07 21:04 | 0.01 | 0.65 | Выясняется. | н/в автомат
685 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-07 22:03 | 2023-07-07 23:59 | 0.4 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
686 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Дединово - Сельниково |  | 35 | Аварийное | 2023-07-07 23:10 | 2023-07-07 23:38 | 0.85 | 0.4667 | АО совместно с ВЛ 35кВ Дединово-Пойма. Обесточение ПС Дединово. | МТЗ
687 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Дединово -Пойма |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Совместно с ВЛ 35кВ Дединово-Сельниково. Обесточение ПС 35кВ Дединово | МТЗ
688 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Клишино - Зарайск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Совмесно с ВЛ 110кВ Каширская ГРЭС-Клишино по условиям работы защит. | ДФЗ
689 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП6/693-ЗТП93 д.Сенницы-1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-08 02:49 | 2023-07-08 04:37 | 0.27 | 1.8 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
690 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-08 07:03 | 2023-07-08 08:59 | 0.4 | 1.9333 | Выясняются | МТЗ
691 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
692 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-11 ф.1174 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-08 07:16 | 2023-07-08 07:47 | 0.3 | 0.5167 | Выясняется. СЗО - ВЗУ | МТЗ
693 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.24 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-08 08:18 | 2023-07-08 10:15 | 0.2 | 1.95 | выясняется | МТЗ
694 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-1 ф.9 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-08 09:50 | 2023-07-08 11:45 | 0.3 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
695 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-08 10:55 | 2023-07-08 12:42 | 0.1 | 1.7833 | Повреждение КЛ 6 кВ ЛР-95-ЛР-94 | МТЗ
696 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП110/1 ф.Быт правый - Дедино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-08 12:00 | 2023-07-08 13:47 | 0.01 | 1.7833 | выясняется | н/в автомат
697 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 16 ПС-819 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-08 14:03 | 2023-07-08 16:00 | 0.06 | 1.95 | Выясняется. | МТЗ
698 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-02 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-08 18:25 | 2023-07-08 19:08 | 0.3 | 0.7167 | Выясняется. | МТЗ
699 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС380/1 ф.107-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
700 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.604/380 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-08 18:40 | 2023-07-08 20:28 | 0.06 | 1.8 | Выясняется | МТЗ
701 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-08 19:01 | 2023-07-08 20:03 | 0.1 | 1.0333 | выясняется | МТЗ
702 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-08 20:30 | 2023-07-08 21:40 | 0.1 | 1.1667 | Повреждение КЛ-10кв ПС 206 фид.33б-РП-120(каб.абонентский,ООО Лесхоз) | МТЗ
703 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-09 19:26 | 2023-07-09 21:09 | 0.25 | 1.7167 | Выясняется | МТЗ
704 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС-504-ф.31-РП-36 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
705 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС-504-ф.13-РП-36 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
706 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Керва №31 | Т-1 | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Перекрытие на птицу на ошиновке 35 кВ Т-1. | ТО АВРТ успешно
707 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 197 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-10 18:35 | 2023-07-10 19:03 | 0.01 | 0.4667 | Выясняется | н/в автомат
708 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Астаповский ПС 35кВ Новиково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-10 22:08 | 2023-07-10 22:56 | 0.1 | 0.8 | выясняется | МТЗ
709 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП1149/3-Зевнево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-11 13:47 | 2023-07-11 15:04 | 0.01 | 1.2833 | Выясняется | Н/В автомат
710 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№45 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-11 20:50 | 2023-07-11 21:37 | 0.1 | 0.7833 | Выясняется. | МТЗ
711 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Дубровка № 268 | МВ 35 кВ ВЛ Ликино-Дубровка | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Излишняя работа защит из-за неисправности цепей напряжения ТН 35кВ | 1ст. ДЗ
712 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС415/307-РП1003 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-12 10:14 | 2023-07-12 11:17 | 0.1 | 1.05 | выясняется Вкл. по резерву фид. 205 с ПС 110 кВ Ликино №415 | МТЗ
713 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП299/1 ф.Быт 1- Белоомут |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-12 14:46 | 2023-07-12 15:29 | 0.01 | 0.7167 | Подхлест проводов в пролете опор 5-6 упавшей веткой | МТЗ
714 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Пирочи ПС 732 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | устанавливается | МТЗ АО КВЛ 10 кВ фид. Пирочи ПС 35 кВ Пойма №723
715 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.5В ПС 26-РП-755 Сек.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-12 18:44 | 2023-07-12 20:23 | 0.67 | 1.65 | Выясняется. Вкл. по резерву фид.12 с ПС 110 кВ Орбита №742. | МТЗ
716 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Куровская - Гуслица |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Выясняется. (АО транзит ВЛ 110 кВ Куровская – Гуслица, ВЛ 110 кВ Мисцево-Куровская, ВЛ 110 кВ Запутная-Мисцево).
717 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Мисцево - Куровская, Участок ВЛ-110 кВ Мисцево - Куровская |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Выясняется. (АО транзит ВЛ 110 кВ Куровская – Гуслица, ВЛ 110 кВ Мисцево-Куровская, ВЛ 110 кВ Запутная-Мисцево. ВЛ 110 кВ Мисцево-Куровская защит нет).
718 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Запутная - Мисцево |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ. АПВ не успешно. Сбоев в движении ж/д транспорта нет. (АО транзит ВЛ 110 кВ Куровская – Гуслица, ВЛ 110 кВ Мисцево-Куровская, ВЛ 110 кВ Запутная-Мисцево).
719 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ РП-755-КРН-36-РП-13 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-13 08:41 | 2023-07-13 10:06 | 0.5 | 1.4167 | Выясняется | МТЗ
720 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
721 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-14 04:02 | 2023-07-14 05:07 | 0.4 | 1.0833 | устанавливается | МТЗ
722 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Сирена |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | причина выясняется | ДФЗ
723 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Пески |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение ВЛ | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
724 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1012/1-КТПП1160 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-14 08:57 | 2023-07-14 09:13 | 0.1 | 0.2667 | Выясняется | МТЗ
725 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1149/1- Зевнево(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-14 10:35 | 2023-07-14 12:19 | 0.01 | 1.7333 | Выясняется | МТЗ
726 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП №96 д.Горы |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-14 12:43 | 2023-07-14 13:19 | 0.1 | 0.6 | Выясняется. | МТЗ
727 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 502 ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-15 06:22 | 2023-07-15 06:52 | 0.1 | 0.5 | Выясняется. | МТЗ
728 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№45 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-15 08:00 | 2023-07-15 09:55 | 0.1 | 1.9167 | Выясняется. | МТЗ
729 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Шерна с отпайкой на ПС Захарово, ВЛ 110кВ Ногинск-Шерна (36-175) |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ ОМП: от ПС Ногинск КЗ 24 км, «В» на землю. Длина линии 37,055 км.
730 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-611 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-15 11:56 | 2023-07-15 12:35 | 0.2 | 0.65 | Бригада для определения причины отключения направлена, время прибытия 30 мин. | МТЗ
731 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-15 17:00 | 2023-07-15 17:39 | 0.46 | 0.65 | Выясняются | МТЗ
732 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/1- д.Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-15 17:53 | 2023-07-15 18:44 | 0.01 | 0.85 | выясняется | МТЗ
733 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП598/1 фид. 1- Плешки |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-16 07:18 | 2023-07-16 09:07 | 0.01 | 1.8167 | Выясняются | МТЗ
734 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 27 ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-16 10:30 | 2023-07-16 10:37 | 0.5 | 0.1167 | устанавливается. СЗО - больница, котельная | МТЗ
735 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гребнево - Щелково |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В пролёт опор 3-4 перекрытие нижней фазы на технику сторонней организации. Требуется ремонт. | ТО На ПС 110 кВ Щелково АВР 6 кВ успешно
736 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-17 06:15 | 2023-07-17 07:12 | 0.5 | 0.95 | выясняется СЗО - котельная, ВЗУ, очистные | МТЗ
737 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Алпатьево РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-17 10:53 | 2023-07-17 14:32 | 0.1 | 3.65 | выясняется | МТЗ
738 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 6 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-17 21:30 | 2023-07-17 23:28 | 0.02 | 1.9667 | Выясняется. | МТЗ
739 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется (прохождение грозового фронта). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
740 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП452 фид. 1 Городна |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-18 14:42 | 2023-07-18 16:40 | 0.01 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
741 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-144-РП-150 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-18 15:02 | 2023-07-18 15:41 | 0.1 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
742 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС199/22-РП1005 22ПС199 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
743 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | Выясняется
744 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется АПВ на ПС 35 кВ Глебово № 223 не успешно. | Выясняется
745 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Заулок КТП 162 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-18 15:45 | 2023-07-18 16:34 | 0.05 | 0.8167 | Выясняется | МТЗ
746 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Ф.1 КТП112 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-18 16:16 | 2023-07-18 17:40 | 0.01 | 1.4 | выясняется | МТЗ
747 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-18 16:31 | 2023-07-18 17:10 | 0.6 | 0.65 | выясняются | МТЗ
748 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-36-ТП-69 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-18 16:37 | 2023-07-18 17:13 | 0.15 | 0.6 | выясняется | МТЗ
749 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.318 РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-18 17:17 | 2023-07-18 18:10 | 0.2 | 0.8833 | Выясняются | МТЗ
750 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП598/1 фид. 1- Плешки |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-18 17:40 | 2023-07-18 18:28 | 0.01 | 0.8 | Выясняются | МТЗ
751 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Жуковка - Добрая |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | В пролёте опор 74-75 обрыв двух фаз выпавшим из глубины лесного массива, из-за пределов охранной зоны, деревом (ель, живая). Требуется ремонт. | Выясняется
752 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС414/1 ф.20-ЦРП31 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
753 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.16 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-19 06:46 | 2023-07-19 07:48 | 0.34 | 1.0333 | выясняется | МТЗ
754 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4868/1-КРН1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-19 06:55 | 2023-07-19 08:31 | 0.3 | 1.6 | Выясняется | МТЗ
755 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП8/823-ЗТП141 д.Мощаницы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-19 07:43 | 2023-07-19 09:24 | 0.25 | 1.6833 | выясняются | МТЗ
756 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 ПС 110кВ Ларино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-19 08:13 | 2023-07-19 09:06 | 0.335 | 0.8833 | Выясняются | МТЗ
757 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-26 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-19 08:16 | 2023-07-19 09:15 | 0.5 | 0.9833 | Выясняется. | МТЗ
758 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.15 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-19 08:18 | 2023-07-19 10:08 | 0.4 | 1.8333 | Выясняется | МТЗ
759 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП290/1 ф.Быт 1- Ловецкие бор |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-19 08:30 | 2023-07-19 08:57 | 0.01 | 0.45 | Выясняются | МТЗ
760 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-19 08:44 | 2023-07-19 10:32 | 0.4 | 1.8 | Выясняется | МТЗ
761 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-19 08:58 | 2023-07-19 10:56 | 0.56 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
762 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Аксеново ПС 35кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-19 09:03 | 2023-07-19 09:25 | 0.02 | 0.3667 | Выясняются | МТЗ
763 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер 25 ПС 705-РТП-100 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-19 09:25 | 2023-07-19 10:21 | 0.6 | 0.9333 | выясняются | МТЗ
764 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП237/1 4-ТП262 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-19 11:39 | 2023-07-19 13:35 | 0.1 | 1.9333 | Выясняются | МТЗ
765 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-712 ф.33 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-19 19:01 | 2023-07-19 19:44 | 0.4 | 0.7167 | Выясняется. СЗО - ВЗУ, котельная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
766 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП201/1- д. Вострянское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-20 06:58 | 2023-07-20 07:18 | 0.01 | 0.3333 | Выясняются | н/в автомат
767 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП812/1, 2, 3- Барсуки |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-20 11:10 | 2023-07-20 12:04 | 0.01 | 0.9 | Выясняется | н/в автомат
768 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП СНТ «Альбатрос»(аб) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-20 12:58 | 2023-07-20 14:48 | 0.02 | 1.8333 | Выясняется | н/в автомат
769 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП111/1, 2, 3- Голубевая |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-20 15:33 | 2023-07-20 17:25 | 0.01 | 1.8667 | Сгорел ПН2 | н/в автомат
770 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-22 11:23 | 2023-07-22 13:21 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется. СЗО - ВЗУ | МТЗ
771 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ВЛ 10 кВ ф.203 ПС-34 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-22 16:12 | 2023-07-22 16:52 | 0.3 | 0.6667 | Выясняется | МТЗ
772 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.1-ТП146 "ДК" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-22 18:15 | 2023-07-22 18:58 | 0.4 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
773 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП249/1 д.Козлово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-22 18:47 | 2023-07-22 19:30 | 0.01 | 0.7167 | Выясняется. | н/в автомат
774 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС34/1 ф.2-КТП66 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-23 14:28 | 2023-07-23 15:28 | 0.15 | 1 | Выясняются | МТЗ
775 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1140/2- Сенькино(2) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-24 10:27 | 2023-07-24 11:35 | 0.025 | 1.1333 | выясняется | МТЗ
776 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.№45 от оп.230 до оп.231 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-24 14:42 | 2023-07-24 15:24 | 0.2 | 0.7 | выясняются | МТЗ
777 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-124-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-24 15:24 | 2023-07-24 17:01 | 0.66 | 1.6167 | Причина АО: повреждение в КТП66 абон. (СНТ «Мележа»). | МТЗ
778 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС34/202 Васютино-ТП2/202 Васют |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-25 05:05 | 2023-07-25 06:58 | 0.33 | 1.8833 | Причина АО: повреждение на абонентском участке. | МТЗ
779 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лукерьино ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-25 06:02 | 2023-07-25 06:37 | 0.6 | 0.5833 | выясняется | МТЗ
780 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ ГРЭС-3 - Большой Двор с отпайкой на ПС Павлово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №107 повреждение узла крепления гирлянды к траверсе верхней фазы с последующим приближением верхнего провода к нижнему. Требуется ремонт. | ДЗ I зоны
781 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ ПС262/262-13-ЗТП32 Цюрупа |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-25 23:55 | 2023-07-26 00:48 | 0.5 | 0.8833 | выясняются | МТЗ
782 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП270 Крупино-ТП261 Алфёрово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-26 05:20 | 2023-07-26 06:20 | 0.4 | 1 | Выясняется. | МТЗ
783 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП111/1, 2, 3- Голубевая |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-26 11:57 | 2023-07-26 13:35 | 0.01 | 1.6333 | Выясняется | н/в автомат
784 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-26 11:57 | 2023-07-26 13:01 | 0.15 | 1.0667 | Причина выясняется. | МТЗ
785 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП452 фид. 1 Городна |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-26 13:10 | 2023-07-26 13:44 | 0.02 | 0.5667 | Выясняются. | МТЗ
786 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1321/1- пос.Орловка |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-26 14:55 | 2023-07-26 16:26 | 0.02 | 1.5167 | Выясняется | н/в автомат
787 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1115/1- Старое(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-26 15:06 | 2023-07-26 16:37 | 0.01 | 1.5167 | Выясняется | н/в автомат
788 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 43 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-26 17:09 | 2023-07-26 17:45 | 0.35 | 0.6 | Выясняется. | МТЗ
789 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-26 17:45 | 2023-07-26 18:31 | 0.2 | 0.7667 | Выясняется | МТЗ
790 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Астаповский ПС 35кВ Новиково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-26 19:28 | 2023-07-26 21:24 | 0.1 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
791 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС744/19 Михали-ЗТП614/20 744 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-26 20:22 | 2023-07-26 20:52 | 0.15 | 0.5 | выясняется | МТЗ
792 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-25-ТП-35 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-26 21:16 | 2023-07-26 21:25 | 0.1 | 0.15 | Выясняется | МТЗ
793 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 828 ф1-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-26 21:32 | 2023-07-26 22:43 | 0.4 | 1.1833 | Выясняется | МТЗ
794 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/Дв.Полбино Двойни-ПС365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-27 15:30 | 2023-07-27 15:35 | 0.02 | 0.0833 | Выясняется. Абонент перешел на резерв. | МТЗ
795 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя II цепь с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
796 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. В.Белоомут РП 5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-28 15:20 | 2023-07-28 15:48 | 0.5 | 0.4667 | выясняется | МТЗ
797 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино-Рыболово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | 1 ст ЗЗ ВЭС: АО от 1 ст. ЗЗ ВЛ 110 кВ Федино - Рыболово и ВЛ 110 кВ Рыболово - Нащекино. АПВ успешно. ОМП: 8,1 км от ПС 220 кВ Федино, фаза "С" на землю. Участок ВЭС 19 км. Протяжённость ВЛ 110 кВ Рыболово-Нащекино: 26,98 км. Протяжённость участка ЮЭС ВЛ 110 кВ Федино-Рыболово: 6,55 км. (общая 25,5 км).
798 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Суворово №154 | ВЛ 110 кВ Бакунино - Суворово (ПС 110 кВ Суворово №154) | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В 15-57 с успешным АПВ откл ВЛ 110 кВ Бакунино-Голутвин и ВЛ 110 кВ Бакунино-Суворово По ТМ ММВ 110 кВ на ПС 110 кВ Бакунино Откл. По сообщению с ПС 220 кВ Голутвин ОТ ДФЗ и земляной 1 ст с успешным АПВ откл ВЛ 110 кВ Бакунино-Голутвин расстояние до КЗ от ПС Голутвин 6,6 км. На ПС 110 кВ Суворово ОТ ДФЗс успешным АПВ откл ВЛ 110 кВ Бакунино-Суворово расстояние до КЗ от ПС 110 кВ Суворово 17,5 км | ДФЗ, I ст. ЗЗ
799 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село магазин КТП 159 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-28 16:17 | 2023-07-28 17:16 | 0.01 | 0.9833 | выясняется | н/в автомат
800 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Бакунино №736 | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-28 16:53 | 2023-07-28 17:00 | 1.2 | 0.1167 | Каскадное КЗ на фидерах Черкизово и Радуга-2 СЗО – котельная – 2 шт., ВЗУ- 2 шт., очистные, дет сад – 2 шт., | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
801 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Черкизово ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 18:40 | 0.3 | 1.6667 | устанавливается | МТЗ
802 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.16 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-28 18:15 | 2023-07-28 19:38 | 0.4 | 1.3833 | выясняется | МТЗ
803 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 497-РП 121 д. Сабурово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-29 00:49 | 2023-07-29 01:34 | 0.5 | 0.75 | Выясняется СЗО - котельная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
804 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Алмазово №681 | МВ 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-29 08:28 | 2023-07-29 08:54 | 1.5 | 0.4333 | Каскадное КЗ на фидерах ф.38, 40 | МТЗ
805 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Нива ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-30 00:59 | 2023-07-30 02:24 | 0.2 | 1.4167 | повреждение в сети абонента (КТП 387аб.) | МТЗ
806 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-07-30 07:55 | 2023-07-30 09:12 | 0.51 | 1.2833 | выясняется | МТЗ
807 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1217/2- д.Дорофеево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-07-30 14:35 | 2023-07-30 16:23 | 0.01 | 1.8 | выясняется | МТЗ
808 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-8 с.2 - ТП-198 с.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-07-31 15:28 | 2023-07-31 16:22 | 0.5 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
809 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.23 ПС 110кВ Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
810 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.262-15 от ПС-262 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-01 05:57 | 2023-08-01 06:45 | 0.5 | 0.8 | выясняются | МТЗ
811 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-01 09:26 | 2023-08-01 09:55 | 0.2 | 0.4833 | Выясняется | МТЗ
812 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.22 ПС 19 - РП-975 С.1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-01 12:33 | 2023-08-01 13:19 | 0.1 | 0.7667 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-979-ТП-978. | МТЗ
813 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-35-КТП-48 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-01 21:40 | 2023-08-01 23:37 | 0.02 | 1.95 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-35-КТПП-48 | МТЗ
814 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-01 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-02 12:26 | 2023-08-02 14:12 | 0.15 | 1.7667 | выясняется | МТЗ
815 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Цюрупа - Лопатино II цепь, Участок магистрали ВЛ 90 |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняется | Максимальная токовая защита.
816 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Дединово № 694 | Т-1 | 35 | Аварийное | 2023-08-02 13:31 | 2023-08-02 15:25 | 0.24 | 1.9 | Выясняется | МТО Обесточение 1 сек 10 кВ. Обесточено: 2 фид. Луховицкого РЭС (фид. Ока, фид. Любичи). Фид. Любичи – АВР успешное. Обесточено: 6 ТП (2 абон.), с.Дединово, 208 чел., 83 домовладений, 1 СЗО – КНС.
817 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-94-ТП-95 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-03 10:30 | 2023-08-03 11:54 | 0.2 | 1.4 | Выясняется | МТЗ
818 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-3-ТП-84 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-03 13:59 | 2023-08-03 14:59 | 0.1 | 1 | Выясняется | МТЗ
819 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС723/1 ф.Маяк-РП11 ф.Маяк |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-03 14:48 | 2023-08-03 15:44 | 0.2 | 0.9333 | выясняется | МТЗ
820 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС216/1-ТП1205 1ПС216 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-03 20:21 | 2023-08-03 22:15 | 0.4 | 1.9 | Выясняется. | МТЗ
821 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.12 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
822 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-04 07:57 | 2023-08-04 09:10 | 0.8 | 1.2167 | Выясняется | МТЗ
823 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-04 08:03 | 2023-08-04 09:09 | 0.6 | 1.1 | Выясняется | МТЗ
824 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино - Гавриловская |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливается | ДФЗ
825 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 17 ПС-623 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-05 09:00 | 2023-08-05 09:38 | 0.2 | 0.6333 | Причина АО: повреждение на абонентской отпайке к ЗТП339 абон. ПЛ «Изумрудный». Вывели повреждённый участок и вкл. всех потребителей (часть по резерву – фид. 4 с ПС 35 кВ Коробово). | МТЗ
826 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино -Алпатьево |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В пролетах опор № 30-31 обнаружено повреждение провода нижней фазы неустановленной техникой. Требуется ремонт провода. На ПС 110 кВ Алпатьево тяг. (РЖД): АО от УРОВ МВ ВЛ 110 кВ Рыбное-Алпатьево (Рязанские сети) и ШСМВ 110 кВ. Обесточенных потребителей ПАО РМР нет. 13:53 запитали всех потребителей от Т-1 на ПС Алпатьево тяг. 15:09 На ПС 110 кВ Алпатьево тяг. (РЖД) включили МВ ВЛ 110 кВ Рыбное-Алпатьево, запитали 2 СШ 110 кВ. Вывели в ремонт МВ ВЛ 110 кВ Ларино –Алпатьево. | ДФЗ
827 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Карцево РП 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-05 13:36 | 2023-08-05 15:35 | 0.11 | 1.9833 | выясняется | МТЗ
828 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.15 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-05 18:29 | 2023-08-05 20:28 | 0.2 | 1.9833 | выясняется | МТЗ
829 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.22 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-05 18:31 | 2023-08-05 19:25 | 0.2 | 0.9 | выясняется | МТЗ
830 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
831 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 761-11 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-06 11:34 | 2023-08-06 12:27 | 0.4 | 0.8833 | выясняется | МТЗ
832 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-06 13:34 | 2023-08-06 14:54 | 0.5 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
833 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Барановский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-06 17:57 | 2023-08-06 19:29 | 0.3 | 1.5333 | выясняется | МТЗ
834 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.604/380 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-06 22:00 | 2023-08-06 23:58 | 0.4 | 1.9667 | Выясняется. | МТЗ
835 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС380/1 ф.107-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
836 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Ройка ПС 35кВ Дединово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-07 10:10 | 2023-08-07 10:33 | 0.3 | 0.3833 | Выясняются. | МТЗ
837 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/3- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-07 12:45 | 2023-08-07 14:09 | 0.02 | 1.4 | Выясняется | МТЗ
838 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Водовод №251 | 2 сек 110 кВ | 110 | Аварийное | 2023-08-07 14:15 | 2023-08-07 14:58 | 0.5 | 0.7167 | Запитаны все потребители 2 сек. 10 кВ Причина АО 2 сек. 110 кВ: междуфазное КЗ на ошиновку 110 кВ Т-2, АО 2 сек. 10 кВ: вследствие отключения МВ 10 кВ Т-2 от ДЗШ 110 кВ 2 сек. с запретом АВР СМВ 10 кВ | ДЗШ
839 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Боровое №602 | МВ ВЛ 110 кВ Боровое-ГРЭС-3 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДЗ 1,2 ст., земляная 4 ст.
840 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1029/1- Елизарово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-07 15:24 | 2023-08-07 15:59 | 0.02 | 0.5833 | Выясняются. | МТЗ
841 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1155/2 Минино-коттеджи |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-07 18:07 | 2023-08-07 18:44 | 0.02 | 0.6167 | Выясняется. | МТЗ
842 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС744/19 Михали-ЗТП614/20 744 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-08 11:10 | 2023-08-08 11:24 | 0.11 | 0.2333 | Выясняются | МТЗ
843 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Бакунино №736 | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-08 14:22 | 2023-08-08 15:55 | 1.1 | 1.55 | ВЭС. Дополнение по ситуации: 08.08.23 14:22. Причина обесточения 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ Бакунино №736. АО от МТЗ с запретом АВР ВВК 10 кВ Т-2 из–за разрядки пружин привода ППВ выключателя ВМПП-10/630 фид. Черкизово при повреждении на фидере. вкл. все потребители 2 сек. 10 кВ, кроме фид. Радуга 2 (земля в сети абонента) | МТЗ
844 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 828 ф1-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-09 16:03 | 2023-08-09 17:05 | 0.5 | 1.0333 | Выясняется. СЗО - котельная, ВЗУ | МТЗ
845 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лысцево ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-09 16:20 | 2023-08-09 18:07 | 0.6 | 1.7833 | устанавливается СЗО - котельная. ВЗУ - 3 шт., дет. Сад | МТЗ
846 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Перекачка РП 5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-10 06:22 | 2023-08-10 06:44 | 0.3 | 0.3667 | выясняется | МТЗ
847 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1029/1- Елизарово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-10 11:56 | 2023-08-10 12:11 | 0.01 | 0.25 | Выясняется | н/в автомат
848 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП335/1 ф.33-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-10 20:53 | 2023-08-10 21:41 | 0.5 | 0.8 | Выясняется | МТЗ
849 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-02 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-10 20:55 | 2023-08-10 21:25 | 0.4 | 0.5 | выясняются | МТЗ
850 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Третьяково №298 | Т-1 | 35 | Аварийное | 2023-08-11 06:45 | 2023-08-11 07:21 | 0.49 | 0.6 | Обесточение 1сек. 10кВ. Выясняется | МТЗ
851 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-11 07:00 | 2023-08-11 07:20 | 0.5 | 0.3333 | Выясняются. | МТЗ
852 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Луховицы тяговая-Луховицы |  | 35 | Аварийное | 2023-08-11 09:13 | 2023-08-11 10:16 | 1.2 | 1.05 | Выясняется ВЛ 35 кВ Зарайск – Третьяково была выведена в ремонт. 10:16 включена в работу ВЛ 35 кВ Зарайск – Третьяково, запитаны все потребители. | МТЗ
853 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид. 14 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-11 09:38 | 2023-08-11 10:50 | 0.4 | 1.2 | Выясняется | МТЗ
854 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП1647/1-Авсюнино Пионерская |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-11 12:56 | 2023-08-11 13:37 | 0.02 | 0.6833 | Выясняется. | МТЗ
855 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-01 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-12 09:57 | 2023-08-12 11:49 | 0.5 | 1.8667 | выясняется | МТЗ
856 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-3-ТП-84 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-12 13:14 | 2023-08-12 15:10 | 0.5 | 1.9333 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
857 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС571/12-РП6 д. Клишино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-12 15:06 | 2023-08-12 17:03 | 0.6 | 1.95 | выясняется | МТЗ
858 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осeтр - Ларино I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняется. | Сработавшие УРЗА: Токовая защита нулевой последовательности,Дифференциально-фазная защита.
859 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП330/1 ф.Быт 1- Круглово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-14 08:01 | 2023-08-14 08:54 | 0.001 | 0.8833 | Выясняются | МТЗ
860 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Леоновский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-14 08:13 | 2023-08-14 08:57 | 0.38 | 0.7333 | выясняется | МТЗ
861 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф.7 ПС 223 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-14 12:06 | 2023-08-14 13:58 | 0.02 | 1.8667 | Причина АО: сухое дерево в пролёте опор №№22-23 без повреждения проводов. | МТЗ
862 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-15 09:49 | 2023-08-15 10:55 | 0.18 | 1.1 | Выясняется | МТЗ
863 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-438 с/т "Радуга-2" |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-15 13:26 | 2023-08-15 14:28 | 0.01 | 1.0333 | Выясняется | МТЗ
864 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лукерьино ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-16 06:14 | 2023-08-16 07:15 | 0.5 | 1.0167 | выясняется СЗО - котельная, ВЗУ- 2 шт., дет. сад | МТЗ
865 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-16 07:55 | 2023-08-16 09:26 | 0.08 | 1.5167 | Выясняется | МТЗ
866 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-484-ТП-88 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-16 11:03 | 2023-08-16 12:52 | 0.1 | 1.8167 | Выясняется | МТЗ
867 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-02 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-16 22:48 | 2023-08-17 00:44 | 0.5 | 1.9333 | Выясняются. | МТЗ
868 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС34/202 Васютино-ТП2/202 Васют |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-17 06:03 | 2023-08-17 07:03 | 0.08 | 1 | Выясняется | МТЗ
869 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-17 11:40 | 2023-08-17 11:57 | 0.9 | 0.2833 | Повреждение в сети абонента: отпайка к ТП-823 (АБ.), АО Мособлэнерго. | МТЗ
870 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 828 ф1-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-17 12:15 | 2023-08-17 14:04 | 0.2 | 1.8167 | Выясняется | МТЗ
871 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-17 15:09 | 2023-08-17 15:40 | 0.15 | 0.5167 | ТП-422(абон.) а\о ВВк на ТП-29 (ПС 828 фид.1),причина выясняется,время прибытия 20 мин.Резерв есть. | МТЗ
872 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | РП | РП-6060 | ЛР-217 | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-17 16:58 | 2023-08-17 17:12 | 0.2 | 0.2333 | Выясняется | МТЗ
873 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.22 ПС 19 - РП-975 С.1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-17 22:28 | 2023-08-18 00:24 | 0.2 | 1.9333 | ПС 19 фид.22 а\о МВ,причина выясняется,время прибытия 1час,резерв есть. | МТЗ
874 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/6 Двойни-ЗТП509/15 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-18 09:10 | 0.14 | 1.1667 | Выясняется | МТЗ
875 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-112 д.Кармолино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-18 08:26 | 2023-08-18 09:15 | 0.01 | 0.8167 | Выясняется | МТЗ
876 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-19 07:19 | 2023-08-19 08:11 | 0.3 | 0.8667 | Выясняется | МТЗ
877 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/402 Мишутино-ТП58/402 Ефи |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-19 13:27 | 2023-08-19 15:04 | 0.08 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
878 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.4 ПС 828-ТП-49 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-19 15:15 | 2023-08-19 16:02 | 0.2 | 0.7833 | Выясняется | МТЗ
879 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя I цепь с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
880 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя II цепь с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
881 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Кунаковский ПС 35кВ Новиково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-20 08:59 | 2023-08-20 09:35 | 0.2 | 0.6 | Выясняется | МТЗ
882 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливается | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
883 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 23 ПС 616 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-20 11:39 | 2023-08-20 12:59 | 0.9 | 1.3333 | выясняется | МТЗ
884 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП326/1 ф.9-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-20 15:03 | 2023-08-20 15:54 | 0.3 | 0.85 | Выясняются | МТЗ
885 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Булгаково - Кудиново |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | ПС 110 кВ Кудиново № 414 - обнаружены следы грозового перекрытия на ВЧЗ фаза "К" и линейном портале. Срочный ремонт не требуется | ДФЗ
886 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 502 ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-20 22:18 | 2023-08-20 23:00 | 0.1 | 0.7 | Причина выясняется. | МТЗ
887 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.318 РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-21 11:13 | 2023-08-21 12:26 | 0.2 | 1.2167 | выясняется | МТЗ
888 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-22 08:30 | 2023-08-22 09:26 | 0.02 | 0.9333 | устанавливается | МТЗ
889 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП1168/ТП-1168-ТП1167-ТП1167 ТП- |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-22 11:10 | 2023-08-22 12:07 | 0.06 | 0.95 | Выясняется | МТЗ
890 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1066/1- Устьяново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-22 20:49 | 2023-08-22 22:21 | 0.02 | 1.5333 | выясняется | МТЗ
891 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая - Виноградово с отпайкой на ПС Фаустово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливаются | Сработавшие УРЗА: Дистанционная защита.
892 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Виноградово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливаются | Сработавшие УРЗА: Дистанционная защита,Земляная защита.
893 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН9/1-КТП1134 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-23 11:20 | 2023-08-23 12:35 | 0.15 | 1.25 | Выясняется. | МТЗ
894 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-23 11:21 | 2023-08-23 12:03 | 0.3 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
895 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №314 д.Строкино ж./дома | ВЛ 6 кВ ПС-640 104 ф.305-ТП-316 (ТП 6 кВ №314 д.Строкино ж./дома) | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-23 16:12 | 2023-08-23 17:43 | 0.3 | 1.5167 | Повреждён кабель сторонней организацией | МТЗ
896 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС83/15 Ф.15 РТП8 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-23 16:38 | 2023-08-23 18:33 | 0.2 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
897 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино - Ива |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
898 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.537-04 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-24 11:43 | 2023-08-24 12:33 | 0.3 | 0.8333 | Причина АО: перекрытие птицей на ВЛР 10 кВ МТП1115. | МТЗ
899 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1013/1-МТП1103 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-24 12:07 | 2023-08-24 14:00 | 0.1 | 1.8833 | Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №14-15. | МТЗ
900 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-104 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-24 13:11 | 2023-08-24 13:34 | 0.21 | 0.3833 | Выясняется | МТЗ
901 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гребчиха №821 | СЭВ 110 кВ | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Неисправность цепей защиты ЭПЗ-1636. | ТЗНП
902 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1188/1- д.Кудыкино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-25 10:53 | 2023-08-25 11:17 | 0.02 | 0.4 | Причина АО: КЗ на вводе в доме. | МТЗ
903 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-26 07:00 | 2023-08-26 07:49 | 0.4 | 0.8167 | Причина выясняется. | МТЗ
904 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Леоновский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-26 10:47 | 2023-08-26 12:00 | 0.6 | 1.2167 | выясняется | МТЗ
905 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.4 ПС 828-ТП-49 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-27 06:50 | 2023-08-27 08:27 | 0.2 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
906 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП 187 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-27 08:20 | 2023-08-27 09:07 | 0.01 | 0.7833 | Выясняется | МТЗ
907 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-28 08:01 | 2023-08-28 08:48 | 0.2 | 0.7833 | Выясняется | МТЗ
908 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Маяк ПС 35кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-30 06:34 | 2023-08-30 07:07 | 0.14 | 0.55 | выясняется | МТЗ
909 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1283/1- Шевлягино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-08-30 18:22 | 2023-08-30 20:05 | 0.01 | 1.7167 | Выясняется | МТЗ
910 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС 703 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-08-31 07:42 | 2023-08-31 09:36 | 0.38 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
911 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП1332/ТП-1332-КТПП1356-КТПП1356 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-08-31 16:52 | 2023-08-31 17:48 | 0.2 | 0.9333 | Выясняется | МТЗ
912 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гребнево - Райки |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В пролёте опор 12-13 перекрытие между проводами средней и нижней фазы воздушными шарами с металлизированной лентой. Ремонт не требуется. | ДФЗ
913 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.1 ПС 206-РП-121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-01 20:16 | 2023-09-01 21:14 | 0.3 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
914 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП-6кВ № 832 СНТ Макарово | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-02 20:33 | 2023-09-02 22:27 | 0.1 | 1.9 | Выясняется. Запитали от РИСЭ. | МТЗ
915 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Пирочи ПС 732 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
916 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС73/26-РП1 г. Озёры |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
917 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-05 15:24 | 2023-09-05 15:58 | 0.25 | 0.5667 | выясняется | МТЗ
918 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-493-ТП-320-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-07 11:30 | 2023-09-07 12:48 | 0.2 | 1.3 | Выясняется | МТЗ
919 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт-1 МТП 496 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-09-07 14:46 | 2023-09-07 15:23 | 0.01 | 0.6167 | Причина АО: падение ветки в пролете опор 2-3 | МТЗ
920 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ РП-8 С.1-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-07 17:10 | 2023-09-07 18:08 | 0.1 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
921 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 136 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-08 11:22 | 2023-09-08 13:10 | 0.03 | 1.8 | выясняется | МТЗ
922 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Ива № 588 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-08 17:21 | 2023-09-08 17:52 | 0.26 | 0.5167 | Выясняется | Дуговая защита
923 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.СерПруды |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-09 20:28 | 2023-09-09 21:11 | 0.4 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
924 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ РП45/1 ф.9-ТП326 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-10 01:31 | 2023-09-10 02:15 | 0.4 | 0.7333 | Выясняются | МТЗ
925 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осeтр - Ларино II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
926 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Черноголовка с отпайкой на ПС Глухово, ВЛ 110кВ Ногинск-Черноголовка (1-135) |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | в пролёте опор № 15-16 обнаружены следы перекрытия провода нижней фазы «В» манипулятором неустановленной организации (частное лицо). | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
927 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-24-ТП-25 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-12 15:30 | 2023-09-12 15:53 | 0.4 | 0.3833 | Выясняется | МТЗ
928 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/2-ТП1305 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-13 14:20 | 2023-09-13 16:17 | 0.04 | 1.95 | Выясняются. | МТЗ
929 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут, Участок магистрали ВЛ № 30 |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В 06- 11 с успешным АПВ 1 цикла откл. ВЛ 110 кВ Ловцы-Белоомут Выпавшие блинкера Дистанционная защита ускорение при включении Ток КЗ 0,55 кА Расстояние до КЗ 38,5 км. КЗ=АВ В это время откл 1 сек 110 кВ на ПС Есенино ( Рязанские сети ) | ДЗ 2 зоны
930 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-14 16:18 | 2023-09-14 17:59 | 0.2 | 1.6833 | выясняются | МТЗ
931 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Митяево II цепь, Участок магистрали ВЛ №13 |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
932 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ РП250/1 ф.107-КТП168 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-15 05:56 | 2023-09-15 06:05 | 0.2 | 0.15 | Выясняется | МТЗ
933 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 674 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-09-15 08:19 | 2023-09-15 08:43 | 0.01 | 0.4 | Выясняется | н/в автомат
934 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-15 14:10 | 2023-09-15 15:51 | 0.6 | 1.6833 | ТП-126 а\о МВ на ТП-116(ПС 226 фид.4),причина выясняется,время прибытия 30мин. | МТЗ
935 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-441-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-16 20:21 | 2023-09-16 22:14 | 0.5 | 1.8833 | Выясняется | МТЗ
936 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид.1 ПС 110кВ Ива |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-17 00:11 | 2023-09-17 01:52 | 0.14 | 1.6833 | Выясняются | МТЗ
937 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-17 06:53 | 2023-09-17 07:59 | 0.5 | 1.1 | Выясняется | МТЗ
938 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ РП-8 С.1-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-17 09:57 | 2023-09-17 11:55 | 0.7 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
939 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-345 с.Федино фид.3 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-09-17 11:38 | 2023-09-17 12:53 | 0.3 | 1.25 | Выясняется. | МТЗ
940 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Коломна - Голутвин I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №11 следы перекрытия на проводе верхней фазы «А» на металлоконструкцию воздушными шарами. Ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
941 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС157/17В-РТП4868/3 17В |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-20 06:10 | 2023-09-20 07:36 | 0.04 | 1.4333 | Повреждение КЛ 6кВ фид.17Б. | МТЗ
942 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/201-ТП1037 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-20 10:49 | 2023-09-20 11:04 | 0.1 | 0.25 | Выясняется | МТЗ
943 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП58-РП247 отп.на ТП245(402/626) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-21 14:29 | 2023-09-21 15:44 | 0.4 | 1.25 | Выясняется. СЗО - котельная | МТЗ
944 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-21 17:26 | 2023-09-21 18:04 | 0.4 | 0.6333 | Выясняется. | МТЗ
945 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП1332/ТП-1332-КТПП1356-КТПП1356 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-22 04:27 | 2023-09-22 05:22 | 0.3 | 0.9167 | Выясняется | МТЗ
946 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-22 16:12 | 2023-09-22 17:44 | 0.15 | 1.5333 | Повреждение на абонентской линии. | МТЗ
947 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка - Крутое с отпайкой на ПС Зуево |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Токовая защита нулевой последовательности,Максимальная токовая защита.
948 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.31 ПС 650-КТПП-74-ТП-85 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-23 19:40 | 2023-09-23 21:17 | 0.3 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
949 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.45 ПС 650-КРН-6-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-24 07:17 | 2023-09-24 08:15 | 0.4 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
950 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП155/2 Ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-09-24 09:44 | 2023-09-24 11:12 | 0.01 | 1.4667 | Выясняется | н/в автомат
951 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Маслово № 456 | МКП-110М-1000/630-20 с ШПЭ-33 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Неисправность АУВ | Нет
952 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-25 05:00 | 2023-09-25 05:20 | 0.45 | 0.3333 | Выясняются | МТЗ В базе СУПОРТ нет возможности выбора фид 9 с ПС 110 кВ Бережки
953 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Шульгино №652 | МВ КЛ 10кВ Шульгино-Мишино 1 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ТО на ПС 110 кВ Шульгино №652. ПС 10 кВ Мишино №788 АВР по 6 кВ успешно.
954 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-712 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-25 11:37 | 2023-09-25 11:56 | 0.01 | 0.3167 | Выясняется | МТЗ
955 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-109/1 Быт-1- Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-09-25 18:11 | 2023-09-25 18:59 | 0.01 | 0.8 | Заменили ПК 10кВ. | МТЗ
956 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 502 ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | АПВ успешно
957 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-26 08:18 | 2023-09-26 08:37 | 0.1 | 0.3167 | Выясняется | МТЗ
958 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ РП-11 С.1 - КТПП-245 - ТП-143 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-26 21:36 | 2023-09-26 22:52 | 0.1 | 1.2667 | Выясняется | МТЗ
959 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-27 08:34 | 2023-09-27 09:19 | 0.1 | 0.75 | Выясняется. | МТЗ
960 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/107-КРУН4 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-27 11:11 | 2023-09-27 13:08 | 0.23 | 1.95 | Выясняется. | МТЗ
961 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-29-КРН-5-ТП-45-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-28 11:02 | 2023-09-28 11:45 | 0.36 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
962 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.15 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-09-29 14:22 | 2023-09-29 15:00 | 0.4 | 0.6333 | Выясняется | МТЗ
963 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-4864/1-ЛР-42+ЛР-32+ПП-12+КРН-4 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-29 14:38 | 2023-09-29 15:03 | 0.2 | 0.4167 | Выясняются | МТЗ
964 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-09-30 09:07 | 2023-09-30 10:18 | 0.2 | 1.1833 | Выясняется | МТЗ
965 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-03 00:25 | 2023-10-03 01:01 | 0.4 | 0.6 | Выясняется | МТЗ
966 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1097/1- Иванцево-1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-03 15:58 | 2023-10-03 16:17 | 0.01 | 0.3167 | Выясняется. | МТЗ
967 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП478/1 д.Пашуково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-04 12:42 | 2023-10-04 13:49 | 0.01 | 1.1167 | причина выясняется | МТЗ
968 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орбита - Монино I цепь, ВЛ 110кВ Орбита - Монино I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
969 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС375/302-ТП194 302 ПС375 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-04 13:05 | 2023-10-04 13:46 | 0.31 | 0.6833 | выясняется | МТЗ
970 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-124-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-04 13:11 | 2023-10-04 13:35 | 0.22 | 0.4 | причина выясняется | МТЗ
971 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1342/2- д. Платава |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-04 14:12 | 2023-10-04 14:50 | 0.01 | 0.6333 | выясняется | МТЗ
972 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1071/1- Игнатово(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-04 15:31 | 2023-10-04 16:25 | 0.01 | 0.9 | выясняется | МТЗ
973 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Цюрупа - Лопатино II цепь |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МФО АПВ успешно
974 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/1- д.Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-04 17:34 | 2023-10-04 18:42 | 0.01 | 1.1333 | выясняется | МТЗ
975 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Спортивная -Запутная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
976 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.403/306 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-06 16:38 | 2023-10-06 17:53 | 0.3 | 1.25 | выясняются | МТЗ
977 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП241/1- д.Стремянниково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-06 18:56 | 2023-10-06 19:53 | 0.01 | 0.95 | выясняется | МТЗ
978 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/1- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-06 19:20 | 2023-10-06 20:46 | 0.01 | 1.4333 | Выясняется | МТЗ
979 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП166/2- д.Гора |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-06 21:07 | 2023-10-06 22:07 | 0.01 | 1 | Выясняется | МТЗ
980 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 508 ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-07 00:38 | 2023-10-07 01:17 | 0.2 | 0.65 | Выясняется. | МТЗ
981 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.9-РП44 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-07 09:07 | 2023-10-07 09:52 | 0.47 | 0.75 | Выясняются | МТЗ
982 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Райки №83 | Яч МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-07 11:28 | 2023-10-07 13:19 | 1.5 | 1.85 | Обесточение 2сек. 10кВ. | Логическая защита шин
983 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС723/1 ф.Маяк-РП11 ф.Маяк |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
984 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ПП-14-ТП-5065/2-ЛР-69-ЛР-53-КРН-8, КВЛ-6кВ ПП-10-ТП-5069/1-ЛР-68 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-07 13:30 | 2023-10-07 15:15 | 0.3 | 1.75 | Выясняются. | МТЗ
985 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Сенной ПС 35кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-07 13:31 | 2023-10-07 13:47 | 0.01 | 0.2667 | Выясняется (под сохранным напряжением, резерв) | МТЗ
986 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС199 Фидер 1до РП1005 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-07 14:30 | 2023-10-07 16:26 | 0.36 | 1.9333 | выясняется | МТЗ
987 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1244/1- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-08 08:32 | 2023-10-08 09:47 | 0.01 | 1.25 | Выясняется. | н/в автомат
988 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС734/14 Сирена |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-08 09:43 | 2023-10-08 11:40 | 0.4 | 1.95 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
989 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-124-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-08 12:47 | 2023-10-08 13:55 | 0.5 | 1.1333 | Выясняется | МТЗ
990 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ ПС 242 ф.101 КРУН-71 А |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | В выборке нет КВЛ 10кВ фид.101/242 - АСП-7071 - РП-Мусоросжигательный завод Причины отключения выясняются | МТЗ
991 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП-6кВ № 818 Молзино | 1 | 0.38 | Аварийное | 2023-10-10 20:39 | 2023-10-10 21:35 | 0.01 | 0.9333 | Выясняется | Выясняется
992 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-269-ТП-268 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-10 23:38 | 2023-10-11 01:35 | 0.36 | 1.95 | Причина выясняется | МТЗ
993 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №605 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-11 20:23 | 2023-10-11 22:21 | 0.01 | 1.9667 | Выясняется | н/в автомат
994 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-611 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-12 16:09 | 2023-10-12 16:59 | 0.02 | 0.8333 | Выясняются | МТЗ
995 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Шульгино №652 | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина АО Т-1 ПС 110 кВ Шульгино №652: при появлении земли на 1 сек 6 кВ произошло повреждение ОПН 6 кВ Т-1 фаза «К». | ДЗТ
996 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-298 д.Вторая Алексеевка | Ф-1 | 0.38 | Аварийное | 2023-10-13 10:08 | 2023-10-13 11:35 | 0.01 | 1.45 | Выясняется | МТЗ
997 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-13 17:49 | 2023-10-13 18:28 | 0.36 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
998 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 521 РП5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-13 20:24 | 2023-10-13 21:21 | 0.34 | 0.95 | Выясняется. Вкл. по резерву фид. 14 с ПС 110 кВ Непецино №74. | МТЗ
999 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 633 д.Душоново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-14 18:26 | 2023-10-14 20:00 | 0.01 | 1.5667 | Выясняется | н/в автомат
1000 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 14 д.Душоново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-14 20:43 | 2023-10-14 21:39 | 0.01 | 0.9333 | Выясняется | н/в автомат
1001 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ АСП8056/2-КТП1163 "Связист" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-15 12:02 | 2023-10-15 13:31 | 0.04 | 1.4833 | Выясняется | МТЗ
1002 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-144-БТ-2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-15 12:54 | 2023-10-15 14:42 | 0.02 | 1.8 | Выясняется | МТЗ
1003 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП617/1,2,3,4- Ефремовская |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-15 16:37 | 2023-10-15 17:37 | 0.01 | 1 | выесняется | МТЗ
1004 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Зарудня ПС722 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-16 17:22 | 2023-10-16 19:20 | 0.36 | 1.9667 | Причина АО: повреждение в КТП545 абон. ООО "ФлотСпецСтрой". | МТЗ
1005 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-17 03:20 | 2023-10-17 04:03 | 0.43 | 0.7167 | Причина выясняется. | МТЗ
1006 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.22 ПС 742-ТП-255 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-17 11:30 | 2023-10-17 13:29 | 0.4 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
1007 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 10 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-17 18:06 | 2023-10-17 18:46 | 0.4 | 0.6667 | Выясняется. | МТЗ
1008 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №96 Алексеевка |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-17 19:50 | 2023-10-17 21:13 | 0.01 | 1.3833 | Выясняется | н/в автомат
1009 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС36/21-ТП1326 21ПС36 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-18 22:13 | 2023-10-18 23:45 | 0.1 | 1.5333 | повреждение в сети абонента ТП-1340 | МТЗ
1010 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-19 02:07 | 2023-10-19 03:15 | 0.1 | 1.1333 | Выясняются. | МТЗ
1011 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП237 - КТП 262 выход с ЦРП237 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-19 05:59 | 2023-10-19 07:02 | 0.2 | 1.05 | Повреждение в сети абонента: ГРС ЦРП-237. | МТЗ
1012 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня - Михали II цепь |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | МТО
1013 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-85-ТП-94 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-19 19:22 | 2023-10-19 21:20 | 0.05 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
1014 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-20 10:22 | 2023-10-20 11:22 | 0.5 | 1 | ПС 226 фид.4 а\о,причина выясняется,резерв есть,время прибытия 40 мин. | МТЗ
1015 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-104 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-20 12:07 | 2023-10-20 13:31 | 0.3 | 1.4 | АСП 1510 а\о МВ(фид.4 ПС 226),причин выясняется,время прибытия 30мин.,резерв есть. | МТЗ
1016 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1176/1- Асташково-клуб(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-21 09:37 | 2023-10-21 10:50 | 0.02 | 1.2167 | Выясняется | МТЗ
1017 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/4 Бруски-КТП122 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-22 01:08 | 2023-10-22 01:32 | 0.03 | 0.4 | Выясняются | МТЗ
1018 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП688/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-22 20:40 | 2023-10-22 21:43 | 0.01 | 1.05 | Выясняется | МТЗ
1019 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-23 13:48 | 2023-10-23 14:53 | 0.5 | 1.0833 | выясняется | МТЗ
1020 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-23 21:53 | 2023-10-23 23:30 | 0.5 | 1.6167 | Выясняется. | МТЗ
1021 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-24 01:15 | 2023-10-24 03:13 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
1022 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП123/1 ф.Быт 1- Подл.Слобода |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-24 08:53 | 2023-10-24 09:38 | 0.01 | 0.75 | Выясняются | МТЗ
1023 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС356/31 П-Посад-ТП44/31 Рахман |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-24 13:38 | 2023-10-24 15:10 | 0.4 | 1.5333 | Выясняется | МТЗ
1024 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-24 15:35 | 2023-10-24 15:56 | 0.08 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
1025 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 652 ф.606 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
1026 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП116/2- д.Строкино вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-26 09:56 | 2023-10-26 11:10 | 0.01 | 1.2333 | выясняются | н/в автомат
1027 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП3 Кузнецы-КТП6 Носырёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-26 12:24 | 2023-10-26 14:16 | 0.4 | 1.8667 | Выясняется. | МТЗ
1028 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Ива № 588 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-27 22:15 | 2023-10-28 00:09 | 0.9 | 1.9 | Повреждение конц.муфты в яч.фид.14 (аб. ЦТД «Диаскан») | Дуговая з-та
1029 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП35/1- д. Исаково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-28 10:11 | 2023-10-28 11:51 | 0.01 | 1.6667 | сгорел ПК-10 Т-1 | МТЗ
1030 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-28 16:32 | 2023-10-28 17:17 | 0.4 | 0.75 | выясняется | МТЗ
1031 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 6 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-28 18:20 | 2023-10-28 19:30 | 0.4 | 1.1667 | поврежденный участок от ЗТП № 582 до КТПП № 283 | МТЗ
1032 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП-1472 фид.1 д.Демидово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-28 20:56 | 2023-10-28 21:58 | 0.01 | 1.0333 | выясняется | МТЗ
1033 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТРП | РТП-4868 | КВЛ-6кВ РП-4868/1-ЛР-8-ЛР-21 и КВЛ-6кВ РП-4868/2-ПП-3 (РТП-4868)-коп | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-29 01:21 | 2023-10-29 02:03 | 0.5 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
1034 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-4864/1-ЛР-42+ЛР-32+ПП-12+КРН-4 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-29 03:36 | 2023-10-29 05:33 | 0.7 | 1.95 | Повреждение КЛ-6кВ ЛР-4 - КТП-4720 (абонентская) - ПЖК "Уголок". | МТЗ
1035 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 101 ПС-81 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-29 10:21 | 2023-10-29 11:34 | 0.3 | 1.2167 | выясняется. | МТЗ
1036 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 716 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-29 10:23 | 2023-10-29 11:46 | 0.01 | 1.3833 | Выясняется | МТЗ
1037 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 ЗТП36 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-29 11:25 | 2023-10-29 13:00 | 0.01 | 1.5833 | Выясняются | н/в автомат
1038 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП123/1 ф.Быт 1- Подл.Слобода |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-29 11:44 | 2023-10-29 12:54 | 0.01 | 1.1667 | Выясняются | н/в автомат
1039 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС414/1 ф.5-ЦРП31 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
1040 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-5018/2-КТПП-5010 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-29 18:30 | 2023-10-29 20:23 | 0.4 | 1.8833 | Причина выясняется. | МТЗ
1041 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-30 12:40 | 2023-10-30 14:33 | 0.01 | 1.8833 | Выясняется | МТЗ
1042 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-86-ТП-315 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-30 13:54 | 2023-10-30 15:53 | 0.1 | 1.9833 | выясняются | МТЗ
1043 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.7 ПС 223-ТП-490 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-10-30 15:08 | 2023-10-30 16:56 | 0.09 | 1.8 | Выясняется | МТЗ
1044 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-266/1 Быт- Летуново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-30 20:09 | 2023-10-30 21:18 | 0.01 | 1.15 | Выясняется | МТЗ
1045 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.СерПруды |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-30 22:26 | 2023-10-30 23:05 | 0.4 | 0.65 | Выясняется. | МТЗ
1046 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-10-31 00:10 | 2023-10-31 01:16 | 0.1 | 1.1 | Выясняется. Участок ВЛ-10кВ от ТП-316 до ТП-304 | МТЗ
1047 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП46/2- с. Исаково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-10-31 10:41 | 2023-10-31 11:38 | 0.05 | 0.95 | выясняются | МТЗ
1048 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.318 РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-01 13:51 | 2023-11-01 14:34 | 0.5 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
1049 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС419/18-РП2020/2 чер. ПП4 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-01 21:04 | 2023-11-01 21:17 | 0.41 | 0.2167 | Выясняется Включили по резерву фид. 25 с ПС 110 кВ Минеральная. | МТЗ
1050 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.31 ПС 650-КТПП-74-ТП-85 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-02 09:23 | 2023-11-02 11:21 | 0.02 | 1.9667 | Выяснясняется | МТЗ
1051 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РП-6060/2-ПСС-3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-02 10:32 | 2023-11-02 10:42 | 0.03 | 0.1667 | Причина выясняется. | МТЗ
1052 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 110 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-02 11:30 | 2023-11-02 13:26 | 0.01 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
1053 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН13/2-КТП1163 "Связист" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-02 11:41 | 2023-11-02 13:19 | 0.1 | 1.6333 | Выясняется | МТЗ
1054 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.31 ПС 650-КТПП-74-ТП-85 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-02 14:05 | 2023-11-02 15:30 | 0.03 | 1.4167 | Выясняется | МТЗ
1055 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Гребчиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1056 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-02 15:23 | 2023-11-02 16:00 | 0.02 | 0.6167 | Причина: повреждение в сети абонента (МТП 660 "СТО") | МТЗ
1057 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-571 ф.22 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-02 16:57 | 2023-11-02 18:52 | 0.1 | 1.9167 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1058 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП625/1, 2- Тимшино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-02 17:54 | 2023-11-02 18:50 | 0.01 | 0.9333 | Выясняется | МТЗ
1059 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП1007/РП1007 ЛР-163-ЛР163 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-02 18:08 | 2023-11-02 18:51 | 0.2 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
1060 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.16 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-02 18:39 | 2023-11-02 20:38 | 0.5 | 1.9833 | Выясняются | МТЗ
1061 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП4/472-ЗТП172 д.Уварово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-02 19:41 | 2023-11-02 20:15 | 0.05 | 0.5667 | выясняются | МТЗ
1062 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.318 РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-02 22:11 | 2023-11-03 00:08 | 0.4 | 1.95 | Выясняются | МТЗ
1063 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-02 23:25 | 2023-11-02 23:50 | 0.4 | 0.4167 | Выясняются | МТЗ
1064 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП217/1 ф.11а-ТП301 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-03 13:03 | 2023-11-03 13:37 | 0.1 | 0.5667 | Подхлест проводов веткой на отп. на КТП-129( абонента) Храм. | МТЗ
1065 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС212/30А+В-РТП800 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ф 30а ( абонентский) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. В РП-800 АВР успешно
1066 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС83/15 Ф.15 РТП8 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-04 10:45 | 2023-11-04 12:20 | 0.34 | 1.5833 | Повреждение КЛ 6 кВ (головной) фид. 15. | МТЗ
1067 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-04 11:46 | 2023-11-04 13:37 | 0.52 | 1.85 | Выясняется | МТЗ
1068 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-888 сл.Алёшино ф.4 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-04 18:58 | 2023-11-04 19:51 | 0.01 | 0.8833 | Выясняются | МТЗ
1069 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП217/1 ф.11а-ТП301 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-05 02:20 | 2023-11-05 03:14 | 0.1 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
1070 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП217/1 ф.11а-ТП301 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется В выборке ОЖУР отсутствует КВЛ 6 кВ фид. 11а с ПС 110 кВ Монино №26 | МТЗ
1071 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/7 Бруски-ЗТП498/6 39 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-05 03:33 | 2023-11-05 05:05 | 1 | 1.5333 | выясняется | МТЗ
1072 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-05 09:19 | 2023-11-05 10:37 | 0.2 | 1.3 | Повреждение на КТП 427 аб. СНТ Озерицы | МТЗ
1073 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Дединово ПС 35кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-05 09:21 | 2023-11-05 09:47 | 0.1 | 0.4333 | Выясняются. | МТЗ
1074 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1584/1-Вантино 3 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-05 10:07 | 2023-11-05 10:57 | 0.01 | 0.8333 | Выясняется. | МТЗ
1075 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | РП | РП-2020 | КВЛ 6 кВ фид. 5 с ПС 110кВ Минеральная №419 | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-05 10:54 | 2023-11-05 11:50 | 0.05 | 0.9333 | Выясняется. | МТЗ
1076 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-39 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-05 11:48 | 2023-11-05 12:50 | 0.1 | 1.0333 | Ветка дерева подхлестнула провода ВЛ в пролете опор № 1-2 отпайка на ТП № 510 | МТЗ
1077 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-207-ТП-301 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-05 12:03 | 2023-11-05 13:44 | 0.2 | 1.6833 | выяснятся | МТЗ
1078 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП370/1 ф.Быт 3- Аксеново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-05 12:42 | 2023-11-05 13:30 | 0.01 | 0.8 | Выясняются | МТЗ
1079 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП102/1- с. Сабурово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-05 13:27 | 2023-11-05 14:54 | 0.01 | 1.45 | Выясняется. | МТЗ
1080 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Двойня №52 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-05 13:44 | 2023-11-05 15:42 | 0.73 | 1.9667 | Повреждение кабельной воронки в яч. фид.6 | Дуговая з-та
1081 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/101 Мишутино-РП247 Ефимов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-05 14:15 | 2023-11-05 14:23 | 0.1 | 0.1333 | Выясняется | МТЗ
1082 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП1076/2- Ильинка Егорьевска |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-05 15:14 | 2023-11-05 15:39 | 0.01 | 0.4167 | Выясняется. | МТЗ
1083 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №471 д.Назииха |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-05 17:33 | 2023-11-05 18:23 | 0.01 | 0.8333 | Выясняется | МТЗ
1084 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП110/2 Ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-05 17:57 | 2023-11-05 18:39 | 0.01 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
1085 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение кабельной муфты фаза "З" (одной из трех жил) КЛ 10 кВ между реактором 10 кВ и Т-1 в сторону Т-1. | ДЗР 10 кВ Т-1. АВР по 6 кВ и 10 кВ успешное. Без обесточения потребителей.
1086 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП217/1 ф.11а-ТП301 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-06 06:54 | 2023-11-06 08:05 | 0.34 | 1.1833 | Выясняются | МТЗ
1087 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП61/1- д.Кузнецы |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-06 08:20 | 2023-11-06 09:18 | 0.01 | 0.9667 | выясняется | н/в автомат
1088 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №130 д.Солопово | СШ-10кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-06 08:48 | 2023-11-06 10:29 | 0.1 | 1.6833 | Выясняются. | МТЗ
1089 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП83/1, 2- Русаки |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-06 11:00 | 2023-11-06 12:20 | 0.01 | 1.3333 | выясняется | н/в автомат
1090 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП34/1- д.Сонино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-06 13:26 | 2023-11-06 15:00 | 0.01 | 1.5667 | выясняется | н/в автомат
1091 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.1-ТП215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-06 16:38 | 2023-11-06 18:16 | 0.5 | 1.6333 | выясняются | МТЗ
1092 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1240/1- д.Демихово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-06 16:55 | 2023-11-06 17:50 | 0.01 | 0.9167 | Выясняется | н/в автомат
1093 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-06 18:35 | 2023-11-06 19:36 | 0.3 | 1.0167 | выясняются | МТЗ
1094 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1629/1-Ащерино 2 ф-1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-06 19:09 | 2023-11-06 20:07 | 0.01 | 0.9667 | Выясняется | н/в автомат
1095 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/30 Починки-КТПП158/9 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-06 21:25 | 2023-11-06 23:06 | 0.04 | 1.6833 | Выясняется | МТЗ
1096 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-07 14:32 | 2023-11-07 15:57 | 0.2 | 1.4167 | Выясняются | МТЗ
1097 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Митяево II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре 35 перекрытие на металлоконструкцию шлейфа ОПН в результате излома аппаратного зажима на ОПН ф. "З". Требуется ремонт. | ДФЗ
1098 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС380/1 ф.405-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-08 08:11 | 2023-11-08 09:07 | 0.35 | 0.9333 | выясняются | МТЗ
1099 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/104 Б.Бун-ТП3/104 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-08 09:21 | 2023-11-08 10:26 | 0.43 | 1.0833 | Выясняется | МТЗ
1100 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Молодежный 3 РП 15 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-08 09:34 | 2023-11-08 10:07 | 0.26 | 0.55 | выясняется | МТЗ
1101 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-40-КТП-18 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-08 10:10 | 2023-11-08 10:58 | 0.2 | 0.8 | Выясняется | МТЗ
1102 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Зарайск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ, 1 ст. ТЗНП
1103 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС828 Ф.4 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-08 16:27 | 2023-11-08 16:55 | 0.5 | 0.4667 | Выясняются | МТЗ
1104 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.12 ПС 83-РП-8 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-09 03:25 | 2023-11-09 04:30 | 0.1 | 1.0833 | Повреждение КЛ-6 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Райки №83 | МТЗ
1105 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП229/1- д. Никольское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-10 11:42 | 2023-11-10 13:20 | 0.01 | 1.6333 | выясняются | н/в автомат
1106 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ От ЗТП № 210 Антипино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-10 14:32 | 2023-11-10 15:08 | 0.01 | 0.6 | Выясняется. | н/в автомат
1107 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село левое ТП 38 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-11 08:47 | 2023-11-11 09:55 | 0.01 | 1.1333 | выясняется | МТЗ
1108 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1012/1-КТПП1160 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-11 20:14 | 2023-11-11 20:56 | 0.4 | 0.7 | Выясняется. | МТЗ
1109 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-1 ф.2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-11 20:35 | 2023-11-11 22:24 | 0.5 | 1.8167 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1110 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 14 ПС-623 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-12 06:25 | 2023-11-12 07:51 | 0.3 | 1.4333 | Выясняется. | МТЗ
1111 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.45 ПС 650-КРН-6-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-12 08:28 | 2023-11-12 09:10 | 0.6 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
1112 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-12 11:30 | 2023-11-12 12:07 | 0.55 | 0.6167 | выясняется | МТЗ
1113 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-1172 д.Киняево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-12 14:06 | 2023-11-12 15:19 | 0.01 | 1.2167 | Замена ПН-2 | МТЗ
1114 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Леоновский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-12 14:20 | 2023-11-12 15:22 | 0.53 | 1.0333 | Выясняются | МТЗ
1115 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черусти - Кривандино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ
1116 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС571/22-ЗТП142 д. Протасово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-12 19:54 | 2023-11-12 21:37 | 0.4 | 1.7167 | выясняется | МТЗ
1117 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Лопатино №430 | 2 сек 35 кВ | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Выясняется
1118 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Жуковка № 285 | МВ 35 кВ Жуковка-Доброе | 35 | Аварийное | 2023-11-12 20:23 | 2023-11-12 21:40 | 1.5 | 1.2833 | Выясняется | Выясняется
1119 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/1- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-12 22:16 | 2023-11-12 22:38 | 0.01 | 0.3667 | выясняется | МТЗ
1120 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Фабричная №763 | Т-2 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Газовая защита Т-2
1121 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-13 03:38 | 2023-11-13 05:25 | 0.05 | 1.7833 | выясняется | МТЗ
1122 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 570 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-13 17:10 | 2023-11-13 18:38 | 0.2 | 1.4667 | выясняется | МТЗ
1123 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ вых.№1 с КТП № 226 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-13 18:40 | 2023-11-13 19:54 | 0.01 | 1.2333 | Выясняется | МТЗ
1124 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦТП110/1 ф.405-ТП204 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-13 19:55 | 2023-11-13 20:34 | 0.4 | 0.65 | выясняются | МТЗ
1125 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение ТТ фаза «К» в ячейке МВ 2 секции 10 кВ Т-1 | ДЗР 10 кВ Т-1, МВ 2 сек 10 кВ Т-1 от дуговой защиты Обесточена 2 сек 10 кВ ООО "Производственный Центр" ОТКЛЮЧЕН РАНЕЕ, ООО "Энерго-Сервис" АВР по сети абонента успешно, АО " МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" АВР по сети абонента успешно
1126 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гранит №641 | Трансформатор ТДТН-40000/110/35/10 | 110 | Аварийное | 2023-11-15 05:19 | 2023-11-15 06:01 | 4.6 | 0.7 | Обесточение 1сек. 10кВ. | ДЗТ
1127 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-15 12:23 | 2023-11-15 14:22 | 0.08 | 1.9833 | ветка в пролёте опор №10-11 | МТЗ
1128 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП344/1 ф.Быт 1- Головачево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-15 15:58 | 2023-11-15 16:48 | 0.01 | 0.8333 | выясняется | МТЗ
1129 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП716/3- с. Фаустово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-15 17:30 | 2023-11-15 18:24 | 0.05 | 0.9 | выясняются | МТЗ
1130 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-15 19:04 | 2023-11-15 21:01 | 0.6 | 1.95 | Выясняется | МТЗ
1131 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 206-РП-121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-15 19:15 | 2023-11-15 20:20 | 0.6 | 1.0833 | Выясняется | МТЗ
1132 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-15 22:36 | 2023-11-16 00:32 | 0.5 | 1.9333 | выясняется | МТЗ
1133 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 497-РП 121 д. Сабурово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-17 06:37 | 2023-11-17 08:24 | 1.1 | 1.7833 | Повреждение в сети абонента: ДНП Феникс | МТЗ
1134 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.403/306 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-17 13:53 | 2023-11-17 15:09 | 0.4 | 1.2667 | выясняются | МТЗ
1135 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1081/1-Степановка Л-1 Л-2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-17 19:14 | 2023-11-17 20:43 | 0.01 | 1.4833 | Выясняется | МТЗ
1136 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП-1477 Фид.1 д.Малая Дубна |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-17 20:45 | 2023-11-17 21:32 | 0.01 | 0.7833 | Выясняется | МТЗ
1137 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-17 21:26 | 2023-11-17 23:24 | 0.4 | 1.9667 | причина выясняется. | МТЗ
1138 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ ТП444 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-17 22:25 | 2023-11-18 00:22 | 0.37 | 1.95 | причина выясняется. Замена ПН-2. | МТЗ
1139 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-18 10:00 | 2023-11-18 11:51 | 0.6 | 1.85 | Выясняется. СЗО - 2 котельные, 2 ВЗУ | МТЗ
1140 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП479/1 д.Пашуково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-18 17:18 | 2023-11-18 19:03 | 0.01 | 1.75 | Выясняется | н/в автомат
1141 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-18 18:23 | 2023-11-18 20:21 | 0.5 | 1.9667 | Повреждение на абонентском участке линии за ЛР-65 на ТП-533 АБ Михалево | МТЗ
1142 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП463/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-18 19:06 | 2023-11-18 19:53 | 0.01 | 0.7833 | Выясняется | н/в автомат
1143 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №482 д.Мишуково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-18 20:06 | 2023-11-18 20:27 | 0.01 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
1144 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Алпатьево РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-19 06:33 | 2023-11-19 07:28 | 0.15 | 0.9167 | Выясняются | МТЗ
1145 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 567-Тимково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-19 07:55 | 2023-11-19 09:25 | 0.01 | 1.5 | Выясняется | МТЗ
1146 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП4702/ф1-3- д.Лукино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-19 16:57 | 2023-11-19 18:10 | 0.01 | 1.2167 | выясняется | МТЗ
1147 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-322 д. Кузнецы |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-19 17:35 | 2023-11-19 18:45 | 0.02 | 1.1667 | Выясняется | МТЗ
1148 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП № 766 Пешково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-19 18:54 | 2023-11-19 19:56 | 0.01 | 1.0333 | Выясняется | МТЗ
1149 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ КТП417 д.Боково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-19 19:13 | 2023-11-19 19:56 | 0.01 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
1150 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ вых.№1 с КТП № 632 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-19 23:20 | 2023-11-20 00:49 | 0.01 | 1.4833 | Выясняется | МТЗ
1151 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-949/1 п.им.Цюрупа |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-20 13:00 | 2023-11-20 13:26 | 0.01 | 0.4333 | Выясняются | МТЗ
1152 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС83/15 Ф.15 РТП8 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
1153 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП4702/ф1-3- д.Лукино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-20 17:50 | 2023-11-20 19:01 | 0.01 | 1.1833 | Выясняются | МТЗ
1154 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | МТП-1009 д.Костюнино, застройка | Ф1 | 0.38 | Аварийное | 2023-11-20 20:43 | 2023-11-20 22:25 | 0.01 | 1.7 | Выясняется | МТЗ
1155 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП150/1- д. Ратмирово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-21 08:59 | 2023-11-21 10:10 | 0.01 | 1.1833 | Выясняется. | н/в автомат
1156 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-21 12:02 | 2023-11-21 13:37 | 0.4 | 1.5833 | ТП-422 а\о Ввк на ТП-29(ПС 828 фид.1),резерв есть,время прибытия 30 мин.,причина выясняется. | МТЗ
1157 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.4 ПС 828-ТП-49 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-21 15:22 | 2023-11-21 16:37 | 0.4 | 1.25 | ПС 828 фид.4 а\о МВ,время прибытия 30мин.,причина выясняется,резерв есть. СЗО - котельная | МТЗ
1158 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП1/106-ЗТП14 г. Озёры |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-21 17:20 | 2023-11-21 19:08 | 0.3 | 1.8 | Выясняется. | МТЗ
1159 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 469 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-21 17:57 | 2023-11-21 19:05 | 0.01 | 1.1333 | Выясняется | н/в автомат
1160 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 595 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-21 23:08 | 2023-11-21 23:44 | 0.01 | 0.6 | Выясняется | н/в автомат
1161 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС26/1 ф.10а-ЦРП237 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-22 10:25 | 2023-11-22 11:19 | 1.2 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
1162 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1433/1- Запрудино(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-22 20:45 | 2023-11-22 21:07 | 0.01 | 0.3667 | Выясняется. | МТЗ
1163 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | МТП-1112 с.Трубино (Назимиха-Парк 3) | Трансформатор МТП-1112 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-22 21:01 | 2023-11-23 00:09 | 0.01 | 3.1333 | Выясняется | МТЗ
1164 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП688/2- с. Осташово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-22 21:08 | 2023-11-22 22:41 | 0.01 | 1.55 | Выясняется. | МТЗ
1165 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 206-РП-121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-23 01:31 | 2023-11-23 03:26 | 1.15 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
1166 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Горелово № 226 | ВВк 10 кВ Т-3 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-23 02:56 | 2023-11-23 04:40 | 3.6 | 1.7333 | Причина выясняется | МТЗ
1167 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Ратчино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-23 17:28 | 2023-11-23 17:33 | 0.42 | 0.0833 | выясняется | МТЗ
1168 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-753 п.Барановский ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-23 17:59 | 2023-11-23 19:07 | 0.01 | 1.1333 | Причина АО: отгорел контакт в РУ 0,4 кВ | МТЗ
1169 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-25 00:31 | 2023-11-25 01:13 | 0.5 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
1170 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-769 с.Петровское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-25 01:33 | 2023-11-25 02:25 | 0.01 | 0.8667 | Выясняется | н/в автомат
1171 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-298 ф.6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-25 10:36 | 2023-11-25 10:58 | 0.1 | 0.3667 | выясняется | МТЗ
1172 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ТП | ТП 66 | 2 Секция шин 0,4кВ | 0.38 | Аварийное | 2023-11-25 10:40 | 2023-11-25 11:38 | 0.01 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
1173 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-493-ТП-187 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-25 13:45 | 2023-11-25 14:22 | 0.3 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
1174 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от РП-7 фид.739 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-25 14:48 | 2023-11-25 15:35 | 0.4 | 0.7833 | выясняется | МТЗ
1175 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП560/1 фид. 1- Молодежный 3 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-25 23:42 | 2023-11-26 00:16 | 0.02 | 0.5667 | выясняется | МТЗ
1176 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.405/380 каб.выход с ПС 380 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
1177 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 715-02 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-27 05:24 | 2023-11-27 06:23 | 0.4 | 0.9833 | Выясняется. | МТЗ
1178 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП124/1- Лунинская |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-27 06:00 | 2023-11-27 07:00 | 0.01 | 1 | сгорел ПН-2 | МТЗ
1179 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 109 фид. 1 д. Уварово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-27 07:21 | 2023-11-27 08:14 | 0.01 | 0.8833 | Сгорел ПН-2 | МТЗ
1180 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП-1472 фид.1 д.Демидово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-27 08:50 | 2023-11-27 10:39 | 0.01 | 1.8167 | выясняется | МТЗ
1181 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП170/1 ф.Быт 2- Кр.Пойма |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-27 10:21 | 2023-11-27 11:18 | 0.01 | 0.95 | выясняется | МТЗ
1182 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-110/1 Быт-1- Хлопово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-27 14:48 | 2023-11-27 16:05 | 0.01 | 1.2833 | Выясняется | МТЗ
1183 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.1 ПС 8 - ТП-197 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-27 17:06 | 2023-11-27 18:21 | 0.02 | 1.25 | Выясняется | МТЗ
1184 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП150/1- д. Ратмирово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-27 17:41 | 2023-11-27 17:58 | 0.01 | 0.2833 | выясняются | МТЗ
1185 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП370/1 ф.Быт 3- Аксеново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-27 17:52 | 2023-11-27 18:31 | 0.01 | 0.65 | выясняется | МТЗ
1186 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП237/1 4-ТП262 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-27 17:57 | 2023-11-27 19:24 | 0.1 | 1.45 | выясняются | МТЗ
1187 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП125/1 ф.Быт 2- Аксеново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-27 18:59 | 2023-11-27 19:28 | 0.01 | 0.4833 | выясняется | МТЗ
1188 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-27 19:02 | 2023-11-27 19:34 | 0.01 | 0.5333 | Выясняется | МТЗ
1189 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-697/2 д.Ворщиково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-27 20:33 | 2023-11-27 21:52 | 0.001 | 1.3167 | выясняются | МТЗ
1190 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.24 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются . АПВ Успешно | МТЗ
1191 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид. 13 с ПС-571 (АСА-2) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-27 22:10 | 2023-11-27 23:15 | 0.01 | 1.0833 | выясняется | МТЗ
1192 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-4915/2-КТПП-4914-ПСС-1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-27 22:24 | 2023-11-28 00:20 | 0.15 | 1.9333 | Выясняются | МТЗ
1193 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП560/1 фид. 1- Молодежный 3 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-28 00:22 | 2023-11-28 00:50 | 0.01 | 0.4667 | Выясняются | МТЗ
1194 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС270/106-ТП1304 106 ПС270 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-11-28 15:46 | 2023-11-28 16:11 | 0.8 | 0.4167 | Выясняется | МТЗ
1195 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС34/202 Васютино-ТП2/202 Васют |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-29 13:58 | 2023-11-29 15:06 | 0.36 | 1.1333 | Выясняется | МТЗ
1196 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП138/1- п. Федино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-29 14:16 | 2023-11-29 16:12 | 0.01 | 1.9333 | Выясняется. Замена 2-х ПН-2. | МТЗ
1197 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП25/2- д. Губино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-29 17:41 | 2023-11-29 19:03 | 0.01 | 1.3667 | Выясняется. | МТЗ
1198 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.СерПруды |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-29 22:52 | 2023-11-29 23:32 | 0.31 | 0.6667 | Выясняется | МТЗ
1199 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.318 РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-29 23:28 | 2023-11-30 00:41 | 0.2 | 1.2167 | Выясняются. | МТЗ
1200 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Парфентьево РП101 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-29 23:48 | 2023-11-30 00:20 | 0.45 | 0.5333 | выясняется | МТЗ
1201 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП343/2- д.Пешково "Новые д |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-30 00:58 | 2023-11-30 02:05 | 0.01 | 1.1167 | Выясняется | МТЗ
1202 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-30 01:27 | 2023-11-30 02:01 | 0.37 | 0.5667 | ТП-126 а\о МВ на ТП-116(ПС 226 фид.4),причина выясняется,время прибытия 30 мин.Резерв есть. | МТЗ
1203 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-18 Черново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-30 01:57 | 2023-11-30 03:06 | 0.01 | 1.15 | Выясняется | МТЗ
1204 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС792/28 Тепличная-ЗТП559/25 79 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-30 02:15 | 2023-11-30 02:55 | 0.34 | 0.6667 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1205 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП343/2- д.Пешково "Новые д |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-30 02:27 | 2023-11-30 04:14 | 0.01 | 1.7833 | Выясняется | МТЗ
1206 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Нива ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-30 06:46 | 2023-11-30 07:31 | 0.43 | 0.75 | Выясняются | МТЗ
1207 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Ц.Усадьба РП 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-30 07:05 | 2023-11-30 07:55 | 0.34 | 0.8333 | Выясняются | МТЗ
1208 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Нива ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-30 08:02 | 2023-11-30 08:27 | 0.1 | 0.4167 | выясняется | МТЗ
1209 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село низ КТП 83 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-30 08:43 | 2023-11-30 10:04 | 0.01 | 1.35 | Сгорел ПН-2 | МТЗ
1210 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №853 д.Аксиньино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-30 08:50 | 2023-11-30 09:27 | 0.02 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
1211 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Мячково ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-11-30 09:50 | 2023-11-30 11:40 | 0.02 | 1.8333 | Выясняется | МТЗ
1212 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1155/2 Минино-коттеджи |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-30 11:20 | 2023-11-30 11:59 | 0.01 | 0.65 | Выясняется. | МТЗ
1213 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1372/1- д.Кр.Дубрава |  | 0.38 | Аварийное | 2023-11-30 20:14 | 2023-11-30 20:45 | 0.02 | 0.5167 | выясняется | МТЗ
1214 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-01 11:37 | 2023-12-01 13:27 | 0.5 | 1.8333 | Выясняется | МТЗ
1215 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-01 13:50 | 2023-12-01 14:19 | 0.7 | 0.4833 | Выясняется | МТЗ
1216 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-01 15:05 | 2023-12-01 15:50 | 1.1 | 0.75 | Выясняется | МТЗ
1217 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП 321/1 Щекутово поле №31 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-02 08:10 | 2023-12-02 09:18 | 0.01 | 1.1333 | Выясняется | МТЗ
1218 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС№640 ф.203 ТП 316 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-02 10:40 | 2023-12-02 15:34 | 0.7 | 4.9 | Причина АО: повреждение кабельного выхода фид. 203 с ПС 110 кВ Агат №640. Вкл. по резерву (фид. 305 с ПС 110 кВ Агат №640) часть потребителей КВЛ 6 кВ фид. 203 с ПС 110 кВ Агат №640 в 13:16. | МТЗ
1219 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-493-ТП-320-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-02 13:58 | 2023-12-02 15:53 | 0.3 | 1.9167 | причина выясняется. | МТЗ
1220 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП321/2 Щекутово, поле 31 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-02 17:14 | 2023-12-02 18:50 | 0.01 | 1.6 | Выясняется | МТЗ
1221 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП158/2 ДНП Посёлок Солнечный |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-03 16:02 | 2023-12-03 16:43 | 0.02 | 0.6833 | выясняется | МТЗ
1222 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП321/2 Щекутово, поле 31 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-04 09:44 | 2023-12-04 10:16 | 0.01 | 0.5333 | Выясняется | МТЗ
1223 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ ТП444 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-04 19:02 | 2023-12-04 19:53 | 0.01 | 0.85 | Выясняется | МТЗ
1224 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.8 ПС 223-КРН-38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-04 19:25 | 2023-12-04 21:20 | 0.8 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
1225 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-05 01:34 | 2023-12-05 02:41 | 0.7 | 1.1167 | повреждение в сети абонента СНТ Овощевод | МТЗ
1226 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-917/1 д.Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-05 06:40 | 2023-12-05 07:28 | 0.01 | 0.8 | Выясняется. | МТЗ, (МТП 1072 отсутствует в выборке ОЖУР)
1227 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 147 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-05 13:15 | 2023-12-05 14:51 | 0.01 | 1.6 | Замена н/в автомата. Перегрузка. | МТЗ
1228 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-115 Быт- Маслово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-05 17:46 | 2023-12-05 18:23 | 0.01 | 0.6167 | Выясняется | Максимальная токовая защита.
1229 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП236/2- д. Старая |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-05 18:12 | 2023-12-05 19:11 | 0.01 | 0.9833 | Замена н/в автомата. | МТЗ
1230 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП 321/1 Щекутово поле №31 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-05 18:16 | 2023-12-05 19:55 | 0.01 | 1.65 | Выясняется | МТЗ
1231 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-965 д.Цибино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-05 19:01 | 2023-12-05 20:36 | 0.01 | 1.5833 | Выясняются | МТЗ
1232 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП201/1- д. Вострянское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-05 20:00 | 2023-12-05 20:44 | 0.01 | 0.7333 | выясняются | МТЗ
1233 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-06 02:51 | 2023-12-06 04:36 | 0.4 | 1.75 | Выясняется | мтз
1234 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП154/1 Ф.1 п.Моносеево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-06 05:00 | 2023-12-06 06:51 | 0.01 | 1.85 | Выясняется | МТЗ
1235 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-06 06:50 | 2023-12-06 08:38 | 0.46 | 1.8 | выясняется | МТЗ
1236 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП154/1 Ф.1 п.Моносеево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-06 07:25 | 2023-12-06 08:12 | 0.01 | 0.7833 | Выясняется | МТЗ
1237 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | РП - 1007 - КТП СНТ ПОСАД |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-06 09:10 | 2023-12-06 11:05 | 0.03 | 1.9167 | Выясняется. | МТЗ
1238 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП497/2- Лопатино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-06 09:17 | 2023-12-06 11:15 | 0.01 | 1.9667 | Повреждение КЛ-0,4 кВ | МТЗ
1239 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-186/1 Быт- Летуново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-06 14:05 | 2023-12-06 14:51 | 0.01 | 0.7667 | Перегорел ПН-2 | МТЗ
1240 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП 321/1 Щекутово поле №31 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-06 14:47 | 2023-12-06 15:07 | 0.02 | 0.3333 | Выясняется. | МТЗ
1241 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП22/2- д. Губино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-06 16:55 | 2023-12-06 17:30 | 0.01 | 0.5833 | Выясняются | МТЗ
1242 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-914/1 д.Цибино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-06 17:32 | 2023-12-06 18:12 | 0.01 | 0.6667 | Выясняются | МТЗ
1243 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП19/2- д. Дворниково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-06 19:52 | 2023-12-06 21:09 | 0.01 | 1.2833 | Выясняются | МТЗ
1244 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-917/2 д.Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-07 02:04 | 2023-12-07 03:08 | 0.01 | 1.0667 | выясняются | МТЗ
1245 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП352/3 Назарьево поле 33 №2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-07 06:58 | 2023-12-07 08:03 | 0.015 | 1.0833 | выясняется | МТЗ
1246 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-611 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-07 11:05 | 2023-12-07 11:35 | 0.1 | 0.5 | Выясняется | МТЗ
1247 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП6/2- д.Носырёво |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-07 14:41 | 2023-12-07 16:01 | 0.01 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
1248 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | РП | РП-2020 | КВЛ-6кВ РП-2020/1-ТП-5052/2 (РП-2020) | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-07 19:03 | 2023-12-07 20:36 | 0.25 | 1.55 | Повреждение эл.оборудования на ТП-5148 (абонентская) | МТЗ
1249 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-97 фид.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-07 19:05 | 2023-12-07 20:24 | 0.01 | 1.3167 | Выясняются. | МТЗ
1250 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 570 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-07 21:32 | 2023-12-07 23:27 | 0.4 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
1251 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Новософрино-Трубино |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре 79 перекрытие гирлянды изоляторов нижней фазы (фаза «А») в следствии отложения продуктов горения при возгорании сарая. Срочный ремонт не требуется. | ДФЗ
1252 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Кучино №22 | Силовой трансформатор Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Газовая защита
1253 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Жегалово №705 | Фид МВ 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-08 06:25 | 2023-12-08 06:58 | 0.6 | 0.55 | Отключение МВ фид.4 | Выясняется
1254 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ От КТПП № 588 Жил. Сектор |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 08:09 | 2023-12-08 08:56 | 0.01 | 0.7833 | Выясняется. Замена ПН-2. | МТЗ
1255 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП179/1 фид. 3- Псотино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 10:33 | 2023-12-08 11:01 | 0.01 | 0.4667 | Выясняются | МТЗ
1256 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1090/2-Рудня Никитское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 10:48 | 2023-12-08 11:46 | 0.01 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
1257 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1090/2-Рудня Никитское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 13:12 | 2023-12-08 14:25 | 0.01 | 1.2167 | Выясняется | МТЗ
1258 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф16 ПС 419+ПП5+4752 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-08 13:16 | 2023-12-08 14:56 | 0.41 | 1.6667 | выясняется | МТЗ
1259 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП552/1- Зайцево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 13:32 | 2023-12-08 13:59 | 0.01 | 0.45 | между по№2-3 схлёст проводов | МТЗ
1260 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 8 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-08 13:36 | 2023-12-08 14:39 | 0.01 | 1.05 | Выясняется. | МТЗ
1261 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-8 с.2 - ТП-198 с.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-08 17:23 | 2023-12-08 19:02 | 0.46 | 1.65 | Причина АО: повреждение КЛ 6 кВ РП-8 - ЛР№65. | МТЗ
1262 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 58 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 17:35 | 2023-12-08 18:26 | 0.01 | 0.85 | Выясняется. Заменили ПН-2. | МТЗ
1263 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП № 542 Стулово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 18:24 | 2023-12-08 20:05 | 0.01 | 1.6833 | КТП-241 (нет в выборке ОЖУРа) Выясняются | МТЗ
1264 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП110 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 18:29 | 2023-12-08 20:28 | 0.01 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
1265 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-872/1 д.Цибино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 18:40 | 2023-12-08 19:11 | 0.01 | 0.5167 | Превышение допустимой нагрузки. | МТЗ
1266 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 406 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 20:09 | 2023-12-08 21:30 | 0.01 | 1.35 | Ослабление верхнего контакта н/в автомата. | МТЗ
1267 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №458 Холмы | Предохранитель | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 20:11 | 2023-12-08 20:25 | 0.01 | 0.2333 | Замена ПН2. выясняется. | МТЗ
1268 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | МТП-1099 Новое Трубино | Ф-1 | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 20:46 | 2023-12-08 21:15 | 0.38 | 0.4833 | Выясняется | МТЗ
1269 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-219 Балобаново вых.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 22:21 | 2023-12-08 23:36 | 0.01 | 1.25 | Выясняется. КТП640 нет в выборке. | МТЗ
1270 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-931/1 ДНП Лебединое |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-08 23:04 | 2023-12-08 23:58 | 0.01 | 0.9 | Выясняется. | МТЗ
1271 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-946/2 д.Городище |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-09 02:04 | 2023-12-09 02:45 | 0.01 | 0.6833 | Выясняется. | МТЗ
1272 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-946/2 д.Городище |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-09 08:44 | 2023-12-09 09:15 | 0.01 | 0.5167 | Выясняются | МТЗ
1273 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1333/1- д.Малая Дубна |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-09 12:01 | 2023-12-09 12:23 | 0.02 | 0.3667 | выясняется | МТЗ
1274 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-228 Б-Буньково Молодежная |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-09 12:08 | 2023-12-09 13:04 | 0.015 | 0.9333 | выясняется | МТЗ
1275 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП107/1- д.Б.Буньково, ул.Мол |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-09 13:53 | 2023-12-09 14:43 | 0.015 | 0.8333 | выясняется | МТЗ
1276 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПк1632/1-Степановка ФАП |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-09 14:00 | 2023-12-09 14:51 | 0.01 | 0.85 | выясняется | МТЗ
1277 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП107/1- д.Б.Буньково, ул.Мол |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-09 15:24 | 2023-12-09 16:47 | 0.015 | 1.3833 | выясняется | МТЗ
1278 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1281 с.Петровское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-09 18:20 | 2023-12-09 19:14 | 0.01 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
1279 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1281 с.Петровское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-09 21:05 | 2023-12-09 22:10 | 0.01 | 1.0833 | Выясняется | МТЗ
1280 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП123/4- с.Ямкино вых 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-09 21:29 | 2023-12-09 21:45 | 0.012 | 0.2667 | выясняются | МТЗ
1281 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 206-РП-121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-10 07:19 | 2023-12-10 09:11 | 0.3 | 1.8667 | Выясняется | МТЗ
1282 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-10 07:24 | 2023-12-10 08:25 | 0.25 | 1.0167 | Выясняется | МТЗ
1283 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-593 д.Исаково(А) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-10 09:50 | 2023-12-10 10:46 | 0.01 | 0.9333 | выясняются | МТЗ
1284 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1321/2- пос.Орловка |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-10 10:26 | 2023-12-10 11:10 | 0.02 | 0.7333 | Выясняется. | МТЗ
1285 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-10 11:43 | 2023-12-10 12:30 | 0.3 | 0.7833 | Выясняется | МТЗ
1286 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 640 Балобаново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-10 19:40 | 2023-12-10 20:31 | 0.01 | 0.85 | ВЫясняется | МТЗ
1287 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 640 Балобаново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-10 22:51 | 2023-12-11 00:02 | 0.01 | 1.1833 | ВЫясняется | МТЗ
1288 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-428 д.Никольское(А) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-11 06:06 | 2023-12-11 06:26 | 0.01 | 0.3333 | Выясняется. | МТЗ
1289 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП623/1 ф.Быт - 4- Мелиоратор |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-11 16:45 | 2023-12-11 17:51 | 0.01 | 1.1 | Выясняются | МТЗ
1290 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП150/2- д. Ратмирово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-11 21:45 | 2023-12-11 22:33 | 0.01 | 0.8 | Выясняются | МТЗ
1291 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
1292 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП706/1 Котеджи- Гор-кая |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-12 11:53 | 2023-12-12 12:54 | 0.01 | 1.0167 | Причина выясняется. | МТЗ
1293 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1051/2- Костино нечетная |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-12 12:05 | 2023-12-12 13:56 | 0.02 | 1.85 | выясняется | МТЗ
1294 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 110 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-12 14:16 | 2023-12-12 15:42 | 0.01 | 1.4333 | выясняется | МТЗ
1295 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-240 фид.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-12 15:02 | 2023-12-12 15:41 | 0.02 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
1296 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-872/1 д.Цибино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-12 16:23 | 2023-12-12 16:42 | 0.01 | 0.3167 | Выясняются. | МТЗ
1297 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-493 д. Литвиново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-12 16:27 | 2023-12-12 17:01 | 0.1 | 0.5667 | Выясняется | МТЗ ТП 506 отсутствует в выборке
1298 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП76/1- с. Михалево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-12 17:42 | 2023-12-12 18:50 | 0.02 | 1.1333 | выясняются. | МТЗ
1299 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Шерна №660 | МВ ВЛ 110кВ Ногинск-Шерна с отпайкой на ПС Захарово | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | 3 ст. земляной защиты
1300 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП150/1- д. Ратмирово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-12 21:37 | 2023-12-12 22:17 | 0.01 | 0.6667 | выясняются | МТЗ
1301 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-4892 д. Медвежьи Озёра |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-12 21:39 | 2023-12-12 23:24 | 0.01 | 1.75 | выясняются | МТЗ
1302 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Непецино №74 | 1 сек 110 кВ | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Излом аппаратного зажима фазы "Ж" на ШР 110 кВ Т-1 в сторону 1 сек. 110 кВ | Выясняется
1303 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино -Алпатьево |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение ошиновки ВЧ-заградителя (ф. К). | ДФЗ, 1 ст. ТЗНП.
1304 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-76/4 д.Михалево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-13 08:17 | 2023-12-13 09:00 | 0.01 | 0.7167 | Выясняется. | МТЗ
1305 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП207/1 ф.Быт 1- Барсуки |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-13 11:22 | 2023-12-13 12:15 | 0.01 | 0.8833 | выясняется. | н/в автомат
1306 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-727 д.Расловлево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-13 15:13 | 2023-12-13 17:02 | 0.01 | 1.8167 | Выясняется. | н/в автомат
1307 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП566/1- д.Тимково-2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-13 15:38 | 2023-12-13 16:19 | 0.01 | 0.6833 | Выясняется | н/в автомат
1308 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП302/1 ф.Скотный двор- Карее |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-13 15:43 | 2023-12-13 16:22 | 0.01 | 0.65 | выясняется | ПН-2
1309 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП251/2- с. Рословлево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-13 16:52 | 2023-12-13 18:41 | 0.01 | 1.8167 | Выясняется. | н/в автомат
1310 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-115 Магазин- Маслово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-13 20:07 | 2023-12-13 21:06 | 0.01 | 0.9833 | Выясняется | н/в автомат
1311 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 573 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-13 20:15 | 2023-12-13 21:07 | 0.01 | 0.8667 | выясняется | н/в автомат
1312 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-14 10:24 | 2023-12-14 12:06 | 0.2 | 1.7 | Выясняется | МТЗ
1313 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП343/2- д.Пешково "Новые д |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-14 14:56 | 2023-12-14 15:51 | 0.01 | 0.9167 | выясняются | МТЗ
1314 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1075/1- Заволенье-школа |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-14 16:42 | 2023-12-14 16:50 | 0.01 | 0.1333 | Выясняются | МТЗ
1315 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №74 Тараканово | Предохранитель | 0.38 | Аварийное | 2023-12-14 20:36 | 2023-12-14 20:52 | 0.01 | 0.2667 | Вышел из строя ПН-2 | МТЗ
1316 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Минеральная № 419 | Яч ТДГК-6 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | МТЗ
1317 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 913 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-15 10:38 | 2023-12-15 12:08 | 0.37 | 1.5 | выясняются | МТЗ
1318 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-15 13:04 | 2023-12-15 14:13 | 0.33 | 1.15 | Выясняется | МТЗ
1319 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-138 Молзино вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-15 14:06 | 2023-12-15 14:54 | 0.01 | 0.8 | выясняются | МТЗ
1320 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-460-ТП-187 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-15 14:22 | 2023-12-15 18:20 | 0.6 | 3.9667 | Выясняется | МТЗ
1321 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП177/1- Федотиха |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-15 20:04 | 2023-12-15 21:10 | 0.01 | 1.1 | Выясняется. Замена ПН-2. | МТЗ
1322 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 640 Балобаново |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-16 13:25 | 2023-12-16 15:13 | 0.01 | 1.8 | Выясняется | МТЗ
1323 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-154 С.2-ТП-157-РТП-557 С.2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-17 12:21 | 2023-12-17 14:17 | 0.4 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
1324 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 185 д.Щекавцево вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-17 14:33 | 2023-12-17 16:06 | 0.01 | 1.55 | выясняются | н/в автомат
1325 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП249/2- д.Козлово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-17 16:24 | 2023-12-17 17:10 | 0.01 | 0.7667 | выясняется | н/в автомат
1326 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-109 Аксёно-Бутырки вых№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-17 17:18 | 2023-12-17 18:42 | 0.01 | 1.4 | выясняются | н/в автомат
1327 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Аксеново ПС 35кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-18 11:07 | 2023-12-18 12:21 | 0.3 | 1.2333 | Выясняется | МТЗ
1328 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ-6кВ ТП-144 - РП-150 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-18 14:28 | 2023-12-18 15:07 | 0.1 | 0.65 | Выясняется. | МТЗ
1329 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-138 Молзино вых.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-19 09:31 | 2023-12-19 09:56 | 0.01 | 0.4167 | Выясняется | МТЗ
1330 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-124-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-19 16:32 | 2023-12-19 17:15 | 0.07 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
1331 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Карьер - Непецино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливается. | ДФЗ
1332 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.11 ПС 828-ТП-2-ТП-3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-19 20:28 | 2023-12-19 22:14 | 0.2 | 1.7667 | Выясняется | МТЗ
1333 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП596/1 ф.Быт - 3- Ивняги |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-19 22:41 | 2023-12-19 23:58 | 0.013 | 1.2833 | выясняется | МТЗ
1334 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №840 д.Маврино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-20 08:43 | 2023-12-20 10:41 | 0.01 | 1.9667 | Выясняется | н/в автомат
1335 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1581/1-Ильинка ул.Базарная |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-20 08:55 | 2023-12-20 10:34 | 0.01 | 1.65 | Выясняется | н/в автомат
1336 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 435 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-20 11:13 | 2023-12-20 11:58 | 0.01 | 0.75 | Выясняется | н/в автомат
1337 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №605 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-20 16:31 | 2023-12-20 18:08 | 0.01 | 1.6167 | КТП-1020 (нет в выборке ОЖУРа) Выясняются | н/в автомат
1338 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН5 Рахманово-КТПП263 Семёнов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-21 06:23 | 2023-12-21 08:18 | 0.5 | 1.9167 | Причина АО: повреждение на абонентской отпайке к КТП абон. «СНТ Бытовик». | МТЗ
1339 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-26-ф.10Б-ТП-207 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
1340 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-26-ф.10Б-ТП-207 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-21 09:57 | 2023-12-21 11:56 | 0.46 | 1.9833 | Причина АО: повреждение КТП 244 абон. «Рязаньнефтепровод». | МТЗ
1341 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП249/3- д.Козлово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-21 15:09 | 2023-12-21 16:02 | 0.01 | 0.8833 | выясняется | МТЗ
1342 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Акрихин №131 | Т-1 | 35 | Аварийное | 2023-12-21 20:21 | 2023-12-21 21:02 | 4.6 | 0.6833 | Выясняется. ПС 35 кВ Акрихин №131:все потребители запитаны, кроме фид. 35 (ООО «Рубикон Эстейт»), повреждение у абонента. | МТЗ 6 кВ 2 ст. АВР не успешно. Обесточение 1 и 3 сек 6 кВ. Потребители: 3 фид. Богородская горсеть (№№11,14,15); 2 фид. ОАО ХФК «Акрихин» (№№12,13), фид. 35 ООО «Рубикон Эстейт». 26 ТП абон., 6 СЗО (котельная, артскважина, 4 КНС), часть г.Купавна, 3500 чел. Отключённая мощность 4,6 МВт. Резерв есть у всех абонентов. 21.12.2023 21:46 ВЭС. Включили Т-3 на ПС 35 кВ Акрихин №131.
1343 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Сычево2 низ КТП 288 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-22 08:51 | 2023-12-22 09:30 | 0.004 | 0.65 | выясняется | МТЗ
1344 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-22 12:01 | 2023-12-22 12:20 | 0.3 | 0.3167 | Выясняется | МТЗ
1345 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер № 15 от ПС-590 до ЗТП-300 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-23 11:41 | 2023-12-23 13:31 | 0.4 | 1.8333 | Выясняется | МТЗ
1346 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 43 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-23 16:02 | 2023-12-23 16:54 | 0.5 | 0.8667 | Выясняется. | МТЗ
1347 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.24 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-23 21:01 | 2023-12-23 22:10 | 0.3 | 1.15 | выясняется | МТЗ
1348 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.15 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-23 21:32 | 2023-12-23 22:54 | 0.3 | 1.3667 | выясняется | МТЗ
1349 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП1349/ТП1349-КТПП1367-КТПП1367 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-23 23:26 | 2023-12-24 01:11 | 0.4 | 1.75 | Выясняется | МТЗ
1350 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Астра ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-23 23:31 | 2023-12-24 01:14 | 0.4 | 1.7167 | выясняется | МТЗ
1351 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.15 ПС 35кВ Сельниково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 00:59 | 2023-12-24 02:10 | 0.2 | 1.1833 | выясняется | МТЗ
1352 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Ройка ПС 35кВ Дединово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 02:07 | 2023-12-24 02:30 | 0.5 | 0.3833 | выясняется | МТЗ
1353 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 14 ПС-623 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 03:10 | 2023-12-24 04:31 | 0.3 | 1.35 | Выясняется. | МТЗ
1354 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 03:10 | 2023-12-24 04:03 | 0.4 | 0.8833 | Выясняется | МТЗ
1355 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Перекачка РП 5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 03:33 | 2023-12-24 04:35 | 0.3 | 1.0333 | выясняется | МТЗ
1356 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП6/1 ф. 1- Павловское |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-24 03:40 | 2023-12-24 05:30 | 0.01 | 1.8333 | выясняется | н/в автомат
1357 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 5 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 03:54 | 2023-12-24 05:05 | 0.3 | 1.1833 | Выясняется. | МТЗ
1358 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 04:06 | 2023-12-24 05:57 | 0.5 | 1.85 | Выясняется | МТЗ
1359 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Починки № 235 | 2 секция 10 кВ | 35 | Аварийное | 2023-12-24 04:14 | 2023-12-24 05:50 | 0.9 | 1.6 | выясняется | Дуговая защита 24.12.2023 04:57 – включили Т-2 и поставили 2 сек 10 кВ под напряжение
1360 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.43 ПС 650-КРН-7-ТП-81-ТП-96 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 05:00 | 2023-12-24 06:53 | 0.5 | 1.8833 | АСП 1507 а\о МВ(ПС 650 фид.43),резерв есть,причина выясняется,время прибытия 40мин. | МТЗ
1361 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 10 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 05:00 | 2023-12-24 06:31 | 0.4 | 1.5167 | Выясняется. | МТЗ
1362 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид. 4 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
1363 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино-Туголес II цепь с отпайкой на ПС Поля-насосные |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ТО
1364 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня - Гридино II цепь |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ТО
1365 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид.2 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
1366 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/31 Починки-КТПП525/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 06:24 | 2023-12-24 14:15 | 0.3 | 7.85 | выясняется | МТЗ
1367 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Меча ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 06:34 | 2023-12-24 08:17 | 0.5 | 1.7167 | выясняется | МТЗ
1368 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. № 7 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 06:39 | 2023-12-24 08:20 | 0.3 | 1.6833 | Выясняется. | МТЗ
1369 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 06:41 | 2023-12-24 14:40 | 0.2 | 7.9833 | выясняется | МТЗ
1370 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 06:50 | 2023-12-24 08:48 | 0.2 | 1.9667 | Выясняется. ПС 226 фид.5 а\о,причина выясняется,резерв есть,время прибытия 40мин. | МТЗ
1371 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП335/1 ф.33-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-24 07:05 | 2023-12-24 08:56 | 0.22 | 1.85 | выясняются | МТЗ
1372 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 12 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-24 07:19 | 2023-12-24 08:11 | 0.01 | 0.8667 | выясняется | н/в автомат
1373 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП688/1- с. Осташово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-24 07:30 | 2023-12-24 08:36 | 0.01 | 1.1 | выясняется | МТЗ
1374 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 509 ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 08:31 | 2023-12-24 10:16 | 0.21 | 1.75 | Причина выясняется. | МТЗ
1375 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Кошелево РП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 08:57 | 2023-12-24 10:50 | 0.23 | 1.8833 | Выясняются | МТЗ
1376 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП343/2- д.Пешково "Новые д |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-24 09:30 | 2023-12-24 11:29 | 0.01 | 1.9833 | выясняются | н/в автомат
1377 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-56-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 09:45 | 2023-12-24 10:50 | 0.2 | 1.0833 | Выясняется | МТЗ
1378 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-69-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 10:38 | 2023-12-24 13:02 | 0.2 | 2.4 | Выясняется | МТЗ
1379 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 4 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 11:02 | 2023-12-24 12:52 | 0.4 | 1.8333 | Причина выясняется. | МТЗ
1380 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП1039/1-ТП1107 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 11:16 | 2023-12-24 11:40 | 0.01 | 0.4 | выясняется | МТЗ
1381 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Клепики - Пышлицы с отпайкой на ПС Санаторий |  | 35 | Аварийное | 2023-12-24 12:24 | 2023-12-24 12:34 | 1.8 | 0.1667 | Выясняется | ТО
1382 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС34 ф.4 - ТП 210 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-24 12:55 | 2023-12-24 14:51 | 0.5 | 1.9333 | выясняются | МТЗ
1383 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Дарищи КТП 272 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-24 13:37 | 2023-12-24 15:17 | 0.01 | 1.6667 | Выясняется | н/в автомат
1384 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 14:15 | 2023-12-24 14:22 | 0.4 | 0.1167 | Выясняется | МТЗ
1385 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 17 ПС-623 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 15:55 | 2023-12-24 17:33 | 0.3 | 1.6333 | Причина выясняется. | МТЗ
1386 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ КРН-1-ТП-69 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-24 17:55 | 2023-12-25 01:22 | 0.2 | 7.45 | Выясняется | МТЗ
1387 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП-685 с.Трубино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-24 19:00 | 2023-12-24 21:00 | 0.01 | 2 | Выясняется | МТЗ
1388 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Коробово № 349 | Т-2 | 35 | Аварийное | 2023-12-24 22:13 | 2023-12-24 23:20 | 1.5 | 1.1167 | Выясняются | МТЗ
1389 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Коробово № 349 | Т-2 | 35 | Аварийное | 2023-12-25 00:28 | 2023-12-25 02:09 | 1.5 | 1.6833 | Выясняется | МТЗ
1390 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-25 00:28 | 2023-12-25 02:26 | 0.4 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
1391 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП202/1- д. Шильково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-25 09:51 | 2023-12-25 11:12 | 0.01 | 1.35 | выясняются | МТЗ
1392 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Цюрупа - Лопатино II цепь |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняются. | МТЗ
1393 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Ройка ПС 35кВ Дединово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-25 11:34 | 2023-12-25 12:15 | 0.05 | 0.6833 | Выясняется. | МТЗ
1394 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Л1 ЗТП 328 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-25 11:45 | 2023-12-25 13:07 | 0.05 | 1.3667 | выясняется | МТЗ
1395 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 6 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-25 12:58 | 2023-12-25 13:31 | 0.3 | 0.55 | Выясняются | МТЗ
1396 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Радовицы - Полбино |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Вясняется | МТЗ
1397 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1025/1- Заволенье |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-25 20:40 | 2023-12-25 22:06 | 0.1 | 1.4333 | Выясняется. | МТЗ
1398 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС270/106-ТП1304 106 ПС270 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. Отключалась ВЛ 6 кВ АСП 8031-ТП 1304. | МТЗ
1399 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1544/1-Зворково 2 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-25 22:30 | 2023-12-25 22:55 | 0.005 | 0.4167 | Выясняется. | МТЗ
1400 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф.7 ПС 223 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-26 07:59 | 2023-12-26 09:44 | 0.2 | 1.75 | Выясняется | МТЗ
1401 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Сельниково - Двойня I цепь с отпайкой на ПС Трофимово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | ТО На ПС Трофимово АВР по 10 кВ успешно
1402 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-31-КТП-206 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-26 14:57 | 2023-12-26 16:45 | 0.4 | 1.8 | выясняются | МТЗ
1403 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.45 ПС 650-КРН-6-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-26 14:58 | 2023-12-26 18:24 | 0.5 | 3.4333 | Выясняется | МТЗ
1404 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП335/1 ф.33-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-26 15:20 | 2023-12-26 17:10 | 0.3 | 1.8333 | выясняются | МТЗ
1405 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 4 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-26 15:26 | 2023-12-26 16:37 | 0.4 | 1.1833 | Причины выясняются. | МТЗ
1406 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ от ЗТП-50 д. Горы |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-26 16:58 | 2023-12-26 17:27 | 0.01 | 0.4833 | Выясняется | н/в автомат
1407 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Рошаль II цепь с отпайкой на ПС Ботино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1408 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Ива № 588 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-26 18:48 | 2023-12-26 20:45 | 3.2 | 1.95 | Выясняется | Дуговая защита
1409 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП335/1 ф.33-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-26 23:05 | 2023-12-27 00:14 | 0.4 | 1.15 | Выясняется | МТЗ
1410 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС34/1 ф.3-РП86 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-27 01:02 | 2023-12-27 03:35 | 0.3 | 2.55 | Выясняется | МТЗ
1411 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП280/1- с.Ново-Загарье |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-27 12:32 | 2023-12-27 14:31 | 0.01 | 1.9833 | Причина АО: ветка дерева на вводе в дом №84. | МТЗ
1412 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/8 Давыд-КТП272/8 Чисто-Пе |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-28 11:05 | 2023-12-28 11:48 | 0.1 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
1413 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС36/11 (КРУН-4 - ТП-1349) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-28 15:29 | 2023-12-28 17:10 | 0.1 | 1.6833 | выясняется | МТЗ
1414 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/107-КРУН4 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
1415 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 10 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-28 19:47 | 2023-12-28 21:29 | 0.1 | 1.7 | Причина выясняется. | МТЗ
1416 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН 5 - КТП 1085 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-29 13:47 | 2023-12-29 14:42 | 0.4 | 0.9167 | Выясняется. | МТЗ
1417 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/3 Бруски-ЗТП396/10 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-29 20:18 | 2023-12-29 22:13 | 0.5 | 1.9167 | выясняется | МТЗ
1418 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП684/2- д. Юрасово |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-29 20:21 | 2023-12-29 21:16 | 0.01 | 0.9167 | Выясняется. | н/в автомат
1419 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1147/2- Мосягино(2) |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-29 23:14 | 2023-12-30 00:07 | 0.01 | 0.8833 | Выясняются. | н/в автомат
1420 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-29 23:40 | 2023-12-30 00:08 | 0.5 | 0.4667 | Выясняется. СЗО - котельная, ВЗУ, КНС. | МТЗ
1421 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС375/401-ТП1332 401 ПС375 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-30 01:38 | 2023-12-30 02:14 | 0.4 | 0.6 | Выясняется. Отключена ВЛ 6 кВ АСП 8039-КТП 1332 | МТЗ
1422 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино-Туголес II цепь с отпайкой на ПС Поля-насосные |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ТО
1423 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня - Гридино I цепь |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ТО
1424 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино-Туголес II цепь с отпайкой на ПС Поля-насосные |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ТО
1425 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 10 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 04:02 | 2023-12-30 05:34 | 0.5 | 1.5333 | Выясняется. | МТЗ
1426 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 04:39 | 2023-12-30 05:15 | 0.5 | 0.6 | Выясняется. СЗО - котельная, ВЗУ, КНС. | МТЗ
1427 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Рошаль - Бакшеево II цепь |  | 35 | Аварийное | 2023-12-30 05:02 | 2023-12-30 05:06 | 0.3 | 0.0667 | Выясняется | ТО
1428 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-77-ТП-94-РП-124 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 07:01 | 2023-12-30 08:27 | 0.4 | 1.4333 | Выясняется | МТЗ
1429 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-40-КТП-18 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 08:38 | 2023-12-30 09:15 | 0.6 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
1430 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1019/РП1019-ТП1277-Тп1277 РП1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 09:01 | 2023-12-30 11:00 | 0.5 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
1431 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.43 ПС 650-КРН-7-ТП-81-ТП-96 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 09:03 | 2023-12-30 09:15 | 0.8 | 0.2 | Выясняется. | МТЗ
1432 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-1330 - ТП-1337 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-30 09:33 | 2023-12-30 11:31 | 0.3 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
1433 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Рошаль - Бакшеево I цепь |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1434 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 10 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 10:01 | 2023-12-30 11:17 | 0.5 | 1.2667 | Причины выясняются | МТЗ
1435 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС85/14-ТП1131 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2023-12-30 10:14 | 2023-12-30 10:29 | 0.9 | 0.25 | выясняется | МТЗ
1436 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-441-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 10:31 | 2023-12-30 16:22 | 1.3 | 5.85 | Выясняется | МТЗ
1437 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1366/1- д.Савинская |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-30 11:19 | 2023-12-30 13:17 | 0.01 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
1438 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 12:07 | 2023-12-30 13:05 | 0.8 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
1439 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.7 ПС 226-КТП-601, КТП-602, КТП-605 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 12:50 | 2023-12-30 13:39 | 0.3 | 0.8167 | Выясняется | МТЗ
1440 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-493-ТП-187 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 14:35 | 2023-12-30 14:40 | 0.5 | 0.0833 | Выясняется | МТЗ
1441 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП305/1- д. Губино |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-30 15:16 | 2023-12-30 15:50 | 0.01 | 0.5667 | Выясняются | МТЗ
1442 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП270 Крупино-ТП261 Алфёрово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 18:19 | 2023-12-30 19:47 | 0.6 | 1.4667 | Выясняется | МТЗ
1443 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП46/3- с. Исаково |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-30 18:25 | 2023-12-30 18:53 | 0.01 | 0.4667 | выясняются | МТЗ
1444 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.301 РП 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 23:31 | 2023-12-31 00:20 | 0.3 | 0.8167 | выясняется | МТЗ
1445 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1012/1-КТПП1160 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-30 23:50 | 2023-12-31 00:30 | 0.5 | 0.6667 | выясняется. | МТЗ
1446 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-124-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-31 05:56 | 2023-12-31 06:32 | 0.4 | 0.6 | Выясняется | МТЗ
1447 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС38/9 Бережки-ЗТП516 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-31 09:19 | 2023-12-31 09:55 | 0.2 | 0.6 | Выясняется | МТЗ
1448 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП251/3- д.Андреево |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-31 16:50 | 2023-12-31 18:05 | 0.01 | 1.25 | Выясняется. | МТЗ
1449 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-31 17:29 | 2023-12-31 18:00 | 0.3 | 0.5167 | Выясняются. | МТЗ
1450 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП1224/ТП-1224-МТП 1218-МТП121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-31 18:12 | 2023-12-31 19:51 | 0.2 | 1.65 | Выясняется. | МТЗ
1451 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП452/1 ф.Быт 2- Городна |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-31 19:21 | 2023-12-31 21:01 | 0.01 | 1.6667 | выясняется | МТЗ
1452 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС734/14 Сирена |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-31 19:45 | 2023-12-31 21:29 | 0.2 | 1.7333 | выясняется | МТЗ
1453 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 МТП 187 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-31 19:46 | 2023-12-31 21:33 | 0.01 | 1.7833 | выясняется | МТЗ
1454 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-31 19:53 | 2023-12-31 20:20 | 0.3 | 0.45 | Выясняется | МТЗ
1455 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2023-12-31 22:43 | 2024-01-01 00:34 | 1.3 | 1.85 | Выясняется | МТЗ
1456 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП116/2- д.Строкино вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2023-12-31 23:38 | 2024-01-01 01:23 | 0.01 | 1.75 | Выясняется | МТЗ
Восточные ЭС | [9 empty] | 362.864 | 1472.4004