## Лист 1
Номер ПЦ | Наименование ПЦ | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию/рекон струкция с изменением трансформаторной мощности | Мощность установленных трансформаторо в, шт.хМВА | Фактическая нагрузка по замерам, МВА | Профицит(+) /дефицит(-) по замерам, МВА | Снятие ограничений | Внешние сетевые ограничения | Объем мощности по заявкам на ТП, МВА | Объем мощности по заключенным договорам об осуществлении ТП, находящимся на исполнении, МВА | Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6 | ПС 110/10/6 кВ Кожухово | Москва, Южный АО, Даниловский | 1922 | 2х63, 2х63 (аб.) | 10.93 | 74.35 | не требуется | Отсутствуют. | 0.6228 | 0.96405 | 73.386
12 | ПС 110/35/10/6 кВ Карачарово | Москва, Юго-Восточный АО, Нижегородский | 1933 | 2х20, 2х63 | 35.85 | 49.5031 | не требуется | Отсутствуют. | 0.13287 | 12.403 | 37.1
17 | ПС 110/10/6 кВ Фили | Москва, Западный АО, Драгомилово | 1926 | 3х63 | 70.29 | 118.7277 | не требуется | Отсутствуют. | 10.6148 | 22.383 | 96.3447
18 | ПС 220/10/6 кВ Бабушкин | Москва, Северо-Восточный АО, Бабушкинский | 1960 | 4х63 | 80.14 | 85.2091 | не требуется | Отсутствуют. | 3.8191 | 12.1549 | 73.0542
32 | ПС 110/10/6 кВ Измайлово | Москва, Восточный АО, Измайлово | 1925 | 2х63, 1х40,5 | 52.07 | 88.2599 | не требуется | Отсутствуют. | 12.0789 | 6.1033 | 82.1565
45 | ПС 110/10/6 кВ Сокольники | Москва, Восточный АО, Богородское | 1929 | 1х40,5, 3х63 | 69.57 | 150.5122 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110 кВ Метростроевская -Стромынка №1, №2 | 2.3899 | 14.6067 | 135.9055
46 | ПС 220/110/10/6 кВ Бутырки | Москва, Северо-Восточный АО, Бутырский | 1936 | 2х250 (РТ 2х40, 2х63), 2х80, 1х63 | 138.71 | 158.0644 | не требуется | Отсутствуют. | 9.5205 | 23.1514 | 134.913
48 | ПС 110/10 кВ Стромынка | Москва, Восточный АО, Богородское | 1993 | 2х63 | 36.9 | 48.6077 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110 кВ Метростроевская -Стромынка №1, №2 | 10.9502 | 16.0059 | 32.6018
50 | ПС 110/10 кВ Зюзино | Москва, Юго-Западный АО, Ясенево | 1959 | 2х63 | 71 | 14.5077 | не требуется | Отсутствуют. | 2.7659 | 11.1103 | 3.3974
56 | ПС 110/10 кВ Беляево | Москва, Южный АО, Москворечье-Сабурово | 1961 | 2х80 | 60.8 | 67.7813 | не требуется | Отсутствуют. | 1.1769 | 9.9598 | 57.8215
70 | ПС 110/10/6 кВ Сетунь | Москва, Западный АО, Можайский | 1986 | 2х63 | 53.18 | 32.3277 | не требуется | Отсутствуют. | 11.0939 | 11.1584 | 21.1694
80 | ПС 110/10/6 кВ Электрозаводская | Москва, Восточный АО, Сокольники | 1962 | 2х63 | 41.54 | 43.9677 | не требуется | Отсутствуют. | 1.1759 | 6.0133 | 37.9544
90 | ПС 110/35/10/6 кВ Ленинская | Москва, Юго-Восточный АО, Люблино | 1941 | 4х63 | 48.01 | 102.5778 | не требуется | Отсутствуют. | 0.15188 | 2.1912 | 100.3866
91 | ПС 110/10/6 кВ Угреша | Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый | 1933 | 2х63, 2х40 | 45.54 | 81.4442 | не требуется | Отсутствуют. | 0.34979 | 5.551 | 75.8932
110 | ПС 110/10/6 кВ Рублево | Москва, Западный АО, Кунцево | 1994 | 2х63 | 33.66 | 44.9766 | не требуется | Отсутствуют. | 0.53156 | 4.2742 | 40.7024
111 | ПС 110/10/6 кВ Тушино | Москва, Северо-Западный АО, Южное Тушино | 1937 | 2х63, 1х80 | 66.03 | 104.8184 | не требуется | Отсутствуют. | 4.6294 | 11.1745 | 93.6439
112 | ПС 110/10/6 кВ Ростокино | Москва, Северо-Восточный АО, Останкинский | 1953 | 2х63, 1х40,5 | 64.82 | 69.6898 | не требуется | Отсутствуют. | 0.60186 | 14.2877 | 55.4021
164 | ПС 110/10 кВ Лосинка | Москва, Северо-Восточный АО, Ярославский | 1975 | 2х63 | 46.45 | 39.0577 | не требуется | Отсутствуют. | 4.5896 | 10.2735 | 28.7843
176 | ПС 220/110/35/10/6 кВ Хлебниково | Москва, Северо-Восточный АО, Северный | 1951 | 2х250 (РТ 2х63), 2х40 | 45.87 | 71.8327 | не требуется | Отсутствуют. | 2.6862 | 1.8018 | 70.0309
179 | ПС 110/10/6 кВ Черкизово | Москва, Центральный АО, Басманный | 1938 | 4х40,5 | 79.27 | 50.6235 | не требуется | Отсутствуют. | 9.5335 | 3.8262 | 46.7973
180 | ПС 110/10/6 кВ Новокунцево | Москва, Западный АО, Очаково-Матвеевское | 1933 | 3х40 | 52.59 | 71.2856 | не требуется | Отсутствуют. | 2.9384 | 27.9976 | 43.2881
213 | ПС 220/110/10 кВ Южная | Москва, Южный АО, Нагатино-Садовники | 1948 | 2х200 (ВДТ 2х40, 1х63) | 49.24 | 60.897 | не требуется | Отсутствуют. | 3.1967 | 11.8495 | 49.0475
221 | ПС 110/10 кВ Каширская | Москва, Южный АО, Орехово-Борисово Южное | 1984 | 2х40 | 29.8 | 24.4906 | не требуется | Отсутствуют. | 0.61836 | 1.5447 | 22.9459
267 | ПС 110/10 кВ Черемушки | Москва, Юго-Западный АО, Донской | 1987 | 2х63 | 58.34 | 27.1677 | не требуется | Отсутствуют. | 4.9193 | 10.815 | 16.3528
299 | ПС 110/10/6 кВ Коптево | Москва, Северный АО, Коптево | 1962 | 4х40,5 | 49.75 | 59.8985 | не требуется | Отсутствуют. | 6.0475 | 13.7319 | 46.1667
305 | ПС 220/110/20/10 кВ Новобратцево | Москва, Северный АО, Головинский | 1952 | 2х250 (РТ 4х63), 2х63, 2х100 | 83.54 | 161.9222 | не требуется | Отсутствуют. | 33.5357 | 8.9994 | 152.9228
314 | ПС 110/10/6 кВ Донецкая | Москва, Юго-Восточный АО, Люблино | 1988 | 2х40 | 23.28 | 31.0106 | не требуется | Отсутствуют. | 5.9536 | 6.866 | 24.1446
330 | ПС 110/10/6 кВ Менделеево | Москва, Зеленоградский АО, Матушкино | 1963 | 2х40 | 28.29 | 26.0006 | не требуется | Отсутствуют. | 0.15984 | 3.5075 | 22.4931
334 | ПС 110/10/6 кВ Немчиновка | Москва, Западный АО, Можайский | 1955 | 2х63 | 67.5 | 18.0077 | 2025 | Отсутствуют. | 10.4609 | 9.3109 | 8.6969
335 | ПС 110/10/6 кВ Чистая | Москва, Юго-Восточный АО, Некрасовка | 1986 | 2х25, 2х40 | 33.27 | 44.2637 | не требуется | Сооружение заходов на ПС 500 кВ Каскадная КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отпайкой на ПС 110 кВ Ясная и ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино с образованием новых ЛЭП 110 кВ Каскадная-Некрасовка 1,2. | 1.009 | 4.5034 | 39.7603
342 | ПС 110/10/6 кВ Миусская | Москва, Центральный АО, Беговой | 1963 | 4х40,5 | 66.41 | 43.2385 | не требуется | Отсутствуют. | 15.0948 | 7.7162 | 35.5224
343 | ПС 110/10/6 кВ Новоспасская | Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый | 1956 | 3х40,5 | 15.43 | 81.1283 | не требуется | Отсутствуют. | 0.11398 | 1.4405 | 79.6878
344 | ПС 110/10 кВ Сенная | Москва, Южный АО, Орехово-Борисово Северное | 1971 | 2х16 | 16.16 | 5.5563 | не требуется | Отсутствуют. | 0.16886 | 0.95334 | 4.6029
346 | ПС 110/10/10 кВ Ломоносово | Москва, Западный АО, Раменки | 1954 | 2х80 | 50.61 | 57.9713 | не требуется | Отсутствуют. | 4.9249 | 11.6787 | 46.2925
361 | ПС 110/10/6 кВ Мазилово | Москва, Западный АО, Фили-Давыдково | 1954 | 2х40,5 | 33.19 | 21.7793 | 2026 | Отсутствуют. | 6.1045 | 24.565 | 0
369 | ПС 220/110/10 кВ Сабурово | Москва, Южный АО, Москворечье-Сабурово | 1993 | 2х200 (ВДТ 4х40) | 35.08 | 63.8263 | не требуется | Отсутствуют. | 1.5576 | 14.6004 | 49.226
370 | ПС 220/110/10 кВ Чертаново | Москва, Южный АО, Чертаново Центральное | 1974 | 2х250 (РТ 4х63), 2х63 | 115.8 | 104.2694 | 2023 | Отсутствуют. | 1.4213 | 7.8082 | 96.4612
372 | ПС 110/10 кВ Чухлинка | Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский | 1992 | 2х63 | 50.9 | 34.6077 | не требуется | Отсутствуют. | 10.6347 | 13.7766 | 20.8311
378 | ПС 220/110/10/6 кВ Центральная | Москва, Центральный АО, Мещанский | 1958 | 2х250 (РТ 4х40), 2х80 | 130.83 | 63.1825 | не требуется | Отсутствуют. | 13.1633 | 12.2346 | 57.8726
386 | ПС 110/10/6 кВ Подшипник | Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый | 1963 | 2х63 | 38.18 | 47.3277 | не требуется | Отсутствуют. | 0.63204 | 3.1492 | 44.1786
394 | ПС 110/10/6 кВ Бирюлёво | Москва, Южный АО, Бирюлево Западное | 1990 | 2х100 | 54 | 81.7266 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 110 кВ Бирюлево–Битца с сооружением кабельных заходов на ПС 220/110 кВ Бутово. | 0.59075 | 13.0255 | 68.7011
396 | ПС 110/10/6 кВ Яузская | Москва, Центральный АО, Басманный | 1958 | 2х63 | 39.82 | 45.6877 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2. | 0.51996 | 6.4258 | 39.2619
397 | ПС 110/10 кВ Семеновская | Москва, Юго-Западный АО, Черемушки | 2009 | 3х63 | 61.21 | 109.5766 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ Очаково - Вернадская I, II цепи. | 2.5659 | 15.3948 | 94.1818
398 | ПС 110/10/6 кВ Ткацкая | Москва, Центральный АО, Пресненский | 1960 | 2х80 | 50.8 | 57.7813 | не требуется | Отсутствуют. | 6.7416 | 8.699 | 49.0823
412 | ПС 35/6 кВ Внуково | Новая Москва, Западный АО, Внуково | 1953 | 2х3,2 | 2.54 | 0.84325 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.001077 | 0.84217
416 | ПС 110/10/6 кВ Красные Горки | Москва, Северо-Восточный АО, Северный | 1957 | 2х40,5 | 51.85 | 8.649 | 2023 | Отсутствуют. | 1.6241 | 8.8364 | 0
417 | ПС 110/10/6 кВ Метростроевская | Москва, Восточный АО, Метрогородок | 1953 | 2х63 | 39.35 | 46.1577 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110 кВ Метростроевская -Стромынка №1, №2 | 1.2275 | 8.6244 | 37.5333
431 | ПС 110/10 кВ АЗЛК | Москва, Юго-Восточный АО, Печатники | 1986 | 2х63 | 43.16 | 42.3477 | не требуется | Отсутствуют. | 0.69596 | 2.174 | 40.1738
438 | ПС 110/10 кВ Бакеево | Москва, Зеленоградский АО, Крюково | 1995 | 2х63 | 37.25 | 48.2577 | не требуется | Отсутствуют. | 1.245 | 9.8555 | 38.4022
445 | ПС 220/110/10 кВ Сигма | Москва, Зеленоградский АО, Силино | 1988 | 2х250 (РТ 4х63), 2х63 | 47.99 | 170.0432 | не требуется | Отсутствуют. | 19.043 | 71.7718 | 98.2715
484 | ПС 110/10 кВ Самарская | Москва, Центральный АО, Мещанский | 1988 | 2х63 | 62.67 | 22.8377 | не требуется | Отсутствуют. | 2.7489 | 7.732 | 15.1057
500 | ПС 110/10/6 кВ Некрасовка | Москва, Юго-Восточный АО, Некрасовка | 1969 | 2х63 | 62.31 | 18.2237 | не требуется | Сооружение заходов на ПС 500 кВ Каскадная КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отпайкой на ПС 110 кВ Ясная и ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино с образованием новых ЛЭП 110 кВ Каскадная-Некрасовка 1,2. | 3.202 | 5.2748 | 12.949
536 | ПС 220/110/10 кВ Автозаводская | Москва, Южный АО, Даниловский | 1990 | 2х250 (ВДТ 4х40), 2х80 | 46.88 | 122.47 | не требуется | Отсутствуют. | 8.9481 | 8.9503 | 113.5197
549 | ПС 110/10 кВ Косино | Москва, Восточный АО, Косино-Ухтомский | 1990 | 2х63 | 48.2 | 37.3077 | не требуется | Реконструкция КВЛ 110 кВ Баскаково - Косино II цепь с увеличением пропускной способности. | 6.0595 | 2.4625 | 34.8452
554 | ПС 220/110/10 кВ Чоботы | Новая Москва, Западный АО, Ново-Переделкино | 1989 | 2х250 (ВДТ 4х40) | 64 | 30.1672 | не требуется | Отсутствуют. | 0.56446 | 15.9194 | 14.2478
560 | ПС 110/10/6 кВ Солнцево | Москва, Западный АО, Солнцево | 1970 | 2х40,5 | 48.37 | 16.7243 | не требуется | Отсутствуют. | 6.6177 | 4.3581 | 12.3662
561 | ПС 110/10 кВ Сумская | Москва, Южный АО, Царицыно | 1999 | 2х63 | 60.8 | 24.7077 | не требуется | Реконструкция ПС 220 кВ Чертаново с переводом нагрузки с трансформаторов 110/10 кВ на новые трансформаторы 220/10 кВ. | 13.6827 | 6.1996 | 18.5082
578 | ПС 220/10 кВ Пенягино | Москва, Северо-Западный АО, Митино | 1994 | 2х40, 1х32 | 42.63 | 54.9769 | не требуется | Отсутствуют. | 4.3753 | 5.1773 | 49.7996
593 | ПС 110/10 кВ Дубровская | Москва, Юго-Восточный АО, Люблино | 1995 | 2х63 | 23.88 | 51.7665 | не требуется | Отсутствуют. | 2.7456 | 2.5644 | 49.2021
597 | ПС 220/10 кВ Жулебино | Москва, Юго-Восточный АО, Выхино-Жулебино | 1996 | 2х63 | 48.26 | 37.25 | не требуется | Отсутствуют. | 4.156 | 1.9864 | 35.2636
603 | ПС 110/10 кВ Гоголево | Москва, Южный АО, Орехово-Борисово Южное | 1981 | 2х25 | 17.55 | 16.3816 | не требуется | Отсутствуют. | 0.096341 | 0.6139 | 15.7677
604 | ПС 110/10/6 кВ Коровино | Москва, Северный АО, Западное Дегунино | 1982 | 2х25 | 24.47 | 15.7116 | не требуется | Отсутствуют. | 1.0816 | 3.6038 | 12.1078
606 | ПС 110/10 кВ Шелепиха | Москва, Западный АО, Филевский парк | 1982 | 2х63 | 32.68 | 50.6693 | не требуется | Отсутствуют. | 1.7725 | 16.2635 | 34.4058
622 | ПС 110/10 кВ Лефортово | Москва, Центральный АО, Басманный | 1983 | 2х63 | 44.45 | 41.0577 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2. | 2.4602 | 20.201 | 20.8567
630 | ПС 110/10/6 кВ Нагорная | Москва, Южный АО, Нагорный | 1969 | 2х63 | 48.07 | 37.4377 | не требуется | Отсутствуют. | 4.3811 | 12.8525 | 24.5853
632 | ПС 110/10 кВ Фрезер | Москва, Юго-Восточный АО, Нижегородский | 1993 | 2х63 | 33.11 | 52.3977 | не требуется | Отсутствуют. | 5.4307 | 32.1719 | 20.2258
643 | ПС 220/10 кВ Руднево | Москва, Восточный АО, Косино-Ухтомский | 2007 | 2х100 | 44.22 | 74.2381 | не требуется | Отсутствуют. | 24.9092 | 18.1542 | 56.084
655 | ПС 110/10 кВ Никитская | Москва, Центральный АО, Арбат | 1984 | 2х125 | 70.13 | 91.9087 | не требуется | Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 - Маяковская А, Б. | 9.9475 | 11.9616 | 79.9471
661 | ПС 110/10 кВ Ходынка | Москва, Северо-Западный АО, Хорошево-Мневники | 1990 | 2х63 | 45.01 | 40.4977 | не требуется | Отсутствуют. | 4.7902 | 13.2124 | 27.2854
665 | ПС 110/10/6 кВ Курьяново | Москва, Юго-Восточный АО, Печатники | 1970 | 2х63 | 52.04 | 30.5173 | не требуется | Отсутствуют. | 9.7656 | 9.6292 | 20.8881
679 | ПС 110/10 кВ Таганская | Москва, Юго-Восточный АО, Таганский | 1996 | 2х63 | 70.25 | 15.2577 | не требуется | Отсутствуют. | 1.3973 | 11.814 | 3.4437
682 | ПС 110/10 кВ Рижская | Москва, Центральный АО, Красносельский | 1971 | 2х80 | 68.66 | 39.9213 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2. | 6.94 | 24.4763 | 15.445
686 | ПС 110/10 кВ Эра | Москва, Зеленоградский АО, Старое Крюково | 1974 | 2х63 | 44.42 | 41.0877 | не требуется | Отсутствуют. | 0.60582 | 4.4205 | 36.6673
689 | ПС 220/10 кВ Иловайская | Москва, Юго-Восточный АО, Люблино | 1997 | 2х63 | 35.49 | 50.02 | не требуется | Отсутствуют. | 0.89745 | 4.5809 | 45.4391
690 | ПС 110/10 кВ Маяковская | Москва, Центральный АО, Тверской | 1972 | 2х125 | 80.02 | 89.6382 | не требуется | Отсутствуют. | 10.7677 | 19.431 | 70.2072
692 | ПС 220/110/10 кВ Баскаково | Москва, Восточный АО, Вешняки | 1983 | 2х200 (РТ 4х63) | 68.35 | 66.8563 | 2025 | Отсутствуют. | 5.2421 | 15.7946 | 51.0618
710 | ПС 110/10/6 кВ Выхино | Москва, Юго-Восточный АО, Выхино-Жулебино | 1981 | 4х63 | 74.22 | 93.9489 | не требуется | Отсутствуют. | 16.8195 | 33.5094 | 60.4395
713 | ПС 110/10 кВ Вернадская | Москва, Западный АО, Раменки | 1984 | 2х63 | 43.62 | 41.8877 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ Очаково - Вернадская I, II цепи. | 1.6837 | 8.5077 | 33.3801
716 | ПС 220/20/10 кВ Кожевническая | Москва, Южный АО, Даниловский | 2015 | 2х200 (4х63 РТ) | 2.39 | 210.1994 | не требуется | Отсутствуют. | 42.5425 | 46.5277 | 163.6717
731 | ПС 110/10 кВ Тропарево | Москва, Юго-Западный АО, Обручевский | 1976 | 2х80 | 63.51 | 45.0713 | не требуется | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отпайками и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 220 кВ Хованская | 4.1421 | 3.2568 | 41.8145
750 | ПС 220/110/10 кВ Павелецкая | Москва, Южный АО, Даниловский | 1976 | 2х250 (ВДТ 4х63) | 75.85 | 61.9247 | не требуется | Отсутствуют. | 4.3256 | 16.055 | 45.8697
751 | ПС 110/10 кВ Гавриково | Новая Москва, Юго-Западный АО, Южное Бутово | 1998 | 2х63 | 44.6 | 40.9077 | не требуется | Отсутствуют. | 1.4778 | 31.2843 | 9.6235
757 | ПС 110/20 кВ Медведевская | Москва, Инновационный центр Сколково | 2018 | 2х80 | 17.92 | 75.5772 | 2023 | Отсутствуют. | 0 | 66.2626 | 9.3145
758 | ПС 220/20/10 кВ Белорусская | Москва, Северный АО, Хорошевский | 2016 | 2х100, 2х80 | 12.35 | 183.5159 | не требуется | Отсутствуют. | 15.925 | 19.2492 | 164.2667
760 | ПС 220/110/10 кВ Ясенево | Москва, Юго-Западный АО, Ясенево | 1976 | 2х200 (ВДТ 4х40) | 72.31 | 16.5297 | не требуется | Отсутствуют. | 2.0057 | 4.6689 | 12.0421
770 | ПС 110/10 кВ Андроньевская | Москва, Юго-Восточный АО, Лефортово | 1978 | 2х63 | 37.99 | 47.5177 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2. | 0.099465 | 5.6177 | 41.9001
762 | ПС 110/10 кВ Прожектор | Москва, Восточный АО, Перово | 1978 | 2х63 | 45.72 | 39.0925 | не требуется | Отсутствуют. | 6.5858 | 8.0053 | 31.0871
774 | ПС 110/20/10 кВ Сити | Москва, Центральный АО, Пресненский | 2002 | 2х63 (ВДТ 2х40) | 53.14 | 32.3677 | не требуется | Отсутствуют. | 2.3006 | 35.3854 | 0
780 | ПС 220/110/10 кВ Елоховская | Москва, Центральный АО, Красносельский | 1977 | 2х250 (РТ 4х63) | 81.48 | 54.4529 | не требуется | Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 - Маяковская А, Б. | 5.8209 | 16.2201 | 38.2329
785 | ПС 220/110/10 кВ Борисово | Москва, Южный АО, Братеево | 1977 | 2х200 (ВДТ 4х40) | 63.52 | 23.3863 | не требуется | Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2. | 0.19258 | 1.2899 | 22.0964
790 | ПС 220/110/10 кВ Свиблово | Москва, Северо-Восточный АО, Свиблово | 1979 | 2х200 (РТ 4х40) | 58.84 | 38.0663 | не требуется | Отсутствуют. | 8.9642 | 14.2372 | 23.8292
793 | ПС 110/10 кВ Войковская | Москва, Северо-Западный АО, Щукино | 1979 | 2х63 | 56.19 | 29.3177 | не требуется | Отсутствуют. | 4.9127 | 12.6489 | 16.6688
795 | ПС 220/10 кВ Гольяново | Москва, Восточный АО, Гольяново | 1978 | 2х100 | 59.87 | 75.5877 | не требуется | Отсутствуют. | 10.729 | 8.3667 | 67.221
796 | ПС 110/10/6 кВ Трикотажная | Москва, Северо-Западный АО, Южное Тушино | 1979 | 2х25 | 31.26 | 8.9216 | 2023 | Отсутствуют. | 1.2951 | 4.7598 | 4.1619
798 | ПС 110/20/10 кВ Динамо | Москва, Северный АО, Хорошевский | 2005 | 2х80 (РТ 2х40) | 33.44 | 75.1413 | не требуется | Отсутствуют. | 1.8995 | 9.6267 | 65.5146
801 | ПС 110/10 кВ Кузьминки | Москва, Юго-Восточный АО, Люблино | 1978 | 2х25 | 3.35 | 27.5919 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0080777 | 0.10956 | 27.4823
805 | ПС 220/110/20/10 кВ Пресня | Москва, Центральный АО, Пресненский | 1978 | 2х250 (ВДТ 2х63, 2х40), 2х100 | 49.28 | 192.8195 | не требуется | Отсутствуют. | 11.0044 | 44.3442 | 148.4753
806 | ПС 220/10 кВ Владыкино | Москва, Северо-Восточный АО, Отрадное | 1989 | 2х63 | 59.61 | 25.8977 | не требуется | Отсутствуют. | 7.4785 | 21.7137 | 4.184
809 | ПС 110/10 кВ Строгино | Москва, Северо-Западный АО, Строгино | 1983 | 2х63 | 42.27 | 43.2377 | не требуется | Отсутствуют. | 2.3646 | 24.3754 | 18.8623
810 | ПС 110/10/6 кВ Ленинградская | Москва, Северный АО, Коптево | 1972 | 2х40,5 | 34.31 | 20.6593 | не требуется | Отсутствуют. | 1.7182 | 2.429 | 18.2303
813 | ПС 110/10/6 кВ Полет | Новая Москва, Западный АО, Внуково | 1980 | 2х40 | 44.53 | 9.7606 | не требуется | Отсутствуют. | 1.2623 | 38.1137 | 0
814 | ПС 110/10/6 кВ Лианозово | Москва, Северо-Восточный АО, Алтуфьевский | 1980 | 2х63 | 56.6 | 44.6577 | 2025 | Отсутствуют. | 6.292 | 9.2181 | 35.4396
815 | ПС 110/10 кВ Люблино | Москва, Юго-Восточный АО, Марьино | 1979 | 2х40 | 33.76 | 20.5306 | не требуется | Отсутствуют. | 0.18061 | 1.5583 | 18.9724
825 | ПС 110/10 кВ Москворецкая | Москва, Южный АО, Даниловский | 1979 | 2х63 | 63.06 | 22.4477 | не требуется | Отсутствуют. | 2.5297 | 9.168 | 13.2798
833 | ПС 110/10 кВ Крылатская | Москва, Западный АО, Крылатское | 1981 | 2х63 | 42.62 | 42.8877 | не требуется | Отсутствуют. | 0.92986 | 6.3974 | 36.4904
834 | ПС 110/10 кВ Зубовская | Москва, Центральный АО, Хамовники | 1997 | 2х80 | 86.37 | 42.2113 | не требуется | Отсутствуют. | 15.1064 | 10.3874 | 31.8239
835 | ПС 220/110/10 кВ Гражданская | Москва, Северный АО, Коптево | 1993 | 2х250 (РТ 4х40) | 70.91 | 20.2415 | не требуется | Отсутствуют. | 3.9122 | 8.2844 | 11.9571
838 | ПС 220/10 кВ Академическая | Москва, Юго-Западный АО, Зюзино | 2003 | 2х63 | 55.44 | 30.0677 | не требуется | Отсутствуют. | 5.4752 | 6.7277 | 23.34
839 | ПС 220/10 кВ Левобережная | Москва, Северный АО, Ховрино | 2006 | 2х63 | 43.86 | 41.6477 | не требуется | Отсутствуют. | 6.4052 | 23.7679 | 17.8798
841 | ПС 220/10 кВ Коньково | Москва, Юго-Западный АО, Коньково | 2005 | 2х63 | 42.66 | 42.8477 | не требуется | Отсутствуют. | 1.7091 | 7.8911 | 34.9567
843 | ПС 220/10 кВ Говорово | Москва, Западный АО, Солнцево | 2007 | 3х100 | 94.02 | 134.5731 | не требуется | Отсутствуют. | 13.7173 | 94.0463 | 40.5268
858 | ПС 110/20 кВ МГУ | Москва, Западный АО, Раменки | 2011 | 2х80 | 20.52 | 74.8213 | не требуется | Сооружение и ввод в работу КВЛ 220 кВ Очаково - Говорово II цепь | 0 | 20.0459 | 54.7754
859 | ПС 220/110/20/10 кВ Бутово | Новая Москва, Юго-Западный АО, Чертаново Южное | 2009 | 2х250 (ВДТ 4х63), 2х100 | 77.49 | 162.5294 | не требуется | Отсутствуют. | 28.268 | 94.515 | 68.0144
59 | ПС 110/10 кВ Вороново | Новая Москва, п. Вороновское, с.Вороново | 1971 | 2х25 | 19.43 | 9.2016 | не требуется | Сооружение заходов ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 – Ясенево на ПС 220 кВ Бутово | 0.6094 | 4.2658 | 4.9359
124 | ПС 35/6 кВ Кокошкино | Новая Москва, п. Кокошкино, п.Кокошкино | 1974 | 2х5,6 | 10.781 | -4.6703 | не требуется | Отсутствуют. | 0.045203 | 0.59675 | 0
138 | ПС 35/6 кВ Рязаново | Новая Москва, п. Рязановское, п.Рязаново | 1936 | 2х3,2 | 3.14 | 0.59325 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0043081 | 0.21848 | 0.37477
193 | ПС 110/35/6 кВ Троицкая | Новая Москва, Троицк, г.Троицк | 1941 | 1х20, 1х25 | 17.38 | 9.2035 | не требуется | Отсутствуют. | 1.1585 | 5.1365 | 4.067
252 | ПС 110/10 кВ Передельцы | Новая Москва, п. Московский, п.Московский | 1978 | 2х63 | 54.33 | 13.2677 | не требуется | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отпайками и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 220 кВ Хованская | 0.77327 | 14.8641 | 0
276 | ПС 35/6 кВ Емцово | Новая Москва, п. Михайлово-Ярцевское, | 1953 | 2х1, 1х3,2 | 1.06 | 0.0088913 | не требуется | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отпайками и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 220 кВ Хованская | 0.081316 | 0.28757 | 0
277 | ПС 35/6 кВ Есино | Новая Москва, п. Щаповское, д.Сатино-Татарское | 1953 | 2х3,2 | 2.69 | 1.6433 | не требуется | Отсутствуют. | 0.12494 | 0.050728 | 1.5925
371 | ПС 110/10 кВ Кузнецово | Новая Москва, п. Ново-Федоровское, д.Кузнецово | 1981 | 2х16 | 15.35 | 2.1063 | не требуется | Отсутствуют. | 0.5453 | 4.405 | 0
377 | ПС 220/110/10/6 кВ Лесная | Новая Москва, п. Десёновское, п. Десёновское | 1988 | 2х125 (РТ 2х40), 1х63 | 41.08 | 5.6332 | не требуется | Отсутствуют. | 0.40142 | 15.957 | 0
426 | ПС 110/10 кВ Марьино | Новая Москва, п. Филимоновское, д.Марьино | 1979 | 2х25 | 22.41 | 5.959 | не требуется | Отсутствуют. | 0.29046 | 8.0142 | 0
494 | ПС 110/10/6 кВ Десна | Новая Москва, п. Воскресенское, д.Десна | 1975 | 2х25 | 26.26 | 7.6716 | не требуется | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отпайками и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 220 кВ Хованская | 0.4668 | 9.2329 | 0
524 | ПС 35/6 кВ Молчаново | Новая Москва, п. Кленовское, с.Кленово | 1967 | 2х10 | 13.93 | -1.3373 | 2026 | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отпайками и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 220 кВ Хованская | 0.22502 | 2.5206 | 0
592 | ПС 35/6 кВ Знаменская | Новая Москва, п. Рязановское, п.Знамя Октября | 1967 | 2х6,3 | 7.31 | 1.2408 | не требуется | Отсутствуют. | 0.33158 | 2.2761 | 0
617 | ПС 110/10/6 кВ Сырово | Новая Москва, Щербинка, г. Щербинка | 1968 | 2х40 | 37.53 | 10.2406 | 2026 | Отсутствуют. | 0.22429 | 15.418 | 0
673 | ПС 35/10 кВ Бараново | Новая Москва, п. Первомайское, п.Первомайский | 1994 | 2х6,3 | 8.48 | -1.2692 | не требуется | Отсутствуют. | 0.45085 | 5.4512 | 0
677 | ПС 110/10/6 кВ Теплый Стан | Новая Москва, п. "Мосрентген", п.Мосрентген | 1973 | 2х40, 2х80 | 100.87 | 61.4213 | 2026 | Отсутствуют. | 3.6893 | 40.2121 | 21.2092
687 | ПС 110/10 кВ Летово | Новая Москва, п. Сосненское, п.Газопровод | 1988 | 2х63 | 51.86 | 20.5077 | 2026 | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отпайками и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 220 кВ Хованская | 1.4463 | 41.1051 | 0
706 | ПС 110/10 кВ Щапово | Новая Москва, п. Щаповское, п.Щапово | 1976 | 2х25 | 18.17 | 11.6016 | не требуется | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отпайками и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 220 кВ Хованская | 0.9372 | 3.3332 | 8.2684
727 | ПС 110/10 кВ Лебедево | Новая Москва, Троицк, г.Троицк | 1976 | 2х25 | 33.47 | 0.74165 | не требуется | Отсутствуют. | 1.001 | 12.3695 | 0
773 | ПС 110/10 кВ Былово | Новая Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес | 2000 | 2х40 | 24.41 | 18.2606 | не требуется | Отсутствуют. | 3.0325 | 19.3411 | 0
781 | ПС 110/35/10 кВ Леоново | Новая Москва, п. Михайлово-Ярцевское, ГПЗ "Птичное" | 1991 | 2х40 | 34.17 | 8.1206 | 2026 | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Лесная - Летово с отпайками и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 220 кВ Хованская | 0.54135 | 10.9332 | 0
870 | ПС 220/110/20/10 кВ Хованская | Новая Москва, п. Сосненское | 2019 | 2х100, 2х250 | 13.388 | 224.162 | не требуется | Отсутствуют. | 1.408 | 133.2529 | 99.3373
9 | ПС 110/10/6 кВ Подлипки | Московская область, Мытищинский, г.Мытищи | 1928 | 2х40 | 21.04 | 32.4977 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.7859 | 30.7118
15 | ПС 110/10/6 кВ Роса | Московская область, Мытищинский, д.Пирогово | 1988 | 2х25 | 33.02 | -6.5884 | не требуется | Отсутствуют. | 5.6821 | 9.4888 | 0
20 | ПС 110/10 кВ Алабушево | Московская область, Солнечногорский, п.Алабушево | 1952 | 1х25, 1х40.5 | 34.26 | 3.2756 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма - Тополь с отпайкой на ПС Подлипки с увеличением пропускной способности. | 2.1463 | 3.2625 | 0.013108
28 | ПС 110/10 кВ Ангелово | Московская область, Красногорский , д.Ангелово | 1990 | 2х63 | 43.51 | 41.9977 | не требуется | Отсутствуют. | 3.0762 | 9.7662 | 32.2316
35 | ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская | Московская область, городской округ Химки, г.Сходня | 1951 | 2х40, 1х25 | 33.1 | 37.0715 | не требуется | Отсутствуют. | 0.60968 | 11.1253 | 25.9462
40 | ПС 35/6 кВ Лобня | Московская область, Мытищинский, г.Лобня | 1941 | 2х16 | 16.35 | 5.3227 | не требуется | Отсутствуют. | 0.097502 | 1.0834 | 4.2393
55 | ПС 35/6 кВ Ивантеевка | Московская область, Пушкинский, г.Ивантеевка | 1927 | 2х7,5 | 9.55 | -1.6205 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 0
71 | ПС 110/35/10 кВ Поварово | Московская область, Солнечногорский, п.Поварово | 1952 | 4х40 | 95.34 | 8.9513 | не требуется | Отсутствуют. | 6.4734 | 21.4046 | 0
77 | ПС 35/6 кВ Талицы | Московская область, Пушкинский, п.Софрино | 1956 | 2х5,6 | 7.9 | -0.29931 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0093702 | 1.0296 | 0
82 | ПС 110/10/6 кВ Павшино | Московская область, Красногорский , г.Красногорск | 1932 | 2х40,5 | 48.75 | 5.424 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 4.6202 | 0.80381
94 | ПС 110/35/6 кВ Загорск | Московская область, Сергиево-Посадский, г.Сергиев-Посад | 1935 | 1х40, 1х40,5 | 45.61 | -3.3175 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.0667 | 0
95 | ПС 35/6 кВ Базарово | Московская область, Дмитровский, р.п.Икша | 1959 | 2х10 | 11.34 | 2.1483 | не требуется | Отсутствуют. | 0.18191 | 2.5606 | 0
96 | ПС 35/6 кВ Катуар | Московская область, Дмитровский, п.Некрасовский | 1942 | 1х6,3, 2х10 | 20.8 | 1.93 | не требуется | Отсутствуют. | 0.47809 | 3.0246 | 0
99 | ПС 35/6 кВ Водники | Московская область, Мытищинский, г.Долгопрудный | 1939 | 2х16 | 10.45 | 7.8588 | 2026 | Отсутствуют. | 0.27728 | 0.99766 | 6.8611
103 | ПС 110/35/6 кВ Полевая | Московская область, Сергиево-Посадский, г.Пересвет | 1961 | 2х20 | 20.71 | 0.43532 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 0.43532
105 | ПС 110/35/10/6 кВ Смена | Московская область, Сергиево-Посадский, г.Сергиев-Посад | 1955 | 2х40, 2х6,3 | 34.2 | 9.7844 | не требуется | Отсутствуют. | 0.090966 | 1.8711 | 7.9133
106 | ПС 110/10/6 кВ Колонцово | Московская область, Мытищинский, г.Мытищи | 1965 | 2х40 | 11.36 | 30.9306 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 30.9306
114 | ПС 110/35/6 кВ Софрино | Московская область, Пушкинский, п.Софрино | 1939 | 1х45 | 26.67 | 20.7435 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма - Тополь с отпайкой на ПС Подлипки с увеличением пропускной способности. | 0 | 0 | 20.7435
116 | ПС 110/35/6 кВ Солнечногорск | Московская область, Солнечногорский, г.Солнечногорск | 1952 | 2х20, 1х40 | 52.98 | 1.1604 | не требуется | Отсутствуют. | 0.97545 | 4.9877 | 0
129 | ПС 110/6 кВ Талдом 1 | Московская область, Талдомский , п.Северный | 1957 | 2х16 | 3.06 | 13.8563 | 2023 | Отсутствуют. | 0 | 0.045235 | 13.811
142 | ПС 35/10/6 кВ Ванино | Московская область, Клинский, п.Нарынка | 1952 | 2х1, 1х10 | 5.72 | 5.8345 | не требуется | Отсутствуют. | 0.68542 | 2.0094 | 3.8251
143 | ПС 35/6 кВ Волково | Московская область, Клинский, д.Марфино | 1952 | 2х1 | 1.29 | 0.067266 | не требуется | Отсутствуют. | 0.058806 | 0.016909 | 0.050356
144 | ПС 35/6 кВ Першутино | Московская область, Клинский, г.Клин | 1963 | 2х6,3 | 12 | -2.5172 | не требуется | Отсутствуют. | 0.33 | 4.8725 | 0
145 | ПС 110/35/10/6 кВ Нахабино | Московская область, Красногорский , п.Нахабино | 1969 | 2х40, 2х25 | 68.01 | 12.7856 | не требуется | Отсутствуют. | 4.043 | 18.9828 | 0
146 | ПС 35/6 кВ Венцы | Московская область, Клинский, д.Акатьево | 1952 | 2х1,6 | 2.2 | -0.028375 | 2024 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Нахабино - Слобода с увеличением пропускной способности | 0.032311 | 0.074423 | 0
147 | ПС 35/6 кВ Васькино | Московская область, Дмитровский, д.Костюнино | 1952 | 2х1 | 1.31 | 0.047266 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0053852 | 0.070976 | 0
148 | ПС 35/6 кВ Вязовка | Московская область, Дмитровский, д.Подвязново | 1952 | 1х1, 1х1,6, 1х3,2 | 4.57 | 1.1089 | не требуется | Отсутствуют. | 0.059883 | 0.28614 | 0.83291
150 | ПС 110/35/6 кВ Смолино | Московская область, Сергиево-Посадский, г.Пересвет | 1966 | 2х31,5 | 2.31 | 30.9939 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.12063 | 30.8732
152 | ПС 110/10/6 кВ Экран | Московская область, Талдомский , п.Запрудня | 1990 | 2х40 | 9.56 | 34.3934 | не требуется | Отсутствуют. | 0.29263 | 3.9365 | 30.4569
156 | ПС 110/10/6 кВ Химки | Московская область, городской округ Химки, г.Химки | 1934 | 2х40,5 | 21.71 | 21.2132 | не требуется | Отсутствуют. | 6.6157 | 1.9089 | 19.3043
159 | ПС 35/6 кВ Бужаниново | Московская область, Сергиево-Посадский, п.Бужаниново | 1960 | 2х1,8. 1х1 | 2.14 | -0.23329 | не требуется | Отсутствуют. | 0.29661 | 0.65901 | 0
160 | ПС 110/10/6 кВ Перемилово | Московская область, Дмитровский, г.Яхрома | 1990 | 2х25 | 23.73 | 5.4728 | не требуется | Отсутствуют. | 2.5917 | 2.5403 | 2.9326
166 | ПС 110/10/6 кВ Жостово | Московская область, Мытищинский, д.Осташково | 2009 | 2х25 | 12.46 | 15.5304 | не требуется | Отсутствуют. | 6.1429 | 4.7 | 10.8305
169 | ПС 110/10 кВ Константиново | Московская область, Дмитровский, г.Дмитров | 1989 | 2х40 | 16.24 | 10.4738 | не требуется | Отсутствуют. | 0.20991 | 4.882 | 5.5919
181 | ПС 110/35/6 кВ Клин | Московская область, Клинский, г.Клин | 1953 | 2х63 | 84.9 | -15.7982 | не требуется | Отсутствуют. | 0.4103 | 1.7708 | 0
184 | ПС 35/6 кВ Вахромеево | Московская область, Дмитровский, д.Лупаново | 1952 | 1х4, 2х6,3 | 7.43 | 6.5703 | 2024 | Отсутствуют. | 0.23173 | 3.1925 | 3.3778
185 | ПС 35/6 кВ Воробьево | Московская область, Солнечногорский, д.Литвиново | 1952 | 1х2,5, 1х6,3 | 2.86 | 1.1665 | 2026 | Отсутствуют. | 0.46662 | 2.9633 | 0
186 | ПС 110/6 кВ Реммаш | Московская область, Сергиево-Посадский, п.Реммаш | 1964 | 2х10 | 4.49 | 6.0827 | 2023 | Отсутствуют. | 0 | 0.011309 | 6.0713
190 | ПС 35/6 кВ Воронино | Московская область, Солнечногорский, п/о.Лыткино | 1952 | 2х1 | 0.8 | 0.50727 | не требуется | Отсутствуют. | 0.1077 | 0.0032311 | 0.50403
197 | ПС 110/10/6 кВ Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский, г.Хотьково | 1942 | 2х40,5 | 34.24 | 8.5793 | не требуется | Отсутствуют. | 0.75916 | 6.4212 | 2.1581
198 | ПС 110/35/6 кВ Н.Подлипки | Московская область, Мытищинский, г.Мытищи | 1940 | 1х31,5, 1х20, 1х40 | 61.57 | 7.4791 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.4096 | 6.0694
202 | ПС 35/6 кВ Горохово | Московская область, Дмитровский, с.Тимоново | 1952 | 1х1, 1х1,6 | 0.12 | 0.93945 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма - Тополь с отпайкой на ПС Подлипки с увеличением пропускной способности. | 0.0016155 | 0.0064622 | 0.93298
203 | ПС 35/6 кВ Грачево | Московская область, Сергиево-Посадский, д.Каменки | 1952 | 2х1 | 0.18 | 0.87727 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.06696 | 0.81031
205 | ПС 35/6 кВ Гвоздево | Московская область, Сергиево-Посадский, д.Наугольное | 1952 | 2х1 | 0.21 | 0.84727 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.017879 | 0.82939
207 | ПС 35/6 кВ Ветрово | Московская область, Дмитровский, д.Княжево | 1952 | 1х3,2, 1х6,3 | 3.47 | 0.88451 | не требуется | Отсутствуют. | 0.032214 | 0.10124 | 0.78327
208 | ПС 35/6 кВ Горбуново | Московская область, Сергиево-Посадский, д.Путятино | 1952 | 2х1 | 1.46 | -0.10273 | не требуется | Отсутствуют. | 0.021325 | 0.1161 | 0
209 | ПС 110/10/6 кВ Ярославская | Московская область, Сергиево-Посадский, г.Краснозаводск | 1994 | 2х25 | 11.2 | 15.7512 | не требуется | Отсутствуют. | 0.53959 | 0.96585 | 14.7854
211 | ПС 110/6 кВ Пионерская | Московская область, Мытищинский, г.Королев | 1962 | 2х20, 1х15 | 4.48 | 16.7198 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 16.7198
215 | ПС 220/110/10 кВ Новософрино | Московская область, Пушкинский, п.Софрино | 1953 | 2х125 (РТ 2х40) | 29.55 | 27.7282 | не требуется | Отсутствуют. | 2.2815 | 5.1585 | 22.5697
220 | ПС 110/10 кВ Ельдигино | Московская область, Пушкинский, с.Ельдигино | 1978 | 2х16 | 20.69 | -1.3707 | не требуется | Отсутствуют. | 3.7228 | 2.4683 | 0
228 | ПС 110/10/6 кВ Зеленоградская | Московская область, Пушкинский, п.Лесной | 1933 | 2х25 | 26.18 | 1.2908 | не требуется | Отсутствуют. | 0.16037 | 8.6621 | 0
237 | ПС 35/6 кВ Гудово | Московская область, Пушкинский, д.Назарово | 1953 | 2х3,2 | 1.4 | 2.5029 | не требуется | Отсутствуют. | 0.1147 | 0.063868 | 2.439
239 | ПС 110/35/6 кВ Пушкино | Московская область, Пушкинский, г.Пушкино | 1957 | 2х40, 2х40,5 | 88.48 | 16.7549 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 14.9933 | 1.7616
247 | ПС 35/10 кВ Малеевка | Московская область, Клинский, д.Малеевка | 1976 | 2x6,3 | 8.46 | -0.24043 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма - Тополь с отпайкой на ПС Подлипки с увеличением пропускной способности. | 0.89351 | 0.70486 | 0
255 | ПС 110/10/6 кВ Костино | Московская область, Мытищинский, г.Королев | 1956 | 2х63 | 56.35 | 10.2577 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 10.8438 | 0
256 | ПС 35/10/6 кВ Громово | Московская область, Пушкинский, п.Софрино-1 | 1953 | 3х1, 1х2,5 | 0.92 | 4.5768 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0038773 | 0.18423 | 4.3926
257 | ПС 220/110/10/6 кВ Хвойная | Московская область, Мытищинский, г.Королев | 1966 | 2х200 (РТ 2х40), 1х40, 1х40,5 | 49.44 | 39.3071 | не требуется | Отсутствуют. | 0.46743 | 8.0542 | 31.2529
264 | ПС 110/10 кВ Мцыри | Московская область, Солнечногорский, д.Брехово | 1971 | 2х16 | 18.62 | 0.58249 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма - Тополь с отпайкой на ПС Подлипки с увеличением пропускной способности | 0.61197 | 2.5884 | 0
286 | ПС 35/10 кВ Станки 2 | Московская область, Талдомский , д.Станки | 1974 | 2х2,5 | 1.89 | 1.5032 | не требуется | Отсутствуют. | 0.035542 | 0.18649 | 1.3167
296 | ПС 35/6 кВ Горлово | Владимирская область, Александровский, д.Таратино | 1952 | 2х3,2 | 1.73 | 2.4533 | не требуется | Отсутствуют. | 0.15832 | 0 | 2.4533
311 | ПС 220/10/6 кВ Шуколово | Московская область, Дмитровский, д.Шуколово | 2003 | 2х32 | 19.37 | 15.7095 | не требуется | Отсутствуют. | 2.1894 | 1.9887 | 13.7208
315 | ПС 35/10 кВ Ченцы | Московская область, Сергиево-Посадский, д.Ченцы | 1950 | 2х5,6 | 6.84 | 0.76069 | не требуется | Отсутствуют. | 0.029888 | 0.24216 | 0.51853
325 | ПС 110/35/10/6 кВ Луговая | Московская область, Мытищинский, г.Лобня | 1958 | 3х40, 1х25 | 110.95 | -31.0475 | не требуется | Отсутствуют. | 0.71073 | 21.0882 | 0
328 | ПС 110/10 кВ Ожогино | Московская область, Солнечногорский, д.Ожогино | 1972 | 2х6,3 | 6.93 | 1.6208 | не требуется | Отсутствуют. | 0.16807 | 1.0409 | 0.57992
329 | ПС 110/10 кВ Осиновка | Московская область, Солнечногорский, д.Маслово | 1987 | 2х40 | 32.79 | 20.8862 | не требуется | Отсутствуют. | 8.3986 | 4.1201 | 16.7661
332 | ПС 35/10 кВ Лифаново | Московская область, Дмитровский, с.Ильино | 1984 | 2х4 | 5.01 | -0.78094 | не требуется | Отсутствуют. | 0.069253 | 0.4334 | 0
336 | ПС 110/35/6 кВ Клязьма | Московская область, Мытищинский, г.Королев | 1964 | 2х63 | 38.43 | 27.7236 | не требуется | Отсутствуют. | 0.011309 | 8.4106 | 19.3131
345 | ПС 35/6 кВ Инженерная | Московская область, Дмитровский, г.Дмитров | 1963 | 1х2,5 | 2.07 | 1.3141 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма - Тополь с отпайкой на ПС Подлипки с увеличением пропускной способности. | 0 | 0 | 1.3141
353 | ПС 35/6 кВ Высоково | Московская область, Клинский, г.Высоковск | 1958 | 2х10 | 9.59 | 2.6454 | не требуется | Отсутствуют. | 0.083255 | 0.51935 | 2.126
367 | ПС 110/35/6 кВ Талдом 2 | Московская область, Талдомский , п.Северный | 1957 | 1х15 | 4.16 | 11.6445 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 11.6445
368 | ПС 35/6 кВ Васильково | Московская область, Дмитровский, д.Селевкино | 1953 | 2х3,2 | 4.65 | 1.9883 | не требуется | Отсутствуют. | 0.14518 | 2.4972 | 0
387 | ПС 110/10/6 кВ Подрезково | Московская область, городской округ Химки, г.Сходня | 1982 | 2х40 | 25.91 | 20.0543 | не требуется | Отсутствуют. | 1.1395 | 8.547 | 11.5073
393 | ПС 35/10 кВ Станки 1 | Московская область, Талдомский , д.Станки | 1958 | 1х1,6 | 1.79 | 0.37581 | не требуется | Отсутствуют. | 0.075392 | 0.78522 | 0
420 | ПС 110/10 кВ Долгопрудная | Московская область, Мытищинский, г.Долгопрудный | 1986 | 2х25 | 33.53 | -5.3664 | не требуется | Отсутствуют. | 1.8764 | 16.2457 | 0
429 | ПС 110/10/6 кВ Шереметьево | Московская область, Солнечногорский, с.Чашниково | 1963 | 2х63 | 56.08 | 11.4803 | 2026 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Хлебниково - Луговая с сооружением второй цепи | 2.5057 | 10.0486 | 1.4317
440 | ПС 35/6 кВ Правда | Московская область, Пушкинский, п.Правдинский | 1956 | 1х9, 1х10 | 8.35 | 4.6314 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 4.6314
442 | ПС 35/6 кВ Юркино 1 | Московская область, Талдомский , г.Талдом | 1959 | 1х6,3, 1х5,6 | 5.42 | 1.1268 | не требуется | Отсутствуют. | 0.1279 | 0.75392 | 0.37283
443 | ПС 35/6 кВ Бабайки | Московская область, Клинский, д.Заовражье | 1977 | 2х5,6 | 9.8 | -3.2558 | не требуется | Отсутствуют. | 0.081478 | 0.82245 | 0
444 | ПС 110/10/6 кВ Бутаково | Московская область, г. о.Химки, г.Химки | 1958 | 1х40, 3х40,5 | 61.29 | 103.6467 | не требуется | Отсутствуют. | 7.8656 | 6.4691 | 97.1776
461 | ПС 35/6 кВ Запрудня | Московская область, Талдомский , п.Запрудня | 1955 | 1х1,8, 2х4 | 2.43 | 2.533 | не требуется | Отсутствуют. | 0.042004 | 0.23144 | 2.3016
463 | ПС 35/6 кВ Фарфоровая | Московская область, Талдомский , п.Вербилки | 1961 | 2х6,3 | 7.05 | 0.54605 | не требуется | Отсутствуют. | 0.18509 | 0.83065 | 0
465 | ПС 35/10 кВ Мельчевская | Московская область, Дмитровский, п.Мельчевка | 1955 | 2х4 | 4.01 | 1.4191 | не требуется | Отсутствуют. | 0.16123 | 0.3565 | 1.0626
467 | ПС 35/10/6 кВ Растовцы | Московская область, Талдомский , д.Растовцы | 1983 | 2х6,3 | 5.82 | 2.7308 | не требуется | Отсутствуют. | 0.2013 | 0.94285 | 1.7879
474 | ПС 35/6 кВ Парус | Московская область, Мытищинский, д.Красная Горка | 1995 | 1х10 | 8.27 | 4.5526 | не требуется | Отсутствуют. | 0.085624 | 2.5062 | 2.0464
487 | ПС 35/6 кВ Рюмино | Московская область, Сергиево-Посадский, д.Игнатьево | 1965 | 2х10 | 0.62 | 9.9527 | не требуется | Отсутствуют. | 0.3537 | 0.1342 | 9.8185
498 | ПС 35/6 кВ Орлово | Московская область, Сергиево-Посадский, п.Скоропусковский | 1965 | 2х10 | 13.07 | -2.4973 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.9014 | 0
499 | ПС 35/6 кВ Березки | Московская область, Клинский, г.Клин-9 | 1952 | 2х10 | 1.94 | 8.6327 | 2026 | Отсутствуют. | 0.0078623 | 3.2489 | 5.3838
533 | ПС 110/10/6 кВ Вихрево | Московская область, Сергиево-Посадский, 68км Ярославского ш. | 1963 | 2х25 | 10.56 | 17.0667 | не требуется | Отсутствуют. | 0.30231 | 0.65743 | 16.4093
541 | ПС 110/35/10 кВ Речная | Московская область, Пушкинский, г.Ивантеевка | 1984 | 2х25 | 44.31 | -11.6284 | 2023 | Отсутствуют. | 0.37696 | 1.0854 | 0
545 | ПС 35/10 кВ Торгашино | Московская область, Сергиево-Посадский, д.Торгашино | 1970 | 2х2,5 | 2.87 | 1.1449 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма - Пушкино и ВЛ 110 кВ Клязьма - Тополь с отпайкой на ПС Подлипки с увеличением пропускной способности. | 0.06753 | 0.55359 | 0.5913
555 | ПС 110/35/10/6 кВ Игнатово | Московская область, Дмитровский, г.Дмитров | 1965 | 3х40 | 69.18 | 37.8971 | не требуется | Отсутствуют. | 3.1683 | 4.4858 | 33.4113
577 | ПС 35/6 кВ Якоть | Московская область, Дмитровский, п.Рыбное | 1966 | 2х1,8, 1х4 | 3.37 | 0.95721 | не требуется | Отсутствуют. | 0.02301 | 0.41128 | 0.54593
583 | ПС 35/6 кВ Подъячево | Московская область, Дмитровский, с.Подъячево | 1966 | 2х10 | 11.67 | -1.0973 | не требуется | Отсутствуют. | 0.44449 | 2.2392 | 0
586 | ПС 35/6 кВ Титово | Московская область, Дмитровский, г.Дмитров | 1966 | 1х5,6, 1х6,3 | 5.22 | 2.3832 | не требуется | Отсутствуют. | 0.05688 | 1.7281 | 0.65513
587 | ПС 110/10 кВ Решетниково | Московская область, Клинский, д.Медведково | 1995 | 2х16 | 5.74 | 12.2155 | не требуется | Отсутствуют. | 3.7987 | 5.1971 | 7.0183
594 | ПС 35/6 кВ Рогово | Московская область, Клинский, п.Нарынка | 1966 | 2х10 | 2.98 | 7.5927 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.2924 | 6.3002
610 | ПС 110/35/6 кВ Орево | Московская область, Дмитровский, п.Орево | 1968 | 2х16 | 17.07 | 0.15801 | не требуется | Отсутствуют. | 0.12997 | 0.26244 | 0
612 | ПС 110/10 кВ Круг | Московская область, Клинский, вблизи д.Гологузово | 1983 | 2х6,3 | 1.34 | 6.1868 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0037696 | 0.38315 | 5.8036
631 | ПС 35/10 кВ Елгозино | Московская область, Клинский, д.Елгозино | 1969 | 2х6,3 | 6.12 | 1.2336 | не требуется | Отсутствуют. | 0.22639 | 0.6508 | 0.58278
637 | ПС 220/110/10 Тютчево | Московская область, Пушкинский, г. Пушкино | 2022 | 2х125, 2х25 | 0 | 92.4 | не требуется | Отсутствуют. | 0.47066 | 1.353 | 24.897
646 | ПС 35/10/6 кВ Подорки | Московская область, Клинский, д.Подорки | 1968 | 1х2,5, 1х4 | 2.22 | 6.5741 | не требуется | Отсутствуют. | 0.012278 | 0.11153 | 6.4625
647 | ПС 35/10 кВ Нудоль | Московская область, Клинский, п.Нудоль | 1977 | 1х3,2, 1х4 | 4.66 | 0.39216 | 0 | Отсутствуют. | 0.1916 | 0.86795 | 0
664 | ПС 110/10 кВ Аксаково | Московская область, Мытищинский, д.Федоскино | 1973 | 2х16 | 19.99 | -3.0737 | не требуется | Отсутствуют. | 4.9386 | 9.7485 | 0
667 | ПС 35/10 кВ Кузьмино | Московская область, Сергиево-Посадский, д.Кузьмино | 1970 | 1х2,5, 1х5,6 | 2.07 | 1.3344 | 2026 | Отсутствуют. | 0.19505 | 0.31182 | 1.0226
669 | ПС 110/35/6 кВ Рогачево | Московская область, Дмитровский, с.Рогачево | 1970 | 2х20 | 22.09 | 4.3983 | не требуется | Отсутствуют. | 0.09983 | 0.77161 | 3.6267
671 | ПС 220/110/10/6 кВ Старбеево | Московская область, городской округ Химки, г.Химки | 1974 | 2х200 (РТ 2х40), 2х63, 2х20 | 42.25 | 88.31 | не требуется | Отсутствуют. | 4.0133 | 22.7257 | 69.9671
672 | ПС 110/6 кВ Лешково | Московская область, Сергиево-Посадский, п.Заречный | 1970 | 1х6,3, 1х10 | 6.39 | 0.90774 | 2026 | Отсутствуют. | 0.33795 | 1.1815 | 0
676 | ПС 220/110/6 кВ Уча | Московская область, Мытищинский, д.Манюхино | 1972 | 2х250, 2х40 | 17.82 | 25.7459 | не требуется | Отсутствуют. | 1.2282 | 1.0616 | 24.6843
685 | ПС 110/6 кВ Мамонтовская | Московская область, Пушкинский, п.Мамонтовка | 1972 | 2х25 | 35.51 | -1.8931 | не требуется | Отсутствуют. | 1.7883 | 33.0482 | 0
688 | ПС 110/10 кВ Планерная | Московская область, городской округ Химки, 1-ый км Вашутинского ш. | 1975 | 4х40 | 44.73 | 50.7225 | не требуется | Отсутствуют. | 0.92254 | 3.6778 | 47.0448
691 | ПС 35/6 кВ Лаврово | Московская область, Дмитровский, с.Костино | 1972 | 2х10 | 7.71 | 5.6744 | 2023 | Отсутствуют. | 0.16075 | 0.93787 | 4.7365
709 | ПС 110/10/6 кВ Чирково | Московская область, Сергиево-Посадский, г.Сергиев Посад | 1973 | 2х25 | 18.73 | 7.7016 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.83874 | 6.8629
711 | ПС 110/10/6 кВ Тополь | Московская область, Мытищинский, г.Мытищи | 1974 | 2х40 | 54.91 | -2.6194 | не требуется | Отсутствуют. | 1.2924 | 8.588 | 0
717 | ПС 35/6 кВ Мелихово | Московская область, Дмитровский, п.Новое Гришино | 1975 | 2х4 | 10.34 | -4.5913 | не требуется | Отсутствуют. | 0.36161 | 1.3996 | 0
749 | ПС 35/6 кВ Сватково | Московская область, Сергиево-Посадский, с.Сватково | 1975 | 2х5,6 | 4.67 | 1.2507 | 2023 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма - Тополь с отпайкой на ПС Подлипки с увеличением пропускной способности. | 0.58968 | 3.5145 | 0
759 | ПС 110/10/6 кВ Ямуга | Московская область, Клинский, г.Клин | 1976 | 2х40 | 34.31 | 8.6042 | 2026 | Отсутствуют. | 0.54369 | 11.2643 | 0
765 | ПС 110/10/6 кВ Сенеж | Московская область, Солнечногорский, г.Солнечногорск | 1981 | 2х40 (БТ 2х6,3) | 30.97 | 13.0526 | не требуется | Отсутствуют. | 0.17976 | 4.9649 | 8.0877
766 | ПС 35/6 кВ Борщево | Московская область, Клинский, д.Слобода | 1977 | 2х3,2 | 3.99 | 0.22461 | не требуется | Отсутствуют. | 0.053205 | 0.32193 | 0
787 | ПС 110/10 кВ Раменье | Московская область, Дмитровский, д.Раменье | 1978 | 1х2,5, 1х6,3 | 3.16 | 0.01657 | не требуется | Отсутствуют. | 0.12871 | 0.39969 | 0
800 | ПС 110/10/6 кВ Аэропорт | Московская область, городской округ Химки, Шереметьево-2 | 1979 | 2х25, 2х40 | 35.09 | 19.6656 | не требуется | Отсутствуют. | 0.056544 | 3.8946 | 15.7711
803 | ПС 110/35/10 кВ Юркино 2 | Московская область, Талдомский , г.Талдом | 1979 | 2х20 | 13.25 | 13.5881 | не требуется | Отсутствуют. | 0.28003 | 0.86015 | 12.728
816 | ПС 35/6 кВ Торбеево | Московская область, Сергиево-Посадский, п.НИИРП | 1981 | 2х5,8 | 6.52 | 1.3521 | не требуется | Отсутствуют. | 0.069241 | 0.50016 | 0.85198
823 | ПС 110/35/10 кВ Кунья | Московская область, Сергиево-Посадский, п.Богородское | 1979 | 2х25 | 25.99 | 0.44165 | не требуется | Отсутствуют. | 0.019656 | 0.027141 | 0.41451
824 | ПС 110/35/10 кВ Юрьево | Московская область, Дмитровский, д.Юрьево | 1981 | 2х25 | 29.98 | -2.1628 | не требуется | Отсутствуют. | 0.20441 | 1.0135 | 0
826 | ПС 110/10 кВ Гальцово | Московская область, Пушкинский, д.Грибаново | 1981 | 1х6,3 | 6.55 | 0.087887 | не требуется | Отсутствуют. | 0.94456 | 2.3613 | 0
829 | ПС 110/10 кВ Время | Московская область, Солнечногорский, п.Менделеево | 1976 | 2х16 | 26.88 | -4.5624 | не требуется | Отсутствуют. | 0.44037 | 2.0741 | 0
830 | ПС 220/110/10 кВ Красногорская | Новая Москва, Красногорский , д.Гольево | 1981 | 2х200 (РТ 6х40) | 83.33 | 44.1232 | не требуется | Отсутствуют. | 0.014001 | 2.6948 | 41.4283
837 | ПС 220/10 кВ Куркино | Московская область, Красногорский , д.Путилково | 2001 | 2х63 | 44.82 | 39.3277 | не требуется | Отсутствуют. | 1.5422 | 2.629 | 36.6988
840 | ПС 220/110/10 кВ Омега | Московская область, Солнечногорский, д.Лигачево | 1985 | 2х250 (РТ 4х40) | 36.4 | 49.4165 | не требуется | Отсутствуют. | 1.1626 | 32.3395 | 17.077
860 | ПС 220/20/10 кВ Ильинская | Московская область, Красногорский, г. Красногорск | 2011 | 2х200 (РТ 2х63) | 40.3 | 172.8852 | не требуется | Отсутствуют. | 29.255 | 73.5965 | 99.2887
2 | ПС 110/35/10/6 кВ Красково | Московская область, Люберецкий, г.Люберцы | 1952 | 1х31,5, 2х40, 1х40,5 | 90.66 | 82.5759 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 14.5238 | 68.0521
7 | ПС 35/6 кВ Сандарово | Московская область, Чеховский, д.Сандарово | 2008 | 2х10 | 7.11 | 3.4627 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0073238 | 0.81601 | 2.6466
14 | ПС 110/10/6 кВ Апаренки | Новая Москва, Ленинский, п.Развилка | 1953 | 2х63 | 41.64 | 26.5077 | 2023 | Замена на ПС 110 кВ Юбилейная ВЧ-заградителя КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная | 0.029888 | 2.7047 | 23.8031
23 | ПС 110/35/6 кВ Кварц | Московская область, Раменский, д.Еганово | 1970 | 2х40 | 58.24 | -15.9494 | не требуется | Отсутствуют. | 1.7532 | 6.3901 | 0
44 | ПС 110/35/10/6 кВ Серпухов | Московская область, Серпуховский, г.Серпухов | 1927 | 1х31,5 ,1х20, 2х40 | 61.01 | 17.9092 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 17.9092
61 | ПС 110/6 кВ Подольск | Московская область, Подольский, г.Подольск | 1927 | 2х32 | 29.98 | 13.4525 | 2026 | Отсутствуют. | 0 | 4.5492 | 8.9033
66 | ПС 35/6 кВ Андреево | Московская область, Раменский, д.Юрово | 1953 | 1х2,5 | 0.84 | 1.7941 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 1.7941
69 | ПС 110/10/6 кВ Котельники | Московская область, Люберецкий, пгт.Котельники | 1977 | 1х40,5, 1х40 | 41.22 | 10.6525 | не требуется | Отсутствуют. | 0.1196 | 3.4457 | 7.2068
104 | ПС 110/35/6 кВ Климовская | Московская область, Подольский, г.Климовск | 1951 | 2х20 | 33.14 | -6.9947 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.0001077 | 0
109 | ПС 35/6 кВ Юсупово | Московская область, Раменский, п.Володарского | 1935 | 1х5,6; 1х6,3 | 4.84 | 2.3358 | 2023 | Замена на ПС 110 кВ Юбилейная ВЧ-заградителя КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная | 0.095317 | 0.7606 | 1.5752
119 | ПС 35/6 кВ Алешино | Московская область, Раменский, д.Становое | 1953 | 1х2,5, 1х3,2 | 3.7 | -0.31773 | 2023 | Отсутствуют. | 0.0064622 | 0.63405 | 0
121 | ПС 35/6 кВ Асаново | Московская область, Раменский, с.Вишняково | 1953 | 2х6,3 | 5.87 | 1.5432 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.1034 | 1.4398
137 | ПС 35/6 кВ Домодедовская | Московская область, Домодедовский, г.Домодедово | 1935 | 1х16, 1х10 | 10.76 | 2.6345 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0075392 | 0.42107 | 2.2134
173 | ПС 110/10/6 кВ Н.Цементная | Московская область, Подольский, г.Подольск | 1950 | 2х40 | 43.36 | 6.4006 | не требуется | Отсутствуют. | 2.4968 | 2.8444 | 3.5563
174 | ПС 110/10/6 кВ Лыткарино | Московская область, Люберецкий, г.Лыткарино | 1942 | 2х40 | 26.68 | 15.6106 | не требуется | Отсутствуют. | 5.1348 | 1.0983 | 14.5123
175 | ПС 220/110/35/10 кВ ЦАГИ | Московская область, Раменский, г.Жуковский | 1938 | 1х180, 2х200 (ВДТ 4х40), 1х20, 2х10, 1х63 | 109.13 | 35.74 | не требуется | Отсутствуют. | 17.3713 | 4.2104 | 31.5296
182 | ПС 220/110/10/6 кВ Гулево | Московская область, Подольский, г.Подольск | 1951 | 2х250 (ВДТ 1х40, 1х63), 2х40, 2х31,5 | 74.68 | 152.9585 | не требуется | Замена на ПС 110 кВ Юбилейная ВЧ-заградителя КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная | 0.58612 | 14.2793 | 138.6792
187 | ПС 110/35/6 кВ Лопасня | Московская область, Чеховский, г.Чехов | 1940 | 1х40, 1х31,5 | 69.17 | -27.9602 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0783 | 1.9656 | 0
195 | ПС 110/6 кВ Раменская | Московская область, Раменский, г.Раменское | 1942 | 2х25 | 34.75 | -8.3184 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 2.111 | 0
210 | ПС 35/6 кВ Наливная | Московская область, Раменский, п.Константиново | 1976 | 2х10 | 9.89 | 1.1027 | 2023 | Отсутствуют. | 0.00053852 | 0.10847 | 0.99419
224 | ПС 35/6 кВ Кашира-город | Московская область, Каширский, г.Кашира | 1950 | 3х10 | 9.69 | 11.419 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0086163 | 1.7807 | 9.6383
233 | ПС 35/10 кВ Мартыново | Московская область, Ступинский, с.Мартыновское | 1972 | 2х4 | 3.64 | 1.7891 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0051698 | 0.074531 | 1.7145
243 | ПС 110/10 кВ Нащекино | Московская область, Раменский, п.Ганусовское | 1986 | 2х16 | 27.01 | -6.0937 | не требуется | Отсутствуют. | 0.22968 | 2.2518 | 0
244 | ПС 110/10 кВ Глубокое | Московская область, Серебряно-Прудский, с.Глубокое | 1975 | 2х10 | 3.74 | 9.8327 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0092625 | 0.10016 | 9.7325
245 | ПС 110/10 кВ Пятницкая | Московская область, Каширский, д.Пятница | 1981 | 1х16, 1х10 | 7.6 | 5.9945 | не требуется | Отсутствуют. | 0.030695 | 1.9498 | 4.0446
246 | ПС 110/10 кВ Ляхово | Московская область, Домодедовский, с.Ильинское | 1981 | 2х25 | 20.83 | 7.2816 | не требуется | Отсутствуют. | 0.39613 | 3.0894 | 4.1922
266 | ПС 110/10 кВ Бор | Московская область, Домодедовский, п.Одинцово | 2005 | 2х63 | 53.74 | 24.7977 | не требуется | Отсутствуют. | 0.29936 | 16.8728 | 7.925
272 | ПС 35/6 кВ Егоровка | Московская область, Серпуховский, д.Съяново-2 | 1953 | 2х3,2 | 2.74 | 1.1623 | не требуется | Реконструкции: ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск I цепь, ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск I цепь, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск II цепь, ШСМВ110 кВ ПС 220 кВ Гулево. | 0.0032311 | 0.05579 | 1.1065
273 | ПС 35/6 кВ Евдокимово | Московская область, Серпуховский, д.Фенино | 1958 | 2х1 | 0.73 | 0.32727 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0030157 | 0.098118 | 0.22915
274 | ПС 35/6 кВ Ёлкино | Московская область, Ступинский | 1958 | 2х1 | 0.23 | 1.0073 | не требуется | Отсутствуют. | 0.016155 | 0.30157 | 0.7057
275 | ПС 35/6 кВ Егудино | Московская область, Ступинский, д.Торбеево | 1958 | 2х1 | 0.47 | 0.58727 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 0.58727
278 | ПС 35/6 кВ Епифановка | Московская область, Подольский, д.Новгородово | 1958 | 1х2,5; 1х3,2 | 1.25 | 2.0073 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0080777 | 0.14906 | 1.8582
279 | ПС 35/6 кВ Ершовка | Московская область, Домодедовский, д.Долматово | 1956 | 2х1 | 1.01 | 0.047266 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.5886 | 0
280 | ПС 35/6 кВ Ежовка | Московская область, Подольский, д.Никулино | 1953 | 2х3,2 | 1.3 | 2.9137 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.0096933 | 2.904
281 | ПС 35/6 кВ Жерехово | Московская область, Ступинский, п.Малино | 1956 | 2х1 | 0.01 | 1.0473 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 1.0473
282 | ПС 35/6 кВ Жадино | Московская область, Ступинский, д.Боброво | 1955 | 2х1 | 0.02 | 1.0373 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 1.0373
300 | ПС 110/10 кВ Дворики | Московская область, Серпуховский, г.Серпухов | 2007 | 2х25 | 15.5 | 10.9316 | не требуется | Отсутствуют. | 0.017017 | 7.151 | 3.7806
309 | ПС 110/10/6 кВ Болятино | Московская область, Люберецкий, пгт.Октябрьский | 1974 | 2х63 | 65.9 | 16.4577 | не требуется | Отсутствуют. | 0.55336 | 15.4398 | 1.0179
312 | ПС 35/6 кВ Елизарово | Московская область, Домодедовский | 1955 | 2х3,2 | 2.31 | 1.0733 | не требуется | Отсутствуют. | 0.97095 | 0.40712 | 0.66613
319 | ПС 110/35/10/6 кВ Лаговская | Московская область, Подольский, п.Львовский | 1956 | 4х25 | 67.86 | 3.5616 | не требуется | Замена на ПС 110 кВ Юбилейная ВЧ-заградителя КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная | 0.068068 | 6.9516 | 0.085867
320 | ПС 110/35/10/6 кВ Н.Домодедово | Московская область, Домодедовский, г.Домодедово | 1955 | 2х31,5, 1х40 | 54.05 | 29.9277 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма - Тополь с отпайкой на ПС Подлипки с увеличением пропускной способности. | 0.56383 | 5.2698 | 24.6579
321 | ПС 35/6 кВ Поповка | Московская область, Чеховский, д.Горки | 1955 | 1х5,0 ,2х5,6, 1х6,3 | 2.9 | 8.9014 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 3.7624 | 5.139
348 | ПС 35/10 кВ Сер. Пруды | Московская область, Серебряно-Прудский, р.п.Серебряные Пруды | 1973 | 2х6,3 | 4.57 | 3.9808 | не требуется | Выполнить на ПС 110 кВ Новодомодедово замену ошиновки, выключателя, разъеденителей, трансформатора тока и ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Пахра – Новодомодедово I, II цепи (Письмо Филаала АО "СО ЕЭС" Московское РДУ от 15.03.2016 № Р36-б2-I-2-19-944). | 0 | 0.83027 | 3.1505
352 | ПС 110/35/6 кВ Гжель | Московская область, Раменский, п.Электроизолятор | 1976 | 2х25 | 42.075 | -15.6434 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 3.6894 | 0
357 | ПС 35/6 кВ Елохово | Московская область, Чеховский, д.Жальское | 1957 | 2х6,3 | 6.83 | 2.4358 | не требуется | Отсутствуют. | 0.29586 | 1.0876 | 1.3481
358 | ПС 35/6 кВ Ерино | Московская область, Чеховский, д.Оксино | 1957 | 2х10 | 15.59 | -5.0173 | 2024 | Отсутствуют. | 0.053335 | 1.1128 | 0
366 | ПС 110/10 кВ Донино | Московская область, Раменский, д.Дементьево | 1986 | 2х40 | 38.76 | 3.5306 | не требуется | Отсутствуют. | 0.76577 | 3.7337 | 0
379 | ПС 110/10 кВ Хомутово | Московская область, Домодедовский, г.Домодедово | 1985 | 2х25 | 20.28 | 7.4703 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.3908 | 6.0795
382 | ПС 110/6 кВ Венюково | Московская область, Чеховский, г.Чехов-4 | 1954 | 2х25 | 30.23 | -3.487 | не требуется | Отсутствуют. | 0.13183 | 3.4392 | 0
384 | ПС 35/6 кВ Елисеево | Московская область, Чеховский, с.Троицкое | 1960 | 1х3,2, 2х6,3 | 11.68 | 1.4832 | не требуется | Выполнить на ПС 110 кВ Новодомодедово замену ошиновки, выключателя, разъеденителей, трансформатора тока и ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Пахра – Новодомодедово I, II цепи ; Установить ИРМ мощностью 50 МВАр на ПС 110 кВ Взлетная (выполнено). | 0.032096 | 0.3125 | 1.4051
385 | ПС 35/6 кВ Ефремово | Московская область, Чеховский, д.Новгородово | 1960 | 1х10, 1х5,6 | 4.42 | 1.6161 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0026926 | 0.25122 | 1.3649
399 | ПС 110/6 кВ Добрыниха | Московская область, Чеховский, д.Максимиха | 1989 | 3х25 | 6 | 46.7725 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 46.7725
425 | ПС 110/10 кВ Яковлево | Московская область, Домодедовский, вблизи д.Яковлевское | 1975 | 2х25 | 10.93 | 19.4198 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0037696 | 0.02251 | 19.3972
432 | ПС 110/35/10 кВ Пурлово | Московская область, Серебряно-Прудский, д.Нижняя Пурловка | 1985 | 2х25 | 8.9 | 22.6005 | не требуется | Отсутствуют. | 0.52753 | 0.39522 | 22.2053
434 | ПС 110/10 кВ Малаховка | Московская область, Раменский, пгт.Малаховка | 1993 | 2х16 | 21.78 | -4.8637 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 9.6137 | 0
447 | ПС 110/10 кВ Пущино | Московская область, Серпуховский, г.Пущино | 1960 | 2х20 | 27.14 | -3.1056 | не требуется | Отсутствуют. | 0.059506 | 8.649 | 0
459 | ПС 110/10 кВ Калиново | Московская область, Серпуховский, г.Протвино | 1961 | 2х10 | 1.6 | 9.8204 | не требуется | Перезавод ЛЭП 110 кВ Минеральная - Некрасовка с ПС 110 кВ Некрасовка на ПС 500 кВ Каскадная с образованием ЛЭП 110 кВ Каскадная - Минеральная. | 0 | 0.0016155 | 9.8187
472 | ПС 35/6 кВ Река | Московская область, Серпуховский, п.Мирный | 1965 | 2х5,6 | 6.13 | -0.20931 | 2026 | Отсутствуют. | 0 | 0.0028003 | 0
478 | ПС 110/35/10 кВ Талеж | Московская область, Чеховский, п.Новый Быт | 1996 | 2х25 | 28.4 | -1.0169 | не требуется | Отсутствуют. | 0.19144 | 2.7643 | 0
480 | ПС 110/10/6 кВ Северово | Московская область, Подольский, г.Подольск | 1964 | 1х40, 1х63 | 39.48 | 5.5786 | не требуется | Отсутствуют. | 0.028541 | 2.4838 | 3.0948
491 | ПС 110/10 кВ Прудная | Московская область, Домодедовский, д.Косино | 1989 | 2х16, 1х25 | 29.68 | 13.5963 | не требуется | Отсутствуют. | 0.79917 | 4.8279 | 8.7683
525 | ПС 110/10 кВ Сорокино | Московская область, Каширский, г.Кашира | 1968 | 2х25 | 15.45 | 15.1682 | 2023 | Отсутствуют. | 0.0078623 | 7.0244 | 8.1438
529 | ПС 110/10 кВ Сидорово | Московская область, Ступинский, п.Михнево | 1968 | 1х31,5, 1х40 | 42.74 | -8.2288 | 2026 | Реконструкции: ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск I цепь, ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск I цепь, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск II цепь, ШСМВ110 кВ ПС 220 кВ Гулево. | 3.9051 | 6.1033 | 0
531 | ПС 110/6 кВ Ваулово | Московская область, Чеховский, г.Чехов-3 | 1989 | 3х16 | 11.22 | 22.5544 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.071946 | 22.4824
538 | ПС 35/6 кВ Лосево | Калужская область, Жуковский р-н, п. Курилово | 1969 | 2х16 | 1.89 | 15.0263 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 15.0263
546 | ПС 110/10/10 кВ Фетищево | Московская область, Подольский, д.Фетищево | 2012 | 2х63 | 20.22 | 48.5914 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.34853 | 48.2429
563 | ПС 35/10/6 кВ Металлист | Московская область, Каширский, г.Кашира-2 | 1965 | 2х10, 1х5,6, 1х4(БТ) | 10.75 | 6.6953 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0035004 | 0.29026 | 6.4051
567 | ПС 110/10/6 кВ Полиграф | Московская область, Чеховский, г.Чехов | 1981 | 2х25 | 28.05 | -1.3692 | не требуется | Отсутствуют. | 3.485 | 2.4695 | 0
569 | ПС 110/10 кВ Лужники | Московская область, Ступинский, г.Ступино | 1981 | 2х40 | 21.48 | 20.8106 | не требуется | Отсутствуют. | 4.4961 | 2.908 | 17.9026
572 | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | Московская область, Каширский, г.Кашира | 1976 | 2х25 | 36.33 | 3.8516 | 2025 | Отсутствуют. | 0.019925 | 0.22564 | 3.626
591 | ПС 110/10 кВ Топканово | Московская область, Каширский, д.Топканово | 1967 | 2х10 | 11.05 | 0.95856 | не требуется | Реконструкции: ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск I цепь, ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск I цепь, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск II цепь, ШСМВ110 кВ ПС 220 кВ Гулево. | 0.014109 | 0.44713 | 0.51143
596 | ПС 110/10/6 кВ Красногорка | Московская область, Подольский, г.Подольск | 1993 | 2х40 | 30.4 | 18.866 | не требуется | Отсутствуют. | 4.2769 | 15.1414 | 3.7246
605 | ПС 110/10 кВ Бронницы | Московская область, Раменский, г.Бронницы | 1978 | 2х40 | 50.68 | 13.6106 | не требуется | Отсутствуют. | 1.4866 | 8.632 | 4.9786
607 | ПС 110/10 кВ Рыболово | Московская область, Раменский, с.Рыболово | 1980 | 2х16 | 19.98 | -1.6797 | не требуется | Отсутствуют. | 0.24346 | 1.7309 | 0
613 | ПС 110/10 кВ Пролетарий | Московская область, Серпуховский | 1980 | 2х16 | 16.05 | 5.5283 | 2023 | Отсутствуют. | 0.01077 | 0.70014 | 4.8281
635 | ПС 35/10 кВ Степановская | Московская область, Раменский, с.Никитское | 1980 | 2х16 | 17.89 | -0.97375 | не требуется | Отсутствуют. | 0.11018 | 1.3027 | 0
657 | ПС 35/10 кВ Ялфимово | Московская область, Ступинский, д.Миняево | 1972 | 2х6,3 | 7.01 | -0.34923 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0096933 | 0.37955 | 0
658 | ПС 110/10 кВ Заповедник | Московская область, Серпуховский, д.Данки | 1968 | 2х10 | 9.19 | 1.3558 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0075392 | 0.16182 | 1.194
663 | ПС 110/10 кВ Взлетная | Московская область, Домодедовский, п.Востряково | 1964 | 2х40 | 32.36 | 21.9306 | не требуется | Отсутствуют. | 0.82781 | 1.0123 | 20.9183
680 | ПС 110/6 кВ Дзержинская | Московская область,Дзержинский, г.Дзержинский | 1971 | 1х25; 1x25 | 26.18 | 0.23348 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.7171 | 0
684 | ПС 110/10/6 кВ Видное | Московская область, Ленинский, г.Видное | 1971 | 2х40 | 41.96 | 0.33063 | не требуется | Выполнить на ПС 110 кВ Новодомодедово замену ошиновки, выключателя, разъеденителей, трансформатора тока и ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Пахра – Новодомодедово I, II цепи; Установить ИРМ мощностью 50 МВАр на ПС 110 кВ Взлетная | 0.020464 | 4.3053 | 0
698 | ПС 110/10 кВ Ситня | Московская область, Ступинский, с.Ситне-Щелканово | 1972 | 2х25 | 20.13 | 7.3223 | 2026 | Замена на ПС 110 кВ Юбилейная ВЧ-заградителя КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная | 0.21045 | 1.1623 | 6.1601
702 | ПС 110/10 кВ Гришенки | Московская область, Чеховский, д.Шарапово | 1972 | 2х16 | 20.61 | -2.7388 | не требуется | Отсутствуют. | 0.028755 | 0.59457 | 0
708 | ПС 110/10 кВ Санаторная | Московская область, Домодедовский, поселок санатория Подмосковье | 1976 | 2x40 | 25.68 | 25.2606 | не требуется | Отсутствуют. | 1.6216 | 1.2585 | 24.0021
718 | ПС 110/35/10 кВ Якимовская | Московская область, Серебряно-Прудский, д.Якимовка | 1983 | 1х4, 1х5,6 | 1.04 | 4.3949 | не требуется | Отсутствуют. | 0.024233 | 0.017771 | 4.3771
721 | ПС 110/10 кВ Ям | Московская область, Ленинский, п. Горки | 1980 | 2х16 | 28.32 | -2.6037 | не требуется | Выполнить на ПС 110 кВ Новодомодедово замену ошиновки, выключателя, разъеденителей, трансформатора тока и ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Пахра – Новодомодедово I, II цепи | 0.076792 | 5.9096 | 0
729 | ПС 35/6 кВ Барсуки | Калужская область, Жуковский р-н, п. Курилово | 1975 | 2х16 | 1.5 | 19.4163 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 19.4163
747 | ПС 110/6 кВ Весенняя | Московская область, Подольский, г.Климовск | 1975 | 2х40 | 32.24 | 12.438 | 2024 | Отсутствуют. | 1.3031 | 6.8904 | 5.5476
748 | ПС 110/10/6 кВ Лазарево | Московская область, Серпуховский, д.Нефедово | 1976 | 2х25 | 22.75 | 11.1816 | не требуется | Отсутствуют. | 0.085516 | 1.0468 | 10.1348
755 | ПС 110/10 кВ Молоково | Московская область, Ленинский, с.Молоково | 1970 | 2х16 | 33.5 | -8.6739 | не требуется | Отсутствуют. | 6.9594 | 5.7149 | 0
756 | ПС 110/10 кВ Головлинка | Московская область, Ступинский, д.Головлино | 1976 | 2х6,3 | 2.41 | 4.2508 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0075392 | 0.18444 | 4.0663
764 | ПС 110/10 кВ Загорново | Московская область, Раменский, п.Дружба | 1980 | 2х16 | 21.94 | -0.22375 | 2023 | Сооружение заходов на ПС 500 кВ Каскадная КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отпайкой на ПС 110 кВ Ясная и ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино с образованием новых ЛЭП 110 кВ Каскадная-Некрасовка 1,2. | 0.091009 | 5.5692 | 0
771 | ПС 110/35/10 кВ Малино | Московская область, Ступинский, п.Малино | 1997 | 2х25 | 29.03 | -0.53965 | не требуется | Отсутствуют. | 0.052338 | 2.2488 | 0
776 | ПС 110/10 кВ Юбилейная | Московская область, Дзержинский, г.Дзержинский | 2004 | 2х63 | 36.92 | 32.0232 | не требуется | Отсутствуют. | 0.016155 | 24.666 | 7.3572
791 | ПС 110/10/6 кВ Шепчинки | Московская область, Подольский, г.Подольск | 1979 | 2х40 | 20.88 | 25.4934 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 2.4519 | 23.0416
807 | ПС 110/35/10 кВ Калугино | Московская область, Серпуховский, п. Оболенск | 1980 | 2х25 | 12.35 | 14.0816 | не требуется | Замена на ПС 110 кВ Юбилейная ВЧ-заградителя КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная | 0.028003 | 1.7084 | 12.3732
1 | ПС 35/6 кВ Большой Двор | Московская область, Павлово-Посадский, п.Большие Дворы | 1927 | 1х1,8, 1х5,6, 1х6,3 | 4.98 | 1.5898 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.39473 | 1.195
5 | ПС 110/10/6 кВ Балашиха | Московская область, Балашихинский, г.Балашиха | 1931 | 2х25 | 16.42 | 11.5116 | не требуется | Отсутствуют. | 0.49005 | 0.9424 | 10.5692
8 | ПС 35/6 кВ Городищи | Московская область, Щелковский, г.Щелково | 1930 | 1х1, 1х5,6, 1х6,3 | 6.41 | 1.4619 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0048466 | 0.36529 | 1.0966
10 | ПС 35/10/6 кВ Красный Угол | Владимирская область, Киржачский, д.Красный Угол | 1930 | 1х1,8, 3х3,2 (Т-4 расшинован) | 5.29 | 2.9391 | не требуется | Отсутствуют. | 0.021218 | 0.068187 | 2.8709
16 | ПС 110/10 кВ Дятлово | Московская область, Зарайский , д. Дятлово-1 | 1990 | 2х10 | 4.61 | 8.3727 | не требуется | Отсутствуют. | 0.021002 | 0.074908 | 8.2978
19 | ПС 35/10 кВ Краф | Московская область, Щелковский, г.Красноармейск | 1938 | 3х3,2, 1х5 | 9.24 | 3.393 | не требуется | Отсутствуют. | 0.24481 | 0.40731 | 2.9857
22 | ПС 110/35/6 кВ Кучино | Московская область, Балашихинский, п.Салтыковка | 1938 | 2х20 | 37.05 | -10.9047 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.6028 | 0
26 | ПС 110/35/10/6 кВ Монино | Московская область, Щелковский, г.Лосино-Петровск | 1956 | 2х20, 1х31,5, 2х25 | 45.42 | 18.8645 | 2026 | Отсутствуют. | 7.1339 | 9.683 | 11.4583
27 | ПС 35/6 кВ Чёрное | Московская область, Балашихинский, г.Железнодорожный | 1959 | 3х10 | 15.59 | 5.809 | 2026 | Отсутствуют. | 0.0032311 | 4.3768 | 1.4322
29 | ПС 110/6 кВ Тепловозная | Московская область, Коломенский , г.Коломна | 1960 | 2х20 | 14.92 | 6.2253 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Трубино-Гребнево I, II цепь. | 0 | 0 | 6.2253
30 | ПС 35/10/6 кВ Фряново | Московская область, Щелковский, п.Фряново | 1958 | 1х3,2, 2х5,6 | 4.39 | 4.8914 | не требуется | Отсутствуют. | 0.030695 | 0.32747 | 4.5639
31 | ПС 35/3 кВ Керва | Московская область, Шатурский, п.Керва | 1935 | 2х1,8 | 1.11 | 0.79308 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.0017233 | 0.79136
34 | ПС 35/10/6 кВ Васютино | Московская область, Павлово-Посадский, д.Васютино | 1930 | 1х5,6, 3х6,3 | 8 | 6.0625 | не требуется | Отсутствуют. | 0.09214 | 0.19257 | 5.87
36 | ПС 35/6 кВ Дрезна | Московская область, Орехово-Зуевский, г.Дрезна | 1950 | 4х5,6 | 5.33 | 7.2314 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0032311 | 0.01831 | 7.2131
38 | ПС 110/6 кВ Бережки | Московская область, Егорьевский, г.Егорьевск | 1966 | 1х20, 1х25 | 24.01 | 1.2535 | не требуется | Отсутствуют. | 0.014109 | 0.54557 | 0.70791
39 | ПС 35/6 кВ Поселок | Московская область, Шатурский, Шатурторфский поселковый совет, поселок 12-ый | 1926 | 2х3,2 | 3.2 | 1.1433 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0061391 | 0.056652 | 1.0866
43 | ПС 110/35/6 кВ Истомкино | Московская область, Ногинский, г.Ногинск | 1929 | 2х40 | 23.71 | 29.5406 | не требуется | Отсутствуют. | 11.6303 | 1.7202 | 27.8204
47 | ПС 110/35/6 кВ Щёлково | Московская область, Щелковский, г.Щелково | 1929 | 2х20 | 27.15 | -1.0047 | не требуется | Отсутствуют. | 1.5644 | 0.25745 | 0
51 | ПС 110/35/10/6 кВ Егорьевск | Московская область, Егорьевский, г.Егорьевск | 1931 | 1х40, 1х40,5, 2х6,3 | 24.17 | 18.0082 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Трубино-Гребнево I, II цепь. | 0 | 0 | 18.0082
52 | ПС 110/35/10 кВ Двойня | Московская область, Егорьевский, д.Двойни | 1965 | 2х25 | 14.2 | 13.3416 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0086163 | 8.0262 | 5.3155
62 | ПС 110/35/6 кВ Зарайск | Московская область, Зарайский , г.Зарайск | 1929 | 2х16 | 12.44 | 7.8763 | не требуется | Отсутствуют. | 0.052828 | 0.053636 | 7.8226
73 | ПС 110/6 кВ Озеры | Московская область, Озерский , г.Озёры | 1931 | 2х16 | 13.56 | 8.1563 | не требуется | Отсутствуют. | 0.10103 | 0.37982 | 7.7764
74 | ПС 110/10 кВ Непецино | Московская область, Коломенский , с.Непецино | 1985 | 2х16 | 12.7 | 9.0163 | не требуется | Отсутствуют. | 0.034357 | 0.40696 | 8.6093
75 | ПС 110/35/6 кВ Коломна | Московская область, Коломенский, г.Коломна | 1929 | 2х20, 1х31,5 | 23.17 | 19.3698 | не требуется | Отсутствуют. | 0.032311 | 0 | 19.3698
78 | ПС 35/6 кВ Дивная | Московская область, Ногинский, п.Ногинск-9 | 1964 | 3х10 | 2.79 | 7.819 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 7.819
79 | ПС 110/10 кВ Ловцы | Московская область, Луховицкий, с.Ловцы | 1993 | 2х6,3 | 1.2 | 5.7908 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0012924 | 0.010986 | 5.7798
81 | ПС 35/10 кВ Крушина | Московская область, Шатурский, п.Осаново | 1987 | 2х4 | 1.68 | 3.5691 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0028003 | 0.095586 | 3.4735
83 | ПС 110/10/6 кВ Райки | Московская область, Щелковский, п.Биокомбинат | 1973 | 2х25 | 25.14 | 1.2916 | не требуется | Отсутствуют. | 0.026603 | 4.3611 | 0
84 | ПС 110/6 кВ Глухово | Московская область, Ногинский, г.Ногинск | 1971 | 2х40 | 34.65 | 9.816 | не требуется | Отсутствуют. | 0.15908 | 0.65295 | 9.1631
85 | ПС 110/10/6 кВ Куровская | Московская область, Орехово-Зуевский, г.Куровское | 1930 | 2х25 | 17.73 | 11.0316 | не требуется | Реконструкции: ВЛ 110 кВ Трубино-Гребнево I, II цепь, КВЛ 110 кВ Ногинск - Истомкино I цепь, усиление сети в районе ПС 500 кВ Трубино, ПС 500 кВ Ногинск. | 0.016694 | 0.68155 | 10.3501
86 | ПС 110/35/6 кВ Рошаль | Московская область, Шатурский, г.Рошаль | 1930 | 2х20 | 14.67 | 8.9653 | не требуется | Отсутствуют. | 5.9891 | 5.1191 | 3.8462
88 | ПС 110/35/6 кВ Крутое | Московская область, Орехово-Зуевский, г.Орехово-Зуево | 1962 | 2х20 | 18.79 | 4.2953 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.3468 | 3.9485
89 | ПС 110/10 кВ Авсюнино | Московская область, Шатурский, п.Авсюнино | 1964 | 1х10 | 2.78 | 9.4103 | не требуется | Отсутствуют. | 0.018363 | 0.17345 | 9.2369
97 | ПС 35/10 кВ Новиково | Московская область, Луховицкий, д.Матыра | 1963 | 1х2,5 | 1.03 | 2.3541 | не требуется | Сооружение заходов КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отпайкой на ПС Ясная на ПС 500 кВ Каскадная. | 0.01831 | 0.14136 | 2.2127
100 | ПС 110/35/6 кВ Купавна | Московская область, Ногинский, г.Электроугли | 1954 | 2х5,6, 1х16 | 6.9 | 2.1088 | не требуется | Отсутствуют. | 0.011309 | 2.2887 | 0
102 | ПС 110/10/6 кВ Шиферная | Московская область, Воскресенский, г.Воскресенск | 1988 | 2х25 | 4.29 | 22.5416 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 22.5416
113 | ПС 110/6 кВ Колыберово | Московская область, Воскресенский, г.Воскресенск | 1960 | 2х20 | 5.39 | 16.6553 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 16.6553
115 | ПС 35/6 кВ Чкалово | Московская область, Щелковский, п.Чкаловский | 1935 | 2х5,6 | 3.17 | 4.402 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.11847 | 4.2835
120 | ПС 35/6 кВ Храпуново | Московская область, Ногинский, д.Тимохово | 1962 | 2х3,2 | 4.75 | -0.40675 | не требуется | Отсутствуют. | 0.37211 | 0.44465 | 0
123 | ПС 35/6 кВ Шатура-город | Московская область, Шатурский, г.Шатура | 1928 | 1х5,6, 1х6,3 | 2.17 | 4.8312 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 4.8312
130 | ПС 110/35/6 кВ Электросталь | Московская область, Ногинский, г.Электросталь | 1938 | 4х40 | 40.97 | 43.6313 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.6021 | 42.0292
131 | ПС 35/6 кВ Акрихин | Московская область, Ногинский, Старая Купавна | 1940 | 2х5,6, 2х7,5 | 10.1 | 11.0302 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.75392 | 10.2763
136 | ПС 35/10 кВ Трофимово | Московская область, Егорьевский, д.Трофимово | 1982 | 1х2,5, 1х3,2 | 3.51 | -0.18429 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0015078 | 0.16236 | 0
141 | ПС 35/3 кВ Туголес | Московская область, Шатурский, п.Туголесский Бор | 1934 | 2х1,8 | 1.21 | 0.69308 | не требуется | Отсутствуют. | 0.055672 | 0.40389 | 0.28919
149 | ПС 35/3 кВ Долгуша | Московская область, Шатурский, п.Долгуша | 1949 | 2х1,8 | 0.51 | 1.3931 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 1.3931
153 | ПС 110/10/6 кВ Рубин | Московская область, Озерский , г.Озёры | 1985 | 2х25 | 8.17 | 21.3316 | не требуется | Отсутствуют. | 0.089394 | 0.16823 | 21.1634
154 | ПС 110/6 кВ Суворово | Московская область, Воскресенский, г.Воскресенск | 1936 | 1х20, 2х31,5 | 8.96 | 46.3165 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 46.3165
155 | ПС 110/35/6 кВ Радовицы | Московская область, Егорьевский, п.Рязановский | 1952 | 2х10 | 7.24 | 3.3327 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.0043081 | 3.3284
157 | ПС 220/110/10/6 кВ Горенки | Московская область, Балашихинский, г.Балашиха | 1936 | 3х200 (РТ 6х40), 2х63 | 82.57 | 152.0355 | не требуется | Отсутствуют. | 1.3215 | 5.6422 | 146.3933
170 | ПС 35/6 кВ Черусти | Московская область, Шатурский, п.Черусти | 1936 | 1х1,8, 1х3,2 | 2.32 | -0.41184 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.14432 | 0
172 | ПС 110/10 кВ Тимохово | Московская область, Ногинский, п.Воровского | 1985 | 2х16 | 11.73 | 5.1863 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.0074638 | 5.1788
177 | ПС 110/10/6 кВ Орехово | Московская область, Орехово-Зуевский, г.Орехово-Зуево | 1939 | 1х25, 1х40 | 18.53 | 8.2888 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.0898 | 7.199
194 | ПС 110/10/6 кВ Кислородная | Московская область, Балашихинский, г.Балашиха | 1949 | 2х63 | 38.6 | 28.0077 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 3.5858 | 24.422
199 | ПС 35/10/6 кВ Дубки | Московская область, Павлово-Посадский, | 1959 | 2х1,8, 1х3,2 | 2.83 | 2.6762 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0051698 | 0.34239 | 2.4325
204 | ПС 35/6 кВ Дёмино | Московская область, Шатурский, д.Жуклино | 1965 | 2х10 | 0.79 | 9.7827 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 9.7827
206 | ПС 110/35/10 кВ Фрязино | Московская область, Щелковский, г.Фрязино | 1954 | 4х40 | 78.53 | 48.0513 | не требуется | Отсутствуют. | 0.89054 | 4.2114 | 20.2
212 | ПС 220/110/10 кВ Восточная | Московская область, Балашихинский, г.Реутов | 1940 | 3х125 (РТ 6х40) | 62.53 | 116.7124 | не требуется | Отсутствуют. | 0.65499 | 3.6422 | 37.18
216 | ПС 110/6 кВ Губино | Московская область, Орехово-Зуевский, д.Губино | 1962 | 2х5,6 | 6.67 | -0.37931 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.089394 | 0
222 | ПС 35/6 кВ Головино | Московская область, Ногинский, д.Дубки | 1955 | 2х1 | 0.38 | 0.67727 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.769 | 0
223 | ПС 35/6 кВ Глебово | Московская область, Ногинский, д.Воскресенское | 1959 | 2х5,6 | 7.35 | -0.18931 | не требуется | Отсутствуют. | 0.020679 | 0.42564 | 0
225 | ПС 35/6 кВ Голубино | Московская область, Ногинский, п.Горячевка | 1954 | 2х3,2 | 2.91 | 1.2733 | не требуется | Отсутствуют. | 0.067121 | 0.45327 | 0.81998
226 | ПС 35/10/6 кВ Горелово | Московская область, Щелковский, д.Каблуково | 1962 | 2х1, 1х6,3 | 7.16 | 0.81953 | не требуется | Отсутствуют. | 0.9298 | 1.1216 | 0.071878
234 | ПС 35/10 кВ Поля насосные | Московская область, Шатурский, д.Никитинская | 1939 | 1х3,2, 1х4 | 2.05 | 2.2962 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0056006 | 0.025956 | 2.2702
235 | ПС 35/10 кВ Починки | Московская область, Егорьевский, с.Починки | 1985 | 2х2,5 | 2.16 | 0.94316 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0075392 | 0.058257 | 0.88491
236 | ПС 35/6 кВ Мележи | Московская область, Ногинский, д.Красный Угол | 1956 | 1х1, 1х3,2 | 0.82 | 0.28526 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 0.28526
240 | ПС 35/6 кВ Сосниха | Московская область, Орехово-Зуевский, п.Верея | 1952 | 2х3,2 | 4.34 | -0.95675 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0051698 | 0.20776 | 0
242 | ПС 110/10 кВ Булгаково | Московская область, Щелковский, п.Воровского | 1993 | 2х16 | 6.38 | 11.3163 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 6.6469 | 4.6693
251 | ПС 110/10 кВ Водовод | Московская область, Орехово-Зуевский, п.Усад | 1986 | 2х6,3 | 1.92 | 4.7408 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 4.7408
258 | ПС 110/10 кВ Демихово | Московская область, Орехово-Зуевский, д.Демихово | 1987 | 2х25 | 9.71 | 17.8116 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0094779 | 0.036296 | 17.7754
261 | ПС 35/6 кВ Соколовская | Московская область, Щелковский, г.Щелково | 1952 | 2х5,6, 1х6,3 | 10.54 | 1.4936 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 1.4936
262 | ПС 35/10 кВ Цюрупа | Московская область, Воскресенский, п.Цюрупы | 1976 | 2х6,3 | 4.65 | 3.3108 | не требуется | Отсутствуют. | 0.010447 | 0.14335 | 3.1674
268 | ПС 35/6 кВ Дубровка | Московская область, Орехово-Зуевский, д.Большое Кишнево | 1952 | 2х1 | 0.69 | 0.66727 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0032311 | 0.026657 | 0.64061
269 | ПС 35/6 кВ Добрая | Московская область, Орехово-Зуевский, д.Запонорье | 1952 | 2х1, 2х3,2 | 3.36 | 2.1345 | не требуется | Отсутствуют. | 0.019171 | 1.2598 | 0.87473
270 | ПС 110/6 кВ Дулёво | Московская область, Орехово-Зуевский, п.40-летия Октября | 1974 | 2х10 | 8.1 | 3.0127 | не требуется | Отсутствуют. | 0.016155 | 3.2597 | 0
271 | ПС 110/6 кВ Аленино | Владимирская обл. Киржачский район, д.Аленино, п.Электрик | 1987 | 1х7,5, 1х10 | 3.32 | 4.6186 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 4.6186
283 | ПС 35/6 кВ Жаворонки | Московская область, Воскресенский, д.Максимовка, 12/1 | 1952 | 2х1 | 0.17 | 0.88727 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.0080777 | 0.87919
284 | ПС 35/6 кВ Жерновка | Московская область, Воскресенский, д.Щербово 30/1 | 1952 | 2х1 | 0.27 | 0.78727 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0028003 | 0.001831 | 0.78543
285 | ПС 35/6 кВ Жуковка | Московская область, Орехово-Зуевский , с.Хотеичи | 1952 | 2х3,2 | 2.22 | 1.1633 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0047389 | 0.01874 | 1.1445
297 | ПС 110/6 кВ Затишье | Московская область, Ногинский, г.Электросталь | 1954 | 2х20, 2х40 | 43.45 | 22.0719 | не требуется | Отсутствуют. | 2.4126 | 0 | 22.0719
298 | ПС 35/10 кВ Третьяково | Московская область, Зарайский , д.Плешки | 1953 | 2х3,2 | 4.06 | 0.28325 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0023695 | 0.094563 | 0.18869
306 | ПС 110/10/6 кВ Дроздово | Московская область, Балашихинский, д.Безменково | 1975 | 2х25 | 21.91 | 7.0756 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0032311 | 13.299 | 0
333 | ПС 110/35/6 кВ Ельня | Московская область, Ногинский, д.Псарьки | 1958 | 2х20 | 12.63 | 8.5153 | не требуется | Отсутствуют. | 1.995 | 0.32535 | 8.19
340 | ПС 110/35/6 кВ Дуговая | Московская область, Ногинский, г.Электросталь | 1964 | 2х40,5, 2х63 | 38.52 | 70.6335 | не требуется | Отсутствуют. | 0.32311 | 0.71084 | 69.9227
349 | ПС 35/10 кВ Коробово | Московская область, Шатурский, с.Дмитровский Погост | 1956 | 1х4, 1х5,6 | 3.4 | 1.8849 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Трубино-Гребнево I, II цепь. | 0.0016155 | 0.029699 | 1.8552
356 | ПС 110/35/6 кВ Павлово | Московская область, Павлово-Посадский, г.Павловский-Посад | 1957 | 2х40,5 | 37.46 | 6.3193 | не требуется | Отсутствуют. | 0.04222 | 0.18498 | 6.1343
360 | ПС 110/10 кВ Белоомут | Московская область, Луховицкий, п.Белоомут | 1972 | 2х10 | 3.8 | 6.8127 | не требуется | Отсутствуют. | 0.022618 | 0.04237 | 6.7703
363 | ПС 35/10 кВ Луховицы | Московская область, Луховицкий , г.Луховицы | 1954 | 2х6,3 | 6.13 | 3.9958 | не требуется | Отсутствуют. | 0.042058 | 0.064277 | 3.9315
365 | ПС 35/10 кВ Полбино | Московская область, Егорьевский, д.Полбино | 1957 | 1х2,5, 1х3,2 | 3.47 | -0.074292 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0065699 | 0.051482 | 0
380 | ПС 110/6 кВ Захарово | Московская область, Ногинский, г.Ногинск | 1958 | 1х40, 1х40,5 | 45.23 | 1.5625 | не требуется | Отсутствуют. | 0.70136 | 3.2608 | 0
414 | ПС 110/35/6 кВ Кудиново | Московская область, Ногинский, д.Белая | 1961 | 2х20 | 24.73 | 2.1233 | не требуется | Отсутствуют. | 0.15262 | 3.2663 | 0
415 | ПС 110/35/6 кВ Ликино | Московская область, Орехово-Зуевский, г.Ликино-Дулево | 1960 | 1х40, 1х40,5 | 34.04 | 8.7225 | не требуется | Отсутствуют. | 9.4345 | 0.42737 | 8.2951
419 | ПС 110/35/10/6 кВ Минеральная | Московская область, Балашихинский, г.Железнодорожный | 1952 | 1х25, 2х63, 1х40 | 98.9 | -14.2523 | не требуется | Отсутствуют. | 1.238 | 27.9708 | 0
430 | ПС 110/35/6 кВ Лопатино | Московская область, Воскресенский, п.Лопатино | 1962 | 3х20 | 14.45 | 6.658 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 6.658
456 | ПС 110/10 кВ Маслово | Московская область, Зарайский, д.Дятлово-3 | 1974 | 2х10 | 2.5 | 9.7527 | 2023 | Выполнить перезавод ВЛ 110 кВ Минеральная-Некрасовка и ВЛ 110 кВ Прогресс-Некрасовка с ПС 110 кВ Некрасовка на ПС 500 кВ Каскадная с образованием новойых ЛЭП 110 кВ Каскадная-Минеральная и ЛЭП 110 кВ Каскадная-Прогресс. | 0.0044966 | 0.096104 | 9.6566
477 | ПС 110/6 кВ Бруски | Московская область, Егорьевский, Поминово | 1964 | 1х6,3, 1х10 | 7.42 | 1.1442 | не требуется | Отсутствуют. | 0.016802 | 0.25203 | 0.89219
495 | ПС 110/6 кВ Щурово | Московская область, Коломенский, г.Коломна | 1964 | 2х20 | 14.12 | 9.6253 | не требуется | Отсутствуют. | 0.3006 | 4.9982 | 4.6271
530 | ПС 110/35/6 кВ Фосфоритная | Московская область, Воскресенский, п.Фосфоритный | 1968 | 1х20, 1х25 | 3.34 | 18.8235 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0025849 | 0.019063 | 18.8044
532 | ПС 35/6 кВ Буньково | Московская область, Ногинский, д.Большое Буньково | 1970 | 1х5,6, 1х5,8 | 5.04 | 1.8314 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0033388 | 0.059775 | 1.7716
553 | ПС 35/10 кВ Спартак | Московская область, Шатурский, с.Середниково | 1988 | 2х1,8 | 1.09 | 1.3531 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.08473 | 1.2683
571 | ПС 110/35/6 кВ Клишино | Московская область, Озерский, д.Клишино | 1972 | 2х10 | 5.56 | 5.6327 | не требуется | Отсутствуют. | 0.006893 | 0.093109 | 5.5395
579 | ПС 110/10 кВ Черноголовка | Московская область, Ногинский, п.Черноголовка | 1967 | 2х20 | 20.76 | 1.6453 | не требуется | Отсутствуют. | 0.12892 | 7.2998 | 0
588 | ПС 110/10 кВ Ива | Московская область, Луховицкий, 127-км шоссе Москва-Куйбышев | 1970 | 2х16 | 5.85 | 12.2663 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0032311 | 2.8051 | 9.4611
599 | ПС 35/6 кВ Торфяная | Московская область, Орехово-Зуевский, г.Орехово-Зуево | 1968 | 2х3,2 | 2.8 | 0.58325 | не требуется | Отсутствуют. | 0.065807 | 0.033819 | 0.54943
601 | ПС 110/10/6 кВ Дружба | Московская область, Ногинский, д.Всеволодово | 1982 | 2х25 | 6.66 | 19.7716 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.0096933 | 19.762
602 | ПС 110/6 кВ Боровое | Московская область, Ногинский, д.Большое Буньково | 1987 | 2х25 | 16.72 | 9.7116 | не требуется | Отсутствуют. | 6.5669 | 0.55884 | 9.1528
608 | ПС 110/6 кВ Карьер | Московская область, Воскресенский, г.Воскресенск-3 | 1982 | 2х16 | 0.83 | 16.1163 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.021918 | 16.0943
609 | ПС 110/6 кВ Карболит | Московская область, Орехово-Зуевский, г.Орехово-Зуево | 1969 | 2х15 | 9.51 | 6.879 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.0898 | 5.7892
611 | ПС 110/10 кВ Городна | Московская область, Луховицкий | 1983 | 2х6,3 | 3.91 | 3.3608 | не требуется | Отсутствуют. | 0.013775 | 0.059452 | 3.3013
616 | ПС 35/10 кВ Сельниково | Московская область, Коломенский, д.Сельниково | 1967 | 2х4 | 3.51 | 1.9191 | не требуется | Отсутствуют. | 0.022618 | 0.42094 | 1.4981
623 | ПС 35/10 кВ Пышлицы | Московская область, Шатурский, д.Пышлицы | 1968 | 1х3,2, 1х4 | 2.13 | 2.2162 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.017136 | 2.199
636 | ПС 35/6 кВ Пичурино | Московская область, Орехово-Зуевский, д.Пичурино | 1969 | 1х3,2, 1х4 | 4.4 | 1.0724 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0081855 | 0.04502 | 1.0274
640 | ПС 110/6 кВ Агат | Московская область, Ногинский, г.Электроугли | 1971 | 1х20, 1х25 | 15.84 | 7.7635 | не требуется | Отсутствуют. | 0.054929 | 3.5973 | 4.1662
641 | ПС 110/35/10 кВ Гранит | Московская область, Щелковский, г.Красноармейск | 1978 | 2х40 | 35.92 | 6.3706 | не требуется | Отсутствуют. | 0.036915 | 2.1569 | 4.2137
650 | ПС 110/35/10 кВ Юдино | Московская область, Щелковский, п.Фряново | 1971 | 2х20 | 14.8 | 7.2653 | не требуется | Отсутствуют. | 0.030534 | 0.11217 | 7.1531
652 | ПС 110/10/6 кВ Шульгино | Московская область, Ногинский, п.Ст.Купавна | 1994 | 2х40 | 23.9 | 19.4906 | не требуется | Отсутствуют. | 9.107 | 6.1464 | 13.3442
656 | ПС 110/10 кВ Митяево | Московская область, Коломенский, г.Коломна | 1983 | 1х10, 1х25 | 7.04 | 5.3872 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 2.405 | 2.9821
659 | ПС 110/6 кВ Бочманово | Московская область, Коломенский, г.Коломна | 1975 | 1х25, 1х40 | 13.71 | 12.7761 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 12.7761
660 | ПС 110/35/6 кВ Шерна | Московская область, Ногинский, п.Дуброво | 1984 | 1х25 | 1.7 | 28.4208 | 2026 | Отсутствуют. | 0 | 0 | 28.4208
678 | ПС 110/10 кВ Ларино | Московская область, Луховицкий, п.Ларино | 1973 | 2х16, 1х40 | 19.5 | 26.3616 | не требуется | Отсутствуют. | 0.54907 | 0.14465 | 26.2169
681 | ПС 110/35/10 кВ Алмазово | Московская область, Балашихинский, г.Балашиха | 1983 | 2х63 | 32.47 | 34.7777 | не требуется | Отсутствуют. | 0.16059 | 8.4313 | 26.3464
693 | ПС 110/6 кВ Мох | Московская область, Шатурский, п.Радовицкий | 1972 | 2х6,3 | 1.6 | 5.0608 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.00064622 | 5.0601
694 | ПС 35/10 кВ Дединово | Московская область, Луховицкий, д.Дединово | 1972 | 2х2,5 | 1.9 | 1.0432 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.075931 | 0.96723
696 | ПС 110/10 кВ Прогресс | Московская область, Балашихинский, г.Железнодорожный | 1972 | 2х25 | 34.78 | -1.2984 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 14.9709 | 0
703 | ПС 110/10 кВ Туменская | Московская область, Коломенский, с.Туменское | 1982 | 1х6,3, 1х10 | 9.78 | 0.35922 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0137 | 1.2988 | 0
705 | ПС 110/35/10 кВ Жегалово | Московская область, Щелковский, мкр.Жегалово | 1978 | 2х31,5, 2х40 | 66.74 | 8.9327 | 2023 | Выполнить перезавод ВЛ 110 кВ Минеральная-Некрасовка и ВЛ 110 кВ Прогресс-Некрасовка с ПС 110 кВ Некрасовка на ПС 500 кВ Каскадная с образованием новойых ЛЭП 110 кВ Каскадная-Минеральная и ЛЭП 110 кВ Каскадная-Прогресс. | 0.0048466 | 10.9481 | 2.7648
722 | ПС 110/10 кВ Чанки | Московская область, Коломенский, п. Сергиевский | 1975 | 2х10 | 10.87 | 2.7027 | не требуется | Отсутствуют. | 0.038332 | 3.82 | 0
723 | ПС 35/10 кВ Пойма | Московская область, Луховицкий, ОПХ "Красная Пойма" | 1975 | 2х6,3 | 5.86 | 1.7308 | не требуется | Отсутствуют. | 0.079916 | 0.1671 | 1.5637
730 | ПС 110/35/10 кВ Гребнево | Московская область, Щелковский, г Щелково | 1974 | 2х40 | 47.12 | -4.5294 | не требуется | Отсутствуют. | 2.5607 | 0.29565 | 0
733 | ПС 35/10 кВ Гридино | Московская область, Егорьевский, д.Б.Гридино | 1974 | 1х2,5, 1х3,2 | 1.13 | 1.5957 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.012941 | 1.5828
734 | ПС 110/6 кВ Сирена | Московская область, Егорьевский, г.Егорьевск | 1974 | 1х16, 1х20 | 13.71 | 5.4808 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Трубино-Гребнево I, II цепь. | 1.0803 | 0.011955 | 5.4688
735 | ПС 110/6 кВ Сосны | Московская область, Коломенский, г.Коломна | 1975 | 2х40 | 24.04 | 20.0506 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 20.0506
736 | ПС 110/10 кВ Бакунино | Московская область, Коломенский, с.Северское | 1975 | 2х10 | 8.23 | 4.5127 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0048466 | 1.1245 | 3.3882
742 | ПС 110/35/6 кВ Орбита | Московская область, Щелковский, г.Щелково – 10 | 1975 | 3х40 | 17.93 | 27.896 | 2023 | Отсутствуют. | 1.6432 | 0.94154 | 26.9544
744 | ПС 35/10 кВ Михали | Московская область, Егорьевский, д.Михали | 1975 | 2х6,3 | 3.48 | 3.8608 | не требуется | Отсутствуют. | 0.020679 | 0.11277 | 3.748
746 | ПС 35/10 кВ Бакшеево | Московская область, Шатурский, п.Бакшеево | 1977 | 2х2,5 | 0.65 | 1.9932 | не требуется | Реконструкция ВЛ 110 кВ Трубино-Гребнево I, II цепь. | 0 | 0 | 1.9932
761 | ПС 35/10 кВ Фетровая | Московская область, Воскресенский, г.Воскресенск | 1976 | 2х4 | 4.91 | 0.31906 | не требуется | Отсутствуют. | 0.012924 | 0.018094 | 0.30097
763 | ПС 110/10 кВ Фабричная | Московская область, Воскресенский, п.Хорлово | 1977 | 2х10 | 2.44 | 8.1327 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 8.1327
767 | ПС 110/10/6 кВ Зуево | Московская область, Орехово-Зуевский, г.Орехово-Зуево | 1979 | 2х40 | 15.26 | 30.9206 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.3468 | 30.5738
768 | ПС 110/10 кВ Гавриловская | Московская область, Луховицкий, с.Гавриловское | 1980 | 2х25 | 6.2 | 23.5816 | не требуется | Отсутствуют. | 0.063114 | 0.15385 | 23.4278
792 | ПС 35/10 кВ Тепличная | Московская область, Егорьевский, п.Новый | 1978 | 2х2,5 | 2.85 | 0.44316 | не требуется | Отсутствуют. | 0.00797 | 0.057083 | 0.38608
797 | ПС 110/6 кВ Дизель | Московская область, Коломенский, г.Коломна | 1981 | 1х25, 1х40 | 10.07 | 16.4161 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 16.4161
817 | ПС 110/35/10 кВ Спортивная | Московская область, Шатурский, г.Шатура | 1980 | 1х25, 1х40 | 14.86 | 12.8161 | не требуется | Отсутствуют. | 0.017017 | 0.0072161 | 12.8089
818 | ПС 110/35/10 кВ Ботино | Московская область, Шатурский, д.Ботино | 1984 | 2х25 | 17.72 | 8.7116 | не требуется | Отсутствуют. | 0.016155 | 0.018848 | 8.6928
819 | ПС 110/10 кВ Мишеронь | Московская область, Шатурский, п.Мишеронский | 1983 | 2х10 | 2.61 | 9.0827 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.048574 | 9.0341
821 | ПС 110/10 кВ Гребчиха | Московская область, Егорьевский, д.Гребчиха | 1980 | 2х10 | 3.47 | 8.1127 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0020464 | 0.20841 | 7.9043
822 | ПС 110/10 кВ Гуслица | Московская область, Орехово-Зуевский , д.Давыдово | 1979 | 2х25 | 9.93 | 18.0216 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0099087 | 0.546 | 17.4756
827 | ПС 110/10/6 кВ Городок | Московская область, Павлово-Посадский, г.Павловский-Посад | 1980 | 2х25 | 11.75 | 16.2016 | не требуется | Отсутствуют. | 3.3991 | 2.5849 | 13.6168
828 | ПС 35/10 кВ Огуднево | Московская область, Щелковский, с.Петровское | 1980 | 2х10 | 6.73 | 4.8927 | не требуется | Отсутствуют. | 0.11244 | 0.63073 | 4.2619
11 | ПС 110/10 кВ Соловьево | Московская область, Одинцовский, п.Жаворонки | 1978 | 2х10 | 14.58 | 1.4927 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.86572 | 0.62694
24 | ПС 35/6 кВ Устиново | Московская область, Истринский, д.Устиново | 1964 | 2х5,6 | 5.28 | 1.6807 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0028003 | 0.088101 | 1.5926
25 | ПС 220/110/10 кВ Встреча | Московская область, Наро-Фоминский, г.Апрелевка | 1975 | 2х250 (ВДТ 4х40), 1х25, 1х16 | 83.3 | 37.9429 | не требуется | Отсутствуют. | 30.172 | 34.6381 | 16.2941
33 | ПС 35/10 кВ Ракитино | Московская область, Рузский, д.Палашкино | 1984 | 1х4, 1х10 | 4.75 | 0.70086 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0053852 | 1.735 | 0
64 | ПС 110/10/6 кВ Барвиха | Московская область, Одинцовский, п.Раздоры | 1978 | 2х63 | 38.37 | 47.1377 | не требуется | Отсутствуют. | 1.3716 | 3.9085 | 43.2293
67 | ПС 110/10/6 кВ Усово | Московская область, Одинцовский, п.Горки-2 | 1961 | 2х63 | 46.44 | 39.0677 | не требуется | Отсутствуют. | 0.1923 | 6.4293 | 32.6384
76 | ПС 35/10 кВ Цезарево | Московская область, Можайский, д.Цезарево | 1961 | 2х4 | 3.17 | 2.2591 | не требуется | Отсутствуют. | 0.082393 | 0.16834 | 2.0907
117 | ПС 110/35/10/6 кВ Голицыно | Московская область, Одинцовский, г.Голицыно | 1952 | 2х20, 2х40 | 66.75 | 7.3906 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.051374 | 7.3393
118 | ПС 110/35/10/6 кВ Кубинка | Московская область, Одинцовский, п.Старый Городок | 1952 | 4х25 | 40.67 | 19.5833 | не требуется | Отсутствуют. | 0.18735 | 3.1286 | 16.4547
133 | ПС 35/6 кВ Валуйки | Московская область, Истринский | 1952 | 1х1, 1х1,6 | 0.6 | 0.46145 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0057083 | 1.2752 | 0
158 | ПС 110/35/10 кВ Мишуково | Московская область, Наро-Фоминский | 1984 | 2х25 | 18.78 | 12.1116 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.039032 | 12.0726
162 | ПС 35/6 кВ Апрелевка | Московская область, Наро-Фоминский, г.Апрелевка | 1934 | 2х5,6 | 4 | 1.9312 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.2813 | 0.64988
165 | ПС 35/10 кВ Судниково | Московская область, Волоколамский, д.Судниково | 1976 | 2х2,5 | 2.8 | 0.58663 | не требуется | Отсутствуют. | 0.028046 | 0.046528 | 0.5401
171 | ПС 110/10/6 кВ Сычи | Московская область, Волоколамский, д.Сычево | 1988 | 2х25 | 8.28 | 21.4516 | не требуется | Отсутствуют. | 0.04222 | 1.7839 | 19.6678
178 | ПС 110/10 кВ Вяземы | Московская область, Одинцовский, г.Голицыно | 1998 | 2х25 | 30.26 | -1.8784 | не требуется | Отсутствуют. | 0.075392 | 3.1335 | 0
188 | ПС 110/35/10/6 кВ Одинцово | Московская область, Одинцовский, г.Одинцово | 1938 | 2х63, 2х80 | 63.37 | 87.3625 | не требуется | Отсутствуют. | 0.10539 | 42.7499 | 44.6126
189 | ПС 110/35/6 кВ Успенская | Московская область, Одинцовский, п.Успенское | 1937 | 2х15, 2х10 | 19.96 | -0.37935 | не требуется | Отсутствуют. | 2.2916 | 3.861 | 0
192 | ПС 35/6 кВ Володино | Московская область, Истринский, д.Алексино | 1952 | 2х1 | 0.63 | 0.97727 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 0.97727
196 | ПС 35/6 кВ Выползово | Московская область, Истринский, д.Вельяминово | 1953 | 2х3,2 | 2.98 | 1.3633 | 2024 | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.088963 | 1.2743
260 | ПС 110/10/6 кВ Дедово | Московская область, Истринский, г.Дедовск | 1963 | 2х40 | 37.36 | 6.5866 | не требуется | Отсутствуют. | 4.3478 | 6.285 | 0.30164
287 | ПС 35/6 кВ Корытово | Московская область, Наро-Фоминский, д.Никольское | 1953 | 2х4 | 5.81 | -0.52094 | не требуется | Отсутствуют. | 0.09424 | 0.58637 | 0
288 | ПС 35/10/6 кВ Каменка | Московская область, Наро-Фоминский, д.Юматово | 1954 | 2х1, 1х4 | 2.75 | 3.7045 | не требуется | Отсутствуют. | 0.021002 | 0.073884 | 3.6306
289 | ПС 35/10/6 кВ Кирилловка | Московская область, Рузский, д.Нестерово | 1952 | 2х1,6, 2х4 | 6.03 | 1.0633 | не требуется | Отсутствуют. | 0.013517 | 0.19401 | 0.86924
290 | ПС 35/6 кВ Коврово | Московская область, Рузский, сп.Колюбакинское | 1952 | 2х1,6 | 1.54 | 0.55163 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 0.55163
291 | ПС 35/6 кВ Веревкино | Московская область, Рузский, д.Слобода, объект №84 | 1952 | 2х1,6 | 0.19 | 1.5016 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 1.2591 | 0.24257
292 | ПС 35/6 кВ Крылово | Московская область, Одинцовский, д.Кезьмино | 1953 | 2х3,2 | 3.92 | -0.53675 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.37018 | 0
293 | ПС 35/6 кВ Каменская | Московская область, Одинцовский, д.Бутынь | 1952 | 2х6,3 | 5.34 | 3.1948 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0064622 | 4.0591 | 0
294 | ПС 35/6 кВ Комарово | Московская область, Одинцовский, с.Каринское | 1952 | 2х3,2 | 2.34 | 1.0389 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0001077 | 0.0086163 | 1.0303
295 | ПС 35/6 кВ Кленово | Московская область, Наро-Фоминский, д.Сырьево | 1953 | 2х3,2 | 3.41 | 0.77325 | не требуется | Отсутствуют. | 0.032311 | 0.63183 | 0.14142
302 | ПС 110/10 кВ Анино | Московская область, Волоколамский, д.Анино | 1952 | 1х2,5 | 2.24 | 1.1441 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0034465 | 0.12806 | 1.016
304 | ПС 35/6 кВ Истра | Московская область, Истринский, Истринский кирпичный завод | 1953 | 2х1 ,2х6,3 | 5.81 | 2.748 | 2026 | Отсутствуют. | 1.2967 | 0.73166 | 2.0164
307 | ПС 35/10 кВ Лыщево | Московская область, Истринский, д.Лыщево | 1981 | 2х6,3 | 5.45 | 1.7341 | не требуется | Отсутствуют. | 0.10813 | 2.5337 | 0
308 | ПС 110/35/10 кВ Нарофоминск | Московская область, Наро-Фоминский, г.Наро-Фоминский | 1954 | 3х63 | 82.56 | 54.5526 | не требуется | Отсутствуют. | 2.1841 | 43.413 | 11.1396
313 | ПС 35/6 кВ Победа | Московская область, Истринский, д.Высоково | 1972 | 1х1,8 | 0.89 | 1.0965 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.00032311 | 1.0962
316 | ПС 110/10/6 кВ Дарьино | Московская область, Одинцовский, д.Солослово | 1991 | 2х80 | 41.58 | 57.9678 | не требуется | Отсутствуют. | 0.95237 | 15.6816 | 42.2861
324 | ПС 35/10 кВ Ошейкино | Московская область, Лотошинский, д.Ошейкино | 1980 | 2х2,5 | 2.42 | 0.97316 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0.47265 | 0.50051
327 | ПС 35/10 кВ Колодкино | Московская область, Рузский, д.Колодкино | 1981 | 2х4 | 4.25 | 1.1791 | не требуется | Отсутствуют. | 0.022079 | 0.55563 | 0.62343
331 | ПС 110/6 кВ Бородино | Московская область, Можайский, г.Можайск-3 | 1955 | 2х10 | 2.22 | 8.3527 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 8.3527
350 | ПС 35/10 кВ Шишково | Московская область, Волоколамский, д.Шишково | 1982 | 1х2,5, 1х3,2 | 0.53 | 2.5357 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0023695 | 0.010016 | 2.5257
355 | ПС 110/35/10 кВ Можайск | Московская область, Можайский, д.Отяково | 1957 | 1х20, 1х40 | 34 | -1.782 | не требуется | Отсутствуют. | 0.16081 | 12.1222 | 0
381 | ПС 110/35/10 кВ Хващевская | Московская область, Можайский, д.Хващевская | 1980 | 2х10 | 11.56 | 2.0127 | не требуется | Отсутствуют. | 0.042004 | 0.13662 | 1.876
392 | ПС 110/35/10 кВ Верея | Московская область, Наро-Фоминский, г.Верея | 1973 | 2х25 | 25.83 | 3.9956 | 2023 | Отсутствуют. | 0.014755 | 0.81899 | 3.1767
395 | ПС 110/35/10 кВ Панфиловская | Московская область, Волоколамский, д.Жданово | 2008 | 2х40 | 27.24 | 17.3706 | не требуется | Отсутствуют. | 0.001077 | 4.2905 | 13.0802
405 | ПС 110/35/10 кВ Волоколамск | Московская область, Волоколамский, г.Волоколамск | 1958 | 2х25 | 26.92 | 4.2116 | не требуется | Отсутствуют. | 0.12144 | 1.3233 | 2.8883
406 | ПС 110/35/10 кВ Шаховская | Московская область, Шаховской, п.Шаховская | 1968 | 2х25 | 29.41 | -0.17835 | не требуется | Отсутствуют. | 0.4055 | 1.3205 | 0
407 | ПС 35/10 кВ Осташево | Московская область, Волоколамский, с.Осташево | 1966 | 1х3,2, 1х6,3 | 7.53 | -1.1038 | не требуется | Отсутствуют. | 0.09801 | 2.6358 | 0
408 | ПС 35/10 кВ Теряево | Московская область, Волоколамский, с.Теряево | 1972 | 2х6,3 | 7.39 | 1.1608 | 2026 | Отсутствуют. | 3.6049 | 0.47912 | 0.68166
409 | ПС 110/35/10 кВ Лотошино | Московская область, Лотошинский, п.Лотошино | 1967 | 2х16 | 16.89 | 4.8263 | не требуется | Отсутствуют. | 0.033334 | 0.58117 | 4.2451
418 | ПС 110/35/10 кВ Руза | Московская область, Рузский, г.Руза | 1986 | 2х25 | 29.27 | 2.3536 | не требуется | Отсутствуют. | 0.014109 | 2.6337 | 0
428 | ПС 35/10 кВ Глядковская | Московская область, Можайский, д.Глядково | 1959 | 2х6,3 | 5.9 | 2.6508 | не требуется | Отсутствуют. | 0.03188 | 0.45329 | 2.1975
435 | ПС 110/10 кВ Полянка | Московская область, Истринский, г.Истра | 2012 | 2х25 | 2.59 | 23.8416 | не требуется | Отсутствуют. | 2.2889 | 6.1639 | 17.6777
460 | ПС 35/10 кВ Кожино | Московская область, Рузский, п.Кожино | 1971 | 2х6,3 | 6.13 | 2.4208 | не требуется | Отсутствуют. | 0.23382 | 0.69835 | 1.7224
462 | ПС 35/10 кВ Середа | Московская область, Шаховской, с.Середа | 1973 | 1х5,6, 1х6,3 | 6.35 | 1.2532 | не требуется | Отсутствуют. | 0.43404 | 0.63614 | 0.61709
464 | ПС 35/10 кВ Дорохово | Московская область, Рузский, п.Дорохово | 1963 | 2х6,3 | 4.77 | 3.7808 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0032311 | 0.50147 | 3.2793
468 | ПС 110/35/10 кВ Шелковка | Московская область, Рузский, д.Шелковка | 2007 | 2х25 | 16.85 | 12.8226 | не требуется | Отсутствуют. | 0.030695 | 0.83403 | 11.9886
482 | ПС 35/6 кВ Дачная | Московская область, Одинцовский, п.Лесные Дали | 2017 | 2х10 | 9.31 | 4.2627 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0064622 | 3.4325 | 0.83015
483 | ПС 110/10/6 кВ Ивановская | Московская область, Истринский, д.Петровское | 2006 | 2х40 | 26.69 | 20.9506 | не требуется | Отсутствуют. | 0.38913 | 9.4461 | 11.5045
493 | ПС 35/6 кВ Карская | Московская область, Наро-Фоминский, д.Васильчиново | 1964 | 3х10 | 1.32 | 19.789 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 0 | 19.789
526 | ПС 110/6 кВ Акулово | Московская область, Одинцовский, п.Кубинка-2 | 1968 | 2х10 | 8.52 | 4.5527 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 9.2539 | 0
528 | ПС 35/10 кВ Манеж | Московская область, Шаховской, д.Раменье | 1968 | 2х3,2 | 2.99 | 1.1933 | не требуется | Отсутствуют. | 0.013517 | 0.1501 | 1.0432
542 | ПС 35/10 кВ Петровская | Московская область, Истринский, г.Новопетровск | 1979 | 2х4 | 2.62 | 2.0991 | 2025 | Отсутствуют. | 0.0048466 | 0.3817 | 1.7174
550 | ПС 110/6 кВ Каринская | Московская область, Одинцовский, с.Каринское | 1970 | 2х25 | 14.93 | 13.6216 | не требуется | Отсутствуют. | 0.090094 | 0.65728 | 12.9644
551 | ПС 110/10/6 кВ Пернатово | Московская область, Истринский, п.Глебовская Птицефабрика | 1970 | 2х25 | 22.85 | 11.0816 | не требуется | Отсутствуют. | 0.73766 | 3.7939 | 7.2878
556 | ПС 110/35/10 кВ Кукарино | Московская область, Можайский, д.Заречная Слобода | 1991 | 2х25 | 13.73 | 17.3216 | не требуется | Отсутствуют. | 0.023695 | 0.79302 | 16.5286
559 | ПС 35/10 кВ Филатово | Московская область, Рузский, п.Беляная Гора | 1979 | 2х4 | 3.71 | 1.7082 | 2023 | Сооружение ВЛ 110 кВ Луч-Ядрошино. | 0.0016155 | 0.29758 | 1.4106
564 | ПС 35/10 кВ Рождествено | Московская область, Рузский, с. Рождествено | 2022 | 2х4 | 0 | 4.2 | не требуется | Отсутствуют. | 0 | 2.5181 | 1.6819
568 | ПС 35/10 кВ Карповка | Московская область, Рузский, д.Волково | 1979 | 2х6,3 | 6.49 | 2.0608 | не требуется | Отсутствуют. | 1.204 | 2.4211 | 0
575 | ПС 110/10 кВ Селятино | Московская область, Наро-Фоминский, п.Селятино | 2017 | 2х63 | 38.93 | 1.0227 | 2026 | Отсутствуют. | 0.038263 | 5.8562 | 0
576 | ПС 35/6 кВ Снегири | Московская область, Истринский, п.Снегири | 1966 | 2х16 | 9.31 | 12.4063 | 0 | Отсутствуют. | 0.035542 | 0.26552 | 12.1407
584 | ПС 110/35/6 кВ Звенигород | Московская область, Одинцовский, г.Звенигород | 1969 | 1х15, 2х40 | 52.67 | -5.7779 | 2025 | Отсутствуют. | 0.85376 | 0.69779 | 0
589 | ПС 35/10 кВ Субботино | Московская область, Наро-Фоминский, с-з Архангельский | 1990 | 2х4 | 3.59 | 1.7641 | не требуется | Отсутствуют. | 0.044858 | 0.42271 | 1.3413
595 | ПС 110/35/10 кВ Лидино | Московская область, Рузский, д.Лидино | 1967 | 2х16 | 17.3 | 4.4163 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0032311 | 0.074369 | 4.3419
618 | ПС 35/10 кВ Никольское | Московская область, Рузский, с.Никольское | 1969 | 1х4, 1х6,3 | 6.89 | -0.45258 | 2023 | Отсутствуют. | 0.0073238 | 1.3914 | 0
619 | ПС 35/10 кВ Введенская | Московская область, Лотошинский, д Введенское | 1968 | 2х5,6 | 2.7 | 4.5807 | не требуется | Отсутствуют. | 0.02181 | 0.064542 | 4.5161
627 | ПС 35/10 кВ Спас | Московская область, Волоколамский, с.Спасс | 1975 | 1х3,2, 1х4 | 3.21 | 1.1362 | не требуется | Отсутствуют. | 0.011147 | 0.32263 | 0.81353
642 | ПС 35/10 кВ Лама | Московская область, Волоколамский, с.Ярополец | 1968 | 1х4, 1х6,3 | 3.73 | 1.7074 | 2023 | Отсутствуют. | 0.026549 | 0.17216 | 1.5353
645 | ПС 110/6 кВ Сушкинская | Московская область, Одинцовский, д.Татарки | 1969 | 2х25 | 14.66 | 12.6116 | не требуется | Отсутствуют. | 0.69809 | 1.0764 | 11.5353
648 | ПС 35/10 кВ Волочаново | Московская область, Шаховской, мд.Рябинки | 1992 | 2х4 | 2.93 | 2.2591 | не требуется | Отсутствуют. | 0.010986 | 0.13819 | 2.1209
649 | ПС 35/10 кВ Северная | Московская область, Рузский, г.Руза | 1991 | 2х7,5 | 5.54 | 4.2045 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.34131 | 3.8632
662 | ПС 35/10 кВ Федосьино | Московская область, Волоколамский, д.Федосьино | 1975 | 1х3,2, 1х4 | 1.86 | 2.1662 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0016155 | 0.024879 | 2.1413
683 | ПС 110/10/10 кВ Ядрошино | Московская область, Истринский, д.Лужки | 1981 | 2х63 | 25.53 | 43.0797 | не требуется | Отсутствуют. | 1.3305 | 4.3483 | 38.7314
699 | ПС 35/10 кВ Холстниково | Московская область, Волоколамский, г.Волоколамск | 1973 | 2х6,3 | 7.78 | 0.77077 | 2024 | Отсутствуют. | 0.00091548 | 0.28773 | 0.48305
701 | ПС 110/10 кВ Сухарево | Московская область, Рузский, д.Морево | 1975 | 2х16 | 22.31 | 2.4363 | не требуется | Отсутствуют. | 0.03985 | 0.85552 | 1.5807
704 | ПС 110/35/10 кВ Макарово | Московская область, Можайский, г.Можайск | 1974 | 2х25 | 19.69 | 14.2416 | не требуется | Сооружение ВЛ 110 кВ Луч-Ядрошино. | 0.054067 | 0.64003 | 13.6016
707 | ПС 35/10 кВ Вышгород | Московская область, Наро-Фоминский, д.Вышгород | 1972 | 2х4 | 4.97 | 0.45906 | не требуется | Отсутствуют. | 0.16621 | 0.80578 | 0
714 | ПС 110/10 кВ Давыдково | Московская область, Истринский, д.Давыдково | 1976 | 1х16 | 5.06 | 12.5781 | 2026 | Отсутствуют. | 0.018579 | 2.4404 | 10.1377
719 | ПС 35/10 кВ Мордвиново | Московская область, Можайский, д.Тропарево | 1983 | 2х6,3 | 7.3 | 1.2508 | не требуется | Отсутствуют. | 0.011847 | 0.31304 | 0.93774
724 | ПС 35/10 кВ Збышки | Московская область, Можайский, д.Адотьино | 1983 | 2х10 | 5.4 | 8.1727 | не требуется | Отсутствуют. | 0.0075392 | 0.53566 | 7.637
725 | ПС 35/10 кВ Киселево | Московская область, Можайский | 1976 | 2х2,5 | 0.98 | 2.1442 | не требуется | Сооружение ВЛ 110 кВ Луч-Ядрошино. | 0.017233 | 0.27825 | 1.8659
732 | ПС 110/10 кВ Мухино | Московская область, Рузский, п.Тучково | 1986 | 2х16 | 9.23 | 11.6273 | не требуется | Отсутствуют. | 0.010447 | 0.34225 | 11.285
738 | ПС 35/6 кВ Полушкино | Московская область, Одинцовский, д.Полушкино | 1976 | 1х3,2 | 1.17 | 2.2116 | не требуется | Отсутствуют. | 0.016155 | 0.14432 | 2.0673
782 | ПС 110/10 кВ Мамоново | Московская область, Одинцовский, г.Одинцово | 2000 | 2х40 | 41.97 | 15.6306 | не требуется | Отсутствуют. | 0.97989 | 2.8284 | 12.8022
783 | ПС 110/10 кВ Отрадное | Московская область, Одинцовский, г.Одинцово | 1978 | 2х80 | 48.34 | 53.5213 | не требуется | Отсутствуют. | 0.12095 | 19.6796 | 33.8417
789 | ПС 110/10 кВ Наро-Осаново | Московская область, Одинцовский, д.Чупряково | 1980 | 1х5,6, 1х10 | 6.18 | 1.4367 | не требуется | Отсутствуют. | 0.02111 | 1.3762 | 0.060502
802 | ПС 110/10 кВ Духанино | Московская область, Истринский, д.Духанино | 1979 | 2х10 | 17.53 | -3.0273 | 2023 | Отсутствуют. | 3.604 | 10.0271 | 0
811 | ПС 35/10 кВ Первомайская | Новая Москва, Наро-Фоминский, д.Афинеево | 1978 | 2х10 | 9.42 | 2.9527 | не требуется | Отсутствуют. | 0.075748 | 3.4515 | 0
836 | ПС 220/110/10/6 кВ Слобода | Московская область, Истринский, п.Павловская Слобода | 1998 | 2х250 (ВДТ 4х63), 2х63 | 87.19 | 125.4676 | не требуется | Отсутствуют. | 6.2825 | 33.536 | 91.9317
842 | ПС 220 /10/10 кВ Подушкино | Московская область, Одинцовский, г.Одинцово | 2010 | 3х63 | 48.07 | 109.5206 | 2023 | Отсутствуют. | 16.5141 | 18.0403 | 91.4803