## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за 2025 год
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия
филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | На ПС 110кВ Отрадное выполнить послеаварийную проверку МТЗ 1 сек 10 кВ Т-1; на ПС 110кВ Отрадное разработать техническое решение для исключения излишнего отключения трансформаторов от МТЗР из-за разновременности возврата пусковых органов МТЗР и МТЗ ввода секции.; на ПС 110кВ Отрадное Т-1 выполнить послеаварийную проверку МТЗ реактора 10 кВ Т-1
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить в программу повышения надежности на 2026 год установку газоаналитической системы Термосенсор в КРУ 6 кВ и 10 кВ ПС 110 кВ Барвиха.; Обеспечить установку газоаналитической системы Термосенсор в КРУ 6 кВ и 10 кВ ПС 110 кВ Барвиха.; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу групп ПС ЗЭС, осуществляющему допуск персонала сторонних организаций в ячейки КРУ 6-10 кВ, о соответствии и объеме выполняемых работ указаниям наряда-допуска.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | На ПС 110 кВ Селятино провести опробование присоединений 10 кВ с модулями управления TER_CM_16.; Написать письмо в адрес ООО «Таврида Электрик» с запросом рекомендаций по выявлению скрытого дефекта микросхем FS-CM_StandDet_IC_Driver модуля управления типа TER_CM_16_1(220_2).; Организовать внеплановую проверку блокировки АВР 1, 2, 4 сек 10 кВ на ПС 110 кВ Селятино.; Организовать на ПС 110 кВ Селятино высоковольтные испытания резервного коммутационного модуля производства ООО «Таврида Электрик».
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить анализ аварийности на КЛ 35кВ Карская-Лосево за последние 5 лет. По результатам анализа состояния изоляции кабеля и степени локализации повреждений по трассе КЛ 35кВ, при необходимости, сформировать предложения по локальной замене кабеля 35 кВ с включением мероприятий по замене участков КЛ 35кВ Карская-Лосево в производственную (инвестиционную) программу Филиала на 2026 г; Выполнить ремонт КЛ 35кВ Карская-Лосево в месте повреждения КЛ целом месте повреждения на расстоянии 236 м от ПС 35 кВ Карская №493, с использование термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить осмотр и измерения сопротивления контура заземления на опорах №№11-13 КВЛ 35 кВ Одинцово – Тяговая II цепь, по результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт.; Выполнить осмотр КВЛ 35 кВ Одинцово – Тяговая II цепь в пролетах опор №№3-15 c проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Выполнить разбор поврежденного участка КЛ 35кВ от КРУН 35кВ от ЛР 35кВ ( соединительной муфты марки Raychem POLT-42/1х70-120) лабораторией Филиала ПАО "Россети Московский регион" - МКС, комиссионно. По результатам оформить акт разбора соединительной муфты в установленном порядке, согласно ЛНА.; Выполнить ремонт КЛ 35кВ на ПС 110кВ Одинцово на участке от КРУ 35кВ до ЛР 35кВ по фазе "С" по КВЛ 35кВ Одинцово - Одинцово тяговая II цепь с заменой участка строительной длины КЛ.; Направить в органы местного самоуправления письмо о необходимости соблюдения требований Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу службы АВС ИВЛ по организации ремонтных работ на КЛ-35кВ согласно Распоряжению №125р РМР от 2022 года.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу службы АВС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ 35кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | На ПС 782 Мамоново КРУ 10кВ на всех отходящих фид выполнить внеплановую ревизию РА с заменой электромеханических реле времени на электронные.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Нарофоминск - Мишуково II цепь с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Организовать претензионную работу с нарушителями охранных зон в соответствии с приказом Общества от 25.09.2019 № 1083 "Об утверждении Регламента противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «МОЭСК»; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Нарофоминск - Мишуково II цепь актуализировать реестр нарушений ОЗ, в соответствии с приказом Общества от 25.09.2019 № 1083.; По результатам осмотра и измерений разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Нарофоминск - Мишуково II цепь со сроком реализации в 2026 году.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес Администрации по территориальной зоне ответственности (органы местного самоуправления) копию в адрес балансодержателя сети фид. 26091 альфа ООО "ЦЕНТРОБЛЭНЕРГО" и балансодержателя фид. 20 ( КИЗ «Зеленая Роща-1») с ПС 110 кВ Вяземы № 178 об АО 05.03.2025 02:44 ВВк 3 сек. 10кВ Т-1 и МВ 10кВ яч. (№26) фид.26091 альфа на ПС 110 кВ Вяземы № 178, что привело к обесточению потребителей 3 сек 10кВ Т-1 на ПС 110кВ Вяземы по причине правильного каскадного действия защит на ПС 110кВ Вяземы при каскадного повреждения в сети балансодержателей (ООО "ЦЕНТРОБЛЭНЕРГО", КИЗ "Зеленая Роща-1"), Сообщить, о работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования Филиала.; Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 20 (баланс КИЗ «Зеленая Роща-1») с ПС 110 кВ Вяземы № 178 о необходимости выполнения мероприятий по снижению аварийности и повышения надежности энергоснабжения.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр и высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции секций и выкатных элементов КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Вяземы. Выявленные в ходе осмотра и высоковольтных испытаний дефектные изоляторы заменить.; Организовать проведение внепланового осмотра, высоковольтных испытаний и проверку срока эксплуатации опорной и проходной изоляции секций и выкатных элементов КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Вяземы №178 (Голицынской ГПС), замену дефектной опорной изоляции секций и выкатных элементов КРУ 10 кВ.; Провести внеплановый производственный инструктаж административно-техническому, ремонтному персоналу Голицинской ГПС на тему «Ревизия опорной изоляции 6-10 кВ в рамках выполнения текущего и среднего ремонта».
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Выпустить ОРД об ужесточении требований к допуску подрядных организаций при выполнении работ в ДЭУ.; Организовать внеочередную проверку знаний заместителю начальника СРЗиА и электромонтеру по обслуживанию подстанций голицинской группы подстанций; Организовать проведение внепланового инструктажа оперативному персоналу, административно-техническому персоналу, оперативно-ремонтному и ремонтному персоналу на тему "Охрана труда при организации работ командированного персонала".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | По завершении НПУ выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино в пролетах опор №№127-145, №№ 149-151с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино обеспечить и выполнить расчистку трассы прохождения ЛЭП, от порубочных остатков. и деревьев, упавшего из-за ветра в охранной зоне ЛЭП.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену выключателей типа ВМ-35 на ПС 35 кВ Валуйки №133, в установленном порядке согласно НТД.; Выполнить осмотр КВЛ 35 кВ Валуйки – Верёвкино с отпайкой на ПС Рождествено в пролетах опор №№4-26, №№55-91 с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; По результатам осмотра КВЛ 35 кВ Валуйки – Верёвкино с отпайкой на ПС Рождествено произвести вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.; Провести внеочередные мероприятия по ревизии приводов МВ 35 кВ на ПС 35 кВ Валуйки №133 с фиксацией результатов в ЭЖД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КЛ 6-20 кВ Истринского РЭС на ПС с целью проверки допустимых радиусов изгиба КЛ в соответствии с НТД.; Выполнить регулировку клапанов ЗДЗ 15 сек 10 кВ на ПС 220 кВ Слобода, с внеплановой проверкой ЗДЗ в обьеме профвосстановления (В).; Начальникам групп ПС провести внеплановый инструктаж персоналу групп ПС по теме: "Контроль качества выполнения монтажа КЛ 6-20 кВ и прокладки по территории ПС, и завода в ячейки ЗРУ, КРУ, в части неукоснительного соблюдения требований НТД (предельно допустимые радиусы изгиба).; По результатам осмотра на питающих центрах КЛ 6-20 кВ Истринского РЭС, разработать и организовать выполнение мероприятий по приведению КЛ в нормативное состояние.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Голицыно – Встреча II цепь с отпайкой на ПС Железнодорожная с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Организовать претензионную работу с нарушителями охранных зон в соответствии регламентом противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион».
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить письмо в Органы местного самоуправления г.о. Одинцово в части усиления контроля за проведением или организацией проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий на территориях г.о Одинцово, прилегающих к территории размещения ПС 110 кВ Дарьино, в том числе с запретом применения воздушных змеев, шаров и др. атрибутики, для исключения их проникновения к токоведущим частям ПС 110 кВ Дарьино. Сообщить о возможных последствиях и о привлечении к ответственности лиц, допустивших такие случаи, согласно действующего законодательства РФ.; Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу и персоналу охранных предприятий об усилении контроля при обходах и осмотрах территорий и охранных зон ПС 35-220 кВ на наличие воздушных змеев, шаров и другой праздничной атрибутики, а также о своевременном сообщении об обнаруженных предметах и принятии мер по исключению попадания данной атрибутики на оборудование находящееся под напряжением.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Одинцово – Отрадное с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Выполнить установку антиприсадочных защитных устройств АПЗУ на опоре №6 КВЛ 110 кВ Одинцово – Отрадное
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид. 43,47 АО «Мособлэнерго» с ПС 110 кВ Голицыно о необходимости выполнения мероприятий по снижению аварийности и повышения надежности энергоснабжения.; Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид. 43,47 АО «Мособлэнерго» об АО 19.04.2025 в 19:12 на ПС 110 кВ Голицыно от МТЗ ВВк 1 секции 10 кВ Т-3 и МТЗ СВВк 1-2 секции 10 кВ ПС 110 кВ Голицыно, что привело к обесточению потребителей 1 сек 10кВ Т-3 на ПС 110кВ Голицыно по причине правильного каскадного действия защит на ПС 110кВ Голицыно при каскадном повреждении в сети указанного балансодержателя. Сообщить, о работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования Филиала.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кедрово – Лесная с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Организовать претензионную работу с нарушителями охранных зон в соответствии с приказом Общества от 25.09.2019 № 1083 "Об утверждении Регламента противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «МОЭСК»
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Луч – Полянка в пролетах опор №№1-22 с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Выполнить установку ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №5 ВЛ 110 кВ Луч – Полянка.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Лыщево – Петровская II цепь с отпайками.; Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Лыщево – Петровская II цепь с отпайками в пролетах опор №№62-93 с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Можайск – Бородино в пролетах опор №№1-28 c проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; На ВЛ 110кВ Можайск - Бородино выполнить монтаж грозотроса или установить ГИРМК в пролётах опор №№ 9-28
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Выполнить обход осмотр ВЛ 35кВ Истра - Манихино, с фиксацией дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ с замером габарита стрел провиса провода, результаты обхода оформить в установленном порядке, согласно инструкции по эксплуатации ВЛ 35-220кВ и НТД.; Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Румянцево – Никольское на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Написать письмо в ОАО "РЖД" для разработки мероприятий по повышению надежности электрооборудования 35 кВ; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Румянцево – Никольское выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Провести инструктаж оперативному персоналу об эксплуатации защит ВЛ 35 кВ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Выполнить установку ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №116 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Направить в органы местного самоуправления письмо о необходимости соблюдения требований Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | На ПС 110кВ Каринская №550 выполнить на всех отходящих фидерах внеплановую ревизию РЗА с заменой электромеханических реле времени на электронные.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить анализ неправильных действий ДФЗ по причине неисправности поляризованных реле. По результатам анализа ОРД по филиалу определить полный объем и номенклатуру материалов, необходимых для обязательной замены элементов ДФЗ при ближайших плановых проверках.; Провести внеплановую проверку ДФЗ КВЛ 110 кВ Немчиновка – Барвиха I цепь, ДФЗ КВЛ 110 кВ Рублёво – Барвиха I цепь и ДФЗ КВЛ 110 кВ Рублёво – Барвиха II цепь для проверки исправности поляризованных реле.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка II цепь с отпайкой на ПС Сушкинская с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Выполнить установку ПЗУ антиприсадочного типа на опорах №39,40,41 ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка II цепь с отпайкой на ПС Сушкинская
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести предложение по корректировке п. 2.4."Положения о технологическом взаимодействии между филиалом ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети и Одинцовским филиалом АО "Мособлэнерго" в части возложения эксплуатационной ответственности за контакт наконечника КЛ 6-10 кВ с оборудованием ПС в ячейках фидеров 6-10 кВ на владельца КЛ.; Выполнить внеплановый производственный инструктаж персоналу службы ПС филиала ПАО "Россети Московский регион"- Западные электрические сети по обходу осмотру оборудования и территории ПС с ТВК, согласно ЛНА и НТД в Обществе, порядке приемки работ по проверки надежности контактного болтового соединения жил КЛ присоединенных к яч. 6-10кВ на ПС Филиала.по окончанию работ при ошиновки в процессе Технического Облуживания как персоналом Филиала, так и персоналом сторонних организаций.; Выполнить совместный осмотр с представителями АО "Мособлэнерго" участка трассы прокладки КЛ 10 кВ фид 13 от ПС 110 кВ Отрадное на территории ПС 110кВ Отрадное (Западные ЭС) с целью определения технической возможности переустройства существующего участка прокладки КЛ АО "Мособлэнерго" на территории ПС 110 кВ Отрадное с размещением на существующей кабельную эстакаде (на лотках), в установленном порядке, согласно НТД.; Направить в адрес АО «Мособлэнерго» - Одинцовский филиал письмо о ненадлежащей эксплуатации КЛ, находящихся на балансе АО «Мособлэнерго» - Одинцовский филиал, о необходимости проведения внепланового совместного осмотра КЛ с представителями филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети и необходимости приведения КЛ в надлежащее состояние в соответствии с правилами устройства и технической эксплуатации КЛ.; С целью повышения надежности электроснабжения потребителей от 1-4 сек. 10кВ ПС 110кВ Отрадное, разработать и обеспечить выполнение ПКМ (программы корректирующих мероприятий) по повышению надежности электроснабжения потребителей) от 1-4 сек. 10кВ с ПС 110кВ Отрадное с оборудование индикаторами нагрева термосенсорного типа яч. присоединений КЛ 10кВ от 1-4 сек 10кВ на ПС 110кВ Отрадное с выводом сигнала АПТС на АРМ диспетчера ЦУС Западные ЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Мухино – Можайск с отпайкой на ПС Тучково с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Организовать претензионную работу с нарушителями охранных зон в соответствии с Регламентом противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом от 25.09.2019 № 1083 (в редакции приказов от 19.04.2022 №418, 13.07.2022 №760, 03.11.2022 №1171, 04.04.2023 №320, 25.01.2024 №57, 20.01.2025 №36).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опорах №№112, 113 , на опоре №114 замена изоляторов и установка ПЗУ, АПЗУ ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино с проведением фото-фиксации в пролётах опор №№100-120 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; На опорах №№110-119 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино установить ПЗУ антиприсадочного и барьерного типа .; На опоре №111 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино установить изолированные шлейфа; На опоре №111 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино заменить изоляторы на полимерные.; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Грибово-Лидино со сроком реализации в 2026 году.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№14-18 по ВЛ 110 кВ Дедово - Духанино – Манихино; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№44-48 ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой на ПС Чеховская; Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Духанино – Манихино с проведением фото-фиксации в пролётах опор№№ 1-30 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой на ПС Чеховская с проведением фото-фиксации в пролётах опор№№35-55 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№14-18 ВЛ 110 кВ Духанино – Манихино.; По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№44-48 ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой на ПС Чеховская; Произвести замену изоляции на полимерную с установкой АПЗУ на опоре №46 ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой на ПС Чеховская; Произвести замену изоляции на полимерную с установкой ПЗУ и АПЗУ на опоре №16 ВЛ 110 кВ Дедово - Духанино – Манихино.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№3-10 КВЛ 35кВ Нахабино - Снегири; Выполнить осмотр КВЛ 35кВ Нахабино - Снегири с проведением фото-фиксации в пролётах опор№№ 1-30 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№3-10 КВЛ 35кВ Нахабино - Снегири.; Произвести замену изоляции на полимерную с установкой АПЗУ на опоре №7 на КВЛ 35кВ Нахабино - Снегири.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино с проведением фото-фиксации в пролётах опор №№100-120 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; На опорах №№110-119 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино установить ПЗУ антиприсадочного и барьерного типа; На опоре №111 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино заменить изоляторы на полимерные.; На опоре №111 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино установить изолированные шлейфа; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Грибово-Лидино со сроком реализации в 2026 году.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства яч СВВк 10кВ, сопротивления контура заземления ПС и визуальной металлосвязи ячеек с контуром заземления на ПС 110 кВ Ядрошино; Выполнить измерение сопротивления и изоляции ОПН 10 кВ на 3 и 4 сек 10 кВ ПС 110кВ Ядрошино.; Выполнить рекомендации завода-изготовителя; Направить рекламационное письмо в адрес завода-изготовителя с запросом рекомендаций по дальнейшему усилению изоляции данного узла и дальнейшей их эксплуатации выключателей данного типа производства АО "ГК"Электрощит"-ТМ Самара"; Провести анализ установленных на ПС филиала ЗЭС выключателей производства АО "ГК"Электрощит"-ТМ Самара", аналогичной конструкции.; Провести внеочередные высоковольтные испытания СВВк 10 кВ на ПС 110 кВ Ядрошино с фиксацией результатов в технической документации.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать внеочередной осмотр состояния шинных мостов 6-10 кВ и системы водостоков кровли на ПС35-220 кВ Одинцовской группы ПС с занесением результатов ЭЖД.; По результатам внеочередного осмотра выполнить чистку изоляции шинных мостов 6-10 кВ на ПС 35-220 кВ Одинцовской группы ПС.; По результатам внеочередного осмотра выполнить чистку системы водостоков кровли на ПС 35-220 кВ Одинцовской группы ПС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах оп.№41-№50 по ВЛ 110 кВ Созвездие - Мишуково.; Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Созвездие - Мишуково с проведением фото-фиксации в пролётах оп.№44-№48 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№41-50 по ВЛ 110 кВ Созвездие - Мишуково.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Организовать внеплановую проверку цепей газовой защиты трансформатора Т-4 на ПС 110 кВ Успенская; Провести внеплановую проверку цепей газовой защиты трансформатора Т-4 на ПС 110 кВ Успенская
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь с проведением фотофиксации в пролётах опор №№56-68 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Произвести замену изоляции на полимерную с установкой ЭПЗУ на опоре №65 ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Немчиновка – Барвиха II цепь с проведением фотофиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Организовать претензионную работу с нарушителями охранных зон в соответствии Регламентом противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион».
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Коврово - Верёвкино с проведением фото-фиксации в пролётах опор №№ 30-45 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; По результатам осмотра ВЛ 35кВ Коврово - Верёвкино произвести вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Можайского участка СЛЭП по осмотрам и обнаружению деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, и внесении их в ЭЖД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замену изоляции фазы "А" на опоре №8 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча на полимерную с установкой ПЗУ барьерного типа.; Выполнить измерение сопротивления контура заземления на опоре №8 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча. По результатам измерений при необходимости выполнить ремонт контура заземления.; Выполнить монтаж грозотроса в пролетах опор №№7-10 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча.; Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча в пролетах опор №№113-144 с проведением фотофиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-08-03 | 2025-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внести корректировки, в соответствии с предоставленными паспортами, в Схему организации основного № 153051 и резервного № 153052 каналов передачи телеинформации ПС 110 кВ «Полянка» - Диспетчерские центры Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.; Направить служебное письмо (Начальник ССДТУ Ибниев Р.Н., Ведущий эксперт управления развития ИТС и СС Кузнецов П.Ф. (по согласованию))в адрес АО «Россети Цифра» об аварии на ПС Полянка и необходимости предоставления географически разнесенных арендованных каналов связи (Запросить паспорта и Акты тестирования географически разнесенных каналов связи).; Переключить в соответствии с заявкой каналы передачи телеинформации ПС 110 кВ «Полянка» - Диспетчерские центры Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.; Подать заявку на переключение каналов передачи телеинформации ПС 110 кВ «Полянка» - Диспетчерские центры Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.; Провести тренировку по организации аварийного канала информационного обмена по технологии GSM с ПС 110 кВ «Полянка».; Разработать программу и график проведения тренировок на организацию аварийных каналов информационного обмена по технологии GSM с ПС передающих телеинформацию в направлении ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести корректировку программ оценки надежности в части внесения мероприятий по проведению внеочередных тепловизионных осмотров оставшегося в работе оборудования ПС 35-220 кВ на период создания временных схем.; Организовать выполнение утверждённого графика осмотра, ТВК и высоковольтных испытаний кабельных перемычек 6-10 кВ на ПС 35-220 кВ ЗЭС в которых эксплуатируется в/в кабель типа АСБ. ОРД согласовать с департаментом эксплуатации сетей 35-500 кВ.; Провести внеочередной ТВК кабельных перемычек 10 кВ на ПС Лотошино с оформлением результатов в технической документации.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Аварийно-восстановительной службы филиала «Западные электрические сети» ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ 10к В в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов.; Составить перечень ПС 35-220 кВ ЗЭС в схемах кабельных перемычек 6-10 кВ в которых эксплуатируется в/в кабель типа АСБ. Согласно перечня кабельных перемычек 6-10 кВ ПС 35-220 кВ ЗЭС провести анализ своевременности в/в испытаний в соответствии с многолетним графиком. По результату анализа сформировать и утвердить техническим руководителем график осмотра, ТВК и высоковольтных испытаний.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино с проведением фотофиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; На опорах №138-157 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино установить ПЗУ антиприсадочного типа.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино со сроком реализации в 2026 году.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замену изоляции на опоре №10 КВЛ 35 кВ Нахабино – Снегири; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№3-12 КВЛ 35 кВ Нахабино – Снегири.; Выполнить осмотр КВЛ 35 кВ Нахабино – Снегири с проведением фотофиксации в пролётах опор №№1-30 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№3-13 КВЛ 35 кВ Нахабино – Снегири.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Селятино I цепь с отпайками с проведением фотофиксации в пролетах опор №№40/11-40/19 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Организовать претензионную работу по факту ТН на ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Селятино I цепь с отпайками в результате воздействия третьих лиц.; Произвести измерение габаритов провода ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Селятино I цепь с отпайками в пролете опор №№40/18-40/19.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская с проведением фотофиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; На опорах №28-31 ВЛ-110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская установить ПЗУ антиприсадочного типа.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить внеплановый ТВК и инженерный осмотр кабельных перемычек 35 кВ на ПС 35-220 кВ ЗЭС и устранить выявленные дефекты.; Направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Московское РДУ письма завода-изготовителя ООО «Релематика» с рекомендациями по увеличению уставки задержки на пуск органа сравнения фаз в терминале ДФЗ 1 комплект ВЛ 110 кВ Кедрово – Нарофоминск II цепь (ШЛ2604).; Организовать проведение внеочередного ИТР осмотра оборудования КРУН 35 кВ и кабельных ошиновок 35 кВ на ПС 35-220 кВ ЗЭС с занесением результатов в ЭЖД. Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу службы подстанций ЗЭС, задействованному в проведении ТВК и ИТР осмотра указанного оборудования, на тему: «Проведение ИТР осмотра оборудования. Проведение ТВК кабельных муфт и ошиновок».; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Аварийно- восстановительной службы ЗЭС, ответственному за эксплуатацию и ремонт КЛ 35 кВ, в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу концевых муфт с использованием термоусаживаемых материалов.; Составить перечень ПС 35-220 кВ ЗЭС, в схемах кабельных ошиновок 35 кВ которых эксплуатируются концевые муфты типа 1ПКНТ35-800-В. Согласно перечня провести анализ своевременности проведения высоковольтных испытаний в соответствии с многолетним графиком. По результату анализа сформировать и утвердить техническим руководителем график высоковольтных испытаний.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Полянка – Манихино с проведением фотофиксации в пролетах опор №№15-29 в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; Организовать претензионную работу по факту ТН на ВЛ 110 кВ Полянка – Манихино.; Произвести измерение габаритов провода ВЛ 110 кВ Полянка – Манихино в пролете опор №№22-23.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить тепловизионный контроль всех соединений проводов на КВЛ 110 кВ Нахабино-Слобода при нагрузке не менее 50 % от номинальной.; По результатам проведения ТВК на КВЛ 110 кВ Нахабино-Слобода, в случае необходимости, выполнить ремонт соединений при помощи сварки с последующим усилением спиральными соединителями из немагнитных материалов.; Провести инструктаж производственному персоналу СЛЭП о запрете на использование магнитной арматуры в соответствии с решением заседания Технического совета ПАО "Россети" от 31.10.2017 №4ТС/2017 п. 1.6; Разработать мероприятия по повышению надежности КВЛ 110 кВ Нахабино-Слобода со сроком реализации в 2026 году.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену приемопередатчиков ПВЗЛ на ПВЗУ-ЕК на ПС 110 кВ Селятино и ПС 220 кВ Встреча.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства яч СВВк 10кВ, сопротивления контура заземления ПС и визуальной металлосвязи ячеек с контуром заземления на ПС 110 кВ Ядрошино; Выполнить измерение сопротивления и изоляции ОПН 10 кВ на 3 и 4 сек 10 кВ ПС 110кВ Ядрошино.; Выполнить реализацию технического решения по установке дополнительных изоляционных перегородок в выключателях типа типа ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/3150 установленного в КРУ серии СЭЩ-70-10 с радиаторами охлаждения на полюсах согласно Перечня, составленного по п.3.2.3 настоящего Акта.; Заменить поврежденные выключатели СВВк 3, 4 сек 10кВ и находящиеся в работе или резерве аналогичного типа типа ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/3150 установленного в КРУ серии СЭЩ-70-10 на ПС 110кВ Ядрошино.; Направить рекламационное письмо в адрес завода-изготовителя с запросом рекомендаций по дальнейшему усилению изоляции данного узла и дальнейшей эксплуатации выключателей типа ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/3150 установленного в КРУ серии СЭЩ-70-10 производства АО "ГК"Электрощит"-ТМ Самара, согласно перечня.; Провести анализ и подготовить перечень установленных на ПС филиала ЗЭС выключателей производства АО "ГК"Электрощит"-ТМ Самара", аналогичной конструкции - типа ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/3150 установленного в КРУ серии СЭЩ-70-10.; Разработать техническое решение по установке дополнительных изоляционных перегородок в выключателях типа типа ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/3150 установленного в КРУ серии СЭЩ-70-10 с радиаторами охлаждения на полюсах.; Согласно рекламационного письма Филиала ЗЭС по перечню установленного и находящегося в работе и в резерве аналогичного оборудования типа ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/3150 установленного в КРУ серии СЭЩ-70-10, разработать конструктивное заводское решение с изготовление и поставкой на объекты Филиала ЗЭС необходимых комплектов усиления изоляции.; Составить перечень выключателей типа ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/3150 установленного в КРУ серии СЭЩ-70-10 с радиаторами охлаждения на полюсах, находящихся в эксплуатации на ПС филиала ЗЭС и направить письмом в ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить рекламационное письмо в адрес ОАО "РЖД" о безусловном выполнение требованию по ТО и эксплуатации устройств РЗиА в установленном порядке согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Направить письмо в адрес ООО «Таврида Электрик МСК» о замене поврежденного оборудования рамках гарантийных обязательств . Сообщить о причинах повреждения с предоставлением технического отчета. Предоставить рекомендации по дальнейшей эксплуатации выключателей данного типа производства ООО «Таврида Электрик МСК»; Провести внеочередные ТВК осмотры с участием ИТР на ПС 35 кВ ЗЭС, где приняты в эксплуатацию выключатели указанного типа производства ООО «Таврида Электрик МСК»
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить высверливание в аппаратных зажимах электрооборудования ОРУ 35-220 кВ ЗЭС технологических отверстий диаметром 4-6 мм для отвода влаги до наступления ОЗП 2026-2027 г.; Выполнить замену сварных аппаратных зажимов электрооборудования ОРУ 35-220 кВ ЗЭС до наступления ОЗП 2027-2028 г.; Организовать внеплановые осмотры арматуры секций и систем шин ОРУ 35-220 кВ ЗЭС на наличие сварных аппаратных зажимов электрооборудования и на предмет отсутствия технологических отверстий аппаратных зажимов для отвода влаги с занесением выявленных нарушений в электронный журнал дефектов.; Организовать проведение внепланового производственного инструктажа по качественному осмотру аппаратных зажимов, правильной идентификации сварных аппаратных зажимов и на каких аппаратных зажимах необходимо выполнять технологические отверстия для отвода влаги.; Сформировать и утвердить техническим руководителем филиала графики по замене сварных аппаратных зажимов и по аппаратным зажимам, в которых необходимо выполнить технологические отверстия диаметром 4-6 мм для отвода влаги.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино с проведением фотофиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино со сроком реализации в 2026 году.; Установить изолированные шлейфа на опоре №120 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Выполнить верховой осмотр с выемкой провода из поддерживающих зажимов ВЛ в анкерном пролете на ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками.; Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками в пролете опор №№137-182 с проведением фотофиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.; По результатам осмотра и измерений разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками со сроком реализации в 2026 году.; Произвести измерение габаритов и стрел провеса провода в пролете опор №№151-152 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками, по результатам измерений при необходимости привести в соответствие требованиям ПУЭ издание 7.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | По трансформаторам типа ТРДН-40000/110/10 производства ОАО Электрозавод 2005-2010 годов выпуска, согласно п. 3.2.1 настоящего акта провести внеплановые высоковольтные испытания и анализы масла на ХАРГ; При неудовлетворительных результатах высоковольтных испытаний и анализов масла, согласно п. 3.1.3 настоящего акта выполнить ревизию активной части со сливом масла и проверкой схемы заземления.; Провести осмотр активной части и РПН с частичным сливом масла для выявления аналогичных конструктивных недостатков Т-2 ПС 110 кВ Мамоново.; Составить перечень трансформаторов типа ТРДН-40000/110/10 производства ОАО Электрозавод 2005-2010 годов выпуска. Составить график по проведению внеплановых высоковольтных испытаний и анализов масла на ХАРГ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК мест усиления спусков к ВЧЗ на опорах №11, № 33, №43 ВЛ 110 кВ Кубинка – Кедрово I цепь с отпайками.; Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кубинка – Кедрово I цепь с отпайками на участке от опоры № 33 до приемного портала на ПС Акулово с проведением фотофиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.ВЛ 110 кВ Кубинка – Кедрово I цепь с отпайками; Провести обучение персонала СЛЭП проведению качественного ТВК с целью обеспечения своевременного выявления дефектов электрооборудования в виде локальных нагревов.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Направить запрос в адрес ООО "ЭнергоСеть" о результатах внеочередной проверки знаний требований норм и правил охраны труда персонала субподрядной организации ООО «Магистраль».; Организовать претензионную работу с нарушителями охранных зон в соответствии с приказом Общества от 25.09.2019 № 1083 "Об утверждении Регламента противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «МОЭСК» (с учетом редакций приказа).; Организовать работу по возмещению экономического ущерба в соответствии с приказом Общества от 14.12.2020 № 1261 «Об утверждении Инструкции о действиях по возмещению вреда третьими лицами при повреждении имущества ПАО «Россети Московский регион» (с учетом редакций приказа).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеплановый ТВК оборудования ОРУ 110/220кВ на ПС 220кВ Слобода.; Организовать проведение внеплановых осмотров КС ВЧЗ на ПС 35кВ- 220кВ филиала ЗЭС на предмет отсутствия сколов, трещин, загрязнений и течи масла с занесением в ЭЖД.; По результатам проведенного ТВК и внепланового осмотра КС ВЧЗ на ПС 35кВ – 220 кВ филиала ЗЭС организовать устранение дефектов, по аварийным дефектам организовать незамедлительное устранение; Провести внеочередные инструктажи персоналу обслуживающему ПС 35-220 кВ ЗЭС на тему: Проведение осмотров согласно Инструкции по эксплуатации конденсаторов связи 35-220 кВ
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово на предмет соответствия ПУЭ-7 в части требований к установленной изоляции в местах пересечений воздушного участка линии с автомобильными дорогами.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Выполнить внеплановый ТВК оборудования ОРУ 110/220кВ на ПС 220кВ Встреча; Провести анализ по результатам внепланового ТВК и устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередной производственный инструктаж персоналу, обслуживающему ПС 35-220 кВ филиала ЗЭС на тему: Проведение технического обслуживания согласно Инструкции по эксплуатации разъединителей 35-220 кВ
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить мероприятия по усилению зажимов СОАС протекторами защитными спиральными типа ПЗС на КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорскаяв программу повышения надежности со сроком реализации в 2027г.; Выполнить внеплановый тепловизионный контроль КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская; На КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская выполнить ремонт провода в пролетах оп. №7-8 - средней фазы "B", верхней "C". в Пролет оп№1-2 - нижняя фазы "А", соответственно.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Выполнить внеплановый ТВК оборудования ОРУ 110/220кВ на ПС 220кВ Встреча.; Провести анализ по результатам внепланового ТВК и устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередной производственный инструктаж персоналу, обслуживающему ПС 35-220 кВ филиала ЗЭС на тему: Проведение технического обслуживания согласно Инструкции по эксплуатации разъединителей 110-220 кВ
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | На ПС 220 кВ Слобода КРУ6/10кВ вводные ячейки ВВк 1-4 секций 10 кВ заменить ЗДЗ клапанного типа на оптическую.; Провести внеочередную ревизию состояния клапанных крышек ЗДЗ в КРУ,ЗРУ 6/10 кВ на ПС 220 кВ Слобода, с занесением результатов в ЭЖД. При необходимости провести регулировку или замену клапанных крышек ЗДЗ.; Провести производственный внеплановый инструктаж персоналу СПС Филиала в части организации и выполнения осмотров технического состояния оборудования КРУ/КРЭ ПС 35-220кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый ТВК оборудования ОРУ 110/220кВ на ПС 220кВ Встреча; Провести внеочередной производственный инструктаж персоналу, обслуживающему ПС 35-220 кВ филиала ЗЭС на тему: Проведение технического обслуживания согласно Инструкции по эксплуатации элегазовых ТТ 110-220 кВ
филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую проверку защит МТЗ яч. фид. 27 в РП-3 и РТП-2 яч.13 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118.; Выполнить внеплановый инструктаж персоналу Одинцовского участка РЗиА РС в части организации и выполнении технического обслуживания РЗиА согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 204 луч "А"+"В" с ПС 110 кВ Кубинка №118, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Одинцовскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ОРЭС и в ПК «Аварийность». 21.01.2025 10:21 зафиксировано АО КВЛ 6 кВ фид. Л-4 от РТП-2 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118, фактически произошло АО от МТЗ МВ 6кВ яч.2 ввод Л-4 в ТП-2401 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118).; Сведения по ремонту КЛ 6 кВ от ТП-2401 до ТП-2402 в месте повреждения внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ-6 кВ оборудования РУ-6кВ ТП-1208 пит.фид.10 от ЦРП-13 пит.фид.19 с ПС 110 кВ Кубинка №118, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов осмотр с ТВК оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП; Сведения по ремонту КЛ 6 кВ фид.10 от ЦРП-13 пит.фид.19 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в месте повреждения внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КЛ 10 кВ фид. 7 на РП-30 от КРУН-746 пит. фид.7 с ПС 110 кВ Соловьево №11", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ОРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) ЛЭП в SIM-модель филиала ЗЭС.; Сведения по ремонту КЛ 10 кВ фид. 7 на РП-30 от КРУН-746 пит. фид.7 с ПС 110 кВ Соловьево №11 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КВЛ 6 кВ от АСП-111 пит. фид. 11А с ПС 35 кВ Дачная №482 ", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ОРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; Для исключения АО КВЛ 6 кВ от АСП-111 пит. фид. 11А с ПС 35 кВ Дачная №482 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента (ООО "Фирма Реконструкция") - на опоре №88 в направлении КТП-134 на КВЛ 6 кВ от АСП-111 пит. фид. 11А с ПС 35 кВ Дачная №482 установить разъединитель марки ПРВТ.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) ЛЭП в SIM-модель филиала ЗЭС.; Сообщить балансодержателю (ООО "Фирма Реконструкция") отпаечной сети в направлении КТП-134 пит.фид.11 с АСП-111 пит. фид. 11А с ПС 35 кВ Дачная №482 об АО 15.02.2025 16:49 от МТЗ КВЛ 6 кВ от АСП-111 пит. фид. 11А с ПС 35 кВ Дачная №482 по причине технологического нарушения в сети ООО "Фирма Реконструкция" и необходимости приведения э/у балансодержателя к требованию НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить внеплановый производственный инструктаж персоналу и главному инженеру ОРЭС ЗЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД", в соответствии с Технологической картой № КЛ-(6-20)-7-1-2020 по ремонту КЛ до 10 кВ с БПИ изоляцией (проложенной в земле), с монтажом 2-х соединительных муфт.; Начальнику ОРЭС взять объяснение с главного инженера ОРЭС по факту выявленного в рамках расследования ТН №107 от 18.02.2025 нарушения технологии монтажа КЛ 10 кВ фид. 38 с ПС 110 кВ Голицыно №117 26.08.2024 г. (требований Технологической карты № КЛ-(6-20)-7-1-2020 по ремонту КЛ до 10 кВ с БПИ изоляцией (проложенной в земле), с монтажом 2-х соединительных муфт) и организации работ по засыпки котлована траншеи в месте ремонта. Необходимые материалы направить в управление по работе с персоналом Филиала ЗЭС для определения мер воздействия в соответствии с ТК РФ. Степень вины и объем мер воздействия согласовать в установленном порядке с Заместителей Главного инженера по РС и Заместителем директора - главным инженером Филиала ЗЭС в установленном порядке.; Сведения по ремонту КЛ 10 кВ фид. 38 с ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Данные о ремонте КЛ 10кВ фид. 7 с ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-10кВ в РУ-10 кВ РТП-28 пит. фид..10 с ПС 110 кВ Соловьево №11, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход-осмотр всей трассы прохождения КВЛ 6 кВ фид. 4 от РП-10 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Акулово №526 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.; Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролетах опор №№15-16 на КВЛ 6 кВ фид. 4 от РП-10 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Акулово №526, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Одинцовскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ОРЭС и в ПК «Аварийность». 05.03.2025 06:40 зафиксировано АО ВЛ 6 кВ фид-4 КРУН738-ТП7408/1322/7510 (РТП-10 (б/о "Голубое озеро")), фактически произошло АО КВЛ 6 кВ фид. 4 от РП-10 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Акулово №526).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внести сведения о ремонте КЛ 10кВ фид.204 луч "А" + "Б" с ПС 110кВ Кубинка № 118 в паспорт КЛ.; Установить дополнительные информационные знаки на трассе прокладки КЛ 10кВ фид.204 с ПС 110кВ Кубинка № 118 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор на КВЛ 6 кВ фид. 3 с ПС 35 кВ Каменская № 293 по всей трассе прохождения ВЛ, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ фид. 3 с ПС 35 кВ Каменская № 293 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Для исключения АО КВЛ 6 кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Каменская № 293 по причине технологического нарушения в сети "Андрес-Риего Валентина" - на опоре №29 по КВЛ 6 кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Каменская № 293 установить разъединитель марки ПРВТ.; Направить письмо балансодержателю (Андрес-Риего Валентина) отпаечной сети от опоры №29 на КВЛ 6 кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Каменская № 293 в направлении ТП-63 об АО 14.03.2025 16:13 КВЛ 6 кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Каменская № 293 по причине технологического нарушения в сети "Андрес-Риего Валентина" и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10кВ фид.310 луч "А" с ПС 110кВ Кубинка № 118 в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №№24/2-24/3 на КВЛ 6 кВ фид. 33 от РП-3 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ фид. 33 от РП-3 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №№37-38 на КВЛ 6 кВ от АСП-111 пит.фид .11А с ПС 35 кВ Дачная №482 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ от АСП-111 пит.фид .11А с ПС 35 кВ Дачная №482 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В установленном порядке, согласно законодательству РФ направить запрос в органы местного самоуправления (администрацию Одинцовского г.о.) в отношении имущества обладающего признаками "бесхозного" - э/у бывшего владельца ГБУ "Центр реабилитации Рублево-Успенский" КЛ-6кВ от ТП-683, оборудования и сооружения здания ТП-683, направить пакет документов для установления собственника данного имущества или определения данного имущества как "бесхоз" с последующим включение в передаточный акт Филиала Общества.; Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КВЛ 6 кВ фид.14 от РП-13 пит. фид.19 с ПС 110 кВ Кубинка № 118", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ОРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; направить запрос в адрес предидущего владельца ФГБУ "Центр реабилитации Рублево-Успенский" об АО 06.04.2025 12:42 от МТЗ КВЛ 6 кВ фид. 14 от РП-13 пит.фид .19 с ПС 110 кВ Кубинка №118 по причине технологического нарушения в сети ФГБУ "Центр реабилитации Рублево-Успенский" и о необходимости приведения оборудования к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) ЛЭП в SIM-модель филиала ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на ЛР-1 АСП-323 пит. фид.32 с РП-3 пит.фид.7 с ПС 110 кВ Кубинка №118, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ согласно НТД.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ фид.32 с РП-3 пит.фид.7 с ПС-118 Кубинка с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить балансодержателю сети КЛ 6 кВ от АСП-111 пит. фид. 11А с ПС 35 кВ Дачная №482 АО СНТ "Хуторок" об АО 22.04.2025 14:20 от МТЗ КЛ 6 кВ от АСП-111 пит. фид. 11А с ПС 35 кВ Дачная №482 по причине технологического нарушения в сети АО "Хуторок", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.62 с ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ-10кВ фид. 108 с ПС 110 кВ Кубинка № 118 в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Данные о ремонте КЛ 6кВ от ТП-620 в направлении КТП-1371 по КВЛ 6 кВ фид. 14 от РП-13 пит.фид. 19 с ПС 110 кВ Кубинка №118 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.62 с ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 305 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в паспорт КЛ,; Направить претензионное письмо ООО "Торговый дом "Кубинка"", по факту механического повреждения изоляции КЛ 10 кВ фид. 305 с ПС 110 кВ Кубинка №118 при проведении персоналом ООО "Торговый дом "Кубинка"" несанкционированных строительных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Одинцовского РЭС, для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".; После завершения ремонтных работ на КЛ 10 кВ фид. 305 с ПС 110 кВ Кубинка №118 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить корректировку в SAP, в части добавления информации по оборудованию на техническое место "ЛР-411 по КВЛ 6 кВ лин.1 от РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская №645" в соответствии с паспортом ЛЭП, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-6/10 0,4кВ.; Провести внеплановый обход КВЛ 6 кВ лин.1 от РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская №645, с ТВК, выявленные нарушения ослабления болтовых и контактых соединений устранить на месте; Ремонт КЛ внести в паспорт КВЛ 6 кВ лин.1 от РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская №645, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ 10 кВ на ЛР-913 по КВЛ-6кВ пит. фид.3 с ПС 35 кВ Каменская № 293" согласно НТД.; Выполнить корректировку в SAP, в части добавления информации по оборудованию на техническое место "ЛР-913 по КВЛ-6кВ д.Введенское пит. фид.3 с ПС 35 кВ Каменская № 293" в соответствии с паспортом ЛЭП, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внести сведения о ремонте КЛ 10кВ фид.204 луч "А" с ПС 110кВ Кубинка № 118 в паспорт КЛ.; Установить дополнительные информационные знаки на трассе прокладки КЛ 10кВ фид.204 луч "А"+"Б" с ПС 110кВ Кубинка № 118 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить заявление в органы полиции по факту умышленного механического повреждения на КВЛ 6 кВ от АСП-5501 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская №550 опоры №12/1 неустановленными лицами, для дальнейших разбирательств и возмещения материального ущерба, причиненного Обществу.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-6/10 0,4кВ.; Провести внеплановый обход КВЛ 6 кВ от АСП-5501 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская №550,, с ТВК, выявленные нарушения ослабления болтовых и контактых соединений устранить на месте; Ремонт ВЛ внести в паспорт КВЛ 6 кВ от АСП-5501 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская №550, контролировать количество повреждений
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КВЛ 6 кВ от АСП-631 пит. фид. лин. 3 с РП-6 фид. 3 ПС 110 кВ Каринская", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ОРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) ЛЭП КВЛ 6 кВ от АСП-631 пит. фид. лин. 3 с РП-6 фид. 3 ПС 110 кВ Каринская в SIM-модель филиала ЗЭС.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ОРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести замену поврежденного РВО фазы "А" в РУ-6 кВ КТП-6325 пит. фид. лин. 3 с РП-6 фид. 3 ПС 110 кВ Каринская согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить внеплановый производственный инструктаж персоналу и главному инженеру ОРЭС ЗЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД", в соответствии с Технологической картой № КЛ-(6-20)-7-1-2020 по ремонту КЛ до 10 кВ с БПИ изоляцией (проложенной в земле), с монтажом 2-х соединительных муфт.; Сведения по ремонту КЛ 10 кВ фид. 205 луч "......." с ПС 110 кВ Кубинка №118 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №№10-11 на КВЛ 6 кВ лин. 1 с РТП- 5 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Каринская № 550 согласно НТД.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 6 кВ лин. 1 с РТП- 5 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Каринская № 550 выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ фид. Лин-1 с РТП-5 пит. фид. 5 с ПС-550 "Каринская" с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Данные о ремонте КЛ 10 кВ от ТП-291 в направлении КТП-246 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Соловьево №11 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.; После завершения ремонтных работ на КЛ 10 кВ от ТП-291 в направлении КТП-246 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Соловьево №11 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить восстановление защитного покрова провода СИП-3 1*95 в пролете опор №№201-211 на КВЛ 6кВ фид.4 с ПС 110 кВ Каринская согласно НТД.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 6кВ фид.4 с ПС 110 кВ Каринская выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ фид.4 с ПС 110 кВ Каринская с целью выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.; Произвести замену реле РТ 85 на фид.4 ПС 550 Каринская.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Одинцовскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР и в ПК «Аварийность»Одинцовскому РЭС 17.07.2025 г., в 23-45 зафиксировано АО КВЛ-6кВ ПС-293 Ф-5 (АСП 95), фактически произошло АО КВЛ 6 кВ от АСП-95 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Каменская).; Сообщить балансодержателю (ГИЗ " Сальково") отпаечной сети от ЛР-95 в направлении ТП-923 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Каменска об АО 17.07.2025 23:45 от МТЗ КВЛ 6 кВ от АСП-95 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Каменская по причине технологического нарушения в сети ГИЗ " Сальково" работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ, сообщить о необходимости приведения э/у к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Данные о ремонте КЛ 6 кВ лин.6 от РП-4 до опоры №1 по КВЛ 6 кВ лин. 6 с РП-4 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Сушкинская №645 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-5107 по фид.302 ПС 110 кВ Кубинка с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 фид. 33 с РП-3 пит.фид.11 ПС 110 кВ Кубинка №118 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ОРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Данные о ремонте КВЛ 6 кВ Л-4 с РП-4 фид.13 с ПС 110 кВ Сушкинская №645 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК болтовых, опрессованных соединений в РУ 0,4 ТП-2302 пит. фид.11 с ПС 110 кВ Кубинка согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ОРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Данные о ремонте КЛ 6 кВ от КРУН-643 в направлении РТП-12 пит. фид.40 с ПС 110 кВ Звенигород внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №56-57 на КВЛ 6 кВ лин. 5 с РП-4 пит.фид. 13 с ПС 110 кВ Сушкинская согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части вывявления дефектов согласно НТД.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ лин. 5 с РП-4 пит.фид. 13 с ПС 110 кВ Сушкинская с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения по ремонту КЛ 10 кВ в направлении РП-30 от КРУН 752 пит. фид.12 с ПС 110 кВ Соловьево внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10кВ фид.204 луч "А" с ПС 110кВ Кубинка в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Одинцовскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР и в ПК «Аварийность»Одинцовскому РЭС. 19.11.2025 г., в 00-28 зафиксировано неотложное отключение ВЛ 6 кВ РТП-20 Л-17 Ершово (АСП 172) пролет 155-156 , фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 6 кВ фид.55 от ТП 20178 пит. фид. 55 с ПС 110 кВ Ивановская).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров КВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ лин 17 от РТП-20 пит. фид. 23А с ПС 110 кВ Звенигород с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения по ремонту КЛ 6 кВ от оп.№52 до оп.№53 по КВЛ 6 кВ фид. 3 с ПС 35 кВ Каменская внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения по ремонту КЛ 6 кВ в направлении ТП-5842 до ПС 110 кВ Звенигород внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ фид. 3 с ПС 35 кВ Каменская с целью выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением и ДКР выше 4-х метров, согласно НТД.; Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в охранной зоне ЛР-34 по КВЛ 6 кВ фид. 3 с ПС 35 кВ Каменская согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10кВ в направлении ТП-161 от 1 секц. в РП-16 пит. фид.62 с ПС 110 кВ Голицыно и КЛ 10 кВ в направлении ТП-164 от 1 секц. в РП-16 пит. фид.62 с ПС 110 кВ Голицыно внести в паспорт оборудования, контролировать количество повреждений.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр МВ 10 кВ яч. 9, яч.10 в РУ-10 кВ РП-16 пит. фид. 62 с ПС 110 кВ Голицыно согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внести сведения о ремонте КЛ 10кВ фид.104 луч "А" с ПС 110кВ Кубинка в паспорт КЛ.; Установить дополнительные информационные знаки на трассе прокладки КЛ 10кВ фид.104 луч "А"+"Б" с ПС 110кВ Кубинка согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров КВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ лин 3 от РП 6 пит. фид 6 с ПС 110 кВ Каринская с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей КВЛ 6кВ фид.4 с ПС 110 кВ Каринская: 1. Установить ЛР для деления сети на опоре № 30. 2. Установить ЛР для деления сети на опоре № 14. 3. Установить УПУ на опоре №1 в сторону отпайки на КТП-554. 4. Осуществить расширение просеки в пролете опор №№1-19.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 6кВ фид.4 с ПС 110 кВ Каринская выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ фид.4 с ПС 110 кВ Каринская с целью выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить балансодержателю (СНТ "Парус") отпаечной сети от ЛР-632 по КВЛ 6 кВ лин 3 от РП 6 пит. фид 6 с ПС 110 кВ Каринская в направлении ТП-6321 об АО 12.12.2025 21:30 от МТЗ КВЛ 6 кВ лин 3 РП 6 пит. фид 6 ПС 110 кВ Каринская о причине технологического нарушения в сети СНТ "Парус" работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ, сообщить о необходимости приведения э/у к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК болтовых, опрессованных соединений в РУ 0,4 КТП-1307 пит. фид.3 ПС 110 кВ Наро-Осаново согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ОРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Одинцовскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ОРЭС и в ПК «Аварийность». 18.12.2025 18:42 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано неотложное отключение "КВЛ 6 кВ фид.34", фактически выполнено НО КВЛ 6 кВ фид. 34 от РП-3 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Кубинка).; Сведения по ремонту КВЛ 6 кВ фид. 34 от РП-3 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Кубинка внести в паспорт, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Данные о ремонте КВЛ 6 кВ Л-4 с РП-4 фид.13 с ПС 110 кВ Сушкинская №645 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Ремонт КВЛ 6 кВ на АСП-112 с РП-23 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород №584 на участке КЛ-6кВ от КТП-159 до КТП-116 внести в паспорт КВЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить в службу безопасности ЗЭС расчет стоимости по факту неумышленного повреждения ж/б оп.343 на участке КВЛ 10 кВ от АСП-5501 по фид.1А ПС 110 кВ Каринская в результате ДТП.; Сведения по ремонту КВЛ 10 кВ от АСП-5501 по фид.1А ПС 110 кВ Каринская внести в паспорт, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Одинцовский РЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить балансодержателю (АО "Оборнэнерго") КЛ 6 кВ от ТП-4704 до ТП-4703. об АО 30.12.2025 09:25 от МТЗ КЛ 6 кВ от ТП-4701 в сторону ТП-4704 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Сушкинская о причине технологического нарушения в сети АО "Оборнэнерго" работе защит, результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения э/у к требованиям НТД.
филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену комплекта РЗиА МВ 10 кВ яч. ввод фид.6 в РТП-33 пит. фид.6 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 согласно НТД.; Сведения о проведенном ремонте РЗиА МВ 10 кВ яч. ввод фид.6 в РТП-33 пит. фид.6 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 внести в паспорт РЗиА.; Установить дополнительно ЛР типа ПРВТ на оп. №100 КВЛ-10 кВ фид.Весна от РП-33 пит.фид. 6 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену опорных изоляторов фаза "А" и "В" СШ 10 кВ 2 секции РТП-14 пит. фид.10 с ПС 110 кВ Мишуково №158.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров ОИ РП, РТП, ТП 6-10 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, вблизи ЛР-892 КВЛ 10 кВ фид.605 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308.; Выполнить соответствующие корректировки в SAP по КВЛ 10 кВ фид.605 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308, с добавлением технических мест сегментов ЛЭП в соответствии с актуальной схемой нормального режима и паспортом ЛЭП (верхнего места) в установленном порядке согласно ЛНА, НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток дереьев "угрожающих" падение на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-10кВ в ТП-57 КВЛ 10 кВ от АСП-189 фид.10-4 от ПС 220 кВ Кедрово № 107.; Выполнить соответствующие корректировки в SAP по ЛЭП (ВЛ 10 кВ ПС107/10-4-ТП57 д.Крюково), с добавлением технических места сегметов ЛЭП, в соответствии с актуальной схемой нормального режима и паспортом ЛЭП (ВЛ 10 кВ ПС107/10-4-ТП57 д.Крюково, в установленном порядке, согласно ЛНА, НТД.; По факту выверки и корректировки в SAP сегментов ЛЭП по ВЛ 10 кВ ПС107/10-4-ТП57 д.Крюково обеспечить и выполнить в установленном порядке, совместно с ответственным за актуализацию информации по (НФРЭС) изменения в SIMмодели и ПК ОЖУР.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров с ТВК ОИ РП, РТП, ТП 6-10 кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролёте опор №№5-6 на КВЛ 10 кВ фид.Весна с РТП-33 пит.фид.6 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.; Направить письмо в органы административно-технического надзора по территориальной зоне ответственности и в администрацию г.о. Наро-Фоминск Московской области о повреждении КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине несанкционированных работ неустановленными лицами с использованием крупногабаритной техники в охранной зоне прокладки КЛ без согласования с персоналом НРЭС, что привело к его повреждению и АО от МТЗ КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролёте опор №№3-4 на КВЛ-10 кВ фид.Деденево от ТП-429 пит. фид.24 ПС 110 кВ Мишуково №158 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на ВР-10 кВ ТП-525 пит. фид.21 от РП-37 пит.фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о замене Т-1 в паспорт КТП-525 пит.фид.21 от РП-37 пит.фид.202 ПС 220 кВ Встреча №25.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по своевременному выявлению и устранению выявленных дефектов в ТП-0,4/20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ фид.Деденево от ТП-429 пит.фид.24 ПС 110 кВ Мишуково №158, выявить и принять меры по опиловке деревьев и ДКР выше 3 м по трассе прохождения ЛЭП, результаты обхода осмотра внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ООО "Небоскреб") отпаечной сети в сторону ТП-46 по КВЛ-10 кВ фид.1 с РП-1 пит.фид. 310 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 и территориальное отделение ПАО "Мосэнергосбыт" об АО 07.02.2025 11:59 от МТЗ КВЛ-10 кВ фид.1 с РП-1 пит.фид. 310 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 по причине технологического нарушения в сети ООО "Небоскреб". Сообщить ответственному представителю ООО "Небоскреб" об отключенном абонентском ЛР на КРУН 603 в сторону ТП 46 и о необходимости приведения объекта э/х к требованию НТД.; Направить письмо в адрес балансодержателя отпаечной ВЛ-10кВ в сторону ТП-46 (ООО "Небоскреб") по КВЛ-10 кВ фид.1 с РП-1 пит.фид. 310 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя (при отсутствии у балансодержателя квалифицированного оперативного, ремонтного персонала, для должного оперативного, технического обслуживания объектов э/х ООО "Небоскреб" в рамках программы консолидации на баланс Филиала, согласно НТД. Так-же сообщить балансодержателю о возможности заключения разового договора оказания услуг на выполнения работ по дефектовки оборудования ООО "Небоскреб" с последующим заключением договора на его ТО персоналом Филиала.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1609 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Мишуково №158. По результатам анализа разработать и выполнить организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановые замеры нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1609 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Мишуково №158, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КЛ -10кВ фид.24 А+Б с ПС 110кВ Наро-Фоминск участков аварийного ремонта, с контролем сохранности информационных знаков ("реперов") при необходимости выполнить замену, данные о ремонте КЛ внести в паспорт КЛ.; Направить СЗ в ПТС Филиала по факту АО КЛ-10кВ фид.24 А+Б с ПС 110кВ Наро-Фоминск 17.02.2025 17:10 с требованием "инициировать" установку на особый контроль (объект особой важности) Титул-I-267934 ИПР Филиала, в рамках реализации программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей КП "Загородный" в д. Чешково в части реконструкции питающей сети - КЛ 10кВ фид.24 А+Б с ПС 110кВ Наро-Фоминск со сроком начало исполнения в 2024 году и окончания в 2030 году.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид. 502 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25 в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КЛ -10кВ фид.24 А+Б с ПС 110кВ Наро-Фоминск участков аварийного ремонта, с контролем сохранности информационных знаков ("реперов") при необходимости выполнить замену, данные о ремонте КЛ внести в паспорт КЛ.; Направить СЗ в ПТС Филиала по факту АО КЛ-10кВ фид.24 А+Б с ПС 110кВ Наро-Фоминск 28.02.2025 21:11 с требованием "инициировать" установку на особый контроль (объект особой важности) Титул-I-267934 ИПР Филиала, в рамках реализации программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей КП "Загородный" в д. Чешково в части реконструкции питающей сети - КЛ 10кВ фид.24 А+Б с ПС 110кВ Наро-Фоминск со сроком начало исполнения в 2024 году и окончания в 2030 году.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести данные о ремонте КЛ 10кВ фид.102 с ПС 220кВ Встреча в паспорт КЛ.; Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10кВ фид.102 с ПС 220кВ Встреча неустановленными лицами в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями НРЭС для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в паспорт КЛ.; Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 неустановленными лицами в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями НРЭС для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Большие горки 2 с ПС 35 кВ Каменка №288 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ с расчисткой трассы прохождения КВЛ от веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток и деревьев, "угрожающих" падением, на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.10-5 от КРУН-10-5 пит.фид.38 ПС 220 кВ Кедрово №107, выявить и принять меры по опиловке деревьев и ДКР выше 3 м по трассе прохождения ЛЭП, результаты обхода осмотра внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров ВЛ 0,4-10 кВ с целью выявления, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода ВЛ, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации плановых осмотров КРУН с контролем состояния оборудования, согласно НТД.; Произвести внеплановую ревизию МВ 10 кВ в КРУН-10-5 пит.фид.38 с ПС 220 кВ Кедрово №107.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ выход с ПС-25 КВЛ 10 кВ фид.812 с ПС 220 кВ Встреча №25 в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ луч А в паспорт КЛ 10 кВ фид.202 луч А+Б ПС 220 кВ Встреча №25.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 в паспорт КЛ.; Направить письмо в органы административно-технического надзора по территориальной зоне ответственности и в администрацию г.о. Наро-Фоминск Московской области о повреждении КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине несанкционированных работ неустановленными лицами с использованием крупногабаритной техники в охранной зоне прокладки КЛ без согласования с персоналом НРЭС, что привело к его повреждению и АО от МТЗ КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести данные о ремонте поврежденного оборудования в паспорт КВЛ 10 кВ фид.310 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308.; Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ фид.310 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в месте повреждения согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом НРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте на КЛ 10 кВ фид.608 (А+Б) с ПС 220 кВ Встреча №25 в паспорт оборудования. Выполнить анализ повреждаемости данной КЛ при необходимости подать предложения на включение КЛ-10кВ фид.608 (А+Б)с ПС-220кВ Встреча в установленном порядке в инвестиционную программу филиала (7 и более повреждений за последние 5 лет).; Провести ремонт поврежденного оборудования КЛ 10 кВ фид.608 Луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте в паспорт КЛ 10 кВ фид.506 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Наро-Фоминского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при строительстве и монтаже КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№61-62 по КВЛ 10 кВ от АСП-18 пит. фид. 20 ПС 35 кВ Слюдинит №265 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4 м, деревьев(веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления ДКР выше 4 м, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения КВЛ 10 кВ от АСП-18 пит. фид. 20 с ПС 35 кВ Слюдинит №265. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести данные о ремонте КЛ по КВЛ 10 кВ фид. 1А от АСП-218 пит. фид. 313 ПС 220 кВ Встреча № 25 в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом НРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку деревьев (опиловку веток деревьев), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4 м в пролете опор №№7-8 по КВЛ 10 кВ фид. Мартемьяново-2 с ПС 35 кВ Первомайская №811, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю ООО "Элинар-Агро" отпаечной сети от опоры №29/1 на КВЛ 10 кВ фид.17 с ПС 35 кВ Слюденит №265 в направлении КТП-1788 об АО 21.05.2025 11:59 КВЛ 10 кВ фид.17 с ПС 35 кВ Слюденит №265 по причине технологического нарушения в сети ООО "Элинар-Агро" и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.501 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25 в паспорт оборудования.; Провести ремонт КЛ 10 кВ фид.501 луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 с применением термоусаживаемых материалов.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести данные о ремонте поврежденного оборудования в паспорт КВЛ 10 кВ фид.605 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом НРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КЛ 10кВ фид.24 А+Б с ПС 110кВ Наро-Фоминск участков аварийного ремонта.; Данные о ремонте КЛ 10кВ фид.24 А+Б с ПС 110кВ Наро-Фоминск внести в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ в паспорт КЛ 10 кВ фид. 202 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча.; Выполнить внеплановую проверку РЗиА в РП-37 пит. фид. 202 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча.; Сведения о проведенном ремонте РЗиА в РП-37 пит. фид. 202 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча внести в паспорт РЗиА.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров ОИ РП, РТП, ТП 6-10 кВ согласно НТД.; Провести ревизию опорных изоляторов фаза ЛР 10 кВ яч. 24 выход фид.24 на РТП-15 2 секции РТП-14 пит. фид.10 с ПС 110 кВ Мишуково №158.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ФГУ ФУАД "Центральная Россия" Федерального дорожного агенства) отпаечной сети ВЛ 10 кВ от оп.№102 до CТП-1452 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Селятино от АСП-203 об АО 09.06.2025 10:44 от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-203 фид. 16 с ПС 110 кВ Селятино по причине технологического нарушения в сети ФГУ ФУАД "Центральная Россия" Федерального дорожного агенства и необходимости приведения электроустановки ФГУ ФУАД "Центральная Россия" Федерального дорожного агенства к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | *; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №396/2 КВЛ 10 кВ фид. 310 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС ответственному за техническую эксплуатации оборудования 0,4/20кВ по организации выполнению обходов осмотров оборудования и сроков устранения выявленных дефектов согласно НТД.; Провести расчистку трассы КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ Корытово №287 от деревьев, "угрожающих" падением на провод ЛЭП.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внести данные о замене оп.№22 в паспорт оборудования ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-1461 пит.фид.18 с ПС 110 кВ Селятино.; Направить заявление в полицию, для привлечения к ответственности лиц, действиями которых произошло неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-1461 пит.фид.18 с ПС 110 кВ Селятино с обесточением потребителей.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток (деревьев), "угрожающих" падением на ВЛ, ДКР выше 4-х метров; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-55 пит.фид.310 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск с целью выявлению деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ и ДКР выше 3-х метров, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ВР-788 пит.фид.фид.8 с ПС 110 кВ Верея от АСП-1530.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ТП-10-6кВ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Наро-Фоминскому РЭС диспетчерских наименований электроустановок в ОЖУР и ПК "Аварийность", 18.06.2025 04:14 в ОЖУР НРЭС зафиксировано АО КВЛ 10 кВ РП41/7-ЗТП1132 "Уч. маг.Ф-7 РП-41 ТП-888 - ТП-1132", фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-1305 фид.7 с РП-41 пит.фид.3 ПС 110 кВ Верея.).; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток и деревьев, "угрожающих" падением, на ВЛ.; Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения КВЛ 10 кВ от АСП-1305 фид.7 с РП-41 пит.фид.3 ПС 110 кВ Верея, результаты обхода осмотра внести в ЭЖД средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№8-9 КВЛ 10 кВ от АСП-247 фид19 с РП-37 пит.фид.202 ПС 220 кВ Встреча; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ оп.№6 КВЛ 10 кВ фид.Мартемьяново-2 с ПС 35 кВ Первомайская.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС ответственному за техническую эксплуатации оборудования 0,4/20кВ по организации выполнению обходов осмотров оборудования и сроков устранения выявленных дефектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 ул.Солнечная, д. 10 от ТП-1260 пит.фид.1 ПС 110 кВ Верея с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, деревьев (веток) "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 10 кВ от оп.№4 до РТП-24 по КВЛ фид.10-1 с ПС-220 кВ Кедрово в паспорт оборудования.; Провести ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ от оп.№4 до РТП-24 по КВЛ фид.10-1 с ПС-220 кВ Кедрово с применением термоусаживаемых материалов.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес СПК Лужки балансодержателя сети по ВЛ 10 кВ от опоры № 45 в направлении КТП-540 КВЛ 10 кВ фид.10-2 с ПС-220 кВ Кедрово об НО 29.06.2025 по причине технологического нарушения в сети СПК Лужки (повреждение опорного изолятора фазы "В" на оп.45/1, провод лежит на траверсе), сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о замене Т-1 в паспорт ТП-59 по КВЛ 10 кВ фид.10-4 с ПС 220 кВ Кедрово в паспорт оборудования; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по своевременному выявлению и устранению выявленных дефектов в ТП-0,4/20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес СНТ Железнодорожник балансодержателя сети по ВЛ 10 кВ от опоры № 9 в направлении КТП-663 КВЛ 10 кВ фид.10-2 с ПС-220 кВ Кедрово об НО 29.06.2025 по причине технологического нарушения в сети СНТ Железнодорожник (повреждение опорного изолятора на приемной траверсе абонентской КТП-633), сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД.; Разработать, утвердить и выполнить программу повышения надежности (ПКМ) электроснабжения потребителей КВЛ 10кВ фид.10-2 с ПС 220кВ Кедрово со сроком реализации до 31.12.2026 года по установке необходимого кол-ва ПРВТ выхлопного типа на отпаечных ВЛ 10кВ в сторону аб э/у, для исключения излишнего обесточения потребителей при ТН в сети аб, в установленном порядке в филиале Общества, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес СНТ "Родники" балансодержателя сети по ВЛ 10 кВ от опоры № 2/1 в направлении ТП-1349 КВЛ 10 кВ фид.Афанасовка с РП-2 пит. фид.22 ПС 110кВ Наро-Фоминск об НО 30.06.2025 по причине технологического нарушения в сети СНТ "Родники", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС-392 Верея с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, деревьев (веток) "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-01 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию проходных изоляторов 10 кВ в РУ-10 кВ КТПП-890 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Верея согласно нТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров РП, РТП, ТП 6-10 кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД.; Провести регулировку контактной системы ЛР-1532 по КВЛ 10 кВ от АСП-117 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Колодкино.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внести в паспорт КВЛ 10 кВ от АСП-862 фид.8 с ПС 35 кВ Вышгород данные о ремонте.; Направить виновнику собственнику участка претензионное письмо по факту механического повреждения 05.07.2025 г. в 14:18 КВЛ 10 кВ от АСП-862 фид.8 с ПС 35 кВ Вышгород при выполнении несанкционированных работ по вырубке деревьев вблизи охранной зоны данной КВЛ без согласования с представителями Наро-Фоминского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№ 15-16 по КВЛ 10 кВ фид. Алексеевка АСП-180 пит. фид. 24 ПС 110 кВ Наро-Фоминск согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№8-9 по КВЛ 10 кВ фид.Бараново ПС 35 кВ Первомайская
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.№№46-47 КВЛ 10 кВ от АСП-793 по фид.1 ПС 35 кВ Колодкино.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления деревьев и веток, "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК болтовых, опрессованных соединений в РУ 0,4 кВ ТП-929 фид.7 ПС 110 кВ Верея.; Провести внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№19-20 по ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня ТП-860 пит.фид.2 ПС 35 кВ Вышгород.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35кВ Спас №627выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.№№145-146 КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ Вышгород.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на оп.№1 КВЛ 10 кВ фид. 2 с РП-43 пит.фид.5 ПС 110 кВ Верея согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.№№145-146 КВЛ 10 кВ фид.50 ПС 110 кВ Селятино; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления деревьев и веток, "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ВР-76 по КВЛ 10 кВ фид.5 ПС 220 кВ Встреча согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.№№8-9 КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 35 кВ Слюдинит.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления деревьев и веток, "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№69-70 КВЛ 10 кВ фид.5 ПС 35 кВ Вышгород.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№72-73 КВЛ 10 кВ фид.4 ПС 35 кВ Корытово.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.№71-73 КВЛ 10 кВ фид.10-5 ПС 220 кВ Кедрово; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления деревьев и веток, "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№85-86 КВЛ 10 кВ фид.4 ПС 35 кВ Вышгород.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.№17-18 КВЛ 10 кВ фид. Алексеевка от АСП-180 пит. фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления деревьев и веток, "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.№14-15 КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Вышгород; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления деревьев и веток, "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на оп.7/1 отп.на КТП-60 пит.фид.5 ПС 220 кВ Встреча согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-18 | 2025-07-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.7 с РП-41 пит.фид.3 ПС 110 кВ Верея.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу НРЭС по организации послеаварийных осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня РП-43 пит.фид.5 ПС 110 кВ Верея.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр РУ 10 кВ ТП-368 по КВЛ 10 кВ от АСП-247 фид. 19 с РП-37 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ТП, РП 0,4/20кВ в части выявления мест проникновения диких животных в э/у, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ЛР-235 КВЛ 10 кВ от АСП-247 по фид. 202 ПС 220 кВ Встреча.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№44-45 по КВЛ 10 кВ фид.8 ПС 35 кВ Вышгород.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.№27-28 КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 35 кВ Вышгород; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления деревьев и веток, "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.№№492-493 отп.на КТП-2719 КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Верея.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления деревьев и веток, "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на оп.№21 КВЛ 10 кВ от АСП-235 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на оп.№21 КВЛ 10 кВ от АСП-235 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проверить наличие запрещающих надписей на опорах ВЛ 0,4 кВ фид.1 ТП-850 фид.2 РП-41 пит.фид.3 ПС 110 кВ Верея
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на оп.№43 КВЛ 10 кВ фид. Мартемьяново-2 ПС 35 кВ Первомайская; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на оп.№23 КВЛ 10 кВ фид. Мартемьяново-2 ПС 35 кВ Первомайская; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№146-147 КВЛ 10 кВ фид.4 ПС 35 кВ Вышгород.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на опоре №16 по КВЛ 10 кВ фид. Свитино-1 с РП-12 пит.фид.45 с ПС 110 кВ Селятино.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на опоре №30 по КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 35 кВ Вышгород, согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ Встреча в части выявления дефектов, выявленные дефекты внести в ЭЖД, согласно НТД..
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№373-374 по КВЛ 10 кВ от АСП-1530 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Верея согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) веток (деревьев), "угрожающих" падением на провода в пролете от опоры №18 до ЛР-219 по КВЛ 10 кВ фид.310 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 10-4 с ТП-57 пит.фид.10-4 с ПС 220 кВ Кедрово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС ответственному за техническую эксплуатации оборудования 0,4/20кВ по организации выполнению обходов осмотров ВЛ-0,4/20кВ и сроков устранения выявленных дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.310 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на опоре №30/1 по КВЛ 10 кВ фид.Афанасовка с РП-2 пит.фид.22 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ГЗ д.Мамыри) отпаечной сети от опоры №31 по КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ Встреча в сторону МТП-1427 об неотложном отключении 20.08.2025 18:00 КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети ГЗ д.Мамыри и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.Тимонино с РП-37 пит.фид.502 с ПС 220 кВ Встреча согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные по проведенному ремонту КЛ 10 кВ фид.109 луч "А" от ПС 220 кВ Встреча до опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид.109 луч А+В с ПС 220 кВ Встреча в паспорт оборудования.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид.109 луч "А" от ПС 220 кВ Встреча до опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид.109 луч А+В с ПС 220 кВ Встреча с применением термоусаживающихся материалов согласно НТД.; Произвести окончательный расчет экономического ущерба после завершения АВР на КЛ 10 кВ фид.109 луч "А" от ПС 220 кВ Встреча до опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид.109 луч А+В с ПС 220 кВ Встреча.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№124-125 по КВЛ 10 кВ от ТП-888 пит. фид.7 с РП-41 пит.фид.3 с ПС 110 кВ Верея согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК оп.№14 КВЛ 10 кВ фид.310 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте концевой внутренней кабельной муфты в РТП-5 в паспорт оборудования КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12.; Внести данные о ремонте ЛР-397 в паспорт оборудования КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Селятино.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ, КТП, ТП, РП с ТВК, и осмотром концевых заделок и концевых муфт внутренней установки.; Провести внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Селятино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу НРЭС организации обслуживания приводов МВ, ВВк в ТП, АСП, РП, РТП согласно НТД.; Провести наладку и регулировку блок-контакта привода ВВк 10кВ в ТП 1545 ввод с ТП 909 пит.фид.4 с ПС 35 кВ Вышгород, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ в РУ 10 кВ ТП-1009 пит.фид.3 с РП-41 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Верея согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НФРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов на участке ВЛ 10 кВ в пролете опор №№61-62 по КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 110 кВ Верея согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ в направлении ТП-935 от ТП-1532 пит. фид.6 с ПС-35 кВ Вышгород в части выявления дефектов, выявленные дефекты внести в ЭЖД, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Внести данные о ремонте в РП-46 пит. фид.501 луч "А"+"Б" с ПС 220 кВ Встреча в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования РП, РТП, ТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр РП 10 кВ №46 пит. фид.501 луч "А"+"Б" с ПС 220 кВ Встреча.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. Алексеевка от АСП-180 пит. фид.24 ПС 110 кВ Наро-Фоминск согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ТИЗ "Восток" ) отпаечной сети от опоры №2/4 по КВЛ 10 кВ от АСП-235 пит. фид.21 с РП-37 пит.фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча об АО 28.10.2025 01:10, 03:50, 07:54 от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-235 пит. фид.21 с РП-37 пит.фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети ТИЗ "Восток", работе защит, осмотре оборудования после АО и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Наро-Фоминскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 28.10.2025 01:10 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано АО в РП 37 (д.Свитино) "яч.21 Выход фид.21 на КРУН-234", фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-235 пит. фид.21 с РП-37 пит.фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте ВВк 10 кВ яч.№8 РП-1 пит. фид.310 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск в паспорт оборудования.; Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 2 от РП-1 пит. фид.310 ПС 110 кВ Наро-Фоминск согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести замену втычного контакта полюса "В" и регулировку соосности рабочих контактов ВВк 10 кВ яч.№8 в РУ-10 кВ РП-1 пит. фид.310 ПС 110 кВ Наро-Фоминск согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 605 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.503 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск в паспорт оборудования; Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ фид.503 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск в результате продавливания грунта при проезде крупногабаритной техники, в охранной зоне данной КЛ, без согласования с представителями Наро-Фоминского РЭС для выявления виновных лиц.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-1616 пит.фид.16 с ПС 110 кВ Селятино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Выполнить внеплановый обход (осмотр) ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня левая сторона от КТП-1105 пит.фид.8 с ПС 35 кВ Вышгород с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20 кВ РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр АСП-110 пит. фид. Тарасково с ТП-221 пит.фид.16 с ПС 110 кВ Селятино с целью выявления дефектов проникновения влаги в виде атмосферных осадков, выявленные дефекты внести в ЭЖД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ луч Б в паспорт КЛ 10 кВ фид.202 луч А+Б ПС 220 кВ Встреча №25.; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид.202 луч Б ПС 220 кВ Встреча с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид.202 луч Б ПС 220 кВ Встреча провести окончательный расчет экономического ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид.1 с РП-1 пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск с целью выявления дефектов, выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Верея с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ от АСП-1300 пит. фид. 2 с ПС 35 кВ Вышгород с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Наро-Фоминскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 14.11.2025 21:00 в ОЖУР НРЭС зафиксировано НО "ВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 35 кВ Вышгород", фактически выполнено неотложное отключение ВЛ 10 кВ от АСП-1300 пит. фид. 2 ПС 35 кВ Вышгород.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ГИЗ "Глаголево") отпаечной сети от опоры№42/13 по КВЛ 6 кВ от АПС-92 пит. фид.4Б с ПС 35 кВ Кленово в направлении ТП-619 об АО 15.11.2025 12:57 от МТЗ КВЛ 6 кВ от АСП-91 фид.4Б с ПС 35 кВ Кленово по причине технологического нарушения в сети ГИЗ "Глаголево" (повреждение в РУ-6 кВ КТП-619) и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №15-16 по КВЛ 10 кВ фид.Смена от АСП-230 пит.фид.605 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-17 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес балансодержателя (ФГУ ФУАД "Центральная Россия") отпаечной сети от опоры №63/2 по КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12 пит.фид.45 с ПС 110 кВ Селятино в направлении КТП-1237 об АО 17.11.2025 23:22 КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12 пит.фид.45 с ПС 110 кВ Селятино по причине технологического нарушения в сети ФГУ ФУАД "Центральная Россия", результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на оп.№8 КВЛ 10 кВ фид. 16 ПС 110 кВ Селятино.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ от ЛР-373 до РТП-5 в паспорт КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12 пит.фид.45 с ПС 110 кВ Селятино.; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ от ЛР-373 до РТП-5 по КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12 пит.фид.45 с ПС 110 кВ Селятино с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид.202 луч Б ПС 220 кВ Встреча провести окончательный расчет экономического ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес балансодержателя (ООО "АМС Комплексные решения") отпаечной сети от опоры №12/12 по КВЛ 10 кВ фид.4 с РП-30 пит. фид.608 ПС 220 кВ Встреча в направлении КТП-1916 об АО 18.11.2025 07:28 КВЛ 10 кВ фид.4 с РП-30 пит. фид.608 ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети ООО "АМС Комплексные решения", результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о замене концевой наружной кабельной муфты на опоре №1 КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Слюдинит до опоры №1 по КВЛ фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Наро-Фоминскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 24.11.2025 08:50 в ОЖУР НРЭС зафиксировано НО в ТП-887 "КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Верея", фактически неотложное отключение КВЛ 10 кВ от ТП-887 фид. 1 ПС 110 кВ Верея.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.; Провести внеплановый обход оборудования КВЛ 10 кВ от ТП-887 фид. 1 ПС 110 кВ Верея в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Верея согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Произвести опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №№18-20 ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-850 пит.фид.3 с ПС 110 кВ Верея согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ луч Б от ПС 220 кВ Встреча до опоры №1/1 по КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ Встреча в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ от АСП-238 фид. 2 с ПС 35 кВ Субботино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес балансодержателя (СНТ "Кураповец") отпаечной сети от опоры №64 по ВЛ от АСП-15 пит. фид.Романово от ТП-147 пит.фид. 29 с ПС 110 кВ Мишуково направлении МТП-290 об АО 02.12.2025 11:10 ВЛ от АСП-15 пит. фид.Романово от ТП-147 пит.фид. 29 с ПС 110 кВ Мишуково по причине технологического нарушения в сети СНТ "Кураповец", результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид. 502 луч Б с ПС 220 кВ Встреча в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид. 502 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.202 луч Б с ПС 220 кВ Встреча в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид.202 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10кВ фид.608 луч Б с ПС 220 кВ Встреча в паспорт оборудования КЛ 10кВ фид.608 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча.; Выполнить внеплановый профконтроль РЗиА с ЦВК АУ и ДУ в РП-46 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 10 кВ от АСП-139 пит. фид. Б.Горки-2 с ПС 35 кВ Каменка.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Наро-Фоминскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР НРЭС и в ПК «Аварийность». 09.12.2025 14:55 в ОЖУР НРЭС зафиксировано НО в АСП-139 "АСП 139/фид Б.Горки-1 - ПС308 Наро-Фоминск", фактически выполнено неотложное отключение ВЛ 10 кВ от АСП-139 пит. фид. Б.Горки-2 с ПС 35 кВ Каменка).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров ВЛ 6/10 кВ согласно НТД.; Провести внеплановый обход КВЛ фид.3 с РП-1 пит. фид. 605 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток и деревьев, "угрожающих" падением, на ВЛ.; Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения КВЛ 10 кВ от АСП-1525 фид.1 с ПС 35 кВ Вышгород, результаты обхода осмотра внести в ЭЖД средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-1213 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Колодкино для выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток и деревьев, "угрожающих" падением, на ВЛ.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ от ТП-860 фид.8 с ПС 35 кВ Вышгород с целью выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением и ДКР выше 4-х метров. Выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | По факту выявленных дефект в ЭЖД, наличие деревьев и веток "угрожающих падением" ДКР выше 4 м., выполнить расчистку трассы прохождения КВЛ 10 кВ от АСП-793 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Колодкино от веток и деревьев "угрожающих падением" и ДКР выше 4 метров, в установленном в Обществе порядке, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.; Провести внеплановый обход оборудования КВЛ 10 кВ от АСП-793 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Колодкино в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4 м, в том числе в части нормативного состояния ОСИ и ИП ВЛ с ТВК, критические дефекты устранить по месту, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-1951 пит. фид. 605 ПС 110 кВ Наро-Фоминск для выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый ТВК в КТП-1799 пит.фид.1 с ПС 35 кВ Корытово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Наро-Фоминскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 15.12.2025 14:00 в ОЖУР НРЭС зафиксировано НО на ПС 110 кВ Наро-Фоминск "КЛ 10 кВ фид. 605 ПС 110 кВ Наро-Фоминск", фактически неотложное отключение КВЛ 10 кВ фид.605 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.605 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск для выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-1787 пит.фид. 6 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ 0,4-6/10 кВ в части выявления дефектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести данные о ремонте КЛ в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск.; Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск неустановленными лицами в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями НРЭС для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ луч А от РП-41 до ЛР-678 по КВЛ 10 кВ фид.3 луч А+Б с РП-41 пит.фид.22 ПС 110 кВ Наро-Фоминск в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Наро-Фоминскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 22.12.2025 00:22 в ОЖУР НРЭС зафиксировано АО "КВЛ 10 кВ РП41/фид.3 Афанасовка - ПС 110 кВ Наро-Фоминск", фактически аварийное отключение КВЛ 10 кВ фид.3 луч А+Б с РП-41 пит.фид.22 ПС 110 кВ Наро-Фоминск.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.Мартемьяново-1 с ПС 35 кВ Первомайская согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид. 501 луч Б с ПС 220 кВ Встреча в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид.501 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес балансодержателя (ООО "АМС Комплексные решения") отпаечной сети от опоры №12/12 по КВЛ 10 кВ фид.4 с РП-30 пит. фид.608 ПС 220 кВ Встреча в направлении КТП-1916 об НО 26.12.2025 07:22 КВЛ 10 кВ фид.4 с РП-30 пит. фид.608 ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети ООО "АМС Комплексные решения", результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Селятино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Селятино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ ТП-1327 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Верея согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Наро-фоминский РЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.10-5 с ПС 220 кВ Кедрово для выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода, согласно НТД.
филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 01.01.2025 05:25 зафиксировано АО КВЛ 10 кВ фид. 5 с ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ фид. 5 от АСП-11 пит.фид.5 с ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№293-294 на КВЛ 10 кВ фид. 5 от АСП-11 пит.фид.5 с ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр, с ревизией ОСИ-10кВ и контактной группы ВР-10 кВ КТП-2125 пит. фид. 4 с ЦРП-1 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Румянцево №423, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 02.01.2025 00:03 зафиксировано АО ВЛ 10 кВ ЦРП1/4-КТП107 Москворечье "ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1". О", фактически произошло АО КВЛ 10 кВ с АСП-256 пит. фид. 4 с ЦРП-1 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Румянцево №423).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр, с ревизией ОСИ-10кВ и контактной группы ВР-10 кВ на КТП-3045 пит. фид. Бабкино с РП-51 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч №475, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 08.01.2025 10:21 зафиксировано АО ВЛ 10 кВ РП51/Бабкино-ЗТП372 Полевшина "ВЛ-10кВ ф.Бабкино РП-51 до КТП 1031", фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-320 пит. фид. Бабкино с РП-51 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч №475).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.; Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.14 луч Б с ПС 110 кВ Пернатово №551 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ-6 кВ в РУ-6кВ РП-80 пит. фид. 73 с ПС 220 кВ Слобода №836 согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД.; Произвести опиловку ДКР выше 4м в пролёте опор №№13-14 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-2124 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Никольское №618, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.; Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.213 с ПС 110 кВ Полянка №435 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 с ревизией ОСИ-10кВ и контактной группы ЛР-3469 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ, КТП, ТП, РП 10кВ, согласно НТД.; Произвести ремонт поврежденного оборудования на ЛР-795 по КВЛ 10 кВ фид.Борки от ЗТП-440 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Ивановская №483 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ от опоры №1 до КТП-847 по КВЛ 10 кВ от АСП-107 пит.фид. Подмосковная Слобода с РП-70 пит.фид. 24 ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 27.01.2025 09:03 зафиксировано АО ВЛ 10 кВ РП70/Подм.Слобода-АСП-397, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ в направлении КТП-1616 от АСП-107 пит.фид. Подмосковная Слобода с РП-70 пит.фид. 24 ПС 220 кВ Слобода №836).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.205 с ПС 220 кВ Слобода №836 и КЛ 10 кВ фид.207 с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорта КЛ, контролировать количество повреждений.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по технологии монтажа и прокладки КЛ 10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа КЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.; Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.30 луч А с ПС 110 кВ Ивановская №483 внести в паспорт КЛ 10 кВ фид.30 луч А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ от ЦРП-28 до ТП-408 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации).; Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ЦРП-28 до ТП-408 в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в паспорт КЛ.; Направить в службу РС (по электронной почте) схему КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, с перечнем мест повреждений, для анализа аварийности и внесения КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в ремонтную (производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-2244 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Духанино №802 . По результатам анализа разработать и выполнить организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановые замеры нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-2244 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Духанино №802 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№29-30 на КВЛ 10 кВ фид. Борки от ТП-440 пит. фид 24 с ПС 110 кВ Ивановская №483, согласно НТД,; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в ОАО "РЖД" (ЭЧ-7) об АО 10.02.2025 15:05 КЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423 (ЭЧ-7, РЖД) и КЛ 10 кВ фид. 11 с ПС 110 кВ Румянцево №423(ЭЧ-7, РЖД) по причине технологического нарушения на ПС 110 кВ Румянцево №423 (ЭЧ-7, РЖД) и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ПК «Аварийность». 10.02.2025 15:05 в ПК "Аварийность" внесена запись "отключённое оборудование: МВ 10 кВ Т-1" в фактически произошло АО КЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423 (ЭЧ-7, РЖД) и КЛ 10 кВ фид. 11 с ПС 110 кВ Румянцево №423(ЭЧ-7, РЖД)).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.810 с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ.; Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ фид.810 с ПС 220 кВ Слобода №836 неустановленными лицами в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями ИРЭС для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.; Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид 304 луч А ПС 220 кВ Слобода №836 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.205 с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт оборудования в ТП-4021 пит. фид.503 с ПС 220 кВ Слобода №836, с учетом гарантийных обязательств, силами подрядной организации ООО "Кабельщик М".; После выполнения АВР в ТП-4021 пит. фид.503 с ПС 220 кВ Слобода №836 выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС, связанному с технологическим нарушением, которое произошло по причине дефекта монтажа в ТП-4021 пит. фид.503 с ПС 220 кВ Слобода №836 (Монтаж выполнялся 31.01.2025 г. персоналом ООО "Кабельщик М"). Направить документы в ООО «Кабельщик М» для возмещения материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского РЭС, контролирующему выполнение монтажных работ по причине повреждения оборудования в ТП-4021 пит. фид.503 с ПС 220 кВ Слобода №836 из-за нарушений технологии монтажа персоналом подрядной организации ООО "Кабельщик М".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию ВЛ 0,4 кВ фид.3 от ТП-787 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483 произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№ 6-7 на ВЛ 0,4 кВ фид.3 от ТП-787 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ-10 кВ на УРЛ-3194 по КВЛ 10 кВ фид. 24 с ПС 220 кВ Слобода № 836 согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Сведения о проведенном ремонте РЗиА в АСП-88 пит. фид. 24 с ПС 220 кВ Слобода № 836 внести в паспорт РЗиА.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю ( ООО "Загородные Энергосберегающие Системы") КЛ 10 кВ фид. Новорижский от РТП-63 пит. фид. 9 с ПС 220 кВ Слобода №836 об АО 03.03.2025 16:54 МТП-2711 пит. фид. Новорижский от РТП-63 пит. фид. 9 с ПС 220 кВ Слобода № 836 по причине технологического нарушения в сети ООО "Загородные Энергосберегающие Системы" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести данные по ремонту КЛ 10кВ от ЛР-3468 до ТП-4129 в паспорт КЛ.; Выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС, связанному с технологическим нарушением на КЛ 10кВ от ЛР-3468 до ТП-4129 из-за дефекта монтажа КЛ 10кВ от ЛР-3468 до ТП-4129 персоналом ООО "Техно инжиниринг". Направить документы в ООО "Техно инжиниринг" для возмещения материального ущерба.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на ЛР-1 АСП-248 пит. фид. 3 от РП-34 пит. фид.67А с ПС 220 кВ Луч №475 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ от РП-136 до КТП-3696 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Духанино№ 802 в паспорт КЛ.; Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КВЛ 10 кВ от АСП-320 пит. фид. Бабкино с РП-51 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч №475 ", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ИРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) ЛЭП "КВЛ 10 кВ от АСП-320 пит. фид. Бабкино с РП-51 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч №475 " в SIM-модель филиала ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановую проверку ОСИ-10кВ МТП-2052 пит. фид. Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП, РТП, ЗТП в части выявления мест возможного проникновения животных в э/у.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ от ЛР-3309 до ЛР-3310 по КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 35 кВ Лыщево №307 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Для исключения АО КВЛ 10 кВ фид. Крючково с РТП-34 пит. фид. 46А с ПС 220кВ Луч №475 по причине технологического нарушения в сети СНТ "Дубрава" - на опоре №66 КВЛ 10 кВ фид. Крючково с РТП-34 пит. фид. 46А с ПС 220кВ Луч №475 установить разъединитель марки ПРВТ.; Направить письмо балансодержателю (СНТ "Дубрава") отпаечной сети от опоры №66 на КВЛ 10 кВ фид. Крючково с РТП-34 пит. фид. 46А с ПС 220кВ Луч №475 в сторону ТП-1038 об АО 14.03.2025 01:10 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Крючково с РТП-34 пит. фид. 46А с ПС 220кВ Луч №475 по причине технологического нарушения в сети СНТ "Дубрава" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Новоселово с РП-22 пит. фид. 46А с ПС 220 кВ Луч №475, выявленные дефекты внести в ЭЖД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ 6 кВ на ЛР-3385 по КВЛ 6 кВ фид. 75 с ПС 220 кВ Слобода №836, согласно НТД.; Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КВЛ 6 кВ фид. 75 с ПС 220 кВ Слобода №836", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ИРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) ЛЭП (КВЛ 6 кВ фид. 75 с ПС 220 кВ Слобода №836) в SIM-модель филиала ЗЭС.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр КТП-667 пит. фид.308 с ПС 220 кВ Слобода №836 с целью выявления мест возможных проникновений животных, с фиксацией дефектов средствами АСУМБ в ЭЖД, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП, РТП, ЗТП в части выявления мест возможного проникновения животных в э/у.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД.; Произвести опиловку веток, "угрожающих" падением на ЛР-761 на КВЛ 10 кВ фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода №836, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Лотос") отпаечной сети от опоры №1 на КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 110 кВ Духанино №802 об АО 15.03.2025 15:49 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 110 кВ Духанино №802 по причине технологического нарушения в сети СНТ "Лотос" необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ, РП, ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести замену поврежденного оборудования на опоре №117/б по КВЛ 10 кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.Салют от ЗТП-440 фид.24 с ПС 110 кВ Ивановская №483 с ревизией ОСИ-10кВ на опоре №37 выявленные дефекты внести в ЭЖД, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№ 3/24-3/25 КВЛ 10 кВ фид.Куйбышево от РП-24 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Манихино №422 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№ 33-34 на КВЛ 10 кВ фид. Аносино от РТП-63 пит. фид. 9 с ПС 220 кВ Слобода №836 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на ЛР-2 АСП-3 пит.фид.3 с ПС 35 кВ Никольское №618, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ 6 кВ от ЗТП-711 до ЗТП-703 по КВЛ 6 кВ фид. Больница от РТП-702 пит.фид. 58 с ПС 220 кВ Слобода №836, переданной на баланс филиала ЗЭС в рамках консолидации, выявленные дефекты внести в ЭЖД.; По результатам дефектовки оборудования ВЛ 6 кВ от ЗТП-711 до ЗТП-703 по КВЛ 6 кВ фид. Больница от РТП-702 пит.фид. 58 с ПС 220 кВ Слобода №836 направить документы, в установленном порядке, для включения в план ТОиР филиала ЗЭС по ИРЭС (со сроком исполнения до начала ОС 2025/2026), с целью приведения данного оборудования к уровню нормального технического состояния.; Произвести замену опоры №6 на ВЛ 6 кВ от ЗТП-711 до ЗТП-703 по КВЛ 6 кВ фид. Больница от РТП-702 пит.фид. 58 с ПС 220 кВ Слобода №836, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.403 с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ.; Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ фид.403 с ПС 220 кВ Слобода №836 неустановленными лицами в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями ИРЭС для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток и деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.; Произвести опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-166 пит. фид. 5 с ПС 35 кВ Устиново №24 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№41-42 на КВЛ 10 кВ фид. Крючково от РТП-34 пит. фид. 46А с ПС 220кВ Луч №475, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.304 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 12.04.2025 22:11 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано АО ВЛ 10 кВ РП24/Куйбышево-ЗТП331 д.Павловс "ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1", фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от ТП-563 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№22/3 -22/4 по КВЛ 10 кВ от ТП-563 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№391-392 на КВЛ 10 кВ от АСП-430 пит. фид. 5 с ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр ОСИ в пролете опор №№1-2 на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-2621 пит. фид. 36 ПС 110 кВ Ивановская №483 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.1 от РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.; Произвести восстановление изоляции проводов СИП-3 1*70 фаз "А" и"В" в пролете опор №№ 3-4 по КВЛ 10 кВ фид.1 от РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 459 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 459 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо гр. Сопову Роману Геннадьевичу по факту механического повреждения 18.04.2025 12:10 КЛ 10 кВ фид.708 с ПС 220 кВ Слобода №836 при проведении им несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Истринского РЭС, для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".; Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.708 с ПС 220 кВ Слобода №836 внести в паспорт КЛ
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ в МТП-2525 пит. фид. Аносино от РП-63 пит. фид. 9 с ПС 220 кВ Слобода №836 согласно НТД. Выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ 0,38 - 20 кВ, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 10 кВ фид.29 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в паспорт КЛ.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид.29 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в месте повреждения согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 22.04.2025 08:45 зафиксировано АО ВЛ 10 кВ РП51/Сокольники-ЗТП381 Сокольни "Отпайка на АСП-35", фактически произошло АО КВЛ 10 кВ фид.62Б с ПС 220 кВ Луч №475).; Сообщить балансодержателю КЛ 10 кВ фид. 62А с ПС 220 кВ Луч №475 ФКГОУ ВО "Московский университет МВД РВ им. В.Я.Кикотя" об обесточении КЛ 10 кВ фид. 62Б с ПС 220 кВ Луч №475 (баланс ПАО "Россети Московский регион") по причине технологического нарушения в сети КЛ 10 кВ фид. 62А с ПС 220 кВ Луч №475.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 фид. 355 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.15 луч "А" от РП-131 до РП-140 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ Полянка №435 в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 30.04.2025 14:40 зафиксировано АО КЛ 10 кВ РП140/14-КТП3869 "Участок магистрали КЛ 10 кВ РП140/16-КТП", фактически произошло АО КЛ 10 кВ фид.15 луч "А"+"В" от РП-131 до РП-140 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ Полянка №435).; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№286-287 по КВЛ 10 кВ фид. 5 от РП-201 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Ядрошино №683 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-01 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода №836, с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ.; Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-14 пит. фид. 42 с ПС 110 кВ Пернатово №551, с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ.; Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-47 пит.фид.19 с ПС 110 кВ Духанино №802, с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ.; Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-271 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ.; Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-47 пит.фид.19 с ПС 110 кВ Духанино №802", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ИРЭС и паспортом ЛЭП, согласно НТД.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 10 кВ фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода №836, согласно дефектов внесенных в ЭЖД, выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР выше 4-х метров и опиловку веток, "угрожающих" падением на ВЛ.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 10 кВ от АСП-14 пит. фид. 42 с ПС 110 кВ Пернатово №551, согласно дефектов внесенных в ЭЖД, выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР выше 4-х метров и опиловку веток, "угрожающих" падением на ВЛ.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 10 кВ от АСП-271 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно дефектов внесенных в ЭЖД, выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР выше 4-х метров и опиловку веток, "угрожающих" падением на ВЛ.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-47 пит.фид.19 с ПС 110 кВ Духанино №802, согласно дефектов внесенных в ЭЖД, выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР выше 4-х метров и опиловку веток, "угрожающих" падением на ВЛ.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) ЛЭП "КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-47 пит.фид.19 с ПС 110 кВ Духанино №802" в SIM-модель филиала ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 10 кВ фид.17 от ПС-802 до опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид. 17 с ПС 110 кВ Духанино №802 на опоре №1 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить заявление в полицию, для привлечения к ответственности лиц, действиями которых произошло АО 08.05.2025 20:17 КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Пернатово №551 с обесточением потребителей.; Провести внеплановый осмотр ОСИ на опорах №64, №65 по КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Пернатово №551, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№10-11 по КВЛ 10 кВ фид. Борисково от ТП-547 пит.фид. 20 с ПС 110 Духанино № 802 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от опоры №24А до опоры №25В на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 220 кВ Слобода № 836 в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 10 кВ от АСП-107 до ЛР-579 по КВЛ 10 кВ в направлении ТП-847 от АСП-107 фид. 24 с ПС 220 кВ Слобода № 836 в паспорт КЛ.; Выполнить корректировку в SAP, в части добавления описания технического места "Отпайка 3 КЛ КРН107-ЛР759", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ИРЭС и паспортом ЛЭП, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 15.05.2025 14:30 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано АО ВЛ 10 кВ РП70/Подм.Слобода-АСП-397, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ в направлении ТП-847 от АСП-107 фид. 24 с ПС 220 кВ Слобода № 836).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ 10 кВ на ЛР-507 по КВЛ 10 кВ от АСП-26 пит. фид. 6 ПС 110 кВ Ядрошино № 683 согласно НТД.; Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "ЛР-507 на КВЛ 10 кВ от АСП-26 пит. фид. 6 ПС 110 кВ Ядрошино № 683", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ИРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролетах опор №№162А-41/1, №№41/1-41/2 на КВЛ 10 кВ от АСП-36 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Духанино № 802 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 17.05.2025 17:53 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано неотложное отключение КВЛ 10 кВ РТП499/Газстрой-ЗТП379 Огников "Отпайка на КТП-1145"", фактически отключено КВЛ 10 кВ от АСП-36 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Духанино № 802).; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, деревьев (веток) "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№7-8 по ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП-94 пит. фид. 8 с ПС 35 кВ Нудоль № 647 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС в ПК «Аварийность». 18.05.2025 11:04 зафиксировано АО ВЛ 10 кВ ПС683/1-КТП139 Мебельторг, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-271 фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683).; Выполнить внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.; Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№8/2-8/3 на КВЛ 10 кВ от АСП-271 фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино №683 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ-6 кВ от РТП-62 до ЗТП-624 в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность».18.05.2025 12:31 зафиксировано АО КЛ 6 кВ ЗТП624/1-ЗТП625 П-Слобода, фактически произошло АО КЛ 6 кВ в направлении ТП-624 от РТП-62 пит.фид.75 с ПС 220 кВ Слобода №836).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №342-343 на КВЛ 10 кВ фид.5 от ТП-1059 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 19.05.2025 01:27 зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ ПС683/5-КТП1335 КП Уборы, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ фид.5 от ТП-1059 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Ядрошино №683); Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, веток (деревьев), "угрожающих" падением ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №№38.1-38.2 по КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне АСП-20 пит. фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 20.05.2025 22:20 зафиксировано АО ВЛ 10 кВ ПС683/8-РТП579 Татищево, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-20 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ 6/10 кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне ЛЭП, согласно НТД.; Произвести замену поврежденного оборудования на АСП-20 пит. фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 209 с ПС 220 кВ Слобода № 836 в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№71А-72 по КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 35 кВ Лыщево №307 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 фид. 19 луч "А" с ПС 110 кВ Ядрошино № 683 в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КВЛ 10 кВ фид. Газстрой от ЗТП-379 до АСП-313 пит. фид.16 с ПС 110 кВ Духанино №802", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ИРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20 кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, веток деревьев, "угрожающих" падением, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№10 -18 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-94 пит. фид. 8 с ПС 35 кВ Нудоль №647 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 фид. Больница РТП-702 пит.фид .58 с ПС 220 кВ Слобода №836 в части выявления ДКР выше 4-х метров, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД, согласно НТД.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 6 фид. Больница РТП-702 пит.фид .58 с ПС 220 кВ Слобода №836, согласно дефектов внесенных в ЭЖД, выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР выше 4-х метров и опиловку веток, "угрожающих" падением на ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Роднички") отпаечной сети ВЛ 10 кВ от опоры №305 в сторону ТП-1350 пит. фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 об АО 29.05.2025 12:45 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 по причине технологического нарушения в сети СНТ "Роднички" и необходимости приведения электроустановки СНТ "Роднички" к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.; Произвести опиловку ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №№15-16 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-301 пит. фид. 34 с ПС 110 кВ Ивановская №483, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-1286 по фид. 17 ПС 35 кВ Лыщево №307, выявленные дефекты внести в ЭЖД согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ от ЗТП-527 до ТП-2814 по КВЛ 10 кВ от АСП-117 пит.фид. 24 ПС 110 кВ Ивановская № 483 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КВЛ 10 кВ от АСП-255 пит. фид.Татищево от РТП-579 пит.фид.8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ИРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне опоры №161 по КВЛ 10 кВ от АСП-255 пит. фид.Татищево от РТП-579 пит.фид.8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) КВЛ 10 кВ от АСП-255 пит. фид.Татищево от РТП-579 пит.фид.8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в SIM-модель филиала ЗЭС.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ 6/10 кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне ЛЭП, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.459 с ПС 220 кВ Слобода №836 и КЛ 10 кВ фид.355 луч "А"+ "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорта КЛ.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Релог") отпаечной сети в направлении ТП-1249 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Давыдково №714 об АО 07.06.2025 06:27 и АО 07.06.2025 15:20 по причине технологического нарушения в сети СНТ "Релог" и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 07.06.2025 06:27 зафиксировано АО ВЛ-10кВ ПС714/2 КРН29-ЛР561-КРН5, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-5 пит. фид. 2 с ПС 35 кВ Сычи №171).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП 295 Новоселово пит. фид. 46А с ПС 220 кВ Луч №475, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ по КВЛ 10 кВ фид. Газстрой от РП-499 пит. фид.16 с ПС 110 кВ Духанино № 802, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ, выявленные дефекты устранить согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 09.06.2025 10:29 зафиксировано неотложное отключение КВЛ 10 кВ РТП499/Газстрой-ЗТП379 Огников "КЛ-10кВ ф.Газсторой", фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ фид. 24 с ПС 110 кВ Духанино № 802.).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию РУ-0,4кВ и протяжку болтовых соединений с контролем нагрузки и ТВК оборудования 0,4кВ ТП-3193 пит. фид.Победа от РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского РЭС на тему: "Организация обходов, осмотров оборудования РП, ЗТП, КТП 6-10/20 кВ, в части выявления дефектов".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток дерева в пролете опор №№2-3 на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-2124 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Никольское №618 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.30 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток дерева в пролете опор №№5-6 на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-2124 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Никольское №618 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.5 от РТП-201 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в части выявления ДКР выше 4-х метров, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД, согласно НТД.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 10 кВ фид.5 от РТП-201 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно дефектов внесенных в ЭЖД, выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР выше 4-х метров и опиловку веток, "угрожающих" падением на ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о проведенном ремонте РЗиА в РП-201 пит.фид.21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 внести в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№10/3-10/4 по КВЛ 10 кВ от АСП-423 пит. фид. 57 с ПС 110 кВ Пернатово № 551 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№4-5 КВЛ 6 кВ фид. 5 с ПС 35 кВ Истра №304 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№71-72 КВЛ 10 кВ фид. Бабкино с РП-51 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч №"475, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (Рыкова Лина Николаевна) отпаечной сети в направлении ТП-2716 пит. фид. Лужки с РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода №836 об АО 13.06.2025 13:55 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Лужки с РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети балансодержателя (Рыкова Лина Николаевна) и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 24 с ПС 110 кВ Духанино №802 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.; Произвести опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №№89-90 на КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "пролет опор №№1/1-1/2 на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-1226 фид. 5 с ПС 35 кВ Устиново №24", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ИРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ-10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.308 с ПС 220 кВ Слобода №836 согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ЛР-3144 до ЛР-3146 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 в паспорт оборудования.; Выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС, связанному с технологическим нарушением на КЛ 10 кВ от ЛР-3144 до ЛР-3146 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 персоналом ООО "Элпроект". Направить документы в ООО "Элпроект" для возмещения материального ущерба.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ЛР-3144 и ЛР-3146 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№71А-72 по КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 35 кВ Лыщево №307 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.5 от ЦРП-1 пит.фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №422 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ЛР-848 по КВЛ 10 кВ фид.12 с ПС 110 кВ Духанино №802 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС при плановых обхода осмотрах ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления мест возможного гнездования диких птиц, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на ВР-10 кВ ТП-965 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Произвести вырубку деревьев (веток) в пролете опор №№19-20 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-3042 пит. фид. 67А с ПС 220 кВ Луч №475 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 6 кВ на КВЛ 6 кВ фид.56 с ПС 220 кВ Слобода №836 внести в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 6 кВ по КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Давыдково №714 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№9-10 на КВЛ 6 кВ фид.Зенькино от РП-31 пит.фид.3 с ПС 35 кВ Истра№304, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.21 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 304 луч "А" по КВЛ 10 кВ фид. 304 луч "А"+"Б" с ПС 220 кВ Слобода внести в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№71/1-71/2 по КВЛ 6 кВ фид. 75 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 27.06.2025 12:34 зафиксировано АО КЛ 10 кВ ПС836/75 Слобода, фактически произошло АО КВЛ 6 кВ фид. 75 с ПС 220 кВ Слобода).; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 34 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№19/3-19/4 на КВЛ 10 кВ фид.Сафонтьево от АСП-225 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№7-8 на КВЛ 10 кВ фид. Аносино от РП-63 пит. фид.9 с ПС 220 кВ Слобода, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.; Произвести восстановление изоляции проводов СИП-3 1*70 фаз "А" и"В" в пролете опор №№7-8 на КВЛ 10 кВ фид. Аносино от РП-63 пит. фид.9 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Пернатово до опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Пернатово внести в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (НП "Озерное") отпаечной сети в направлении ТП-1554 пит. фид.Славково от РП-103 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Крылово об АО 01.07.2025 08:48 причине технологического нарушения в сети НП "Озерное" и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№3-4 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.459 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 и КЛ 10 кВ фид.355 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорта КЛ.; Выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС, связанному с технологическим нарушением на КЛ 10 кВ фид.355 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 персоналом ООО "СтройЭнергоРемонт". Направить документы в ООО "СтройЭнергоРемонт" для возмещения материального ущерба.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского РЭС, контролирующему выполнение монтажных работ по причине повреждения оборудования в КЛ 10 кВ фид.355 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 из-за нарушений технологии монтажа персоналом подрядной организации ООО "СтройЭнергоРемонт".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 34 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ООО "Двина") отпаечной сети в направлении ТП-3548 пит. фид. Куйбышево от ЗТП-389 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская об АО 03.07.2025 09:21 причине технологического нарушения в сети ООО "Двина" и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) ЛЭП КВЛ 10 кВ фид. Куйбышево от ЗТП-389 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская в SIM-модель филиала ЗЭС.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 08.01.2025 10:21 зафиксировано АО ВЛ 10 кВ РП24/Куйбышево-ЗТП331 д.Павловс, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ фид. Куйбышево от АСП-396 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская)
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 110 кВ Давыдково согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ЛР-2032 до ЛР-2034 по КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино внести в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№25-26 на КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 35 кВ Лыщево согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№ 31-32 по КВЛ 6 кВ фид.Алехново РП-29 по фид.16 с ПС 110 кВ Пернатово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.12 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№235-236 на КВЛ 10 кВ фид.7 от АСП-258 пит. фид.Перелески с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ, РП, ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10 кВ ТП-217 пит. фид. Воскресенки от РТП-579 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№26-27 по КВЛ 10 кВ фид.Аносино от РП-63 пит. фид.9 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.66Б от ЗТП-445 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№10-11 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№336-337 на КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№3/3-3/4 по КВЛ 10 кВ фид. Лисавино от РП-44 пит. фид.7 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Крючково от РП-34 пит. фид. 46А с ПС 220 кВ Лучв части выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров. Выявленные дефекты внести в ЭЖД.; По результатам осмотра КВЛ 10 кВ фид. Крючково от РП-34 пит. фид. 46А с ПС 220 кВ Луч выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№11/1-45 по КВЛ 10 кВ фид. Победа от РП-24 пит. фид. 2 с РП-25 пит. фид. с 2 с ПС 110 кВ Манихино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№1/3-1/4 по КВЛ 10 кВ фид. 20 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Сокольники от РП-51 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч в части выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров. Выявленные дефекты внести в ЭЖД.; По результатам осмотра КВЛ 10 кВ фид. Сокольники от РП-51 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.17 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№14-15 по КВЛ 10 кВ фид.3 от РП-34 пит. фид. 67А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 08.07.2025 20:32 зафиксировано АО ВЛ 10 кВ РП24/Куйбышево-ЗТП331 д.Павловс", фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-396 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№45/2-45/3 по КВЛ 10 кВ фид.3 от РП-5 пит. фид. 7 от БТ №1 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Устиново.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№37-38 по КВЛ 10 кВ фид.Писатели с РП-71 пит. фид. 6 с РП-171 пит. фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров на КВЛ 10 кВ фид. Сысоево от РТП-501 пит. фид.10 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№25-26 по КВЛ 10 кВ фид. Ивановское от РП-55 пит. фид. 7 от БТ-1 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 110 кВ Духанино в части выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров. Выявленные дефекты внести в ЭЖД.; По результатам осмотра КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 110 кВ Духанино выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№33/1-33/2 по КВЛ 10 кВ фид.24 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Воскресенки от РТП-579 пит.фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино в части выявления деревьев(веток), "угрожающих" падением и ДКР выше 4-х метров. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ фид. Воскресенки от РТП-579 пит.фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№33-34 поКВЛ 10 кВ фид.Крючково от РТП-34 пит. фид. 46А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид Котово от РП-22 пит. фид. 34 с ПС 110 кВ Ивановская Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.24 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.10 с ПС 110 кВ Давыдково согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров на КВЛ 10 кВ фид.Татищево от РП-579 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ДНП ГИБДД) отпаечной сети в направлении ТП-405 пит. фид.Победа от РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино об АО 09.07.2025 06:10 по причине технологического нарушения в сети ДНП ГИБДД, работе защит и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю отпаечной сети (баланс ЛПХ "Ермолино") от опоры №86 по КВЛ 10 кВ фид.Сокольники от РП-51 пит. фид.62Б с ПС 220 кВ Луч в направлении КТП-450 об АО 09.07.2025 06:35 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.Сокольники от РП-51 пит. фид.62Б с ПС 220 кВ Луч по причине технологического нарушения в сети ЛПХ "Ермолино" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 6 кВ фид. Глебово-Избищи с РП-35 пит. фид. 27 с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ от опоры №2/2 до опоры №2/3 КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино внести в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 3 с РП-5 пит. фид. 7 от БТ№1 6/10 пит фид. 7 с ПС 35 кВ Устиново согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 09.07.2025 14:23 зафиксировано неотложное отключение КВЛ 10 кВ ПС714/10-РП5/3, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ фид. 3 с РП-5 пит. фид. 7 от БТ№1 6/10 пит фид. 7 с ПС 35 кВ Устиново).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ-10 кВ в АСП-228 пит. фид. Давыдовский с РП-128 пит. фид. 21 ПС 110 кВ Ивановская согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (Гасановой Л.А.) отпаечной сети от опоры №42 в сторону ТП-1167 пит фид. Кашино от РП-57 пит. фид. 17 с ПС 110 кВ Духанино об неотложном отключении 09.07.2025 15:04 по причине технологического нарушения в сети асановой Л.А. и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№1-2 по КВЛ 10 кВ фид. 17 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Лесное") отпаечной сети в сторону ТП-926 пит.фид.Победа от РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино об АО 09.07.2025 15:35 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.Победа от РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино по причине технологического нарушения в сети СНТ "Лесное" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№55-56 по КВЛ 6 кВ фид.Новоселово с РП-21 пит. фид.5 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров по КВЛ 10 кВ фид. Ананово от РП-29 пит. фид.57 с ПС 110 кВ Пернатово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№10-11 по КВЛ 10 кВ фид. Раково от РТП-579 пит. фид.5 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№7-8 по КВЛ 10 кВ фид. Сафонтьево от РП-29 по фид.36 с ПС 110 кВ Пернатово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 36 с ПС 110 кВ Пернатово согласно НТД; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. Крючково с РП-34 пит. фид. 44 с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров на КВЛ 6 кВ фид.Зенькино с РП-31 пит.фид.3 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№78-79 на КВЛ 6 кВ от АСП-317 пит. фид.Зенькино с РП-31 пит.фид.3 ПС 35 кВ Истра согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в охранной зоне ТП-3314 пит. фид.Сафонтьево от АСП-47 пит.фид.44 с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Произвести опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в охранной зоне ТП-2204 пит.фид.Зенькино с РП-31 пит.фид.3 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода в части выявления деревьев(веток), "угрожающих" падением и ДКР выше 4-х метров. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ЖД д. Ивановская) отпаечной сети от опоры №2 по КВЛ 10 кВ фид. Агрогород от АСП-148 пит.фид.7 с ПС 110 кВ Духанино об АО 10.07.2025 16:10 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Агрогород от АСП-148 пит.фид.7 с ПС 110 кВ Духанино по причине технологического нарушения в сети ЖД д. Ивановская и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ВЛ 0,4 кВ фид.3 от ТП-578 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. Сафонтьево от АСП-225 пит. фид.44Б с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 11.07.2025 12:46 зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ РП29/Сафонтево-КТП938 Бабкино, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ фид. Сафонтьево от АСП-225 пит. фид.44Б с ПС 220 кВ Луч).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю ( АООТ "Гидроспецфундаментстрой") сети по КЛ 10 кВ от ЛР-181 до ТП-421 пит фид. фид.2 РП-39 пит. фид.15 ПС 35 кВ Лыщево об АО 11.07.2025 20:10 от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-162 фид.2 РП-39 пит. фид.15 ПС 35 кВ Лыщево по причине технологического нарушения в сети АООТ "Гидроспецфундаментстрой" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ от опоры №154 до ЗТП-554 по КВЛ 10 кВ фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево внести в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Направить заявление в полицию по факту механического повреждения провода фазы "А" в пролете опор №№30-31 по КВЛ 6 кВ фид.70 с ПС 220 кВ Слобода неустановленными лицами в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями ИРЭС для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ИЖС Мирочник А.Д.) отпаечной сети от опоры №144 по КВЛ 10 кВ от АСП-162 пит. фид. 2 с РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево в направлении ТП-1763 об АО 12.07.2025 16:47 причине технологического нарушения в сети ИЖС Мирочник А.Д. и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 12.07.2025 16:47 зафиксировано АО КВЛ 10кВ ф.2 с РП-39 Карцево, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-162пит. фид. 2 с РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№9-10 по КВЛ 6 кВ фид. Зенькино РП-31 по фид.3 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 6 кВ фид.Алехново от РП-29 пит фид.3 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№14-15 по КВЛ 10 кВ по фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 11 по КВЛ 10 кВ фид.11 с ПС 110 кВ Румянцево внести в паспорт КЛ
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (Дашаев А.М.) отпаечной сети от опоры №11 по КВЛ 10 кВ фид.Котово от РП-22 пит. фид.34 с ПС 110 кВ Ивановская в направлении ТП-1895 об АО 13.07.2025 01:33 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.Котово от РП-22 пит. фид.34 с ПС 110 кВ Ивановская по причине технологического нарушения в сети Дашаев А.М. и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (НП "Соловушка")) отпаечной сети от опоры №17/18 по КВЛ 10 кВ фид.Крюково от ТП-563 пит. фид.36 с ПС 110 кВ Ивановская в напралении ТП- 1576 об АО 13.07.2025 02:30 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.Крюково от ТП-563 пит. фид.36 с ПС 110 кВ Ивановская по причине технологического нарушения в сети НП "Соловушка" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 13.07.2025 02:30 зафиксировано АО ВЛ 10 кВ РП71/Крюково-ЗТП331 д.Павловско, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ фид.Крюково от ТП-563 пит. фид.36 с ПС 110 кВ Ивановская).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в охранной зоне МТП 3296 пит. фид. Бужарово от РП-29 пит. фид.16 с ПС 110 кВ Пернатово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от ЗТП-1079 пит. фид.5 с ПС 110 кВ Ядрошино в части выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров. Выявленные дефекты внести в ЭЖД. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ от ЗТП-1079 пит. фид.5 с ПС 110 кВ Ядрошино выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.Котово от РП-22 пит. фид.34 с ПС 110 кВ Ивановская согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№59-60 по КВЛ 10 кВ фид. Бабкино с РП-51 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.19 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№9-10 по КВЛ 6 кВ фид.Зенькино с РП-31 пит.фид.3 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ЛР-890 на КВЛ 10 кВ фид.Давыдовский с РТП-128 пит. фид. 21 ПС 110 кВ Ивановская с ревизией ОСИ-10кВ выявленные дефекты внести в ЭЖД, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления мест гнездования птиц, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. Победа от РП-24 пит. фид. 2 с РП-25 пит. фид. с 2 с ПС 110 кВ Манихино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ 10 кВ на опоре № 15 по КВЛ 6 кВ фид.5 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-407 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№28-29 по КВЛ 10 кВ фид. Буньково от РП-55 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (НП "Мелоди") сети в направлении АСП-172 пит. фид. Крючково с РП-34 пит. фид. 46 ПС 220 кВ Луч об АО 15.07.2025 05:46 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Крючково с РП-34 пит. фид. 46 ПС 220 кВ Луч по причине технологического нарушения в сети НП "Мелоди" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№35-36 по КВЛ 10 кВ от АСП-158 пит. фид. 55А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 110 кВ Ядрошино №683 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№51-52 на КВЛ 10 кВ фид. 2 от РП-5 пит. фид. 5 с ПС 35 кВ Устиново согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№70-71 по КВЛ 10 кВ фид.8 с ПС 35 кВ Нудоль согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ВР-10 кВ в ТП-3101 пит.фид. Рожново с РП-41 пит.фид.46А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 71 с ПС 110 кВ Ивановская согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в охранной зоне ТП-346 пит. фид.Зенькино с РП-31 пит. фид.3 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№63-64 по КВЛ 6 кВ фид.51 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№16-17 по КВЛ 10 кВ фид.Давыдовский от РП-128 пит. фид.21 с ПС 110 кВ Ивановска согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№ 3/3-3/4 по КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (с/т "Юстиция") отпаечной сети от опоры № 95 по КВЛ 10 кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино в направлении ТП-224 об АО 16.07.2025 16:51 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино по причине технологического нарушения в сети с/т "Юстиция" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№27-28 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№3-4 по КВЛ 6 кВ фид.21 с ПС 110 кВ Нахабино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№21-22 по КВЛ 10 кВ фид.17 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ 10 кВ на опоре №114 по КВЛ 10 кВ фид.Еремеево от РП-141 пит. фид.7 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ОАО "Мегафон") отпаечной сети от опоры №78 по КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Давыдково в направлении ТП-2112 об неотложном отключении 16.07.2025 23:50 КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Давыдково по причине технологического нарушения в сети ОАО "Мегафон" и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ, РП, ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести замену поврежденного оборудования на опоре №1 по КВЛ 6 фид. Больница с РТП-702 пит.фид .58 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№23-24 по КВЛ 6 кВ фид.Славково с РП-103 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Крылово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ 10 кВ на опоре на опоре №12 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№5-6 по КВЛ 10 кВ фид.Терассы с РП-171 пит. фид. 24 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№11-12 по ВЛ 0,4 кВ фид.3 от ТП-630 фид. Славково с РП-102 пит. фид. 3 ПС 3 кВ Крылово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№35-36 по КВЛ 10 кВ фид. Рожново от РП-41 пит. фид. 67А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 410 с ПС 220 кВ Слобода внести в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов вв пролете опор №№1/11-1/12 по КВЛ 10 кВ от АСП-88 фид. 24 ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в охранной зоне УЛР-144 по КВЛ 6 кВ от АСП-317 пит. фид. Зенькино с РП-31 пит. фид.3 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№7-8 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-121 пит. фид.10 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№5/20-5/21 по КВЛ 6 кВ фид.Зенькино с РП-31 пит.фид.3 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-34 пит. фид.67А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 6 кВ от опоры №81 до опоры №82 по КВЛ 6 кВ фид.Ленино от РП-69 пит. фид.24 с ПС 110 кВ Мцыри в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-34 пит. фид.67А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-30 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Давыдково с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 3 от РП-34 пит. фид. 67А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.Еремеево с РП-44 по фид.19 ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр РУ 10 кВ РП-123 пит. фид.314 с ПС 220 кВ Слобода с ревизией ОСИ-10кВ в яч. фид.314, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ТП, РП 0,4/20кВ в части выявления мест проникновения диких животных в э/у, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ЛР-3439 до ЛР3441 по КВЛ 10 кВ фид. Бабкино с РП-51 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч внести в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№2-3 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (с/т "Энергия") отпаечной сети от опоры №5/7 по КВЛ 6 кВ фид. Славково от РП-103 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Крылово в направлении ТП-652 об АО 01.08.2025 03:48 от МТЗ КВЛ 6 кВ фид. Славково от РП-103 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Крылово по причине технологического нарушения в сети с/т "Энергия" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (КФХ "Кудейкино") отпаечной сети от опоры №94 по КВЛ 10 кВ от АСП-396 пит. фид. Куйбышево с ЗТП-389 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановска в сторону ТП-1547 об АО 01.08.2025 08:54 от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-396 пит. фид. Куйбышево с ЗТП-389 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская по причине технологического нарушения в сети КФХ "Кудейкино" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-01 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ 10 кВ на опоре на опоре №24 по КВЛ 6 кВ фид. Красный поселок от РП-32 пит.фид.31 с ПС 110 кВ Пернатово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Бужарово от РП-29 пит.фид.16 с ПС 110 кВ Пернатово с целью выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести ЭЖД, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ДПК "Истринский плес") отпаечной сети от опоры №32 по КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево в сторону ТП-2350 об АО 02.08.2025 08:24 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево по причине технологического нарушения в сети ДПК "Истринский плес" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ЛР-3217 по КВЛ 10 кВ от АСП-455 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Ивановская согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 02.08.2025 09:28 зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ ЗТП440/Санаторий-ЗТП389 Октяб.ф, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ от АСП-455 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Ивановская).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№5/20-5/21 по КВЛ 10 кВ от фид. Лужки с РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (Стржалковская Ирина Владимировна) отпаечной сети от опоры №17 по КВЛ 10 кВ фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода в сторону ТП-2550 об неотложном отключении 03.08.2025 18:31 КВЛ 10 кВ фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети Стржалковской Ирины Владимировны и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в охранной зоне опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов пролете опор №№ 281-282 по КВЛ 10 кВ от АСП-11 пит. фид. 5 от ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево. согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-04 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ 10 кВ на опоре № 1 по КВЛ 6 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ 10 кВ в АСП-41 пит. фид.36 с ПС 110 кВ Пернатово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-05 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений в пролете опор №№13-14 по КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 05.08.2025 23:59 зафиксировано АО ВЛ 10 кВ ПС836 фид 9 -РТП63 д.Покровское, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ фид.Аносино от РП-63 пит. фид.9 с ПС 220 кВ Слобода).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений в РУ-10 кВ ТП 155 пит. фид. 2 от РП-5 пит. фид.5 с ПС 35 кВ Устиново согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от опоры №1 до ЛР-1060 по КВЛ 10 кВ фид.107 с ПС 220 кВ Слобода в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов пролете опор №№192-193 по КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Слобода до опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид.308 с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №№7-8 по КВЛ 10 кВ фид. Аносино от РП-63 пит. фид.9 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВР-10 кВ в КТП-810 пит. фид.19 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих падением на провода и ДКР выше 4-х метров в охранной зоне КТП-810 пит. фид.19 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку (опиловку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№15-16 по КВЛ 10 кВ фид.3 от РП-34 пит. фид. 67А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (Гусейнова Е.П.), отпаечной сети от опоры № 68 по КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево в сторону ТП-3147 об АО 19.08.2025 08:20 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево по причине технологического нарушения в сети Гусейновой Е.П. и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ДНТ "Колоколенка") отпаечной сети от опоры №41 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Духанино а в сторону АСП-230 об АО 22.08.2025 12:55 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Духанино по причине технологического нарушения в сети ДНТ "Колоколенка" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ООО "Аутсайд" ), отпаечной сети от опоры №24 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево в сторону ТП-3147 об АО 24.08.2025 06:35 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево по причине технологического нарушения в сети ООО "Аутсайд" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.; Провести анализ количества аварийных отключений КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево. По результатам анализа разработать программу повышения надежности электроснабжения потребителей КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево с необходимыми организационными и техническими мероприятиями по исключению АО КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево по причине ТН в отпаечной сети от опоры №24 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево. Согласовать программу повышения надежности электроснабжения в установленном порядке.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС технического места АО оборудования в ПК «Аварийность». 24.08.2025 06:35 при АО КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево в ПК "Аварийность" внесено техническое место "jjjjjjj", фактическое техническое место АО оборудования - "КВЛ 10 кВ фид. 19 ПС 35 кВ Лыщево ").
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные по ремонту КЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Слобода до опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид.308 с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-1576 по фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№40-41 по КВЛ 10 кВ от АСП-10 пит.фид. 18 с ПС 35 кВ Лыщево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.Аносино от РП-63 пит. фид.9 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.36 с ПС 110 кВ Ивановская согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ, РП, ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10 кВ АСП-162 пит.фид. 2 от РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ 10 кВ на опоре №1/4 по КВЛ 10 кВ фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ООО "Аутсайд" ) отпаечной сети от опоры №25 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево в сторону ТП-1185 об АО 06.09.2025 07:52 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево по причине технологического нарушения в сети ООО "Аутсайд" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (НП "Мелоди") отпайка от опоры №40 по КВЛ 10 кВ фид. Крючково с РП-34 пит. фид. 46А с ПС 220 кВ Луч в сторону ТП-2243 об АО 06.09.2025 10:40 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Крючково с РП-34 пит. фид. 46А с ПС 220 кВ Луч по причине технологического нарушения в сети НП "Мелоди" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 6 кВ от РП-67 в направлении ТП-1944 пит. фид. 56 с ПС 220 кВ Слобода в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ООО "Аутсайд" ) отпаечной сети от опоры №25 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево в сторону ТП-1185 об АО 07.09.2025 16:12 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево по причине технологического нарушения в сети ООО "Аутсайд" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС технического места АО оборудования в ПК «Аварийность». 07.09.2025 16:12 при фиксации в ПК "Аварийность" АО КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево внесено техническое место "jjjjjjj", фактическое техническое место АО оборудования - "КВЛ 10 кВ фид. 19 ПС 35 кВ Лыщево ").
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов пролете опор №№1/4-1/5 на КВЛ 10 кВ фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-13 | 2025-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ДНТ "Колоколенка") сети по КЛ 10 кВ от ЛР-907 в сторону ТП-3025 пит фид. 1 с ПС 110 кВ Духанино об АО 13.09.2025 23:42 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Духанино по причине технологического нарушения в сети ДНТ "Колоколенка" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.21 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская в паспорт оборудования.; Провести внеплановый производственный инструктаж персонала ИРЭС ЗЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД", в соответствии с Технологической картой № КЛ-(6-20)-7-1-2020 по ремонту КЛ до 10 кВ с БПИ изоляцией (проложенной в земле), с монтажом 2-х соединительных муфт.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№2-3 на участке КВЛ 6 кВ фид. 5 с ПС 35 кВ Истра от РП-21 в направлении ТП-1087 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 47А с ПС 220 кВ Луч в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 16.09.2025 17:15 зафиксировано АО КЛ 10 кВ фид 19 РТП34 пит. фид 47А ПС475 Луч, фактически произошло АО КЛ 10 кВ фид. 47А с ПС 220 кВ Луч).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид 29 с ПС 110 кВ Ядрошино в паспорт оборудования.; Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Для исключения АО КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево по причине технологического нарушения в сети на оборудовании ООО "Аутсайд", на опоре №25 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево установить разъединитель марки ПРВТ.; Направить письмо балансодержателю (ООО "Аутсайд" ) отпаечной сети от опоры №25 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево в сторону ТП-1185 об АО 17.09.2025 14:32 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 35 кВ Лыщево по причине технологического нарушения в сети ООО "Аутсайд" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход (осмотр) КВЛ 10 кВ фид. Лужки с РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.Еремеево с РП-47 пит. фид.12 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ, РП, ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ от РП-29 до опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид. Сафонтьево от РП-29 пит. фид.16 с ПС 110 кВ Пернатово в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ТП-942 до опоры №44 по КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 110 кВ Духанино в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ от РП-47 пит. фид.Еремеево от РП-44 пит.фид.19 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС технического места отключенного оборудования в ПК «Аварийность» и ОЖУР ИРЭС. 22.09.2025 13:28 при фиксации в ПК "Аварийность" неотложного отключения внесено техническое место "Отключённый энергообъект:КВЛ 10 кВ РП44/Еремеево-АСП-146 Дарна" фактическое место неотложного отключения КВЛ 10 кВ от РП-47 пит. фид.Еремеево от РП-44 пит.фид.19 с ПС 110 кВ Духанино).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | По завершению АВР на КЛ фид. 459 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода произвести окончательный расчет экономического ущерба, связанного с ТН 23.09.2025 в 09:35 на КЛ фид. 459 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода, согласно НТД.; Провести внеплановый производственный инструктаж персонала ИРЭС ЗЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД", в соответствии с Технологической картой № КЛ-(6-20)-7-1-2020 по ремонту КЛ до 10 кВ с БПИ изоляцией (проложенной в земле), с монтажом 2-х соединительных муфт.; Произвести ремонт КЛ фид. 459 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести восстановление защитного покрова защитного покрова провода (СИП-3 1*70) фазы "С" в пролете опор №200-201 по КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 5 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ кВ фид. 73 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВР-10 кВ в ТП-2330 пит. фид. Рожново от РП-41 пит. фид. 67А ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 47А с ПС 220 кВ Луч в месте повреждения в паспорт оборудования.; Направить заявление в правоохранительные органы по факту механического повреждения КЛ 10 кВ фид. 47А с ПС 220 кВ Луч неустановленными лицами в охранной зоне данной КЛ, при производстве строительных работ без согласования с представителями ИРЭС, для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ в КТП-1790 пит. фид. 3 с РП-34 пит. фид. 67А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 0,38 - 20 кВ ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход (осмотр) КВЛ 10 кВ фид.Сокольники с РП-51 пит.фид.55А с ПС 220 кВ Луч с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.105 с ПС 220 кВ Слобода в месте повреждения в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (Канович О.Н.), отпаечной сети от ЛР 830 в направлении ТП-2251 пит. фид. Татищево от РТП-579 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино об 06.10.2025 14:15 от МТЗ ВЛ 10 кВ от АСП-255 пит. фид. Татищево от РТП-579 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино по причине технологического нарушения в сети Канович О.Н. и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо в ООО "Каро" по факту механического повреждения 08.10.2025 17:21 КЛ 6кВ от КТП 1945 до ТП 3588 пит. фид. 56 с ПС 220 кВ Слобода при проведении персоналом ООО "Каро" несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Истринского РЭС, для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 08.10.2025 17:21 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано АО "РТП 67 с. П Слобода", фактически произошло АО КЛ 6 кВ от РТП-67 до КТП-1944 пит. фид. 56 с ПС 220 кВ Слобода).; Сведения о ремонте КЛ 6кВ от КТП 1945 до ТП 3588 пит. фид. 56 с ПС 220 кВ Слобода внести в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК РУ-6 кВ в ТП-606 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Нахабино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить внеплановый замер нагрузок на КВЛ 6 кВ фид. 21 с ПС 110 кВ Нахабино согласно НТД.; Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 6 кВ фид. 21 с ПС 110 кВ Нахабино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 5 от ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов на участке ВЛ 6 кВ от БТ до опоры №1 по ВЛ 6 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр РУ-10 кВ ТП-208 пит. фид. Воскресенки от РТП-579 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ТП, РП 0,4/20кВ в части выявления мест проникновения диких животных в э/у, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. Перелески от ПС 110 кВ Ядрошино до АСП-258 по КВЛ 10 кВ фид. Перелески с ПС 110 кВ Ядрошино внести в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 708 с ПС 220 кВ Слобода в паспорт оборудования.; Выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС, связанному с технологическим нарушением на КЛ 10 кВ фид. 708 с ПС 220 кВ Слобода персоналом ООО "Кабельщик М". Направить документы в ООО "Кабельщик М" для возмещения материального ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20 кВ РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр РУ-10 кВ РП-128 пит. фид. 34 луч "А"+ "Б" с ПС 110 кВ Ивановская с целью выявления дефектов проникновения влаги в виде атмосферных осадков, выявленные дефекты внести в ЭЖД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Сокол-1") отпаечной сети от опоры №8/11 в направлении КТП-432 пит. фид. 1 с РП-39 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево об АО 21.10.2025 08:24 от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-142 пит. фид.1 от РП-39 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево по причине технологического нарушения в сети СНТ "Сокол-1" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид. 47А с ПС 220 кВ Луч в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-34 пит. фид. 67А c ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ-10 кВ в РУ 10 кВ КТП 1507 пит. фид. Салют от ЗТП-440 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Ивановская согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ ТП, РП, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 2 от РП-5 пит. фид. 5 с ПС 35 кВ Устиново согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ 10 кВ в РУ-10 кВ РП-47 РУ 10 кВ пит. фид.19 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 0,38 - 20 кВ ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ, РП, ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10 кВ ТП-2526 пит. фид. Обушково от РП-80 пит. фид. 73 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. Газстрой от РП-499 пит.фид.16 c ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.; Разработать комплекс организационно-технических мероприятий по повышению надежности КВЛ 10 кВ фид. Газстрой от РП-499 пит.фид.16 c ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ТП-4166 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево в части выявления мест проникновения животных в э/у, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ТП, РП 0,4/20кВ в части выявления мест проникновения диких животных в э/у, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-04 | 2025-11-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.21 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская в паспорт оборудования.; Провести внеплановый производственный инструктаж персонала ИРЭС ЗЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД", в соответствии с Технологической картой № КЛ-(6-20)-7-1-2020 по ремонту КЛ до 10 кВ с БПИ изоляцией (проложенной в земле), с монтажом 2-х соединительных муфт.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие животных и птиц | Выполнить, совместно с представителями лесничества по территориальной зоне ответственности, внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ фид. Хованское от РТП-69 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Мцыри с целью выявления деревьев со следами жизнедеятельности бобров, с принятием необходимых мер по недопущению их свала и падения в охранную зону ЛЭП.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выявления жизнедеятельности диких животных в охранной зоне ЛЭП.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 10 кВ фид. Алексино от РП-44 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.52 с ПС 110 кВ Дедово в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.АБЗ от РП-51 пит. фид.66Б с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-504 пит. фид.Синево с РП-29 пит. фид.36 с ПС 110 кВ Пернатово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино в части выявления дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 42 с ПС 110 кВ Пернатово в части выявления деревьев (веток), "угрожающих падением и ДКР выше 4-х метров, согласно НТД.; Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 42 с ПС 110 кВ Пернатово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-14 | 2025-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (Борисов Дмитрий Вячеславович) отпаечной сети от опоры №15/2 по КВЛ 10 кВ фид. 3 от РП-34 пит. фид. 67А с ПС 220 кВ Луч в сторону ТП-3202 об АО 14.11.2025 23:05 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 3 от РП-34 пит. фид. 67А с ПС 220 кВ Луч по причине технологического нарушения в сети балансодержателя и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. Сысоево от РП-501 пит.фид.10+27 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 110 кВ Давыдково согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ИП ГКФХ Фролов Константин Николаевич) отпаечной сети от опоры 1/14 по КВЛ 10 кВ от АСП-88 фид. 24 с ПС 220 кВ Слобода в сторону ТП-2666 об АО 14.11.2025 23:05 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 3 от РП-34 пит. фид. 67А с ПС 220 кВ Луч по причине технологического нарушения в сети ИП ГКФХ Фролов Константин Николаевич и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 413 луч "А"+"Б" с ПС 220 кВ Слобода и КЛ 10 кВ фид. 313 луч "А"+"Б" с ПС 220 кВ Слобода внести в паспорта КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№1-2 на КВЛ 6 кВ в сторону ТП-1000 от РП-21 пит. фид. 5 с ПС 35 кВ Истра, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ИП Крымская Наталья Евгеньевна), отпаечной сети от опоры №24 по КВЛ 10 кВ фид.12 с ПС 110 кВ Духанино в сторону ТП-1183 об АО 17.11.2025 17:45 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.12 с ПС 110 кВ Духанино по причине технологического нарушения в сети ИП Крымская Наталья Евгеньевна и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.10+27 с ПС 110 кВ Духанино с целью выявления наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.12 от ТП-1030 пит. фид.12 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Сирень") отпаечной сети от опоры № 5 по КВЛ 10 кВ фид. Победа от РП-24 пит. фид. 2 c ПС 110 кВ Манихино в сторону ТП-2265 об АО 21.11.2025 12:04 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Победа от РП-24 пит. фид. 2 c ПС 110 кВ Манихино по причине технологического нарушения в сети СНТ "Сирень" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ ТП-116 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Родничок") отпаечной сети от опоры №305а по КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино в сторону ТП-1350 об АО 24.11.2025 07:03 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино по причине технологического нарушения в сети СНТ "Родничок") и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№6/9-6/10 по КВЛ 10 кВ фид. Ивановское от РП-55 пит. фид.7 с ПС 35 кВ Выползово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ 10 кВ в РУ-10 кВ КТП-1042 пит. фид. Сокольники от РП-53 согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 24.11.2025 22:09 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано АО КВЛ 10 кВ ПС802/24, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-36 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Духанино).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 0,38 - 20 кВ ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.Сокольники от РП-51 до РП-53 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Духанино в части выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, согласно НТД. Выявленные дефекты внести в ЭЖД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.; Произвести восстановление защитного покрова провода (СИП-3 1*70) фазы "А", "В" в пролете опор №№76-77 по КВЛ 10 кВ фид.Сокольники от РП-51 до РП-53 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ-6 кВ ТП-3588 - ТП-1945 от ТП 3588 пит. фид. 56 с ПС 220 кВ Слобода в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ООО "ОГНИ НОВОЙ РИГИ") сети 10 кВ от опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид. 5 от РП-158 пит. фид. 105 с ПС 220 кВ Слобода в направлении ТП-2796 об АО 01.12.2025 09:12 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 5 от РП-158 пит. фид. 105 с ПС 220 кВ Слобод по причине технологического нарушения в сети ООО "ОГНИ НОВОЙ РИГИ" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В МТП-1048 по результатам внепланового обхода осмотра согласно ЭЖД, выполнить ревизию ОСИ, ИО 0,4/10кВ МТП-1048 с регулировкой, протяжкой контактных болтовых соединений, в том числе мест крепления КПЗ, и ГЗШ Тр-ра МТП-1048.; Выполнить внеплановый осмотр с ТВК РУ-10/0,4кВ МТП 1048 пит. фид. 2 от РП-39 пит.фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 413 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода в паспорт оборудования.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 413 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода в месте повреждения согласно НТД.; Произвести замену реле времени яч. ввода фид.413 с ПС 220 кВ Слобода в РП-104 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (Велиев Э.А.) отпаечной сети от опоры №35/1 по КВЛ 6 кВ фид. 73 с ПС 220 кВ Слобода в направлении ТП 4113 об АО 02.12.2025 15:35 от МТЗ КВЛ 6 кВ фид. 73 с ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети Велиева Э.А. и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ ТП-881 пит. фид. 13 с ПС 110 кВ Дедово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ МТП-3308 пит. фид. Сысоево от РТП-501 пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-10 кВ в РУ-10 кВ РП-123п пит. фид. 410 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Выполнить внеплановый осмотр РУ-10 кВ РП-123п пит. фид. 410 с ПС 220 кВ Слобода в части выявления мест проникновения животных в э/у, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ТП, РП 0,4/20кВ в части выявления мест проникновения диких животных в э/у, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. Писатели от РП-71 пит. фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (Каньшина Е.В. ) отпаечной сети от опоры №6/14 по КВЛ 10 кВ от фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода в направлении ТП-1628 об АО 08.12.2025 14:02 от МТЗ КВЛ 10 кВ от фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети Каньшиной Е.В. и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход (осмотр) КВЛ 10 кВ фид. Сысоево от РП-501 пит.фид.10+27 с ПС 110 кВ Духанино целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№134-135 по КВЛ 10 кВ фид. Воскресенки от РТП-579 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ в РУ-10 кВ ТП-1361 пит. фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД. Выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ 0,38 - 20 кВ, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо балансодержателю (ООО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И КОНСОЛИДАЦИИ" ) сети по КЛ 10 кВ от ТП-3726 пит. фид. 55 с ПС 110 кВ Пернатово об АО 12.12.2025 02:07 от МТЗ КЛ 10 кВ в направлении ТП-3725 от РП-Леоново пит. фид. 55 с ПС 110 кВ Пернатово по причине технологического нарушения в сети ООО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И КОНСОЛИДАЦИИ" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ от АСП-12 пит. фид. 9 с ПС 35 кВ Нудоль, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК РУ-10 кВ ТП-1207 пит. фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-430 пит. фид. 5 от ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов №№24-25 по ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП-1521 пит. фид. 17 с ПС 110 кВ Мцыри согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода в паспорт КЛ.; Выполнить замену поврежденного оборудования в яч. ТСН-2 в РУ-10 кВ РП-153 пит. фид. 459 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК в РУ-0,4 кВ ТП-3307 пит. фид. Сысоево с РТП-501 пит. фид.10+27 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Рубин") отпаечной сети от опоры №8 по КВЛ 10 кВ фид. Победа от РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино в направлении ТП-556 об АО 16.12.2025 13:41 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Победа от РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино по причине технологического нарушения в сети СНТ "Рубин" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. Сокольники от РП-51 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 22.12.2025 08:15 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано АО ВЛ 10 кВ РП51/Сокольники-ЗТП381 Сокольни, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-159 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов №№2-3 по КВЛ 10 кВ от АСП-159 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ДНП "Истринский родник") отпаечной сети от опоры №14/17 по КВЛ 10 кВ фид. Сафонтьево от АСП-243 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч в направлении АСП-188 об АО 22.12.2025 09:41 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Сафонтьево от АСП-243 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч по причине технологического нарушения в сети ДНП "Истринский родник" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 22.12.2025 09:41 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано АО КВЛ 10кВ РП-29 фид.Сафонтьево-КТП938, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ фид. Сафонтьево от АСП-243 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Сокольники от АСП-35 пит. фид. 62Б с ПС 220 кВ Луч в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр оборудования КВЛ 10 кВ фид.1 от ЦРП-1 пит.фид 12 с ПС 110 кВ Румянцево с целью выявления дефектов, выявленные дефекты внести в ЭЖД.; Направить письмо в ОАО "РЖД" (ЭЧ-7) об АО 22.12.2025 20:48 от ТО КЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Румянцево по причине неселективной работе РЗиА на ПС 110 кВ Румянцево и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести внеплановую ревизию цепей вторичной коммутации в РУ-10 кВ ЦРП-1 пит.фид 12 с ПС 110 кВ Румянцево согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 6 кВ от ТП-695 до ТП-1534 в паспорт оборудования.; Произвести ремонт КЛ 6 кВ от ТП-695 до ТП-1534 в месте повреждения согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ЛР-524 до ЗТП-219 по КВЛ 10 кВ фид. 4 с ПС 35 кВ Петровская в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ ТП- 3731 пит. фид.34 с ПС 110 кВ Ивановская согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести замену ЛР-143 по КВЛ 6 кВ фид.Зенькино от РП-31 пит. фид.3 с ПС 35 кВ Истра согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-1588 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская. По результатам анализа разработать организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановые замеры нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-1588 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская в том числе замеры петли "фаза-ноль" на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-1588 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ ТП-3240 пит. фид. 55 с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ КТП-1325 пит. фид. 18 c ПС 35 кВ Лыщево согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ от АСП-35 пит. фид.Сокольники от РП-51 пит.фид. 55А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№10-11 по ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-868 пит. фид. 73 с ПС 220 кВ Слобода согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-28 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.53 с ПС 110 кВ Пернатово в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ луч "А" фид.355 с ПС 220 кВ Слобода в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (НП "Снегири-Дачное") отпаечной сети от опоры №3 по КВЛ 10 кВ фид. Дачный от РП-74 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Снегири в сторону ТП-898 об АО 30.12.2025 01:02 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Дачный от РП-74 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Снегири по причине технологического нарушения в сети НП "Снегири-Дачное" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (ДСК "Композитор") отпаечной сети от опоры №62 по КВЛ 6 кВ фид.Ленино от РП-69 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Мцыри в направлении ТП-778 об АО 30.12.2025 16:45 от МТЗ КВЛ 6 кВ фид.Ленино от РП-69 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Мцыри по причине технологического нарушения в сети ДСК "Композитор" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 30.12.2025 16:45 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано АО ВЛ 6 кВ РП69/Ленино-ЗТП723 д.Ленино, фактически произошло АО КВЛ 6 кВ фид.Ленино от РП-69 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Мцыри).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый замер петли "Фаза-ноль" в РУ-0,4 кВ ТП-3462 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.; По результатам выполненных замеров разработать и выполнить мероприятия по приведению в соответствии НТД параметры нормального распределения нагрузки по фазам (не более 15% ) с целью исключения АО потребителей ТП-3462 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Ядрошино по выявленным причинам.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/10кВ КТП, ТП, РП согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Родники") отпаечной сети от опоры №309 по КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино в сторону ТП-1350 в направлении ТП-1731 об АО 31.12.2025 11:35 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино по причине технологического нарушения в сети СНТ "Родники" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№55-56 по КВЛ 10 кВ от АСП-442 пит. фид. 17 с ПС 110 кВ Мцыри согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 31.12.2025 15:07 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано АО ВЛ-10кВ ПС 110 кВ Мцыри/17 СНТ КАЗЫ до КТП 3665, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-442 пит. фид. 17 с ПС 110 кВ Мцыри).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 31.12.2025 21:47 зафиксировано НО ВЛ-0,4кВ ТП4037/ Истра фид.1, фактически выполнено неотложное отключение СШ 0,4 кВ в МТП-4037 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ, РП, ТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК в РУ-0,4 кВ МТП-4037 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований (технических мест) электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 31.12.2025 22:03 зафиксировано НО ВЛ-0,4кВ от ТП-3733 Мастерград, фактически выполнено неотложное отключение СШ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-3733 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ ТП-3733 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 31.12.2025 23:03 зафиксировано НО ВЛ 0,4 кВ МТП3195/1 д.с.Адуево, фактически выполнено неотложное отключение СШ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-3195 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Духанино).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации осмотров оборудования 0,4/20кВ РП, ТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ ТП-3195 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Духанино, согласно НТД.
филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-479 с контролем нагрузки и ТВК.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте на КЛ 10 кВ фид. 19 ПС 110 кВ Макарово №704 в паспорт КЛ.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ по фид. 19 с ПС 110 кВ Макарово №704 в месте повреждения согласно НТД..
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ-10кВ от ТП-18 до ТП-102 по КВЛ 10 кВ фид.5 от РП-47 пит.фид.7 с ПС 110 кВ Макарово №704 в паспорт КЛ.; Провести внеплановую ревизию ОСИ с последующим ИПН ошиновки РУ-10кВ в ТП-18 пит. фид.5 от РП-47 пит.фид.7 с ПС 110 кВ Макарово №704.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП, концевых муфт с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести данные о выполненном ремонте на КЛ 10 кВ от ТП 4517 до ТП 66 фид 6 РП 44 пит. фид. 18 ПС 110кВ Можайск №355 в паспорт КЛ.; Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ от ТП 4517 до ТП 66 фид 6 РП 44 пит. фид. 18 ПС 110кВ Можайск №355 неустановленными лицами при проведении земляных работ в охранной зоне данных КЛ без согласования с представителями Можайского РЭС для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр строительной части КТПП 329 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Шевардино №249 выявить и устранить места возможных проникновений животных, с фиксацией дефектов средствами АСУМБ в ЭЖД, согласно НТД.; Провести внеплановую ревизию ОСИ-10кВ в РУ-10кВ КТПП-329 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Шевардино №249 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП-0,4/20кВ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ на опорах №№12-16 по КВЛ 10 кВ фид.5 с РП-34 пит.фид.5 с ПС 110 кВ Макарово №704, согласно НТД.; Направить письмо директору подрядной организации ООО "ТОЙО" о невыполнении обязательств по обеспечению безопасности труда в электроустановках и недопущению нарушений которые могут привести к травмам и повреждению оборудования.; Организовать и обеспечить выполнение претензионной работы в отношении подрядной организации ООО "ТОЙО" по возмещению стоимости материального ущерба нанесенного Филиалу Общества в установленном порядке согласно НТД (расчетные документы поданы МРЭС на расчет стоимости по восстановлению поврежденного участка КВЛ 10 кВ фид.5 с РП-34 пит.фид.5 с ПС 110 кВ Макарово №704). Отдельно направить необходимый пакет документов в адрес ООО "ТОЙО" по возмещение штрафа за самовольное выполнение работ (без акта допуска, без заявки, без наряда, без разрешения) в электроустановках Филиала, согласно положениям договора подряда с данной организацией и НТД.; Подготовить и утвердить совместно с службой ЛЭП, и службой РС Филиала график (четкий и ясный порядок) с перечнем участков ВЛ/КВЛ Филиала ЗЭС согласно журнала дефектов для выполнения работ персоналом ООО "ТОЙО" по объектам расчистки трассы прохождения ВЛ/КВЛ Филиала от ДКР веток деревьев "угрожающих" падением на провода ВЛ, в каждом отчетном периоде закрытия объемов работы по договору подряда.; Провести внеплановый инструктаж персоналу подрядной организации ООО «ТОЙО» с фиксацией в журнале инструктажей на тему: «О необходимости соблюдения допустимых расстояний до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением, и требований главы V ПОТЭЭ».
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.6 РП-5 пит.фид.19 ПС 110 кВ Можайск №355 в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП с ТВК, и осмотром концевых заделок и концевых муфт внутренней установки.; Провести внеплановый производственный инструктаж с персоналом МРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных (концевых) муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№258-№259 по КВЛ 10 кВ фид.5 РП-32 пит. фид. 3 ПС 110 кВ Шевардино №249, при необходимости выполнить перетяжку. или замену на СИП.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС, по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выполнения работ по замеру габарита стрелы провиса неизолированных проводов.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований э/у, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП-0,4/20кВ, согласно НТД.; Произвести внеплановую ревизию оборудования с заменой поврежденного оборудования в РУ-10 кВ в КТП-2095 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Можайск №355.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр строительной части КТП - 214 пит. фид. 2 с ПС 35 кВ Цезарево №76 выявить и устранить места возможных проникновений животных, с фиксацией дефектов средствами АСУМБ в ЭЖД, согласно НТД.; Провести внеплановую проверку ОСИ-10кВ на КТП-214 пит. фид. 2 ПС 35 кВ Цезарево №76.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Можайского РЭС по организации осмотров оборудования ТП, РП согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Можайск №355 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход-осмотр по всей трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Кукарино №556 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.; Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода по КВЛ 10 кВ от АСП-1470 пит.фид. 15 ПС 110 кВ Кукарино №556 в пролете опор №№183-№184 и в смежных с ним.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию вентиляционных решеток помещения РУ-10кВ сек 1, сек 2. в РП-63 пит. фид 26 ПС 110кВ Можайск №355.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП, согласно НТД.; Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10 кВ РП-63 пит. фид 26 ПС 110кВ Можайск №355, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте на КЛ 10кВ на участке от ТП-22 до опоры №8а по КВЛ от ТП-22 до ТП-996 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП-0,4/20кВ, согласно НТД.; Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10 кВ ТП-3594 пит.фид. 8 ПС 35 кВ Збышки №724 согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Можайск №355 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Макарово №704 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте на кабельный ввод на Т-1 в ТП-96 пит.фид.12 ПС 110 кВ Макарово №704 в паспорт оборудования.; Выполнить внеплановую ревизию привода с заменой платы управления в ячейке ВВк 10кВ Т-1 на РП-1 пит. фид 12 с ПС 110 кВ Макарово №704 с заменой поврежденного оборудования.; Провести анализ отказов работы плат управления блоков BB-TEL яч. 6-10кВ с длительным длительным сроком эксплуатации более 12 лет.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП с ТВК, и осмотром концевых заделок и концевых муфт внутренней установки.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Можайск №355 от ТП-4 до ТП-3 в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП с ТВК, и осмотром концевых заделок и концевых муфт внутренней установки.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-451 пит. фид. 5 от РП-32 пит. фид. 3 ПС 110 кВ Шевардино №249 с контролем нагрузки и ТВК.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ревизию ИП и ИО 6-10кВ /0,4кВ с заменой поврежденного оборудования на КТП-1788 пит. КВЛ 10кВ фид. 4 ПС 35 кВ Збышки № 724.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид. 4 от РП-9 до РП-44 пит. фид. 18 с ПС 110 кВ Макарово №704 в паспорт КЛ.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 4 от РП-9 до РП-44 пит. фид. 18 с ПС 110 кВ Макарово №704 в месте повреждения, с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид. 4 от РП-9 до РП-44 пит. фид. 18 с ПС 110 кВ Макарово №704 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением, по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид 16 с ПС 110 кВ Макарово №704. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов, средствами АСУ МБ.; По результатам внепланового осмотр выполнить расчистку трассы прохождения КВЛ 10 кВ фид 16 С ПС 110 кВ Макарово №704 от веток деревьев, "угрожающих" падениеМ и от ДКР выше 4 м, в установленном порядке согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-1788 фид. ул. Лесная пит. фид. 4 ПС 35 кВ Збышки №724 с контролем нагрузки и ТВК.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролетах опор №№19-20 на ВЛ 0,4 кВ фид 1-ая Набережная Правая Сторона от ТП 1108 пит. фид 1 РП-8 пит. фид 9 ПС 110кВ Можайск №355.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 16.05.2025 20:26. В ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ ЗТП 1108 Котельн ПШО фид 1 Набережная Левая Сторона, фактически отключена ВЛ 0,4 кВ фид 1-ая Набережная Правая Сторона от ТП 1108 пит. фид 1 РП-8 пит. фид 9 ПС 110кВ Можайск №355).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, деревьев (веток) "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ 10кВ на ТП-2233 пит. фид. 5 от РП-47 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Макарово №704.; Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода от линейного ввода 10кВ до ТП-2333 пит. фид. 5 РП-47 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Макарово №704.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м., согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-3462 фид. ул. Правды пит. фид. 6 ПС 110 кВ Кукарино № 556 с контролем нагрузки и ТВК, выполненные работы внести в паспорт ТП-3462 средствами АСУ МБ (SAP).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП с ТВК, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку деревьев (опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением) и ДКР выше 4 м в пролете опор №№1-2 по КВЛ 10кВ фид. 6 от РП-33 пит. фид.16 с ПС 110 кВ Макарово № 704 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановую ревизию ВР-10кВ на ТП-4390 пит. фид 1 от РП-3 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Можайск №355 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 29.05.2025 17:02. В ОЖУР МРЭС зафиксировано аварийное отключение МВ 10 кВ ввод с ЗТП 253 на ЗТП 1136, фактически отключена КВЛ 10 кВ от ТП-1136 пит. фид 1 с РП-3 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Можайск №355).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС при плановых обхода осмотрах ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления мест возможного гнездования диких птиц, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность». 29.05.2025 18:04 зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ фид 9 ПС428 Глядковская, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ от ТП-1231 до АСП-125 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Глядковская №428).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на ВР-10 кВ в ТП-413 пит. фид. 9 с ПС 35 кВ Глядковская №428, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением, и ДКР выше 4 м в пролете опор №№264-266 по КВЛ 10 кВ от ТП-159 пит. фид. 8 ПС 35 кВ Збышки №724.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня от ТП-73 пит. фид.2 с РП-33 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Макарово №704, принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ.; Выполнить восстановление защитного покрова проводов СИП-2 3х70+1х95 в пролёте опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня от ТП-73 пит. фид.2 с РП-33 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Макарово №704, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить анализ КТС оборудования производства ГДР МВ-10кВ с истекшим сроком полезного использования, Подготовить перечень необходимого оборудования на замену/ретрофит в рамках ИПР Филиала со сроком реализации до 2028 года.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС о порядке осмотра оборудования ТП-РТП 6/20кВ. усилить контроль за техническим состоянием оборудования с низким КТС. Подать предложения в перечень на ТО в 2026 году согласно ТОИР.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ и натяжной арматуры на опоре № 290 по КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Глядковская №428 с заменой поврежденного оборудования (РВО-10кВ).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ, КТП, ТП, РП 10кВ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход-осмотр по трассе прохождения КВЛ 10 кВ от ТП-186 пит. фид. 5 с РП-32 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Шевардино №249 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.; По результатам внепланового обхода осмотра выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением, и ДКР выше 4 по КВЛ 10 кВ от ТП-186 пит. фид. 5 с РП-32 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Шевардино №249.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 11.06.2025 16:26 в ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ фид.5 РП-32 по фид.3 ПС 110 кВ Шевардино, фактически отключена КВЛ 10 кВ от ТП-186 пит. фид. 5 с РП-32 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Шевардино №249).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию РУ-0,4кВ и протяжку болтовых соединений с контролем нагрузки и ТВК оборудования 0,4кВ СШ-0,4кВ в ТП-208 пит. фид 1 с ПС 35кВ Цезарево №76 .; Выполнить внеплановый замера петли "Фаза-ноль" в РУ-0,4кВ в ТП-208 пит. фид 1 с ПС 35кВ Цезарево №76.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/10кВ КТП, ТП, РП.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, и ДКР выше 4 м в пролете опор №№29-30 и смежных пролетах по КВЛ 10 кВ фид. 8 с РП-46 пит. фид. 9 ПС 35 кВ Збышки №724.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить замену поврежденного оборудования в РУ-10кВ на АСП-2061 по КВЛ 10 кВ от АСП-2061 фид.13 ПС 110 кВ Можайск №355 с учетом гарантийных обязательств, силами подрядной организации ООО "СК Система".; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 18.06.2025 06:48 в ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ фид 13 ПС355 Можайск, фактически аварийное отключение ВВк-10кВ на АСП 2061 по КВЛ 10 кВ от АСП-2061 фид.13 ПС 110 кВ Можайск №355.); Провести внеплановый инструктаж персоналу Можайского РЭС по организации обходов осмотров оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-78 фид. 5 с РП 34 пит. фид. 5 с ПС 110кВ Макарово №704 с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Персоналу РРЭС ответственному за состояние и эксплуатацию КВЛ 10 кВ от ТП-78 фид. 5 с РП 34 пит. фид. 5 с ПС 110кВ Макарово, инструктаж по порядку актуализации и внесения данных по факту выполненных работ в паспортов соответствующего оборудования, согласно ПТЭСиС и правил ТОИР.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 18.06.2025 11:09 в ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ фид 5 РП34 пит. фид. 5 ПС704 Макарово, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ от ТП-78 фид. 5 с РП 34 пит. фид. 5 с ПС 110кВ Макарово №704).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход-осмотр по всей трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Кукарино №556 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.; Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода по КВЛ 10 кВ фид 3 от РП-7 пит. фид. 1 с ПС 110кВ Макарово №704 в пролете опор №№54-55 и в смежных с ним.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. жилой посёлок от ТП-147 пит. фид.2 с РП-38 пит. фид 5 с ПС 110кВ Лидино №595, согласно НТД. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 23.06.2025 11:28 зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ фид 3 РП19 пит. фид. 1 ПС249 Шевардино, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ от АСП-1730 пит. фид. 1 ПС 110кВ Шевардино №249).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на ВР-10 кВ в ТП-122 пит. фид. 1 ПС 110кВ Шевардино №249 , согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. Стадион от ТП-162 пит. фид.2 от РП-38 пит. фид 5 с ПС 110кВ Лидино №595 с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, деревьев (веток) "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-186 пит. фид. 5 с РП-32 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Шевардино №249 с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Подать заявление в полицию о несанкционированной разгрузке песка в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид 5 от РП-32 пит. фид. 3 с ПС 110кВ Шевардино №249 сторонними лицами (организациями) для выявления нарушителей и возмещения ими материального ущерба.; Произвести расчет экономического ущерба причиненного сторонними лицами при проведении несанкционированных работ на КВЛ 10 кВ фид 5 от РП-32 пит. фид. 3 с ПС 110кВ Шевардино №249 неустановленными лицами для возмещения материального ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-1470 пит.фид. 15 с ПС 110 кВ Кукарино №556 с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид 2 с ПС 35кВ Мордвиново №719 с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Подготовить и обеспечить выполнение мероприятий по установке на опоре №1 РЛНД-10кВ по КВЛ 10 кВ фид 2 с ПС 35кВ Мордвиново №719 с обеих сторон участков кабельных переходов для снижения времени оперативных переключений по выводу в ремонт поврежденных участков кабельной сети, диагностики, выполнение измерений и ввода в работу после ремонта.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу, связанному с технологическим нарушением на КВЛ 10 кВ от ТП-1230 фид.3 от РП-7 пит. фид. 1 с ПС 110кВ Макарово персоналом ПО ООО "СК Система".; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 03.07.2025 11:53 в ОЖУР МРЭС зафиксировано аварийное отключение КВЛ 10 кВ ТП-1130 фид. 2 с РП-33 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово, фактически отключена КВЛ 10 кВ от ТП-1230 фид.3 от РП-7 пит. фид. 1 с ПС 110кВ Макарово).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по технологии монтажа и прокладки КЛ 10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа КЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10кВ от ТП-1385 до опоры №2 пит. фид 2 с ПС 110кВ Макарово в паспорт оборудования.; Провести внеплановую ревизию ОСИ 10кВ в РУ-10кВ ТП-1385 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Макарово.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП, концевых муфт с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу, связанному с технологическим нарушением на КЛ 10 кВ от опоры №178 до ТП-4808 по КВЛ 10кВ от ТП-1419 пит. фид.9 с ПС 110кВ Кукарино персоналом ПО ООО "СК Система".; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по технологии монтажа и прокладки КЛ 10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа КЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход-осмотр по всей трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид 2 с РП-32 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Шевардино с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.; Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода по КВЛ 10 кВ от АСП-1 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Кукарино в пролете опор №№356-357 и в смежных с ним.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№58-59 на ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 110 кВ Кукарино №556, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№8-9 по КВЛ 10 кВ фид.5 РП-32 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Шевардино, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес с/т "Каскад", балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10кВ фид 10 с ПС 35кВ Збышки в сторону ТП-3853 об АО 08.07.2025 19:34 от МТЗ КВЛ 10кВ фид 10 ПС 35кВ Збышки, по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход-осмотр по всей трассе прохождения КВЛ 10 кВ от АСП-1 по фид. 7 ПС 110 кВ Кукарино с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-1435 фид.2 от РП-32 пит. фид.4 с ПС 110 кВ Шевардино с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ВЛ 10 кВ АСП-1745 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Кукарино, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от по КВЛ 10 кВ от ТП-24 пит. фид 11 с ПС 110 кВ Кукарино с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ, КТП, ТП, РП 10кВ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес с/т "Каскад", балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10 кВ от АСП-352 фид 8 с РП-46 пит. фид. 9 с ПС 35кВ Збышки о неплановом отключении 08.07.2025 22:40 КВЛ 10 кВ от АСП-352 фид 8 с РП-46 пит. фид. 9 с ПС 35кВ Збышки, по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 2 РП-28 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, деревьев (веток) "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП-0,4/20кВ, согласно НТД.; Произвести внеплановую ревизию оборудования в РУ-10 кВ ТП-3841 пит. фид. 1 с РП-3 пит. фид.9 с ПС 110 кВ Можайск, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-110 пит.фид. 11 с ПС 35 кВ Глядковская с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-403 пит. фид 9 с ПС 381 110кВ Хващевская с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу, связанному с технологическим нарушением на КЛ 10 кВ от опоры №176 до ТП-4579 по КВЛ 10 кВ фид.9 ПС 110 кВ Кукарино персоналом ПО ООО "СК Система".; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по технологии монтажа и прокладки КЛ 10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа КЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт кабельной муфты в ТП-372 на Т-1 пит.фид.12 ПС 110 кВ Хващевская с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП с ТВК, и осмотром концевых заделок и концевых муфт внутренней установки.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролетах опор №№26-28 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 348 фид. Дачи пит. фид.2 с РП-32 пит. фид 4 с ПС 110 кВ Шевардино.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, деревьев (веток) "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Мордвиново с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного РВО в АСП-9 пит.фид. 9 с ПС 110 кВ Можайск согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить письмо в администрацию Можайского г.о об АО м от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 8 от РП-5 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Можайск №355 по причине затопления водой в виде атмосферных осадков РУ-10 кВ РП-23 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Можайск №355 из-за неисправности ливневой канализации по адресу г. Можайск, ул. Леоновская, сообщить о необходимости принятия мер по восстановлению работоспособности ливневой канализации по адресу ул. Леоновская, г. Можайск.; Провести внеплановую ревизию ОСИ-10 кВ в РУ-10 кВ РП-23 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Можайск №355 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Макарово №704 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Глядковскаяс целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-125 по фид.9 ПС 35 кВ Глядковская с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ-10кВ от ТП-1455 до ТП-1094 по КЛ 10 кВ фид. 9 с РП-9 пит.фид. 18 ПС 110 кВ Можайск. в паспорт КЛ.; Выполнить ремонт КЛ-10кВ от ТП-1455 до ТП-1094 по КЛ 10 кВ фид. 9 с РП-9 пит.фид. 18 ПС 110 кВ Можайск с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-122 по фид.9 ПС 35 кВ с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№145-146 по КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 35 кВ Мордвиново.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ООО "Т2 Мобайл", балансодержателя отпаечной сети от опоры №253 в сторону ТП-4329 ПИТ.фид.3 с ПС 110 кВ Хващевская об неотложном отключении 19.07.2025 16:56 КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 110 кВ Хващевская, по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на ВР-10 ТП-297 (опоре №31) по ВЛ 10 кВ фид.2 ПС 110 кВ Хващевская, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-3570 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Кукарино до опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 110 кВ Кукарино внести в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ТП 198 до ТП 283 по КВЛ 10 кВ фид. 11 с ПС 110 кВ Можайск внести в паспорт КЛ
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на РЛН 1862 фид. 9 с ПС 110кВ Можайск, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от ТП 97 пит фид.13 ПС 110 кВ Кукарино с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД..
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на РЛН-292 пит. фид. 1 с ПС 110кВ Шевардино, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ТП 198 до ТП 283 по КВЛ 10 кВ фид. 11 с ПС 110 кВ Можайск внести в паспорт КЛ
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД..; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на ВР-10 кВ в ТП-1892 пит. фид. 7ПС 220кВ Дровнино, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-1213 пит. фид. 15 ПС 110 кВ Кукарино с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-9 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, деревьев (веток) "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-2498 пит. фид. 9 с ПС 35 кВ Мордвиново с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-1213 пит. фид. 15 ПС 110 кВ Кукарино с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-2497 пит. фид. 9 с ПС 35 кВ Мордвиново с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 19.08.2025 10:45 в ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение КВЛ 10 кВ фид.9 ПС 35 кВ Мордвиново, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ от ТП-2497 пит. фид. 9 с ПС 35 кВ Мордвиново).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 20.08.2025 14:22 в ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ фид 7 ПС700 Дровнино , фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ от АСП-1765 пит. фид 7 с ПС 220 кВ Дровнино).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ТП, РП 10кВ, ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на ВР-10кВ в ТП-3273 пит. фид 7 с ПС 220 кВ Дровнино, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести данные о выполненном ремонте на КЛ 10 кВ от ТП 4517 до ТП 66 фид 6 РП 44 пит. фид. 18 ПС 110кВ Можайск №355 в паспорт КЛ.; Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ от ТП-1092 до опоры №1 по КВЛ 10кВ фид.4 от РП-15 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Можайск неустановленными лицами при работах с использованием крупногабаритной техники в охранной зоне данной КЛ, без согласования с представителями Можайского РЭС для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС.; По факту установления территориальным органом МВД лиц, допустивших механическое повреждение КЛ 10 кВ от ТП-1092 до опоры №1 по КВЛ 10кВ фид.4 от РП-15 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Можайск, обеспечить проведение претензионно-исковой работы по возмещению ущерба причиненного филиалу ЗЭС в установленном порядке.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 07.09.2025 16:17 в ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение КВЛ 10 кВ на ТП-30 ввод с ТП-1562 пит. фид. 19 ПС 110 кВ Можайск , фактически произошло НО КВЛ 10 кВ фид 6 от РП-5 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Можайск).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ МРЭС по организации плановых осмотров ТП с контролем состояния оборудования, согласно НТД.; Произвести внеплановую ревизию оборудования в ТП-1562. с заменой поврежденного вышедшего из строя оборудования в установленном в Филиале Общества порядке.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на опоре №287 по КВЛ 10 кВ от АСП-1225 пит. фид 3 С ПС 110 кВ Шелковка, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид.8 ПС 35 кВ Мордвиново с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести данные о выполненном ремонте на КЛ 10 кВ от ТП-3560 до ТП-10 по КЛ 10 кВ фид 6 от РП-44 пит. фид. 18 с ПС 110кВ Можайск в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 12.09.2025 13:06 в ОЖУР МРЭС зафиксировано аварийное отключение КЛ 10 кВ фид 9 РП44 пит. фид. 18 ПС355 Можайск, фактически произошло АО КЛ 10 кВ фид 6 от РП-44 пит. фид. 18 с ПС 110кВ Можайск).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ТП, РП 10кВ, ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на ВР-10кВ в ТП-338 на КВЛ 10 кВ от ТП-964 пит.фид. 4 с ПС 110 кВ Хващевская, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-1092 на КВЛ 10 кВ фид 4 от РП-15 пит. фид. 12 с ПС 110кВ Можайск в паспорт оборудования.; Внести данные о выполненном ремонте на КЛ 10кВ от РП-15 до ТП-1 по КВЛ 10 кВ фид 4 от РП-15 пит. фид. 12 с ПС 110кВ Можайск в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП с ТВК, и осмотром концевых заделок и концевых муфт внутренней установки.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 22.09.2025 22:30 в ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ фид.5 РП-32 по фид.3 ПС 110 кВ Шевардино, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ от ТП-49 пит. фид 5 с РП-32 пит. фид. 3 с ПС 110кВ Шевардино).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ТП, РП 10кВ, ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на ВР-10кВ в ТП-3617 пит. фид 5 с РП-32 пит. фид. 3 с ПС 110кВ Шевардино, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте а КЛ 10кВ фид 4 от РП-15 до ТП-1 по КВЛ 10 кВ фид. 4 с РП-15 пит.фид. 12 с ПС 110 кВ Можайск в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ от ТП-1370 до ТП-2706 пит. фид. 9 с РП-9 пит. фид. 18 с ПС 110 кВ Можайск в паспорт КЛ.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ от ТП-1370 до ТП-2706 пит. фид. 2 с РП-44 пит. фид.18 с ПС 110 кВ Макарово в месте повреждения, с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ от ТП-1370 до ТП-2706 пит. фид. 2 с РП-44 пит. фид.18 с ПС 110 кВ Макарово произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 26.09.2025 17:12 в ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение КВЛ 10 кВ от ТП-1543 фид. 2 с РП-44 пит. фид. 18 ПС 110 кВ Можайск , фактически произошло НО КЛ 10 кВ от ТП-1543 фид. 2 с РП-44 пит. фид.18 с ПС 110 кВ Макарово).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ 10 кВ в АСП-88 пит. фид. 2 с ПС 35 кВ Киселёво, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Можайского РЭС по организации обходов осмотров оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Кукарино с целью выявления дефектов, выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД..
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ-10 кВ от ТП-1419 до ТП-1039 на КВЛ 10 кВ от ТП-1419 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Кукарино в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ от ТП-3 до ТП-1454 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Можайск в паспорт КЛ.; Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ от ТП-3 до ТП-1454 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Можайск в результате продавливания грунта при проезде крупногабаритной техники, в охранной зоне данной КЛ, без согласования с представителями Можайского РЭС для выявления виновных лиц.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ-0,4 кВ от ТП-1049 до ВНС на КЛ 0,4 кВ фид. Водокачка 1 от ТП-1049 пит. фид. 4 с ПС 35 кВ Збышки в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ВР-10кВ в ТП-71 пит. фид. 3 от РП-7 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Макарово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС при плановых обхода осмотрах ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления мест возможного гнездования диких птиц, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию привода ПР-17 в яч. ВН ввода фид.13 ПС 110кВ Кукарино в РУ-10кВ ТП-97, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на опоре №36 по КВЛ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Кукарино, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ТП, РП 10кВ, ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-254 пит. фид.11 с ПС 110 кВ Кукарино в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-1072 в сторону ТП-1049 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Збышки с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес СНТ "Можайский", балансодержателя отпаечной сети от РЛН 75 в сторону ТП-1798 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Кукарино об неотложном отключении 15.11.2025 в 11:30 КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 110 кВ Кукарино, по причине технологического нарушения в сети СНТ "Можайский". Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 220 кВ Дровнино, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ООО НПФ "Консумэк", балансодержателя отпаечной сети от опоры №140 в сторону ТП-2803 пит. фид.10 с ПС 35 кВ Збышки об аварийном отключении 18.11.2025 в 07:58 КВЛ 10 кВ фид.10 с ПС 35 кВ Збышки, по причине технологического нарушения в сети ООО НПФ "Консусэк", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.; Провести внеплановый обход оборудования ВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Цезарево в части выявления деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10кВ от опоры №96 до ТП 149 по КВЛ 10 кВ фид. 5 с РП-34 пит. фид.5 с ПС 110 кВ Макарово в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Мордвиново согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеплановый инструктаж с персоналом МРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановую ревизию ОСИ-10кВ в РУ-10кВ ТП-3975 фид 12 с ПС 220 кВ Дровнино, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ТП, РП 0,4/20кВ в части выявления мест проникновения диких животных в э/у, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Мира от ТП-106 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Можайск с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х метров. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Можайск в паспорт КЛ.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 13.12.2025 13:52 в ОЖУР МРЭС зафиксировано аварийное отключение КВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Можайск, фактически отключена КЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Можайск).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ-10 кВ на опоре №95 по КВЛ 10 кВ фид.1 от РП-34 пит.фид.5 с ПС 110 кВ Макарово, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления мест гнездования птиц, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП 1225 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Шелковка с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 16.12.2025 01:45 в ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение КВЛ 10 кВ от ТП-95 пит. фид. 3 ПС 110 кВ Шелковка, фактически отключена КВЛ 10 кВ от АСП 1225 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Шелковка).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию опорной и проходной изоляции в РУ-10 кВ на 1 секции СР 10кв в РП-47 пит. фид.7 с ПС 110кВ Макарово, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров РП, ТП 6-10 кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ВР-10 ТП-1817 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Глядковская, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Можайскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР МРЭС и в ПК «Аварийность» 23.12.2025 13:30 в ОЖУР МРЭС зафиксировано неотложное отключение КВЛ 10 кВ от ТП-1817 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Глядковская, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ от РЛН-1076 по КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Глядковская).; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-28 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 9 c ПС 110 кВ Хващёвская с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить замену ввода в ж/д на участке в пролете от опоры №25 до ввода в жилой дом №18 по ВЛ 0,4 кВ фид.ул.Клементьевская от ТП-134 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Можайск до вводного распределительного устройства с заменой на СИП, место ввода определить совместно с балансодержателем ж/д №18 для исключения повреждения ВЛИ при воздействии атмосферных осадков в виде ветра и снега, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Можайский РЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ИЗ с/т "Васильки", балансодержателя отпаечной сети от опоры №185 в сторону ТП-2131 по КВЛ 10 кВ от АСП-1470 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Кукарино об аварийном отключении 30.12.2025 в 20:53 КВЛ 10 кВ от АСП-1470 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Кукарино, по причине технологического нарушения в сети ИЗ с/т "Васильки". Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ-10кВ и ИП-10кВ в РУ-10 кВ ТП-1017 пит. фид.4 с РП-11 пит.фид.5 с ПС 110 кВ Тучково № 390 согласно НТД.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РРЭС в части организации обходов осмотров оборудования ТП/ЗТП/РТП -6 - 20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-11 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Тучково №390 сведения о ремонте КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию проходных изоляторов в РУ-10кВ КТП-564 пит. фид. 9 с ПС 35 кВ Кожино № 460 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ТП, РП согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр и ревизию ОСИ-10кВ и ИП-10кВ в РУ-10 кВ ТП-1067 пит. фид.11 от ТП-1273 пит.фид. 11 с ПС 110 кВ Сухарево №701, с устранением критических дефектов, с фиксацией в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; Выполнить соответствующие корректировки в SAP по ЛЭП (ВЛ 10 кВ ПС701/11 - ТП1067), с добавлением технических места сегметов ЛЭП в соответствии с актуальной схемой нормального режима и паспортом ЛЭП, в установленном порядке, согласно ЛНА, НТД.; По факту выверки и корректировки в SAP сегментов ЛЭП (фид.11 с ПС 701 Сухарево), Обеспечить и выполнить в установленном порядке совместно с ответственным за актуализацию информации в ПК ОЖУР по (РРЭС) изменения в SIMмодели и ПК ОЖУР.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РРЭС, в части организации обходов осмотров оборудования ТП/ЗТП/РТП -6 - 20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК оборудования в РУ 0,4 кВ КТП-1570 пит. фид 1 с РП-11 пит. фид 18 с ПС 110 кВ Тучково №390 с ревизией болтовых, опрессованных соединений РУ-0,38 кВ .; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 14 от ПС 110 кВ Сухарево № 701 до опоры №30 по КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 данные по проведенному ремонту.; Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 14 от ПС 110 кВ Сухарево № 701 до опоры №30 по КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ фид. 8 с РП-29 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Кожино № 460 (TP010-0009217 ), при выявлении принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10кВ, уделить внимание по выявлению "угрожающих" падением веток деревьев на ТП, КРН.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 3 РП-11 от ТП-677 до ТП-1206 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Тучково №390 сведения о ремонте КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ фид. 5 от РП-30 пит. фид 14 с ПС 110 кВ Руза № 418, в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением, на КВЛ 10 кВ фид. 5 от РП-30 пит. фид 14 с ПС 110 кВ Руза № 418, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Ракитино № 33 в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, на данной КВЛ и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, охранной зоны ТП, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 3 РП-55 фид.17 ПС 110 кВ Руза № 418 сведения о ремонте КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид.3 от ТП-1206 до опоры №1 по КВЛ 10 кВ фид. 3 от РП-11 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Тучково № 390 сведения о ремонте КЛ, контролировать количество повреждений.; Провести внеплановый осмотр изоляции на опоре №1 по КВЛ 10 кВ фид. 3 от РП-11 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Тучково № 390 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид.12 от РП-55 до ТП-1373 сведения о ремонте КЛ.; Выполнить внеплановый осмотр с ТВК оборудования в ТП-1375 пит. фид. 12 с РП-55 пит. фид.4 ПС 110 кВ Руза № 418 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования РУ-10 кВ РП, ТП, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ от АСП-97 пит. фид. 13 с ПС 110 кВ Мухино №732, в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ от АСП-97 пит. фид. 13 ПС110 кВ Мухино №732, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 4 с ПС-289 от опоры № 283 до ТП-1300 по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Кириловка № 289 сведения о ремонте КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Шелковка № 468, в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Шелковка № 468; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ от ТП-1152 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Лидино № 595, в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ от ТП-1152 пит. фид. 3 ПС 110 кВ Лидино № 595; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ЗАО "НБА-Сервис" балансодержателя сети по ВЛ 10 кВ от опоры № 1 в направлении ТП-2086 пит. фид. 4 с ПС 35 кВ Кирилловка № 289 об АО 01.05.2025 22:08 КВЛ 10 кВ фид. 4 с ПС 35 кВ Кирилловка № 289 по причине технологического нарушения в сети ЗАО "НБА-Сервис", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электроустановки ЗАО "НБА-Сервис" к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35 кВ Северная № 649 сведения по ремонту КЛ.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35 кВ Северная № 649 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.; После завершения ремонтных работ на КЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35 кВ Северная № 649 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести в паспорт КЛ 10 кВ от яч. фид. 5 на ПС-468 Шелковка до опоры № 1 по КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 110 кВ Шелковка № 468 сведения о ремонте КЛ, контролировать количество повреждений.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом РРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №№ 20-21 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-1811 по фид. 9 ПС 35 кВ Кожино № 460 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток и деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.; Разработать организационные технические мероприятия с подачей предложения в службу РРС по замене неизолированных проводов АС в распределительной сети ВЛ 0,4кВ фид.1 от РУ-0,4кВ ТП-1811 в программу повышения надежности Филиала ЗЭС по Рузскому РЭС со сроком выполнения до 01.09.2026 года, в установленном порядке согласно ЛНА и НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-1928 пит.фид.5 с ПС 35 кВ Кирилловка №289 с целью выявления дефектов контактных соединений.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт силового кабеля КЛ-10кВ фид 4 с ПС 110кВ Руза №418 данные по проведенному ремонту.; Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-10 кВ фид 4 с ПС-110кВ Руза №418 от яч. фид 4 ПС-418 до РП-55 с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.; После завершения ремонтных работ на КЛ-10кВ фид 4 с ПС 110кВ Руза №418 от яч. фид 4 ПС-418 до РП-55 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр кабельных участков КВЛ 10 кВ от АСП-1360 пит. фид.3 ПС 110 кВ Руза № 418 в особенности вертикальных участков подъема на оп. ВЛ с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. Обеспечить исправное содержание устройств защиты от механических повреждений при выявлении критических дефектов - устранить, в установленном порядке в Обществе.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-10кВ и вертикальных участков Кабельных участков концевых муфт наружной установки, с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 от яч. фид. 4 до ТП-4452 данные по проведенному ремонту.; Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 от яч. фид. 4 до ТП-4452 с использованием термоусадочных материалов в установленном порядке, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид. 18 с ПС 110 кВ Тучково № 390 в паспорт КЛ.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 18 с ПС 110 кВ Тучково № 390 в месте повреждения, с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК болтовых, опрессованных соединений в РУ-10 кВ МТП-647 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Рождествено № 564; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 110 кВ Руза № 418.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ОАО "Московская областная энергосетевая компания" балансодержателя сети по ВЛ 10 кВ в направлении ТП-2407 отпайка от оп. 296 по фид. 4 с ПС 35 кВ Филатово № 559 об АО от МТЗ 09.06.2025 11:27 ВВк 10 кВ по причине технологического нарушения в сети ОАО "Московская областная энергосетевая компания" и и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК болтовых, опрессованных соединений РУ-10 кВ ТП-3511 КВЛ-10 кВ фид. 16 с РП-17 пит. фид. 12 ПС 110 кВ Руза № 418; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№ 10-11 по ВЛ 0,4 кВ фид 1 от КТП 798 пит. фид 1 с РП-42 пит. фид 8 с ПС 35 кВ Колодкино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток и деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением по ВЛ 0,4 кВ фид Коттеджи 2 ЗТП 1431 пит фид. 16 ПС 468 Шелковка Колодкино согласно НТД.; выполнить перетяжку провода в пролете оп.8-оп.9 по ВЛ 0,4 кВ фид Коттеджи 2 ЗТП 1431 пит фид. 16 ПС 468 Шелковка.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток и деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по фотофиксации мест технологических нарушений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый ИТР обход осмотр ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1843 пит фид 6 ПС 701 Сухарево с выверкой схемы, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД. Выполнить требуемые в правилах ТОИР для ВЛИ замеры и измерения.; Обеспечить и устранить выявленных дефектов, зафиксированные в ЭЖД средствами АСУМБ на ВЛ 0,4кВ фид 1 с КТП 1843 пит фид 6 с ПС 701 Сухарево в установленные сроки правилами ТОИР (актуальная версия). Обеспечить фиксацию данных работ в паспорте соответствующей ВЛ.; По результатам обхода осмотра обеспечить и выполнить актуализацию паспорта ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1843 пит фид 6 ПС 701 Сухарево в соответствии Приказом №67 от 27.01.2017 "Об утверждении форм паспортов на оборудование ВЛ. ТП, КЛ.; По результатам обхода осмотра обеспечить и выполнить актуализацию паспорта ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1843 пит фид 6 ПС 701 Сухарево в соответствии Приказом №67 от 27.01.2017 "Об утверждении форм паспортов на оборудование ВЛ. ТП, КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК плашечных зажимов по КВЛ 10 кВ фид. 12; 21 ПС 110 кВ Мухино; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по производству фотофиксации выявленных мест ТН.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр кабельных участков КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС-390 Тучково в особенности вертикальных участков подъема на оп. ВЛ с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. Обеспечить исправное содержание устройств защиты от механических повреждений при выявлении критических дефектов - устранить, в установленном порядке в Обществе.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-10кВ и вертикальных участков Кабельных участков концевых муфт наружной установки, с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК болтовых, опрессованных соединений РУ-10 кВ ТП-1750 пит. КВЛ 10 кВ фид. 2 от РП-17 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Руза.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт силового кабеля КЛ-10 кВ фид. 12 РП 55 от ТП 1375 до ТП 511 данные по проведенному ремонту.; Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-10 кВ фид. 12 РП 55 от ТП 1375 до ТП 511 с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Рузскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР РРЭС и в ПК «Аварийность».
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт силового кабеля КЛ-10кВ фид 17 ПС-418 "Руза" данные по проведенному ремонту.; Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-10кВ фид 17 с ПС-418 "Руза" от яч. фид 17 ПС-418 до РП-55 с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.; После завершения ремонтных работ на КЛ-10 кВ фид 17 с ПС 110кВ Руза № 418 от яч. фид 17 ПС-418 до РП-55 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ МТП-2789 пит. фид. 18 ПС 110 кВ Тучково с целью выявления дефектов контактных соединений.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выполненный окончательный расчет стоимости мат ущерба направить в установленном порядке в адрес виновника повреждения, АО "Русское молоко" для организации работ по возмещению затрат на ремонт и мат ущерб причинный Обществу в установленном порядке, согласно НТД.; После завершения работ по ремонту КВЛ 10 кВ пит.фид.8 ПС 35 кВ Ракитино выполнить расчёт экономического ущерба на основании дефектной ведомости в установленном порядке согласно НТД.; Произвести замену оп. № 123, провести внеплановую ревизию ревизию ОСИ-10кВ КВЛ 10 кВ пит.фид.8 ПС 35 кВ Ракитино в смежных к месту обрыва пролетах 123-124 по КВЛ 10 кВ пит. фид. 8 ПС 35 кВ Ракитино.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ с ТП-1028 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Филатово, в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ с ТП-1028 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Филатово; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного оборудования АСП 155 КВЛ 10 кВ фид.4 ПС 35 кВ Кирилловка; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ и ИП 10кВ КТП-2068. Выполнить замену резиновых уплотнителей на КТП-2063 пит. КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 110 кВ Сухарево; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Сухарево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ-0,38-20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП-1280 до ТП-1879 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Руза сведения о повреждении и выполненном ремонте; Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП-1280 до ТП-1879 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Руза с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.; По факту восстановления поврежденного участка сети КЛ 10 кВ от ТП-1280 до ТП-1879 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Руза , направить расчет стоимости и весь пакет документов в ООО «Полимерстрой» - подрядчик ООО «Мособлтепло», кем было произведено повреждение силового кабеля, для целей возмещения материального ущерба причиненного Обществу, согласно НТД.; После завершения ремонтных работ на КЛ 10 кВ от ТП-1280 до ТП-1879 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Руза произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | По факту восстановления поврежденного участка сети в пролете оп. 5-6 по КВЛ 10 кВ фид.3 ПС 35 кВ Никольское направить расчет стоимости и весь пакет документов в ОУВД в месте с письменным обращением по установлению сторонних лиц крупногабаритной техникой, которых был произведен обрыв проводов в одноименном пролете, для целей возмещения материального ущерба причиненного Обществу, согласно НТД.; Провести внеплановую ревизию ОСИ-10 кВ КВЛ 10 кВ фид.3 ПС 35 кВ Никольское в смежных к месту обрыва пролетах.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр кабельных участков КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Колодкино в особенности вертикальных участков подъема на оп. ВЛ с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. Обеспечить исправное содержание устройств защиты от механических повреждений при выявлении критических дефектов - устранить, в установленном порядке в Обществе.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-10кВ и вертикальных участков Кабельных участков концевых муфт наружной установки, с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр кабельных участков КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Колодкино в особенности вертикальных участков подъема на оп. ВЛ с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. Обеспечить исправное содержание устройств защиты от механических повреждений при выявлении критических дефектов - устранить, в установленном порядке в Обществе.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-10кВ и вертикальных участков Кабельных участков концевых муфт наружной установки, с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид.2 ПС 110 кВ Лидино данные по проведённому ремонту.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные по произведённому ремонту в паспорт МТП 4420, МТП 4473 пит. КВЛ 10 кВ фид.1 ПС 35 кВ Никольское; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотровТП,РП,КРН согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Никольское согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ-0,38-20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ фид.3 ПС 35 кВ Рождествено , в части выявления деревьев, веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ фид.3 ПС 35 кВ Рождествено; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ фид.5 ПС 35 кВ Никольское, в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением, на КВЛ 10 кВ фид.5 ПС 35 кВ Никольское, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 35 кВ Никольское , в части выявления деревьев, веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 35 кВ Никольское; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес НПП "Визит" балансодержателя сети по ВЛ 10 кВ от опоры № 55 в направлении ТП-1756 пит. КВЛ 10 кВ по фид.8 ПС 110 кВ Руза об АО 08.07.2025 19:00 КВЛ 10 кВ по фид.8 ПС 110 кВ Руза по причине технологического нарушения в сети НПП "Визит", результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электроустановки НПП "Визит" к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ с ТП-1028 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Филатово, в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ с ТП-1028 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Филатово; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные по произведённому ремонту в паспорт МТП 4658, ВЛ 10 кВ фид. 2 РП 14 пит фид. 1 ПС 35 кВ Карповка; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотровТП,РП,КРН согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Филатово фид. 5 , в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Филатово фид. 5; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№ 25-30 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП-720 пит.фид. 6 ПС 110 кВ Карповка; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток и деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию проходных изоляторов в РУ-10кВ КТП-ТП-1441 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Никольское; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ТП, РП согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК болтовых, опрессованных соединений на ЛР-10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Филатово; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №№ 18-19 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ТП-733 фид. 3 с РП-14 пит. фид.1 ПС 35 кВ Карповка согласно НТД.; Разработать организационные технические мероприятия с подачей предложения в службу РРС по замене неизолированных проводов АС в распределительной сети ВЛ 0,4кВ фид.1 от РУ-0,4кВ ТП-733 в программу повышения надежности Филиала ЗЭС по Рузскому РЭС со сроком выполнения до 01.09.2027 года, в установленном порядке согласно ЛНА и НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | По факту восстановления поврежденного участка сети в пролете оп. 12-13 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ЗТП-516 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Руза направить расчет стоимости и весь пакет документов в ОУВД в месте с письменным обращением по установлению сторонних лиц крупногабаритной техникой, которых был произведен обрыв проводов в одноименном пролете, для целей возмещения материального ущерба причиненного Обществу, согласно НТД.; Произвести замену оп. № 12, № 13, по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ЗТП-516 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Руза
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию проходных изоляторов в РУ-10кВ КТП 2756 пит. КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 35 кВ Карповка; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ТП, РП согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр кабельных участков КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 35 кВ Ракитино в особенности вертикальных участков подъема на оп. ВЛ с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. Обеспечить исправное содержание устройств защиты от механических повреждений при выявлении критических дефектов - устранить, в установленном порядке в Обществе.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-10кВ и вертикальных участков Кабельных участков концевых муфт наружной установки, с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт силового кабеля КЛ 10 кВ от яч. Т1 до тр.-ра Т1 на ТП-985 по фид. 6 ПС 35 кВ Северная данные по проведенному ремонту.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№ 42-43 по КВЛ 10 кВ от ТП-1267 пит. фид.9 с ПС 110 кВ Сухарево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 7 с РП-29 пит. фид.2 ПС 35 кВ Кожино в части выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров. Выявленные дефекты внести в ЭЖД.; По результатам осмотра КВЛ 10 кВ фид. 7 с РП-29 пит. фид.2 ПС 35 кВ Кожино выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 110 кВ Лидино; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ-0,38-20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.5 ПС 110 кВ Шелковка согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№56-57 по КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-17 пит. фид.7 с ПС 110 кВ Руза. согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.2 РП-17 пит. фид.6 ПС 110 кВ Лидино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов вв пролете опор №№4-5 по КВЛ 10 кВ фид.3 РП-11 по фид.5 ПС 110 кВ Тучково согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю (застройщики "Оселье") отпаечной сети в направлении ТП-3186 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Лидино об АО 16.07.2025 13:56 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Лидино по причине технологического нарушения в сети застройщики "Оселье" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.4 с ПС 35 кВ Колодкино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№366-367 по КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Сычи согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№2-3 по ВЛ 0,4 кВ фид.1 ТП-1825 пит.фид.4 с ПС 35 кВ Ракитино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ от ТП-3883 фид. 6 ПС 110 кВ Сухарево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю ООО "БВЭ" сети по КЛ 10 кВ в направлении ТП 1625 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Мухино об неотложном отключении 21.07.2025 08:23 КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Давыдково по причине технологического нарушения в сети ООО "БВЭ"и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ИЖЗ"Старо" балансодержателя сети по ВЛ 10 кВ от опоры № 163 в направлении ТП-2111 пит. КВЛ 10 кВ по фид.3 ПС 110 кВ Руза об АО 23.07.2025 17:13 КВЛ 10 кВ по фид.3 ПС 110 кВ Руза по причине технологического нарушения в сети ИЖЗ"Старо", результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электроустановки ИЖЗ"Старо" к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-23 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 3 от РП-34 пит. фид. 67А с ПС 220 кВ Луч согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-561 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Сухарево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Духанино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ КТП-2132 пит. фид. 1 ПС 35 кВ КарповкаТучково с целью выявления дефектов контактных соединений.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 данные по проведённому ремонту.; Выполнить внеплановый обход осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ, согласно, ЛНА Филиала и Общества.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов изоляторов (сколов, трещин), согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить анализ схемы построения распределительной сети КВЛ 10кВ фид.2 с ПС 110кВ Сычи и КВЛ фид.2 с ПС 110кВ Давыдково и существующих схемных решения в части РА и СА. По результатам анализа совместно с службой РЗА и СЭР Филиала разработать мероприятий по повышению надежности э/э потребителей КВЛ 10кВ фид.2 с ПС 110кВ Сычи и фид.2 с ПС 110кВ Давыдково с установкой необходимого кол-во ЛР 10кВ и средств Автоматического деления участков сети УРЗА, с перестройкой уставок при необходимости на существующих АСП. Программу повышения надежности утвердить в установленном порядке у Заместителя Директора ГИ Филиала.; Направить письмо в адрес АО "Мособлэнерго" - балансодержателя сети отпаечной ВЛ 10 кВ от опоры № 3 в направлении ТП-2298 и органы местного самоуправления по территориальной зоне ответственности об АО 02.08.2025 16:53 КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 110 кВ Сычи по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электроустановки АО "Мособлэнерго" к требованиям НТД.; По факту проведенного анализа обеспечить выполнение ПКМ (программу повышения надежности) э/п КВЛ фид. 2 ПС 110кВ Сычи и КВЛ 10кВ фид.2 с ПС 110кВ Давыдково со сроком реализации не позднее 2026 года, в РРЭС филиала ЗЭС.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК оборудования в РУ 0,4 кВ ТП-2132 по фид. 5 от РП-14 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Карповка с ревизией болтовых, опрессованных соединений РУ-0,38 кВ .; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию болтовых соединений РУ-0,38 кВ ТП-743 пит фид 3 ПС 568 Карповка; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.2 ПС 35 кВ Северная; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ-0,38-20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Кирилловка.; По факту осмотра с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Кирилловка выявленные критических дефекты (аварийный нагрев) в соединительных зажимах шлейфов, устранить с заменой поврежденного оборудования, в установленном порядке согласно НТД, в Филиале Общества.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ-0,38-20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу РРЭС ответственному за эксплуатации ВЛ 0,4-20кВ о неукоснительном соблюдении инструкции и ТОИР в части качества и периодичности проведения планового осмотра ВЛ с ТВК.; Выполнить внеплановый обход осмотр с ТВК с проверкой ОСИ и проходной изоляции по КВЛ 10 кВ ТП-529 пит. фид.8 ПС 35 кВ Ракитино в смежный с оп.№157 - №158 пролетах, при выявлении дефектов выполнить замену в установленном в Обществе порядке, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр кабельных участков КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Руза в особенности вертикальных участков подъема на оп. ВЛ с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. Обеспечить исправное содержание устройств защиты от механических повреждений при выявлении критических дефектов - устранить, в установленном порядке в Обществе.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-10 кВ и вертикальных участков Кабельных участков концевых муфт наружной установки, с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт силового кабеля КЛ-10кВ фид 4 с ПС 110кВ Руза №418 данные по проведенному ремонту.; Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-10 кВ фид 4 с ПС-110кВ Руза №418 от яч. фид 4 ПС-418 до РП-55 с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу РРЭС ответственному за эксплуатации ВЛ 0,4-20кВ о неукоснительном соблюдении инструкции и ТОИР в части качества и периодичности проведения планового осмотра ВЛ с ТВК.; Выполнить внеплановый обход осмотр с ТВК с проверкой ОСИ и проходной изоляции по КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Колодкино в смежный с оп.№39 - №40 пролетах, при выявлении дефектов выполнить замену в установленном в Обществе порядке, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10кВ фид 17 с ПС 110 кВ Руза сведения о ремонте КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ от ТП-1003 пит. фид 1 с ПС кВ 110 Руза в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Рузскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 20.08.2025 09:12 зафиксировано неотложное отключение ВЛ-10кВ ПС418/фид.1, фактически выполнено КВЛ 10 кВ от ТП-1003 пит. фид 1 с ПС кВ 110 Руза).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид.14 РП-17 по фид.12 ПС 110 кВ Руза в смежных с оп.37-оп.38 пролетах выявленные замечания внести в ЭЖД средствами АСУМБ, критические дефекты устранить по факту выявления в установленном порядке согласно НТД, внести опоры №38 в перечень опоры по РРЭС подъем на которые запрещен.; Выполнить замену деревянной стойки оп.№38, оси и траверсы по КВЛ 10 кВ фид.14 РП-17 по фид.12 ПС 110 кВ Руза; Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, с ТВК ОСИ, ШФ и контактных соединений, согласно НТД, с фиксацией дефектов в ЭЖД, средствами АСУМБ.; Выполнить внеплановый обход осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка в смежных с оп. 71 пролета, выявленные дефекты внести в ЭЖД, критические устранить в установленном порядке, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр кабельных участков КВЛ 10 кВ фид.1 РП-27 по фид. 5 ПС 110 кВ Сухарево в особенности вертикальных участков подъема на оп. ВЛ с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. Обеспечить исправное содержание устройств защиты от механических повреждений при выявлении критических дефектов - устранить, в установленном порядке в Обществе.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-10кВ и вертикальных участков Кабельных участков концевых муфт наружной установки, с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес СНТ "Лесное", балансодержателя отпаечной сети от опоры №53 по КВЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Лидино в направлении ТП-1708 о неотложном отключении 06.09.2025 08:25 КВЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Лидино по причине технологического нарушения в сети СНТ "Лесное", сообщить о необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 фид. 4 ПС 35 кВ Северная, в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.; По результатам выявленных дефектов в АСУМБ выполнить опиловку веток и деревьев, "угрожающих" падением на КВЛ 10 фид. 4 ПС 35 кВ Северная; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в адрес АО «Мособлэнерго», балансодержателя отпаечной сети от опоры № 150 в сторону ТП 3940 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Руза об АО от МТЗ 06.09.2025 15:16 КВЛ 10 фид. 8 с ПС 110 кВ Руза по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", о работе РЗиА, осмотре оборудования после АО, сообщить о необходимости и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 14 от ПС 110 кВ Сухарево № 701 до опоры №30 по КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 данные по проведенному ремонту.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.; Произвести замену повреждённого РВО-10 фазы "С" на опоре №30 по КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 110 кВ Руза согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-09-28 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ и ИП 10кВ на КТП-645 пит.фид. 2 ПС 110 кВ Лидино, выполнить замену резиновых уплотнителей проходных изоляторов в КТП-645, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ-10 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Сухарево № 701 данные по проведенному ремонту.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Выполнить диагностику модуля управления ВВк-10кВ в АСП-944 пит. фид. 4 с ПС 35 кВ Филатово согласно инструкции производителя оборудования.; Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№ 295-296 по КВЛ 10 кВ от ТП-1028 по фид. 4 ПС 35 кВ Филатово согласно НТД.; Направить письмо в адрес завода производителя ООО "Таврида Электрик" о замене отказавшего оборудования на АСП-944 пит. фид. 4 с ПС 35 кВ Филатово; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№ 98-99 по КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Сухарево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 6 от РП-11 пит. фид. 18 с ПС 110 кВ Тучково согласно НТД.; По результатам осмотра с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 6 от РП-11 пит. фид. 18 ПС 110 кВ Тучково устранить выявленные дефекты (аварийный нагрев) в соединительных зажимах, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ-0,38-20 кВ, в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-12 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ, РП, ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести замену поврежденных ОПН-П-10 фаз "В" и "С" на опоре № 462 по КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Руза согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ООО «Оптимстрой», балансодержателя отпаечной сети от опоры № 18 в сторону ТП 2461, пит. КВЛ 10 кВ фид. 3 от РП-11 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Тучково об АО от МТЗ 17.10.2025 10:01 КВЛ 10 кВ фид. 3 от РП-11 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Тучково по причине технологического нарушения в сети ООО «Оптимстрой», о работе РЗиА, осмотре оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Северная согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в адрес АО «Мособлэнерго», балансодержателя сети КЛ 10 кВ от ТП-1587 до ТП-2021 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Руза об АО 22.10.2025 22:29 от МТЗ КЛ 10 кВ фид. 11 с ПС 110 кВ Руза по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе РЗиА, осмотре оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ИЗ «Макеиха», балансодержателя отпаечной сети от опоры № 113 в сторону ТП 617, пит. КВЛ 10 кВ фид.4 ПС 35 кВ Кирилловка об неотложном отключении 26.10.2025 13:35 КВЛ 10 кВ фид.4 ПС 35 кВ Кирилловка по причине технологического нарушения в сети ИЗ «Макеиха», о работе РЗиА, осмотре оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Дорохово на предмет загнивания опор из древесины согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД.; По результатам дефектовки оборудования КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ Дорохово направить документы, в установленном порядке, для включения в план ТОиР филиала ЗЭС по РРЭС (со сроком исполнения до начала ОС 2026/2027), с целью приведения данного оборудования к уровню нормального технического состояния.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт силового кабеля КЛ-10 кВ от яч фид 7 ПС 110 кВ Сухарево до оп. № 121 данные по проведенному ремонту.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ООО "Нефтебаза Дорохово", балансодержателя отпаечной сети от опоры № 35 по КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Руза № 418 в сторону ТП 1109 об АО от МТЗ 02.11.2025 22:46 КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 по причине технологического нарушения в сети ООО "Нефтебаза Дорохово", работе РЗиА, осмотре оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Руза согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес АОЗТ "Москва", балансодержателя отпаечной сети от опоры № 4 по КВЛ 10 кВ фид. 5 с ПС 110 кВ Руза в сторону ТП 1900 об АО от МТЗ 05.11.2025 17:09 КВЛ 10 кВ фид. 5 с ПС 110 кВ Руза по причине технологического нарушения в сети АОЗТ "Москва", работе РЗиА, осмотре оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ-10 кВ на опоре №10 по КВЛ 10 кВ фид. 4 от РП-62 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Руза согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления мест гнездования птиц, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 35 кВ Карповка от АСП-935 с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить внеплановый осмотр кабельных участков КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 110 кВ Шелковка в особенности вертикальных участков подъема на оп. ВЛ с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. Обеспечить исправное содержание устройств защиты от механических повреждений при выявлении критических дефектов - устранить, в установленном порядке в Обществе.; Выполнить внеплановый ТВК осмотр КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 110 кВ Шелковка , выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ, в установленном порядке в Обществе.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-10кВ и вертикальных участков Кабельных участков концевых муфт наружной установки, с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 3 с РП-11 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Тучково согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений КВЛ 10 кВ фид. 10 ПС 110 кВ Сухарево, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствам АСУМБ, критические дефекты устранить по месту, в установленном порядке, согласно ЛНА и НТД в Филиале Общества.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Для минимизации затрат при выполнении ППН по оптимизации схемы электроснабжения потребителей филиала в РРЭС по КВЛ 10кВ фид.3, фид.5 с ПС 35кВ Филатово, инициировать процедуру консолидации э/у находящихся на балансе аб. в сети фид.3, фид.5, в установленном порядке в Филиале Общества, с учетом ЛНА и НТД.; Направить письмо в адрес ИЖД «Булыгино», балансодержателя отпаечной сети от опоры № 14 в сторону ТП 2282, пит. КВЛ 10 кВ фид.3 ПС 35 кВ Филатово об аварийном отключении 18.11.2025 21:42 КВЛ 10 кВ фид.3 ПС 35 кВ Филатово по причине технологического нарушения в сети ИЖД «Булыгино», о работе РЗиА, осмотре оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.; Разработать и выполнить ППН в установленном порядке в Филиале Общества для целей повышения надежности э/с потребителей КВЛ 10кВ фид.3 и фид.5 с ПС 35кВ Филатово с организационными и техническими мероприятиями по минимизации обесточения потребителей данной распределительной сети 10кВ при отказе или повреждении оборудования в отпаечной сети аб ТП или аб ЛЭП. Программой ППН предусмотреть установку необходимого кол-ва АСП или ПРВТ выхлопного типа в сторону э/у аб.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 35 кВ Карповка согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес АО «ЕПК Москва», балансодержателя отпаечной сети от ЛР-1636 по КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 35 кВ Рождествено в сторону ТП 970 об АО 24.11.2025 06:21 КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 35 кВ Рождествено по причине технологического нарушения в сети АО «ЕПК Москва», работе РЗиА, осмотре оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить уплотнение грунта (установка ригелей при необходимости согласно ТК, по месту) для укрепления основания промежуточной опоры СВ 110 № 44 по КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 110 кВ Руза; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления наклонных опор больше допустимой нормы, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 35 кВ Дорохово данные по проведённому ремонту.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Руза с целью выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением и ДКР выше 4-х метров. Выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; По факту выявленных дефектов в результате обхода осмотра КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Руза разработать и согласовать в установленном порядке программу повышения надежности электроснабжения потребителей КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Руза.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР выше 4-х метров и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ от ТП-1460 до ТП-1328 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Руза данные по проведенному ремонту.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес балансодержателя отказавшего оборудования ДНТ "Озерна" с требованием о предоставлении списков ответственных за э/с и ведения оп.переговоров в части технического состояния и режима работы э/у отпаечной КВЛ 10кВ о оп.148 в сторону ТП-3063, в адрес СТСО в кротчайшие сроки. Указать о необходимости приведения в технически исправное надлежащее эксплуатационное состояние э/у УРЗиА находящегося в границах эксплуатационной ответственности потребителя и готовности СТСО включить данную э/у после предоставления протоколов совместной с службой РЗиА Филиала послеаварийной проверки ранее выданных уставок срабатывания МТЗ на АСП -725 и АСП-726, для исключения излишнего обесточения потребителей Филиала ЗЭС.; Направить письмо в адрес ДНТ "Озерна" , балансодержателя отпаечной сети от опоры № 148 по КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Карповка в сторону ТП 3063 и органов местного самоуправления об АО от МТЗ 12.12.2025 06:07 КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Карповка по причине технологического нарушения в сети ДНТ "Озерна", оценка работы защит на АСП-725 (баланс аб) неверно, отказ срабатывания. Произошло правильное резервирование вышестоящей защитой МТЗ на ПС 35кВ Карповка яч. фид.1. баланс СТСО. Сообщить о результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений по КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 110 кВ Руза согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр и ТВК контактных соединений по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Ракитино согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, критические дефекты устранить по месту, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Восстановить на местности информационные знаки в охранной зоне КЛ 10 кВ от оп. № 250 до ТП-4650 по КВЛ 10 кВ фид. 5 от РП-14 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Карповка.; Направить претензионное письмо гр. Мироненкову Денису Владимировичу по факту механического повреждения 18.12.2025 КЛ 10 кВ от оп. № 250 до ТП-4650 по КВЛ 10 кВ фид. 5 от РП-14 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Карповка при проведении им несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ, с использованием землеройной техники при планировки земельного участка с выемкой грунта от 0,4м, без согласования с представителями Рузского РЭС, для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по РРЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Рузскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР РРЭС и в ПК «Аварийность». 18.12.2025 15:41 зафиксировано АО КВЛ 10 кВ фид. 5 от РП-14 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Карповка , фактически произошло АО от МТЗ КВЛ 10 кВ ввода на КТП 1118 с ТП-1517 от РП-14 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Карповка.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.; Провести внеплановый обход оборудования КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Дорохово в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход (осмотр) КВЛ 10 кВ фид. 3,4 с ПС 35 кВ Ракитино с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов, согласно НТД. Критические дефекты устранить по месту согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ с ТВК, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Ракитино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр РУ 10 кВ КТПП-504 фид. 9 с РП-40 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Сухарево выявить и устранить места возможного проникновения диких животных к токоведущим частям э/у ТП с фиксацией данных дефектов в АСУМБ. в ЭЖД.; Выполнить внеплановый осмотр РУ 10 кВ КТПП-504 фид. 9 с РП-40 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Сухарево, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, критические дефекты устранить на месте, согласно НТД..; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ТП, РП 0,4/20кВ в части выявления мест проникновения диких животных в э/у, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ревизию контактных соединений токоведущих частей ЛР-931 по КВЛ 10 кВ фид. 1 с РП-11 фид.18 ПС 110 кВ Тучково; Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 14 от ПС 110 кВ Сухарево до опоры №30А по КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево данные по проведенному ремонту.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В РП 42 Разработать и выполнить организационные и технические мероприятия с внеплановой ревизию ЦВК, шинок управления УРЗиА ЗМН яч. ввода фид.5, фид.4, фид.1 с заменой СА и АВР, ревизией УРЗиА ЗМН и МТЗ в яч. СМВ. в РП-42 АВР 10кВ реализовать по двухсторонней схеме, с автовозвратом. Обеспечить вывод на АРМ ДД РРЭС Филиала минимальных перечень сигналов контроля и управления за технически исправным состоянием оборудования РП-42. Перечень необходимых сигналов ТМ, ТС, ТИ, ТУ согласовать с профильными службами Филиала.; Выполнить внеплановое профвосстановление УРЗиА и СА в РП-42, в установленном порядке в Филиала Общества, согласно НТД.; Выполнить внеплановую ревизию ОСИ, ИПУ 10кВ РП-42 пит. КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 35 кВ Колодкино с заменой поврежденного вышедшего из строя оборудования в установленном порядке согласно НТД.; По завершению работ с АВР ЦВК яч. СМВ в РП-42 с неплановое профвосстановлением УРЗиА и СА, выполнить окончательный расчет материального ущерба, в установленном в Обществе порядке, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН с контролем состояния ОСИ, ИПУ ошиновки и оборудования, согласно НТД.; Произвести внеплановую ревизию цепей вторичной коммутации в ячейках СР и СМВ РП-42 пит. КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 35 кВ Колодкино с заменой поврежденного вышедшего из строя оборудования в установленном в Филиале Общества порядке.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Рузский РЭС | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП-950 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Шелковка, согласно НТД. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.
филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ-1 ЛРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на опоре №2 по КВЛ 10 кВ фид. 4 с ПС 35 кВ Ошейкино №324 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход-осмотр всей трассы прохождения ВЛ 10 кВ в направлении ЗТП-2158 от ЗТП-2209 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Лотошино №409 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.; Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "ВЛ 10 кВ в направлении ЗТП-2158 от ЗТП-2209 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Лотошино №409", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ЛРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролетах опор №№92-93 наВЛ 10 кВ в направлении ЗТП-2158 от ЗТП-2209 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Лотошино №409 , согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) ЛЭП в SIM-модель филиала ЗЭС.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС, согласно инструкции по организации обходов осмотров строительных частей ТП/РП 6-20кВ, в части выявления мест капельной или струйной течи, для исключения проникновения влаги в виде атмосферных осадков внутрь ТП/РП,; Выполнить внеплановый осмотр строительной части ТП-2290 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД, средствами АСУМБ.; На АСП 210 пит.фид.8 ПС 35 кВ Манеж №528 выполнить замену АКБ; По результатам дефектов в ЭЖД по ТП-2290 обеспечить и выполнить устранение выявленных дефектов строительной части с ремонтом кровли ТП-2290, согласно НТД, в установленном в Обществе порядке.; Провести анализ существующих отказов аппаратуры РЗА по причине потери опертока из-за выхода из строя АКБ за последние 5 лет данного производителя. При выявлении фактов многочисленных системных повторов внести предложение по проведению замены элементов питания на новые при первом профвосстановлении при 8 летнем цикле эксплуатации.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю ЗТП-3234 пит.фид.16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 (МУПКХ "Шаховская") об причине технологического нарушения в сети (МУПКХ "Шаховская") и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 10 кВ.фид.1 с ПС 110 кВ Шаховская №406 сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ТП-3210 до ТП-3221.; Направить претензионное письмо ООО "Трансстроймеханизация" по факту механического повреждения 29.03.2025 в 20:35 КЛ 10 кВ от ТП-3210 до ТП-3221 на КЛ 10 кВ.фид.1 с ПС 110 кВ Шаховская №406 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Лотошинского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролетах опор №№178-181 на КВЛ 10 кВ от ТП-2216 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Лотошино № 409, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ЛРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-3356 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Середа № 462 по всей длине персоналом ИТР. выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ. Критические дефекты устранить на месте, по факту выявления, в установленном в Обществе порядке согласно НТД.; Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КВЛ 10 кВ от ТП-3356 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Середа № 462", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ЛРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; По факту выявленных дефектов, согласно оценки их критичности (с учетом ТОИР) разработать программу корректирующих мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей КВЛ 10 кВ от ТП-3356 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Середа № 462 (ПКМ). ПКМ Согласовать в установленном порядке в части обьемом и сроков выполнения работ с Главным инженером ЛРЭС, Заместителем ГИ Филиала по РС, с утверждением у Зам.Директора ГИ Филиала ЗЭС, в установленном порядке, согласно ЛНА и НТД Общества.; По факту выявленных ДКР и деревьев, угрожающих падение выполнить расчистку трассы прохождения КВЛ 10 кВ от ТП-3356 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Середа № 462 персоналом ЛРЭС, под непосредственным руководством Заместителя главного инженера ЛРЭС Штырина С.В, в установленном порядке, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 35кВ Шаховская № 406 по всей длине персоналом ИТР. выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ. Критические дефекты устранить на месте, по факту выявления, в установленном в Обществе порядке согласно НТД.; Начальнику УПБиПК Филиала взять на личный контроль и обеспечить исполнения основных положений СТО_34.01-34-001-2025 утвержденных приказ ПАО "Россети" №105 от 22.05.2025 и приказов РМР Общества, в части объемов предоставления материалов расследования и сроков оформления ТН в зоне своей оперативной и технической ответственности. в Лотошинском РЭС.; По факту выявленных дефектов, согласно оценки их критичности (с учетом ТОИР) разработать программу корректирующих мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 35кВ Шаховская № 406 (ПКМ). ПКМ Согласовать в установленном порядке в части обьемом и сроков выполнения работ с Главным инженером ЛРЭС, Заместителем ГИ Филиала по РС, с утверждением у Зам.Директора ГИ Филиала ЗЭС, в установленном порядке, согласно ЛНА и НТД Общества.; По факту выявленных ДКР и деревьев, угрожающих падение выполнить расчистку трассы прохождения КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 35кВ Шаховская № 406 персоналом ЛРЭС, под непосредственным руководством Заместителя главного инженера ЛРЭС Штырина С.В, в установленном порядке, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеплановый инструктаж по теме "Организация и выполнение плановых осмотров ВЛ 10/0,4 кВ по выявлению ДКР выше 4-х метров и угрожающих падением веток и деревьев".; Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ ТП-3259 пит. фид. 12 ПС 110кВ Шаховская по всей длине персоналом ИТР. выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ. Критические дефекты устранить на месте, в установленном порядке в Обществе, согласно НТД.; Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.274-279 по КВЛ 10 кВ ТП-3259 пит. фид. 12 ПС 110кВ Шаховская; Начальнику УПБиПК Филиала взять на личный контроль и обеспечить исполнения основных положений СТО_34.01-34-001-2025 утвержденных приказ ПАО "Россети" №105 от 22.05.2025 и приказов РМР Общества, в части объемов предоставления материалов расследования и сроков оформления ТН в зоне своей оперативной и технической ответственности. в Лотошинском РЭС.; По факту выявленных дефектов, согласно оценки их критичности (с учетом ТОИР) разработать программу корректирующих мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей КВЛ 10 кВ ТП-3259 пит. фид. 12 ПС 110кВ Шаховска (ПКМ). ПКМ Согласовать в установленном порядке в части обьемом и сроков выполнения работ с Главным инженером ЛРЭС, Заместителем ГИ Филиала по РС, с утверждением у Зам.Директора ГИ Филиала ЗЭС, в установленном порядке, согласно ЛНА и НТД Общества.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановую ревизию с ТВК РУ 0,4/10кВ КТП-3013, устранить выявленных дефекты; Выполнить внеплановый производственный инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации обходов осмотров ТП, ЗТП, РТП по оборудования РУ0,4/20кВ с ТВК.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку деревьев (веток), угрожающих падением, и ДКР выше 4 м в пролете опор №№156-157 по КВЛ 10 кВ от АСП-333 пит. фид. 3 с ЦРП-10 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Середа согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС по организации и выполнению обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне КТПП 2212 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Лотошино №409 , согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС при плановых обхода осмотрах ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления мест возможного гнездования диких птиц, согласно НТД; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 110 кВ Лотошино №409 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеплановый инструктаж по теме "Организация и выполнение плановых осмотров ВЛ 10/0,4 кВ по выявлению ДКР выше 4-х метров и угрожающих падением веток и деревьев".; Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ фид. 1 ЦРП-7 по фид.7 ПС 35 кВ Волочаново по всей длине персоналом ИТР. выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ. Критические дефекты устранить на месте, в установленном порядке в Обществе, согласно НТД.; Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.133-оп. 134 по ВЛ 10 кВ фид. 1 ЦРП-7 по фид.7 ПС 35 кВ Волочаново; Начальнику УПБиПК Филиала, Начальнику службы РС взять на личный контроль и обеспечить исполнения основных положений СТО_34.01-34-001-2025 утвержденных приказ ПАО "Россети" №105 от 22.05.2025 и приказов РМР Общества, в части объемов предоставления материалов расследования и сроков оформления ТН в зоне своей оперативной и технической ответственности. в Лотошинском РЭС.; По факту выявленных дефектов, согласно оценки их критичности (с учетом ТОИР) разработать программу корректирующих мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей КВЛ 10 кВ ТП-3259 пит. фид. 12 ПС 110кВ Шаховска (ПКМ). ПКМ Согласовать в установленном порядке в части обьемом и сроков выполнения работ с Главным инженером ЛРЭС, Заместителем ГИ Филиала по РС, с утверждением у Зам.Директора ГИ Филиала ЗЭС, в установленном порядке, согласно ЛНА и НТД Общества.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ЛРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Произвести монтаж, выпавшего крюка КН-22 с изолятором, в место опоры № 2 по ВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 110 кВ Сухарево № 701 не поражённого гниением, с регулировкой стрелы провиса.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо ООО "ТСН" по факту механического повреждения 04.07.2025 12:34 провода фазы "А" в пролете опор №№891-892 по КВЛ 10 кВ от АСП-310 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КВЛ без согласования с представителями Лотошинского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД ( Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Лотошинскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 04.07.2025 12:34 зафиксировано неотложное отключение КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС406 Шаховская фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ от АСП-310 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ от АСП 235 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Лотошино согласно НТД; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ЛРЭС по организации послеаварийных осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 1 ПС 110 кВ Шаховская данные о ремонте концевой муфты.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый повторных обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 2 ЦРП 8 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Середа по всей длине ИТР ЛРЭС, результаты внести в виде дефектов в ЭЖД средствами АСУ МБ филиала по ЛРЭС.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации обходов осмотров оборудования ВЛ 0,4-10 кВ, согласно НТД; Произвести ремонт поврежденного оборудования (РВО фазы "С") на КВЛ 10 кВ фид. 2 ЦРП 8 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Середа оп. №108, согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый повторных обход осмотр ВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Манеж по всей длине ИТР ЛРЭС, результаты внести в виде дефектов в ЭЖД средствами АСУ МБ филиала по ЛРЭС.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ЛРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ 0,4/20 кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролетах опор №№201-202 на КВЛ 10 кВ от ТП 3332 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Манеж, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль КВЛ 10 кВ от ЗТП 3276 пит. фид. 12 ПС 110 кВ Шаховская с занесением выявленных дефектов в ЭЖД; Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации обходов осмотров оборудования ВЛ 0,4-10 кВ, согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт силового кабеля КВЛ 10 кВ фид. 16 ПС 10кВ Шаховская данные по проведенному ремонту.; Выполнить ремонт силового кабеля уч. КЛ 10 кВ фид. 16 ПС 110 кВ Шаховская до ЗТП 3311 с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Данные о ремонте КЛ 10 кВ от ЛР 329 до КТПП 2474 КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 110 кВ Лотошино внести в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 10 кВ от ЛР 330 до ЛР 331 по КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Лотошино сведения о ремонте КЛ.; Направить претензионное письмо ООО СтройСпецСила по факту механического повреждения 13.08.2025 в 18:58 КЛ 10 кВ от ЛР 330 до ЛР 331 по КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Лотошино при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Лотошинского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролетах опор №№119-120 на КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-7 пит. фид.7 ПС 35 кВ Волочаново согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролетах опор №№412-413 по ВЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 35 кВ Манеж согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести сведения о ремонте КВЛ 10 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Шаховская в месте повреждения в паспорт оборудования.; Направить претензионное письмо ООО "ТСМ" по факту механического повреждения 16.09.2025 14:30 провода фазы "А" в пролете опор №№21-22 по КВЛ 10 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Шаховская при выполнении несанкционированных строительных работ по расширению трассы М-9 (с использованием строительной техники), в охранной зоне данной КВЛ персоналом ООО "ТСМ", без согласования с представителями Лотошинского РЭС, для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 1 от ПС 110 кВ Шаховская до ЗТП 3221 в паспорт оборудования.; Направить претензионное письмо ООО "ТСМ" по факту механического повреждения 24.09.2025 в 15:27 КЛ 10 кВ фид. 1 от ПС 110 кВ Шаховская до ЗТП 3221 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Лотошинского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль ВЛ 10 кВ от ЗТП 3036 в направлении ЗТП 3332 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Манеж с занесением выявленных дефектов в ЭЖД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации обходов осмотров оборудования ВЛ 0,4-10 кВ, согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ЗТП 3385 до ЗТП 3630 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Шаховская в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролетах опор №№80-81 на ВЛ 10 кВ фид.3 от РП-7 пит. фид.7 с ПС 35 кВ Волочаново согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-10-24 | 2025-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес СНТ "Горизонт", балансодержателя отпаечной сети от опоры №54 по КВЛ 10 кВ от ЗТП 3232 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Шаховская в сторону АСП-312 об неотложном отключении 24.10.2025 22:10 КВЛ 10 кВ от ЗТП 3232 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Шаховская по причине технологического нарушения в сети СНТ "Горизонт", сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в охранной зоне КТП 2135 по ВЛ 10 кВ от ТП 2182 фид. 6 ПС 35 кВ Введенская, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД ( Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Лотошинскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ЛРЭС и в ПК «Аварийность». 31.10.2025 07:43 зафиксировано аварийное отключение ЗТП 2182, фактически призошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ от ТП 2182 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Введенская).; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.; Произвести восстановление защитного покрова провода (СИП-3 1*70) фазы "А" на опоре №161 по по КВЛ 10 кВ фид. 3 от АСП 333 пит. фид.3 с РП-10 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Середа согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением в охранной зоне КТП 2135 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Введенская, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров в пролетах опор №№110-111 на КВЛ 10 кВ от АСП 342 пит. фид. 6 ПС 110 кВ Шаховская согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес Сивака А.Б., балансодержателя сети от опоры №224 по КВЛ 10 кВ от АСП 227 пит. фид. 5 с ПС 35 кВ Ошейкино в сторону КТП 2204 об неотложном отключении 18.10.2025 22:10 КВЛ 10 кВ от АСП 227 пит. фид. 5 с ПС 35 кВ Ошейкино по причине технологического нарушения в сети Сивака А.Б., сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением в пролетах опор №№ 146-147 по КВЛ 10 кВ фид.6 от ЗТП 3356 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Середа.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.; Произвести восстановление защитного покрова провода (СИП-3 1*70) фаз "В" и "С" в пролетах опор №№ 146-147 по КВЛ 10 кВ фид.6 от ЗТП 3356 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Середа.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить анализ работы электростатического реле времени РСТВ, по результатам выполненного анализа подготовить при необходимости ПКН с заменой данного типа оборудования, на более отказоустойчивое, согласно НТД.; Выполнить внеплановый тепловизионный контроль ВЛ 10 кВ от ЗТП 2126 пит. фид. 11 ПС 110 кВ Лотошино с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД, средствами АСУМБ; Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации обходов осмотров оборудования ВЛ 0,4-10 кВ, оборудование Н согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ в РУ-10 кВ КТПП 2212 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Лотошино с занесением выявленных дефектов в ЭЖД; Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации обходов осмотров оборудования 0,4-10 кВ в ТП, РП, согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением в пролетах опор №№ 12-13 по ВЛ 10 кВ фид. 3 от РП 9 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Волочаново согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ЛРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр с ТВК ВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Волочаново с занесением выявленных дефектов в ЭЖД согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ЛРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ 0,4/20 кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ в РУ-10 кВ КТПП 3220 пит. фид. 1 от РП 10 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Середа с занесением выявленных дефектов в ЭЖД согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации обходов осмотров оборудования 0,4-10 кВ в ТП, РП, согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ в пролетах опор №№489-490 на КВЛ 10 кВ от АСП 332 пит. фид. 8 с ПС 35 кВ Середа, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ..
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ в пролетах опор №№319-320 на КВЛ 10 кВ от ЗТП 3259 в направлении ЗТП 3276 пит. фид. 12 ПС 110 кВ Шаховская; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №№177-178 по ВЛ 10 кВ в направлении КТП-3086 от ЗТП 3160 пит. фид. 1 с РП 7 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Волочаново согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ЛРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ 10 кВ в ЗТП 3184 РУ 10 кВ пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Середа с занесением выявленных дефектов в ЭЖД; Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации обходов осмотров оборудования 0,4-10 кВ в ТП, РП, согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 110 кВ Шаховская с занесением выявленных дефектов в ЭЖД; Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации обходов осмотров оборудования ВЛ 0,4-10 кВ, согласно НТД
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Лотошинский РЭС | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр с ТВК ВЛ 10 кВ в направлении ЗТП 3325 от ЗТП 3044 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Манеж с занесением выявленных дефектов в ЭЖД согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ЛРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ 0,4/20 кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить соответствующие корректировки в SAP по ЛЭП ("верхнего места" КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 110 кВ Сычи №171) , с добавлением технических места сегметов ЛЭП (таких как АСП-423) в соответствии с актуальной схемой нормального режима и паспортом ЛЭП (верхнего места) в устаноленном порядке согласно ЛНА, НТД.; По факту выверки и корректировки в SAP сегметов ЛЭП КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 110 кВ Сычи №171 , обеспечить и выполнить в установленном порядке совместно с ответственным за актуализацию информации в ПК ОЖУР по (структ подразделению) изменения в CIM-модели ВРЭС, ПК ОЖУР.; Провести внеплановую ревизию проходных изоляторов в РУ-10кВ ТП-1547 КВЛ 10 кВ от АСП-423 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Сычи №171, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования РУ-0,4/20кВ ТП, РП в части детального осмотра опорных и проходных изоляторов в ТП, РП, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Выполнить внеплановый осмотр оборудования, ЗиС э/у БКТП-4045, переданной на баланс Филиала ЗЭС по бесхозу, критические дефекты устранить по месту, в установленном порядке, согласно НТД. Выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.; По результатам дефектовки в ЭЖД оборудования, ЗиС (по ранее переданной как безхоз) БКТП-4045 , подать документы установленном порядке в Обществе согласно НТД, в план ТОИР Филиала ЗЭС по ВРЭС, с целью приведение данной э/к БКТП-4045 к уровню нормального технического состояния. Включить в план ТО со сроком исполнения до начало ОС 2025/2026.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения по ремонту КЛ 10 кВ фид.6 от ЦРП-16 пит. фид.12 с ПС 110 кВ Волоколамск № 405 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ КВЛ 10 кВ фид. 4 от ЗТП-1044 на вводе в ЗТП-1483, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КВЛ 10 фид. 11 луч "А" с ПС 750 кВ Грибово № 534 сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.11 луч "А".; Направить претензионное письмо ООО "Трансстроймеханизация" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ фид.11 луч "А" по КВЛ 10 фид. 11 луч "А"+"В" с ПС 750 кВ Грибово № 534 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Волоколамского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 4 с ЦРП-4 пит. фид. 3 ПС 110 кВ Чисмена №424 с целью выявления ДКР выше 4-х метров, веток деревьев, "угрожающих" падением, выявленные дефекты внести в ЭЖД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (.Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Волоколамскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ВРЭС и в ПК «Аварийность». 05.05.2025 06:15 в ОЖУР ВРЭС зафиксировано АО КВЛ 10 кВ фид. 4 ЦРП4 пит. фид. 3 ПС424 Чисмена, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ фид. 4 от АСП 106 пит. фид. 4 с ЦРП-4 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Чисмена №424).; Произвести опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №№9/13-9/14 на КВЛ 10 кВ фид. 4 от АСП 106 пит. фид. 4 с ЦРП-4 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Чисмена №424, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести в паспорт КЛ-10кВ уч.-к оп.№1 -яч. фид.11 с ПС 534 Грибово сведения о ремонте. контролировать количество отключений.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ВРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток (деревьев), "угрожающих" падением на ВЛ, ДКР выше 4-х метров..; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-1045 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Чисмена № 424 с целью выявлению деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ и ДКР выше 4-х метров, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.11 ПС 110 кВ Волоколамск №405 в месте повреждения в паспорт оборудования, контролировать количество повреждений.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ВРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу муфт КЛ с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести данные о ремонте поврежденного оборудования в паспорт КВЛ 10 кВ фид.3 РП-19 пит.фид.16 ПС 110 кВ Волоколамск №405.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ВРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места "КВЛ 10 кВ от ТП-1411 пит. фид.17 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 ", в соответствии с актуальной схемой нормального режима ВРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) КВЛ 10 кВ от ТП-1411 пит. фид.17 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 в SIM-модель филиала ЗЭС.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ от ТП-1411 пит. фид.17 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 выполнить опиловку веток "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ согласно НТД.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ от ТП-1411 пит. фид.17 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 с целью выявлению деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, согласно НТД.; Произвести опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №4/7-4/9 по КВЛ 10 кВ от ТП-1411 пит. фид.17 с ПС 110 кВ Волоколамск №405, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход КВЛ 10 кВ фид. 2 от ЦРП-3 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 с осмотром линейной арматуры, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.; Провести внеплановый обход оборудования КВЛ 10кВ фид.4 от РП-6 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Осташево №407 в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД.; Сведения о ремонте внести в паспорт КВЛ 10кВ фид.4 от РП-6 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Осташево №407
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо балансодержателю ФГУП Научно-исследовательский институт точных приборов сети КЛ 10 кВ от ТП-1478 до ТП-1028 об НО 12.06.2025 13:58 КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 35 кВ Анино №302 по причине технологического нарушения в сети ФГУП НИИ ТП и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в охранной зоне КТП-1567 пит. фид. 5 ПС с 750 кВ Грибово, согласно НТД.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 10 кВ от АСП-415 пит. фид. 5 с ПС 750 кВ Грибово выполнить опиловку деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (.Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Волоколамскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ВРЭС и в ПК «Аварийность». 13.06.2025 12:46 в ОЖУР ВРЭС зафиксировано АО АО КВЛ 10 кВ фид.5 ПС534 Грибово-КТП1730, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от АСП-415 пит. фид. 5 с ПС 750 кВ Грибово. .; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-415 пит. фид. 5 с ПС 750 кВ Грибово с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес "Волоколамское РАЙПО" балансодержателя сети по ВЛ 10 кВ от опоры № 2/1 в направлении ТП-1349 ВЛ 10кВ фид.3 ЦРП-2 пит. фид. 8 с ПС 35 кВ Холстниково № 699 об НО 13.06.2025 по причине технологического нарушения в сети "Райпотребсоюза" , работе защит, результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС395 Панфиловская сведения о ремонте ВЛ, контролировать количество повреждений.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС ответственному за техническую эксплуатации оборудования 0,4/20кВ по организации выполнению обходов осмотров оборудования и сроков устранения выявленных дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр изоляции на опорах по КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС395 Панфиловская согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35кВ Осташево №407 КТПП-1420 вводе, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Сведения о ремонте Шлейфа внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35кВ Осташево №407
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить вырубку деревьев (опиловку веток деревьев), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4 м в пролете опор №№10/16-10/17 на КВЛ 10 кВ фид. 4 ЦРП4 пит. фид. 3 ПС424 Чисмена, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (.Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Волоколамскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ВРЭС и в ПК «Аварийность». 29.06.2025 17:26 в ОЖУР ВРЭС зафиксировано АО АО КВЛ 10 кВ фид. 4 ЦРП-4 пит. фид. 3 ПС424 Чисмена, фактически произошло АО КВЛ 10 кВ от ЗТП-1044 фид. 4 ЦРП-4 пит. фид. 3 ПС424 Чисмена.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП.; Сведения о ремонте ВН Т-1 и ВН Т-2 внести в паспорт в ЗТП-1170 пит. фид.3 с ПС 35кВ №642.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт МВ-10кВ в ЗТП-1220 КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС408 Теряево; сведения о ремонте занести в паспорт КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС408 Теряево
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеплановый инструктаж по теме "Организация и выполнение плановых осмотров ВЛ 10/0,4 кВ по выявлению ДКР выше 4-х метров и угрожающих падением веток и деревьев".; Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от деревьев (веток), "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м в пролете опор №№23-24 по ВЛ 0,4 кВ фид 1 от КТП 1215 пит. фид 6 с ПС 35 кВ Теряево согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеплановый инструктаж по теме "Организация и выполнение плановых осмотров ВЛ 10/0,4 кВ по выявлению ДКР выше 4-х метров и угрожающих падением веток и деревьев".; Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 35 кВ Судниково №165 с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м в пролете опор №№45-46 по КВЛ 10 кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Судниково №165, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте шлейфа на ТП-1470 в паспорт КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Спас № 627.; Выполинть ревизию вводов на КТПП-1410 по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Спас № 627; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ и осмотра контактных соединений с ТВК, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ фид. 5 ПС627 Спас на участке ВЛ -10 кВ от ЗТП-1270 до ЗТП-1386 в части выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров. Выявленные дефекты внести в ЭЖД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; сведения о ремонте внести в паспорт ВЛ 10 кВ фид. 5 ПС627 Спас
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес Третьякова А.Н , балансодержателя отпаечной сети в направлении КТП-1968 пит. фид.14 с ПС 110 кВ Панфиловская об неотложном отключении 14.07.2025г. в 12:42 КВЛ 10 кВ фид.14 с ПС 110 кВ Панфиловская по причине технологического нарушения в сети Третьякова А.Н. и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход КВЛ 10 кВ фид.3 ПС 35 кВ Осташево с осмотром линейной арматуры, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр по КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС165 Судниково на участке ВЛ-10кВ от КРН 119в сторону КТПП-1569. выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.53-54-279 по КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС165 Судниково на участке ВЛ-10кВ от КРН 119в сторону КТПП-1569.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК соединений РУ-10 кВ на МТП -1224 КВЛ 10 кВ от ЗТП-1212 фид.4 с ПС 35 кВ Теряево.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Волоколамского РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ВРЭС и в ПК «Аварийность». 15.07.2025 17:53 зафиксировано неотложное отключение КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС408 Теряево, фактически выполнено неотложное отключение КВЛ 10 кВ в направлении ЗТП-1226 от ЗТП-1220 пит. фид.4 с ПС 35 кВ Теряево).; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35кВ Спас №627выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете оп.6-8 по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35кВ Спас №627.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№1/3-1/4 по КВЛ 10 кВ фид. 3 ЦРП 19 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Волоколамск согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ООО"Ротак", балансодержателя сети от опоры №43 по КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 35 кВ Холстниково в сторону КТП-1162 об неотложном отключении 21.07.2025 02:55 КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 35 кВ Холстниково по причине технологического нарушения в сети ООО"Ротак" и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-3 пит.фид.16 с ПС 110 кВ Волоколамск в месте повреждения, согласно НТД.; Ремонт КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-3 пит.фид.16 с ПС 110 кВ Волоколамск внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход КВЛ 10 кВ фид.3 ПС 35 кВ Осташево с осмотром линейной арматуры, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести ТВК в КТП 1596 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС165 Судниково участок ВЛ-10кВ КТПП -1569-ЗТП-1273; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на КВЛ 10 кВ от ТП-1447 пит.фид.14 ПС 110 кВ Панфиловская согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ фид. 2 ЦРП-17 пит. фид. 11 ПС534 Грибово с целью выявления деревьев угрожающих падению на ВЛ.Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м, деревьев (веток) "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес АО "Мособлэнерго" балансодержателя отпаечной сети по ВЛ 10 кВ от опоры от опоры №219 по КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 35 кВ Теряево в направлении КТП-1762 об АО 02.08.2025 01:00 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 35 кВ Теряево по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановую ревизию ОСИ на опоре №15 по КВЛ 10 кВ в сторону ЗТП-1212 от ЗТП-1466 пит. фид. 4 с ПС 35 кВ Теряево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС ответственному за техническую эксплуатации оборудования 0,4/20кВ по организации выполнению обходов осмотров оборудования и сроков устранения выявленных дефектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на по КВЛ 10 кВ от АСП-121 пит. фид.14 с ПС 110 кВ Волоколамск согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Шишково с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№57-58 по КВЛ 10 кВ фид. 1 от ЦРП-17 пит. фид. 11 с ПС 750 кВ Грибово согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ от АСП-137 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Теряево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 10 кВ от ТП-1275 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Судниково согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 110кВ Сычи с осмотром линейной арматуры, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр, с ТВК контактных соединений, ЛР-372 по КВЛ 10 кВ от АСП-414 пит. фид. 4 с ПС 750 кВ Грибово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.; Сведения о замене ЛР-372 внести в паспорт КВЛ 10кВ фид. 4 с ПС 750 кВ Грибово №534.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр РУ-10 кВ МТП- 4472 пит. фид. 4 с ЦРП-6 пит. фид. 1с ПС 35 кВ Осташево №407 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ, ТП, в части выявления мест возможного гнездования диких птиц, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр, с ТВК контактных соединений, ВР-10кВ в КТП-1092 пит. фид. Резервный ввод с ЦРП-4 пит.фид.3 с ПС 110 кВ Чисмена согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Сведения о замене ВР-10кВ внести в паспорт ТП-1092 пит. фид. Резервный ввод с ЦРП-4 пит.фид.3 ПС 110 кВ Чисмена согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.3 луч "А" по КВЛ 10 фид. 3 луч "А"+"В" с ПС 750 кВ Грибово в паспорт оборудования.; Направить претензионное письмо ООО "Трансстроймеханизация" по факту механического повреждения 10.10.2025 г. КЛ 10 кВ фид.3 луч "А" по КВЛ 10 фид. 3 луч "А"+"В" с ПС 750 кВ Грибово № 534 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Волоколамского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Направить письмо в адрес балансодержателя (СНТ "Медик") отпаечной сети от АСП-150 в направлении КТП-1620 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Чисмена об АО 17.10.2025 04:43 КВЛ 10 кВ фид. Резервный ввод от ЦРП-4 пит.фид.3 с ПС 110 кВ Чисмена по причине технологического нарушения в сети СНТ "Медик", результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов осмотров оборудования 6/10кВ АСП, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Провести внеплановый осмотр МВ 10 кВ в РУ-10 кВ АСП-150 пит.Резервный ввод от ЦРП-4 пит.фид.3 с ПС 110 кВ Чисмена согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от опоры 1 до ПС 750 кВ Грибово по КВЛ 10 кВ фид.11 с ПС 750 кВ Грибово в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ВРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК РУ-0,4 кВ 1 сек 0,4 кВ ЗТП-1001 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Волоколамск согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов осмотров оборудования 0,4/10кВ АСП, ТП, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес балансодержателя (ЗАО "Соник Дуо") отпаечной сети от опоры №60 в направлении КТП-1931 фид.4 РП-6 по фид. 1 ПС 110 кВ Осташево об АО 31.10.2025 07:32 КЛ 10 кВ фид.4 РП-6 по фид. 1 ПС 110 кВ Осташево по причине технологического нарушения в сети ЗАО "Соник Дуо", результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-1248 пит.фид.3 с ПС 35 кВ Теряево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ-10кВ от РП-19 до оп.№1 по КВЛ 10 кВ фид.3 от ЦРП-19 пит.фид.16 с ПС 110 кВ Волоколамск данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес балансодержателя (ООО "Шульгино") отпаечной сети от опоры №66 в направлении БКТП-4476 по фид.3 ПС 35 кВ Осташево об АО 11.11.2025 11:50 КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Осташево по причине технологического нарушения в сети ООО "Шульгино", результатах осмотра оборудования после АО, сообщить о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Теряево с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес ПАО "МТС", балансодержателя отпаечной сети от опоры № 98 по ВЛ-10кВ от ТП-1506 пит. фид.1 с ЦРП-17 пит. фид.11 с ПС 750 кВ Грибово в сторону КТП 4209 об АО 13.11.2025 в 09:25 ВЛ-10кВ от ТП-1506 пит. фид.1 с ЦРП-17 пит. фид.11 с ПС 750 кВ Грибово, по причине технологического нарушения в сети ПАО "МТС", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Волоколамского РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ВРЭС и в ПК «Аварийность». 15.07.2025 17:53 зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ ПС 750 кВ Грибово фид.11, фактически выполнено неотложное отключение ВЛ 10 кВ от ЗТП-1506 в сторону ЗТП-1403 пит. фид.1 с РП-17 пит.фид.11 ПС 750 Грибово. .
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-1339 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Осташево с целью выявления деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов и восстановление защитного покрова провода (СИП-3 1*70) фазы "В" в пролете опор №№89-90 по КВЛ 10 кВ от ТП-1339 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Осташево согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ ИПУ ЦРП-19,выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. Критические дефекта устранить по месту в установлено в Обществе порядке согласно НТД.; По результатам осмотра и ЭЖД оборудования ЦРП-19, с целью повышения надежности электроснабжения потребителей фид.16, фид.5 с ПС 110кВ Волоколамск, разработать предложения и направить в инвестиционную, производственную программу Филиала с заменой оборудования МВ, на ВВк в ЦРП-19 соответственно, в установленном порядке согласно ЛНА, НТД в филиале Общества.; Согласно ЭЖД по оборудованию ЦРП-19, запланировать и выполнить внеплановую ревизию ОСИ, ИП 10кВ
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) и ремонтов оборудования ТП-0,4/20кВ, РП в части выявления дефектов, согласно НТД.; Сведения о ремонте внести в паспорт МТП-4331
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК контактных соединений на ВЛ 10 кВ от ЗТП 1399 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Теряево согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Волоколамского РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ВРЭС и в ПК «Аварийность». 24.11.2025 12:08 зафиксировано неотложное отключение ВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 35 кВ Теряево фактически выполнено неотложное отключение ВЛ 10 кВ от ЗТП-1194 в сторону ТП-1399 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Теряево).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от опоры 1 до ПС 750 кВ Грибово по КВЛ 10 кВ фид.11 с ПС 750 кВ Грибово в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ВРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое проверку в объем (К) УРЗиА МВ 10кВ на ЗТП-1044 с опробование МВ-10кВ на ЗТП-1044 пит. фид. 4 с ЦРП 4 пит. фид.3 с ПС 110кВ Чисмена, согласно НТД.; Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 4 от ЦРП 4 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Чисмена с целью выявления деревьев (веток), "угрожающих падением на провода и ДКР выше 4-х метров. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в охранной зоне МТП-4557 пит. фид. 4 от ЦРП 4 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Чисмена согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку (вырубку) деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№41-42 по КВЛ 10 кВ фид. резервный ввод от ЦРП-4 пит.фид.3 с ПС 110 кВ Чисмена согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев "угрожающих" и ДКР выше 4 м падение в пролете № 10/41 ввод на ТП-1535 по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35кВ Спас №627.; Сведения о ремонте внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35кВ Спас №627
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ от опоры 1 до ПС 750 кВ Грибово по КВЛ 10 кВ фид.11 с ПС 750 кВ Грибово в паспорт оборудования.; Провести внеплановый инструктаж с персоналом ВРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 1 от ЦРП-17 пит. фид. 11 с ПС 750 кВ Грибово, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.; Выполнить опиловку веток деревьев "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4 м в охранной зоне КТП-1987 пит. фид. 1 с ЦРП-17 пит. фид. 11 с ПС 750 кВ Грибово согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД; Провести внеплановый осмотр с ТВК ОСИ на опоре №226 по КВЛ 10 кВ в направлении АСП-125 от ЗТП-1335 пит. фид.4 от РП-6 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Осташево согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр с ТВК ВЛ 10 кВ от ТП-1339 до ТП-1784 по фид. 7 с ПС 35 кВ Осташево с целью выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролете опор №5/3-5/4 по КВЛ 10 кВ от АСП-415 пит. фид. 4 ПС 110 кВ Анино согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ВРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Волоколамский РЭС | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 110 кВ Анино с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов согласно НТД; Выполнить опиловку с расчисткой трассы прохождения ВЛ от веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м в пролете опор №№17-18 по КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 110 кВ Анино , согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж по теме "Организация и выполнение плановых осмотров ВЛ 10/0,4 кВ по выявлению ДКР выше 4-х метров и угрожающих падением веток и деревьев".
филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Обеспечить оперативный ремонт кровли здания ТП 18336 и ревизию строительной части здания для исключения проникновения влаги в виде атмосферных осадков на оборудование.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Успенскому РЭС диспетчерских наименований электроустановок в ОЖУР и ПК "Аварийность", 11.01.2025 г., в 08-21 зафиксировано АО КЛ-10кВ 18336А-28599 фид 16153 ПС 110 Рублево, фактически произошло АО КЛ-10кВ 16154 I секция - 18336А от РТП 16154 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110).; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС, осуществляющему обходы, осмотры, в части выявления дефектов на оборудовании РП, ЗТП, КТП.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить абоненту ЗАО «Жуковка *****» уведомление об АО 15.01.2025 12:53 от МТЗ КЛ 10 кВ напр. 27537А от РП-26088-I пит. фид. 26088 альфа ПС 110 кВ Усово №67 из-за технологического нарушения в сети ЗАО «Жуковка *****» по КЛ 10 кВ 29745А-28525А пит. фид. 26088 альфа ПС 110 кВ Усово №67, о работе защит, осмотре оборудования после АО и необходимости срочного приведения КЛ 10 кВ 29745А-28525А пит. фид. 26088 альфа ПС 110 кВ Усово №67 в соответствии с нормами НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести данные о ремонте КЛ 6 кВ напр. 5963 от РП-5065I пит. фид.5065альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 в паспорт КЛ.; Направить виновнику механического повреждения 16.01.2025 г., в 17-35 КЛ 6 кВ напр. 5963 от РП-5065I пит. фид.5065альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 начальнику участка ООО "М1 Газэксплуатация" претензионное письмо для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Организация обходов, осмотров оборудования РП, ЗТП, КТП 6-10/20 кВ, в части выявления дефектов. Организация и выполнение работ по ТО приводов ВН; Произвести внеплановою ревизию механической части привода КС -А, КС-Б (типа HGS-2500) в РУ-0,4кВ ТП-6109 пит.фид. 5002 ПС 110 кВ Успенская №189.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 22949Б-28582 с ТП 22949 пит.фид. 19054 бета с ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации)
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить уведомление балансодержателю (ДПК "Крепыш") сети КЛ 6 кВ 6987Б-6487 с ТП 6987 пит.фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 об АО 27.01.2025 г., в 16-20 КЛ 6 кВ направ. 6994Б РП-5002 2 сек. пит. фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 из-за технологического нарушения в сети по КЛ 6 кВ 6987Б-6487 с ТП 6987 пит.фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189, о работе защит, осмотре оборудования после АО, о срочном приведении КЛ 6 кВ 6987Б-6487 с ТП 6987 пит.фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 в соответствии с НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 29790 - 26250 с КТП 29790 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ напр.23969 А от РТП-19059 пит. фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.; После завершения ремонтных работ на КЛ 10 кВ напр.23969 А от РТП-19059 пит. фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Произвести ремонт КЛ 10 кВ напр.23969 А от РТП-19059 пит. фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД с привлечением подрядной организации АО "МОСК-Инжиниринг" методом ГНБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 6627-8013 с КТП 6627 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 110 кВ Дачная №482 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ напр. 27533 от РТП-20143 пит.фид.20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести данные о ремонтах КЛ 10 кВ 23399-22251 с КТП 23399 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 и КЛ 10 кВ 22896А-22254 с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316.; Выписку из результатов разбирательства (ОРД по филиалу) по факту допущенного нарушения при ремонте КЛ 10 кВ 22896А-22254 с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 , выявленный по окончанию расследования причин АО 13.02.2025 23:17 КЛ 10 кВ 22896А-22254 с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с установлением мер воздействия к виновным, в соответствии с ТК РФ, приложить в отчет к Акту расследования.; Главному инженеру УРЭС затребовать и предоставить в установленном порядке в Управление по работе с персоналом Филиала ЗЭС письменное объяснение от ответственного за состояние и безопасную эксплуатации КЛ 0,4 - 20 кВ в УРЭС, (ОРД по Филиалу ЗЭС №550 28.02.2024 -действующая редакция), по факту организации эксплуатации, состояния и ремонта КЛ 10 кВ 22896А-22254 с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с приложением материалов расследования ТН.; Начальнику АВС Филиала затребовать и предоставить объяснительную с мастера АВС по факту выявленного в рамках расследования данного ТН нарушения 21.06.2024 г. - при выполнении ремонтных работ на КЛ 10 кВ 22896А-22254 с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 на расстоянии 1330 м от ТП 22896 ( требований Технологической картой № КЛ-(6-20)-7-1-2020 по ремонту КЛ до 10 кВ с БПИ изоляцией, проложенной в земле, с монтажом 2-х соединительных муфт). Необходимые материалы направить в управление по работе с персоналом Филиала для последующего расследования, с целью определения мер воздействия, в соответствии с ТК РФ. Степень вины и объем мер воздействия согласовать в установленном порядке с Заместителей Главного инженера по РС и Заместителем директора - главным инженером Филиала ЗЭС.; Провести внеплановый инструктаж мастеру АВС на тему: "Технология монтажа, строительства и ремонтных работ на КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД"
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ 22957-29779А с ТП 22957 пит.фид. 16159 с ПС 110 кВ Усово №67 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить уведомление ООО "Бизнес Боулинг Центр" об АО КЛ 10 кВ напр. 22506 от РП-16159 I фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 14.02.2025 г., в 18-36 из-за технологического нарушения в сети ООО "Бизнес Боулинг Центр" по КЛ 10 кВ 22957 Б1 - 25029 А1 с ТП 22957 пит.фид. 16159 с ПС 110 кВ Усово №67, работе защит, необходимости срочного приведения КЛ в соответствии с нормами НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 26085 II секция -26673 II секция с РТП 26085 пит.фид. 22 ПС 110 кВ Отрадное №783 данные о ремонте, контролировать количество отключений.; Провести внеплановую ревизию ОСИ-10 кВ оборудования РУ-10 кВ в РТП 26085 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации обходов и осмтров с ТВК оборудования РУ-0,4-6/10 кВ РП, ЗТП, КТП.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид 21064 альфа+бета ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте.; Выписку из результатов разбирательства (ОРД по филиалу) по факту допущенного нарушения при ремонте КЛ 10 кВ фид.21064 бетта с ПС 110кВ Усово, выявленный в рамках расследования причин АО 22.02.2025 11:17 КЛ 10 кВ фид.21064 бетта с ПС 110кВ Усовои с установлением мер воздействия к виновным, в соответствии с ТК РФ, приложить в отчет к Акту расследования.; Выполнить внеплановый производственный инструктаж АВС Филиала ЗЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД", в соответствии с Технологической картой № КЛ-(6-20)-7-1-2020 по ремонту КЛ до 10 кВ с БПИ изоляцией, проложенной в земле, с монтажом 2-х соединительных муфт.; Главному инженеру УРЭС затребовать и предоставить в Управление по работе с персоналом Филиала ЗЭС письменное объяснение от ответственного за состояние и безопасную эксплуатации КЛ 0,4 - 20 кВ в УРЭС, (ОРД по Филиалу ЗЭС №550 28.02.2024 -действующая редакция), в установленном порядке, по факту организации эксплуатации, состояния и ремонта КЛ 10 кВ фид. 21064 бетта с ПС 110кВ Усово с приложением материалов расследования ТН.; Начальнику АВС Филиала затребовать и предоставить объяснительную с мастера АВС по факту выявленного в рамках расследования данного ТН нарушения 21.10.2024 г. - при выполнении ремонтных работ на КЛ-10кВ фид.21064 бетта с ПС 110аВ Усово ( требований Технологической картой № КЛ-(6-20)-7-1-2020 по ремонту КЛ до 10 кВ с БПИ изоляцией, проложенной в земле, с монтажом 2-х соединительных муфт). Необходимые материалы направить в управление по работе с персоналом Филиала для последующего расследования, с целью определения мер воздействия, в соответствии с ТК РФ. Степень вины и объем мер воздействия согласовать в установленном порядке с Заместителей Главного инженера по РС и Заместителем директора - главным инженером Филиала ЗЭС в установленном порядке.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо виновнику (ООО "SAYIL CONSTRUCTION" Эркан Вурал) по факту механического повреждения 24.02.2025 г., в 13-00 КЛ 10 кВ 28610-24730Б с КТП 28610 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 и КЛ 10 кВ 24730А -25397 с ТП 24730 пит. фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово № 67 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данных КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС, для возмещения материального ущерба, причиненного филиалу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид 16154 альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную (производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену опор №23 и №24 по ВЛ 0,4 кВ от ТП-6712Б пит. фид 5004 альфа+бета с ПС 110 кВ Дарьино №316 с регулировкой стрелы провеса проводов согласно НТД.; Выполнить корректировку в SAP, в части добавления технического места ВЛ 0,4 кВ от ТП-6712Б пит. фид 5004 альфа+бета с ПС 110 кВ Дарьино №316, в соответствии с актуальной схемой нормального режима УРЭС и паспортом ЛЭП согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам) ЛЭП в SIM-модель филиала ЗЭС.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Проведение обходов и осмотров трасс ВЛ 0,4-6/10 кВ в части выявления дефектов согласно НТД".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6773Б-6772Б с ТП 6773 пит.фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 данные о ремонте после завершения АВР.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 8013-6995 с КТП 8013 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 данные о ремонте.; Направить претензионное письмо АО "ГК ЕКС" по факту механического повреждения 06.03.2025 г., в 13-36 КЛ 6 кВ 8013-6995 с КТП 8013 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 при производстве несанкционированных земляных работ по монтажу металлических ограждений в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для возмещения материального ущерба. причиненного Обществу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 23974А-26652 от ТП 23974 пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 данные о ремонте.; Направить собственнику КЛ КЛ 10 кВ 23974А-26652 от ТП 23974 пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 ООО "Коттон Вэй" уведомление по факту механического повреждения 11.03.2025 г., в 06-20 КЛ 10 кВ 23974А-26652 от ТП 23974 пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 по вине неустановленных лиц при производстве несанкционированных земляных работ (укладка тротуарной плитки) в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями ООО "Коттон Вэй" для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Успенскому РЭС диспетчерских наименований электроустановок в ОЖУР и ПК "Аварийность", 11.03.2025 г., в 06-20 в ОЖУР внесена запись - АО КЛ 10 КВ 26655Б-23974Б пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836, в ПК "Аварийность" внесена запись - АО КЛ 10 кВ напр. 26655 от РП-23974 пит. фид. 20143 дельта+гамма ПС 220 кВ Слобода №836, а фактически произошло АО КЛ 10 кВ напр. 26652 от ТП-23974А пит. фид. 20143 альфа+бетта ПС 220 кВ Слобода №836.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить корректировку в SAP в части добавления технического места ВЛ 0,4 кВ от ЩР-2 на КВЛ 0,4 кВ фид. Почта от РП 26090 I пит.фид. 26090 ПС 110кВ Барвиха №64 в соответствии с актуальной схемой нормального режима Успенского РЭС и паспортом ВЛ 0,4 кВ от ЩР-2 на КВЛ 0,4 кВ фид. Почта от РП 26090 I пит.фид. 26090 ПС 110кВ Барвиха №64 согласно НТД.; По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам)ЛЭП в SIM-модель филиала ЗЭС.; Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ от ЩР-2 на КВЛ 0,4 кВ фид. Почта от РП 26090 I пит.фид. 26090 ПС 110кВ Барвиха №64, по результатам проведенного анализа замеров разработать и обеспечить выполнение мероприятий по нормализации распределения нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ЩР-2 на КВЛ 0,4 кВ фид. Почта от РП 26090 I пит.фид. 26090 ПС 110кВ Барвиха №64.; Провести внеплановые замеры нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ЩР-2 на КВЛ 0,4 кВ фид. Почта от РП 26090 I пит.фид. 26090 ПС 110кВ Барвиха №64 . Провести внеплановые замеры петли "фаза-ноль" на ВЛ 0,4 кВ от ЩР-2 на КВЛ 0,4 кВ фид. Почта от РП 26090 I пит.фид. 26090 ПС 110кВ Барвиха №64.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт данные о ремонте КЛ 10 кВ 28549-24731А с КТП 28549 пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67.; Направить заявление в полицию по факту механического повреждения неустановленными лицами соединительной муфты на КЛ 10 кВ 28549-24731А с КТП 28549 пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 1130 м от КТП 28549 14.03.2025 г., в 08-10 при производстве несанкционированных земляных работ (реконструкция Красногорского ш.) в охранной зоне данной КЛ для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6714А-5344 с ТП 6714 пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте.; Направить претензионное письмо ООО "Ленметрострой" по факту механического повреждения 19.03.2025 г., в 10-13 КЛ 6 кВ 6714А-5344 с ТП 6714 пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 6 кВ на КВЛ 6 кВ 5991-6108 с КТП 5991 пит.фид. 5033 с ПС 110 кВ Усово №67 в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр здания и сооружения ТП-18344, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ,; Выполнить ревизию ОСИ, изоляции с заменой поврежденного оборудования РУ-0,4 кВ ТП 18344Б пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации обходов и осмотров оборудования РУ-0,4/10 кВ в РП, ТП, КТП и строительной части зданий согласно НТД.; Согласно журналу дефектов организовать и обеспечить выполнение в установленном в Обществе порядке, ремонт кровли, строительной части здания ТП 18344 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 с устранение выявленных дефектов по зданию сооружению ТП-18344, согласно ЭЖД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6935А-6905Б с ТП 6935 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 6714А-5344 от ТП 6714А пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ от ТП-6934А до ТП-5587 пит.фид 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить уведомление ООО "Вектор" об АО 14.04.2025 г., в 06-21 МВ 10 кВ фид. 23398А в РП-16161 пит. фид. 16161 с ПС 110 кВ Усово №67 из-за технологического нарушения в сети ООО "Вектор", работе защит, осмотре оборудования после АО и о необходимости приведения электрооборудования в соответствии с требованиями НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить уведомление ГБУ ФХУ Мэрии Москвы об АО 18.04.2025 г., в 06-56 МВ 10 кВ яч. напр. 26087 I в РТП 26085 I пит. фид.1Б с ПС 110 кВ Отрадное №783 из-за технологического нарушения в сети ГБУ ФХУ Мэрии Москвы, осмотре оборудования, работе защит, о необходимости срочного приведения КЛ 10 кВ напр.26087I от РТП-26085I пит. фид.1Б с ПС 110 кВ Отрадное №783 в соответствии с нормами НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 фид. 26157 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 данные о ремонте КЛ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу УРЭС на тему: "Контроль за строительством и монтажом КЛ 6-10 кВ подрядными организациями согласно НТД."
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ-10кВ фид 26093 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 данные о ремонте.; Провести внеплановый инструктаж персоналу УРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-6/10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 данные о ремонте концевой муфты.; После завершения АВР по замене концевой муфты на ПС 110 кВ Рублево №110 альфа в направлении КЛ 10 кВ фид 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Произвести ремонт концевой муфты на ПС 110 кВ Рублево №110 альфа в направлении КЛ 10 кВ фид 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5864-6000 с КТП 5864 пит.фид. 6790 альфа ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте концевой муфты.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС в части организации обходов и осмотров оборудования РП, ЗТП, КТП.; произвести ремонт поврежденного оборудования в КТП 5864 в направлении КЛ 6 кВ 5864-6000 с КТП 5864 пит.фид. 6790 альфа ПС 110 кВ Усово №67.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 26085 I секция - 26673 I секция с РП 26085 пит.фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное №783 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 26085 I секция - 26673 I секция с РП 26085 пит.фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное №783 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 16157 1 секция -16161 1 секция пит.фид. 16161 ПС 110 кВ Усово № 67 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 19059 I секция - 23969А с РТП 19059 пит.фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 19059 I секция - 23969А с РТП 19059 пит.фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ фид. 5031 с ПС 110 кВ Дарьино №316 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 6 кВ фид. 5031 с ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ фид. 5031 с ПС 110 кВ Дарьино №316 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Произвести ремонт КЛ 6 кВ фид. 5031 с ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 18346А-29748 с ТП 18346 пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 16153 II секция - 16154 II секция с РТП 16153 пит.фид. 16153 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5064 1 секция -5885А с РТП 5064 пит. фид.23 ПС 110 кВ Немчиновка №334 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5064 1 секция -5885А с РТП 5064 пит. фид.23 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 22933-29714 с КТП 22933 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 данные о ремонте.; Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид. 27517 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 внести в паспорт данные о ремонте.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид. 27517 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД."; Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 27517 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Выполнить ремонт двери РУ-10 кВ КТП 29763 пит.фид.19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Выполнение обходов и осмотров РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов, согласно НТД".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внести в паспорт КЛ-6кВ фид. 5006 бета ПС 110 кВ Успенская №189 данные о ремонте.; Направить письмо в органы административно-технического надзора по территориальной зоне ответственности и в администрацию Одинцовского г.о. МО о повреждении КЛ-6кВ фид. 5006 бета ПС 110 кВ Успенская №189 по причине несанкционированных работ неустановленными лицами с использованием крупногабаритной техники в охранной зоне прокладки КЛ без согласования с персоналом Успенского РЭС, что привело к его повреждению и АО от МТЗ КЛ-6 кВ фид. 5006 бета ПС 110 кВ Успенская №189.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 26079 II секция - 26658 с РТП 26079 пит.фид. 26079 бета ПС 110 кВ Мамоново №782 данные о ремонте.; Направить виновнику претензионное письмо по факту механического повреждения 19.06.2025 г., в 16-29 КЛ 10 кВ 26079 II секция - 26658 с РТП 26079 пит.фид. 26079 бета ПС 110 кВ Мамоново №782 при выполнении несанкционированных земляных работ по установке септика в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Успенскому РЭС диспетчерских наименований электроустановок в ОЖУР и ПК "Аварийность", 19.06.2025 г., в 16-29 в ОЖУР Успенского РЭС и ПК "Аварийность" зафиксировано АО КЛ 10 кВ напр. 26658 от РП-26079-2 пит. фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново, а фактически произошло АО КЛ 10 кВ 26079 II секция - 26658 с РТП 26079 пит.фид. 26079 бета ПС 110 кВ Мамоново №782.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 23399-22251 от КТП 23399 пит.фид. 19057 альфа с ПС 110 кВ Дарьино №316 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 23399-22251 с КТП 23399 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После завершения АВР на КЛ 6 кВ 6776А-6934А с ТП 6776 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 внести в паспорт данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6935А-6905Б с ТП 6935 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 6935А-6905Б с ТП 6935 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ 6935А-6905Б с ТП 6935 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После завершения АВР на КЛ 6 кВ 5040 I секция-6924А с РТП 5040 пит.фид. 5060 альфа ПС 110 кВ Успенская №189 данные о ремонте внести в паспорт КЛ.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ 5040 I секция-6924А с РТП 5040 пит.фид. 5060 альфа ПС 110 кВ Успенская №189 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба, причиненного Обществу.; Произвести ремонт КЛ 6 кВ 5040 I секция-6924А с РТП 5040 пит.фид. 5060 альфа ПС 110 кВ Успенская №189 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД, с привлечением подрядной организации.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 25019Б-29740Б с ТП 25019 пит.фид. 27493 ПС 110 кВ Голицыно №117 данные о ремонте соединительной муфты.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 19060 альфа+бета ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид. 19060 альфа ПС 110 кВ Усово №67 внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 19060 альфа+бета ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Успенскому РЭС диспетчерских наименований электроустановок в ОЖУР и ПК "Аварийность", 11.07.2025 г., в 00-53 в ОЖУР Успенского РЭС и ПК "Аварийность" зафиксировано АО КЛ 10 кВ 19063 1-24265А фид 19063 альфа+бета ПС 67 Усово, а фактически произошло АО КЛ 10 кВ фид. 19060 альфа+бета ПС 110 кВ Усово №67.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 16156 II секция -16157 II секция с РТП 16156 пит. фид. 16156 бета ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 16156 II секция -16157 II секция с РТП 16156 пит. фид. 16156 бета ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорта КЛ 10 кВ фид. 26093 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 и КЛ 10 кВ фид. 26093 бета ПС 110 кВ Рублево №110 данные о ремонтах; Направить письмо в органы административно-технического надзора по территориальной зоне ответственности и в администрацию Одинцовского г.о. МО о повреждении КЛ 10 кВ фид. 26093 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 и КЛ 10 кВ фид. 26093 бета ПС 110 кВ Рублево №110 по причине несанкционированных строительных работ неустановленными лицами в охранной зоне прокладки КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС, что привело к повреждению двух КЛ КЛ 10 кВ фид. 26093 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 и КЛ 10 кВ фид. 26093 бета ПС 110 кВ Рублево №110 и АО.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид. 26157 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 внести в паспорт данные о ремонте.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: " Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД"
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу успенского РЭС по организации осмотров оборудования ВЛ 0,4-6/10 кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Произвести вырубку деревьев (веток) в пролете опор №№ 1-1.2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 6737 оп.1 пит.фид. 5060β+5032 ПС 110 кВ Успенская №189 согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации осмотров оборудования ВЛ 0,4-6/10 кВ в части выявления ДКР выше 4-х метров, деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода, согласно НТД.; Произвести вырубку деревьев (веток) в пролете опор №№ 2-3 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6738Б оп.1ф.1 пит.фид. 5060β+5032 ПС 110 кВ Успенская №189.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6714Б-6106Б с ТП 6714 пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5032 II секция - 6477Б с РТП 5032 пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 данные о ремонте.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Успенскому РЭС диспетчерских наименований электроустановок в ОЖУР и ПК "Аварийность": 17.07.2025 г., в 07-53 в ОЖУР Успенского РЭС и ПК "Аварийность" зафиксировано АО КЛ 6 кВ 50322-6477Б фид 5032 ПС 189 Успенская, а фактически произошло АО КЛ 6 кВ 5032 II секция - 6477Б с РТП 5032 пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После завершения АВР на КЛ 10 кВ 28519-18339А с КТП 28519 пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 внести в паспорт данные о ремонте.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ 28519-18339А с КТП 28519 пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Произвести ремонт КЛ 10 кВ 28519-18339А с КТП 28519 пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После завершения АВР на КЛ 6 кВ фид. 5331 бета ПС 110 кВ Одинцово №188 внести данные о ремонте в паспорт данной КЛ.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ фид. 5331 бета ПС 110 кВ Одинцово №188 произвести окончательный расчет стоимости мат. ущерба.; Произвести ремонт КЛ 6 кВ фид. 5331 бета ПС 110 кВ Одинцово №188 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5064 I секция-5885А с РТП 5064 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ 5064 I секция-5885А с РТП 5064 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Немчиновка №334 внести данные о ремонте в паспорт.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ 5064 I секция-5885А с РТП 5064 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Немчиновка №334 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Произвести ремонт КЛ 6 кВ 5064 I секция-5885А с РТП 5064 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Немчиновка №334 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5889А-5367 с ТП 5889 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Немчиновка №334 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить уведомление в адрес ДНТ "ДК "Весна" об АО МВ 10 кВ на ПС 110 кВ Дарьино №316 в направлении КЛ 10 кВ фид. 19056 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 (баланс ДНТ "ДК "Весна") 28.07.2025 г.. в 19-26 из-за технологического нарушения в сети, о работе защит, об осмотре оборудования после АО, о необходимости срочного приведения КЛ 10 кВ фид. 19056 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в соответствие с нормами НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5375-8030 с КТП 5375 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская № 189 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести данные о ремонте (выносе) КЛ 10 кВ 20143 II секция-25041Б с РТП 20143 пит. фид. 20143 гамма+дельта ПС 110 кВ Слобода №836 в паспорт.; Направить претензионное письмо в адрес МБУ "Парки" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 20143 II секция-25041Б с РТП 20143 пит. фид. 20143 гамма+дельта ПС 110 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 383 м от РТП 20143 в охранной зоне данной КЛ в результате проезда строительной техники при проведении несанкционированных земляных работ по благоустройству парка по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово без согласования с представителями Успенского РЭС в охранной зоне данной КЛ, для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО " Россети Московский регион".; Произвести вынос КЛ 10 кВ 20143 II секция-25041Б с РТП 20143 пит. фид. 20143 гамма+дельта ПС 110 кВ Слобода №836 с привлечением подрядной организации АТ "Инжиниринг" согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 28601-28573 с КТП 28601 пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте соединительной муфты.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 19054 II секция - 29799 с РТП 19054 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 данные о ремонте.; Направить претензионное письмо в адрес МБУ "Парки" письмо по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 19054 II секция - 29799 с РТП 19054 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 1530 м от ТП 29799 в охранной зоне данной КЛ в результате проезда строительной техники МБУ "Парки" при проведении несанкционированных земляных работ по благоустройству парка по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово без согласования с представителями Успенского РЭС, для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО " Россети Московский регион".; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером Успенского РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР и ПК "Аварийность": 05.08.2025 г.. в 16-00 в ОЖУР Успенского РЭС и ПК "Аварийность" зафиксировано АО КЛ 10 кВ 19054 2-23047Б фид 19054 бета ПС 316 Дарьино, а фактически произошло АО КЛ 10 кВ 19054 II секция - 29799+24257 с РТП 19054 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316).; Произвести ремонт (вынос) КЛ 10 кВ 19054 II секция - 29799 с РТП 19054 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с привлечением подрядной организации согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид. 19058 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 внести в паспорт КЛ данные о ремонте.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид. 19058 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 19058 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6899-6897 с КТП 6899 пит. фид. 5061 дельта+эпсилон ПС110 кВ Дачная №482 данные о ремонте.; Направить претензионное письмо Островской В.П. по факту механического повреждения КЛ 6 кВ 6899-6897 с КТП 6899 пит. фид. 5061 дельта+эпсилон ПС110 кВ Дачная №482 в целом месте на расстоянии 1195 м от КТП 6897 при проведении несанкционированных земляных работ по прокладке дренажной трубы в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо в адрес МБУ "Парки" письмо по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 22953-23045Б с КТП 22953 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 606 м от ТП 23045 в охранной зоне данной КЛ в результате проезда строительной техники МБУ "Парки" при проведении несанкционированных земляных работ по благоустройству парка по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово без согласования с представителями Успенского РЭС, в охранной зоне данной КЛ, для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО " Россети Московский регион".; После завершения АВР на КЛ 10 кВ 22953-23045Б с КТП 22953 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 внести данные о ремонте в паспорт КЛ.; Произвести ремонт (вынос) КЛ 10 кВ 22953-23045Б с КТП 22953 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с привлечение подрядной организации для выполнения АВР методом ГНБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить претензионное письмо в адрес МБУ "Парки" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 19054 I секция-23046А с РТП 19054 пит. фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 880 м от ТП 23046 в охранной зоне данной КЛ в результате проезда строительной техники при проведении несанкционированных земляных работ по благоустройству парка по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово без согласования с представителями Успенского РЭС в охранной зоне данной КЛ, для возмещения материального ущерба, причиненного ПАО " Россети Московский регион".; После завершения АВР на КЛ 10 кВ 19054 I секция-23046А с РТП 19054 пит. фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 внести в паспорт данные о ремонте КЛ.; Произвести ремонт (вынос) КЛ 10 кВ 19054 I секция-23046А с РТП 19054 пит. фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с привлечением подрядной организации при помощи метода ГНБ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 19055 I секция -26252 с РТП 19055 пит. фид. 19055 альфа+гамма ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После завершения АВР на КЛ 10 кВ 24729А - 27494 с ТП 24729 пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 внести в паспорт данные о ремонте.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ 24729А - 27494 с ТП 24729 пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Произвести ремонт КЛ 10 кВ 24729А - 27494 с ТП 24729 пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД, с привлечением подрядной организации для вскрытия асфальто-бетонного покрытия с последующим выполнением благоустройства территории.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6773Б-6772Б с ТП 6773 пит.фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская № 189 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5859Б-РП 10 I секция с ТП 5859 пит.фид. 5332 бета ПС 110 кВ Одинцово №188 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5859Б-РП 10 I секция с ТП 5859 пит.фид. 5332 бета ПС 110 кВ Одинцово №188 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После завершения АВР на КЛ 10 кВ 22957А-29779А с ТП 22957 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 внести в паспорт КЛ данные о ремонте.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ 22957А-29779А с ТП 22957 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Произвести ремонт КЛ 10 кВ 22957А-29779А с ТП 22957 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД, с привлечением подрядной организации.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5889А-5367 с ТП 5889 пит.фид. 23 с ПС 110 кВ Немчиновка №334 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить уведомление АО "Мособлэнерго" об АО 20.08.2025 г., в 21-14 КЛ 6 кВ 5064 2 секция -5883Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 по причине технологического нарушения АО "Мособлэнерго" по КЛ 6 кВ 5889Б - 6612 с ТП 5889 пит. фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334, о работе защит, об осмотре оборудования после АО, о необходимости срочного приведения поврежденного оборудования в соответствии с НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 18346А-29748 с ТП 18346 пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 данные о ремонте КЛ.; Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 18346А-29748 с ТП 18346 пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 22498-28587 с КТП 22498 пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 22498-28587 с КТП 22498 пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5376-8030 с КТП 5376 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 19059 2 секция -28534 с РТП 19059 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 данные о ремонте.; Направить претензионное письмо Муразяну А.М. по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 19059 2 секция -28534 с РТП 19059 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 в целом месте на расстоянии 398 м от РТП 19059 при производстве несанкционированных земляных работ по расчистке территории в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить баласнодержателю (и.з. Бородавкин В.П.) сети КЛ 6 кВ от ТП 6704А-ТП6581 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 уведомление об АО 26.08.2025 г., в 18-31 КЛ 6 кВ 5032 1 секция-6795А с РТП 5032 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 по причине технологического нарушения в сети и.з. Бородавкин В. П., работе защит, осмотре оборудования после АО и необходимости приведения оборудования в соответствии с нормами НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 6 кВ фид. 6497 ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте.; Выполнить расчет стоимости материального ущерба причиненного Филиалу Общества несанкционированными действиями персонала ЗАО "Агрокомплекс Горки-2", организовать возмещение ущерба, согласно инструкции о действиях по возмещению вреда третьими лицами при повреждении имущества ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом №1261 от 14.12.2020 в ПАО "Россети Московский регион".; По факту подготовки пакета документов с расчетом стоимости направить в адрес ЗАО "Агрокомплекс Горки-2" претензионное письмо по факту механического повреждения КЛ 6 кВ фид. 6497 ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 1883 м от ТП 6497 сторонней организацией ЗАО "Агоркомплекс Горки-2" при производстве несанкционированных земляных работ по ремонту водопровода в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | После завершения АВР на КЛ 10 кВ 27493Б-28581Б с ТП 24493 пит.фид. 27493 ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ данные о ремонте.; После завершения АВР на КЛ 10 кВ 27493Б-28581Б с ТП 24493 пит.фид. 27493 ПС 110 кВ Голицыно №117 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД".; Произвести ремонт КЛ 10 кВ 27493Б-28581Б с ТП 24493 пит.фид. 27493 ПС 110 кВ Голицыно №117 с применением термоусаживаемых материалов с привлечением подрядной организации для вскрытия асфальто-бетонного покрытия с последующим благоустройством территории.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 24724А-24723А с ТП 24724 пит.фид. 26093 бета ПС 110 кВ Рублево №110 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 29748-25023А с АСП 29748 пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 26159 альфа ПС 110 кВ Новокунцево №180 данные о ремонте.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при выполнении монтажных работ на КЛ 0,4-6/10 кВ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить уведомление в адрес "Управление механизации №8" по факту технологического нарушения в сети "Управление механизации №8" по КЛ 10 кВ 18334Б - 1461Б 08.09.2025 г., в 15-58, об осмотре оборудования после НО, о необходимости срочного приведения КЛ в соответствии с нормами НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес ООО "Механизация строительства №8" уведомление об АО 09.09.2025 г., в 11-21 КЛ 10 кВ 16152 1 секция -18334А с РТП 16152 пит. фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети абонента ООО "Механизация строительства №8" по КЛ 10 кВ 18334А - 1461А с ТП 18334 пит. фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64, о работе защит, об осмотре оборудования после АО.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеплановый осмотр КВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-5894 пит.фид 6790 альфа с ПС 110 кВ Усово №67 согласно НТД.; Сведения о внеплановом осмотре КВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-5894 пит.фид 6790 альфа с ПС 110 кВ Усово №67 внести в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После завершения АВР на КЛ 6 кВ 5593-6705Б с КТП 5593 пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 внести данные о ремонту в паспорт.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ 5593-6705Б с КТП 5593 пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 произвести окончательный расчет стоимости экономического ущерба.; Произвести ремонт на КЛ 6 кВ 5593-6705Б с КТП 5593 пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов с привлечением подрядной организации, согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5002 2 секция-6916Б с РТП 5002 пит. фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 18339Б - 22249 с ТП 18339 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 24722А-24725А с ТП 24722 пит.фид. 26093 бета ПС 110 кВ Рублево №110 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6489А - 6932А с ТП 6489А пит.фид. 5061 альфа+гамма ПС 110 кВ Дачная №482 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 6 кВ 6489Б-6996 с ТП 6489 пит.фид. 5061 бета+эпсилон с ПС 35 кВ Дачная в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить в адрес ООО "Механизация строительства №8" уведомление об неотложном отключении 23.09.2025 г., в 12-11 КЛ 10 кВ 16152 1 секция -18334А с РТП 16152 пит. фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети ООО "Механизация строительства №8" по КЛ 10 кВ 18334А - 1461А с ТП 18334 пит. фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха, сообщить о необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 16161 с ПС 110 кВ Барвиха №64 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ РТП 16153 I - 23959 с РТП 16153 пит. фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6626-6733Б с КТП 6626 пит.фид. 5062 ПС 110 кВ Успенская №189 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 0,4 кВ фид.6 от ТП-26660 пит. фид. 26079 альфа с ПС 110 кВ Мамоново №782 согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации обходов и осмотров ВЛ 0,4-6/10 кВ в части выявления дефектов.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5376-8030 с КТП 5376 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5376-8030 с КТП 5376 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6705А-6482 с ТП 6705 пит.фид. 5065 + 5001 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о проведенном ремонте РЗиА в РТП 26079 пит.фид РТП 26079 альфа с ПС 110 кВ Мамоново №482 внести в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 0,4 кВ фид. опора №24 от ТП-6737 пит. фид. 5060 бета+5032 ПС 110 кВ Успенская № 189, согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации обходов и осмотров ВЛ 0,4-6/10 кВ в части выявления дефектов.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 20143 альфа с ПС 110 кВ Слобода №836 в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сведения о проведенном ремонте РЗиА в РУ 0,4 кВ ТП 29799 пит. фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 внести в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После завершения АВР на КЛ 6 кВ 5004 2 секция -6720 Б с РТП 5004 пит. фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 данные о ремонте внести в паспорт.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ 5004 2 секция -6720 Б с РТП 5004 пит. фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ 6986-6770Б с КТП 6986 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 внести в паспорт данные о ремонте.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ 6986-6770Б с КТП 6986 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316. произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Произвести ремонт на КЛ 6 кВ 5004 2 секция -6720 Б с РТП 5004 пит. фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД, с привлечением подрядной организации.; Произвести ремонт на КЛ 6 кВ 6986-6770Б с КТП 6986 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД, с привлечением подрядной организации.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести сведения о ремонте КЛ 10 кВ 27516Б-28601 с ТП 27516 пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 в паспорт КЛ.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 26079 1 секция - 27461 с РТП 26079 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр КТП 23968 РУ-10 кВ пит.фид. 19055 альфа+гамма ПС 110 кВ Усово №67 с внеплановой ревизией ОСИ-10 кВ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС в части организации обходов и осмотров оборудования РП, ЗТП, КТП.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ 20143 1 секция-27533 с РТП 20143 пит. фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить балансодержателю ООО "Вектор" уведомление об АО 07.11.2025 г., в 07-29 КЛ 10 кВ 16159 1 секция - 25033А с РТП 16159 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 по причине технологического нарушения в сети ООО "Вектор по КЛ 10 кВ 25033А - 25042А с ТП 25033А пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67, о работе защит, об осмотре оборудования после АО.; Провести рабочее совещание с балансодержателем КЛ 10 кВ 25033А - 25042А с ТП 25033А пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 – ООО «Вектор», с освещением проблемных вопросов: 1. Неудовлетворительное техническое состояние КЛ 10 кВ 25033А - 25042А с ТП 25033А пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 – ООО «Вектор», требуется неотложный ремонт. 2. Порядок взаимодействия с Филиалом ЗЭС при АО по причине технологического нарушения в сети балансодержателей согласно НТД. При отсутствии необходимого оперативного персонала у балансодержателя, порядок действия балансодержателя и персонала Филиала для восстановления КЛ 10 кВ 25033А - 25042А с ТП 25033А пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 – ООО «Вектор» согласно НТД Общества и отрасли. Информацию по данным вопросам оформить протоколом совместного совещания.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 6705А-6482 с ТП 6705 пит.фид.5065+5001 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 данные о ремонте.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по Успенскому по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Успенскому РЭС диспетчерских наименований электроустановок в ОЖУР и ПК "Аварийность", 13.11.2025 г., в 01-22 в ОЖУР и ПК "Аварийность" Успенского РЭС зафиксировано АО КЛ 6 кВ 5971-5065 1фид 6790 альфа ПС 110 кВ Усово, а фактически произошло АО КЛ 6 кВ 5065 1 секция - 5971 с РТП 5065 пит.фид.5065+5001 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64).
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить уведомление ДНТ "Сосны" об АО 13.11.2025 г., в 22-45 АВ 2000А луч "А" в РУ-0,4 кВ ТП 26248 пит.фид. 19056 альфа с ПС 110 кВ Дарьино №316 по причине технологического нарушения в сети ДНТ "Сосны" (термическое повреждение щ/у на опоре №8 по КВЛ 0,4 кВ фид. 11 улица от ТП 26248 пит.фид. 19056 альфа с ПС 110 кВ Дарьино №316), сообщить о необходимости приведения электроустановки в соответствии с НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид. 20143 гамма с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт оборудования.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ фид. РТП 5004 альфа+бета с ПС 110 кВ Дарьино данные о ремонте.; Внести предложения на включение КЛ 6 кВ фид. РТП 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). Направить в службу РС по электронной почте схему повреждаемости КЛ с перечнем перечисленных мест отключений для анализа аварийности и дальнейшего внесения в ремонтную ( производственную) программу.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ 5348-6770А с КТП 5348 пит.фид. 5028 бета с ПС 110 кВ Усово №67 данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП 310375 пит.фид. 21 альфа+бета ПС 110 кВ Вяземы № 178 с целью выявления дефектов контактных соединений согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации обходов и осмотров КЛ 0,4/6-10 кВ в части выявления дефектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-310375 пит. фид. 21 альфа+бета ПС 110 кВ Вяземы согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации обходов и осмотров ВЛ 0,4-6/10 кВ в части выявления дефектов.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить корректировку в SAP в части добавления технического места КЛ 10 кВ фид. 27493 с ПС 110 кВ Голицыно в соответствии с актуальной схемой нормального режима Успенского РЭС согласно НТД. По результатам корректировки SAP организовать внесение актуальной информации по сегментам (техническим местам)ЛЭП в SIM-модель филиала ЗЭС.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему обходов и осмотров КТП, ЗТП, РТП в части выявления дефектов согласно НТД.; Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10 кВ ТП 28581Б пит.фид. 27493 ПС 110 кВ Голицыно, данные о ремонте внести в паспорт ТП 28581.; Произвести ремонт кровли здания РУ-10 кВ ТП 28581Б пит.фид. 27493 ПС 110 кВ Голицыно с привлечением подрядной организации.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 10 кВ в направлении 24727А с РТП 16152 1 секция пит.фид.16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ в направлении КТП 6626 с ТП 6733Б пит.фид. 5062 ПС 110 кВ Дарьино данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 26093 бета с ПС 110 кВ Рублево данные о ремонте.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД."
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 10 кВ в направлении КТП 25397 от ТП 24730А пит.фид. 16152 ПС 110 кВ Барвиха данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4, 6/10 кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса неизолированных проводов в пролете опор №№3-4 по ВЛ 0,4 кВ фид.6 опора №1 от КТП 23967 пит.фид. 21109 ПС 110 кВ Вяземы согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить уведомление АОЗТ "Семейный капитал" об АО 17.12.2025 г., в 13-24 КЛ 6 кВ в направлении ТП 5883Б от РТП 5064 2 секция пит.фид.37 ПС 110 кВ Немчиновка из-за технологического нарушения в сети АОЗТ "Семейный капитал" по КВЛ 6 кВ в направлении КТП 5890 от ТП 5889Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка, о работе защит, об осмотре оборудования после АО, о необходимости срочного приведения оборудования АОЗТ "Семейный капитал" в соответствии с нормами НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить уведомление МРЭП "Немчиновка" об АО 17.12.2025 г., в 18-32 КЛ 6 кВ в направлении ТП 5880Б от РТП 5064 2 секция пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка из-за технологического нарушения в сети МРЭП "Немчиновка по КЛ 6 кВ в направлении ТП 5882Б от ТП 5880Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка, об осмотре оборудования после АО, о работе защит. о необходимости приведения оборудования в соответствии с нормами НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК ВЛ 0,4 кВ опора №1 от КТП 5878 пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка согласно НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации обходов и осмотров ВЛ 0,4-6/10 кВ в части выявления дефектов согласно НТД.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 16161 ПС 110 кВ Барвиха данные о ремонте.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Внести в паспорт КЛ 6 кВ фид. 5335 альфа ПС 110 кВ Звенигород данные о ремонте.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при выполнении монтажных работ на КЛ 0,4-6-10 кВ".
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ в направлении КТП 6479 от ТП 6942А пит.фид. 5006 бета ПС 110 кВ Успенская данные о ремонте.; Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД (некорректное внесение диспетчером ЦУС по Успенскому РЭС диспетчерских наименований электроустановок в ОЖУР и ПК "Аварийность": 26.12.2025 г., в 15-18 в ОЖУР Успенского РЭС и ПК "Аварийность" зафиксировано АОКЛ 6 кВ ТП 6742 А-5893 фид 5006 бета ПС 110 кВ Успенская, а фактически произошло АО КЛ 6 кВ в направлении ТП 6778А от ТП 6742Б пит.фид. 5006 альфа ПС 110 кВ Успенская.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | После завершения АВР на КЛ 6 кВ в направлении ТП 6905Б от ТП 6935А пит.фид. 5002 1 секция ПС 110 кВ Успенская внести в паспорт КЛ данные о ремонте.; После завершения АВР на КЛ 6 кВ в направлении ТП 6905Б от ТП 6935А пит.фид. 5002 1 секция ПС 110 кВ Успенская произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба.; Произвести ремонт КЛ 6 кВ в направлении ТП 6905Б от ТП 6935А пит.фид. 5002 1 секция ПС 110 кВ Успенская с применением термоусаживаемых материалов с привлечением подрядной организации.
50, Московская область | филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Успенский РЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в паспорт КЛ 6 кВ в направлении ТП 6994Б от РТП 5002 2 секция пит.фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская данные о ремонте.