## Отчет
Отчет "Ситуации"
Организационная структура | Наименование ОЖУР | Вид задачи | Дата и время начала отключения | Сведения о потребителях | Дата и время восстановления потребителей | Дата и время восстановления нормальной схемы | Продолжительность обесточения | Объект электроэнергетики | Диспетчерское наименование объекта э/э | Класс напряжения | Наименование работ/ Причина отключения | Количество отключенных ТП | Количество отключенных человек | Количество отключенных ПС 35 кВ | Количество отключенных ПС 110 кВ и выше | Количество отключенных СЗО | Отключенная нагрузка, МВт | Количество отключенных населенных пунктов | Отключенные населенные пункты | чч
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-01 20:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-01 20:41 | 2024-01-01 20:41 | 0:21 | ТП | КТП 1004 (СНТ "Елочка-Щапово") 250 кВА | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. Номинал АВ 400 А. Нагрузки после РПВ 292 А, 307 А, 301 А. | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | СНТ Елочки-Щапово | 0:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-02 13:48 | Все потребители запитаны | 2024-01-02 14:07 | 2024-01-02 14:07 | 0:19 | ТП | КТП 39 (к/с Березка) 400 кВА | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. Номинал АВ 400 А. Нагрузки после РПВ 354 А, 232 А, 236 А. | 24 | 174 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | д.Починки | 0:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-02 14:40 | Все потребители запитаны | 2024-01-02 15:10 | 2024-01-02 15:10 | 0:30 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента Сервисэнергострой | 11 | 20 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | СНТ Березка СМУ 16 | 0:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-02 20:40 | Все потребители запитаны | 2024-01-02 22:22 | 2024-01-02 22:22 | 1:42 | ТП | КТП 455 (д. Молодцы, д. Старосырово) | 0.38 | КТП-455 РУ-0.4кВ Ф-1 устранение аварийного нагрева. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ЖК Медовая долина | 1:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-03 17:02 | Все потребители запитаны | 2024-01-03 17:36 | 2024-01-03 17:36 | 0:34 | ТП | БМКТП 779 (д.Починки) 400 кВА | 6 (6.3) | КТП-779 РУ-0,4 кВ протяжка контактных соединений | [6 empty] | 1 | часть д. Старосырово | 0:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-03 17:50 | Все потребители запитаны | 2024-01-03 18:28 | 2024-01-03 18:28 | 0:38 | ТП | БМКТП-485 д.Петрово 10кВ | 10 (10.5) | КТП-485 РУ-0,4 кВ устранение нагрева | 29 | 197 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | часть д. Старосырово | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-03 18:09 | Все потребители запитаны | 2024-01-03 22:05 | 2024-01-04 16:20 | 3:56 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | превышение нагрузки | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 3 | СНТ Елочки-Щапово | 3:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-04 05:25 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 06:40 | 2024-01-04 06:40 | 1:15 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | По заявке абонента (К№34) Оздоровительное объединение "Солнечный городок", для устранения неполнофазного режима на опоре. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 6 | часть КП Капитолий | 1:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-04 07:34 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 08:28 | 2024-01-04 08:28 | 0:54 | ТП | КТП 743 (д. Анкудиново) | 10 (10.5) | Для устранения нагрева на ГР-0,4 кВ. | 0 | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д.Починки | 0:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-04 09:22 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 09:45 | 2024-01-04 09:45 | 0:23 | ТП | КТП-640 д.Мешково. | 0.38 | Кратковременное превышение нагрузки | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Петрово | 0:23
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-04 09:31 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 09:57 | 2024-01-04 09:57 | 0:26 | ТП | КТП 643 д. Нижнее Валуево | 0.38 | Кратковременное превышение нагрузки | 21 | 139 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д. Большое Покровское, д. Акиньшино, ряд СНТ | 0:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-04 10:45 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 11:30 | 2024-01-04 11:30 | 0:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 779 | 0.38 | Для устранения нагрева на АВ 0,4 кВ фид. 1 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | КП Капитолий | 0:45
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-04 12:33 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 13:00 | 2024-01-05 12:50 | 0:27 | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1258 | 0.38 | Кратковременное превышение нагрузки | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д. Ясенки, д. Коротыгино, д. Лукошкино, д. Сахарово, д. Старогромово, д. Новогромово, ДНП Дубрава, КС Юдановка, СНТ Нефтяник, СНТ Поляны, КС Квартет | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-04 13:01 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 13:27 | 2024-01-04 13:27 | 0:26 | ТП | КТП 605 (д. Фоминское) | 0.38 | Кратковременное превышение нагрузки | 15 | 247 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д. Анкудиново | 0:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-04 13:45 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 14:09 | 2024-01-04 14:09 | 0:24 | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 ПС-673 | 10 (10.5) | Для отключения РИСЭ на ТП 1488 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Шаганино | 0:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-04 18:18 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 18:51 | 2024-01-04 18:51 | 0:33 | ТП | КТП 221К (д. Красная горка) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Ясенки, д. Коротыгино, д. Лукошкино, д. Сахарово, д. Старогромово, д. Новогромово, ДНП Дубрава, КС Юдановка, СНТ Нефтяник, СНТ Поляны, КС Квартет | 0:33
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-01-04 18:55 |  |  | 2024-01-06 18:54 |  | ПС | ПС 110 кВ Вороново №59 | 110 | Выясняются | 37 | 450 |  |  |  | 1.28 |  | д. Мешково
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-04 18:55 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 19:45 | 2024-01-05 13:00 | 0:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС59/15-КТП331 | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 110 кВ Вороново | 15 | 97 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д. Нижнее Валуево | 0:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-04 19:23 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 20:35 | 2024-01-05 14:10 | 1:12 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 УЗТП-7 от ЛР-328 до ТП-668 | 10 (10.5) | Выясняется | 19 | 177 |  |  |  | 1.2 | 2 | часть д. Починки | 1:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-04 19:32 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 21:07 | 2024-01-05 15:00 | 1:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | выясняется | 6 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | часть д. Секерино | 1:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-04 20:22 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-04 23:00 | 2:38 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 с ПС-59 от ЛР-631 до ЛР-632 | 10 (10.5) | Для разгрузки Т-2 на ПС-59 Вороново при отключенном Т-1 | 46 | 2300 |  |  | 2 | 2.5 | 2 | часть д. Фоминское | 2:38
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-04 20:22 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-04 23:00 | 2:38 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/11 - РП 1/320 | 10 (10.5) | Для разгрузки Т-2 на ПС-59 Вороново при отключенном Т-1 | 25 | 1250 |  |  |  | 0.3 | 8 | часть СНТ Таксатор | 2:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-04 21:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-04 23:13 | 2024-01-04 23:13 | 1:53 | ТП | КТП 1482 (д. Акиньшино) | 10 (10.5) | для разгрузки фид. 11 с ПС 35 кВ Бараново | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д. Акиньшино | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-05 03:49 | Все потребители запитаны | 2024-01-05 05:44 | 2024-01-05 05:44 | 1:55 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП-1503/2 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | 12 | 600 |  |  |  | 2 | 1 | часть СНТ Луч, СНТ Лесные Дачи | 1:55
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-05 06:22 |  |  | 2024-01-05 06:22 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.1 |  | ул. Школьная
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-05 06:22 |  |  | 2024-01-05 06:22 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | 46 | 2300 |  |  | 2 | 2.5 |  | часть д. Давыдово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-05 10:33 | Все потребители запитаны | 2024-01-05 12:30 | 2024-01-05 12:30 | 1:57 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП-1503/2 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Мешково | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-05 11:56 | Все потребители запитаны | 2024-01-05 13:48 | 2024-01-05 13:48 | 1:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН 240/2 - КРУН 153/3 с отп на ПСС 105 | 10 (10.5) | Выясняется |  | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | часть ДНП Подольская Слобода | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-05 13:57 | Все потребители запитаны | 2024-01-05 15:40 | 2024-01-05 15:40 | 1:43 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП-1503/1 | 0.38 | Перераспределение нагрузок по ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1503 по фид. 33 с ПС 110 кВ Леоново | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | часть д. Акулово | 1:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-05 14:09 | Все потребители запитаны | 2024-01-05 15:45 | 2024-01-05 15:45 | 1:36 | ТП | КТП 490 (д. Саларьево) | 10 (10.5) | Устранение нагрева и протяжка контактных соединений в РУ 0,4 кВ | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Красная Горка | 1:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-05 17:55 | Все потребители запитаны | 2024-01-05 18:40 | 2024-01-06 15:00 | 0:45 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 РП-34 до оп.1 | 10 (10.5) | Выяснеятся |  | 59 |  |  | 0 | 0.01 | 4 | п. Вороново, п. ЛМС, ряд СНТ | 0:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-05 20:40 | Все потребители запитаны | 2024-01-05 22:31 | 2024-01-05 22:31 | 1:51 | ТП | КТП 1602Н | 0.38 | Устранение нагрева, протяжка контактных соединений РУ-0,4 кв | 38 | 130 |  |  |  | 1.6 | 1 | д. Сенькино-Секерино, д. Дровнино, д. Лужки, п. Плесково | 1:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-05 22:02 | Все потребители запитаны | 2024-01-05 22:40 | 2024-01-05 22:40 | 0:38 | ТП | КТП 1503Н (Подмосковные вечера) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима |  | 28 |  |  |  | 0.02 | 1 | д. Большое Покровское, д. Акиньшино, ряд СНТ | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-06 08:27 | Все потребители запитаны | 2024-01-06 10:20 | 2024-01-06 10:20 | 1:53 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП-1504 | 0.38 | Перераспределение нагрузок по Ф-1 КТП-1504 |  | 35 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | СНТ Ожигово, СНТ Дубки, СНТ Березка, СНТ Киевское, СНТ Нива | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-06 10:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-06 12:19 | 2024-01-06 12:19 | 1:59 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП-1504 | 0.38 | Перераспределение нагрузок по Ф-2 КТП 1504 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д. Ворсино, д.Купля, д. Заболотье, д. Сипягино, д. Бакланово, д. Ворсино, д. Филино, с Вороново | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-06 12:14 | Все потребители запитаны | 2024-01-06 13:00 | 2024-01-06 13:00 | 0:46 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 55/2 - ТП 63/5 | 10 (10.5) | повреждена опора на участке ОЭК | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д. Акиньшино | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-06 12:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-06 14:18 | 2024-01-06 14:18 | 1:58 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП-1504 | 0.38 | Перераспределение нагрузок по Ф-3 КТП-1504 | 60 | 700 |  |  |  | 1.6 | 1 | д. Красная Пахра | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-06 14:19 | Все потребители запитаны | 2024-01-06 16:18 | 2024-01-06 16:18 | 1:59 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП-1504 | 0.38 | Перераспределение нагрузок Ф-4 КТП-1504 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | СНТ Лесные Дачи | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-06 15:18 | Все потребители запитаны | 2024-01-06 15:51 | 2024-01-06 15:51 | 0:33 | ТП | ТП-1558 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. Номинал АВ 400 А. Нагрузки после РПВ 350 А, 250 А, 280 А. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д. Конаково | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-06 16:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-06 18:19 | 2024-01-06 18:19 | 1:59 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП-1504, Участок магистрали КЛ-0,4кВ (уч-ки КЛ) 1 | 0.38 | Перераспределение нагрузок Ф-5 КТП-1504 | 1 | 58 |  |  |  | 0.09 | 1 | СНТ Березка СМУ-16 | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-06 18:14 | Все потребители запитаны | 2024-01-06 18:35 | 2024-01-06 18:35 | 0:21 | ТП | КТП 408К (д. Санино) | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. Номинал АВ 400 А. Нагрузки после РПВ 350 А, 220 А, 240 А. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 |  | КП Подмосковные вечера | 0:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-06 19:38 | Все потребители запитаны | 2024-01-06 21:36 | 2024-01-06 21:36 | 1:58 | ТП | КТП 1377н (д.Руднево) 250 кВА | 10 (10.5) | Замена силового трансформатора в связи с перегрузом. | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | п. Секерино, мкр Медведево | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-06 22:18 | Все потребители запитаны | 2024-01-06 22:48 | 2024-01-06 22:48 | 0:30 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | повреждение в сетях Мособлэнерго |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | КП Подмосковные вечера | 0:30
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-07 02:35 |  |  | 2024-01-07 02:35 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента ООО (РСП) | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.005 |  | д.Ясенки, д.Старогромово, д.Лукошкино, д.Коротыгино, д.Новогромово, СНТ: Дубравушка, Юдановка, Поляны, Гавриково, Квартет, Хуторок, Солнечное
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-07 15:27 | Все потребители запитаны | 2024-01-07 16:48 | 2024-01-07 16:48 | 1:21 | ТП | КТП 743 (д. Анкудиново) | 10 (10.5) | устранение нагрева на главном рубильнике | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д.Саларьево | 1:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-07 19:11 | Все потребители запитаны | 2024-01-07 21:04 | 2024-01-07 21:04 | 1:53 | ТП | КТП 258 (д. Покровское) | 10 (10.5) | устранение нагрева на главном рубильнике | [6 empty] | 1 | д. Петрово | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-07 22:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-07 22:47 | 2024-01-07 22:47 | 0:27 | ТП | КТП 27469 (д.Переделкино) | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. Номинал АВ 400 А. Нагрузки после РПВ 310 А, 275 А, 256 А. | 19 | 177 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | КП Подмосковные вечера | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-07 23:50 | Все потребители запитаны | 2024-01-08 00:46 | 2024-01-08 00:46 | 0:56 | ТП | КТП 1504Н (Подмосковные вечера) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима |  | 140 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | часть д. Саларьево | 0:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-08 01:07 | Все потребители запитаны | 2024-01-08 01:35 | 2024-01-08 01:35 | 0:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 88 | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. Номинал АВ 250 А. Нагрузки после РПВ 240 А, 219 А, 222 А. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | часть д. Нижнее Валуево | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-08 02:05 | Все потребители запитаны | 2024-01-08 03:22 | 2024-01-08 03:22 | 1:17 | ТП | ТП-1558 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима |  | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | часть д. Саларьево | 1:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-08 04:15 | Все потребители запитаны | 2024-01-08 04:41 | 2024-01-08 04:41 | 0:26 | ТП | КТП 1504Н (Подмосковные вечера) | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. Номинал ПН 630 А. Нагрузки после РПВ 605 А, 589 А, 598 А. | 31 | 1223 |  |  |  | 1.6 | 1 | часть д. Песье | 0:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-08 13:10 | Все потребители запитаны | 2024-01-08 14:42 | 2024-01-08 14:42 | 1:32 | ТП | ЗТП 945 (Водозабор пос.ЛМС) 2х400 кВА | 10 (10.5) | для устранения нагрева на ГР 0,4 кВ | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | СНТ Березка | 1:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-08 17:35 | Все потребители запитаны | 2024-01-08 19:34 | 2024-01-08 19:34 | 1:59 | ТП | КТП 743 (д. Анкудиново) | 10 (10.5) | Замена силового трансформатора | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | Сенькино-Секерино, д. Дровнино, д. Лужки, д. Плесково, СНТ Пахра, СНТ Солнечный город, СНТ Плесково | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-08 23:50 | Все потребители запитаны | 2024-01-09 00:35 | 2024-01-09 00:35 | 0:45 | ТП | КТП 4404 (д.Расторопово) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | часть СНТ Исаково 3 | 0:45
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-09 09:45 | Все потребители запитаны | 2024-01-09 11:41 | 2024-01-10 16:00 | 1:56 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС524/5-РП3 | 6 (6.3) | повреждение на ЛР 803 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | часть д. Песье | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-09 09:58 | Все потребители запитаны | 2024-01-09 11:55 | 2024-01-09 11:55 | 1:57 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС524/5-РП3 | 6 (6.3) | для разгрузки фид.7 с ПС 35 кВ Молчаново. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | квартал 402 (д. Каменка) | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-09 17:47 | Все потребители запитаны | 2024-01-09 18:52 | 2024-01-09 18:52 | 1:05 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС494/4-РТП36/8 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ фид.4 ПС 110 кВ Десна до РТП 36 яч.8 |  | 20 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | КП Подмосковные вечера | 1:05
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-01-10 06:32 |  |  | 2024-01-10 06:32 |  | ТРП | РТП 52 (г. Московкий) | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 |  | д.Прокшино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-10 07:40 | Все потребители запитаны | 2024-01-10 09:37 | 2024-01-10 09:37 | 1:57 | ПС | ПС 35 кВ Рязаново №138 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения земли | 40 | 720 |  |  |  | 1.5 | 2 | д.Десна | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-01-10 09:22 |  |  | 2024-01-10 09:22 |  | ТРП | РТП 52 (г. Московкий) | 10 (10.5) | Абонентское АО ВВк 10 кВ РТП-51 яч. 16. повреждение в сети абонента Радиоцентр | 0 | 26 |  |  | 0 | 0.01 |  | д.Ознобишино
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-01-10 09:24 |  |  | 2024-01-10 09:24 |  | ТРП | РТП 52 (г. Московкий) | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента Радиоцентр | 31 | 1223 |  |  | 0 | 1.6 |  | д.Кнутово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-10 09:38 | Все потребители запитаны | 2024-01-10 10:41 | 2024-01-10 10:41 | 1:03 | РП | РП 63 (д. Рогозинино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 1 | 58 |  |  |  |  | 3 | п.Совхоза Крекшино | 1:03
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-10 09:44 | Все потребители запитаны | 2024-01-10 10:18 | 2024-01-10 10:18 | 0:34 | ТРП | РТП 36 (Д/О Остафьево) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли | 0 | 26 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | часть д. Рогозинино, ул. Рогозининская, пер 1-й Рогозининский | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-10 16:27 | Все потребители запитаны | 2024-01-10 18:24 | 2024-01-10 18:24 | 1:57 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.02 | 4 | часть д. Рогозинино, ул. Рогозининская, пер 1-й Рогозининский | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-10 22:13 | Все потребители запитаны | 2024-01-10 22:45 | 2024-01-10 22:45 | 0:32 | ТП | КТП 643 д. Нижнее Валуево | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. Номинал АВ 250 А. Нагрузки после РПВ 203 А, 220 А, 185 А. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | СНТ Просвещенец, СНТ Русь, СНТ Пчелка, ДНП Валуево | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-10 22:40 | Все потребители запитаны | 2024-01-10 23:46 | 2024-01-10 23:46 | 1:06 | ТП | КТП-640 д.Мешково. | 0.38 | Перераспределение нагрузок ВЛ-0,4кВ фид.1 | 31 | 1223 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | часть д. Рогозинино, ул. Рогозининская, пер 1-й Рогозининский | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-11 00:19 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 01:05 | 2024-01-11 01:05 | 0:46 | ТП | КТП 1504Н (Подмосковные вечера) | 0.38 | Устранения неполнофазного режима | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | часть д. Рогозинино, ул. Рогозининская, пер 1-й Рогозининский | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-11 01:15 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 01:59 | 2024-01-11 01:59 | 0:44 | ТП | КТП 390 (д.Каракашево) | 0.38 | Для устранения нагрева и протяжки контактных соединений | 7 | 116 |  |  | 0 |  | 1 | часть КП Капитолий | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-11 03:24 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 04:01 | 2024-01-11 04:01 | 0:37 | ТП | МТП 1405 (д. Крекшино) | 0.38 | Протяжка контактных соединений АВ-0,4 кВ ф-1 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | часть д. Рогозинино, ул. Рогозининская, пер 1-й Рогозининский | 0:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-11 05:35 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 07:33 | 2024-01-11 07:33 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 от РП-17 до оп.1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д. Исаково | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-11 10:39 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 11:03 | 2024-01-11 11:03 | 0:24 | ТП | КТП 390 (д.Каракашево) | 0.38 | Кратковременное превышение нагрузки | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Прокшино | 0:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-11 11:51 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 13:41 | 2024-01-12 15:00 | 1:50 | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 4/11 - ТП 957/2 | 10 (10.5) | Выясняется | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | часть д. Санино | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-01-11 12:04 |  |  | 2024-01-11 12:04 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 24/7 (Аб) - ТП 2502/6 | 10 (10.5) | Выясняется | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 |  | д. Руднево
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-11 12:38 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 14:30 | 2024-01-11 14:30 | 1:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП-538 ф.2 д.Давыдово | 0.38 | для устранения неполнофазного режима | 6 | 482 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д. Власово, п. станции Крекшино | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-11 12:43 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 14:04 | 2024-01-11 14:04 | 1:21 | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 ПС-673 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" в сети 10 кВ | 8 | 95 |  |  | 0 | 0.6 | 7 | часть КП Капитолий | 1:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-11 13:11 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 13:43 | 2024-01-11 13:43 | 0:32 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП-21п - ТП1500п с отпайками | 10 (10.5) | Повреждение на абонентском КТП 1286 (ОЭК) | 12 | 107 |  |  | 0 |  | 2 | часть д. Никульское | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-11 14:45 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 16:41 | 2024-01-11 16:41 | 1:56 | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 ПС-673 | 10 (10.5) | Для замены ком. модуля АСП 56 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | часть д. Саларьево | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-11 15:15 | Все потребители запитаны | 2024-01-11 17:05 | 2024-01-11 17:05 | 1:50 | КЛ | КЛ-10кВ от ПС 843 ф-510 до РП-98 яч.4 | 10 (10.5) | Ремонт ВЛР КТП-490 | 14 | 176 |  |  | 0 | 0.76 | 1 | д. Анкудиново | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-12 00:06 | Все потребители запитаны | 2024-01-12 00:40 | 2024-01-12 00:40 | 0:34 | ТП | КТП 520 (д.Сосенки) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | часть д. Милюково | 0:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-12 01:15 | Все потребители запитаны | 2024-01-12 02:12 | 2024-01-12 02:12 | 0:57 | КЛ | КЛ 6 кВ ф.13 с РП-3 до оп.1 | 6 (6.3) | Участок лини ПРЭС от АСП-127 д.Никулино, д.Лукинчено, Для отыскания и устранения ОЗЗ. Повреждение в сети Подольского РЭС за АСП 127. | 10 | 95 |  |  | 0 | 0.6 | 7 | д. Анкудиново | 0:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-12 07:22 | Все потребители запитаны | 2024-01-12 07:44 | 2024-01-12 07:44 | 0:22 | ТП | КТП 390 (д.Каракашево) | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Костишово | 0:22
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-12 09:56 | Все потребители запитаны | 2024-01-12 10:36 | 2024-01-12 10:36 | 0:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН 240/2 - КРУН 153/3 с отп на ПСС 105 | 10 (10.5) | Выясняется | [6 empty] | 1 | часть ДСК Мичуринец | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-12 11:40 | Все потребители запитаны | 2024-01-12 13:34 | 2024-01-12 13:34 | 1:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС-781 | 10 (10.5) | Для срочного аварийного ремонта ВЛР 10 кВ КТП 311 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | часть КП Анкудиново | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-12 12:05 | Все потребители запитаны | 2024-01-12 12:45 | 2024-01-12 12:45 | 0:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | Внесена в 12:05 по сообщению Мособлэнерго. Повреждение в сети Мособлэнерго. | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | часть д. Рогозинино | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-12 12:27 | Все потребители запитаны | 2024-01-12 14:07 | 2024-01-12 14:07 | 1:40 | ТП | КТП 1504Н (Подмосковные вечера) | 0.38 | Для заводки КЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 1504, после ремонта КЛ | 22 | 543 |  |  | 0 | 1 | 1 | часть д. Подосинки | 1:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-12 13:40 | Все потребители запитаны | 2024-01-12 14:03 | 2024-01-12 14:03 | 0:23 | ТП | КТП-208 (к/с Таксатор) 10кВ | 10 (10.5) | Устранение нагрева и протяжка контактных соединений | 1 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | часть КП Капитолий | 0:23
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-12 14:13 |  |  | 2024-01-12 14:13 |  | ПС | ПС 110 кВ Кузнецово №371 | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента ООО "Руднево" | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 |  | часть КП Подмосковные вечера
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-12 14:46 | Все потребители запитаны | 2024-01-12 16:40 | 2024-01-12 16:40 | 1:54 | ТП | КТП 660 (д.Красная пахра) 160 кВА | 0.38 | Устранение нагрева и протяжка контактных соединений | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | часть д. Каракашево | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-12 20:53 | Все потребители запитаны | 2024-01-12 21:21 | 2024-01-12 21:21 | 0:28 | ТП | КТП 390 (д.Каракашево) | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки | 22 | 439 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | часть д. Голенищево | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-13 07:04 |  |  | 2024-01-13 07:04 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | АПВ успешно, после АПВ неполнофазный режим. | 1 | 25 |  |  |  | 0.1 |  | д. Костишово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-13 10:06 | Все потребители запитаны | 2024-01-13 12:03 | 2024-01-13 12:03 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима. КП Борисовка | 20 | 169 |  |  | 0 | 0.87 | 2 | п. ЛМС | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-13 12:09 | Все потребители запитаны | 2024-01-13 14:07 | 2024-01-13 14:07 | 1:58 | ТП | КТП 1784 (г. Щербинка) | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | часть д. Ясенки | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-13 12:44 |  |  | 2024-01-14 13:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 101 ПС 554 - РТП 86/7 | 10 (10.5) | КЛ находилась под сохранным напряжением | 37 | 111 |  |  | 2 | 1.26 |  | д. Анкудиново
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-13 14:10 | Все потребители запитаны | 2024-01-13 16:06 | 2024-01-13 16:06 | 1:56 | ТП | КТП 1658П (с/т Щербинка-2) | 0.38 | Для разгрузки | 1 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | часть д. Расторопово | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-13 14:21 | Все потребители запитаны | 2024-01-13 14:57 | 2024-01-13 14:57 | 0:36 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3,4,5 КТП 743 (д. Круча) | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. Номинал АВ 250 А. Нагрузки после РПВ 210 А, 240 А, 220 А. | 22 | 210 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д.Власово, п.Станции Крекшино | 0:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-13 15:28 | Все потребители запитаны | 2024-01-13 16:03 | 2024-01-13 16:03 | 0:35 | ТП | КТП 217 (х. Брёхово) | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки. Номинал АВ 400 А. Нагрузки после РПВ 265 А, 259 А, 205 А. | 13 | 608 |  |  |  | 0.8 | 1 | с.Кленово | 0:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-13 15:44 | Все потребители запитаны | 2024-01-13 16:13 | 2024-01-13 16:13 | 0:29 | ТП | КТП 691 (д.Юдановка) 400 кВА | 0.38 | Устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений, замена АВ-0,4кВ. |  | 37 |  |  | 0 | 0.11 | 1 | д.Чагодаево, д.Сальково, СНТ: Мечта, Медик, Дружба, Солнышко, Агро | 0:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-13 17:35 | Все потребители запитаны | 2024-01-13 18:22 | 2024-01-14 13:50 | 0:47 | ТП | КТП-208 (к/с Таксатор) 10кВ | 10 (10.5) | повреждение нулевой шпильки трансформатора | 26 | 312 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | д.Кленово-Кулиги, д.Давыдово, д.Мешково, д.Маврино, д.Починки, д.Чернецкое | 0:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-13 18:30 | Все потребители запитаны | 2024-01-13 20:09 | 2024-01-13 20:09 | 1:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 703 (д.Вороново) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | 42 | 145 |  |  |  | 1.3 | 1 | д.Кленово-Кулиги, д.Давыдово, д.Мешково, д.Маврино, д.Починки | 1:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-13 20:34 | Все потребители запитаны | 2024-01-13 21:10 | 2024-01-13 21:10 | 0:36 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3,4,5 КТП 691 | 0.38 | АВ-0,4кВ фид.3 устранение нагрева | 10 | 42 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | часть п.Новомосковский | 0:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-14 01:16 | Все потребители запитаны | 2024-01-14 02:14 | 2024-01-14 02:14 | 0:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3,4,5 КТП 743 (д. Круча) | 0.38 | АВ-0,4кВ фид.2 устранение нагрева | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д.Остафьево | 0:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-14 01:21 | Все потребители запитаны | 2024-01-14 03:06 | 2024-01-14 03:06 | 1:45 | ТП | ТП-1558 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | устранение неисправности на РИСЭ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д.Мешково | 1:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-14 05:01 | Все потребители запитаны | 2024-01-14 06:55 | 2024-01-14 06:55 | 1:54 | ТП | ТП-1558 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | Для устранения неисправности РИСЭ | 1 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д.Каракашево | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-14 07:03 | Все потребители запитаны | 2024-01-14 08:59 | 2024-01-14 08:59 | 1:56 | ТП | ТП-1559 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | Ф-2 устранение нагрева на АВ 0,4 кВ КТП-1559 |  | 37 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д.Лукошкино | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-14 09:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-14 10:59 | 2024-01-14 10:59 | 1:39 | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 ПС-673 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д.Нижнее Валуево | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-14 09:24 | Все потребители запитаны | 2024-01-14 11:19 | 2024-01-14 11:19 | 1:55 | ТП | ТП-1497 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | устранение нагрева контактных соединений АВ 0,4кВ фид. 2 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д.Рассказовка, д.Лапшинка, СНТ Карачаровец, СНТ Тонус, СНТ Поляна-Лапшинка | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-14 12:18 | Все потребители запитаны | 2024-01-14 13:52 | 2024-01-14 13:52 | 1:34 | ТП | ТП-1558 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | для разгрузки перегружаемого РИСЭ | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д.Красные Горки, д.Крекшино, д.Власово | 1:34
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-14 12:38 |  |  | 2024-01-14 12:38 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | 35 | 175 |  |  |  | 1.47 |  | д.Никульское, СНТ: Любучи, Скиф, Петровская Слобода, Ветеран-2, Прометей
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-14 13:32 | Все потребители запитаны | 2024-01-14 15:31 | 2024-01-14 15:31 | 1:59 | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ РП 98 яч. 8 до АСП 244 яч. 1 по фид. 510 с ПС Говорово |  | 47 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. Рогозинино, КП Подмосковные вечера, д. Пятовское | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-14 15:38 | Все потребители запитаны | 2024-01-14 17:34 | 2024-01-14 17:34 | 1:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС575/50-ЛР29 д.Селятино | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети Нарофоминского РЭС | 13 | 52 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | д.Никульское, п. Остафьево | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-14 18:28 | Все потребители запитаны | 2024-01-14 19:15 | 2024-01-14 19:15 | 0:47 | ТП | ТП-1558 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | Для разгрузки РИСЭ | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | СНТ Березки, СНТ Березка Коммунарка-1, СНТ Юннат-2 | 0:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-15 07:14 | Все потребители запитаны | 2024-01-15 09:11 | 2024-01-15 09:11 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-23/1 до оп.1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 7 | часть д. Нижнее Валуево | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-15 12:58 | Все потребители запитаны | 2024-01-15 13:35 | 2024-01-15 13:35 | 0:37 | ТП | КРУН 288 | 10 (10.5) | Подключение ТП-2043 (нов) 1/НМ-22-302-31869Г712756) от 19.12.23 г. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | часть д. Мешково | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-01-15 14:33 | Все потребители запитаны | 2024-01-15 16:31 | 2024-01-15 16:31 | 1:58 | КВЛ | ВЛ 10 кВ яч.8 ТП-1199 по фид.10 с ПС 426 | 10 (10.5) | Работа по техприсоединению согласно договора №НМ-23-303-39485(143761), реконструкция КТП 848. | 48 | 620 |  |  |  | 1.4 | 0 | часть д. Рогозинино | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-01-15 15:00 | Все потребители запитаны | 2024-01-15 16:15 | 2024-01-15 16:15 | 1:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | Работа по техприсоединению согласно договора № НМ-21-302-16582(610624), реконструкция КТП 208. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | часть д.Каракашево | 1:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-15 15:08 | Все потребители запитаны | 2024-01-15 17:02 | 2024-01-15 17:02 | 1:54 | ТП | ТП 520 (Дмитрово) | 10 (10.5) | для устранения дефектов по КТП 178к. |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | часть д. Крекшино | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-15 15:22 | Все потребители запитаны | 2024-01-15 17:20 | 2024-01-15 17:20 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-23/1 до оп.1 | 10 (10.5) | Для замены дефектного линейного разъединителя ЛР-168. | 32 | 1600 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | СНТ Элеватор, СНТ Колос-1, СНТ Колос-2, СНТ Дубенки, СНТ Союз, СНТ Меридиан, СНТ Компьютер, СНТ Дружба-ЗИО, д. Богоявление | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-15 16:10 | Все потребители запитаны | 2024-01-15 16:38 | 2024-01-16 15:40 | 0:28 | КЛ | КЛ 6 кВ РП 21/11 - ТП 452/3 | 6 (6.3) | Выясняется | 15 | 140 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | часть д.Каракашево | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-15 20:45 | Все потребители запитаны | 2024-01-15 22:42 | 2024-01-15 22:42 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-687 Ф-11 ЦРП-4/12 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ от ТП 957 яч.3 до ТП 2502 яч.5 |  | 12 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | часть п. Коммунарка, п. Газопровод | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-16 03:06 | Все потребители запитаны | 2024-01-16 03:26 | 2024-01-16 03:26 | 0:20 | ТП | КТП 27535 (д.Переделкино) | 0.38 | Замена дефектного АВ-0,4кВ | 44 | 424 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | часть д. Давыдово | 0:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-16 07:35 | Все потребители запитаны | 2024-01-16 07:54 | 2024-01-16 07:54 | 0:19 | ТП | КТП 390 (д.Каракашево) | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки | 4 | 65 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д. Большое Покровское, д. Акиньшино, ряд СНТ | 0:19
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-16 10:12 |  |  | 2024-01-16 10:12 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента Оборонэнерго | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 |  | д. Ознобишино
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-16 10:39 |  |  | 2024-01-16 10:39 |  | ПС | ПС 110 кВ Троицкая №193 | 6 (6.3) | повреждение в сети абонента Оборонэнерго | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 |  | часть д. Большое Покровское, д. Акиньшино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-16 11:30 | Все потребители запитаны | 2024-01-16 13:22 | 2024-01-16 13:22 | 1:52 | ТП | КТП 88 (д.Подосинки) 250 кВА | 10 (10.5) | ТП-88 (фид.10 с ПС-727) К№1164. Ремонт строительной части ТП |  | 18 |  |  |  | 0.005 | 1 | д. Саларьево | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-16 13:45 | Все потребители запитаны | 2024-01-16 15:42 | 2024-01-16 15:42 | 1:57 | ТП | БМКТП 779 (д.Починки) 400 кВА | 0.38 | НПЛ №1019. Разгрузка существующей сети 0,4 кВ путем строительства дополнительной ВЛИ-0,4 кВ | 3 | 150 |  |  |  | 0.04 | 2 | часть д. Сосенки | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-16 13:55 | Все потребители запитаны | 2024-01-16 14:46 | 2024-01-16 14:46 | 0:51 | ТП | КТП 10 кВ № 1510 СНТ Мичуринец | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | 10 | 387 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д. Чегодаево, д. Сальково, д. Никулино, д. Лучинское, СНТ Мечта, СНТ Дружба | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-16 14:50 | Все потребители запитаны | 2024-01-16 15:41 | 2024-01-16 15:41 | 0:51 | ТП | КТП 241 (п. Кирпичного завода) | 10 (10.5) | Для замены трансформатора КТП 241 (для увеличения диапазона регулирования напряжения у потребителей), К№1242 |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | часть д.Каракашево | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-16 20:01 | Все потребители запитаны | 2024-01-16 21:36 | 2024-01-16 21:36 | 1:35 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 3 | д. Саларьево | 1:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-01-17 12:35 | Все потребители запитаны | 2024-01-17 14:33 | 2024-01-17 14:33 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | Работа по техприсоединению согласно договора НМ-23-304-47326(717556) (К№1240), Подключение новой ТП-276. | 32 | 1600 |  |  |  | 2 | 2 | квартал 402 (д. Каменка) | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-17 13:04 | Все потребители запитаны | 2024-01-17 14:08 | 2024-01-17 14:08 | 1:04 | ТП | КТП 551 (д.Акулово) | 0.38 | замена руб. 0,4кВ фид.1 (К№1238) | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Крекшино | 1:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-17 14:54 | Все потребители запитаны | 2024-01-17 16:49 | 2024-01-17 16:49 | 1:55 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 781 - РП 63/3 | 10 (10.5) | подключение новых КЛ-0,4 кВ, отключение провода СИП (временного) (К№1573) | 4 | 28 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | КП Подмосковные вечера | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-17 17:15 | Все потребители запитаны | 2024-01-17 18:02 | 2024-01-17 18:02 | 0:47 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП-1503/1 | 0.38 | Подключение КЛ (нов) к РУ 0,4 кВ КТП 1503 | 7 | 350 |  |  |  | 0.1 | 1 | СНТ Токсатор | 0:47
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-17 17:49 |  |  | 2024-01-17 17:49 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента ТОП "Троицкий Технопарк ФИАН" | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 |  | часть д. Красная Пахра
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-17 18:56 | Все потребители запитаны | 2024-01-17 20:02 | 2024-01-17 20:02 | 1:06 | КЛ | КЛ-10кВ КРУН-122-КТП-517 | 10 (10.5) | Выясняется |  | 155 |  |  |  |  | 1 | часть д.Каракашево | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-18 10:50 | Все потребители запитаны | 2024-01-18 12:47 | 2024-01-18 12:47 | 1:57 | ТП | КТП 527 (д.Прокшино) | 10 (10.5) | Замена дефектного главного рубильника 0,4 кВ | 42 | 145 |  |  |  | 1.3 | 1 | СНТ Щербинка-2, КП Борисовка | 1:57
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-18 14:58 |  |  | 2024-01-18 14:58 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента Оборонэнерго. |  | 28 |  |  |  | 0.005 |  | СНТ Щербинка-2, СНТ Боборыкино, СНТ Академическое
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-18 15:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-18 15:45 | 2024-01-18 15:45 | 0:25 | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-377 ф.12 к РП-11 ф.11 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" в сети 10 кВ, выведена КЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 220 кВ Лесная | 1 | 9 |  |  |  | 0.01 | 1 | часть СНТ Щербинка | 0:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-18 21:32 | Все потребители запитаны | 2024-01-18 23:13 | 2024-01-18 23:13 | 1:41 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" |  | 23 |  |  |  | 0.005 | 2 | часть д. Круча, д. Рождественно | 1:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-19 00:34 | Все потребители запитаны | 2024-01-19 01:08 | 2024-01-19 01:08 | 0:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3,4,5 КТП 743 (д. Круча) | 0.38 | Замена дефектного АВ-0,4кВ | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 2 | часть х. Брёхово | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-19 06:36 | Все потребители запитаны | 2024-01-19 06:57 | 2024-01-19 06:57 | 0:21 | ТП | КТП 1658 | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | часть д. Юдановка | 0:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-19 09:00 | Все потребители запитаны | 2024-01-19 09:22 | 2024-01-19 09:22 | 0:22 | ТП | КТП 455 (д.Сахарово) 100 кВ | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки |  | 34 |  |  |  |  | 1 | ДСК Таксатор | 0:22
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-19 09:15 | Все потребители запитаны | 2024-01-19 09:50 | 2024-01-19 09:50 | 0:35 | ТП | КТП 1658 | 0.38 | Протяжка контактных соединений |  | 125 |  |  |  |  | 1 | часть с. Вороново | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-19 11:01 | Все потребители запитаны | 2024-01-19 13:00 | 2024-01-19 13:00 | 1:59 | ТП | ЗТП 6 кВ №440 Свиноферма п.Знамя Октября | 6 (6.3) | Для замены главного рубильника 0,4 кВ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | часть д. Юдановка | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-19 14:03 | Все потребители запитаны | 2024-01-19 15:33 | 2024-01-19 15:33 | 1:30 | ТП | КТП 1246 (д.Конаково) 250 кВА | 0.38 | для установки дополнительного АВ 0,4 и строительство ВЛИ 0,4 кВ для разгрузки перегружаемой существующей сети 0,4 кВ (К№1523) | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | часть д. Круча, д. Рождественно | 1:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-01-19 14:35 | Все потребители запитаны | 2024-01-19 16:33 | 2024-01-19 16:33 | 1:58 | ТП | КТП 2147 (ДНП Дачи писателей) | 0.38 | Замена Т-1 по договору тех. прис. НМ-23-302-42224(245293) (К№1642) | 18 | 365 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | часть КП Капитолий | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-19 16:25 | Все потребители запитаны | 2024-01-19 17:00 | 2024-01-19 17:00 | 0:35 | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН 300 Ф 33 ПС 781 | 10 (10.5) | выясняется | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 3 | часть КП Капитолий | 0:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-19 17:32 | Все потребители запитаны | 2024-01-19 18:30 | 2024-01-19 18:30 | 0:58 | ТП | ТП-1320 п.Щапово. | 0.38 | Устранение нагрева на ГР-0,4кВ | 31 | 1223 |  |  |  | 1.6 | 1 | часть КП Капитолий | 0:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-19 17:49 | Все потребители запитаны | 2024-01-19 18:45 | 2024-01-19 18:45 | 0:56 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-592 Ф-6-оп.1 | 6 (6.3) | Поиск и устранения земли | 31 | 1223 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | д. Акиньшино, СНТ Содружество, СНТ ВУЗ-Сервис | 0:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-20 09:37 | Все потребители запитаны | 2024-01-20 10:02 | 2024-01-20 10:02 | 0:25 | ТРП | РТП 21К (ТП 434К) (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | Для поиска и устранения земли | 25 | 85 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | часть КП Капитолий | 0:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-20 12:24 | Все потребители запитаны | 2024-01-20 13:31 | 2024-01-20 13:31 | 1:07 | РП | КРУН 9 фид. 16 ПС 426 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК за ЛР 149 | 1 | 12 |  |  | 0 |  | 4 | д. Чегодаево, д. Сальково, СНТ Медик, СНТ Сальково | 1:07
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-20 18:12 | Все потребители запитаны | 2024-01-20 18:52 | 2024-01-20 18:52 | 0:40 | ТП | ЗТП 708 (д. Исаково, д.Новомихайловское) 400 кВА | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | 42 | 145 |  |  |  | 1.3 | 1 | часть КП Капитолий | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-22 02:54 | Все потребители запитаны | 2024-01-22 04:53 | 2024-01-23 14:00 | 1:59 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-596 Ф-4-оп.1 | 6 (6.3) | Повреждение кабеля 6 кВ фид. 4 с ПС 110 кВ Красногорка | [6 empty] | 1 | д. Саларьево, промзона | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-22 03:56 | Все потребители запитаны | 2024-01-22 05:46 | 2024-01-22 05:46 | 1:50 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли. Выведена КЛ 10 кВ от РП 28 яч. 8 до АСП 380 яч. 1. | 44 | 235 |  |  | 0 |  | 1 | д. Зверево, п. Рассудово, ЖК Борисоглебское, СНТ Журналист | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-01-22 06:53 |  |  | 2024-01-22 10:51 |  | КЛ | КЛ-10кВ РП-28Н/20-КРУН-277 | 10 (10.5) | фид. 20 10 кВ с РП 28Н от АСП 277 по фид. 108 с ПС 220 кВ Встреча | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.12 |  | часть КП Капитолий
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-22 11:07 | Все потребители запитаны | 2024-01-22 11:44 | 2024-01-22 11:44 | 0:37 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-426/31-РП-108/7 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента: УМ-8 яч. 17 РП 108 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д. Богородское, д. Климовка, д. Ильино, д. Петрово, д. Кузовлево, д. Тетеринки, д. Дмитровка | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-22 11:10 | Все потребители запитаны | 2024-01-22 12:29 | 2024-01-22 12:29 | 1:19 | ТП | КТП 4404 (д.Расторопово) | 10 (10.5) | Ремонт главного рубильника, ревизия КС, регулировка напряжения КТП-4404 | 67 | 170 |  |  |  | 1.9 | 1 | СНТ Филатов Луг | 1:19
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-22 11:29 | Все потребители запитаны | 2024-01-22 13:24 | 2024-01-22 13:24 | 1:55 | ТП | КТП 39 (к/с Березка) 400 кВА | 10 (10.5) | по заявке К№ 2249, для замены поврежденного АВ 0,4 кВ | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | промзона в районе д.Середнево | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-22 11:32 | Все потребители запитаны | 2024-01-22 13:22 | 2024-01-22 13:22 | 1:50 | ТП | КТП 1022 (п.Армейский, СНТ "Металлург") 160 кВА | 6 (6.3) | Замены автоматического выключателя фид.2 (К№2234) |  | 38 |  |  |  | 0.01 | 1 | СНТ Пожитково, СНТ Элетап | 1:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-22 12:58 | Все потребители запитаны | 2024-01-22 14:50 | 2024-01-22 14:50 | 1:52 | ТП | БМКТП 958 (д.Подосинки) 400кВА | 10 (10.5) | Замена поврежденного АВ-0,4 кВ фид.1 (К№2237) | 43 | 115 |  |  |  | 1.1 | 1 | д.Богородское, д.Простоквашино, СНТ: Импульс, Квант, Алмаз, Рогово-1 | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-22 12:58 | Все потребители запитаны | 2024-01-22 14:32 | 2024-01-22 14:32 | 1:34 | ТП | КТП 207 (д. Власово) | 10 (10.5) | Ремонт главного рубильника, ревизия КС, регулировка напряжения - заявка 2488 | 20 | 227 |  |  | 0 | 0.87 | 1 | СНТ Таксатор | 1:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-22 13:55 | Все потребители запитаны | 2024-01-22 14:35 | 2024-01-22 14:35 | 0:40 | РП | РП 20 кВ № 146 Николо-Хованское | 20 (21) | Устранение неполнофазного режима |  | 50 |  |  |  | 0 | 1 | часть п. Кокошкино, ДП Кокошкино | 0:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-23 00:33 | Все потребители запитаны | 2024-01-23 01:20 | 2024-01-23 01:20 | 0:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-455 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | 20 | 116 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | п.Газопровод | 0:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-23 13:55 | Все потребители запитаны | 2024-01-23 15:52 | 2024-01-23 15:52 | 1:57 | ТП | КТП 720 (д.Семенково) 400 кВА | 0.38 | Замена дефектного АВ 0,4 кВ фид. 3 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ДСК Мичуринец | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-23 14:15 | Все потребители запитаны | 2024-01-23 15:28 | 2024-01-23 15:28 | 1:13 | ТП | КТП 640 (д.Софьино) 40 кВ | 0.38 | Строительство дополнительной ВЛИ-0,4 кВ (К№2248) |  | 1020 |  |  | 0 |  | 1 | часть д.Каракашево | 1:13
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-23 15:17 | Все потребители запитаны | 2024-01-23 15:52 | 2024-01-23 15:52 | 0:35 | ТП | КТП 221К (д. Красная горка) | 0.38 | Ремонт главного рубильника, ревизия КС, регулировка напряжения (К№2600). | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д. Каракашево | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-24 03:51 | Все потребители запитаны | 2024-01-24 04:51 | 2024-01-24 04:51 | 1:00 | КЛ | КЛ 10 кВ от ТП-1502 яч.1 до ТП-1501 яч.6 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ от АСП 58 до КТП 1537 яч.1 | 1 | 68 |  |  | 0 | 0.028 | 3 | д. Подосинки | 1:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-24 13:22 | Все потребители запитаны | 2024-01-24 14:38 | 2024-01-24 14:38 | 1:16 | РП | РП 120 | 10 (10.5) | верховой осмотр, проверка КС на отпайке в сторону КТП-638. | 22 | 50 |  |  |  | 0.9 | 1 | часть д. Кленово, д. Починки | 1:16
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-24 13:34 | Все потребители запитаны | 2024-01-24 15:30 | 2024-01-24 15:30 | 1:56 | ТП | БМКТП-485 д.Петрово 10кВ | 10 (10.5) | для замены перегружаемого силового трансформатора | 10 | 500 |  |  |  | 1.2 | 1 | ДСК Мичуринец | 1:56
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-24 15:22 |  |  | 2024-01-24 15:22 |  | ПС | ПС 35 кВ Знаменская 592 | 6 (6.3) | Повреждение кабеля абонента | 33 | 190 |  |  |  | 1.1 |  | п. Кирпичного Завода
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-24 15:55 | Все потребители запитаны | 2024-01-24 17:53 | 2024-01-24 17:53 | 1:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-812 ПС-25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 2 | СНТ Березки, СНТ Березка Коммунарка-1, СНТ Юннат-2 | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-24 16:25 | Все потребители запитаны | 2024-01-24 18:21 | 2024-01-24 18:21 | 1:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | 33 | 128 |  |  | 1 | 1.4 | 1 | д. Милюково; д. Бараново | 1:56
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-01-24 17:15 | Все потребители запитаны | 2024-01-24 18:23 | 2024-01-24 18:23 | 1:08 | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | 24.01.2024 г. в 17:15 АО 1 сек 10 кВ на ПС 110 кВ Лебедево. Обесточено 14 фидеров 10 кВ (из них 4 фидера 10 кВ Троицкого РЭС, 10 фидеров 10 кВ аб.). АВР фид. 9, фид. 23 Троицкого РЭС успешно. Всего обесточено: 168 ТП (116 аб.), 4800 чел., поселение Краснопахорское ((12 нп) часть г. Троицк, с. Былово, с. Красная Пахра, п. Шишкин Лес, д. Поляны, д. Малыгино, д. Шахово, д. Варварино, д. Юрово, д. Городок, д. Терехово, с. Красное, ряд СНТ). СЗО: 59 шт.(11 шт. котельных). Резерв: есть. Отключенная мощность: 4,95 МВт. 24.01.2024 17:55 Запитаны по резервной схеме фид. 3 (Аб.) и фид. 17 Троицкого РЭС. Остается обесточено 12 фидеров 10 кВ (из них 3 фидера 10 кВ Троицкого РЭС, 9 фидеров 10 кВ аб.). Всего обесточено: 147 ТП (101 аб.), 4100 чел, СЗО: 50 шт.(9 шт. котельных). Отключенная мощность: 4,2 МВт. 24.01.2024 18:06 1 сек 10 кВ поставлена под напряжение. 24.01.2024 18:23 Включены все отходящие фидера на 1 сек. 10 кВ, кроме фид. 19 (аб. ОЭК). Обесточенных потребителей ПАО "РМР" нет. Причина отключения: выясняется. Интервал времени обесточения: от 40 мин. до 1 час. 08 мин. | 14 | 58 |  |  | 0 | 0.2 | 11 | часть д. Акулово | 1:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-24 18:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-24 19:05 | 2024-01-24 19:05 | 0:45 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | 33 | 190 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д. Рогозинино, КП Подмосковные Вечера | 0:45
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-24 19:56 | Все потребители запитаны | 2024-01-24 21:49 | 2024-01-24 21:49 | 1:53 | ТП | КТП-544 10кВ СНТ "ТОМ" | 0.38 | Устранение аварийного нагрева, протяжка болтовых соединений | 31 | 1223 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | д. Рогозинино, КП Подмосковные Вечера | 1:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-24 21:25 | Все потребители запитаны | 2024-01-24 21:59 | 2024-01-24 21:59 | 0:34 | ТП | КТП 1473 (д.Бабенки) 160 кВА | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | 50 | 2500 |  |  |  | 2 | 1 | д. Николо-Хованское | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-01-25 12:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-25 14:18 | 2024-01-25 14:18 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 3 ПС 592 - ЗТП 468/1 | 6 (6.3) | Работа по техприсоединению согласно договора НМ-22-341-19000(708278) (К№2980), переустройство ВЛ (установка дополнительной опоры с ЛР-10 кВ, демонтаж АСП-20) |  | 15 |  |  |  | 0.005 | 1 | д. Прокшино | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-25 18:45 | Все потребители запитаны | 2024-01-25 20:05 | 2024-01-25 20:05 | 1:20 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 14 РТП ВАРЗ (аб) - РП 22К/6 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ |  | 24 |  |  |  | 0.005 | 1 | Дом отдыха Архангельское, ЖК Андерсон | 1:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-26 08:45 | Все потребители запитаны | 2024-01-26 10:43 | 2024-01-26 10:43 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | Отключение фид. 13 с ПС 110 кВ Бекасово № 523(Мособлэнерго). Повреждение в сети мособлэнерго. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 5 | д.Крекшино, п.Совхоза Крекшино | 1:58
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-01-26 11:32 |  |  | 2024-01-26 11:32 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение кабеля абонента | 0 | 21 |  |  |  | 0.2 |  | д.Рождественно, д.Круча
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-01-26 11:50 | Все потребители запитаны | 2024-01-26 13:49 | 2024-01-26 13:49 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | для подключения АСП 275 на опоре №104/1 (К№3095) по договору ТП И-20-00-530632/102 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | часть д. Крекшино | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-26 13:03 | Все потребители запитаны | 2024-01-26 14:53 | 2024-01-26 14:53 | 1:50 | ТП | КТП 1485 (д. Акиньшино) | 10 (10.5) | для устранения нагрева ВН 10 кВ | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | часть д. Сахарово | 1:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-26 14:00 | Все потребители запитаны | 2024-01-26 15:58 | 2024-01-26 15:58 | 1:58 | ТП | БМКТП - 512 д.Исаково 10 кВ | 10 (10.5) | для строительства дополнительной ВЛИ 0,4 кВ | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | часть д. Крекшино | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-26 14:16 |  |  | 2024-01-27 14:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС252/31-РТП52/14 | 10 (10.5) | выясняется | 17 | 60 |  |  | 0 | 0.8 |  | п. Знамя Октября
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-26 14:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-26 15:49 | 2024-01-26 15:49 | 1:29 | ТП | МТП 563 (д.Маврино) | 0.38 | для замены АВ 0,4 кВ 100 А на 125 А | 18 | 117 |  |  | 0 | 0.497 | 1 | ИЖС Конаково | 1:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-26 15:02 | Все потребители запитаны | 2024-01-26 16:10 | 2024-01-26 16:10 | 1:08 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | для устранения дефекта на ВР 10 кВ КТП 1485 | 0 | 24 |  |  |  | 0.5 | 1 | д. Внуково, ДНП Дачи Писателей | 1:08
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-26 22:03 | Все потребители запитаны | 2024-01-26 22:36 | 2024-01-26 22:36 | 0:33 | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 931 | 0.38 | Замена дефектного АВ-0,4кВ в ЩРН. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | СНТ Весна, д. Марушкино, СНТ Огородник, ИЖД Давыдово, КП Подмосковные вечера | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-01-27 17:47 |  |  | 2024-01-27 17:47 |  | РП | РП-74 без ТМ | 10 (10.5) | Абонентское АО РП-74 РУ-10 кВ яч. 14 | 22 | 300 |  |  | 0 | 1.2 |  | СНТ Весна, д. Марушкино, СНТ Огородник, ИЖД Давыдово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-27 23:10 | Все потребители запитаны | 2024-01-27 23:59 | 2024-01-28 15:45 | 0:49 | ПС | ПС 110 кВ Былово №773 | 10 (10.5) | Повреждение концевой воронки фид.6 |  | 24 |  |  | 1 | 0.01 | 12 | п. Щапово | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-29 11:50 | Все потребители запитаны | 2024-01-29 12:42 | 2024-01-29 12:42 | 0:52 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 503 ПС 843 - РТП 86/6 | 10 (10.5) | устранение аварийного нагрева контактных соединений и замены дефектного изолятора на ВЛР-212 |  | 37 |  |  |  | 0.01 | 1 | д. Андреевское, д. Мостовское, д. Алхимово, д. Тарасово | 0:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-29 13:39 | Все потребители запитаны | 2024-01-29 14:16 | 2024-01-29 14:16 | 0:37 | ТП | КТП 1503Н (Подмосковные вечера) | 0.38 | подключение новой ВЛ 0,4 кВ для распределения нагрузки |  | 37 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Шарапово, д. Давыдково, часть дп Кокошкино, СНТ Местпромовец, СНТ Солнечное, СНТ Фиалка | 0:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-29 14:34 | Все потребители запитаны | 2024-01-29 16:26 | 2024-01-29 16:26 | 1:52 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 277/3 - ЗТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | для ревизии ВР на КТП 533 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д. Верхнее Валуево, д. Нижнее Валуево, д. Пушкино, СНТ Родник, КП Благодать | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-29 14:55 | Все потребители запитаны | 2024-01-29 15:07 | 2024-01-29 15:07 | 0:12 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента за ЛР 368 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | часть д. Исаково | 0:12
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-29 15:06 | Все потребители запитаны | 2024-01-29 17:02 | 2024-01-29 17:02 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-111/4 до БКТП-1590/5 | 10 (10.5) | для замены выносного разъединителя на КТП 455 | 36 | 1800 |  |  | 0 | 0.35 | 2 | п. Знамя Октября, п. Ерино, ряд СНТ | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-01-29 16:15 | Все потребители запитаны | 2024-01-29 17:39 | 2024-01-31 15:50 | 1:24 | ПС | ПС 110 кВ Щапово №706 | 10 (10.5) | Выясняется. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 9 | д. Знамя Октября | 1:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-29 16:27 | Все потребители запитаны | 2024-01-29 18:24 | 2024-01-29 18:24 | 1:57 | ТП | ТП-1558 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | присоединение кабельных наконечников к ошиновке рубильника Л-8 в КТП-1558 РУ-0,4 кВ | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. Крекшино | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-01-29 18:31 |  |  | 2024-02-02 14:50 |  | КЛ | КЛ-10кВ РП-20/21-КРУН-124 | 10 (10.5) | Повреждение КЛ-10кВ РП-20 яч.21 - КРУН-124. АВР у потребителя успешен. | [7 empty] | д. Марьино, промзона
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-01-29 18:48 |  |  | 2024-01-29 18:48 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 52 - ТП 35 2 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента. | 45 | 120 |  |  | 0 | 0.9 |  | д. Расторопово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-29 22:08 | Все потребители запитаны | 2024-01-29 23:15 | 2024-01-29 23:15 | 1:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС59/15-КТП331 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ фид. 15 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | СНТ Берёзка, СНТ Барский луг | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-30 00:22 | Все потребители запитаны | 2024-01-30 00:55 | 2024-01-30 00:55 | 0:33 | ТП | КТП 610 д. Кнутово. | 0.38 | для устранения неполнофазного режима, протяжка контактных соединений |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | СНТ Металург-2 | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-30 09:17 | Все потребители запитаны | 2024-01-30 11:15 | 2024-01-30 11:15 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" в сети 10 кВ, повреждение на аб. отпайке в сторону КТП 1869 (аб. Склады ИП Козловской) | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | СНТ Подосинки; д. Подосинки | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-30 13:55 | Все потребители запитаны | 2024-01-30 15:32 | 2024-01-30 15:32 | 1:37 | ТП | КТП 743 (д.Круча) 250 кВА | 10 (10.5) | КТП-743 (ф.6 ПС 615) Вывести в ремонт для установки дополнительного ВА-0,4 кВ, ошиновки и включения в работу вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 2 | д. Власово | 1:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-01-30 14:00 | Все потребители запитаны | 2024-01-30 15:55 | 2024-01-30 15:55 | 1:55 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 12 РТП 10Н | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.14 ПС-193 Троицкая, Л-12 РТП-10н до КРУН-247. Работы по техприсооединению (договор НМ-22-302-28279(480183)): Замена КТП-337 | 22 | 141 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | ЖК Прокшино | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-01-30 18:55 |  |  | 2024-01-30 18:55 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 60 ПС 781 - РТП 32Н/4 | 10 (10.5) | Повреждение у абонента от ТП 1115 яч. 11 до ТП 1686 ООО "Атлант". | 0 | 27 |  |  | 0 | 0.02 |  | п. Марушкино, п. Кокошкино, д. Санино, д. Шарапово, д. Давыдково, х. Брехово, д. Большое Свинорье, д. Крекшино, д. Власово, д. Анкудиново, КП Чистые Ключи, ряд СНТ
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-31 01:39 | Все потребители запитаны | 2024-01-31 02:21 | 2024-01-31 02:21 | 0:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 531 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | СНТ Щербинка-2 | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-31 09:24 | Все потребители запитаны | 2024-01-31 09:51 | 2024-01-31 09:51 | 0:27 | ТП | КТП 455 (д. Молодцы, д. Старосырово) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | 46 | 110 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д. Сахарово | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-31 13:13 | Все потребители запитаны | 2024-01-31 15:10 | 2024-01-31 15:10 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 124 - ТП 1505Н (аб) | 6 (6.3) | Для замены трансформатора (для увеличения диапазона регулирования напряжения у потребителей). (К№3761) КЛ-6 кВ ф.11 ПС-124 Кокошкино, КТП-704 Брехово от ВЛР-10. | 1 | 38 |  |  | 0 |  | 1 | часть д. Семенково | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-01-31 14:43 | Все потребители запитаны | 2024-01-31 16:33 | 2024-01-31 16:33 | 1:50 | ТП | БМКТП 958 (д.Подосинки) 400кВА | 0.38 | Замена неисправного ВА-0,4 кВ, замена выкидки 0,4 кВ (К№3741). | 1 | 65 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | часть д. Софьино | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-01-31 18:41 | Все потребители запитаны | 2024-01-31 20:20 | 2024-01-31 20:20 | 1:39 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.42 ПС-813 без ТМ | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". Повреждение КЛ 10 кВ фид. 42 с ПС 110 кВ Полет до яч.4 РП 74. | 35 | 125 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | часть п. Красная Горка | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-01 00:20 | Все потребители запитаны | 2024-02-01 01:06 | 2024-02-01 01:06 | 0:46 | ТП | КТП 610 д. Кнутово. | 0.38 | Ф-2 устранение неполнофазного режима | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. Рассказовка, СНТ Карачаровец, д. Лапшинка | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-02-01 11:29 | Все потребители запитаны | 2024-02-01 13:28 | 2024-02-01 13:28 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 | 6 (6.3) | работы по техприсоединению (НМ-23-303-38436(938292)), подключение КТП-1680 (К№3762). | 9 | 10 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д. Десна | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-01 12:53 | Все потребители запитаны | 2024-02-01 14:52 | 2024-02-01 14:52 | 1:59 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.20 ПС-59 от АСП-8. Вывести в ремонт для замены ЛР-697 и ремонта АСП-308 (К№4083) | 25 | 90 |  |  | 0 |  | 6 | СНТ Петрово, д. Петрово | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-01 13:48 | Все потребители запитаны | 2024-02-01 15:47 | 2024-02-01 15:47 | 1:59 | КЛ | КЛ ф.16 с ПС 426 - КРУН 9/1 | 10 (10.5) | замена ВЛР КТП 643 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 3 | д. Крекшино, п. Совхоз Крекшино, СНТ Колос-1 | 1:59
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-02-01 13:57 |  |  | 2024-02-01 13:57 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | Повреждение кабеля абонента РАН Институт спектроскопии (ИСАН) | 76 | 380 | [5 empty] | д. Чириково, СНТ: Чириково-2, Чириково-3, Таксатор, Никольское-2, СНТ Том
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-01 14:44 |  |  | 2024-02-01 14:44 |  | РП | РП 101 (Сосенки) | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента Механизация метро | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.005 |  | . Часть г. Троицк, д.Былово, с. Красная Пахра, п. Шишкин Лес, д. Поляны, д. Малыгино, д. Шахово, д. Варварино, д. Юрово, д. Городок, д. Терехово, с. Красное, ряд СНТ
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-01 14:55 | Все потребители запитаны | 2024-02-01 15:43 | 2024-02-01 15:43 | 0:48 | ТП | КТП 455 (д. Молодцы, д. Старосырово) | 0.38 | ВЛ 6 кВ ф.8 ПС-592, ВЛ-0,4 кВ ТП-455. Перераспределения нагрузок | 7 | 27 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д. Акиньшино, д. Большое Покровское, д. Соколово, д. Кривошеино | 0:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-01 16:02 | Все потребители запитаны | 2024-02-01 17:34 | 2024-02-01 17:34 | 1:32 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.8 РП-13 оп.135 до ТП-1143 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | 33 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | СНТ Том | 1:32
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-02-01 16:50 |  |  | 2024-02-02 16:40 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 от ПС 727 до оп.1 | 10 (10.5) | Выясняется | 11 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | часть д. Бабенки
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-02-01 16:50 | Все потребители запитаны | 2024-02-01 18:28 | 2024-02-02 14:30 | 1:38 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ПС-727 от ЛР-220 до ЦРП-6 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 110 кВ Лебедево до ЛР 599 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 6 | д. Рязаново | 1:38
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-02-02 12:18 |  |  | 2024-02-02 12:18 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента ООО РСП. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 |  | СНТ Щербинка-2
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-02 14:39 | Все потребители запитаны | 2024-02-02 16:33 | 2024-02-02 16:33 | 1:54 | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | СНТ Стрелец, СНТ Алешинка, СНТ Толстопальцево, СПК Сад | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-02 14:57 | Все потребители запитаны | 2024-02-02 16:40 | 2024-02-02 16:40 | 1:43 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/3 - ТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | устранение неполнофазного режима | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 7 | д. Пожитково, д. Шеломово, часть рп Киевский, ряд СНТ | 1:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-02 15:20 | Все потребители запитаны | 2024-02-02 16:40 | 2024-02-02 16:40 | 1:20 | ТП | БМКТП 541 (д.Зыбино) 250 кВА | 0.38 | Для распределения нагрузки на перегружаемой ВЛ-0,4кВ фид.2 с ТП-541 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Кукшево, СНТ Содружество | 1:20
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-02-02 19:54 |  |  | 2024-02-02 19:54 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента ОЭК. | 46 | 110 |  |  | 0 | 1.2 |  | часть д. Акиньшино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-02 20:01 | Все потребители запитаны | 2024-02-02 20:45 | 2024-02-02 20:45 | 0:44 | ТП | КТП 452П (п. Новомосковский) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима |  | 98 |  |  |  |  | 1 | часть д. Исаково | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-03 12:39 | Все потребители запитаны | 2024-02-03 13:29 | 2024-02-03 13:29 | 0:50 | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | 10 (10.5) | для восстановления шлейфов на оп. 10 | 7 | 35 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | часть д. Маврино | 0:50
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-02-03 20:06 |  |  | 2024-02-03 20:06 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента АО "99 ЗАТО" | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 |  | часть д. Акиньшино
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-04 16:31 |  |  | 2024-02-04 16:31 |  | КЛ | КЛ 10 кВ Ф.19 ПС-813 без ТМ | 10 (10.5) | фид. 18 (ООО ИБТ) РП 75 по фид.19А+Б с ПС 110 кВ Полет | 22 | 141 |  |  | 0 | 1.1 |  | часть СНТ Троица
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-05 07:06 |  |  | 2024-02-05 07:06 |  | ТРП | РТП 25 | 10 (10.5) | Потребительское АО РП-25 яч. 8 | 0 | 86 |  |  |  | 0.6 |  | д. Шарапово, д. Конаково, д.Сенькино, д. Ярцево, п. Шишкин Лес, д.Чириково, д.Никольское, д.Исаково, д.Голохвастово, д.Терехово, ДСК Конверсия, ДНП Никольско, д.Дешино, ряд СНТ
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-02-05 10:26 | Все потребители запитаны | 2024-02-05 12:24 | 2024-02-05 12:24 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 307/1 - ТП 309/7, ТП 309/8 | 6 (6.3) | работы по техприсоединению НМ-23-303-34804(677455): Строительство ТП-6/0,4 кВ (К№5011) | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. Саларьево, промзона | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-05 12:35 | Все потребители запитаны | 2024-02-05 14:08 | 2024-02-05 14:08 | 1:33 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 945 - КРН 13 | 10 (10.5) | Вывести в ремонт для замены изоляторов на опоре 15. (К№4495) | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.108 | 4 | часть КП Подмосковные вечера | 1:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-05 13:08 | Все потребители запитаны | 2024-02-05 13:46 | 2024-02-05 13:46 | 0:38 | КЛ | КЛ 6 кВ РП-3/16 от оп.88 до ТП-580 | 6 (6.3) | Обрезка ДКР в пролете опор №101-102 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Киселево | 0:38
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-05 13:45 | Все потребители запитаны | 2024-02-05 15:44 | 2024-02-05 15:44 | 1:59 | ТП | КТП 533 (д. Киселево) 160 кВА | 6 (6.3) | Вывести в ремонт для замены поврежденного силового трансформатора (К№4490). | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д. Соколово | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-05 20:09 | Все потребители запитаны | 2024-02-05 21:51 | 2024-02-05 21:51 | 1:42 | ТП | КТП 408К (д. Санино) | 0.38 | Устранение нагрева | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. Сахарово, СНТ Березка | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-05 23:24 | Все потребители запитаны | 2024-02-06 01:18 | 2024-02-06 01:18 | 1:54 | ТП | КТП 2108 (д.Ликова) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли | 15 | 35 |  |  | 2 | 0.4 | 4 | п. Курилово, д. Батыбино, д. Русино, д. Троицкое, п. Известия, д. Кузнецово, д. Иваньково, д. Песье, п. Щапово, ряд СНТ | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-06 00:32 | Все потребители запитаны | 2024-02-06 02:28 | 2024-02-06 02:28 | 1:56 | ТРП | РТП 21 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли | 0 | 86 |  |  |  | 0.6 | 2 | КП Капитолий | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-06 08:44 | Все потребители запитаны | 2024-02-06 10:43 | 2024-02-06 10:43 | 1:59 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 67/5 - КРУН 236/1 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ от АСП 236 яч. 4 до ТП 502 | 5 | 58 |  |  |  | 0.329 | 1 | д. Соколово | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-06 10:43 | Все потребители запитаны | 2024-02-06 12:40 | 2024-02-06 12:40 | 1:57 | КЛ | КЛ-10кВ РП-20/18-РП-28/27 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ РП 28 яч. 27 до ТП 2038 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | с. Вороново, п. ЛМС | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-06 14:20 | Все потребители запитаны | 2024-02-06 15:45 | 2024-02-06 15:45 | 1:25 | ТП | КТП-302 СНТ"Елочка". | 10 (10.5) | вывести в ремонт для установки дополнительного АВ 0,4 кВ и перевода нагрузки с перегружаемой ВЛ 0,4 кВ |  | 150 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | часть д. Кнутово | 1:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-02-06 14:53 | Все потребители запитаны | 2024-02-06 15:55 | 2024-02-06 15:55 | 1:02 | КЛ | КЛ-6кВ РТП-10Н/19-оп.1(Участо КЛ в ВЛ-6кВ Ф-19 РТП-10 Ф-14 ПС-193) | 6 (6.3) | по договору тех. прис. НМ-23-303-39487(148715) для отсоединения и подключения шлейфов по договору доп.услуг ООО Сфериус, совместно замена дефектной оп. 35 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | СНТ Щербинка-2 | 1:02
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-06 15:50 | Все потребители запитаны | 2024-02-06 16:58 | 2024-02-06 16:58 | 1:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-569 | 0.38 | для монтажа провода СИП и установки дополнительного АВ 0,4 кВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д. Круча; д. Рождественно | 1:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-06 17:41 | Все потребители запитаны | 2024-02-06 19:35 | 2024-02-06 19:35 | 1:54 | КЛ | КЛ-6кВ Ф-4 ПС-596 оп.33-РТП-30П | 6 (6.3) | для безопасности выполнения работ по переустройству ВЛ 6 кВ фид. 15 с ПС 110 кВ Красногорка | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д. Конюшково, д. Жуковка, х. Ильичевка | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-06 18:33 | Все потребители запитаны | 2024-02-06 19:05 | 2024-02-06 19:05 | 0:32 | КВЛ | КВЛ 6 кВ Ф-4 ПС-592 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения ОЗЗ, самоустранилась | 1 | 58 |  |  |  | 0.108 | 1 | с.Кленово | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-06 22:49 |  |  | 2024-02-06 22:49 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП-156/3 - КРУН 283 (аб) | 10 (10.5) | Неисправность у абонента АО Центрэлектросеть | 32 | 1600 |  |  | 0 | 0.95 |  | часть д. Старосырово
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-02-07 11:19 | Все потребители запитаны | 2024-02-07 12:00 | 2024-02-08 14:10 | 0:41 | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 4/11 - ТП 957/2 | 10 (10.5) | выясняется | 21 | 731 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | с. Ознобишино | 0:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-02-07 12:40 |  |  | 2024-02-08 14:40 |  | ТРП | РТП 86 (д. Румянцево) | 10 (10.5) | Без обесточения. Причина: выясняется | 23 | 95 |  |  |  | 1.1 |  | х. Брехово
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-07 12:50 |  |  | 2024-02-07 12:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 24/7 (Аб) - ТП 2502/6 | 10 (10.5) | Без обесточения. Причина: выясняется | [7 empty] | СНТ Подосинки, д. Подосинки
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-07 13:16 | Все потребители запитаны | 2024-02-07 15:15 | 2024-02-07 15:15 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | восстановление шлейфов, после ремонта КВЛ | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | п. Внуково, д. Рассказовка, д. Ликова, д. Пыхтино, д Лапшинка, СНТ Луч, СНТ Солнечное Внуково | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-07 17:24 | Все потребители запитаны | 2024-02-07 18:54 | 2024-02-07 18:54 | 1:30 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 97/14 - оп.1 | 10 (10.5) | устраненение неполнофазного режима, ремонт ЛР 374. | 15 | 35 |  |  | 2 | 0.4 | 2 | часть д. Кнутово | 1:30
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-08 06:52 | Все потребители запитаны | 2024-02-08 07:23 | 2024-02-08 07:23 | 0:31 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС357/10-КТП795 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | д. Соколово | 0:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-08 13:57 | Все потребители запитаны | 2024-02-08 15:54 | 2024-02-08 15:54 | 1:57 | ТП | КТП 720 (д.Семенково) 400 кВА | 10 (10.5) | Реконструкция КТП-720 по договору ТП. (К№5230). КВЛ-10 кВ фид.5 с РП-13 до АСП-280 (фид.9 с ПС-527) ТУ №НМ-23-302-34812 (657141). | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | п. Новомосковский | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-08 16:07 |  |  | 2024-02-08 16:07 |  | РП | РП 14 АНТА д.Саларьево | 10 (10.5) | Потребительское АО ВВк 10 кВ яч. 24 РП-14 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 |  | ДНП Подольская слобода, СНТ Гавриково, СНТ Лукошкино, д. Ясенки, д. Коротыгино, д. Старогромово, д. Лукошкино, д. Новогромово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-08 21:06 | Все потребители запитаны | 2024-02-08 21:45 | 2024-02-08 21:45 | 0:39 | ТП | КТП-893 д.Лапшинка. | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | 1 | 29 |  |  |  | 0.02 | 1 | п. Валуево; д. Нижнее Валуево; д. Верхнее Валуево | 0:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-10 03:29 | Все потребители запитаны | 2024-02-10 05:10 | 2024-02-10 05:10 | 1:41 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | 41 | 742 |  |  | 0 | 1.7 | 14 | д. Молодцы, д. Старосырово | 1:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-10 22:39 | Все потребители запитаны | 2024-02-11 00:28 | 2024-02-11 00:28 | 1:49 | РП | РП 127 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д. Спас-Купля, п. Рогово, тер. СНТ Озон | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-02-11 00:30 | Все потребители запитаны | 2024-02-11 02:09 | 2024-02-12 15:20 | 1:39 | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-36 ПС-687 | 10 (10.5) | Выясняется | 11 | 117 |  |  | 0 | 0.754 | 4 | с. Красная Пахра, д. Софьино, д. Подосинки, д. Раево, д. Былово, д. Романцево | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-11 02:40 | Все потребители запитаны | 2024-02-11 04:37 | 2024-02-11 04:37 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 8 - КРУН 242/2 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима |  | 75 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д. Чириково, СНТ Том, СНТ Утро, д. Бабенки, ДНП Никольское-2, СНТ Таксатор, д. Голохвастово | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-11 06:23 | Все потребители запитаны | 2024-02-11 07:33 | 2024-02-11 07:33 | 1:10 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 - КРУН 30/2 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима |  | 38 |  |  |  | 0.01 | 1 | СНТ Родник, КП Лесные Поляны, часть п. Газопровод | 1:10
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-11 20:25 | Все потребители запитаны | 2024-02-11 22:21 | 2024-02-11 22:21 | 1:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 4 КТП 1851п | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. Замена АВ-0,4кВ фид.4 | 30 | 60 |  |  |  | 1.1 | 1 | СНТ Фея-Лапшинка, СНТ Ветеран-Лапшинка, ДНТ Полянка-Лапшинка, СНТ Верхнее Акатово, д. Лапшинка, д. Акатово | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-02-12 11:22 | Все потребители запитаны | 2024-02-12 11:57 | 2024-02-13 15:00 | 0:35 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ от ЛР 69 до ТП 1177 | 11 | 117 |  |  | 0 | 0.754 | 1 | СНТ Аврора,СНТ Аркадия, СНТ Артсервис, СНТ Колорит, СНТ здоровье, СНТ Медик , СНТ Оптимист | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-12 13:16 | Все потребители запитаны | 2024-02-12 13:58 | 2024-02-12 13:58 | 0:42 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима на оп. 1 от АСП 26 | 26 | 55 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | часть д. Зыбино | 0:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-12 13:37 | Все потребители запитаны | 2024-02-12 15:36 | 2024-02-12 15:36 | 1:59 | ТП | БМКТП 531 (Кленово-2) 100 кВА | 0.38 | для установки дополнительного АВ 0,4 кВ и ошиновки вновь построенной ВЛ 0,4 кВ | 1 | 77 |  |  |  | 0.1 | 1 | часть д. Щербинка | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-02-12 14:45 | Все потребители запитаны | 2024-02-12 16:18 | 2024-02-12 16:18 | 1:33 | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 6 с ПС-773 до ЛР-780 | 10 (10.5) | по договору тех. прис. НМ-21-302-15493(566474) для выполнения работ по ошиновке КЛ 10 кВ на ЛР 780 | [6 empty] | 3 | СНТ Фея-Лапшинка, СНТ Ветеран-Лапшинка, ДНТ Полянка-Лапшинка, СНТ Верхнее Акатово, д. Лапшинка, д. Акатово | 1:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-12 15:09 | Все потребители запитаны | 2024-02-12 16:55 | 2024-02-12 16:55 | 1:46 | ТП | КРУН 123 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | д. Дешино, д. Терехово, д. Чириково, ДНП Лесное Озеро | 1:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-12 15:25 |  |  | 2024-02-12 15:25 |  | РП | РП 30 пос. Газопровод | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента |  | 28 |  |  |  | 0.02 |  | д. Красные Горки, д. Власово
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-12 15:25 |  |  | 2024-02-12 15:25 |  | РП | РП 30 пос. Газопровод | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента | 21 | 65 |  |  | 0 | 0.5 |  | СНТ Березки
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-02-12 15:31 | Все потребители запитаны | 2024-02-12 16:15 | 2024-02-12 16:15 | 0:44 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 15 - РТП 30П/6 | 6 (6.3) | по договору тех.прис. НМ-22-341-19000(708278) для изменения чередования фаз на оп. 1 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Никоново, д. Жохово, д. Вяткино, СНТ Дубрава, СНТ Кленово, СНТ Березка | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-12 15:49 | Все потребители запитаны | 2024-02-12 17:20 | 2024-02-12 17:20 | 1:31 | ТП | БМКТП 531 (Кленово-2) 100 кВА | 0.38 | для перераспределения нагрузки перегружаемой ВЛ | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | часть д. Санино | 1:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-12 20:01 | Все потребители запитаны | 2024-02-12 20:38 | 2024-02-12 20:38 | 0:37 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 35 ПС 377 - РП 111/8 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид. 35 с ПС 110 кВ Лесная | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 |  | д. Птичное | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-13 10:53 | Все потребители запитаны | 2024-02-13 12:34 | 2024-02-13 12:34 | 1:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-5 с ЗТП-193 до ЗТП-194 ПС-25 | 10 (10.5) | Для снятия шлейфа с приемного портала яч.5 ТП-193. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | СНТ Березовая роща, СНТ Приозерный, СНТ Электрик, п. ЛМС | 1:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-13 12:10 | Все потребители запитаны | 2024-02-13 13:44 | 2024-02-13 13:44 | 1:34 | КВЛ | КВЛ 10кВ от ТП-1179 яч.4 к ТП-3708 яч.3. (Аб). | 10 (10.5) | Для контактных соединений и замены дефектного изолятора на опоре 8 по заявке №6367 |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 2 | д. Никоново, ЖК грин Хаус, СНТ Березка | 1:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-13 14:08 | Все потребители запитаны | 2024-02-13 16:06 | 2024-02-13 16:06 | 1:58 | ТП | БМКТП 789 (д.Горнево) 250 кВА | 0.38 | КТП-789 (ф.6 с ПС-615) Вывести в ремонт для замены неисправного главного рубильника 0,4 кВ | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 1 | д. Киселево | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-13 14:34 | Все потребители запитаны | 2024-02-13 16:33 | 2024-02-13 16:33 | 1:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.7 с ПС-773 от ПС-773 до ЛР-1050 Вывести в ремонт для замены КЛ-10 кВ от ПС-773 до опоры 1, ошиновки и включения в работу СТП-1719 на опоре 5 |  | 29 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | часть д. Санино | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-13 16:12 | Все потребители запитаны | 2024-02-13 17:40 | 2024-02-13 17:40 | 1:28 | ТП | ТП 193 (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Демонтаж ошиновки в яч.7 по заявке №6357 |  | 49 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. Изварино, п. Минвнешторга, п. Детского дома Молодая Гвардия | 1:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-13 20:25 | Все потребители запитаны | 2024-02-13 22:23 | 2024-02-13 22:23 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | 10 | 650 |  |  |  | 0.1 | 2 | п. Минвнешторга, д. Абабурово | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-02-13 21:00 | Все потребители запитаны | 2024-02-13 21:59 | 2024-02-14 13:00 | 0:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Выясняется | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д. Столбово | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-14 01:24 | Все потребители запитаны | 2024-02-14 03:03 | 2024-02-14 03:03 | 1:39 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д. Летово, д. Ларево | 1:39
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-02-14 03:55 |  |  | 2024-02-14 18:41 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 110 | Повреждение кабеля оперативных цепей ДЗЛ 1, 2 к-т | 0 | 23 |  |  |  | 0.01 |  | д. Губцево
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-14 12:52 |  |  | 2024-02-14 12:52 |  | ТРП | РТП 2 (г. Московский) | 10 (10.5) | Потребительское АО РТП-2 РУ-10 кВ яч. 5 | 5 | 90 |  |  |  | 0.9 |  | СНТ Елочки-Щапово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-02-14 13:06 | Все потребители запитаны | 2024-02-14 14:25 | 2024-02-14 14:25 | 1:19 | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 6 с ПС-773 до ЛР-780 | 10 (10.5) | работы по техприсоединению: по договору ТП №НМ-23-00-714983/125, для ошиновки вновь построенной отпайки 10 кВ от опоры 5/4. |  | 18 |  |  |  | 0.005 | 1 | ДСК Эколь, СНТ Энергетик, ДНП Творчество, д. Жуковка, д. Ботаково, д. Пучково | 1:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-14 15:26 | Все потребители запитаны | 2024-02-14 16:19 | 2024-02-14 16:19 | 0:53 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | для устранения аварийного нагрева шлейфа на оп.20. | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д. Зыбино | 0:53
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-02-15 12:26 | Все потребители запитаны | 2024-02-15 13:47 | 2024-02-15 19:07 | 1:21 | ПС | ПС 110 кВ Летово № 687 | 10 (10.5) | повреждение кабельной воронки кабельной перемычки сек. 3 на 3А. Фид. 304, 29, 302, 35 МРЭС, фид. 51, 303, 31 абонентские работа АВР успешно | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | СНТ Девятское | 1:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-15 13:59 | Все потребители запитаны | 2024-02-15 15:51 | 2024-02-15 15:51 | 1:52 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 67/5 - КРУН 236/1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима |  | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | СНТ Сосенка, СНТ Елочка | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-15 14:28 | Все потребители запитаны | 2024-02-15 15:48 | 2024-02-15 15:48 | 1:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-116Н | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ фид.2 от КТП-116н восстановление провода в пролете опор №№10-10/5. | 39 | 198 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | часть п. Газопровод | 1:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-02-15 16:50 |  |  | 2024-02-16 13:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 309 с ПС 773 до РП 22 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 309 с ПС 110 Былово до РП 22 |  | 50 |  |  |  | 0.02 |  | АО СО ЕС МосРДУ (Системный оператор)
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-15 16:51 | Все потребители запитаны | 2024-02-15 18:30 | 2024-02-15 18:30 | 1:39 | ТП | ТП 502 (В/Ч) | 0.38 | Протяжка болтовых соединений |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | СНТ Щербинка | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-16 13:19 | Все потребители запитаны | 2024-02-16 15:15 | 2024-02-16 15:15 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 36/3 - КРУН 26/2 | 10 (10.5) | Для срочного ремонта поврежденного ЛР-69 | 0 | 23 |  |  |  | 0.04 | 1 | д.Большое Покровское | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-16 16:15 | Все потребители запитаны | 2024-02-16 18:03 | 2024-02-16 18:03 | 1:48 | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-22 ПС-781 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от ЛР 417 до АСП 50 |  | 49 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д.Дмитровка | 1:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-16 16:23 | Все потребители запитаны | 2024-02-16 17:22 | 2024-02-16 17:22 | 0:59 | ТП | МТП 611 (д.Покровское) 630 кВА | 0.38 | КТП-611 РУ-0,4кВ протяжка контактных соединений. | 0 | 23 |  |  |  | 0.4 | 1 | д. Семенково | 0:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-17 02:51 | Все потребители запитаны | 2024-02-17 04:49 | 2024-02-17 04:49 | 1:58 | ТП | ТП-1320 п.Щапово. | 0.38 | Протяжка болтовых соединений |  | 25 |  |  |  | 0.005 | 1 | часть д. Лапшинка | 1:58
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-02-17 09:46 |  |  | 2024-02-17 09:46 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 6 (6.3) | Щербинский лифтостроительный завод. Повреждение на стороне абонента Щербинский лифтостроительный завод. | 39 | 83 |  |  | 0 | 2.1 |  | д. Львово, с. Богоявление, ряд СНТ
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-02-17 19:51 |  |  | 2024-02-17 19:51 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента ООО Бетта. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 |  | СНТ Лесные Поляны, СНТ Коммунарка-1
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-18 12:48 | Все потребители запитаны | 2024-02-18 13:30 | 2024-02-18 13:30 | 0:42 | ТП | ТП 944н (Энергогаз) 2х160 кВ | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на участке аб. ОЭК за АСП 124н | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д.Прокшино, д.Макарово, д.Летово, д.Николино, д.Николо-Хованское, ДНП Соловьиная Роща, Бельгийская Деревня | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-19 01:29 | Все потребители запитаны | 2024-02-19 01:52 | 2024-02-19 01:52 | 0:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима работы |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 3 | СНТ: Дружба, Коммунарка-2, часть д.Николино | 0:23
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-19 12:55 | Все потребители запитаны | 2024-02-19 14:53 | 2024-02-19 14:53 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 ПС 773 от оп.22 до ТП-166 | 10 (10.5) | для восстановления провода и ремонта АСП 173. | 35 | 110 |  |  | 0 | 1.5 | 6 | д.Николо-Хованское, Соловьиная Роща | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-19 13:07 | Все потребители запитаны | 2024-02-19 14:55 | 2024-02-19 14:55 | 1:48 | КЛ | КЛ-10кВ РП-120/9-ЛР-215-оп.25 | 10 (10.5) | Для опиловки ДКР, угрожающего падением | 34 | 646 |  |  |  | 1.361 | 2 | Часть КП Сатинские пруды | 1:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-19 17:44 |  |  | 2024-02-19 17:44 |  | РП | РП 28 | 10 (10.5) | Повреждение в сетях абонента | [7 empty] | часть д. Рассудово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-19 23:35 | Все потребители запитаны | 2024-02-19 23:53 | 2024-02-19 23:53 | 0:18 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-252 Ф-52-РП-102 яч.22 | 10 (10.5) | поиск и устранение "земли", выведена КЛ 10 кВ фид.52А+Б | 34 | 646 |  |  |  | 1.36 | 1 | часть п. Газопровод (Лесные Поляны) | 0:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-02-20 10:41 | Все потребители запитаны | 2024-02-20 12:17 | 2024-02-20 12:17 | 1:36 | ТП | КТП 417 Дудкино | 10 (10.5) | Установка и ошиновка АВ-0,4 кВ (новой ВЛ) согл. НМ-23-303-44167(309979) (К№7548). КВЛ 10 кВ ф.13 ПС-677, КТП-417 д, Дудкино Т-1, РУ-0,4 кВ | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | часть п. Газопровод (Лесные Поляны) | 1:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-02-20 11:17 | Все потребители запитаны | 2024-02-20 13:16 | 2024-02-20 13:16 | 1:59 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 РП-13 от оп.90 до КРН-29 | 10 (10.5) | Вывести в ремонт для ошиновки и включения в работу КТП-706 по договору ТП. ТУ на ТП №НМ-23-302-35832(942147) Заявитель Кравчук А.П. КН№ 7245 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | СНТ Кленово | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-20 13:53 | Все потребители запитаны | 2024-02-20 15:51 | 2024-02-20 15:51 | 1:58 | ТП | КТП 221 (д.Дубовка) | 6 (6.3) | Вывести в ремонт для замены главного рубильника 0,4 кВ, КН№7240 | 52 | 520 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | д. Терехово, д. Исаково | 1:58
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-02-20 14:25 |  |  | 2024-02-20 14:25 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента ОА "ОЭК". | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 |  | д. Губкино
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-02-20 15:58 |  |  | 2024-02-20 15:58 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента АО "ОЭК". | 17 | 180 |  |  | 0 | 0.7 |  | СНТ Урожай
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-20 16:12 | Все потребители запитаны | 2024-02-20 17:45 | 2024-02-20 17:45 | 1:33 | ТП | КТП 417 Дудкино | 10 (10.5) | По заявке абонента д. Дудкино, д. 26 для восстановления ввода в дом | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | с. Кленово | 1:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-21 12:43 | Все потребители запитаны | 2024-02-21 14:39 | 2024-02-21 14:39 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ яч. фид. 10 РП 13 до РП 2 | 29 | 112 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | освещение (р-н Ватутинок) | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-21 15:40 | Все потребители запитаны | 2024-02-21 16:55 | 2024-02-21 16:55 | 1:15 | ТП | КТП 763 (д.Ясенки) 250 кВА | 10 (10.5) | установка дополнительного АВ 0,4 кВ и распределеине нагрузки | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Крекшино | 1:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-21 17:15 | Все потребители запитаны | 2024-02-21 18:30 | 2024-02-21 18:30 | 1:15 | ТП | КТП 1433 (д. Яковлевское) 250 кВА | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима на ЛР | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | СНТ Мараховка, ИЖСК Поляна, СПК Десна | 1:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-22 01:20 | Все потребители запитаны | 2024-02-22 01:47 | 2024-02-22 01:47 | 0:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 БМКТП 718 (д.Голохвастово) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | 2 | 20 |  |  |  | 0.2 | 1 | д. Горнево | 0:27
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-02-22 04:26 |  |  | 2024-02-22 04:26 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 6 (6.3) | Повреждение в сети абонента ООО "Мосрентген" | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 |  | д. Терехово
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-02-22 11:55 | Все потребители запитаны | 2024-02-22 12:55 | 2024-02-22 12:55 | 1:00 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | работы по техприсоединению (договор № НМ-22-341-19000(708278), переустройство ВЛ 10 кВ, включение нового участка от АСП 401.(К№7535) | 16 | 124 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д. Крекшино | 1:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-22 12:01 | Все потребители запитаны | 2024-02-22 13:11 | 2024-02-22 13:11 | 1:10 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1049/3-ТП-1050/3 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от ТП 1050 яч.4 до ТП 1058 яч.2 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | д. Ивановское, д. Настасьино | 1:10
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-22 12:43 | Все потребители запитаны | 2024-02-22 14:35 | 2024-02-22 14:35 | 1:52 | ТП | КТП 369 (д.Кленово) | 6 (6.3) | Работы по техприсоединению (договор №НМ-22-00-708044/103), замена силового трансформатора (К№7590). | 16 | 34 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д. Ивановское, д. Анкудиново, д. Б. Свинорье | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-22 15:58 | Все потребители запитаны | 2024-02-22 17:56 | 2024-02-22 17:56 | 1:58 | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС-773 | 10 (10.5) | Для ошиновки вновь проложенной КЛ-10 кВ на опоре 1. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. Анкудиново, д. Иванковское | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-22 18:07 | Все потребители запитаны | 2024-02-22 19:03 | 2024-02-22 19:03 | 0:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | работы по техприсоединению (договор № НМ-22-341-19000(708278), для переустройства ВЛ 10 кВ. (К№7535) | 15 | 97 |  |  | 0 | 0 | 1 | часть ЖК Капитолий | 0:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-02-23 15:31 | Все потребители запитаны | 2024-02-23 16:37 | 2024-02-24 14:50 | 1:06 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-687 Ф-40-ЦРП-2 яч.4 | 10 (10.5) | выясняется | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. Исаково | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-23 21:55 | Все потребители запитаны | 2024-02-23 23:06 | 2024-02-23 23:06 | 1:11 | ТП | КТП 883 (КИЗ Покровское-2) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ивановское, СНТ НИАТ | 1:11
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-02-25 18:18 |  |  | 2024-02-25 18:18 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП 30/17 - КТП 3002 (Аб) | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента ООО Вьют-Русь | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 |  | п. Коммунарка, д. Бачурино, ряд СНТ
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-25 21:54 | Все потребители запитаны | 2024-02-25 22:56 | 2024-02-25 22:56 | 1:02 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП-479 до д.8 ул.Дачная | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Столбово | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-26 11:22 | Все потребители запитаны | 2024-02-26 13:08 | 2024-02-26 13:08 | 1:46 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 10 ПС 596 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения земли | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 |  | д. Белоусово | 1:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-26 11:50 | Все потребители запитаны | 2024-02-26 13:28 | 2024-02-26 13:28 | 1:38 | ТП | КТП 39 (к/с Березка) 400 кВА | 0.38 | Перераспределения нагрузки в сети 0,4 кВ КТП-39 (фид.2 ПС-773) №8144 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Столбово | 1:38
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-26 13:20 | Все потребители запитаны | 2024-02-26 15:18 | 2024-02-26 15:18 | 1:58 | ТП | КТП-208 (к/с Таксатор) 10кВ | 10 (10.5) | заводка вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ и установка дополнительного ВА-0,4 кВ КТП-208 (фид.7 с ПС 773) К№8140 |  | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | СНТ: Березки-Коммунарка, Юннат-2, Березки | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-02-26 14:47 | Все потребители запитаны | 2024-02-26 15:15 | 2024-02-26 15:15 | 0:28 | ТП | ТП 450 (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | Для регулировки напряжения |  | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | СНТ Лесные Поляны | 0:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-26 15:45 | Все потребители запитаны | 2024-02-26 17:37 | 2024-02-26 17:37 | 1:52 | ТП | КТП 1473 (д.Бабенки) 160 кВА | 10 (10.5) | Замена ошиновки в РУ-0,4кВ КТП-1473 (фид.7 ПС-773) К№8145 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д.Кукшево, д.Елизарово, квартал 402 (д. Каменка), Елизарово Парк | 1:52
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-02-27 03:35 |  |  | 2024-02-27 03:35 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента АО "ОЭК". | 51 | 120 |  |  | 0 | 1.2 |  | д.Покровское
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-02-27 12:06 | Все потребители запитаны | 2024-02-27 14:01 | 2024-02-27 14:01 | 1:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 69/5 - ТП 403/3 | 10 (10.5) | Установка дополнительной опоры и подключение КТП-349 (новой) по договору тех. прис. НМ-21-303-12280(377949) | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | маханизация в районе д.Рассказовка | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-02-27 12:10 | Все потребители запитаны | 2024-02-27 14:08 | 2024-02-27 14:08 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | по договору ТП №НМ-23-303-33881(713086) для реконструкции КТП 83к | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д.Кукшево, х.Дубрава | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-27 15:35 | Все потребители запитаны | 2024-02-27 17:33 | 2024-02-27 17:33 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 | 10 (10.5) | для ошиновки и включения в работу АСП-404 и демонтажа недействующего провода СИП и замену опоры №3 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | часть п.Щапово | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-02-27 15:57 | Все потребители запитаны | 2024-02-27 17:46 | 2024-02-27 17:46 | 1:49 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | 24 | 168 |  |  | 0 | 0.9 | 7 | д. Косовка, д. Кресты | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-02-28 11:20 | Все потребители запитаны | 2024-02-28 12:37 | 2024-02-28 12:37 | 1:17 | ТП | КТП 467 (д.Ямонтово) | 0.38 | работы по повышению надежности, перераспределение нагрузки, ревизия контактных соединений (К№8558). | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д. Столбово | 1:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-02-28 13:10 | Все потребители запитаны | 2024-02-28 14:45 | 2024-02-28 14:45 | 1:35 | КЛ | КЛ-10кВ КРУН-123/4-ЛР-83 | 10 (10.5) | работы по техприсоединению (договор №НМ-21-303-15831(579980)), замена силового трансформатора на СТП 335 (К№8526). | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д. Дудкино | 1:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-02-29 11:10 | Все потребители запитаны | 2024-02-29 11:54 | 2024-02-29 11:54 | 0:44 | ТП | КТП 520 (д.Сосенки) | 0.38 | Кратковременное превышение нагрузки | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Юрьево, д. Белоусово, х. Гулевы, д. Хмырово, д. Голохвастово, ряд СНТ | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-01 05:22 |  |  | 2024-03-02 15:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Встреча ф.405 А+Б - РП 35Н яч.6 | 10 (10.5) | АО МВ 10 кВ фид. 405 А+Б ПС-25 | 68 | 250 |  |  |  | 2.1 |  | д. Ивановское, ДНП НИАТ
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-01 20:54 | Все потребители запитаны | 2024-03-01 21:28 | 2024-03-01 21:28 | 0:34 | КЛ | КЛ-10кВ от ПС 677 ф-113 до РП-16 яч.8 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента ТП 463 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. Юрьево, д. Белоусово, х. Гулевы, д. Хмырово, д. Голохвастово, ряд СНТ | 0:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-02 13:30 | Все потребители запитаны | 2024-03-02 15:26 | 2024-03-02 15:26 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9-РП13 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на отпайке ОЭК | 6 | 112 |  |  |  | 0.68 | 6 | д. Анкудиново, д. Большое Свинорье, д. Власово, д. Красные Горки, КП Черничные поля | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-03 15:07 | Все потребители запитаны | 2024-03-03 15:30 | 2024-03-03 15:30 | 0:23 | КЛ | КЛ-6кВ Ф-3 ПС-592 оп.42-ТП-458/3 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения земли | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д.Шеломово, СНТ Бекасово-2 | 0:23
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-04 12:06 | Все потребители запитаны | 2024-03-04 13:18 | 2024-03-04 13:18 | 1:12 | ТП | КТП 10 кВ №226 д.Бараново | 0.38 | Перераспределение нагрузки |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д.Власово, СНТ Рябина | 1:12
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-04 12:30 | Все потребители запитаны | 2024-03-04 14:28 | 2024-03-04 14:28 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 от РП-23 оп.76 до ТП-948 | 10 (10.5) | демонтаж ВР 10 кВ в сторону бывшей КТП 23 на опоре 16 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д.Чириково, СНТ: Утро, Том, Никольское-2, Таксатор | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-04 12:34 | Все потребители запитаны | 2024-03-04 14:30 | 2024-03-04 14:30 | 1:56 | ТП | КТП 1344 (п. Новомосковский) | 0.38 | для ремонта ГР, ревизии КС, регулировки напряжения | 10 | 65 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д.Сосенки, СНТ: Финтроп, Лесная Поляна | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-05 00:45 | Все потребители запитаны | 2024-03-05 01:24 | 2024-03-05 01:24 | 0:39 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 14 ПС 781 - РП 43/16 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид. 14 с ПС 110 кВ Леоново до РП 43 яч. 16 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д.Рассказовка (Переделкино Ближнее) | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-05 09:44 | Все потребители запитаны | 2024-03-05 10:28 | 2024-03-05 10:28 | 0:44 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 225/3 - ТП 2326/1 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д. Дудкино | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-05 13:07 | Все потребители запитаны | 2024-03-05 15:06 | 2024-03-05 15:06 | 1:59 | ТП | ЗТП 126Н (Школа д.Яковлевское) 400+630 кВА | 10 (10.5) | Установка СР 0,4 кВ, устранение нагрева на отходящих рубильниках 0,4 кВ (К№9704). | 23 | 112 |  |  | 0 | 0.34 | 1 | д. Шеломово | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-05 13:10 | Все потребители запитаны | 2024-03-05 17:04 | 2024-03-05 17:04 | 3:54 | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф.13 с ПС-523 от АСП-4 до ТП-66к | 10 (10.5) | работы по техприсоединению (договор №И-21-00273414/102/НМ), для установки подставной опоры в пролете оп. 22/22-22/23.(К№9654) | 4 | 116 |  |  |  |  | 3 | с. Вороново, СНТ Пролетарий | 3:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-05 15:05 | Все потребители запитаны | 2024-03-05 16:46 | 2024-03-05 16:46 | 1:41 | ТП | КТП 795 (д.Тетеринки) 400 кВА | 6 (6.3) | для установки дополнительного ВА 0,4 кВ и включения в работу вновь построенной ВЛИ 0,4 кВ, для разгрузки существующей сети (К№9651). | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д. Зосимова Пустынь | 1:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-06 11:36 | Все потребители запитаны | 2024-03-06 13:34 | 2024-03-06 13:34 | 1:58 | ТП | КТП 2108 (д.Ликова) | 10 (10.5) | Замена трансформаторов Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4кВ №2108. В ТП №2108 установить трансформаторы мощностью 2х630кВА. По договору тех. прис. НМ-22-302-21164(708864) | 13 | 127 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д. Дубовка | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-06 12:22 | Все потребители запитаны | 2024-03-06 13:59 | 2024-03-06 13:59 | 1:37 | РП | РП 135 | 10 (10.5) | Подключение АСП-402 и КТП-3611. По договору тех. прис. НМ-22-303-31474(712617) | [6 empty] | 1 | часть д. Дудкино | 1:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-06 14:55 | Все потребители запитаны | 2024-03-06 16:40 | 2024-03-06 16:40 | 1:45 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 59/3 - ТП 1142/6 с отпайками | 10 (10.5) | ошиновка КЛ на ЛР-1346. КВЛ-10кВ фид.3 с ПС 59 от ЛР-815 (К№9887). | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.1 |  | д. Мамыри | 1:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-07 02:39 | Все потребители запитаны | 2024-03-07 03:31 | 2024-03-07 03:31 | 0:52 | РП | РП 73 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 4 | д. Косовка, с. Вороново, д. Семенково, д. Кресты, д. Спас-Купля, п. Рогово, д. Львово, с. Богоявление, ряд СНТ | 0:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-07 11:16 | Все потребители запитаны | 2024-03-07 12:55 | 2024-03-07 12:55 | 1:39 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | Для замены опоры №3 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ДНП Дубрава | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-07 14:17 |  |  | 2024-03-08 15:20 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/301 - РП 30/7 | 10 (10.5) | выясняется |  | 58 | [5 empty] | д. Яковлевское
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-07 15:41 | Все потребители запитаны | 2024-03-07 20:35 | 2024-03-08 16:10 | 4:54 | КВЛ | КЛ 10 кВ фид 35 ПС 426 | 10 (10.5) | отключения фид.34 с П С426. повреждена КЛ 10 кВ фид. 34 с ПС Марьино | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | с. Красная Пахра, промзона | 4:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-07 15:41 | Все потребители запитаны | 2024-03-07 20:35 | 2024-03-09 16:10 | 4:54 | КВЛ | КЛ 10 кВ фид 35 ПС 426 | 10 (10.5) | АО фид.35 с ПС 426 : повреждена КЛ 10 кВ фид. 35 с ПС Марьино | [6 empty] | 1 | часть д. Голохвастово | 4:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-08 00:57 | Все потребители запитаны | 2024-03-08 02:05 | 2024-03-08 02:05 | 1:08 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.17 ПС 426 - ТП 874 яч.5 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | 37 | 450 |  |  | 0 | 1.28 | 1 | п.Знамя Октября | 1:08
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-03-08 03:27 |  |  | 2024-03-08 03:27 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента |  | 33 | [5 empty] | австостоянка вблизи м.Коммунарка
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-03-08 03:27 |  |  | 2024-03-08 03:27 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.1 |  | ИЖЗ Кленово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-08 03:44 | Все потребители запитаны | 2024-03-08 05:29 | 2024-03-08 05:29 | 1:45 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 20 ПС 617 - ТП 1784/1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ от ТП 1784 яч. 2 до ЛР 242 | 1 | 45 |  |  |  |  | 4 | д.Сенькино-Секерино | 1:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-09 11:15 | Все потребители запитаны | 2024-03-09 12:18 | 2024-03-09 12:18 | 1:03 | КЛ | КЛ-6кВ Ф-4 ПС-592 оп.1-ТП-204/10 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима. Повреждение у абонента ГК Самолет. | 5 | 85 |  |  | 0 | 0.1 | 7 | п.Знамя Октября | 1:03
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-03-10 14:31 | Все потребители запитаны | 2024-03-10 14:52 | 2024-03-11 13:00 | 0:21 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 ПС 773 от оп.22 до ТП-166 | 10 (10.5) | Выясняется | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | часть СНТ Дубки | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-11 07:04 | Все потребители запитаны | 2024-03-11 07:54 | 2024-03-11 07:54 | 0:50 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/401 - РП 30/8 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | 6 |  |  |  | 2 | 0.6 | 1 | п. Коммунарка | 0:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-12 05:50 |  |  | 2024-03-13 15:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 252/1А - РТП 90/4 | 10 (10.5) | повреждение в сети ОЭК | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.2 |  | промзона
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-03-12 10:02 | Все потребители запитаны | 2024-03-12 10:44 | 2024-03-14 14:30 | 0:42 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/10-ТП1217 | 10 (10.5) | Выясняется | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д. Большое Покровское | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-13 20:27 | Все потребители запитаны | 2024-03-13 21:13 | 2024-03-13 21:13 | 0:46 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП 4430/3 - 4421/1 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 6 | д. Починки | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-14 12:15 | Все потребители запитаны | 2024-03-14 12:45 | 2024-03-14 12:45 | 0:30 | КВЛ | ВЛ-10кВ Л-7 ТП-4487 Ф-31 ПС-494 | 10 (10.5) | Для замены поврежденного изолятора на опоре № 51 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д.Исаково | 0:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-14 14:16 | Все потребители запитаны | 2024-03-14 14:58 | 2024-03-14 14:58 | 0:42 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | Для отключения дефектного ЛР-12П и испытания КЛ-10кВ. Дополнительно будут обесточены: Стрюковское поселение- Быково, Быковка,Спирово, Борисово. Ленинский район: Суханово. | 9 | 75 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д.Юдановка, д.Покровское | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-14 14:38 | Все потребители запитаны | 2024-03-14 15:57 | 2024-03-14 15:57 | 1:19 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 20/17 - КРУН 228 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ ТП 2033 яч.2 до ТП 2034 яч.6 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | п.Новомосковский | 1:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-15 17:09 | Все потребители запитаны | 2024-03-15 17:45 | 2024-03-15 17:45 | 0:36 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Выяснятся | 39 | 83 |  |  |  | 2.1 | 4 | д.Сосенки | 0:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-03-15 20:57 |  |  | 2024-03-16 15:10 |  | ВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 727/9 - РП 9 с отпайкой в ст. ТП 988 | 10 (10.5) | Выясняются | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.25 |  | д.Кокошкино, ул.Дачная 8
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-16 16:45 | Все потребители запитаны | 2024-03-16 17:25 | 2024-03-16 17:25 | 0:40 | ТП | ТП 194 (п. Крекшино) | 0.38 | для восстановления ввода в дом | 43 | 318 |  |  |  | 3.09 | 1 | д. Ерино | 0:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-16 16:52 | Все потребители запитаны | 2024-03-16 17:36 | 2024-03-16 17:36 | 0:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/20 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб. КТП 1384 | 7 | 75 |  |  | 1 | 1.3 | 1 | СНТ Березка, ДСПК Барский луг | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-17 09:18 | Все потребители запитаны | 2024-03-17 11:11 | 2024-03-17 11:11 | 1:53 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-9 яч.8-оп.61-КТП-474 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", обрыв провода оп.24 неустановленной строительной техникой | [6 empty] | 1 | СНТ Таксатор | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-03-17 13:50 |  |  | 2024-03-17 13:50 |  | КЛ | КЛ-10кВ ЦРП 2 яч.7 - ТП 21 (Аб.) яч.2 | 10 (10.5) | Повреждение у абонента ООО Синтез Групп, АВР успешно, отключенных потребителей нет, УИК нет. | 29 | 211 |  |  | 0 | 0.967 |  | Кокошкино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-17 21:03 | Все потребители запитаны | 2024-03-17 22:49 | 2024-03-17 22:49 | 1:46 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от РП 28 яч. 27 до КТП 2038 яч.1 | 45 | 130 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | д. Бабенки | 1:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-18 12:10 | Все потребители запитаны | 2024-03-18 14:08 | 2024-03-18 14:08 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 2 | д. Румянцево | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-03-18 13:50 |  |  | 2024-03-20 16:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/10-ТП1217 | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 110 кВ Щапово до ТП 1217. | [7 empty] | д. Шеломово, часть рп. Киевский
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-18 16:15 | Все потребители запитаны | 2024-03-18 17:00 | 2024-03-18 17:00 | 0:45 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-67/2-ТП-6701/1 | 10 (10.5) | Оперативные переключения для плановых работ на КТП-6707. |  | 86 |  |  | 0 | 0.35 | 1 | д. Шеломово, п. Дистанции Пути-1 | 0:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-18 17:00 | Все потребители запитаны | 2024-03-18 18:57 | 2024-03-18 18:57 | 1:57 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-6701/3-ТП-6707/1 | 10 (10.5) | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4кВ №6707 согл. НМ-22-302-22579(178783) (К№12076). В КТП №6707 установить трансформатор мощностью 400кВА, установка в РУ-0,4кВ КТП №6707 дополнительного автоматического выключателя на ток 160А, замена ТТ. КЛ-10 кВ КТП-6701/3 – КТП-6707/1, КЛ-10 кВ КТП-6708/1- КТП-6707/3-1 |  | 19 |  |  |  | 0.01 | 1 | д. Исаково | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-19 10:55 | Все потребители запитаны | 2024-03-19 11:07 | 2024-03-19 11:07 | 0:12 | КЛ | КЛ 10 кВ с ПС 727/18 до ТП 644 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид. 18 с ПС 110 кВ Лебедево до ТП 644 |  | 21 |  |  |  | 0.01 | 1 | д. Малыгино; с. Былово; д. Поляны; д. Шахово; д. Красная Пахра; с. Красная Пахра; д. Романцево | 0:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-19 11:30 | Все потребители запитаны | 2024-03-19 13:26 | 2024-03-19 13:26 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | для замены ЛР 12п | 38 | 848 |  |  |  | 1.48 | 2 | д. Красная Пахра | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-19 11:47 | Все потребители запитаны | 2024-03-19 12:44 | 2024-03-19 12:44 | 0:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС727/10-РП35 | 10 (10.5) | Вывести в ремонт для ревизии АСП-120 |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д.Ямонтово | 0:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-19 13:20 | Все потребители запитаны | 2024-03-19 15:18 | 2024-03-19 15:18 | 1:58 | КВЛ | КВЛ ф.50 ПС 575 - КРН 154н с отпайками | 10 (10.5) | для замены ВР 10 на КТП 1623н |  | 250 |  |  |  | 0.07 | 6 | д.Семенково | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-19 15:30 | Все потребители запитаны | 2024-03-19 17:28 | 2024-03-19 17:28 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 ПС 371 – РП 4Н | 10 (10.5) | по заявке тех. прис. №НМ-22-302-19691(966590) для безопасного производства работ по заводке ВЛ 0,4 кВ на ТП 1623 |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 5 | д.Кузнецово, СНТ: Долгино, Фаворит, Березка, Огонек, Капустинка | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-19 16:38 | Все потребители запитаны | 2024-03-19 18:29 | 2024-03-19 18:29 | 1:51 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 120/12 - ТП 3707/12 (аб) | 10 (10.5) | реконструкция КТП 606 по договору тех. прис. НМ-22-303-18535(930125) | 6 | 58 |  |  |  | 0.109 | 1 | д.Губкино, д.Ямонтово, СНТ Губкино | 1:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-19 19:18 | Все потребители запитаны | 2024-03-19 19:57 | 2024-03-19 19:57 | 0:39 | КЛ | КЛ-10кВ РП-120/9 оп.33/4-33/5 | 10 (10.5) | Для демонтажа отпаек на недействующие КТП (аб) №12368 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | часть д. Сосенки | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-19 22:08 | Все потребители запитаны | 2024-03-19 22:28 | 2024-03-19 22:28 | 0:20 | ТП | КТП 3722 (д.Десна) | 0.38 | устранение неполнофазного режима работы |  | 18 |  |  |  | 0.005 | 1 | часть д. Румянцево | 0:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-19 22:48 | Все потребители запитаны | 2024-03-19 23:33 | 2024-03-19 23:33 | 0:45 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 35 ПС 781 - РТП 31Н/12 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид. 35 с ПС 110 кВ Леоново до яч. 12 РТП 31н | 26 | 75 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | часть д. Руднево | 0:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-03-20 04:40 |  |  | 2024-03-20 04:48 |  | КЛ | КЛ КРУН-277 - ТП-2810 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента. | 15 | 248 |  |  |  | 0.36 |  | д. Дудкино, СНТ Содружество-Дудкино, СНТ Знамя Труда, СНТ Дружба
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-20 06:32 | Все потребители запитаны | 2024-03-20 08:30 | 2024-03-20 08:30 | 1:58 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2315/2-ТП-2332/4 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ ТП 2032 яч.3 До ЛР 218 | 15 | 63 |  |  |  | 0.7 | 2 | д.Спас-Купля, д.Львовка, д.Богоявление, д.Рогово, д.Кресты, СНТ Дубки, СНТ Исток, СНТ Световод, СНТ Колос-1 | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-20 08:59 | Все потребители запитаны | 2024-03-20 09:30 | 2024-03-20 09:30 | 0:31 | КЛ | КЛ-10кВ РП-120/9-ЛР-215-оп.25 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от ТП 2300 яч.5 до ЛР 299 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д. Крекшино, х. Брехово | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-20 09:17 | Все потребители запитаны | 2024-03-20 11:13 | 2024-03-20 11:13 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 3 ПС 592 - ЗТП 468/1 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", повреждение на абонентском участке | 24 | 1200 |  |  |  | 0.25 | 1 | СНТ Березки | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-20 11:58 | Все потребители запитаны | 2024-03-20 12:13 | 2024-03-20 12:13 | 0:15 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 до КТП-931 | 10 (10.5) | оперативные переключения для вывода в ремонт АСП 120 (К№11598) |  | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 15 | д. Бараново | 0:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-20 13:58 | Все потребители запитаны | 2024-03-20 17:57 | 2024-03-20 17:57 | 3:59 | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-4Н | 10 (10.5) | работы по техприсоединению (договор №НМ-22-00-942139/103/НМ) для ремонта ВР 10 кВ на КТП 123н. (К№11257) | 8 | 54 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | п. Рогово, д. Рождествено, СНТ Лесной, СНТ Рогово-2 | 3:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-20 14:11 | Все потребители запитаны | 2024-03-20 14:46 | 2024-03-20 14:46 | 0:35 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2300/6-ТП-2325/2 | 10 (10.5) | Для отшиновки поврежденной КЛ-10кВ от ЛР-299 | 26 | 706 |  |  |  | 1.2 | 2 | мкр Новомосковский (ул Комсомольская; ул Подольская; ул Колхозная; ул Пролетарская, ул Зеленая) | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-20 16:33 | Все потребители запитаны | 2024-03-20 18:29 | 2024-03-20 18:29 | 1:56 | КВЛ | ВЛ 10 кВ яч.8 ТП-1199 по фид.10 с ПС 426 | 10 (10.5) | для замены дефектной опоры№2, монтажа опоры№3а, регулировки стрелы провеса. (К№21105) | [6 empty] | 1 | КП Изумрудная долина (д. Ширяево) | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-20 18:24 | Все потребители запитаны | 2024-03-20 19:05 | 2024-03-20 19:05 | 0:41 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 2300/5 - ТП 2332/3 | 10 (10.5) | для подшиновки после ремонта КЛ 10 кВ на ЛР 299. | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д.Сосенки, д.Прокшино, д.Столбово | 0:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-21 11:26 | Все потребители запитаны | 2024-03-21 13:43 | 2024-03-21 13:43 | 2:17 | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-9 с РТП-10Н Ф-14 ПС-193 | 6 (6.3) | Для замены дефектной опоры №35. (К№ 12341) ПС 193 фид.14 ВЛ-6кВ Л-9 РТП-10Н | 9 | 196 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | часть п.Яковлевское | 2:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-21 12:42 | Все потребители запитаны | 2024-03-21 15:31 | 2024-03-21 15:31 | 2:49 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | По договору тех. прис. НМ-22-302-25256(291010) Для монтажа ЛР на оп.1 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.22 ПС 781 | 22 | 1100 |  |  |  | 0.2 | 1 | п.1-я Дистанция пути, д.Шеломово, СНТ Аллея | 2:49
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-21 14:48 | Все потребители запитаны | 2024-03-21 20:42 | 2024-03-21 20:42 | 5:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП-21п - ТП1500п с отпайками | 10 (10.5) | Установка опоры в пролете опор 2-3 и ошиновка вновь проложенную КЛ 10 кВ по договору ТП №ТУNoНМ-22-302-21235(110647) (К№11279). КВЛ-10кВ фид.11 с РП-21п (ф.13 с ПС-546) | 61 | 3050 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д.Тетеринки | 5:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-03-21 20:05 | Все потребители запитаны | 2024-03-21 22:02 | 2024-03-22 16:20 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.4 ПС 59 оп.10 до ТП-409 | 10 (10.5) | АО фид.4 с ПС-59. Повреждение на абонентском оборудовании. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д. Ликова | 1:57
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-03-21 21:41 |  |  | 2024-03-21 21:41 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента. | 27 | 65 |  |  | 0 | 1.1 |  | д. Николо-Хованское
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-22 06:01 | Все потребители запитаны | 2024-03-22 07:08 | 2024-03-22 07:08 | 1:07 | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 21К/9 - ТП 479/3 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения ОЗЗ, выведена КЛ 6 кВ от РТП 21к яч.9 до ТП 479 яч.3 по фид.17 с ПС 35 кВ Кокошкино | 14 | 98 |  |  |  | 0.6 | 2 | д. Абабурово | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-22 09:03 | Все потребители запитаны | 2024-03-22 09:58 | 2024-03-22 09:58 | 0:55 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-687 Ф-40-ЦРП-2 яч.4 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид. 40 с ПС 110 кВ Летово до ЦРП 2 яч. 6 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | с. Вороново | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-22 10:37 | Все потребители запитаны | 2024-03-22 13:34 | 2024-03-22 13:34 | 2:57 | ТП | ТП 30 (г. Московский) | 0.38 | работы по техприсоединению по договору №НМ-19-303-2256(701538) для реконструкции ТП 30 | 4 | 172 |  |  |  | 0.03 | 1 | д. Бурцево, КП Лесная Слобода, д. Середнево, д. Большое Покровское | 2:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-22 11:32 | Все потребители запитаны | 2024-03-22 12:05 | 2024-03-22 12:05 | 0:33 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ от АСП 116 ЛР 1 до ЛР 457 | 68 | 250 |  |  |  | 2.1 | 8 | д. Терехово, СНТ Терехово-2 | 0:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-03-22 11:44 |  |  | 2024-03-23 16:10 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/23 - РП 32 | 10 (10.5) | Выясняется | 23 | 55 |  |  |  | 1.5 |  | ЖК Середневский лес (д. Середнево)
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-22 13:02 | Все потребители запитаны | 2024-03-22 14:26 | 2024-03-22 14:26 | 1:24 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | для реконструкции КТП 467Н по договору тех. прис. НМ-22-302-18856(948721) | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ЖК Середневский лес (д. Середнево) | 1:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-22 13:08 | Все потребители запитаны | 2024-03-22 14:36 | 2024-03-22 14:36 | 1:28 | ТП | КТП 1482 (д. Акиньшино) | 0.38 | Замена дефектной опоры 8 | 10 | 89 |  |  |  | 0.55 | 1 | СНТ Ракитки, промзона | 1:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-22 14:45 | Все потребители запитаны | 2024-03-22 17:25 | 2024-03-22 17:25 | 2:40 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 РП-13 от оп.90 до КРН-29 | 10 (10.5) | для замены ВР 10 на КТП 720 по договору тех.прис. №НМ-23-302-34812(657141) |  | 178 |  |  |  | 0.7 | 1 | МРЭС: промзона, ПРЭС: д. Яковлево, д. Бабарыкино, д. Потапово, д. Федюково, СНТ Флора, Калиновские сады | 2:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-22 16:57 | Все потребители запитаны | 2024-03-22 18:50 | 2024-03-22 18:50 | 1:53 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.4 ПС 59 оп.10 до ТП-409 | 10 (10.5) | для реконструкции ТП-690 по договору тех. прис. №И-21-00258481/103/НМ | [6 empty] | 1 | д.Юдановка | 1:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-22 19:06 | Все потребители запитаны | 2024-03-22 19:57 | 2024-03-22 19:57 | 0:51 | КВЛ | КЛ-10 кВ ф.9 с ПС-706 до РП-5п луч А | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид. 9 с ПС Щапово до РП 5п | 6 | 300 |  |  | 0 | 0.06 | 5 | с. Остафьево, д. Рязаново, СНТ Родничок-2, СНТ Сосенка, СНТ Елочка, СНТ Рязаново | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-22 22:49 | Все потребители запитаны | 2024-03-23 00:29 | 2024-03-23 00:29 | 1:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ от АСП 50 до ЛР 417 | 16 | 800 |  |  |  | 0.15 | 5 | д. Бурцево, КП Лесная Слобода, д. Середнево, д. Большое Покровское, д. Голенищево | 1:40
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-03-22 23:10 |  |  | 2024-03-22 23:10 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента. |  | 240 |  |  | 0 |  |  | д. Бабенки
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-22 23:53 |  |  | 2024-03-23 14:30 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/401 - РП 30/8 | 10 (10.5) | выясняется | 14 | 700 |  |  |  | 0.02 |  | д. Соколово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-23 10:36 | Все потребители запитаны | 2024-03-23 11:11 | 2024-03-23 11:11 | 0:35 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-116/5-ЛР-449 (Участок КЛ в ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-673 ) | 10 (10.5) | Отключен АСП-1Н. Поиск и устранение "земли". | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | ЖК Николино Парк | 0:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-23 10:42 | Все потребители запитаны | 2024-03-23 11:37 | 2024-03-23 11:37 | 0:55 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524 ф.9 - КТП 796 с отпайками | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д.Юдановка | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-23 19:30 | Все потребители запитаны | 2024-03-23 21:13 | 2024-03-23 21:13 | 1:43 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 14 ПС 781 - РП 43/16 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д.Васюнино, д.Лыковка, д.Лопатино, д.Каменка, д.Бунчиха, СНТ: Березка, Царицыно, Песчаный | 1:43
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-03-24 17:31 |  |  | 2024-03-24 17:31 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | 18 | 900 |  |  | 1 | 0.2 |  | 3 мкр.Московский
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-24 21:35 | Все потребители запитаны | 2024-03-24 23:01 | 2024-03-25 15:00 | 1:26 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ от АСП 225 до яч.1 ТП 2507 по фид.23 с ПС 110 кВ Летово | [6 empty] | 5 | промзона г.Московский | 1:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-25 14:31 | Все потребители запитаны | 2024-03-25 16:28 | 2024-03-25 16:28 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 673 - ТП 253/2 | 10 (10.5) | установка доп. опор, монтаж провода по тех. присоединению №НМ-23-302-38343(102359) | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п. Щапово | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-25 15:16 | Все потребители запитаны | 2024-03-25 17:13 | 2024-03-25 17:13 | 1:57 | ТП | КТП 428 (д.Саларьево) | 0.38 | замена поврежденного ПУ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Верховье, СНТ Дубрава | 1:57
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-03-25 15:34 |  |  | 2024-03-25 15:34 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.001 |  | д. Кривошеино
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-25 15:40 | Все потребители запитаны | 2024-03-25 16:42 | 2024-03-27 15:10 | 1:02 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 677/315 - РП 140/6 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 315 до РП 140 | 5 | 65 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Яковлево, д. Пыхчево, д. Власьево, д. Киселёвка | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-25 16:25 | Все потребители запитаны | 2024-03-25 18:21 | 2024-03-25 18:21 | 1:56 | ТРП | РТП 6 (Московский) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | 15 | 189 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д. Яковлево, д. Пыхчево, д. Власьево, д. Киселёвка | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-26 11:53 | Все потребители запитаны | 2024-03-26 12:20 | 2024-03-26 12:20 | 0:27 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 42/9-опора1 | 10 (10.5) | Для отключения поврежденного ЛР-185. | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 5 | д.Пыхчево, д.Власьево, д.Киселевка | 0:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-26 11:58 | Все потребители запитаны | 2024-03-26 14:09 | 2024-03-26 14:09 | 2:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС706/17-КТП1688 | 10 (10.5) | работы по повышению надежности (К№11942), ревизия МВ 10 кВ в РП 12. |  | 23 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | п.Шишкин Лес | 2:11
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-26 14:02 | Все потребители запитаны | 2024-03-26 15:02 | 2024-03-26 15:02 | 1:00 | РП | РП 127 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | 12 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | СНТ Щербинка | 1:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-26 22:57 | Все потребители запитаны | 2024-03-27 00:51 | 2024-03-27 00:51 | 1:54 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 ПС 813 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ. Участок от КРУН-24 по ф.2 ПС-813 | 14 | 98 |  |  |  | 0.6 | 3 | Освещение ГКУ Москворечье | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-27 05:05 | Все потребители запитаны | 2024-03-27 05:31 | 2024-03-27 05:31 | 0:26 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ участок от РТП-116 Л-5 ф.11 ПС-673 | 1 | 58 |  |  |  |  | 5 | д.Хмырово, д.Руднево, д.Юрьево, д.Малеевка, СНТ Мачихино, СНТ Полесье | 0:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-27 05:27 | Все потребители запитаны | 2024-03-27 05:59 | 2024-03-27 05:59 | 0:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-13 с ТП-1037 Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ, участок от ТП-1037 яч.13 | 30 | 300 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | д. Большое Свинорье, д. Власово, д. Акиньшино, п. Красные Горки, д. Крекшино, СНТ Сосновое, квартал 90, квартал 78. | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-27 11:25 | Все потребители запитаны | 2024-03-27 16:37 | 2024-03-27 16:37 | 5:12 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 11 яч 2 - КРУН 183 | 10 (10.5) | Работы по реконструкции с целью повышения надежности электрических сетей. Замена поврежденной опоры №1. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | СНТ Луч | 5:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-27 13:16 | Все потребители запитаны | 2024-03-27 14:15 | 2024-03-27 14:15 | 0:59 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 10 ПС 124 - РТП 21К/2 | 6 (6.3) | Для опиловки ДКР в охранной зоне ВЛ. Совместно с работами по заявке абонента ООО СЗ Самолет Санино-1 для безопасного монтажа провода в охранной зоне ВЛ-6 кВ в пр. оп. 30-31 и 34-35. | 1 | 18 |  |  |  | 0.02 | 2 | часть д. Крекшино | 0:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-27 13:18 | Все потребители запитаны | 2024-03-27 14:27 | 2024-03-27 14:27 | 1:09 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Вывести в ремонт для ошиновки КЛ-10 кВ в сторону АСП-1/2 на опоре 3/1 по договору ТП № 34-08/160-22474 Заявитель ООО "Март" (К№13537). КВЛ-10 кВ фид.30 с ПС-377. | 45 | 95 |  |  |  | 0.9 | 1 | д. Софьино, промзона | 1:09
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-27 14:03 | Все потребители запитаны | 2024-03-27 16:52 | 2024-03-27 16:52 | 2:49 | КВЛ | КВЛ Ф.3 с ЦРП 6 | 10 (10.5) | Ревизия ПКУ на Зоопарк "Планета обезьян", установки ПКУ на опоре 113 (К№13112). КВЛ-10 кВ фид.3 с ЦРП-6 от АСП-286 (фид.10 с ПС-727). | 30 | 300 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | СНТ Березки, СНТ Юнат-2, СНТ Березки-Коммунарка | 2:49
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-27 23:10 | Все потребители запитаны | 2024-03-28 00:15 | 2024-03-28 00:15 | 1:05 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 с ПС-706 от ТП-1217 до оп.1 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 3 | д.Сосенки, д.Летово, д.Ларево, ДНП Бельгийская Деревня | 1:05
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-28 01:12 | Все потребители запитаны | 2024-03-28 01:29 | 2024-03-28 01:29 | 0:17 | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 3/12 - ТП 907 с отпайками | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ фид.12 с РП-3 устранение нагрева на ЛР-353 , перевключить ЛР-353 | 15 | 750 |  |  |  | 0.15 | 1 | д. Власово, п. Крекшино | 0:17
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-28 12:50 | Все потребители запитаны | 2024-03-28 14:49 | 2024-03-28 14:49 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/8 - ТП 1137/2 с отпайками | 10 (10.5) | для ревизии ВР 10 на КТП 725 | 7 | 116 |  |  |  | 0.323 | 2 | часть д. Подосинки | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-28 14:17 |  |  | 2024-03-30 15:00 |  | КЛ | КЛ-10кВ ПС-859/205-ст.м.Ольховая | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 205 с ПС 220 кВ Бутово до ТП 170 | 23 | 200 |  |  | 0 | 0.8 |  | д. Фоминское
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-28 14:28 | Все потребители запитаны | 2024-03-28 15:21 | 2024-03-30 15:00 | 0:53 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 406 ПС 859 - РТП 48/11 | 10 (10.5) | Причина выясняется повреждение КЛ 10 кВ фид. 406 с ПС 220 кВ Бутово до РТП 48 яч. 11 Схема сети – Нормальная | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | часть д. Фоминское | 0:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-03-28 14:28 |  |  | 2024-03-30 15:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 106 ПС 859 - РТП 48/6 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 106 с ПС 220 кВ Бутово до РТП 48 яч. 6 Схема сети – Нормальная | 1 | 36 |  |  |  | 0.3 |  | д. Красная Пахра
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-03-29 10:57 | Все потребители запитаны | 2024-03-29 12:49 | 2024-03-29 12:49 | 1:52 | ТП | КТП 4455 (д.Яковлево) | 0.38 | работы по повышению надежности (К№14153) Перетяжка (замена провода) пр.оп.15-20. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | СНТ Щербинка-2, д. Борисовка, промзона | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-29 13:15 | Все потребители запитаны | 2024-03-29 14:41 | 2024-03-29 14:41 | 1:26 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС727/10-РП35 | 10 (10.5) | Работы по повышению надежности (К№13263), для ремонта ЛР на опоре 1 и ремонта провода на опоре 24. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. Милюково, СНТ Шатры, КП Чистые Ключи | 1:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-29 13:23 | Все потребители запитаны | 2024-03-29 15:20 | 2024-03-29 15:20 | 1:57 | ТП | КТП 139 (д.Троица, СНТ Ранет) 250 кВА | 0.38 | Работы по повышению надежности (К№13787), для ремонта ВЛИ 0,4 кВ. | 1 | 56 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с. Красная Пахра, промзона | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-03-29 15:46 | Все потребители запитаны | 2024-03-29 17:35 | 2024-03-29 17:35 | 1:49 | ТП | КТП-1553 с.Сальково,Рогожкина Н.А. 6 кВ | 6 (6.3) | Работы по повышению надежности более 2-х часов. Работы по техприсоединению (договор№ НМ-20-302-7596(152226)) Вывести в ремонт для перевода нагрузки с КТП 514. | 18 | 900 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ЖК Борисоглебское, д. Зверево, СНТ Зверево, СНТ Рассудово, СНТ Журналист, СНТ Весна | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-29 15:52 | Все потребители запитаны | 2024-03-29 17:44 | 2024-03-29 17:44 | 1:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 184 яч 3 - КТП 695 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима, участок от КРУН-143. | 18 | 214 |  |  |  | 0.5 | 1 | д. Милюково | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-29 20:01 | Все потребители запитаны | 2024-03-29 20:41 | 2024-03-29 20:41 | 0:40 | КЛ | КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-706 до ЛР-1299 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" |  | 25 |  |  |  | 0.2 | 3 | д. Яковлевское, д. Зверево, д. Рассудово, х. Талызина, ЖК Борисоглебское | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-29 20:32 | Все потребители запитаны | 2024-03-29 21:27 | 2024-03-29 21:27 | 0:55 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/2 - ТП 1194/6 (Аб) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли",выведена КЛ 10 кВ до ТП 1194 яч.6 | 3 | 63 |  |  | 0 | 0.2 | 0 | д. Десна | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-30 06:45 | Все потребители запитаны | 2024-03-30 07:49 | 2024-03-30 07:49 | 1:04 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 70/3 - ТП 2315/3 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от АСП 61 до ЛР 228 | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д. Десна | 1:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-30 11:23 | Все потребители запитаны | 2024-03-30 12:09 | 2024-03-30 12:09 | 0:46 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 184 яч 3 - КТП 695 | 10 (10.5) | Для подшиновки КЛ КТП 695 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Милорадово | 0:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-30 18:15 | Все потребители запитаны | 2024-03-30 19:04 | 2024-03-30 19:04 | 0:49 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/10-ТП1217 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ, повреждена КЛ 10 кВ фид.10 с ПС 110 кВ Щапово до ТП 1217 |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | СНТ Тополек | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-30 19:15 | Все потребители запитаны | 2024-03-30 20:25 | 2024-03-30 20:25 | 1:10 | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС 677 "Теплый Стан" ф.44 до РП-101 яч.19 | 10 (10.5) | Для подшиновки КЛ 10 кВ ф.44 ПС-677 к ЛР-228, участок от КРУН-61 | 34 | 197 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д. Горчаково | 1:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-30 21:46 | Все потребители запитаны | 2024-03-30 23:20 | 2024-03-30 23:20 | 1:34 | РП | КРУН 70 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". Участок от КРУН-61 | 0 | 12 |  |  |  | 0.2 | 1 | д. Сосенки, СНТ Лесные Поляны | 1:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-31 09:15 | Все потребители запитаны | 2024-03-31 09:44 | 2024-03-31 09:44 | 0:29 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 с ЦРП-6 до КТПк-1371 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид. 3 с ЦРП 6 до ЛР 220 | 26 | 178 |  |  |  | 0.7 | 3 | д. Сосенки, СНТ Лесные Поляны, д.Столбово | 0:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-31 13:00 | Все потребители запитаны | 2024-03-31 14:58 | 2024-03-31 14:58 | 1:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-12 ПС-426 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ |  | 76 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | СНТ Березки | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-31 15:11 | Все потребители запитаны | 2024-03-31 17:07 | 2024-03-31 17:07 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 28/10 - КРУН 233/4 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима |  | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Вороново, к\с Дубки, , д. Юрьевка, СНТ Лира, СНТ Вороновское, , д. Троица, СНТ Ранет, СНТ Троица, д. Свитино, СНТ Озерный, к\с Дружба, СНТ Шубино, к\с Орион-2, СНТ Поляна, СНТ 70 лет ВЛКСМ | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-31 15:45 | Все потребители запитаны | 2024-03-31 16:20 | 2024-03-31 16:20 | 0:35 | КЛ | КЛ-6кВ РТП-10Н/9-оп.1а (Участок КЛ в ВЛ 6 кВ Ф-9 с РТП-10Н Ф-14 ПС-193) | 6 (6.3) | Для поиска и устранения ОЗЗ на АСП 63 | 16 | 95 |  |  | 0 | 0.6 | 6 | СНТ Рассудово 2, д.Талызино | 0:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-03-31 16:40 | Все потребители запитаны | 2024-03-31 17:59 | 2024-03-31 17:59 | 1:19 | КВЛ | КВЛ Ф.10 с ПС-727 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | 6 | 600 |  |  | 0 | 0.23 | 1 | д. Сосенки, СНТ Лесные Поляны | 1:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-03-31 21:30 | Все потребители запитаны | 2024-03-31 22:24 | 2024-03-31 22:24 | 0:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 184 яч 3 - КТП 695 | 10 (10.5) | для включения в работу ранее поврежденной КЛ, восстановления нормальной схемы | 2 | 50 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д.Кончеево, д.Харьино, СНТ Верховье | 0:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-01 01:15 | Все потребители запитаны | 2024-04-01 01:59 | 2024-04-01 01:59 | 0:44 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид. 9 с ПС Щапово до РП 5п | 26 | 178 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д. Сосенки, СНТ Лесные Поляны | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-01 10:07 | Все потребители запитаны | 2024-04-01 10:44 | 2024-04-01 10:44 | 0:37 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.6 с ЦРП-6 от АСП-396 для поиска и устранения "Земли". | 0 | 26 |  |  |  | 0.1 | 3 | д. Жуковка | 0:37
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-04-01 12:10 |  |  | 2024-04-01 14:48 |  | ПС | ПС 110 кВ Щапово №706 | 110 | Повреждение оборудования повреждение ОПН ТН 2 сек. 110 кВ фаза "В" | [7 empty] | тер. СНТ Мараховка
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-01 12:54 | Все потребители запитаны | 2024-04-01 14:11 | 2024-04-01 14:11 | 1:17 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | Работы по повышению надежности (К№15079): для регулировки приводов ВН и ШР в ТП 252 и регулировка напряжения Т-1. | 52 | 950 |  |  |  | 2.6 | 3 | с. Ознобишино | 1:17
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-01 12:55 | Все потребители запитаны | 2024-04-01 15:42 | 2024-04-01 15:42 | 2:47 | ТП | БМКТП 811 (д.Безобразово) 250 кВА | 10 (10.5) | Работы более 2-х часов по реконструкции электросетевого оборудования с целью повышения надежности электрических сетей (К№14302). Капитальный ремонт КТП. |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | часть с. Вороново, СНТ Дружный | 2:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-01 14:18 | Все потребители запитаны | 2024-04-01 15:22 | 2024-04-01 15:22 | 1:04 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 108 ПС 677 | 10 (10.5) | Работы по повышению надежности более 2-х часов. Работы по техприсоединению (договор№ НМ-23-302-38098(933412)). Реконструкция ТП 853 (промзона). | 34 | 240 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | д. Кокошкино, д. Санино | 1:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-01 15:46 | Все потребители запитаны | 2024-04-01 17:44 | 2024-04-01 17:44 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 6 кВ Ф-4 ПС-592 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения ОЗЗ |  | 25 |  |  |  | 0.007 | 3 | п. Коммунарка | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-01 17:58 | Все потребители запитаны | 2024-04-01 19:38 | 2024-04-01 19:38 | 1:40 | ТП | ЗТП 378 (ж/п Знамя Октября) | 6 (6.3) | Поиск и устранение ОЗЗ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 8 | г. Московский 1-й мкрн | 1:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-01 19:54 | Все потребители запитаны | 2024-04-01 20:40 | 2024-04-01 20:40 | 0:46 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 ПС 592 | 6 (6.3) | устранение неполнофазного режима | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Шахово, д. Малыгино, с. Былово, ряд СНТ | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-02 00:44 | Все потребители запитаны | 2024-04-02 01:46 | 2024-04-02 01:46 | 1:02 | ТП | КТП 2149 (д.Абабурово). | 0.38 | Устранение неполнофазного режима по ВЛ 0,4 кВ ф-4 | 0 | 21 |  |  |  | 0.02 | 1 | д. Кукшево | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-02 03:09 | Все потребители запитаны | 2024-04-02 03:40 | 2024-04-02 03:40 | 0:31 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 377/12 - РП 11/11 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ фид.12 до РП 11 яч.11 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | часть д. Акиньшино | 0:31
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-02 10:14 |  |  | 2024-04-02 10:14 |  | ПС | ПС 110 кВ Летово № 687 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента Газпром. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 |  | д. Семенково
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-02 10:31 | Все потребители запитаны | 2024-04-02 11:31 | 2024-04-02 11:31 | 1:00 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/301 - РП 30/7 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли. повреждена КЛ 10 кВ фид. 301А+Б до РП 30 яч.7 | 22 | 165 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | СНТ Дружба | 1:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-02 10:40 | Все потребители запитаны | 2024-04-02 12:13 | 2024-04-02 12:13 | 1:33 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 225/3 - ТП 2326/1 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". повреждена КЛ 10 кВ от АСП 255 до ТП 2507 яч.1 по фид. 23 с ПС 110 кВ Летово | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.14 | 1 | промзона | 1:33
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-02 11:27 |  |  | 2024-04-02 11:27 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента РСП. | 11 | 24 |  |  | 0 |  |  | часть п. Щапово, СНТ Оазис, СНТ Курилово, СНТ Сатинские пруды, СНТ Лесное озеро
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-02 12:58 |  |  | 2024-04-02 12:58 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 6 (6.3) | Повреждение в сети абонента ОЭК | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 |  | д. Елизарово, д. Бараново, д. Кукшево, СНТ Дубрава, кв-л 402 (д. Каменка)
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-02 13:08 | Все потребители запитаны | 2024-04-02 15:02 | 2024-04-02 15:02 | 1:54 | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН 240/2 - КРУН 153/3 с отп на ПСС 105 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 2 | 50 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д.Акиньшино, д.Б.Покровское | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-02 14:35 | Все потребители запитаны | 2024-04-02 16:33 | 2024-04-02 16:33 | 1:58 | ТРП | РТП-11 | 6 (6.3) | Ревизия КС, регулировка ВН, ШР на 1 и 2 сек 6кВ. РП-11п, 1 и 2 сек. 6 кВ (К№15083). |  | 50 |  |  |  | 0.02 |  | СНТ Маврино, СНТ Ясенки, СНТ Лукошкино | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-02 14:59 | Все потребители запитаны | 2024-04-02 16:29 | 2024-04-02 16:29 | 1:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП17/2-КТП34 | 10 (10.5) | Вывести в ремонт для ревизии ЛР-628 |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 3 | ДРП 3 | 1:30
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-02 15:08 | Все потребители запитаны | 2024-04-02 17:09 | 2024-04-02 17:09 | 2:01 | ТП | КТП 533 (д. Киселево) 250 кВА | 6 (6.3) | Для проведения планового капитального ремонта. Работы по реконструкции электросетевого оборудования с целью повышения надежности электрических сетей Троицкого РЭС. МТП-533 (фид.3 с ПС-276) (К№14308) |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д.Давыдково | 2:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-04-02 18:11 |  |  | 2024-04-03 14:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид.203 с ПС 773 до РТП 39 | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 203 с ПС 110 кВ Былово до РТП 39 яч.3. | 1 | 58 |  |  | 0 |  |  | д.Ширяево
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-04-03 08:51 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 09:13 | 2024-04-04 16:30 | 0:22 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п | 10 (10.5) | повреждение КЛ | 15 | 750 |  |  |  | 0.1 | 10 | д/о Вороново, с. Вороново | 0:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-03 09:17 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 09:39 | 2024-04-03 09:39 | 0:22 | РП | РП-5п 10кВ Куриловский АРЗ | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на участке РСП за ЛР 167 аб | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.11 | 5 | д. Саларьево | 0:22
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-03 10:01 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 11:22 | 2024-04-03 11:22 | 1:21 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС252/34-РТП26/8 | 10 (10.5) | повреждение КЛ в сети аб. ОЭК |  | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д. Сосенки, д. Столбово, д. Прокшино, п. Газопровод, п. Коммунарка | 1:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-03 10:07 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 12:05 | 2024-04-03 12:05 | 1:58 | ТРП | РТП 5 (Рассказовка) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ ТП 1515 яч. 3 до ТП 1509 яч. 3 | 16 | 95 |  |  | 0 | 8 | 3 | д. Говорово, д. Румянцево, СНТ Солнцево, КС Ясное, СНТ Зеленая Горка, СНТ Мичуринец, СНТ Медик-Румянцево | 1:58
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-04-03 11:03 |  |  | 2024-04-03 18:30 |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ваулово - Лебедево с отпайками | 110 | в пролёте опор № 239-240 перекрытие средней фазы «С» на опору освещения несанкционированно установленную в охранной зоне ВЛ | 0 | 86 |  |  |  | 0.7 |  | д. Сосенки, ТСЖ Лесная Поляна
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-03 11:29 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 12:08 | 2024-04-05 13:00 | 0:39 | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Каскадное отключение фид. 18, фид. 16 |  | 25 |  |  |  | 0.01 | 4 | д. Овечкино, д. Сатино-Русское, СНТ Белые березки, СНТ Сосенки | 0:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-03 12:08 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 12:30 | 2024-04-03 12:30 | 0:22 | ТП | КТП 562 (д.Мешково) 250 кВА | 6 (6.3) | для проведения планового капитального ремонта | 76 | 370 |  |  | 0 |  | 1 | ДСК Белгатой, СНТ Южный-2 | 0:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-03 12:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 13:45 | 2024-04-03 13:45 | 1:35 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 10 | д. Рогозинино | 1:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-03 13:19 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 14:28 | 2024-04-03 14:28 | 1:09 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | 6 | 300 |  |  |  | 0.08 | 5 | часть д. Саларьево | 1:09
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-03 13:57 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 15:46 | 2024-04-03 15:46 | 1:49 | ТП | ЗТП 580 (д.Зыбино) 2х400 кВА | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 7 | ЖК Саларьево Парк (в р-не метро Филатов Луг) | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-03 16:23 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 18:18 | 2024-04-03 18:18 | 1:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.005 | 3 | часть г. Московский | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-03 16:24 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 17:30 | 2024-04-03 17:30 | 1:06 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-524/9 отЛР-509 до КРН-126_коп9 | 6 (6.3) | Восстановления шлейфа | 14 | 65 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | часть г. Московский | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-03 16:32 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 17:16 | 2024-04-03 17:16 | 0:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима |  | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | СНТ Круиз | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-03 16:40 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 18:05 | 2024-04-03 18:05 | 1:25 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 - КРУН 30/2 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 4 | д.Каракашево, СНТ: Язово, Пион, Ромашка, Тюльпан, СПК-2 Остафьево | 1:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-03 17:42 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 18:02 | 2024-04-03 18:02 | 0:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | выясняется | [6 empty] | 1 | х.Шохово, СНТ Подолье, Квартал 16 | 0:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-03 18:02 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 18:59 | 2024-04-03 18:59 | 0:57 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-843 Ф-503-механизация | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | 37 | 450 |  |  | 0 | 1.28 | 1 | д.Давыдово | 0:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-03 19:15 | Все потребители запитаны | 2024-04-03 20:19 | 2024-04-03 20:19 | 1:04 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | по заявке ОАО РЖД для восстановления поврежденного шлейфа на участке абонента | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 3 | СНТ Лесные Поляны, СНТ Коммунарка | 1:04
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-04 00:15 | Все потребители запитаны | 2024-04-04 00:52 | 2024-04-04 00:52 | 0:37 | РП | РП 10 кВ №1 Безобразово | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 3 | 600 |  |  |  | 1.5 | 6 | д.Саларьево | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-04 03:56 | Все потребители запитаны | 2024-04-04 04:28 | 2024-04-04 04:28 | 0:32 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 1199/8 - КРУН 160 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | 45 | 95 |  |  |  | 0.9 | 5 | д.Расторопово | 0:32
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-04 13:45 |  |  | 2024-04-04 13:45 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 6 (6.3) | повреждение в сети абонента АО Подольские огнеупоры | 2 | 75 |  |  | 2 | 0.3 |  | д.Внуково, д.Абобурово, д.Рассказовка
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-04 14:36 |  |  | 2024-04-05 14:00 |  | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-1 к РП-22 яч.11. | 10 (10.5) | Выясняется | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 |  | д.Акиньшино, д.Соколово, д.Б.Покровское, д.Кривошеино, д.Марфино
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-04 21:45 |  |  | 2024-04-04 21:45 |  | КЛ | КЛ-10кВ ПС-843/617-РП-29001/8 | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ фид 617 А+Б ПС-843 на участке Метрополитена. | 56 | 978 |  |  |  | 0.8 |  | д.Крекшино, СНТ: Брехово, Ветеран, Крекшино-2
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-04-05 06:26 | Все потребители запитаны | 2024-04-05 07:39 | 2024-04-08 13:10 | 1:13 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/1-ТП1218 | 10 (10.5) | Выясняются | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д. Ватутинки, п. Ватутинки | 1:13
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-05 09:42 |  |  | 2024-04-05 09:42 |  | ПС | ПС 110 кВ Десна № 494 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента "Водоканал". | 34 | 785 |  |  |  | 0.7 |  | д. Давыдково, д. Шарапово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-05 11:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-05 13:02 | 2024-04-05 13:02 | 1:52 | КЛ | КЛ от РТП-42 яч.4 к ЛР-156. | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ. | 13 | 465 |  |  |  | 0.7 |  | д. Софьино | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-05 12:11 | Все потребители запитаны | 2024-04-05 15:59 | 2024-04-05 15:59 | 3:48 | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 6 с ПС-773 до ЛР-780 | 10 (10.5) | Для замены ЛР-652 (К№15050). КВЛ-10 кВ фид.6 с ПС-773 от АСП-406. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д. Романцево, квартал 212 | 3:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-05 13:58 | Все потребители запитаны | 2024-04-05 14:31 | 2024-04-05 14:31 | 0:33 | ТП | КТП 606 (д.Десна) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | часть д. Зверево | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-05 15:34 | Все потребители запитаны | 2024-04-05 15:49 | 2024-04-05 15:49 | 0:15 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 494 Десна ф 4 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ участок КВЛ 10 кВ РТП-36 Л-6. Выведена КЛ 10 кВ от РТП 36 яч. 6 до оп. №37 фид. 29 с ПС 110 кВ Десна | [7 empty] | СНТ Родник, д. Александрово, д. Песье | 0:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-05 17:30 | Все потребители запитаны | 2024-04-05 19:14 | 2024-04-05 19:14 | 1:44 | ТП | КТП 2119 (д.Абабурово) | 10 (10.5) | Для перетяжки провода по ф-2 ВЛ 0,4 кВ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с. Кленово | 1:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-05 23:01 | Все потребители запитаны | 2024-04-06 00:59 | 2024-04-06 00:59 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 6 ПС 371 – РТП 8 | 10 (10.5) | СНТ Дубрава, СНТ Долгино-2, КП Фаворит, СНТ Березка, СНТ Тигона, СНТ Огонек. Устранение неполнофазного режима. | 1 | 46 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | п. Воскресенское | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-04-06 10:13 |  |  | 2024-04-06 10:13 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 от ПС 727 ЛР-181 до ТП-790 | 10 (10.5) | Участок КВЛ-10кВ от АСП-273 на КТП-1266 | 7 | 150 |  |  |  | 0.85 |  | д. Чириково, д. Терехово, КИЗ Лесное Озеро
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-06 15:15 | Все потребители запитаны | 2024-04-06 16:04 | 2024-04-06 16:04 | 0:49 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | 0 | 86 |  |  |  | 0.4 | 1 | д. Спас-Купля, СНТ Озон | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-04-07 00:10 |  |  | 2024-04-07 00:10 |  | ТП | ТП 2815 (Станция санино) | 10 (10.5) | Повреждение в сетях абонента | 1 | 67 |  |  | 0 | 0.1 |  | ЖК Бунинский
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-07 02:59 | Все потребители запитаны | 2024-04-07 04:56 | 2024-04-07 04:56 | 1:57 | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС-617 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 0 | 32 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д. Сенькино-Секерино, СНТ Радуга, СНТ Росинка | 1:57
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-07 03:25 |  |  | 2024-04-07 03:25 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента АО "99 ЗАТО" | 1 | 76 |  |  | 0 | 0.2 |  | промзона (ЗАО "Лина")
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-07 18:13 | Все потребители запитаны | 2024-04-07 18:50 | 2024-04-07 18:50 | 0:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д.Яковлево | 0:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-07 19:05 | Все потребители запитаны | 2024-04-07 20:59 | 2024-04-07 20:59 | 1:54 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | Для отыскания и устранения ОЗЗ |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 5 | д.Красная Пахра | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-08 00:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-08 01:52 | 2024-04-08 01:52 | 1:42 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 28 | 137 |  |  | 0 | 1.442 | 1 | СНТ Ранет | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-08 01:45 |  |  | 2024-04-10 13:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.337 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.6 | 10 (10.5) | Выясняется | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 |  | д.Фоминское
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-08 09:07 |  |  | 2024-04-08 09:07 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента (ОЭК) фид. 20 10 кВ с ПС 110 кВ Лебедево | [7 empty] | д.Фоминское
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-08 13:04 | Все потребители запитаны | 2024-04-08 15:39 | 2024-04-08 15:39 | 2:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС727/10-РП35 | 10 (10.5) | Работы по реконструкции электросетевого оборудования с целью повышения надежности электрических сетей (К№15894), для замены ЛР на опоре 1. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д.Сальково | 2:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-08 13:42 | Все потребители запитаны | 2024-04-08 15:39 | 2024-04-08 15:39 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.8 с ЦРП-6 от АСП-116 до АСП-129, Вывести в ремонт для ошиновки КЛ на ЛР-457 и замены ЛР-457 и ремонта поврежденного ВР-10 БКТП-1252. КН №16814. | 3 | 400 |  |  | 0 | 1.5 | 4 | д.Курилово, д.Овечкино, д.Сатино-Русское, ДНП Сатинские Пруды | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-08 16:19 | Все потребители запитаны | 2024-04-08 18:14 | 2024-04-08 18:14 | 1:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | Для пришиновки ранее поврежденного КЛ 10 кВ | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.12 | 1 | Марьинская птицефабрика | 1:55
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-08 17:05 |  |  | 2024-04-08 17:05 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента (ОЭК) | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 |  | д.Сосенки, СНТ Прокшино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-08 22:05 | Все потребители запитаны | 2024-04-08 23:47 | 2024-04-08 23:47 | 1:42 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 120 - КРУН 175 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб.участке за АСП 93 (ООО Орбита) | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 6 | д.Сосенки, д.Столбово, СНТ Лесные Поляны | 1:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-09 08:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-09 09:15 | 2024-04-09 09:15 | 1:05 | РП | РП 4Н (д. Кузнецово) | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д. Фоминское, СНТ Росинтер-2 | 1:05
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-09 09:58 |  |  | 2024-04-09 09:58 |  | ПС | ПС 35 кВ Знаменская 592 | 6 (6.3) | Повреждение в сети абонента МУП "Водоканал" г. Подольск | 3 | 36 |  |  | 0 | 0.3 |  | д. Марушкино, СНТ Искра
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-09 11:37 | Все потребители запитаны | 2024-04-09 12:55 | 2024-04-09 12:55 | 1:18 | ТП | КТП 1250 (д.Страдань) 400 кВА | 10 (10.5) | для устранения дефекта на ВР 10 кВ | 1 | 29 |  |  |  | 0.1 | 1 | тер. СНТ Строитель-91; тер. СНТ Лукошкино; тер. СНТ Лукошкино ЗИО; тер. СНТ Гавриково; д Коротыгино; д Лукошкино; тер ТСН СЗУ Квартет; тер. СНТ Хуторок; д Новогромово | 1:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-09 12:34 | Все потребители запитаны | 2024-04-09 14:32 | 2024-04-09 14:32 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС193/4-КТП854 | 6 (6.3) | ТО ВВк на ПС-193 Троицкая | [6 empty] | 2 | д. Фоминское, СНТ Росинтер-2 | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-09 14:56 | Все потребители запитаны | 2024-04-09 15:44 | 2024-04-09 15:44 | 0:48 | ТП | ТП 107 (Московский) | 10 (10.5) | для протяжки контактов главного рубильника 0,4 кВ Т-1 |  | 348 |  |  |  |  | 1 | д. Песье, п. Щапово, д. Александрово, СНТ Родник | 0:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-09 16:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-09 17:08 | 2024-04-09 17:08 | 0:58 | РП | РП 4Н (д. Кузнецово) | 10 (10.5) | восстановление шлейфов на ВР 10кВ КТП 152н | 5 | 250 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | КП Лесная поляна-2, д. Столбово | 0:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-09 17:50 | Все потребители запитаны | 2024-04-09 19:47 | 2024-04-09 19:47 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | пролет оп. №1-2 перенос проводов на новый ЛР 603 |  | 15 | [5 empty] | КП Лесная поляна-2, д. Столбово | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-09 19:22 | Все потребители запитаны | 2024-04-09 20:50 | 2024-04-09 20:50 | 1:28 | КВЛ | КЛ 10 кВ КРУН 37/2 - РТП 69/4 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 0 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д.Сосенки, СНТ Прокшино | 1:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-10 00:05 | Все потребители запитаны | 2024-04-10 00:40 | 2024-04-10 00:40 | 0:35 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 615 ПС 843 - РП 60/12 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | 4 | 26 |  |  | 0 | 0.15 | 6 | с. Былово, д. Варварино, с. Красная Пахра | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-10 02:34 | Все потребители запитаны | 2024-04-10 03:18 | 2024-04-10 03:18 | 0:44 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | по заявке абонента для устранения повреждения на ВР 10кВ КТП 246(аб.) | 1 | 2 |  |  |  | 0.1 | 1 | д. Ботаково, д. Жуковка, СНТ Орбита, ДНП Творчество | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-10 11:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-10 12:40 | 2024-04-10 12:40 | 1:20 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима, участок от КРУН-37. | [6 empty] | 7 | д. Летово, д. Зименки | 1:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-04-10 12:55 |  |  | 2024-04-10 12:55 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14/26 - ТП 1406 (аб) | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента "Семь энергий". | [7 empty] | СНТ Сатинские пруды, СНТ Курилово, СНТ Оазис, СНТ Мастер, СНТ Лесное озеро
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-10 13:28 | Все потребители запитаны | 2024-04-10 16:55 | 2024-04-10 16:55 | 3:27 | РП | РП 10 кВ №1 Безобразово | 10 (10.5) | проведения планового капитального ремонта и замены ЛР на опоре 1 | [6 empty] | 2 | д. Летово | 3:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-10 13:59 | Все потребители запитаны | 2024-04-10 15:00 | 2024-04-10 15:00 | 1:01 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 ПС706 - РП12 | 10 (10.5) | Для отыскания и устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Ботаково, д. Жуковка, СНТ Орбита, ДНП Творчество | 1:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-04-10 17:56 |  |  | 2024-04-10 17:56 |  | ВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 727/9 - РП 9 с отпайкой в ст. ТП 988 | 10 (10.5) | Повреждена КЛ 10 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Лебедево до ЛР 731 | [7 empty] | д. Красная Пахра, промзона
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-11 12:00 | Все потребители запитаны | 2024-04-11 12:20 | 2024-04-11 12:20 | 0:20 | КВЛ | КВЛ 10 кВ УЗТП 7(аб.) - ТП 630 "Плесково" | 10 (10.5) | Оперативные переключения, для восстановления нормальной схемы | [6 empty] | 7 | д. Фоминское, СНТ Росинтер-2 | 0:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-11 12:29 | Все потребители запитаны | 2024-04-11 13:55 | 2024-04-11 13:55 | 1:26 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 с ПС 727 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 9 | часть п. Щапово, СНТ Оазис, СНТ Курилово, СНТ Сатинские пруды, СНТ Лесное озеро | 1:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-11 13:22 | Все потребители запитаны | 2024-04-11 17:20 | 2024-04-11 17:20 | 3:58 | ТП | БМКТП 541 (д.Зыбино) 250 кВА | 6 (6.3) | проведение планового капитального ремонта. | [6 empty] | 1 | часть д. Зверево | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-11 13:50 | Все потребители запитаны | 2024-04-11 15:48 | 2024-04-11 15:48 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 РП 4н | 10 (10.5) | для реконструкции КТП 97н по договору ТП№НМ-23-303-40688(190391) | [6 empty] | 6 | д.Былово, д.Красная Пахра, д.Варварино | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-11 16:12 | Все потребители запитаны | 2024-04-11 18:54 | 2024-04-11 18:54 | 2:42 | РП | РП 43 | 10 (10.5) | работы по техприсоединению №НМ-21-302-10233(284220) реконструкция РП 43 | [6 empty] | 1 | д.Крекшино, д.Красные Горки, п.Станции Крекшино | 2:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-11 16:27 | Все потребители запитаны | 2024-04-11 18:23 | 2024-04-11 18:23 | 1:56 | ТП | КТП 97Н (д. Яковлевское) 400 кВА | 10 (10.5) | Вывести в ремонт для реконструкции КТП-97н | [6 empty] | 3 | д.Безобразово | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-11 16:35 | Все потребители запитаны | 2024-04-11 19:50 | 2024-04-11 19:50 | 3:15 | КВЛ | КВЛ 10 кВ УЗТП 7(аб.) - ТП 630 "Плесково" | 10 (10.5) | для замены опор с пролете опор 12-16 | [6 empty] | 2 | д.Акулово, д.Товарищево, СНТ: Янтарь, Ворсино-2, Акватер-плюс | 3:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-12 02:50 | Все потребители запитаны | 2024-04-12 04:18 | 2024-04-12 04:18 | 1:28 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.16 с ПС-59 ШР-1 до ЛР-798 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | промзона вблизи д.Николо-Хованское | 1:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-12 13:25 | Все потребители запитаны | 2024-04-12 15:23 | 2024-04-12 15:23 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/10 - ТП 1199/6 (Аб) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д.Остафьево, д.Рязаново, СНТ Рязаново, СНТ Елочка, СНТ Рассвет, СНТ Родничек-2, СНТ Сосенка | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-12 13:29 | Все потребители запитаны | 2024-04-12 16:11 | 2024-04-12 16:11 | 2:42 | ТП | БМКТП-416 д.Варварино. | 10 (10.5) | Работы по реконструкции с целью повышения надежности электрических сетей. Проведения капитального ремонта и устранения нарушений РТН, КН №16499. | [6 empty] | 1 | д.Остафьево, д.Рязаново, д.Староникольское, СНТ Рязаново, СНТ Елочка, СНТ Рассвет, СНТ Родничек-2, СНТ Сосенка | 2:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-12 13:48 | Все потребители запитаны | 2024-04-12 16:36 | 2024-04-12 16:36 | 2:48 | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 6 с ПС-773 до ЛР-780 | 10 (10.5) | Работы по реконструкции с целью повышения надежности электрических сетей. ТП-708 замена ВР-10кВ повышения надежности и исполнения ремонтной программы. КН №16488. | [6 empty] | 1 | д.Староникольское | 2:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-12 15:46 | Все потребители запитаны | 2024-04-12 17:01 | 2024-04-12 17:01 | 1:15 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Абабурово | 1:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-12 15:58 | Все потребители запитаны | 2024-04-12 17:43 | 2024-04-12 17:43 | 1:45 | КЛ | КЛ 10 кВ РП5/7-ТП654 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 2 | ЖК Андерсон, Дом отдыха Архангельское, дачи Архангельское | 1:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-12 19:35 | Все потребители запитаны | 2024-04-12 20:15 | 2024-04-12 20:15 | 0:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 1199/8 - КРУН 160 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | ЖК Николин Парк | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-12 23:11 | Все потребители запитаны | 2024-04-12 23:40 | 2024-04-12 23:40 | 0:29 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ. Повреждение на участке МосОблЭнерго | [6 empty] | 2 | ТСЖ Лесная Поляна-2, Газопровод | 0:29
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-13 11:30 |  |  | 2024-04-13 11:30 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | выясняется | [7 empty] | д. Саларьево, промзона
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-13 11:31 |  |  | 2024-04-13 11:31 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | выясняются | [7 empty] | д. Ерино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-13 18:05 | Все потребители запитаны | 2024-04-13 18:21 | 2024-04-13 18:21 | 0:16 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 2 ПС 124 - РТП 21К/13 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Компьютер, СНТ Романтик, СНТ Дружба | 0:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-13 22:28 | Все потребители запитаны | 2024-04-13 23:27 | 2024-04-13 23:27 | 0:59 | КЛ | КЛ-10кВ РП-97/7-ТП-9704/7 | 10 (10.5) | Для устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Киселево | 0:59
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-14 06:57 |  |  | 2024-04-14 06:57 |  | ПС | ПС 110 кВ Летово № 687 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента. | [7 empty] | д. Юрово, д. Варварино, д. Терехово, д. Городок, ДСК Север
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-04-14 21:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-14 21:53 | 2024-04-15 15:00 | 0:33 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/4-ТП1228 | 10 (10.5) | Выясняется. | [6 empty] | 2 | д. Овечкино, д. Сатино-Русское, д. Курилово, п. Щапово, ряд СНТ | 0:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-14 23:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-14 23:51 | 2024-04-14 23:51 | 0:41 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 3 | СНТ Сатинские пруды, СНТ Курилово, СНТ Оазис, СНТ Мастер, СНТ Лесное озеро | 0:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-14 23:50 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 01:47 | 2024-04-15 01:47 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 | 6 (6.3) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | г. Московский | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-15 01:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 03:09 | 2024-04-15 03:09 | 1:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | Терехово. Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д. Абабурово, д. Рассказовка, СНТ Химический факультет МГУ | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-15 03:30 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 04:08 | 2024-04-15 04:08 | 0:38 | РП | РП 32 Восток | 10 (10.5) | Для отыскания и устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 10 | г. Троицк, ЖК Новые Ватутинки, ЖК Андерсен, п. Ватутинки, ряд СНТ | 0:38
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-15 04:00 |  |  | 2024-04-15 04:00 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента Оборонэнерго. | [7 empty] | д. Мешково
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-15 11:21 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 12:20 | 2024-04-15 12:20 | 0:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 727 ф.24 - ТП 1271 с отпайками | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д. Косовка, с. Вороново, д. Семенково, д. Кресты, д. Спас-Купля, п. Рогово | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-15 12:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 13:12 | 2024-04-15 13:12 | 0:52 | РП | РП 73 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 6 | д. Акиньшино, д. Большое Покровское, д. Соколово, д. Марфино, д. Кривошеино | 0:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-15 12:43 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 14:40 | 2024-04-15 14:40 | 1:57 | ТП | КТП 521 (д.Сатино-Татарское) 250 кВА | 0.38 | для выправки опор 2/1-2/5 | [6 empty] | 1 | д. Жохово, д. Никоново, д. Вяткино, ряд СНТ | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-15 13:04 |  |  | 2024-04-16 16:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 15 ПС 110 кВ №252 "Передельцы" - РТП 89/7 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 110 кВ Передельцы до РТП 89 яч. 7 | [7 empty] | д. Акиньшино, д. Большое покровское, д. Кривошеино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-15 13:30 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 16:31 | 2024-04-15 16:31 | 3:01 | ТП | КТП 562 (д.Мешково) 250 кВА | 6 (6.3) | для проведения планового капитального ремонта и выправки КТП | [6 empty] | 1 | д. Никоново | 3:01
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-15 19:38 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 19:48 | 2024-04-15 19:48 | 0:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | Для восстановления нормальной схемы | [6 empty] | 3 | д. Девятское, мкрн Родники | 0:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-15 19:58 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 20:55 | 2024-04-15 20:55 | 0:57 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-116/5-ЛР-449 (Участок КЛ в ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-673 ) | 10 (10.5) | Для восстановления нормальной схемы | [6 empty] | 3 | д. Макарово, д. Прокшино, СНТ Коммунарка, СНТ Лесные Поляны, ДНТ Соловьиная роща | 0:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-15 20:30 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 22:20 | 2024-04-15 22:20 | 1:50 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 с ЦРП-6 до КТПк-1371 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Крекшино | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-15 21:38 | Все потребители запитаны | 2024-04-15 22:22 | 2024-04-15 22:22 | 0:44 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-19 ПС-426 оп.28-ТП-3708/3 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д. Саларьево, промзона | 0:44
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-15 21:51 |  |  | 2024-04-15 21:51 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонентаАО «Оборонэнерго» филиала «Центральный» | [7 empty] | д. Десна, СНТ Десна
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-16 04:30 |  |  | 2024-04-16 04:30 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 6 (6.3) | Повреждение в сети абонента ООО "Мосрентген" | [7 empty] | д. Архангельское, д. Зосимова Пустынь, п. Круги, СНТ Луч
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-16 11:18 | Все потребители запитаны | 2024-04-16 13:53 | 2024-04-16 13:53 | 2:35 | ТП | МТП 540 (д.Летово) | 0.38 | Кап. Ремонт ВЛ-0,4кВ | [6 empty] | 1 | д. Бабенки, д. Ворсино, д. Рыжово, д. Безобразово, д. Бакланово, д. Филино, СНТ Беляево | 2:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-16 12:05 | Все потребители запитаны | 2024-04-16 14:03 | 2024-04-16 14:03 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП538, Ф1 | 0.38 | Вывести в ремонт ВЛИ-0,4кВ фид.1 от КТП-538 для вывода из схемы ВДТ-0,4кВ, КН №18720. | [6 empty] | 1 | СНТ Малинки, СНТ Черный Луг, д. Харьино, д. Кончеево | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-16 12:52 | Все потребители запитаны | 2024-04-16 16:31 | 2024-04-16 16:31 | 3:39 | ТП | БМКТП 718 (д. Голохвастово) 250 кВА | 10 (10.5) | Работы по реконструкции с целью повышения надежности электрических сетей. Для капитального ремонта ТП, КН №17374. | [6 empty] | 1 | ДСК Мичуринец, д.Переделкино | 3:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-16 13:05 |  |  | 2024-04-18 13:10 |  | КЛ | КЛ 20 кВ фид 456 ПС 859 - РП 130/28 | 20 (21) | Выясняется. | [7 empty] | д.Кузенево, СНТ: Лесное, Волна, Булгаков, Мечта
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-16 14:36 | Все потребители запитаны | 2024-04-16 15:44 | 2024-04-16 15:44 | 1:08 | ТП | КТП 4400 | 10 (10.5) | Кап.ремонт КТП. ПС-494 фид.11 КТП-4400 (К№18091) | [6 empty] | 1 | метро Тропарево | 1:08
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-16 17:05 |  |  | 2024-04-16 17:05 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента АО "99 ЗАТО". | [7 empty] | д.Щапово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-17 11:38 | Все потребители запитаны | 2024-04-17 12:13 | 2024-04-17 12:13 | 0:35 | ТП | ТП 1272 (Школа-интернат Котельная с.Красное) 2х1000 кВА | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима на ВР | [6 empty] | 1 | ООО "Усадьба", РСП, МО | 0:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-17 11:42 | Все потребители запитаны | 2024-04-17 13:35 | 2024-04-17 13:35 | 1:53 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС193/4-КТП854 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | д. Терехово, д. Чириково ул 1-й Автопарк | 1:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-04-17 13:31 | Все потребители запитаны | 2024-04-17 14:01 | 2024-04-17 14:01 | 0:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 4 КТП 964 | 0.38 | повреждение КЛ на абонентском участке | [6 empty] | 1 | часть д. Десна | 0:30
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-17 13:43 | Все потребители запитаны | 2024-04-17 17:39 | 2024-04-17 17:39 | 3:56 | ТП | КТП 309 (аб) СНТ Акулово 250 кВА | 10 (10.5) | для проведения планового капитального ремонта КТП | [6 empty] | 1 | в районе п. Воскресенское | 3:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-17 14:32 | Все потребители запитаны | 2024-04-17 15:27 | 2024-04-17 15:27 | 0:55 | ТП | КТП 4404 (д.Расторопово) | 0.38 | для капитального ремонта РУ 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | часть п. Абабурово | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-17 15:41 | Все потребители запитаны | 2024-04-17 16:33 | 2024-04-17 16:33 | 0:52 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима. | [6 empty] | 3 | д. Кузнецово, д. Алымовка, д. Долгино, СНТ Дубрава, СНТ Догино-2, КП Фаворит, СНТ Березка, СНТ Тигона, СНТ Огонек. | 0:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-17 17:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-17 18:52 | 2024-04-17 18:52 | 1:42 | КЛ | КЛ-10кВ РП-97/7-ТП-9704/7 | 10 (10.5) | для безопасного выполнения работ по ремонту ранее поврежденного кабеля ТП 9704 яч.8 | [6 empty] | 1 | д. Шаганино, СНТ Европейская долина | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-17 17:57 | Все потребители запитаны | 2024-04-17 19:28 | 2024-04-17 19:28 | 1:31 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 9/9 - ТП 577/4 | 10 (10.5) | работы по тех. прис. НМ-21-340-11167(704815) демонтаж провода; врезка ТП 563 от АСП 318 и ТП 554 от АСП 324; реконструкция ВЛ путем замены на КЛ | [6 empty] | 1 | д. Большое Свинорье, СНТ Поляна | 1:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-18 00:11 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 01:45 | 2024-04-18 01:45 | 1:34 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 108 ПС 677 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 2 | СНТ Щербинка-2, промзона | 1:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-18 00:50 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 02:03 | 2024-04-18 02:03 | 1:13 | ТРП | РТП 25 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д. Троицкое | 1:13
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-04-18 02:12 |  |  | 2024-04-18 02:12 |  | ТРП | РТП 25 | 10 (10.5) | Потребительское АО МВ 10 кВ яч. 8 РП-25 | [7 empty] | д. Бабенки, д. Голохвастово
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-18 08:01 |  |  | 2024-04-18 08:01 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента АО «Оборонэнерго» филиала «Центральный» | [7 empty] | д. Косовка, д. Кресты, д. Семенково, д. Спас-Купля, п. Рогово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-18 08:18 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 10:15 | 2024-04-18 10:15 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | СНТ Щербинка-2 | 1:57
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-18 08:22 |  |  | 2024-04-18 08:22 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента: АО «Оборонэнерго» филиала «Центральный» | [7 empty] | часть д. Летово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-18 08:30 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 09:25 | 2024-04-18 09:25 | 0:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 РП 35 - ТП 585 с отпайками | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | Коммунарка (Больница шатры) | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-18 09:58 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 10:10 | 2024-04-18 10:10 | 0:12 | ТП | КТП 1602Н | 10 (10.5) | Изменение положения обмоток трансформатора | [6 empty] | 1 | д.Абабурово | 0:12
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-18 10:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 12:05 | 2024-04-18 12:05 | 1:55 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ, повреждена КЛ 10 кВ от ТП 1320 до ТП 1217 по фид. 10 с ПС 110 кВ Щапово | [6 empty] | 6 | д.Красная Пахра | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-18 11:07 |  |  | 2024-04-22 16:10 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 302 ПС 110 кВ №687 "Летово" - РП 32/10 | 10 (10.5) | Причины выясняются | [7 empty] | с.Былово, д.Шахово, д.Малыгино, д.Поляны, СНТ Поляны
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-18 11:22 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 12:07 | 2024-04-18 12:07 | 0:45 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д.Раево, д.Кузенево, СНТ: Идилия, Лесные Поляны, Надежда | 0:45
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-18 13:48 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 16:15 | 2024-04-18 16:15 | 2:27 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Работы по реконструкции с целью повышения надежности электрических сетей. Для замены ЛР-267 и ошиновки КЛ (ДНП Лесная Поляна) | [6 empty] | 1 | СНТ Щербинка 2 | 2:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-18 14:26 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 15:20 | 2024-04-18 15:20 | 0:54 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 781 - РП 63/3 | 10 (10.5) | Замена КТП-1502н, согл. НМ-22-303-19233(708357). Абонентов ТП-1502 запитать от ПЭС по временной схеме через РУ-0,4 (врем.) ТП-1503н, 1504н запитать от ПЭС 3 ПЭС-700 кВА. Отключение на время подключения РИСЭ. КВЛ-10 кВ Л-11 РП-63 Ф-33 ПС-781 от рек.130 (К№ 17963) | [6 empty] | 1 | д.Тупиково, д.Писково, д.Станиславль, д.Десна, д.Пенино, СНТ Ручеек | 0:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-18 14:45 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 16:43 | 2024-04-18 16:43 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН 300 Ф 33 ПС 781 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Красная Пахра | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-18 14:51 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 15:30 | 2024-04-18 15:30 | 0:39 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 - КРУН 30/2 | 10 (10.5) | Замена предохранителя ТСН в АСП-89 | [6 empty] | 1 | д. Яковлевское, д. Рассудово, х. Талызина, СНТ Таможенник, СНТ Рассудово, СНТ Железнодорожник, СНТ Летчик, СНТ Пахра, СНТ Аремкуз | 0:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-04-18 16:40 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 17:55 | 2024-04-19 14:20 | 1:15 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ПС-706 ТП-1217 до ТП-1320 | 10 (10.5) | Причина отключения выясняется. | [6 empty] | 1 | с. Былово, д. Романцево, КП Лисья Горка | 1:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-18 18:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 20:18 | 2024-04-18 20:18 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 31Н яч.4 - КТП 719Н - КРУН 62 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. Участок от ПСС-93 | [6 empty] | 3 | д. Романцево | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-18 19:22 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 01:09 | 2024-04-19 01:09 | 5:47 | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН 300 Ф 33 ПС 781 | 10 (10.5) | работы по тех. прис. замена КТП 1502 согл. НМ-22-303-19233(708357) | [6 empty] | 1 | СНТ Ветеран-2 | 5:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-18 19:25 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 20:36 | 2024-04-18 20:36 | 1:11 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-116/5-ЛР-449 (Участок КЛ в ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-673 ) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. Участок от КРУН-1 | [6 empty] | 3 | д. Красная Пахра, промзона | 1:11
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-18 20:55 | Все потребители запитаны | 2024-04-18 21:44 | 2024-04-18 21:44 | 0:49 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС727/10-РП35 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима на ЛР-514 | [6 empty] | 1 | мкрн Новомосковский, д. Старосырово | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-19 05:32 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 06:24 | 2024-04-19 06:24 | 0:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | г. Московский, мкрн. 1 | 0:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-19 05:35 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 07:33 | 2024-04-19 07:33 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 6 | д. Яковлевское, д. Рассудово, х. Талызина, СНТ Таможенник, СНТ Рассудово, СНТ Железнодорожник, СНТ Летчик, СНТ Пахра, СНТ Аремкуз | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-19 07:34 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 09:32 | 2024-04-19 09:32 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 615 ПС 843 - РП 60/12 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 6 | промзона д. Красная Пахра | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-19 08:34 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 09:42 | 2024-04-19 09:42 | 1:08 | КЛ | КЛ-10кВ от ПС 677 ф-113 до РП-16 яч.8 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | д. Говорово, д. Румянцево, СНТ Солнцево, СНТ Мичуринец, СНТ Черная Горка, СНТ Зеленая Горка, СНТ Медик-Румянцево | 1:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-19 12:49 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 13:37 | 2024-04-19 18:50 | 0:48 | ТП | КТП 417 Дудкино | 10 (10.5) | Причины выясняются | [6 empty] | 1 | д. Говорово, д. Румянцево, СНТ Солнцево, СНТ Мичуринец, СНТ Черная Горка, СНТ Медик-Румянцево | 0:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-19 14:16 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 14:50 | 2024-04-19 14:50 | 0:34 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС706/17-КТП1688 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб КТП 1830 | [6 empty] | 7 | д. Власово | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-19 14:39 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 15:45 | 2024-04-20 12:00 | 1:06 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 408 ПС 677 - РТП 19/7 (В/Ч)(аб) | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 408 с ПС 110 кВ Теплый Стан до РТП 19 | [6 empty] | 1 | д. Говорово, д. Румянцево, СНТ Солнцево, СНТ Мичуринец, СНТ Черная Горка, СНТ Медик-Румянцево | 1:06
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-19 15:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 16:19 | 2024-04-19 16:19 | 0:59 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 277/3 - ЗТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", повреждение на участке ОЭК за ЛР 128 | [6 empty] | 10 | д. Говорово, д. Румянцево, СНТ Солнцево, СНТ Мичуринец, СНТ Зеленая Горка, СНТ Медик-Румянцево | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-19 16:41 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 18:39 | 2024-04-19 18:39 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-1601 яч.1 яч.8 | 10 (10.5) | для замены ВН, ремонта ВР 417 | [6 empty] | 1 | СНТ Василек, СНТ Культура, СНТ Космос | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-19 20:06 | Все потребители запитаны | 2024-04-19 20:58 | 2024-04-19 20:58 | 0:52 | ТП | КТП-623 д.Каменка 10кВ | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима на ВР | [6 empty] | 1 | ДНП Сатинские Пруды, СНТ Оазис, СНТ Курилово, СНТ Сатино | 0:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-19 22:45 | Все потребители запитаны | 2024-04-20 00:42 | 2024-04-20 00:42 | 1:57 | КВЛ | ВКЛ 6 кВ Ф-2 ПС-592 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", повреждение за ЛР 52 на участке абонента | [6 empty] | 3 | д. Шаганино, ДПК Шаганино | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-19 23:18 |  |  | 2024-04-21 15:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/6 - ТП 1195/5 (Аб) | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 6 с ПС 110 кВ Марьино | [7 empty] | часть д. Зверево
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-20 01:21 |  |  | 2024-04-20 01:21 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 6 (6.3) | Повреждение на стороне абонента. | [7 empty] | д. Ямонтово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-20 03:08 | Все потребители запитаны | 2024-04-20 03:49 | 2024-04-20 03:49 | 0:41 | ТП | КТП 452П (п. Новомосковский) | 0.38 | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Сенькино-Секерино, д. Лужки, п. дома отдыха "Плесково", д. Дровнино, д. Ярцево | 0:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-04-20 06:53 |  |  | 2024-04-20 06:53 |  | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС-706, АСП-292 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ФИД.5 с ПС 706 от АСП-292 ( РСП) | [7 empty] | с. Былово, д. Малыгино, ряд СНТ
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-20 07:48 | Все потребители запитаны | 2024-04-20 08:59 | 2024-04-20 08:59 | 1:11 | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН 300 Ф 33 ПС 781 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли, повреждена КЛ 10 кВ фид. 33 с ПС 110 кВ Леоново до РП 63 яч. 3 | [6 empty] | 3 | д. Зыбино | 1:11
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-04-20 10:06 |  |  | 2024-04-21 14:30 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ПС-706 ТП-1217 до ТП-1320 | 10 (10.5) | Повреждена КЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 110 кВ Щапово до ТП 1217 | [7 empty] | д. Яковлевское, д. Рассудово, х. Талызина, ряд СНТ
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-20 12:45 | Все потребители запитаны | 2024-04-20 14:42 | 2024-04-20 14:42 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ фид.27 с ПС 110 кВ Красногорка до ЛР 501 | [6 empty] | 2 | д. Ширяево | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-20 23:54 | Все потребители запитаны | 2024-04-21 00:58 | 2024-04-21 00:58 | 1:04 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.15 РП 5п - ТП 526п | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", Повреждена КЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Щапово от ЛР 1300 до РП 5п яч.14 | [6 empty] | 3 | д. Рассудово | 1:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-21 11:02 | Все потребители запитаны | 2024-04-21 11:30 | 2024-04-21 11:30 | 0:28 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 4 | д. Лужки, д. Сенькино-Секерино, ряд СНТ | 0:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-21 13:11 | Все потребители запитаны | 2024-04-21 15:07 | 2024-04-21 15:07 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | Для отыскания и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д. Большое Покровское, д. Бурцево, д. Толстопальцево, д. Анкудиново, д. Голенищево, п. Кирпичного Завода, КП Променад, СНТ Березка, СНТ Анино, СНТ Мечта, СНТ Маяк Бурцево | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-04-21 15:30 |  |  | 2024-04-21 15:30 |  | РП | РП 35Н (д. Милюково) | 10 (10.5) | Абонентское АО ВВк 10 кВ РП-35Н РУ-10 кВ яч. 18 | [7 empty] | д. Косовка, д. Кресты
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-21 17:18 | Все потребители запитаны | 2024-04-21 17:56 | 2024-04-21 17:56 | 0:38 | ТП | КТП 10 кВ № 1205 Летово | 0.38 | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Середнево, д. Харьино, д. Кончеево, д. Староселье, СНТ Высокое, СПК Малинки | 0:38
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-21 18:08 | Все потребители запитаны | 2024-04-21 19:02 | 2024-04-21 19:02 | 0:54 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 от ПС 727 ЛР-181 до ТП-790 | 10 (10.5) | Для отыскания и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д. Варварино | 0:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-21 21:15 | Все потребители запитаны | 2024-04-21 23:13 | 2024-04-21 23:13 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д. Исаково | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-22 00:45 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 01:58 | 2024-04-22 01:58 | 1:13 | РП | РП-23 Рогово 10 кВ | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | промзона (Механизация) | 1:13
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-22 02:15 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 03:52 | 2024-04-22 03:52 | 1:37 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС357/10-КТП795 | 6 (6.3) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Кончеево, СПК Малинки | 1:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-22 04:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 05:30 | 2024-04-22 05:30 | 1:10 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Сенькино-Секерино, СНТ Полянка, СНТ Радуга | 1:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-22 10:48 |  |  | 2024-04-22 10:48 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/5 - ТП 1201/2 (Аб) | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента ОЭК | [7 empty] | д Сенькино-Секерино
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-22 10:48 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 11:36 | 2024-04-24 10:00 | 0:48 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/8 А - ТП 1202/1 (Аб) | 10 (10.5) | Выясняется. | [6 empty] | 1 | СПК Малинки | 0:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-22 10:48 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 12:35 | 2024-04-22 12:35 | 1:47 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/18 - КРУН 11/1 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 1 | д. Власово, п. Станции Крекшино | 1:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-22 11:05 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 12:54 | 2024-04-22 12:54 | 1:49 | КВЛ | КВЛ 10 кВ УЗТП 7(аб.) - ТП 630 "Плесково" | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ СНТ Полянка , СНТ Радуга, СНТ Росинка | [6 empty] | 1 | д. Харьино, д. Середнево, д. Староселье, СНТ Радуга | 1:49
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-22 11:52 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 15:33 | 2024-04-22 15:33 | 3:41 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | ТП для установки ПКУ на опоре 143 в сторону опоры 143/1 ТУ на ТП №Э-23-00-781931/522/НМ КВл-10кВ фид.6 с ЦРП-6 от ЛР-597 (К№18734) | [6 empty] | 2 | ул. Партизанская | 3:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-22 14:29 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 15:05 | 2024-04-22 15:05 | 0:36 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.17 ПС 426 - ТП 874 яч.5 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | п. Кокошкино | 0:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-22 15:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 17:18 | 2024-04-22 17:18 | 1:58 | РП | РП-23 Рогово 10 кВ | 10 (10.5) | Земена траверсы на опоре №202 | [6 empty] | 2 | КП Лесная Слобода | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-22 15:45 |  |  | 2024-04-24 13:40 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.442 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.5 | 10 (10.5) | Повреждена КЛ 10 кВ фид. 442А+Б с ПС 110 кВ Гавриково до РП 145 яч. 5 | [7 empty] | д. Саларьево
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-04-22 16:11 |  |  | 2024-04-22 16:11 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП 30/17 - КТП 3002 (Аб) | 10 (10.5) | Повреждение у абонента. | [7 empty] | п. Щапово, СНТ Елочки
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-22 16:31 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 16:52 | 2024-04-22 16:52 | 0:21 | ТП | ЗТП 948 (К/С Ильино) 2х630 кВА | 10 (10.5) | Опиловка ДКР | [6 empty] | 4 | д. Ярцево, д. Сенькино-Секерино, п. Плесково | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-22 18:44 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 20:32 | 2024-04-22 20:32 | 1:48 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Полет № 813 фид 602 - РП 8/18 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [7 empty] | д. Щербинка, д. Старосырово, д. Молодцы | 1:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-22 21:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-23 01:17 | 2024-04-23 01:17 | 3:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 - КРУН 30/2 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д. Терехово, д. Чириково, д. Бабенки, СНТ Чириково-1, СНТ Чириково-2, СНТ Чириково-3 | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-22 23:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-22 23:25 | 2024-04-22 23:25 | 0:15 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 5 | д. Страдань, д. Красное, д. Колотилово, СНТ Полянка-2, СНТ Весна, СНТ Луг, СНТ Березка, СНТ Квант, СНТ Фотон | 0:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-04-23 07:56 | Все потребители запитаны | 2024-04-23 09:03 | 2024-04-24 17:20 | 1:07 | ТРП | РП-41 д.Ватутинки 10кВ | 10 (10.5) | Выясняется. | [6 empty] | 1 | д. Романцево (промзона) | 1:07
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-23 12:53 | Все потребители запитаны | 2024-04-23 14:17 | 2024-04-23 14:17 | 1:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | для замены ТТ в АСП 108 по договору ТП №НМ-21-302-16582(610624) | [6 empty] | 1 | с. Красное, д. Красная Пахра | 1:24
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Плановое | 2024-04-23 14:35 | Все потребители запитаны | 2024-04-23 15:18 | 2024-04-23 15:18 | 0:43 | ПС | ПС 35 кВ Молчаново №524 | 6 (6.3) | ТО ВВк 6 кВ фид. 4 (К№19039) | [6 empty] | 1 | д. Большое Покровское, д. Бурцево, д. Толстопальцево, д. Анкудиново, д. Голенищево, п. Кирпичного Завода, КП Променад, СНТ Березка, СНТ Анино, СНТ Мечта, СНТ Маяк Бурцево | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-23 15:41 | Все потребители запитаны | 2024-04-23 17:56 | 2024-04-23 17:56 | 2:15 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 75/2 - ТП 1535/1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | д. Сатино-Татарское | 2:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-23 20:12 | Все потребители запитаны | 2024-04-23 22:09 | 2024-04-23 22:09 | 1:57 | РП | РП 21 | 6 (6.3) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 2 | д. Мешково | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-23 21:40 | Все потребители запитаны | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-23 22:00 | 0:20 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 2 | д. Большое Покровское, д. Акиньшино, д. Кривошеино, ряд СНТ | 0:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-04-24 01:57 |  |  | 2024-04-24 01:57 |  | ТРП | РТП 52 (г. Московкий) | 10 (10.5) | Абонентское АО ВВк 10 кВ яч. 18 РТП-52 | [7 empty] | д. Большое Покровское, д. Акиньшино, д. Кривошеино, ряд СНТ
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-24 11:05 |  |  | 2024-04-24 12:44 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.3 ПС-773 от АСП-408, Проверка учета э/э | [7 empty] | д. Власово, д. Красные Горки
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-24 12:40 | Все потребители запитаны | 2024-04-24 15:00 | 2024-04-24 15:00 | 2:20 | ТП | КТП 799Н | 10 (10.5) | Кап.ремонт ТП | [6 empty] | 1 | с. Красная Пахра, д. Романцево | 2:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-24 13:15 | Все потребители запитаны | 2024-04-24 17:05 | 2024-04-24 17:05 | 3:50 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | проведения планового капитального ремонта БМКТП-1220 и замены выносного разъединителя | [6 empty] | 2 | д. Пожитково, д. Шеломово, п. Киевский, ряд СНТ | 3:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-24 13:36 | Все потребители запитаны | 2024-04-24 16:26 | 2024-04-24 16:26 | 2:50 | ТП | КТП 976 (д.Конаково) 250 кВА | 10 (10.5) | проведения планового капитального ремонта | [6 empty] | 1 | д. Десна | 2:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-24 13:37 | Все потребители запитаны | 2024-04-24 17:33 | 2024-04-24 17:33 | 3:56 | ТП | МТП 540 (д.Летово) | 10 (10.5) | кап.ремонт ТП | [6 empty] | 1 | д. Кресты, СНТ Исток, СНТ Керамик, СНТ Механизатор, СПК Исток-2 | 3:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-24 13:53 | Все потребители запитаны | 2024-04-24 17:50 | 2024-04-24 17:50 | 3:57 | РП | ЦРП 4 п. Коммунарка | 10 (10.5) | Замена яч.3 по тех. прис. НМ-21-340-11167(704815) | [6 empty] | 1 | часть д. Летово | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-24 14:30 | Все потребители запитаны | 2024-04-24 16:58 | 2024-04-24 16:58 | 2:28 | КВЛ | КВЛ Ф. 2 с РП 1/320 Безобразово | 10 (10.5) | Вывести в ремонт для проведения планового капитального ремонта и замены ЛР-921 | [6 empty] | 3 | часть д. Давыдово | 2:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-04-24 15:18 |  |  | 2024-04-24 15:18 |  | РП | РП 32 | 10 (10.5) | Повреждение КЛ | [7 empty] | д. Голохвастово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-25 01:58 | Все потребители запитаны | 2024-04-25 03:05 | 2024-04-25 03:05 | 1:07 | ТРП | РТП 22 Теплицы | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 1 | д. Черепово | 1:07
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-25 08:36 |  |  | 2024-04-25 08:36 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента. | [7 empty] | с. Красное
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-25 08:37 | Все потребители запитаны | 2024-04-25 11:55 | 2024-04-25 11:55 | 3:18 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | устранение нагрева ВЛР КТП 221к | [6 empty] | 2 | СНТ Ветеран-2 | 3:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-25 10:21 | Все потребители запитаны | 2024-04-25 14:17 | 2024-04-25 14:17 | 3:56 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 39/13 - оп.1 | 10 (10.5) | для устранения постороннего предмета из ТП 760 | [6 empty] | 1 | СНТ Подолье | 3:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-25 11:15 | Все потребители запитаны | 2024-04-25 14:40 | 2024-04-25 14:40 | 3:25 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/10 - ТП 1199/6 (Аб) | 10 (10.5) | для безопасного производства работ по замене провода на КВЛ 35 кВ Внуково-Троицкая | [6 empty] | 3 | СНТ Акулово | 3:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-25 12:42 | Все потребители запитаны | 2024-04-25 13:55 | 2024-04-25 13:55 | 1:13 | ТП | КТП 1415 (д.Верховье) | 0.38 | замена провода по договору тех.прис. У-И-22-00-232456/НМ | [6 empty] | 1 | д. Расторопово | 1:13
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-25 13:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-25 16:04 | 2024-04-25 16:04 | 2:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/2 - ТП 806/1 с отпайками | 10 (10.5) | для ревизии силового трансформатора | [6 empty] | 1 | д. Давыдково, д. Шарапово, СНТ Солнечный, СНТ Фиалка, дп Кокошкино | 2:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-04-25 13:34 | Все потребители запитаны | 2024-04-25 19:25 | 2024-04-25 19:25 | 5:51 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 9/9 - ТП 577/4 | 10 (10.5) | работы по тех. прис. НМ-21-340-11167(704815) демонтаж провода, переключение ТП 532 от оп.23 и АСП 324 оп. 23, фазировка, реконструкция ВЛ 10кВ путем замены на КЛ 10 кВ | [6 empty] | 1 | КП Лесная Слобода | 5:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-25 15:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-25 16:18 | 2024-04-25 16:18 | 0:58 | ТП | КТП 1111 400 кВА (д.Кр.Пахра) | 10 (10.5) | для ревизии КТП | [6 empty] | 1 | п. Коммунарка, СНТ Солнечный | 0:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-25 15:28 | Все потребители запитаны | 2024-04-25 18:30 | 2024-04-25 18:30 | 3:02 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 | 10 (10.5) | для опиловки ДКР | [6 empty] | 1 | с. Красное (промзона) | 3:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-25 18:30 | Все потребители запитаны | 2024-04-25 19:46 | 2024-04-25 19:46 | 1:16 | РП | РП 43 | 10 (10.5) | Работы по техприсоединению (договор №НМ-21-302-10233(284220)) пристыковка яч. 19 к яч. 17, реконструкция РП 43 | [6 empty] | 1 | п. Мосрентген, промзона | 1:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-04-25 23:32 |  |  | 2024-04-27 16:00 |  | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-28 ПС-596 | 10 (10.5) | Причина выясняется Уточняется Схема сети – Нормальная | [7 empty] | СНТ Родничок, д. Мамыри
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-26 00:24 | Все потребители запитаны | 2024-04-26 02:19 | 2024-04-26 02:19 | 1:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Раево, д. Подосинки, д. Софьино | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-26 10:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-26 10:50 | 2024-04-26 10:50 | 0:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | вырубка деревьев в пролете опор 54-55 | [6 empty] | 3 | д. Раево, ДСК Надежда, ДКП Идилия, ПЖСКИЗ Синтез | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-26 11:50 | Все потребители запитаны | 2024-04-26 12:49 | 2024-04-26 12:49 | 0:59 | ТРП | РТП 37 (Пансионат Ватутинки) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли | [6 empty] | 2 | кв-л 402 (д. Каменка) | 0:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-26 11:50 | Все потребители запитаны | 2024-04-26 15:11 | 2024-04-26 15:11 | 3:21 | РП | РП 34 (Медок) | 10 (10.5) | Прозвонка (выверка) цепей вторичной коммутации схемы ЗМН (АВР) после отказа ЗМН (АВР) при опробовании. РП-34н 2 секция шин 10кВ 9фид.2 с ПС-773 | [6 empty] | 2 | с. Вороново, д. Семенково, д. Косовка, д. Спас-Купля, д. Кресты, п. Рогово | 3:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-26 11:58 | Все потребители запитаны | 2024-04-26 13:05 | 2024-04-26 13:05 | 1:07 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.17 ПС 426 - ТП 874 яч.5 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Сосенки, д. Столбово, СНТ Лесная Поляна-2, п. Коммунарка | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-26 12:10 | Все потребители запитаны | 2024-04-26 14:55 | 2024-04-26 14:55 | 2:45 | ТП | КРУН 213 д. Зименки | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 1 | д. Кузенево, ДНП Лесная поляна | 2:45
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-04-26 12:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-26 16:11 | 2024-04-26 16:11 | 3:51 | ТП | КТП 773 (ЖСК Клены) 630 кВА | 10 (10.5) | капитальный ремонт КТП-773 | [6 empty] | 1 | КП Подмосковные вечера | 3:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-26 15:32 | Все потребители запитаны | 2024-04-26 16:34 | 2024-04-26 16:34 | 1:02 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | Для восстановления шлейфа на ЛР-55 | [6 empty] | 1 | д. Рогозинино, д. Пятовское, КП ирбис, СНТ десна | 1:02
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-26 18:40 |  |  | 2024-04-26 18:40 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента. | [7 empty] | ДКП Соловьиная Роща
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-26 21:46 | Все потребители запитаны | 2024-04-26 21:58 | 2024-04-26 21:58 | 0:12 | КВЛ | КВЛ ф.50 ПС 575 - КРН 154н с отпайками | 10 (10.5) | ЖК Борисоглебское, СНТ Журналист, КВЛ-10кВ фид.50 с ПС-575 от АСП-217, Поиск и устранение ОЗЗ. (отключение по заявке Наро-Фоминского РЭС) | [6 empty] | 2 | д. Постниково, СНТ Толстопальцево, СНТ Алешино СНТ Транспортник, СНТ Ветеран Победы , СНТ Стрелец, СНТ Поляна, СНТ Фронтовик, СНТ Алешенька | 0:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-27 00:16 | Все потребители запитаны | 2024-04-27 01:18 | 2024-04-27 01:18 | 1:02 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-116/5-ЛР-449 (Участок КЛ в ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-673 ) | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | п. Щапово | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-27 00:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-27 00:55 | 2024-04-27 00:55 | 0:35 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/3 - КТП 15К | 10 (10.5) | СНТ СТрелец, СНТ Алешенька, СНТ Толстопальцево-4, СНТ Толстопальцево-5 Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д. Рогозинино, д. Пятовское, КП Ирбис, СНТ десна | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-27 02:07 | Все потребители запитаны | 2024-04-27 03:14 | 2024-04-27 03:14 | 1:07 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 503 ПС 843 - РТП 86/6 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | КП Подмосковные вечера | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-27 10:11 | Все потребители запитаны | 2024-04-27 13:06 | 2024-04-27 13:06 | 2:55 | ТРП | РТП 37 (Пансионат Ватутинки) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в аб. сетях за ЛР 114 | [6 empty] | 2 | д. Акиньшино, д. Кривошеино, д. Большое Покровское, СНТ Покровский лес | 2:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-27 11:05 | Все потребители запитаны | 2024-04-27 11:32 | 2024-04-27 11:32 | 0:27 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 604/11 - КРУН 314/1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сетях аб. за АСП 186 | [6 empty] | 1 | д. Раево | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-27 17:29 | Все потребители запитаны | 2024-04-27 20:55 | 2024-04-27 20:55 | 3:26 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 28/10 - КРУН 233/4 | 10 (10.5) | для подключения нового АСП в пр. оп. 8-10 | [6 empty] | 2 | СНТ Дружба, СНТ Лира | 3:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-27 18:01 | Все потребители запитаны | 2024-04-27 18:47 | 2024-04-27 18:47 | 0:46 | ТП | ТП 806(новая ТП) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Акиньшино, д. Кривошеино, д. Большое Покровское, СНТ Покровский лес | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-27 18:20 | Все потребители запитаны | 2024-04-27 18:54 | 2024-04-27 18:54 | 0:34 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сетях Мособлэнерго | [6 empty] | 2 | д. Говорово, СНТ Ясное, СНТ Зеленая Горка, СНТ Солнцево, СТН Мичуринец, СНТ Пенсионер, СНТ Медик-Румянцево | 0:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-27 23:07 | Все потребители запитаны | 2024-04-27 23:52 | 2024-04-27 23:52 | 0:45 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/23 - РП 32 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ фид.23 с ПС 110 кВ Лебедево до РП 32 | [6 empty] | 2 | д. Говорово, СНТ Ясное, СНТ Зеленая Горка, СНТ Солнцево, СТН Мичуринец, СНТ Пенсионер, СНТ Медик-Румянцево | 0:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-28 06:06 | Все потребители запитаны | 2024-04-28 08:00 | 2024-04-28 08:00 | 1:54 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д. Дудкино, СНТ Содружество Дудкино | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-28 06:21 | Все потребители запитаны | 2024-04-28 08:18 | 2024-04-28 08:18 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Дудкино | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-28 11:50 | Все потребители запитаны | 2024-04-28 12:35 | 2024-04-28 12:35 | 0:45 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-211 ПС-25 оп.29-оп.30 | 10 (10.5) | Отключен АСП-124. Восстановление шлейфа на ЛР-264. | [6 empty] | 1 | с. Троицкое, д. Ознобишино, д. Батыбино, д. Дмитрово, СНТ Хлыново | 0:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-28 13:47 | Все потребители запитаны | 2024-04-28 14:23 | 2024-04-28 14:23 | 0:36 | КВЛ | КВЛ 6 кВ Ф-6 ПС-592 | 6 (6.3) | Отключен АСП-16. Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 5 | п. Мосрентген, в/ч | 0:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-28 17:26 | Все потребители запитаны | 2024-04-28 18:01 | 2024-04-28 18:01 | 0:35 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сетях Мособлэнерго | [6 empty] | 2 | д. Киселево, ряд СНТ | 0:35
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-29 02:55 |  |  | 2024-04-29 02:56 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента. | [7 empty] | д. Тетеринки, д. Климовка, СНТ Киноцентр, СНТ Восход, СНТ Черничка
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-29 07:37 | Все потребители запитаны | 2024-04-29 10:05 | 2024-04-29 10:05 | 2:28 | ТП | ТП-1502 д.Рассказовка | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ ТП 1502 яч.7 ТП 1507 яч.5 до КТП 24 яч.1 | [6 empty] | 3 | д. Дудкино | 2:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-29 11:56 | Все потребители запитаны | 2024-04-29 12:34 | 2024-04-29 12:34 | 0:38 | КЛ | КЛ-10кВ РП-120/9-ЛР-215-оп.25 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ ТП 2300 яч.1 до ЛР 298 | [6 empty] | 2 | промзона | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-29 12:50 | Все потребители запитаны | 2024-04-29 14:13 | 2024-04-29 14:13 | 1:23 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-19 ПС-426 оп.28-ТП-3708/3 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ фид.19 до РТП 137 яч.15 | [6 empty] | 2 | д. Каменка | 1:23
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-29 13:18 | Все потребители запитаны | 2024-04-29 15:14 | 2024-04-29 15:14 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 108 ПС 677 | 10 (10.5) | поиск и устранеие ОЗЗ | [7 empty] | д. Студенцы, д. Рыбино, д. Армазово | 1:56
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-04-29 16:53 |  |  | 2024-04-29 16:53 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента (Оборонэнерго). | [7 empty] | д. Романцево
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-04-29 21:15 | Все потребители запитаны | 2024-04-29 22:32 | 2024-04-29 22:32 | 1:17 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д. Щербинка | 1:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-30 05:46 | Все потребители запитаны | 2024-04-30 06:54 | 2024-04-30 06:54 | 1:08 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от АСП 49 до ЛР 399 | [6 empty] | 1 | д. Рогозинино, д. Пятовское, КП Подмосковные Вечера | 1:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-04-30 22:05 | Все потребители запитаны | 2024-05-01 00:30 | 2024-05-01 00:30 | 2:25 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН-130 - РП-25 яч.18 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 4 | д. Кузнецово, ул. Центральная | 2:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-01 07:20 | Все потребители запитаны | 2024-05-01 08:29 | 2024-05-01 08:29 | 1:09 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-527/4 - РП-13 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д. Девятское, ДНП Лужки, СНТ Девятское | 1:09
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-01 08:19 |  |  | 2024-05-01 08:19 |  | ПС | ПС 35 кВ Емцово №276 | 6 (6.3) | Повреждение на стороне абонента. | [7 empty] | СНТ Дружба, СНТ Лира, д. Бараново, д. Ивановское
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-01 08:45 | Все потребители запитаны | 2024-05-01 10:44 | 2024-05-01 10:44 | 1:59 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | ОТыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 5 | д. Батыбино, п. ДРП-3, СНТ Хлыново, д. Дмитровка, д. Троицкое, с.Ознобишино | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-02 04:47 | Все потребители запитаны | 2024-05-02 05:38 | 2024-05-02 05:38 | 0:51 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 408 ПС 677 - РТП 19/7 (В/Ч)(аб) | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 1 | д. Большое Покровское, д. Акиньшино, д. Соколово, д. Кривошеино | 0:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-02 10:06 | Все потребители запитаны | 2024-05-02 11:13 | 2024-05-02 11:13 | 1:07 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 РП 9 - КРН 110 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.5 с РП-9 от АСП-110 яч.3 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | д. Ожигово, д. Пахорка, д. Рассудово, ряд СНТ | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-02 10:18 | Все потребители запитаны | 2024-05-02 12:15 | 2024-05-03 16:40 | 1:57 | КЛ | КЛ-10кВ РП-84 яч.10-ЛР-212-КРУН-153 яч.3 | 10 (10.5) | Выясняется | [6 empty] | 3 | д. Тетеринки, д. Дмитровка, СНТ Киноцентр, СНТ Восход, СНТ Черничка | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-02 12:47 | Все потребители запитаны | 2024-05-02 15:51 | 2024-05-02 15:51 | 3:04 | ТП | КТП 1016 (д.Исаково, Жадан А.А) 100 кВА | 10 (10.5) | КТП-1016 (ф.6 с ПС-773) капитального ремонта КТП | [6 empty] | 1 | КП Летово-2 | 3:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-02 13:05 | Все потребители запитаны | 2024-05-02 13:36 | 2024-05-02 13:36 | 0:31 | ТП | КТП 606 (д.Десна) | 0.38 | повреждение АВ 0,4 кВ у абонента по ул.Строительная | [6 empty] | 1 | с. Былово, д. Романцево, КП Лисья Горка | 0:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-02 13:29 | Все потребители запитаны | 2024-05-02 15:07 | 2024-05-02 15:07 | 1:38 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-23/1 до оп.1 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.1 с РП-23 до Лр-553 (фид.6 с ПС 615). Для регулировки ЛР-552 и опиловки ДКР на участке от ЛР-168 | [6 empty] | 6 | д. Лопатино, д. Лыковка, д. Каменка, д. Васюнино, д. Бунчиха, СНТ Царицыно, СНТ Песчаный, СНТ Березово | 1:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-02 14:20 | Все потребители запитаны | 2024-05-02 16:00 | 2024-05-02 16:00 | 1:40 | ТП | КТП 798Н | 10 (10.5) | Кап ремонт | [6 empty] | 1 | д. Лопатино, д. Лыковка | 1:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-02 15:00 | Все потребители запитаны | 2024-05-02 16:55 | 2024-05-02 16:55 | 1:55 | РП | РП 22К (Толстопальцево) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от РП 22 Яч.10 до ЛР 55 | [6 empty] | 1 | д. Тетеринки, д. Дмитровка, СНТ Киноцентр, СНТ Восход, СНТ Черничка | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-02 15:56 | Все потребители запитаны | 2024-05-02 16:47 | 2024-05-02 16:47 | 0:51 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 10 ПС 596 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 6 кВ от ЛР 692 до ТП 466 | [6 empty] | 1 | д. Ожигово, д. Пахорка, д. Рассудово, ряд СНТ | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-02 16:27 | Все потребители запитаны | 2024-05-02 17:27 | 2024-05-02 17:27 | 1:00 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 | 10 (10.5) | Восстановление шлейфов на ЛР-399 | [7 empty] | п. Марьино, мкр-н Рутаун | 1:00
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-03 06:05 | Все потребители запитаны | 2024-05-03 07:57 | 2024-05-03 07:57 | 1:52 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб.отпайке на КТП 243 (РСП) | [6 empty] | 2 | СТ Поляна, СТ Интернационалист, СНТ Буревестник, СТ Учитель, СНТ Десна | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-03 06:23 | Все потребители запитаны | 2024-05-03 06:53 | 2024-05-03 06:53 | 0:30 | КЛ | КЛ 6 кВ ПС193 Ф-14-РТП-10Н/13 | 6 (6.3) | устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Сенькино-Секирино, СНТ Полянка, СНТ Ильичевец, СНТ Радуга, СНТ Росинка | 0:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-03 11:12 | Все потребители запитаны | 2024-05-03 12:42 | 2024-05-03 12:42 | 1:30 | РП | РП 120 | 10 (10.5) | для подшиновки КЛ 10кВ (К№21875) | [6 empty] | 1 | СНТ Литератор, д. Дешино | 1:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-03 11:16 | Все потребители запитаны | 2024-05-03 12:55 | 2024-05-03 12:55 | 1:39 | КВЛ | КВЛ 6 кВ Ф-6 ПС-592 | 6 (6.3) | для подшиновки КЛ 6 кВ (К№21880) | [6 empty] | 2 | часть СНТ Шаганино | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-03 11:45 | Все потребители запитаны | 2024-05-03 15:11 | 2024-05-03 15:11 | 3:26 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-6708/1-ТП-6702/1 | 10 (10.5) | Реконструкция ТП-6709. По тех. прис. НМ-23-302-38962(116179) Конкорд № 21256 (КП Согласие-2) | [6 empty] | 1 | СНТ Ракитки, Промзона | 3:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-03 14:00 | Все потребители запитаны | 2024-05-03 17:58 | 2024-05-03 17:58 | 3:58 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/3 - ТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | Вывести в ремонт для проведения планового капитального ремонта КТП-495 с заменой ВР-6 кВ | [6 empty] | 4 | д. Лопатино, д. Лыковка, СНТ Кирпичного завода, СНТ Булатова Поляна-2 | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-03 15:33 | Все потребители запитаны | 2024-05-03 16:53 | 2024-05-05 14:50 | 1:20 | ТРП | РТП 40 пос. Коммунарка | 10 (10.5) | По факту осмотра изменен объем отключенных потребителей. Повреждение КЛ 10 кВ от ТП 590 до ТП 547. | [6 empty] | 1 | д. Ильино, д. Петрово, СНТ Родник, д. Кузовлево | 1:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-03 15:43 | Все потребители запитаны | 2024-05-03 17:02 | 2024-05-03 17:02 | 1:19 | РП | РП 120 | 10 (10.5) | по заявке №21885 подшиновка КЛ-10кВ | [6 empty] | 2 | Механизация, освещение, гаражи | 1:19
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-04 01:29 | Все потребители запитаны | 2024-05-04 02:01 | 2024-05-04 02:01 | 0:32 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли", повреждение в сетях РСП | [6 empty] | 3 | д. Прокшино, д. Макарово, СНТ Коммунарка-2, КС Дружба, СНТ Лесная Поляна-2, СНТ Березка-Коммунарка-1 | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-05-04 22:30 |  |  | 2024-05-04 22:30 |  | РП | РП 132 | 20 (21) | Самолет прогресс | [7 empty] | д. Софьино, д. Подосинки, д. Раево, д. Красная Пахра
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-05 08:15 | Все потребители запитаны | 2024-05-05 10:13 | 2024-05-05 10:13 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 38/3 - ТП 835/4 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 7 | д. Ватутинки, п. Ватутинки | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-05 10:15 | Все потребители запитаны | 2024-05-05 10:57 | 2024-05-05 10:57 | 0:42 | ВЛ | ВЛ РП-73 яч.19 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 11 | СНТ Токсатор | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-05 10:50 | Все потребители запитаны | 2024-05-05 11:15 | 2024-05-05 11:15 | 0:25 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 42/9-опора1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 3 | промзона | 0:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-05 12:40 | Все потребители запитаны | 2024-05-05 14:35 | 2024-05-05 14:35 | 1:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | СНТ ГринЛэг | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-05 17:45 | Все потребители запитаны | 2024-05-05 19:08 | 2024-05-05 19:08 | 1:23 | ТРП | РТП 38 (п.Воскресенское) | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 3 | д. Рассказовка, д. Пыхтино, д. Лапшинка, СНТ Солнечное-Внуково, СНТ Хим.фак. МГУ | 1:23
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-05 20:10 | Все потребители запитаны | 2024-05-05 22:07 | 2024-05-05 22:07 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ЛР 66 - ТП 383/2 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 3 | д. Поповка, д. Птичное | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-06 09:28 | Все потребители запитаны | 2024-05-06 10:15 | 2024-05-07 17:30 | 0:47 | РП | РП 101 (Сосенки) | 10 (10.5) | Причины выясняются | [6 empty] | 3 | часть п. Щапово, СНТ Оазис, СНТ Курилово, СНТ Сатинские пруды, СНТ Лесное озеро | 0:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-06 10:53 | Все потребители запитаны | 2024-05-06 12:13 | 2024-05-06 12:13 | 1:20 | ТП | КТП 1896 | 6 (6.3) | капитальный ремонт КТП | [6 empty] | 1 | промзона | 1:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-06 11:32 | Все потребители запитаны | 2024-05-06 15:29 | 2024-05-06 15:29 | 3:57 | ТП | КТП 773 (ЖСК Клены) 630 кВА | 10 (10.5) | капитальный ремонт КТП | [6 empty] | 1 | х. Брехово | 3:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-06 14:52 | Все потребители запитаны | 2024-05-06 16:49 | 2024-05-06 16:49 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Юрово, д. Городок | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-06 16:15 | Все потребители запитаны | 2024-05-06 17:40 | 2024-05-06 17:40 | 1:25 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/4-ТП1228 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Конаково | 1:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-05-06 16:15 |  |  | 2024-05-07 15:00 |  | КВЛ | КВЛ 10кВ от ф.14 ПС706 до ТП 1288 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ от ЛР 609 до ЛР 610. | [7 empty] | д. Летово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-06 17:23 | Все потребители запитаны | 2024-05-06 19:20 | 2024-05-06 19:20 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п. Коммунарка | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-07 09:37 | Все потребители запитаны | 2024-05-07 11:16 | 2024-05-07 11:16 | 1:39 | ТРП | РТП 22 Теплицы | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Безобразово, СНТ Василек, СНТ Культура | 1:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-07 12:33 | Все потребители запитаны | 2024-05-07 13:18 | 2024-05-07 13:18 | 0:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д. Девятское | 0:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-07 14:20 | Все потребители запитаны | 2024-05-07 16:06 | 2024-05-07 16:06 | 1:46 | ТРП | РТП 21 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Красные Горки, д. Власово | 1:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-07 16:05 | Все потребители запитаны | 2024-05-07 16:58 | 2024-05-07 16:58 | 0:53 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/17 - РП 10 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ фид.17 до ТП 644 | [6 empty] | 2 | СНТ Согласие-1 | 0:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-07 16:49 | Все потребители запитаны | 2024-05-07 18:19 | 2024-05-07 18:19 | 1:30 | РП | КРУН 24 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д. Староселье, д. Харьино, д. Середнево | 1:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-07 18:51 |  |  | 2024-05-08 16:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/103 - РП 29/7 | 10 (10.5) | Причины выясняются | [7 empty] | д. Верховье
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-07 20:15 | Все потребители запитаны | 2024-05-07 21:11 | 2024-05-07 21:11 | 0:56 | ТП | КТП 524п (д.Курилово, ДРП) 160 кВА | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | п. Секерино | 0:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-07 20:58 | Все потребители запитаны | 2024-05-07 21:34 | 2024-05-07 21:34 | 0:36 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | п. Коммунарка, СНТ Солнечный | 0:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-08 01:06 | Все потребители запитаны | 2024-05-08 01:37 | 2024-05-08 01:37 | 0:31 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 31Н яч.4 - КТП 719Н - КРУН 62 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 5 | д. Красная Пахра | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-08 09:12 | Все потребители запитаны | 2024-05-08 11:10 | 2024-05-08 11:10 | 1:58 | РП | РП 84 (д. Румянцево) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 12 | СНТ Витамины | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-08 10:30 | Все потребители запитаны | 2024-05-08 11:46 | 2024-05-08 11:46 | 1:16 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Опиловка деревьев в пролете опор 23-25. КВЛ-10кВ фид-3 с ПС-706 до АСП-352 №21837 | [6 empty] | 2 | д. Ширяево | 1:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-08 11:28 | Все потребители запитаны | 2024-05-08 11:53 | 2024-05-08 11:53 | 0:25 | РП | РП 84 (д. Румянцево) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима. КВЛ-10кВ линия 8 от РП-84 от АСП-33 | [6 empty] | 1 | д. Девятское, ряд СНТ, промзона | 0:25
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-08 13:37 |  |  | 2024-05-08 13:37 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д. Девятское
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-05-08 15:35 |  |  | 2024-05-08 17:05 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 110 | перекрытие (воздушный шарик) на шинный мост 10 кВ Т-1 от проходных изоляторов до реактора Т-1. | [7 empty] | д. Кузенево, ДНТ Булгаков, СНТ Волна, СНТ Мечта, СНТ Лесное
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-08 15:45 | Все потребители запитаны | 2024-05-08 16:40 | 2024-05-08 16:40 | 0:55 | РП | РП 21 | 6 (6.3) | устарениня неполнфазного режима | [6 empty] | 2 | д. Десна, СНТ Юпитер | 0:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-08 15:54 | Все потребители запитаны | 2024-05-08 17:53 | 2024-05-08 17:53 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.8 с ЦРП-6 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д. Сенькино-Секерино | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-08 16:12 | Все потребители запитаны | 2024-05-08 18:10 | 2024-05-08 18:10 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Устранения неполнофазного режима КВЛ-10кВ фид.14 с ПС 673 от АСП-252 | [6 empty] | 1 | СНТ Ракитки, промзона | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-08 18:15 | Все потребители запитаны | 2024-05-08 19:52 | 2024-05-08 19:52 | 1:37 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима КВЛ-10кВ лини 16 с РП-28н от АСП-57 | [6 empty] | 3 | д. Летово, ДНП Летово-2,3 | 1:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-05-08 22:01 |  |  | 2024-05-08 22:01 |  | РП | КРУН 9 фид. 16 ПС 426 | 10 (10.5) | КРУН-9 яч.7 Абоненты ОЭК | [7 empty] | с. Былово, ЖСК Клены
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-08 22:29 | Все потребители запитаны | 2024-05-08 23:22 | 2024-05-08 23:22 | 0:53 | КЛ | КЛ 10 кВ ЛР 66 - ТП 383/2 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. Участок от ТП-383 яч.2 | [6 empty] | 3 | КП Заречный, КП Заречный-2 | 0:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-08 23:31 | Все потребители запитаны | 2024-05-09 00:08 | 2024-05-09 00:08 | 0:37 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 24/7 (Аб) - ТП 2502/6 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [7 empty] | д. Девятское | 0:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-09 02:16 | Все потребители запитаны | 2024-05-09 04:14 | 2024-05-09 04:14 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение у мособлэнерго | [6 empty] | 3 | д. Зверево, СНТ Зверево, ЖК Борисоглебский, д. Рассудово, СНТ журналист | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-09 10:05 | Все потребители запитаны | 2024-05-09 10:53 | 2024-05-09 10:53 | 0:48 | РП | РП 97 | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Б.Покровское, д. Акиньшино, СНТ Содружество | 0:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-09 13:55 | Все потребители запитаны | 2024-05-09 15:52 | 2024-05-09 15:52 | 1:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 КРУН 123 Ф-5 ПС 494 | 10 (10.5) | Устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 7 | СНТ СТрелец, СНТ Алешенька, СНТ Толстопальцево-4, СНТ Толстопальцево-5, п. Толстопальцево | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-09 23:49 | Все потребители запитаны | 2024-05-10 00:38 | 2024-05-10 00:38 | 0:49 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Саларьево | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-10 10:15 | Все потребители запитаны | 2024-05-10 12:13 | 2024-05-10 12:13 | 1:58 | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 453К/7 - ТП 472/4 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д. Десна, СНТ Юпитер, СНТ Заречный | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-10 10:35 | Все потребители запитаны | 2024-05-10 12:15 | 2024-05-10 12:15 | 1:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 2 | д. Романцево, Квартал 212, СНТ Бавария клаб, СНТ Заря | 1:40
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-10 10:59 |  |  | 2024-05-10 10:59 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента "Оборонэнерго" | [7 empty] | СНТ Ракитки
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-10 12:19 | Все потребители запитаны | 2024-05-10 13:22 | 2024-05-10 13:22 | 1:03 | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 452/1 - ТП 451/7 | 6 (6.3) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 2 | СНТ Щербинка-2 | 1:03
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-11 00:45 | Все потребители запитаны | 2024-05-11 02:20 | 2024-05-11 02:20 | 1:35 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ фид.8 с ПС 592 оп.44 восстановления шлейфа, фид.1 с ПС 592 для БВР совместный подвес | [6 empty] | 5 | д. Летово, СНТ Летово-3, д. Ларево | 1:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-11 08:42 | Все потребители запитаны | 2024-05-11 09:17 | 2024-05-11 09:17 | 0:35 | ТП | БМКТП 70 (ДСК Конверсия) 250 кВА | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Секерино | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-12 00:24 | Все потребители запитаны | 2024-05-12 01:11 | 2024-05-12 01:11 | 0:47 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС494/11-ЦРП3/5 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ фид.11 до ЦРП 3 яч.9 | [6 empty] | 10 | д.Красные Горки, д.Власово | 0:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-12 03:45 | Все потребители запитаны | 2024-05-12 04:29 | 2024-05-12 04:29 | 0:44 | РП | ЦРП 3 (с/з Воскресенское) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Колотилово, д.Софьино, СНТ Випушки | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-12 09:25 | Все потребители запитаны | 2024-05-12 10:37 | 2024-05-12 10:37 | 1:12 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима От ПСС-34 | [6 empty] | 2 | д.Власово, д.Большое Свинорье, д.Красные Горки, СНТ Клубличные поля, СНТ Черничные поля, Анкудиново | 1:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-12 17:58 | Все потребители запитаны | 2024-05-12 18:42 | 2024-05-12 18:42 | 0:44 | ТП | КТП 520 (д.Сосенки) | 0.38 | Для ремонта провода в пролете оп. 13-14 | [6 empty] | 1 | д.Акиньшино, д.Большое Покроское | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-12 19:40 | Все потребители запитаны | 2024-05-12 20:27 | 2024-05-12 20:27 | 0:47 | ВЛ | ВЛ РП-73 яч.19 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 10 | п. Красные Горки | 0:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-13 10:41 | Все потребители запитаны | 2024-05-13 11:56 | 2024-05-13 11:56 | 1:15 | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 4416/3 - ТП 4480/8 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на абонентской отп. (ГКУ Москворечье). | [6 empty] | 6 | д. Андреевское, д. Мостовское, д. Рыбино, д. Тарасово, д. Армазово | 1:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-13 10:41 | Все потребители запитаны | 2024-05-13 14:33 | 2024-05-13 14:33 | 3:52 | ТП | КТП 54 (аб) к/с Газовик 160 кВА | 10 (10.5) | Капитальный ремонт КТП-54. КТП-54 (фид.11 с ПС-59) К№22401 | [6 empty] | 1 | пос.ст.Крекшино, д. Власово | 3:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-13 10:54 | Все потребители запитаны | 2024-05-13 12:22 | 2024-05-13 12:22 | 1:28 | ТП | КТП 662 (д.Десна) | 10 (10.5) | Кап. ремонт КТП. Ф-3 ПС-494 КТП-662 Десна Конкорд № 22796 | [6 empty] | 1 | д. Пыхтино, д. Рассказовка, СНТ Хим.фак. МГУ | 1:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-13 11:59 | Все потребители запитаны | 2024-05-13 13:53 | 2024-05-13 13:53 | 1:54 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 6 | СНТ Ракитки, д. Милорадово | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-13 12:09 | Все потребители запитаны | 2024-05-13 14:50 | 2024-05-13 14:50 | 2:41 | ТП | ТП 252 (д. Власово) | 10 (10.5) | Замена трансформатора. ПС-25 фид.106 КТП-252к Власово Конкорд № 22799 | [6 empty] | 1 | д. Десна, СНТ Десна-Агропункт | 2:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-13 13:54 | Все потребители запитаны | 2024-05-13 17:51 | 2024-05-13 17:51 | 3:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП23/8-ТП1123 | 10 (10.5) | для замены корпуса КТП 1123 | [6 empty] | 2 | Промзона | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-13 14:11 | Все потребители запитаны | 2024-05-13 18:05 | 2024-05-13 18:05 | 3:54 | ТП | КТП 1215Н (д.Белоусово) 100 кВА | 10 (10.5) | для капитального ремонта КТП | [6 empty] | 1 | часть д. Дубовка | 3:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-13 15:54 | Все потребители запитаны | 2024-05-13 17:50 | 2024-05-13 17:50 | 1:56 | РП | КРУН-54 без ТМ | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Страдань, д.Красное, д.Колотилово, СНТ Березка, СНТ Луч, СНТ Квант | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-14 11:26 | Все потребители запитаны | 2024-05-14 15:22 | 2024-05-14 15:22 | 3:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.22 ПС-781 Леоново от ПСС-111 до КРУН-50. Работы по техприсоединению (НМ-22-302-18856(948721)). Реконструкция ТП | [6 empty] | 1 | СНТ Родничек, Промзона | 3:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-14 12:59 | Все потребители запитаны | 2024-05-14 16:24 | 2024-05-14 16:24 | 3:25 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-527/4 - РП-13 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.5 с РП-13 от ЛР-398 (фид.9 с ПС-527). Заявка К№ 22529. Капитальный ремонт КТП-509 | [6 empty] | 1 | СНТ Полянка, СНТ Коммунарка-1, д. Мамыри, СНТ Лесная Поляна, Газопровод | 3:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-14 13:04 | Все потребители запитаны | 2024-05-14 16:18 | 2024-05-14 16:18 | 3:14 | ТП | КТП-555 п.Рогово 10кВ | 10 (10.5) | КТП-555 (фид.6 с ПС-615). Заявка К№ 22540. Капитальный ремонт КТП | [6 empty] | 1 | д. Львово, д. Богоявление, СНТ Колос, СНТ Дубенки, СНТ Дружба, СНТ Компьютер | 3:14
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-14 13:20 | Все потребители запитаны | 2024-05-14 16:08 | 2024-05-14 16:08 | 2:48 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 17 ПС 124 - РТП 21К/10 | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ ф.17 ПС-124 от ТП-482 яч.3. Для опиловки ДКР оп 3-11 (в сторону КТП-408) | [6 empty] | 2 | д. Красная Пахра, д. Софьино, д. Колотилово | 2:48
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-14 13:25 |  |  | 2024-05-14 13:25 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | п. Мосрентген, в/ч
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-14 14:19 | Все потребители запитаны | 2024-05-14 16:32 | 2024-05-14 16:32 | 2:13 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 29 ПС 494 - РТП 38/23 | 10 (10.5) | Замена дефектной опоры №3 по заявке №23584 | [6 empty] | 1 | д.Летово | 2:13
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-15 11:40 | Все потребители запитаны | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 15:00 | 3:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС706/17-КТП1688 | 10 (10.5) | Ошиновка и включение в работу АСП-441 КВЛ-10кВ фид.17 с ПС-706 от ЛР-204 №22392 | [6 empty] | 1 | СНТ: Клены, Красная Пахра, Белготой | 3:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-15 13:11 | Все потребители запитаны | 2024-05-15 14:55 | 2024-05-15 14:55 | 1:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на отпайке ОЭК на КТП 1170 | [6 empty] | 6 | д.Саларьево, п.Мосрентген, ул.Адмирала Корнилова | 1:44
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-15 14:32 |  |  | 2024-05-15 14:32 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента (Оборонэнерго) | [7 empty] | д.Исаково
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-15 15:48 |  |  | 2024-05-17 17:00 |  | ТРП | РТП 23 (Московский) | 10 (10.5) | поврежденна КЛ 10 кВ от РТП 23 яч.8 до ТП 233 яч.6 по фид.208 с ПС 220 кВ Говорово | [7 empty] | д.Десна
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-15 15:48 |  |  | 2024-05-17 17:00 |  | ТРП | РТП 23 (Московский) | 10 (10.5) | Выесняется | [7 empty] | д.Богородское, СНТ: Алмаз, Импульс, Простоквашино, Богородское 3, Квант, Рогово 1
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-15 22:09 | Все потребители запитаны | 2024-05-16 00:05 | 2024-05-16 00:05 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | х.Брехово | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-16 10:13 | Все потребители запитаны | 2024-05-16 13:24 | 2024-05-16 13:24 | 3:11 | ТП | КТП-250 ЖСПК"Садовый квартал" 10 кВ | 10 (10.5) | Заявка №24165 для замены дефектных проходных изоляторов 10 кВ | [6 empty] | 1 | д.Девятское | 3:11
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-16 12:35 | Все потребители запитаны | 2024-05-16 15:51 | 2024-05-16 15:51 | 3:16 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | Замена ЛР-891 КВЛ-10кВ фид.2 с ПС-773 от ЛР-544 до ЛР-892 (К№22759) (СНТ Полет, СНТ Теремок) | [6 empty] | 1 | д.Ерино | 3:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-16 12:36 | Все потребители запитаны | 2024-05-16 16:33 | 2024-05-16 16:33 | 3:57 | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 ПС-673 | 10 (10.5) | Замена ВЛР КТП-883, опиловка ДКР, устранение дефектов. КВЛ-10 кВ ф.11 ПС-673 от АСП-135 (К№22801) (СНТ Вузсервис, СНТ Покровское) | [6 empty] | 4 | Промзона | 3:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-16 12:40 |  |  | 2024-05-20 13:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.337 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.6 | 10 (10.5) | выясняется | [7 empty] | д.Красная Пахра
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-16 12:59 | Все потребители запитаны | 2024-05-16 16:56 | 2024-05-16 16:56 | 3:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | восстановление шлейфов на ЛР-501. | [6 empty] | 1 | д.Львовка, д.Богоявление, СНТ: Актер, Застройщик, Элеватор, Колос, Дубенки, Световод, Романтик, Дружба, Компьютер, Меридиан | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-16 14:05 | Все потребители запитаны | 2024-05-16 15:14 | 2024-05-16 15:14 | 1:09 | ТП | КТП 1310 (НПИЗ"Шеломова") 400 кВА | 10 (10.5) | Подключение вновь построенной ВЛИ-0,4кВ КТП-1310к (фид.10 с ПС-523) (К№23509) | [6 empty] | 1 | д.Ботаково, д.Пучково, СНТ Лесная Сказка | 1:09
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-16 14:19 | Все потребители запитаны | 2024-05-16 15:15 | 2024-05-16 15:15 | 0:56 | КЛ | КЛ 6 кВ ЗТП 480К/6 - ТП 453К/6 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 2 | д.Десна | 0:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-05-16 15:52 |  |  | 2024-05-17 14:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 от ПС 727 оп.18 до РП-9 | 10 (10.5) | выясняется | [7 empty] | д. Алхимово, СНТ Мелиоратор
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-16 16:20 | Все потребители запитаны | 2024-05-16 16:53 | 2024-05-16 16:53 | 0:33 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/23 - РП 32 | 10 (10.5) | Для отыскания и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д.Фоминское | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-16 19:55 | Все потребители запитаны | 2024-05-16 21:53 | 2024-05-16 21:53 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 1199/8 - КРУН 160 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Ворсино, д.Акулово, д.Товарищево, СНТ Янтарь, СНТ Ворсино-2, СНТ Акватер-Плюс | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-05-16 22:08 |  |  | 2024-05-17 17:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/9-РП5/3 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | п.Коммунарка
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-16 22:28 | Все потребители запитаны | 2024-05-16 23:34 | 2024-05-16 23:34 | 1:06 | ТП | КТП 1394 (к.Девятское) | 0.38 | Устранения нагрева на ГР 0,4кВ | [6 empty] | 1 | д. Князево, д.Милорадово | 1:06
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-05-17 07:48 |  |  | 2024-05-17 08:44 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 110 | при осмотре Т-1 на ошиновке реактора обнаружено перекрытие изоляции при вмешательстве птицы. Оборудование осмотрено, вывод в ремонт не требуется, может быть введено в работу | [7 empty] | д. Власово, д. Красные Горки
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-17 08:08 |  |  | 2024-05-20 14:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 208 ПС 843 - РТП 23/3 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | д.Страдань, д.Красное, д.Колотилово, п. Красное, СНТ Полянка-2
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-17 11:18 | Все потребители запитаны | 2024-05-17 16:54 | 2024-05-17 16:54 | 5:36 | РП | РП-24 (Александровские пруды) | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению (№-22-00-621929/125) для пристыковки ячейки 10 кВ (К№23094) | [6 empty] | 1 | д. Девятское, п. Знамя Октября | 5:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-17 12:10 | Все потребители запитаны | 2024-05-17 15:08 | 2024-05-17 15:08 | 2:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.12 с ПС-546 до РП-21П | 10 (10.5) | Капитальный ремонт, установка ЛР на опоре №1 КВЛ-10кВ фид.12 с РП-21п до ЛР-970 (фид.12 с ПС-546) (К№23313) | [7 empty] | д. Язово, д. Каракашево, СНТ Строитель, СНТ Пион, СНТ Ромашка | 2:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-05-17 13:05 |  |  | 2024-05-17 13:05 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 16 яч.17 - КТП 1606 КТП 1607 | 10 (10.5) | Повреждение у абонента | [7 empty] | СНТ Маяк-Бурцево, СНТ Березки, СНТ Мечта-С, д. Бурцево; КП Променад, д. Середнево, д. Анино, д. Большое Покровское, п. Кирпичного Завода
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-05-17 13:20 |  |  | 2024-05-17 13:20 |  | КЛ | КЛ-10кВ ПС-843/107А-РП-103/10 Саларьево | 10 (10.5) | Повреждение КЛ-10кВ на стороне метро. | [7 empty] | д. Язово, д. Каракашево
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-17 13:26 | Все потребители запитаны | 2024-05-17 17:24 | 2024-05-17 17:24 | 3:58 | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 6 с ПС-773 до ЛР-780 | 10 (10.5) | Перенос опоры 5/4 с частной территории | [6 empty] | 3 | ИЖЗ Шеломово, НПИЗ Шеломово | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-17 13:57 | Все потребители запитаны | 2024-05-17 15:06 | 2024-05-17 15:06 | 1:09 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 69/5 - ТП 403/3 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 3 | д. Девятское | 1:09
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-17 17:49 | Все потребители запитаны | 2024-05-17 18:39 | 2024-05-20 15:00 | 0:50 | РП | РП 125 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ от РП 125 яч.13 на КТП 1253 | [6 empty] | 2 | часть д. Черепово | 0:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-18 11:03 | Все потребители запитаны | 2024-05-18 13:01 | 2024-05-18 13:01 | 1:58 | КЛ | КЛ-10кВ РП-73/13-оп.2 | 10 (10.5) | Для подъема и пришиновки кабельной воронки на оп.2 | [6 empty] | 1 | д. Язово, д. Каракашево | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-18 12:06 | Все потребители запитаны | 2024-05-18 15:06 | 2024-05-18 15:06 | 3:00 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/23 - РП 32 | 10 (10.5) | Для безопасного производства работ по установке новой КТП по договору ТП в охранной зоне КТП-1620 (фид.23 с ПС-727) К№14172 промзона | [7 empty] | д. Черепово, д. Кувекино, д. Евсеево | 3:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-05-18 14:01 |  |  | 2024-05-18 14:01 |  | ТРП | РТП 52 (г. Московкий) | 10 (10.5) | Повреждение у абонента | [7 empty] | д. Язово, д. Каракашево, СНТ Пион, СНТ Остафьево-2
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-19 09:25 | Все потребители запитаны | 2024-05-19 10:52 | 2024-05-19 10:52 | 1:27 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-18 РТП-9 Ф-302 ПС-687 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д. Язово, д. Каракашево, СНТ Пион, СНТ Остафьево-2 | 1:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-20 01:55 | Все потребители запитаны | 2024-05-20 03:12 | 2024-05-20 03:12 | 1:17 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-1601 яч.1 яч.8 | 10 (10.5) | Включение КЛ-10кВ, ЛР-166. | [6 empty] | 2 | СНТ Остафьево-2 | 1:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-20 11:20 | Все потребители запитаны | 2024-05-20 12:37 | 2024-05-20 12:37 | 1:17 | ТП | КТП 762 д. Б. Покровское | 0.38 | Перетяжка провода, замена линейной арматуры (ВЛ-0,4 кВ фид.1, 2 КТП-762 и ф.2 КТП-224) | [6 empty] | 2 | д. Девятское, СНТ Родничок-2, СНТ Девятское | 1:17
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-20 13:20 | Все потребители запитаны | 2024-05-20 17:13 | 2024-05-20 17:13 | 3:53 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1А ПС 371 - ТП 1021н | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид. Голохвастово (фид.1А с ПС-371). Замена ВР-10 на КТП-12515н и опиловка ДКР в пролете опор 29-29/1, заявка 24017 | [6 empty] | 10 | д. Столбово, д. Сосенки, СНТ Лесные Поляны, СНТ Финтроп | 3:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-20 14:05 | Все потребители запитаны | 2024-05-20 16:41 | 2024-05-20 16:41 | 2:36 | ТП | КТП 494 (д.Ярцево, ж/д Клочковой) 25 кВА | 10 (10.5) | КТП-494 (фид.2 с ПС-773). Капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | д. Алхимово | 2:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-20 14:15 | Все потребители запитаны | 2024-05-20 16:09 | 2024-05-20 16:09 | 1:54 | ТРП | РТП 39 (Согласие 1) | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли д.Согласие 1,2 | [6 empty] | 1 | д. Былово, СНТ Клены | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-20 14:30 | Все потребители запитаны | 2024-05-20 15:55 | 2024-05-20 15:55 | 1:25 | ТП | КТП 1198Н (аб) (ИЗ Аверин) | 10 (10.5) | Устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 6 | д. Настасьино | 1:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-20 15:25 | Все потребители запитаны | 2024-05-20 16:08 | 2024-05-20 16:08 | 0:43 | РП | РТП-40 Автобусный парк Красная пахра | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | п. Щапово, СНТ Елочки-Щапово | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-20 17:58 | Все потребители запитаны | 2024-05-20 18:41 | 2024-05-20 18:41 | 0:43 | ТРП | РТП 39 (Согласие 1) | 10 (10.5) | Устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Настасьино | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-20 20:26 | Все потребители запитаны | 2024-05-20 22:12 | 2024-05-20 22:12 | 1:46 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 31 ПС 494 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 7 | часть д. Девятское, промзона | 1:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-21 10:28 | Все потребители запитаны | 2024-05-21 10:54 | 2024-05-21 10:54 | 0:26 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 69/5 - ТП 403/3 | 10 (10.5) | по заявке 25014 на ЛР-164 установка ПЗ-10кВ | [6 empty] | 1 | д.Бабенки, д.Голохвастово, д.Терехово, д.Чириково, СНТ: Чириково, Никольское, Том, Утро | 0:26
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-05-21 11:51 |  |  | 2024-05-21 15:14 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 110 | Перекрытие изоляции шинного моста 10 кВ Т-1 на птицу | [7 empty] | п. Минвнешторга, СНТ Внуково
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-21 12:23 | Все потребители запитаны | 2024-05-21 16:17 | 2024-05-21 16:17 | 3:54 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 781 - РП 63/3 | 10 (10.5) | Опиловка ДКР КВЛ-10 кВ ф.33 Л-11 РП-63 ПС-781 от ПСС-36 (К№22804) | [6 empty] | 1 | д.Красная Пахра, д.Красное | 3:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-21 12:44 | Все потребители запитаны | 2024-05-21 16:00 | 2024-05-21 16:00 | 3:16 | ТП | КТП 791 (д.Климовка) 250 кВА | 10 (10.5) | КТП-791 (фид.6 с ПС-615) Капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | п.Минвнешторга, д.Абабурово, д.Внуково, СНТ Дубрава, СНТ Внуково, СНТ Нововнуково | 3:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-21 15:26 | Все потребители запитаны | 2024-05-21 16:20 | 2024-05-21 16:20 | 0:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 69/5 - ТП 403/3 | 10 (10.5) | снятие ПЗ-10кВ на ЛР-164, и включение в работу КЛ-10кВ ЛР-164 до ЛР-165 | [6 empty] | 4 | п.ДРП-3 | 0:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-22 07:22 | Все потребители запитаны | 2024-05-22 07:43 | 2024-05-22 07:43 | 0:21 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 677/41 - РТП 33/2 | 10 (10.5) | выясняется ,обьектов ППЭ нет. Повреждение в сети абонента (МИСиС) | [6 empty] | 1 | часть п. Щапово, СНТ Оазис, СНТ Курилово, СНТ Сатинские пруды, СНТ Лесное озеро | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-22 08:50 | Все потребители запитаны | 2024-05-22 09:28 | 2024-05-22 09:28 | 0:38 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-211 ПС-25 оп.36-РП-28Н яч.13 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. Участок от ПСС-34 | [6 empty] | 2 | д.Губцево, д.Клоково, д.Хатминки, СНТ Строитель, СНТ Энергетик | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-22 10:41 | Все потребители запитаны | 2024-05-22 12:43 | 2024-05-22 12:43 | 2:02 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 ПС 124 - ТП 1585 | 6 (6.3) | Замена изолятора на оп.19/4, опиловка ДКР | [6 empty] | 3 | д.Саларьево, Промзона, ул. Генерала Корнилова | 2:02
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-22 11:59 | Все потребители запитаны | 2024-05-22 13:57 | 2024-05-22 13:57 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 59/16 - РП 18 с отпайками | 10 (10.5) | Для отыскания и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д.Песье, д.Иваньково | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-22 13:47 | Все потребители запитаны | 2024-05-22 17:45 | 2024-05-22 17:45 | 3:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | Строительство КТП-10/0,4кВ в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ-10кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением ЛР-12П – ТП №1592 до РУ- 10кВ проектируемой КТП-10/0,4 Работы по тех.присоединению, согласно заявке НМ-23-302-42803(223931) ВЛ-10 кВ ф-3 ПС 617 от ЛР-12 (К№24513) д.Щербинка | [6 empty] | 1 | д.Саларьево | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-22 13:54 | Все потребители запитаны | 2024-05-22 17:21 | 2024-05-22 17:21 | 3:27 | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 ПС-673 | 10 (10.5) | Опиловка ДКР, устранение дефектов, ремонт КТП-723н КВЛ-10 кВ ф.11 ПС-673 от РТП-116 до КРУН-1 (К№24575) | [6 empty] | 2 | д.Давыдково, д.Шарапово, д.Кокошкино, СНТ Солнечный, СНТ Фиалка | 3:27
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-22 15:25 |  |  | 2024-05-22 15:25 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента | [7 empty] | с.Былово, д.Малыгино, д.Шахово, д.Поляны, Квартал 22, СНТ Черемухи, СНТ Белгатой, СНТ Жемчужина, СНТ Малые Поляны
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-22 15:33 | Все потребители запитаны | 2024-05-22 16:17 | 2024-05-22 16:17 | 0:44 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 41 ПС 781 - РТП 31Н/7 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 3 | д.Анкудиново, ДНП НИАТ | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-22 16:32 | Все потребители запитаны | 2024-05-22 20:30 | 2024-05-22 20:30 | 3:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП 5п - ТП 1372п(аб) с отпайками | 10 (10.5) | для ошиновки и включения КТП 1673. Работы по тех.присоединению согл. ТУ на ТП №И-22-00-941306/102/НМ | [6 empty] | 1 | д.Анкудиново, ДНП НИАТ, д. Ивановское, кв-л 78 | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-22 21:10 | Все потребители запитаны | 2024-05-22 22:23 | 2024-05-22 22:23 | 1:13 | ТРП | РТП 37 (Пансионат Ватутинки) | 10 (10.5) | Устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Хлыново, д. Батыбино, д. Овечкино, д. Троицкое, п. ДРП-3, д. Русино, д. Ознобишино | 1:13
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-23 10:01 | Все потребители запитаны | 2024-05-23 11:02 | 2024-05-24 15:00 | 1:01 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 ПС 673 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ от АСП 67 до ТП 253 яч.6, повреждение шлейфа на ЛР 313 | [6 empty] | 3 | д. Язово, д. Каракашево, СНТ Строитель, СНТ Пион, СНТ Остафьево-2 | 1:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-23 13:13 | Все потребители запитаны | 2024-05-23 13:54 | 2024-05-23 13:54 | 0:41 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 с ПС 727 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ фид.30 | [6 empty] | 4 | п. Коммунарка | 0:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-23 14:30 | Все потребители запитаны | 2024-05-23 15:01 | 2024-05-23 15:01 | 0:31 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | Для безопасности проведения работ по восстановлению шлейфа на опоре №109 по Ф-605 ПС-25. | [6 empty] | 2 | с. Былово | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-23 14:53 | Все потребители запитаны | 2024-05-23 16:43 | 2024-05-23 16:43 | 1:50 | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению(договор НМ-23-303-36116(953023)), реконструкция ТП | [6 empty] | 4 | СНТ Ждановец, п. Разъезда Пожитково, п. Дистанции Пути-1, д. Бекасово, СНТ Яхонт, СНТ Физик, СНТ Лесно-1,2, СНТ Элитап | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-23 18:31 | Все потребители запитаны | 2024-05-23 19:01 | 2024-05-23 19:01 | 0:30 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 27 ПС 193 | 6 (6.3) | для устранения нагрева на ВР 10 кВ на КТП 751. | [6 empty] | 2 | СНТ Лесная Слобода 1 | 0:30
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-23 20:34 |  |  | 2024-05-23 20:34 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента. | [7 empty] | д. Язово, д. Каракашево, д.Черепово, д.Ямонтово, СНТ Пион, СНТ Остафьево-2, СНТ Строитель
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-23 21:12 |  |  | 2024-05-24 13:00 |  | РП | РП 131 (п.Коммунарка) | 20 (21) | повреждение КЛ 20 кВ от РП 131 яч. 9 до ТП 132 яч.2 | [7 empty] | д.Черепово, д.Яковлево, д.Новинки
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-23 23:49 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 01:48 | 2024-05-24 01:48 | 1:59 | РП | ЦРП 3 (с/з Воскресенское) | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 14 | п.Газопровод, д.Столбово | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-24 06:12 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 06:58 | 2024-05-24 06:58 | 0:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 6 | п. Новомосковский | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-24 08:24 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 09:05 | 2024-05-24 09:05 | 0:41 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/3 - КТП 15К | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Крекшино, д. Власово, п. Станции Крёкшино | 0:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-24 09:48 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 10:19 | 2024-05-24 10:19 | 0:31 | КЛ | КЛ 10 кВ РП12/6-ТП585 | 10 (10.5) | ДНП Европейская долина, СНТ Чистые ключи, ИЖЗ Шаганино, Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д. Старосырово, п. Новомосковский | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-24 10:29 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 11:01 | 2024-05-25 13:00 | 0:32 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 32Н/1 - ТП 1115/8 | 10 (10.5) | повреждение на участке абонента ООО "УКИФ Аллтек" | [6 empty] | 1 | часть д. Кузнецово | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-24 10:56 |  |  | 2024-05-27 15:10 |  | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС 677 " Теплый Стан" ф.312 до РП-101 яч.4 | 10 (10.5) | Выясняются | [7 empty] | д. Сенькино-Секерино, СНТ Полянка, СНТ Радуга
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-24 10:59 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 14:58 | 2024-05-24 14:58 | 3:59 | РП | РП 43 | 10 (10.5) | Регулировка ШР-10 кВ яч.19 нов. Включение ТП-1697 (нов) от яч.19 РП-43 Реконструкция РП-10кВ №43. В РУ-10кВ РП №43 установить линейную ячейку согл. НМ-21-302-10233(284220) РП-43 1.сек ПС-781 (К№25390) | [6 empty] | 1 | д. Старосырово, СНТ Остафьево-1, СНТ Нефтемаш, д. Молодцы | 3:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-24 11:21 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 14:56 | 2024-05-24 14:56 | 3:35 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 727 ф.24 - ТП 1271 с отпайками | 10 (10.5) | Ошиновка КЛ-10 кВ на ЛР-1013 и опиловка ДКР КВЛ-10кВ фид.24 c ПС-727 от РП-40 (К№25475) | [6 empty] | 1 | ДСК Конверсия | 3:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-24 11:55 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 13:52 | 2024-05-24 13:52 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на КТП 2307(ОЭК) | [6 empty] | 2 | п.Станции Крекшино, д.Власово | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-24 11:58 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 13:58 | 2024-05-24 13:58 | 2:00 | ТП | ТП 450 (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | изменение конфигурации сети ул.Минская ТП-450 п.Кокошкино ВЛ 0,4 кВ ф.2, 3 ПС 124 Кокошкино | [6 empty] | 1 | д.Черепово, д.Расторопово, д.Ямонтово, д.Евсеево, квартал 68 | 2:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-24 12:46 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 14:45 | 2024-05-24 14:45 | 1:59 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от ТП 576 яч.2 до ЛР 10 по фид.33 с ПС 110 кВ Леоново | [6 empty] | 1 | п.Подсобного хозяйства Воскресенское | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-24 16:03 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 17:55 | 2024-05-24 17:55 | 1:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 523 фид 10 - ТП 1310 | 10 (10.5) | Замена сбитой опоры №19/6. | [6 empty] | 2 | часть д. Руднево, ул. Светлая | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-24 16:52 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 18:00 | 2024-05-24 18:00 | 1:08 | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | 10 (10.5) | Для восстановления перемычек на оп 43 | [6 empty] | 3 | п.Станции Крекшино, д.Власово | 1:08
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-05-24 20:32 | Все потребители запитаны | 2024-05-24 22:24 | 2024-05-25 11:40 | 1:52 | ПС | ПС 110 кВ Щапово №706 | 10 (10.5) | повреждение кабельной воронки в яч. фид.7. | [6 empty] | 9 | с. Былово | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-25 04:20 | Все потребители запитаны | 2024-05-25 04:55 | 2024-05-25 04:55 | 0:35 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/15 - ТП 1126 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 110 кВ Вороново до ТП 1126 | [6 empty] | 2 | часть д. Сосенки | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-25 23:19 | Все потребители запитаны | 2024-05-25 23:43 | 2024-05-25 23:43 | 0:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | для снятия ветки на ВЛР 10 кВ ТП 723 | [6 empty] | 5 | СНТ Маяк-Бурцево, СНТ Березки, СНТ Мечта-С, д. Бурцево; КП Променад, д. Середнево, д. Анино, д. Большое Покровское, п. Кирпичного Завода | 0:24
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-26 09:33 |  |  | 2024-05-26 09:33 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента | [7 empty] | д. Пыхчево, д. Яковлево, д. Черепово, д. Власьево, д. Киселевка, СНТ Новинки, СНТ Ручей
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-05-26 11:26 |  |  | 2024-05-26 11:26 |  | РП | РП 8 (п. Рассказовка) | 10 (10.5) | Абонентское АО РП-8 РУ-10 кВ яч. 9 (повреждение в сети абонента (механизация)) | [7 empty] | часть СНТ Газовик
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-05-26 12:59 |  |  | 2024-05-26 12:59 |  | ТП | ТП 894 | 10 (10.5) | Абонентское АО ТП-894 РУ-10 кВ яч. 13 (повреждение в сети абонента «ООО Котеджная застройка») | [7 empty] | д. Десна
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-26 16:50 | Все потребители запитаны | 2024-05-26 18:35 | 2024-05-27 13:00 | 1:45 | ПС | ПС 35 кВ Знаменская 592 | 6 (6.3) | выясняется | [6 empty] | 7 | д. Сосенки, д. Столбово, СНТ Лесные Поляны, ул Героя России Соломатина; ул Адмирала Корнилова | 1:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-27 11:03 | Все потребители запитаны | 2024-05-27 14:31 | 2024-05-27 14:31 | 3:28 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Замена ЛР 10 кВ (отпайка в сторону КТП-775). ВЛ 10 кВ Л-16 РП-28Н участок от КРУН-57 до ПСС-86 от Ф-211 ПС-25 Конкорд №25988 | [6 empty] | 1 | д. Власово | 3:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-27 11:44 | Все потребители запитаны | 2024-05-27 14:15 | 2024-05-27 14:15 | 2:31 | РП | РП 120 | 10 (10.5) | Для ремонта ЛР-299, Для ремонта яч.2 ТП-2300. КВЛ-10 кВ Л-9 РП-120 от ТП-2300/5 до ТП-2332/1, ТП-2300 1 и 2 СШ-10 кВ Ф-23 ПС-494 №25974 | [6 empty] | 1 | д. Лыковка | 2:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-27 11:51 | Все потребители запитаны | 2024-05-27 12:47 | 2024-05-27 12:47 | 0:56 | ТП | КТП 4412 (д.Евсеево) | 10 (10.5) | Кап. ремонт КТП. КТП-4412 Ф-11 ПС-494 Десеновское Конкорд №25976 | [6 empty] | 1 | д. Белоусово | 0:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-27 12:46 | Все потребители запитаны | 2024-05-27 15:11 | 2024-05-27 15:11 | 2:25 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/6 - ТП 923 | 6 (6.3) | Капитальный ремонт КВл-6кВ фид.6 с ПС ПС 524 от ТП-923 Промзона Катодная защита (К№25914) | [7 empty] | Промзона (ул Героя России Соломатина) | 2:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-27 13:02 | Все потребители запитаны | 2024-05-27 16:45 | 2024-05-27 16:45 | 3:43 | ТП | БМКТП 954 (д.Кузенево) | 10 (10.5) | Капитальный ремонт КТП-954 (фид.3 с ПС 706) (К№25911) | [6 empty] | 1 | д. Кукшево | 3:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-27 13:03 | Все потребители запитаны | 2024-05-27 15:14 | 2024-05-27 15:14 | 2:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | Для реконструкции КТП-1473 по договору ТП. ТУ на ТП №НМ-23-303-40873(715195) Заявитель ООО "Росы" | [6 empty] | 1 | д. Косовка | 2:11
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-27 13:40 | Все потребители запитаны | 2024-05-27 17:35 | 2024-05-27 17:35 | 3:55 | ТП | БМКТП 703 (д.Вороново) 400 кВА | 10 (10.5) | Капитальный ремонт КТП-703 (фид.9 с ПС 527) (К№25422) | [6 empty] | 1 | п. Рогово | 3:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-27 14:51 | Все потребители запитаны | 2024-05-27 16:41 | 2024-05-27 16:41 | 1:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли | [6 empty] | 2 | д. Санино, д. Кокошкино | 1:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-27 18:35 | Все потребители запитаны | 2024-05-27 19:25 | 2024-05-27 19:25 | 0:50 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | От АСП-341. Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | СНТ Строитель, Квартал 53 | 0:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-28 05:15 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 05:39 | 2024-05-28 05:39 | 0:24 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Раево | 0:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-28 05:29 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 07:28 | 2024-05-28 07:28 | 1:59 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Сенькино-Секерино, СНТ Полянка, СНТ Ильичевец, СНТ Радуга, СНТ Росинка | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-28 06:37 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 06:51 | 2024-05-28 06:51 | 0:14 | РП | РП 150 | 10 (10.5) | Устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 7 | д. Ознобишино | 0:14
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-28 09:16 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 09:43 | 2024-05-28 09:43 | 0:27 | ТП | ТП 451 (п. Кокошкино) | 0.38 | кратковременное превышение нагрузки | [6 empty] | 1 | СНТ Шатры, СНТ Гренадеры | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-28 11:16 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 13:14 | 2024-05-28 13:14 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 2 | д. Старогромово, д. Лукошкино, д. Коротыгино, д. Ясенки, д. Юдановка, д. Новогромово, СНТ Лукошкино, СНТ Гавриково, СНТ Строитель-91, СНТ Нефтяник-94, СНТ Хуторок, СНТ Квартет, СНТ Солнечное, СНТ Поляны, СНТ Ясенки-2, СНТ Подольская Слобода | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-28 12:14 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 15:01 | 2024-05-28 15:01 | 2:47 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-524/9 отЛР-509 до КРН-126_коп9 | 6 (6.3) | для реконструкции КТП 53 по договору ТП ТУ на ТП №НМ-23-302-39483(143560). Заявитель АО "ОЭК" | [6 empty] | 1 | д. Косовка, д. Кресты, д. Бунчиха, д. Рогово, д. Спас-Купля, д. Кленовка, СНТ: Витамин, Лесное, Поляны, Литейщик, Росинка | 2:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-28 12:48 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 14:30 | 2024-05-28 14:30 | 1:42 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ РП 13 яч. ф.8 до ЛР 420 | [6 empty] | 6 | д.Девятское, СНТ Лужки, СНТ Родники | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-28 12:58 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 14:16 | 2024-05-28 14:16 | 1:18 | ТП | КТП 434П (п. Новомосковский) | 0.38 | Выправка опоры | [6 empty] | 1 | п. Щапово, ул. Садовый квартал | 1:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-28 13:06 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 13:47 | 2024-05-28 13:47 | 0:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ ТП 736 до ЛР 652 | [6 empty] | 2 | д. Ярцево | 0:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-28 15:28 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 18:22 | 2024-05-28 18:22 | 2:54 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-23/1 оп.37 до КТП-1149 | 10 (10.5) | проведения планового капитального ремонта КТП 791 и замены ВР 10 | [6 empty] | 1 | д. Акиньшино, д. Большое Покровское | 2:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-28 15:38 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 18:25 | 2024-05-28 18:25 | 2:47 | КВЛ | КВЛ 6 кВ КТП 482/3 - КТП 408К | 6 (6.3) | замена КТП 407 и ВЛР КТП 407 по договору тех. прис. НМ-22-303-31753(712712) | [6 empty] | 1 | д. Девятское | 2:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-28 19:50 | Все потребители запитаны | 2024-05-28 21:28 | 2024-05-28 21:28 | 1:38 | КЛ | КЛ-10кВ РП-25 яч.14-оп.1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Шеломово | 1:38
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-28 23:07 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 00:53 | 2024-05-29 00:53 | 1:46 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/3 - ТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Кокошкино, д. Санино | 1:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-29 01:25 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 02:09 | 2024-05-29 02:09 | 0:44 | ВЛ | ВЛ РП-73 яч.19 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ РП 165 яч. 13 до РП 97 яч. 12 | [6 empty] | 8 | д. Софьино, д. Колотилово, КП Випушки | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-29 06:37 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 08:20 | 2024-05-29 08:20 | 1:43 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 523 ф.3 - РП-9к | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | СПК Малинки | 1:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-29 09:10 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 11:04 | 2024-05-29 11:04 | 1:54 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | СНТ Родники | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-29 09:58 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 10:48 | 2024-05-29 10:48 | 0:50 | ТП | КТП 2308 (д.Сосенки) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Александровские Пруды | 0:50
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-29 10:40 |  |  | 2024-05-29 10:40 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента | [7 empty] | промзона
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-29 11:23 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 13:16 | 2024-05-29 13:16 | 1:53 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП-9 яч.10 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | метро Саларьево | 1:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-29 11:35 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 13:26 | 2024-05-29 13:26 | 1:51 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.6 с ПС-773 от ТП-736 до оп.37 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.6 с ПС-773 , отшиновка поврежденной КЛ на ЛР-652 | [6 empty] | 1 | часть п. Шишкин Лес, д. Исаково, д. Новомихайловское | 1:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-05-29 13:35 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 15:13 | 2024-05-29 15:13 | 1:38 | ТП | КТП 309 (д.Уварово) | 0.38 | Выправка опоры ВЛ-0.4кВ КТП-309 Ф-41 ПС781 (К№25999) | [6 empty] | 1 | д. Румянцево, д. Дудкино, СНТ Дружба, СНТ Знамя Труда, СНТ Содружество Дудкино | 1:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-29 14:22 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 16:20 | 2024-05-29 16:20 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 ПС 592 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 6 кВ от АСП 79 до АСП 80 | [6 empty] | 1 | СНТ Мосхладкомбината | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-29 14:27 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 14:45 | 2024-05-29 14:45 | 0:18 | ТП | ТП-1559 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | Устранение неполнофазного режима РУ 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | д.Бурцево, д.Середнево, СНТ Маяк Бурцево, СНТ Березки, СНТ Родничек, д.Голенищево, д.Большое Покровское, д.Анино | 0:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-29 16:11 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 16:35 | 2024-05-29 16:35 | 0:24 | КВЛ | КВЛ 6 кВ Ф-4 ПС-592 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Марушкино, СНТ Искра | 0:24
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-29 20:20 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 20:50 | 2024-05-29 20:50 | 0:30 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ фид.2 до РП 5п | [6 empty] | 3 | промзона | 0:30
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-29 21:40 |  |  | 2024-05-29 21:40 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента ТОП "Троицкий Технопарк ФИАН" | [7 empty] | СНТ Сосны, СНТ Солнечная Поляна-1,2,3, СНТ Горнево
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-29 22:39 | Все потребители запитаны | 2024-05-29 23:39 | 2024-05-29 23:39 | 1:00 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 139 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Бачурино | 1:00
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-30 12:15 | Все потребители запитаны | 2024-05-30 17:55 | 2024-05-30 17:55 | 5:40 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | для реконструкции КТП-554 по договору ТП. ТУ на ТП №И-21-00-321452/103/НМ. КВЛ 10кВ фид.20 с ПС 59 от АСП 308 К№25980 | [6 empty] | 2 | д.Дудкино, СНТ: Знамя, Дружба | 5:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-30 12:22 | Все потребители запитаны | 2024-05-30 15:10 | 2024-05-30 15:10 | 2:48 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП 5п - ТП 1372п(аб) с отпайками | 10 (10.5) | Вывести в ремонт для замены ВР-10 на КТП-1418 и переключения ПБВ, КН№26735. | [6 empty] | 4 | д.Дудкино, СНТ: Знамя, Дружба | 2:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-05-30 12:27 | Все потребители запитаны | 2024-05-30 12:57 | 2024-05-30 12:57 | 0:30 | ТП | ТП-1558 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | повреждение КЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 1558 | [6 empty] | 1 | д. Акиньшино, д. Большое Покровское | 0:30
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-30 15:14 | Все потребители запитаны | 2024-05-30 18:47 | 2024-05-30 18:47 | 3:33 | РП | РП-23 Рогово 10 кВ | 10 (10.5) | производства работ по замене КЛ в Яч. фид.2 РП-23. КВЛ-10кВ фид.2 с РП-23 до ЛР-555 (фид14 с ПС 527) К№25983 | [6 empty] | 2 | д.Белоусово, д.Хмырово, д.Юрьево, х.Хутор Гуляево, д.Голохвастово, СНТ: Рубин, Синтез, Лесное, Южное | 3:33
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-05-30 15:27 |  |  | 2024-05-30 15:27 |  | ПС | ПС 35 кВ Знаменская 592 | 6 (6.3) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Ярцево
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-05-30 16:52 | Все потребители запитаны | 2024-05-30 17:28 | 2024-05-30 17:28 | 0:36 | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Каскадное отключение фид. 24 (РСП) и фид. 26 (Оборонэнерго). | [6 empty] | 3 | СНТ: Согласие-1, Согласие-2 | 0:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-30 17:06 | Все потребители запитаны | 2024-05-30 18:51 | 2024-05-30 18:51 | 1:45 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 | 6 (6.3) | Устранения неполнофазного режима, Совместного выводим фид.1 с ПС 592 для БВР на ВЛ-6кВ | [6 empty] | 4 | д.Кончеево, д.Староселье, д.Середнево, д.Малинки, СНТ: Харьино, Черный Луг, Малинки | 1:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-30 17:59 | Все потребители запитаны | 2024-05-30 19:55 | 2024-05-30 19:55 | 1:56 | РП | РП 20 (Антоновка) | 10 (10.5) | поиск и устранения земли | [6 empty] | 1 | с.Красное, д.Красная Пахра | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-05-30 21:06 | Все потребители запитаны | 2024-05-30 21:29 | 2024-05-30 21:29 | 0:23 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Выясняется | [6 empty] | 6 | СНТ: Согласие-1, Согласие-2 | 0:23
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-30 21:10 | Все потребители запитаны | 2024-05-30 21:48 | 2024-05-30 21:48 | 0:38 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 с ПС-706 от ТП-1217 до оп.1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д. Яковлево, д. Новинки, д. Черепово, д. Пыхчево, д. Киселевка, д. Власьево | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-30 23:02 | Все потребители запитаны | 2024-05-30 23:42 | 2024-05-30 23:42 | 0:40 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 ПС 592 | 6 (6.3) | Включение КЛ-6кВ после ремонта, сборка нормальной схемы. | [6 empty] | 1 | д.Румянцево | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-31 01:10 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 02:17 | 2024-05-31 02:17 | 1:07 | РП | РП 20 (Антоновка) | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [7 empty] | д.Пятовское, д.Рогозинино | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-31 01:23 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 03:19 | 2024-05-31 03:19 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 | 6 (6.3) | Демонтаж и монтаж концевой воронки на опоре.1 реконструкция КЛ 6 кВ ф. 8 от РУ 6 кВ ПС 35 кВ Знаменская до оп. №1 согл. НМ-23-303-41810(233977) | [6 empty] | 3 | д.Климовка | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-31 04:50 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 05:50 | 2024-05-31 05:50 | 1:00 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима, участок до ТП-454 | [6 empty] | 3 | д.Дудкино, д.Румянцево, СНТ: Знамя Труда, Дружба | 1:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-31 11:05 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 12:16 | 2024-05-31 12:16 | 1:11 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 5 | д.Власово, д.Крекшино, п.Станции Крекшино | 1:11
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-05-31 11:41 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 13:27 | 2024-05-31 13:27 | 1:46 | ТП | КТП-10кВ № 891 Лапшинка | 0.38 | Опиловка ДКР, восстановления ввода в дом | [6 empty] | 5 | д.Брехово, х.Брехово | 1:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-05-31 13:26 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 17:10 | 2024-05-31 17:10 | 3:44 | ТП | МТП -565 д.Коротыгино 10 кВ | 10 (10.5) | для капитального ремонта КТП | [6 empty] | 1 | д.Косовка, д.Кресты, квартал 402 | 3:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-31 14:45 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 16:40 | 2024-05-31 16:40 | 1:55 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС59/1-ЗТП943/3 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д.Кленовка | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-31 17:21 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 19:10 | 2024-05-31 19:10 | 1:49 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д.Щербинка | 1:49
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-31 17:42 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 19:08 | 2024-05-31 19:08 | 1:26 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 1138 с отпайками ЛР 324 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д.Марфино, д.Соколово, д. Кривошеино | 1:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-31 17:50 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 19:47 | 2024-05-31 19:47 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д.Клоково, д.Губцево, СНТ Строитель, д. Хатминки | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-05-31 17:55 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 18:09 | 2024-05-31 18:09 | 0:14 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП23/8-ТП1123 | 10 (10.5) | Выясняется | [6 empty] | 4 | СНТ Мастер | 0:14
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-05-31 21:03 | Все потребители запитаны | 2024-05-31 22:30 | 2024-05-31 22:30 | 1:27 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 59/16 - РП 18 с отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | часть КП Ватутинки | 1:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-01 01:58 |  |  | 2024-06-03 15:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 ПС 687 - ТП 6809/1 (аб) | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | часть п.Первомайское, д.Рогозинино, СНТ Десна
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-01 06:10 | Все потребители запитаны | 2024-06-01 06:49 | 2024-06-01 06:49 | 0:39 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/26 - РП 32 | 10 (10.5) | Для отыскания и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 5 | Промзона в районе г.Щербинка | 0:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-01 13:29 | Все потребители запитаны | 2024-06-01 14:02 | 2024-06-01 14:02 | 0:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 514 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [7 empty] | д.Былово, СНТ: Цветочный, Белгатой, Клены, Красная Пахра | 0:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-01 19:09 | Все потребители запитаны | 2024-06-01 20:48 | 2024-06-01 20:48 | 1:39 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение аб. КЛ 10 кВ (РСП) | [6 empty] | 6 | д.Красная Горка, д.Власово | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-01 20:11 | Все потребители запитаны | 2024-06-01 21:57 | 2024-06-01 21:57 | 1:46 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 3 | д.Лапшинка, д.Акатово, СНТ: Верхнее Акатово, Фея-Лапшинка | 1:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-02 16:31 |  |  | 2024-06-05 13:00 |  | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 870/206 - РП 163/10 | 20 (21) | АО от МТЗ КЛ-10кВ ПС-870 фид.203- РП-167 яч.5 | [7 empty] | д.Ватутинки
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-02 21:36 |  |  | 2024-06-04 15:10 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 677/315 - РП 140/6 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | больница Коммунарка
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-03 12:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 16:22 | 2024-06-03 16:22 | 3:52 | ТП | БМКТП 718 (д. Голохвастово) 250 кВА | 10 (10.5) | Капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | д.Черепово, д.Расторопово, д.Кувекино, д.Евсеево, д.Яковлево, д.Киселевка, д.Пыхчево, д.Власьево, д.Новинки | 3:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-03 14:00 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 15:20 | 2024-06-03 15:20 | 1:20 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 67/2 - КРУН 69/1 - КРУН 64/1 | 10 (10.5) | Восстановление шлейфов оп. № 28, восстановление нормальной схемы | [6 empty] | 2 | х.Гуляево, д.Хмырово, д.Белоусово, д.Юрьево, д.Голохвастово, СНТ: Рубин, Синтез, Лесное, Южное | 1:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-03 14:00 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 16:49 | 2024-06-03 16:49 | 2:49 | ТП | КТП 965 (д.Косовка) 250 кВА | 10 (10.5) | Капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | СНТ: Толстопальцево-4, Толстопальцево-5, Алешенька, Стрелец | 2:49
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-03 14:33 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 16:45 | 2024-06-03 16:45 | 2:12 | ТП | КТП 695 (д.Сахарово) 100 кВА | 10 (10.5) | Капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | д.Шаганино, КП Европейская Долина, СНТ: Чистые Ключи, Журналист | 2:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-03 15:21 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 17:16 | 2024-06-03 17:16 | 1:55 | КЛ | КЛ 6 кВ ЗТП 480К/6 - ТП 453К/6 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 6 кВ от ЛР 226 до ТП 482 яч. 3 | [6 empty] | 2 | КП Графские Пруды | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-03 17:38 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 19:31 | 2024-06-03 19:31 | 1:53 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети РСП СНТ Меридиан | [6 empty] | 3 | д.Ширяево | 1:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-03 17:46 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 18:57 | 2024-06-03 18:57 | 1:11 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Красная Пахра | 1:11
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-03 18:04 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 18:48 | 2024-06-03 18:48 | 0:44 | КЛ | КЛ 10 кВ ЛР 116 - РТП 69/4 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ | [6 empty] | 1 | д.Столбово, д.Сосенки, СНТ Лесные Поляны | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-03 18:16 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 20:15 | 2024-06-03 20:15 | 1:59 | ТРП | РТП 10Н | 6 (6.3) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Ширяево | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-03 18:29 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 20:28 | 2024-06-03 20:28 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 42/13 - ЦРП 3/10 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Бачурино, СНТ Бачурино-2 | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-03 18:38 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 19:46 | 2024-06-03 19:46 | 1:08 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 6 | д.Шеломово | 1:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-03 21:40 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 23:37 | 2024-06-03 23:37 | 1:57 | ТРП | РТП 31Н (к/п Империал) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | п.Зосимова Пустынь, п.Круги, СНТ Луч, Квартал 352 | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-03 22:03 | Все потребители запитаны | 2024-06-03 22:45 | 2024-06-03 22:45 | 0:42 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д. Лапшинка, д. Акатово, СНТ Верхнее Акатово, СНТ Фея-Лапшинка | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-04 01:50 | Все потребители запитаны | 2024-06-04 03:17 | 2024-06-04 03:17 | 1:27 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/3 - КТП 15К | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | д. Батыбино, д. Русино, д. Троицкое, п. Известия, д. Кузнецово, д. Иваньково, д. Песье, п. Щапово, д. Дмитрово (Подольский РЭС), ряд СНТ | 1:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-04 03:57 | Все потребители запитаны | 2024-06-04 04:26 | 2024-06-04 04:26 | 0:29 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 3 | с. Вороново, п. ЛМС, СНТ Березовая Роща, СНТ Приозерный, СНТ Солнечный городок | 0:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-04 12:15 | Все потребители запитаны | 2024-06-04 13:54 | 2024-06-04 13:54 | 1:39 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС59/12-РП1 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д. Соколово, д. Акиньшино, д. Большое Покровское, д. Кривошеино, д. Марфино | 1:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-04 12:25 | Все потребители запитаны | 2024-06-04 14:18 | 2024-06-04 14:18 | 1:53 | РП | РП 3Н (Кузнецовский комплекс) | 10 (10.5) | снт Киевский, СНТ Отдых, Заявка №28341. ремонт провода в пролете опор 34/19-34/20 | [6 empty] | 1 | д. Староникольское, п. Ерино, д. Алхимово, п. Зн. Октябр, п. ф-ка 1 Мая, д. Рязаново, д. Остафьево, ряд СНТ | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-04 12:33 | Все потребители запитаны | 2024-06-04 14:30 | 2024-06-04 14:30 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 235/2 - КТП 503/1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ ТП 502 яч.1 до ТП 503 яч.3 | [6 empty] | 1 | д.Большое Свинорье | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-04 12:55 |  |  | 2024-06-05 14:30 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид.8 с ПС 59 до РТП 39 | 10 (10.5) | РП-39 АВР успешно повреждение КЛ 10 кВ фид.8 с ПС 110 кВ Вороново до РП 39 | [7 empty] | д.Сосенки
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-04 13:25 | Все потребители запитаны | 2024-06-04 18:29 | 2024-06-04 18:29 | 5:04 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению(ТП №НМ-23-302-40334(178213), для реконструкции БМКТП 512 | [6 empty] | 3 | д.Евсеево | 5:04
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-04 14:24 | Все потребители запитаны | 2024-06-04 17:23 | 2024-06-04 17:23 | 2:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП-21п - ТП1500п с отпайками | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению ТП № НМ-22-302-21232(110647), для ошиновки ЛР 1327, АСП 441 и установки ПКУ на опоре 48 в сторону ЛР 101 | [6 empty] | 2 | д.Большое Свинорье | 2:59
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-04 14:52 |  |  | 2024-06-04 14:52 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | п. Спортбазы, промзона
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-04 18:01 | Все потребители запитаны | 2024-06-04 18:28 | 2024-06-05 14:00 | 0:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 от ТП 436 | 0.38 | Выясняется | [6 empty] | 1 | д.Кузенево | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-04 18:11 | Все потребители запитаны | 2024-06-04 18:51 | 2024-06-04 18:51 | 0:40 | КВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС-760 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Бабенки | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-04 18:35 | Все потребители запитаны | 2024-06-04 20:31 | 2024-06-04 20:31 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 503 ПС 813 - РП 82/3 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | с. Вороново | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-04 23:29 | Все потребители запитаны | 2024-06-05 01:02 | 2024-06-05 01:02 | 1:33 | ТП | ТП 2023 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Ивановское, д.Настасьино | 1:33
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-06-05 06:59 |  |  | 2024-06-05 06:59 |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Летово – Теплый Стан II цепь | 110 | Выясняется | [7 empty] | п. Шишкин Лес
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-05 12:18 | Все потребители запитаны | 2024-06-05 16:16 | 2024-06-05 16:16 | 3:58 | ТП | МТП 663 (д.Шахово) | 10 (10.5) | Капитальный ремонт КТП. КТП-663 (фид.7 ПС-727) (К№27664) | [6 empty] | 1 | д.Большое Свинорье, д. Марушкино, д. Давыдково, п. Кокошкино | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-05 13:24 | Все потребители запитаны | 2024-06-05 14:15 | 2024-06-06 16:00 | 0:51 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/1-ТП1218 | 10 (10.5) | Повреждена КЛ 10 кВ от КТП 1228 до КТП 1218 по фид.1 с ПС 110 кВ Щапово | [6 empty] | 1 | д.Большое Свинорье | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-05 14:03 | Все потребители запитаны | 2024-06-05 15:59 | 2024-06-05 15:59 | 1:56 | ТРП | РТП 10Н | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф-12 РТП-10н о тАСП-114 , восстановления провода на оп.25-26 | [6 empty] | 2 | п. Крекшино, х.Брехово, СПК Ветеран, СНТ Крекшино-2 | 1:56
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-06-05 14:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-05 15:23 | 2024-06-05 15:23 | 0:53 | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | причина выясняется | [6 empty] | 6 | д. Власово, п. Крекшино | 0:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-05 15:01 |  |  | 2024-06-06 13:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/11-ТП1262 | 10 (10.5) | Выясняется. | [7 empty] | д. Соколово, д. Акиньшино, д. Большое Покровское, д. Кривошеино, д. Марфино, д. Рогозинино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-05 18:09 | Все потребители запитаны | 2024-06-05 19:41 | 2024-06-05 19:41 | 1:32 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 РП 4н | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | часть ДП Кокошкино | 1:32
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-05 20:05 | Все потребители запитаны | 2024-06-05 22:02 | 2024-06-05 22:02 | 1:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 от ТП 436 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [7 empty] | д. Мамыри, СНТ Лесные поляны, промзона | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-06 00:40 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 01:23 | 2024-06-06 01:23 | 0:43 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 5 | СНТ Гавань | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-06 01:00 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 02:03 | 2024-06-06 02:03 | 1:03 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 10 ПС 124 - РТП 21К/2 | 6 (6.3) | Для регулировка ПБВ ТП-470К | [6 empty] | 3 | д. Косовка, с Вороново, д. Семенково, д. Кресты, д. Спас-Купля, п. Рогово | 1:03
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-06-06 11:25 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 12:46 | 2024-06-06 12:46 | 1:21 | ТП | КТП 450П | 6 (6.3) | На ВЛ 0,4кВ Ф 3 от КТП 450П провести коронирование ДКР ВЛ 0,4кВ Ф 3 от КТП 450П (К№28323) | [6 empty] | 1 | мкрн Новомосковский | 1:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-06 11:31 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 15:07 | 2024-06-06 15:07 | 3:36 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 с ЦРП-6 до КТПк-1371 | 10 (10.5) | Регулировка РДИП в пролете опор 28/10-28/20 КВЛ-10кВ фид.3 с ЦРП-6 от ЛР-449 по фид.10 с ПС 727 ИЖЗ Былово (К№27661) | [6 empty] | 2 | д. Чириково, д. Терехово, СНТ Лесное Озеро | 3:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-06 11:46 |  |  | 2024-06-07 13:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС727ф29-РП37 | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ фид.29 с ПС 110 кВ Лебедево до РП 37 | [7 empty] | д. Климовка
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-06-06 12:58 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 13:59 | 2024-06-06 13:59 | 1:01 | ТП | КТП 505 (к/с КГБ) | 10 (10.5) | Для распределения нагрузки РУ-0,4 кВ КТП-505 Ф-36 ПС-687 СНТ Коммунарка-1 (К№26040) | [6 empty] | 1 | д. Санино | 1:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-06 13:51 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 15:50 | 2024-06-06 15:50 | 1:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от ТП 99 фид.Голохвастово до ЛР 633 | [6 empty] | 10 | СНТ Полянка, СНТ Лесные поляны, СНТ Коммунарка-1 | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-06 14:10 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 16:32 | 2024-06-06 16:32 | 2:22 | ТП | БМКТП 882 (пос. 45 км) 250 кВА | 10 (10.5) | Капитальный ремонт КТП-882 КТП-882 (фид.7 с ПС-727) (К№27819) | [6 empty] | 1 | д. Акулово, д. Товарищево, СНТ Ворсино, СНТ Акулово | 2:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-06 15:20 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 16:11 | 2024-06-06 16:11 | 0:51 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб.отпайке за АСП 319 (ОЭК) | [6 empty] | 3 | д. Сосенки, СНТ Финтроп, СНТ Прокшино, СНТ Лесные Поляны, промзона | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-06 17:49 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 18:16 | 2024-06-07 14:00 | 0:27 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ РП 28н яч.23 до ТП 2814 | [6 empty] | 0 | д. Б. Покровское, п.Кирпичного Завода, д. Бурцево, д. Голенищево, д. Середнево, д. Староселье, д. Харьино, ряд СНТ | 0:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-06 18:24 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 20:21 | 2024-06-06 20:21 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб.участке за ЛР 196 отпайка на КТП 291 (Энерготехкомплект) | [6 empty] | 10 | рп Киевский | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-06 18:45 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 20:31 | 2024-06-06 20:31 | 1:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 436Н/2 – ТП 510н | 10 (10.5) | Для безопасного производства работ для востановления ВЛ-0,4кВ фид.2 с ТП-436н | [6 empty] | 1 | ДСК Конверсия | 1:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-06 18:48 | Все потребители запитаны | 2024-06-06 20:46 | 2024-06-06 20:46 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/11 - РП 1/320 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 14 | СНТ Лесные Поляны 1 | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-07 02:02 | Все потребители запитаны | 2024-06-07 03:06 | 2024-06-07 03:06 | 1:04 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Власово | 1:04
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-07 06:23 | Все потребители запитаны | 2024-06-07 08:17 | 2024-06-07 08:17 | 1:54 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 оп.19 до ТП-408 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 5 | СНТ Солнечный, промзона | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-06-07 11:45 | Все потребители запитаны | 2024-06-07 15:00 | 2024-06-07 15:00 | 3:15 | ТП | КТП 2119 (д.Абабурово) | 10 (10.5) | На ВЛ 0,4кВ Ф4 от КТП 2119 произвести замену опоры №5 ВЛ 0,4кВ ОТ КТП 2119 Ф-2 ПС-813 (К№27814) | [6 empty] | 1 | д.Чириково | 3:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-06-07 11:58 | Все потребители запитаны | 2024-06-07 15:55 | 2024-06-07 15:55 | 3:57 | ТП | КТП 2147 (ДНП Дачи писателей) | 10 (10.5) | Для безопасного производства работ ООО "ПМК Энерго" по установки шкафа ПЭС, замену ТТ. КТП 2147 Ф-2 ПС-813 (К№27805) | [6 empty] | 1 | д.Уварово | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-07 12:04 | Все потребители запитаны | 2024-06-07 14:02 | 2024-06-07 14:02 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 ПС 773 от оп.22 до ТП-166 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Староникольское | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-07 14:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-07 15:07 | 2024-06-07 15:07 | 0:25 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 124 - ТП 1505Н (аб) | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | КП Капитолий | 0:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-07 16:34 | Все потребители запитаны | 2024-06-07 17:39 | 2024-06-07 17:39 | 1:05 | ТП | КТП 117н (д. хут.Гуляевы) 100 кВА | 10 (10.5) | для капитального ремонта КТП | [6 empty] | 1 | СНТ Елочки, СНТ Сосенки | 1:05
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-07 16:50 | Все потребители запитаны | 2024-06-07 17:24 | 2024-06-07 17:24 | 0:34 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 2 ПС 138 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Сатино-Русское, д.Овечкино, д.Курилово, СНТ Сатинские Пруды, СНТ Сосенки | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-07 17:00 | Все потребители запитаны | 2024-06-07 18:26 | 2024-06-07 18:26 | 1:26 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Староникольское | 1:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-07 23:20 | Все потребители запитаны | 2024-06-07 23:52 | 2024-06-07 23:52 | 0:32 | ТП | МТП 10 кВ № 2499 Мосрентген | 0.38 | Устранения неполнофазного режима | [7 empty] | д. Лукошкино, СНТ Строитель-91 | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-08 14:01 | Все потребители запитаны | 2024-06-08 14:32 | 2024-06-08 14:32 | 0:31 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | СНТ Оазис, ДНП Сатинские пруды, СНТ Курилово, ДНП Мастер | 0:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-08 15:45 | Все потребители запитаны | 2024-06-08 16:51 | 2024-06-08 16:51 | 1:06 | ТП | МТП 514 (д.Сальково) 250 кВА | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть СНТ Капитолий | 1:06
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-08 17:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-08 19:27 | 2024-06-08 19:27 | 1:57 | ТП | БМКТП 997 (с.Вороново) 100 кВА | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | п. Рогово, д. Рождественно | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-08 21:20 | Все потребители запитаны | 2024-06-08 22:38 | 2024-06-08 22:38 | 1:18 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 302 ПС 110 кВ №687 "Летово" - РП 32/10 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ, повреждение на абонентском участке (яч.9 РП 32) | [6 empty] | 1 | КП Гайд Парк, КП Речные озера, КП Софьино | 1:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-08 22:29 | Все потребители запитаны | 2024-06-08 23:43 | 2024-06-08 23:43 | 1:14 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-16/24-ТП-1601/7 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Старосырово, д. Молодцы, СНТ Остафьево-1 | 1:14
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-08 23:01 | Все потребители запитаны | 2024-06-09 00:58 | 2024-06-09 00:58 | 1:57 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли в сети 10 кВ | [6 empty] | 1 | ДНП Валуево, СНТ Маяк, СНТ Радиоцентр, г. Московский | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-09 01:05 | Все потребители запитаны | 2024-06-09 03:03 | 2024-06-09 03:03 | 1:58 | ТП | ТП 576 пос. Коммунарка | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Лесные поляны, СНТ Мечта, д. Кузенево, д. Песье, СНТ Лесное, СНТ Волна, СНТ Булгаков | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-09 03:57 |  |  | 2024-06-11 13:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.337 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.6 | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ фид. 337 с ПС 110 кВ Гавриково до РП 145 | [7 empty] | СНТ Родник, п. Щапово, п. Песье, д. Александрово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-09 05:58 | Все потребители запитаны | 2024-06-09 06:47 | 2024-06-09 06:47 | 0:49 | ТП | КТП-437 д.Бачурино. | 10 (10.5) | Подключение РИСЭ к сборным шинам РУ 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | д. Староникольское | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-06-09 09:07 |  |  | 2024-06-09 09:07 |  | ТРП | РТП 41 (Воскресенское) | 10 (10.5) | повреждение у абонента. | [7 empty] | промзона
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-09 17:19 | Все потребители запитаны | 2024-06-09 18:31 | 2024-06-09 18:31 | 1:12 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 28/10 - КРУН 233/4 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | часть д. Зименки | 1:12
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-09 21:38 | Все потребители запитаны | 2024-06-09 22:15 | 2024-06-09 22:15 | 0:37 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Старосырово, д. Молодцы, СНТ Остафьево-1 | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-09 22:33 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 00:27 | 2024-06-10 00:27 | 1:54 | РП | РП 63 (д. Рогозинино) | 10 (10.5) | Замена опоры 10 | [6 empty] | 1 | д. Старосырово, д. Молодцы, СНТ Остафьево-1 | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-10 00:53 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 02:32 | 2024-06-10 02:32 | 1:39 | КЛ | КЛ 10 кВ Ф. 406 ПС 677 РП 141/2 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | д.Власово, п.Станции Крекшино, д.Красные Горки, д.Большое Свинорье | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-10 04:31 |  |  | 2024-06-11 14:40 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 50 - РТП 41/5 | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ фид. фид. 50 с ПС 110 кВ Летово | [7 empty] | часть д.Лапшинка
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-10 05:33 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 06:12 | 2024-06-10 06:12 | 0:39 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/38 - РТП 24/2 (Аб) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ фид. 38 с ПС 110 кВ Летово до РТП 24 яч. 2 | [6 empty] | 1 | д. Коротыгино | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-06-10 12:12 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 13:38 | 2024-06-10 13:38 | 1:26 | ТП | КТП 743 (д. Анкудиново) | 10 (10.5) | Монтаж дополнительной опоры в пролете опор 13-14. ВЛ 0,4кВ от КТП 743 Ф1,2 Ф 14 ПС 673 К№28975 | [6 empty] | 1 | д. Юдановка, д. Покровское | 1:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-10 12:54 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 14:52 | 2024-06-10 14:52 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 оп.19 до ТП-408 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 10 | д. Львово, д. Богоявление, ряд СНТ | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-10 14:04 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 16:02 | 2024-06-10 16:02 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 | 10 (10.5) | Восстановление шлейфов на опоре 61 | [6 empty] | 3 | д. Юдановка, д. Покровское | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-10 14:12 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 16:51 | 2024-06-10 16:51 | 2:39 | РП | РП 32 Восток | 10 (10.5) | Работы по тех.присоединению согл. ТУ на ТП №НМ-23-00-716747/125. Для ошиновки и включения в работу КТП-1740 (Заявитель ИП Пырков А.С.) КВЛ-10 кВ фид.6 с РП-32 от яч. 2 АСП-363 (КВЛ-10кВ фид.26 с ПС-727) К№28945 | [6 empty] | 1 | д. Васюнино, д. Бунчиха, д. Кленовка, д. Спас-Купля, ряд СНТ | 2:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-06-10 15:50 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 16:56 | 2024-06-10 16:56 | 1:06 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Монтаж шлейфов на опоре №2. ВЛ 10кВ Ф 14 ПС ПС 673 К№28998 | [6 empty] | 2 | д. Лопатино, д. Каменка, д. Лыковка, д. Бунчиха, д. Васюнино, СНТ Песчаный, СНТ Царицыно | 1:06
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-10 16:11 |  |  | 2024-06-10 16:11 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д. Спас-Купля
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-10 17:45 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 18:16 | 2024-06-10 18:16 | 0:31 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 с ЦРП-6 до КТПк-1371 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [7 empty] | д. Страдань, с. Красное, д. Колотилово, д. Поляны, СНТ Березка, СНТ Квант, СНТ Луч, СНТ Весна | 0:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-10 18:46 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 20:14 | 2024-06-10 20:14 | 1:28 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС59/6-РП8 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 11 | д.Сальково | 1:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-10 19:29 |  |  | 2024-06-12 15:30 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 302 ПС 110 кВ №687 "Летово" - РП 32/10 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид.302 до РП 32 | [7 empty] | д.Косовка, с.Вороново, д.Семенково, д.Кресты, д.Спас-Купля, д.Рогово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-10 19:34 | Все потребители запитаны | 2024-06-10 21:31 | 2024-06-10 21:31 | 1:57 | ТП | КТП-27к п.Киевский 10 кВ | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Сосенки, СНТ Лесные Поляны, СНТ Прокшино, СНТ Финтроп | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-11 01:33 | Все потребители запитаны | 2024-06-11 03:31 | 2024-06-11 03:31 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 | 6 (6.3) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 3 | Механизация | 1:58
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-11 02:55 |  |  | 2024-06-11 02:55 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | часть ДСПК Шарапово
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-06-11 03:45 |  |  | 2024-06-11 13:41 |  | ПС | ПС 35 кВ Кокошкино №124 | 10 (10.5) | выясняется | [7 empty] | д.Власово, п.Станции Крекшино, д.Красные Горки, д.Большое Свинорье
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-11 08:40 | Все потребители запитаны | 2024-06-11 09:48 | 2024-06-11 09:48 | 1:08 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.30 с ПС-377 от АСП-230 до АСП-141, устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 3 | д.Голохвастово | 1:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-11 09:22 | Все потребители запитаны | 2024-06-11 11:12 | 2024-06-11 11:12 | 1:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 8 - КРУН 242/2 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | д.Сосенки, д.Прокшино | 1:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-11 10:58 | Все потребители запитаны | 2024-06-11 12:55 | 2024-06-11 12:55 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Замена РВО на ЛР 267. КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС-706 от ЛР 504 К№28968 | [6 empty] | 1 | д.Косовка | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-11 11:03 | Все потребители запитаны | 2024-06-11 11:39 | 2024-06-11 11:39 | 0:36 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.6 с ЦРП-6 от АСП-399 до ЛР-597 для монтажа опусков на ЛР-596, для испытания КЛ-10кВ между ЛР-596 и ЛР-597. | [6 empty] | 2 | д.Сахарово | 0:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-11 13:50 | Все потребители запитаны | 2024-06-11 15:15 | 2024-06-11 15:15 | 1:25 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 10 ПС 124 - РТП 21К/2 | 6 (6.3) | Участок ВЛ-6кВ от ЛР-49. Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | дп.Кокошкино, д.Санино | 1:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-11 18:05 | Все потребители запитаны | 2024-06-11 19:24 | 2024-06-11 19:24 | 1:19 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 12 ПС 596 | 6 (6.3) | участок ВЛ-6кВ от ПСС-90 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Львово, д. Богоявление, ряд СНТ | 1:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-11 22:01 | Все потребители запитаны | 2024-06-11 22:33 | 2024-06-11 22:33 | 0:32 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 28 - РТП 22/7 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ | [7 empty] | д. Ожигово, СНТ Ожигово, СНТ Ветеран, СНТ Лесхим, СНТ Полянка | 0:32
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-12 01:21 |  |  | 2024-06-12 01:21 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д. Крекшино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-12 02:05 | Все потребители запитаны | 2024-06-12 04:04 | 2024-06-12 04:04 | 1:59 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ПС-706 ТП-1217 до ТП-1320 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведены поврежденные КЛ 10 кВ от ТП 1217 до ТП 1320, КЛ 10 кВ от ТП 1320 до ТП 436 | [6 empty] | 4 | д. Жуковка, д. Конюшково, х. Ильичевка | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-12 02:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-12 04:21 | 2024-06-12 04:21 | 1:51 | РП | РП-12 Известия. | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 4 | д. Никульское | 1:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-12 13:16 | Все потребители запитаны | 2024-06-12 15:14 | 2024-06-12 15:14 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 | 6 (6.3) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 3 | д.Косовка, с.Вороново, д.Семенково, д.Кресты, д.Спас-Купля, д.Рогово | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-12 13:20 |  |  | 2024-06-13 16:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/23 - РП 32 | 10 (10.5) | РП-32 АВР успешно. Причина отключения выясняется. | [7 empty] | д. Хатминки, д. Губцево, д. Клоково, х. Ильичевка, д. Конюшково, д. Жуковка
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-12 16:24 | Все потребители запитаны | 2024-06-12 16:52 | 2024-06-12 16:52 | 0:28 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-23/1 до оп.1 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 4 | д. Кленовка, СНТ Кленовка, СНТ Лесная поляна, СНТ Литейщик | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-06-12 17:37 |  |  | 2024-06-12 17:37 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 24/3 (Аб) - КТП 2401 (Аб) | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента ОЭК | [7 empty] | СНТ Толстопальцево-4, СНТ Толстопальцево-5, СНТ Алешенька, СНТ Стрелец, СНТ Ветеран Победы
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-12 17:55 | Все потребители запитаны | 2024-06-12 18:33 | 2024-06-12 18:33 | 0:38 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-524/9 отЛР-509 до КРН-126_коп9 | 6 (6.3) | От АСП-135, отыскание и устранение ОЗЗ, повреждение на отпайке ОЭК | [6 empty] | 1 | д. Красные Горки, д. Власово, п.ст. Крекшино | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-06-12 19:05 |  |  | 2024-06-12 19:05 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 24/6 (Аб) - ТП 2707/5 (Аб) | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента ОЭК | [7 empty] | д.Безобразово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-13 06:32 |  |  | 2024-06-14 17:00 |  | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 524/7 - РП 3 | 6 (6.3) | РП-3 АВР успешно. Выясняется | [7 empty] | СНТ: Отдых, Киевское
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-06-13 11:40 | Все потребители запитаны | 2024-06-13 12:56 | 2024-06-13 12:56 | 1:16 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-116/5-ЛР-449 (Участок КЛ в ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-673 ) | 10 (10.5) | На ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС 673 произвести замену ВР 723Н, коронирование ДКР. На ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС 673 произвести ревизию ЛР 531, коронирование ДКР. На ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС 673 произвести монтаж шлейфов на опоре 49/4 коронирование ДКР ВЛ 10кВ Ф-11 ПС 673 участок от РТП-116 яч.5 до ПСС-71 Конкорд (К№29081) (К№29082) (К№29084) СНТ: Госплан, Отдых, Совмин. | [6 empty] | 6 | часть п.Коммунарка | 1:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-13 13:46 | Все потребители запитаны | 2024-06-13 15:27 | 2024-06-13 15:27 | 1:41 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 2 | д.Исаково, п.Армейский, СНТ: Пахра, Шишкино, Конверсия | 1:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-13 14:09 | Все потребители запитаны | 2024-06-13 16:06 | 2024-06-13 16:06 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 1199/8 - КРУН 160 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ яч.8 с ТП-1199 от АСП-139 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | д.Ознобишино, СНТ Нефтяник | 1:57
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-13 15:39 |  |  | 2024-06-13 15:39 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д. Кузнецово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-13 17:31 | Все потребители запитаны | 2024-06-13 18:05 | 2024-06-13 18:05 | 0:34 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.6 ПС-773 от ЛР-652 до ТП-736 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.6 с ПС-773 от АСП-406 до ТП-736. Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 1 | д.Мамыри, СНТ Полянка | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-13 21:00 | Все потребители запитаны | 2024-06-13 22:29 | 2024-06-13 22:29 | 1:29 | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 4416/3 - ТП 4480/8 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 6 | д.Саларьево, промзона | 1:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-13 22:03 | Все потребители запитаны | 2024-06-13 23:56 | 2024-06-13 23:56 | 1:53 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 | 10 (10.5) | Для безопасности выполнения работ по замене дефектного изолятора ф-14 ПС 673 | [6 empty] | 0 | д.Саларьево | 1:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-13 22:55 | Все потребители запитаны | 2024-06-14 01:01 | 2024-06-14 01:01 | 2:06 | ТП | КТП-1446 д.Шарапово, КП Усадьба Шарапово | 10 (10.5) | для регулировки напряжения | [6 empty] | 1 | д. Шахово | 2:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-13 23:09 | Все потребители запитаны | 2024-06-14 01:01 | 2024-06-14 01:01 | 1:52 | КВЛ | КЛ 10 кВ КРУН 265 - ЦРП 3/11 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | п.Щапово | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-14 01:44 | Все потребители запитаны | 2024-06-14 02:55 | 2024-06-14 02:55 | 1:11 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 17А ПС 371 - ТП 1021н | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК за АСП 124 | [6 empty] | 4 | д.Конюшково, д.Жуковка, д.Ильичевка | 1:11
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-14 11:01 | Все потребители запитаны | 2024-06-14 14:54 | 2024-06-14 14:54 | 3:53 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.6 с ПС-773 от ТП-736 до оп.37 | 10 (10.5) | Вывести в ремонт для демонтажа КЛ на ЛР-652 КВЛ-10 кВ фид.6 с ПС-773 от ТП-736 (К№29610) ДНП Лесное Озеро | [6 empty] | 2 | д. Спирово, пром. зона, СНТ: Щербинка-2, Полянка, Логос, КП Суханово, КП Борисовка | 3:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-14 11:39 | Все потребители запитаны | 2024-06-14 13:35 | 2024-06-14 13:35 | 1:56 | ТП | ТП 4480 (МТФ Яковлево) | 10 (10.5) | Восстановление шлейфов на КТП-4400 и на КРУН-42 | [6 empty] | 2 | п. Рассудово, СНТ Желдорстрой, к/с Летчики, СНТ Таможенник, к/с Ресурс | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-14 13:36 | Все потребители запитаны | 2024-06-14 15:32 | 2024-06-14 15:32 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 6 с ПС-773 до ЛР-780 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | часть д. Кузнецово | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-14 16:01 | Все потребители запитаны | 2024-06-14 16:47 | 2024-06-14 16:47 | 0:46 | РП | ЦРП 3 (с/з Воскресенское) | 10 (10.5) | Для восстановления шлейфов на КРУН-42 | [6 empty] | 3 | д. Хмырово, д. Голохвастово, д. Белоусово, д. Юрьево, х. Хутора Гуляевы, СНТ Синтез, СНТ Рубин, СНТ Лесное | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-14 17:56 | Все потребители запитаны | 2024-06-14 19:30 | 2024-06-14 19:30 | 1:34 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от РТП 9 яч.6 до ТП 547 яч.1 по фид.302 с ПС 110 кВ Летово | [6 empty] | 1 | д. Шарапово, д. Давыдково, СНТ Фиалка, СНТ Солнечный, СНТ Местпромовец | 1:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-15 05:50 | Все потребители запитаны | 2024-06-15 07:31 | 2024-06-15 07:31 | 1:41 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС706/17 - ТП527п с отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение (обрыв) на аб. отпайке в сторону аб. КТП 1326А | [6 empty] | 4 | д.Щербинка | 1:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-15 09:15 | Все потребители запитаны | 2024-06-15 10:12 | 2024-06-15 10:12 | 0:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от ЛР до РП 5п | [6 empty] | 3 | с.Былово, СНТ Красная Пахра | 0:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-15 10:34 | Все потребители запитаны | 2024-06-15 12:29 | 2024-06-15 12:29 | 1:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Коммунарка | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-15 22:40 | Все потребители запитаны | 2024-06-16 00:37 | 2024-06-16 00:37 | 1:57 | ТРП | РТП 40 Автобусный парк | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д.Белоусово, д.Хмырово, д.Голохвастово, х.Гуляево, д.Юрьево, СНТ: Синтез, Рубин, Лесное, Южное | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-16 11:50 | Все потребители запитаны | 2024-06-16 13:05 | 2024-06-16 13:05 | 1:15 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от АСП 29 до ЛР 188 по фид.25 с ПС 110 кВ Теплый Стан | [7 empty] | часть д.Красная Пахра | 1:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-16 13:28 | Все потребители запитаны | 2024-06-16 14:03 | 2024-06-16 14:03 | 0:35 | ТП | ТП 451 (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | Устранение нагрева на АВ 0,4 кВ ф-1. | [6 empty] | 1 | д.Пахорка, д.Ожигово, СНТ: Лесхим, Отдых, Ветеран, Лесные Дали, Пахра | 0:35
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-16 15:40 |  |  | 2024-06-16 15:40 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента | [7 empty] | (промзона) хоз.блоки МЦД-4 Санино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-16 21:20 | Все потребители запитаны | 2024-06-16 21:42 | 2024-06-16 21:42 | 0:22 | ТП | ТП 107 (Московский) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли | [6 empty] | 1 | д.Кресты, д.Семенково, д.Косовка, д.Спас-Купля, д.Рогово, СНТ: Керамик, Чистопрудный, Вороново, Механизатор, Озон | 0:22
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-16 21:56 | Все потребители запитаны | 2024-06-16 22:57 | 2024-06-16 22:57 | 1:01 | ТП | КТП 1456 (К.Девятское) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Безобразово, д.Бабенки, д.Рыжово, д.Филино, д.Ворсино, д.Бакланово, СНТ: Культура, Полесье, Никольское, Беляево | 1:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-17 02:23 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 04:17 | 2024-06-17 04:17 | 1:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на отп. ОЭК за АСП 161 | [6 empty] | 13 | д.Кузнецово, СНТ Дубрава | 1:54
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-17 02:36 |  |  | 2024-06-17 02:36 |  | ПС | ПС 35 кВ Есино №277 | 6 (6.3) | Повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Троица, д.Свитино, д.Юрьевка, СНТ: Дубки, Металлург, Ранет, Поляна, Дружба
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 02:39 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 03:50 | 2024-06-17 03:50 | 1:11 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/5 - ТП 1201/2 (Аб) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ фид.5 | [6 empty] | 1 | д.Плесково, д.Дровнино, д.Ярцево, СНТ Подолье | 1:11
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 02:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 04:09 | 2024-06-17 04:09 | 1:27 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д.Пахорка, д.Ожигово, СНТ: Лесхим, Отдых, Ветеран, Лесные Дали, Пахра | 1:27
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-17 02:48 |  |  | 2024-06-17 02:48 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Юрово, д.Городок, д.Варварино, д.Терехово, д.Дешино, СНТ: Север, Пахра, Литератор
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-06-17 02:55 |  |  | 2024-06-17 02:55 |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Теплый Стан-Передельцы II цепь | 110 | 25.06.2024 осмотр завершен. обнаружено попадание молнии в гирлянду изоляторов средней фазы "В" оп.12. Ремонт ЛЭП не требуется. | [7 empty] | промзона
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 03:19 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 04:31 | 2024-06-17 04:31 | 1:12 | РП | РП 120 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Абабурово | 1:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 03:34 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 05:30 | 2024-06-17 05:30 | 1:56 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 3 | д.Внуково | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-17 03:59 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 05:57 | 2024-06-17 05:57 | 1:58 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение абонентской КЛ на КТП 489 (тех.прибор) | [6 empty] | 7 | д.Чириково, СНТ: Чириково-3, Чириково-2, Утро, Таксатор | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 06:22 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 07:18 | 2024-06-17 07:18 | 0:56 | ТП | КТП 425 (Пыхчево) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | х.Брехово, СНТ Приполярный | 0:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 06:38 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 08:10 | 2024-06-17 08:10 | 1:32 | ТП | ТП 874 (АБЗ) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Хутора Гуляевы | 1:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-17 07:20 |  |  | 2024-06-19 14:00 |  | КЛ | КЛ 20 кВ фид 456 ПС 859 - РП 130/28 | 20 (21) | Выясняется | [7 empty] | д.Никульское, КП Петровская Слобода, СНТ: Ветеран-2, Прометей
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 07:51 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 09:14 | 2024-06-17 09:14 | 1:23 | ТП | ТП 4480 (МТФ Яковлево) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 6 | д.Крекшино, п.Совхоза Крекшино | 1:23
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-17 08:15 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 08:59 | 2024-06-17 08:59 | 0:44 | РП | РП 8 (д/о Вороново) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима, повреждение на участке ОЭК за ЛР 1236 | [6 empty] | 5 | автостоянка | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 12:06 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 13:33 | 2024-06-17 13:33 | 1:27 | ТП | КТП 425 (Пыхчево) | 10 (10.5) | Для замены дефектного изолятора | [6 empty] | 1 | х. Хутора Гуляевы | 1:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-17 12:40 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 14:20 | 2024-06-17 14:20 | 1:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | ошиновка КЛ-10 кВ на ЛР-696 КВЛ-10кВ фид.6с ЦРП-6 от АСП-398 до ЛР-597 по фид.7 с ПС 727 (К№30231) СНТ Литератор | [6 empty] | 2 | д. Красные Горки, д. Власово, п.ст. Крекшино | 1:40
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-17 14:34 |  |  | 2024-06-17 14:34 |  | ПС | ПС 110 кВ Летово № 687 | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента. | [7 empty] | с. Сальково
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-17 14:55 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 16:40 | 2024-06-17 16:40 | 1:45 | ТП | КТП 359 (Ранет) 160 кВ | 10 (10.5) | Капитальный ремонт КТП-359 (КВЛ-10кВ фид.6 с ПС-59) №30225 | [6 empty] | 1 | с. Вороново | 1:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 17:53 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 19:50 | 2024-06-17 19:50 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/3 - КТП 15К | 10 (10.5) | СНТ Стрелец ,Алешенька,Ветеран победы,Толстопальцево 4,5 Поиск и устранение земли. | [6 empty] | 1 | д.Бачурино, д. Столбово, п. Коммунарка | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-17 18:10 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 20:07 | 2024-06-17 20:07 | 1:57 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Устранение и отыскание ОЗЗ | [6 empty] | 15 | д. Дудкино, СНТ Знамя Труда, СНТ Дружба, СНТ Содружество Дудкино | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 18:12 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 18:46 | 2024-06-17 18:46 | 0:34 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-687 Ф-40-ЦРП-2 яч.4 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | д.Бачурино, СНТ Бачурино-2 | 0:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-17 18:36 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 21:30 | 2024-06-17 21:30 | 2:54 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.4 ПС 59 от ТП-941 до оп.1 | 10 (10.5) | Устранение и отыскание ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Бачурино, СНТ Бачурино-2 | 2:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-17 18:45 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 19:28 | 2024-06-17 19:28 | 0:43 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | СНТ Щербинка-2 | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 18:51 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 20:41 | 2024-06-17 20:41 | 1:50 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 ПС 494 - РТП 38/18 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 4 | д.Бачурино | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 18:56 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 20:53 | 2024-06-17 20:53 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 | 10 (10.5) | Участок ВЛ от КРУН-341 Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | СНТ Летово-2 | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 19:01 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 21:00 | 2024-06-17 21:00 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | с. Красная Пахра, СНТ Минзаг, промзона | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 19:21 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 21:18 | 2024-06-17 21:18 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 - КРУН 30/2 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | д. Рогозинино, КП Подмосковные вечера | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-17 21:50 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 22:51 | 2024-06-17 22:51 | 1:01 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 до КТП-931 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на участке ОЭК за ЛР 1236 | [6 empty] | 3 | п. Мосрентген (ш. Новомихайловское) | 1:01
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 21:59 | Все потребители запитаны | 2024-06-17 23:45 | 2024-06-17 23:45 | 1:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение на участке ОЭК за АСП 16Н | [6 empty] | 5 | п. Газопровод, д. Бачурино | 1:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-17 22:08 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 00:05 | 2024-06-18 00:05 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 РП 4н | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на Аб. КТП 950н | [6 empty] | 6 | д. Шеломово | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 22:37 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 00:09 | 2024-06-18 00:09 | 1:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-12 РП-120 Ф-3 ПС-494 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима участок от АСП-3 яч.1 | [6 empty] | 3 | СНТ: Компьютер, Дружба, Романтик | 1:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-17 22:46 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 00:43 | 2024-06-18 00:43 | 1:57 | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ участок от АСП-138 | [6 empty] | 2 | д.Анкудиново | 1:57
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-17 23:14 |  |  | 2024-06-17 23:14 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Варварино, д.Юрово, д.Былово, д.Городок, д.Красная Пахра, д.Терехово, д.Дешино, СНТ: Пахра, Север, Литератор
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 00:50 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 01:36 | 2024-06-18 01:36 | 0:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ РТП29Н яч.5 - ТП235 яч.2 - КТП-192 яч.1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы.. | [6 empty] | 1 | часть с.Красная Пахра, СНТ Минзаг) | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 02:00 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 02:25 | 2024-06-18 02:25 | 0:25 | КЛ | КЛ-6кВ Ф-15 ПС-596 оп.15/4-оп.15/5 | 6 (6.3) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 1 | д.Софьино | 0:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 02:20 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 03:26 | 2024-06-18 03:26 | 1:06 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 3 | д.Ивановское, д.Анкудиново | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 02:25 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 04:19 | 2024-06-18 04:19 | 1:54 | КЛ | КЛ-10кВ РП-22Н яч.3-оп.1 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 5 | д.Юрьевка, д.Троица, д.Свитино, д.Бакланово, СНТ: Озерный, Лира, Ранет, Шубино, Орион, Поляна, 70 лет ВЛКСМ, Дружба, Дубки | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 02:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 04:05 | 2024-06-18 04:05 | 1:35 | ТП | КТП 1503Н (Подмосковные вечера) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | часть д.Бекасово | 1:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-18 02:52 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 04:50 | 2024-06-18 04:50 | 1:58 | КВЛ | КВЛ ф.50 ПС 575 - КРН 154н с отпайками | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 6 | д.Шарапово, д.Давыдково, СНТ: Солнечный, Местпромовец | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 03:20 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 04:10 | 2024-06-18 04:10 | 0:50 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20726 - КТП 23751К | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Подосинки, д.Раево, д.Софьино | 0:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 03:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 05:32 | 2024-06-18 05:32 | 1:50 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 55/2 - ТП 63/5 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Летово, д.Прокшино, СНТ Бельгийская деревня, СНТ Соловьинная роща | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 04:11 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 05:19 | 2024-06-18 05:19 | 1:08 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 843 фид 510 - РП 98/4 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима участок от АСП-240 яч.2 | [6 empty] | 1 | д.Кузенево | 1:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 06:22 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 10:05 | 2024-06-18 10:05 | 3:43 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д.Терехово, СНТ: Чайка, Литератор, Дешино | 3:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 06:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 07:11 | 2024-06-18 07:11 | 0:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 3 | д.Шарапово | 0:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-18 08:10 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 08:56 | 2024-06-18 08:56 | 0:46 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | ИЖЗ Софьино, Промзона | 0:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-06-18 08:42 |  |  | 2024-06-18 08:42 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 от РП-23 оп.76 до ТП-948 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | д.Сальково
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-18 09:35 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 10:27 | 2024-06-18 10:27 | 0:52 | ТРП | РТП 8н (Пруды-накопители) | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Крекшино | 0:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-18 10:36 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 12:26 | 2024-06-18 12:26 | 1:50 | ТП | КТП 152Н (СНТ Рассвет-1) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д. Терехово, д. Дешино, СНТ Литератор | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 11:05 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 13:01 | 2024-06-18 13:01 | 1:56 | РП | РП 97 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли. | [6 empty] | 2 | промзона | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 11:52 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 13:23 | 2024-06-18 13:23 | 1:31 | ТРП | РТП 38 (п.Воскресенское) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | п. Щапово, д. Александрово, д. Песье, СНТ Родник | 1:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-18 11:57 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 12:45 | 2024-06-18 12:45 | 0:48 | ТП | КТП-149 кот.Юдановка 10 кВ | 10 (10.5) | Замена ИПУ-10кВ | [6 empty] | 1 | д. Шаганино, КП Европейская Долина, КП Чистые ключи | 0:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 12:01 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 13:50 | 2024-06-18 13:50 | 1:49 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | промзона | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 13:59 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 15:15 | 2024-06-18 15:15 | 1:16 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Давыдково, д.Шарапово, п.Кокошкино, СНТ Мостпромовец | 1:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 16:08 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 18:06 | 2024-06-18 18:06 | 1:58 | ТП | ТП 2326 (Освещение Калужского шоссе) | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | д.Богородское, д.Климовка, д.Дмитровка, д.Тетеренки, СНТ: Черничка, Квант, Богородское, Рогово-1, Импульс, Алмаз, Восход, Простоквашино | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 18:16 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 19:42 | 2024-06-18 19:42 | 1:26 | РП | РП 97 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | СНТ: Маврино, Ясенки, Лукошкино | 1:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 19:13 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 21:04 | 2024-06-18 21:04 | 1:51 | ТРП | РТП 29Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Акиньшино, д.Соколово, д.Большое Покровское, СНТ: Госплан, Отдых, Совмин | 1:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 20:10 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 21:30 | 2024-06-18 21:30 | 1:20 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 25 - КТП 1915 (аб) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [7 empty] | д.Ивановское, д.Анкудинова, СНТ Ниат, Квартал 78 | 1:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 22:01 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 23:25 | 2024-06-18 23:25 | 1:24 | ТП | КТП-10кВ № 724 Лукино | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | СНТ Малинки | 1:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-18 22:39 | Все потребители запитаны | 2024-06-18 23:25 | 2024-06-18 23:25 | 0:46 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП 2309/1 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ивановское, д.Анкудинова, СНТ Ниат, Квартал 78 | 0:46
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-06-19 04:13 |  |  | 2024-06-19 04:13 |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Селятино II цепь с отпайками | 110 | 25.06.24 Обнаружено: перекрытие на отпайку на ПС 110 кВ Бекасово, в пролете опор 21-22 , фаза "В" на стройтехнику при разгрузочных работах. Техника не установлена. Ремонт не требуется. | [7 empty] | д.Сальково, СНТ Ника, СНТ Весна
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-19 06:59 | Все потребители запитаны | 2024-06-19 08:51 | 2024-06-19 08:51 | 1:52 | РП | РП 10 кВ № 28 Крекшино | 0.38 | Устранение неполнофазного режима, участок от КТП-160 ф-1 | [6 empty] | 1 | д.Терехово | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-19 13:06 | Все потребители запитаны | 2024-06-19 15:02 | 2024-06-19 15:02 | 1:56 | РП | КРУН-54 без ТМ | 10 (10.5) | Замена ошиновки проходных изоляторов КРУН-51 яч. 2 | [6 empty] | 0 | хоз.блок (магазин Дикси) | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-19 15:28 | Все потребители запитаны | 2024-06-19 16:46 | 2024-06-19 16:46 | 1:18 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 до КТП-931 | 10 (10.5) | по заявке абонента (К№31510) Дом отдыха Вороново, для снятия дерева, угрожающего падением, на аб.участке. | [6 empty] | 4 | д.Новинки, д.Пыхчево, д.Киселевка, д.Власьево, д.Яковлево, СНТ Дорожник, квартал 148, 149 | 1:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-19 20:43 | Все потребители запитаны | 2024-06-19 21:41 | 2024-06-19 21:41 | 0:58 | ТП | ЗТП 6 кВ № 481К Кокошкино | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Шарапово | 0:58
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-19 22:48 |  |  | 2024-06-19 22:48 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 6 (6.3) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Яковлево, д.Черепово, СНТ Озерный
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-06-20 09:10 |  |  | 2024-06-20 09:10 |  | РП | РП-23 Рогово 10 кВ | 10 (10.5) | МТЗ КВЛ-10кВ фид.8 с РП-23 от АСП-154 (ОЭК) Причина выясняется | [7 empty] | д.Белоусово, д.Хмырово, д.Голохвастово, х.Гуляево, д.Юрьево, СНТ: Синтез, Рубин, Лесное, Южное, Рассвет
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 11:21 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 13:19 | 2024-06-20 13:19 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | от КРУН-37 яч.2 для снятия дерева в пролете опор №43-№44 | [6 empty] | 2 | д.Чириково, СНТ Лесное Озеоо | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 12:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 14:19 | 2024-06-20 14:19 | 1:37 | ТП | КТП 6 кВ № 408К Санино | 6 (6.3) | Замена главного рубильника 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | д.Евсеево, д.Черепово, п.Озерный | 1:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 12:45 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 14:41 | 2024-06-20 14:41 | 1:56 | РП | РП-5п 10кВ Куриловский АРЗ | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 5 | д.Исаково, д.Новомихайловское, д.Терехово | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 12:50 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 14:37 | 2024-06-20 14:37 | 1:47 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | Промзона | 1:47
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-20 12:56 |  |  | 2024-06-20 12:56 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента. | [7 empty] | д.Расторопово, д.Евсеево, д.Кувекино, СНТ Восход-Воскресенское, СНТ Озерный
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-20 13:11 |  |  | 2024-06-20 13:11 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента РСП | [7 empty] | часть п.Коммунарка, Промзона
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 13:25 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 13:56 | 2024-06-20 13:56 | 0:31 | ТП | ТП 419 (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 3 | д.Батыбино, д.Ознобишино, д.Троицкое, д.Дмитрово | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 13:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 14:24 | 2024-06-20 14:24 | 0:54 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 2 | д. Овечкино, д. Сатино-Русское, СНТ Радость, СНТ Колобенка | 0:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 13:39 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 15:35 | 2024-06-20 15:35 | 1:56 | РП | РП 98 23 км Киевск. ш. | 10 (10.5) | РП-98 яч.8 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | д. Акиньшино | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 13:44 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 15:21 | 2024-06-20 15:21 | 1:37 | ТРП | РТП 42 (теплицы) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 2 | с. Кленово | 1:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 13:49 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 15:46 | 2024-06-20 15:46 | 1:57 | ТП | КТП 500 (д. Б.Покровское) | 10 (10.5) | КТП-50 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Красная Пахра, с Красное | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 13:56 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 14:35 | 2024-06-20 14:35 | 0:39 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | СНТ Берендей | 0:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 13:57 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 14:29 | 2024-06-20 14:29 | 0:32 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение | [6 empty] | 11 | д.Мамыри, Промзона | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 13:59 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 15:54 | 2024-06-20 15:54 | 1:55 | КЛ | КЛ 6кВ ПС596/11-РП29 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | ДП Кокошкино | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 14:14 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 15:56 | 2024-06-20 15:56 | 1:42 | РП | РП-12 Известия. | 10 (10.5) | Устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | г.Московский, 1-й мкр.(3 МКД) | 1:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 14:16 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 16:10 | 2024-06-20 16:10 | 1:54 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1138 - ТП 943 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 5 | д.Девятское, СНТ Родники | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 14:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 15:24 | 2024-06-20 15:24 | 0:42 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.15 ПС-673 от АСП-105 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Васюнино, д.Ильино, д.Кленовка, д.Каменка, д.Круча, д.Кузовлево, д.Лопатино, д.Лыковка, д.Петрово, д.Рождественно, д.Спас-Купля, д.Бунчиха, п.Рогово | 0:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 14:47 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 16:44 | 2024-06-20 16:44 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 ПС 773 от оп.22 до ТП-166 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 7 | п.Марьино | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 14:52 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 16:50 | 2024-06-20 16:50 | 1:58 | РП | РП-5п 10кВ Куриловский АРЗ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.11 с РП-5п от АСП-263п поиск и устранения земли | [6 empty] | 8 | д.Лаптево, д.Расторопово, СНТ: Дубрава, Заря, Воскресенское | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 15:08 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 16:02 | 2024-06-20 16:02 | 0:54 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-687 Ф-40-ЦРП-2 яч.4 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | д.Сосенки, д.Милорадово, СНТ: Лесные Поляны, Фаворит | 0:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 15:14 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 17:08 | 2024-06-20 17:08 | 1:54 | ТП | ТП 419 (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Большое Свинорье, д.Красная Горка, д.Власово | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 15:25 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 17:04 | 2024-06-20 17:04 | 1:39 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ М Прогресс, КС Романтика | [6 empty] | 2 | д.Ясенки, д.Коротыгино, д.Лукошкино, д.Сахарово, д.Старогромово, д.Новогромово, СНТ: Нефтяник-94, Сахарово, Поляны, Квартет, Хуторок, Дубрава | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 15:36 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 17:35 | 2024-06-20 17:35 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.27 ПС-596 от АСП-411 яч.2 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | СНТ Пыхчево | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 15:37 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 16:46 | 2024-06-20 16:46 | 1:09 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками | 10 (10.5) | ОТыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д.Милорадово, КП Князево | 1:09
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 16:02 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 18:01 | 2024-06-20 18:01 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП-21п - ТП1500п с отпайками | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д.Яковлево, д.Черепово, д.Киселевка, д.Власьево, д.Пыхчево | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 16:17 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 17:52 | 2024-06-20 17:52 | 1:35 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.Первомайское-2 ПС-811 от АСП-75 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ: Шубино, Орион-2, Автопарк, Поляна, 70 лет ВЛКСМ | 1:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 16:51 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 17:53 | 2024-06-20 17:53 | 1:02 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 8 - КРУН 242/2 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.8 ПС-687 от КРУН-27 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Пыхчево | 1:02
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 16:55 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 18:34 | 2024-06-20 18:34 | 1:39 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 7 | часть д.Васюнино | 1:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-06-20 17:04 |  |  | 2024-06-20 17:04 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП-23/1 до оп.1 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.1 с РП-23 от АСп-158 . выясняется | [7 empty] | д. Дешино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 17:40 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 19:13 | 2024-06-20 19:13 | 1:33 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Красная Горка промзона | 1:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 19:23 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 21:15 | 2024-06-20 21:15 | 1:52 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | КРУН-67 яч.2 по фид.23 ПС-687 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | СНТ Ранет | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 19:26 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 20:29 | 2024-06-20 20:29 | 1:03 | КВЛ | КВЛ 10 кВ УЗТП 7(аб.) - ТП 630 "Плесково" | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 1 | д.Марьино | 1:03
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-20 19:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 21:20 | 2024-06-20 21:20 | 1:50 | КВЛ | КВЛ Ф. 4 с РП-11 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | СНТ: Толстопальцево-4,5, Алешенька, Стрелец, Ветеран Победы | 1:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-20 19:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 20:05 | 2024-06-20 20:05 | 0:35 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/10 - КТП 1276 с отпайкой в ст. ТП 223 | 6 (6.3) | Дерево на ЛР 164 ОЭК. | [6 empty] | 1 | д.Коротыгино, д.Лукошкино, д.Ясенки, д.Юдановка, д.Новогромово, СНт Дубравушка, СНТ Квартет, СНТ Гавриково | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-20 21:25 | Все потребители запитаны | 2024-06-20 22:36 | 2024-06-20 22:36 | 1:11 | РП | КРУН 64 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ПС-252 фид.7 от КРУН-64 яч.1. Восстановление шлейфов на ЛР-270. | [6 empty] | 1 | п.Коммунарка | 1:11
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-21 04:40 |  |  | 2024-06-21 04:40 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | п. ЛМС
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-21 05:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-21 07:27 | 2024-06-21 07:27 | 1:57 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д. Ожигово, д. Пахорка | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-21 07:39 | Все потребители запитаны | 2024-06-21 07:55 | 2024-06-21 07:55 | 0:16 | ТП | ТП 874 (АБЗ) | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | д.Городище, д.Ямонтово, д. Каракашево, д.Язово | 0:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-21 10:02 | Все потребители запитаны | 2024-06-21 12:00 | 2024-06-21 12:00 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/12 - КТП 437 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д. Акиньшино, СНТ Вуз-Сервис | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-21 12:13 | Все потребители запитаны | 2024-06-21 13:06 | 2024-06-21 13:06 | 0:53 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/3 - КТП 15К | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 6 | д.Власово, п.Ст.Крекшино | 0:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-21 14:00 | Все потребители запитаны | 2024-06-21 14:40 | 2024-06-21 14:40 | 0:40 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Прокшино, д.Макарово, СНТ Коммунарка-2 | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-21 14:48 | Все потребители запитаны | 2024-06-21 16:02 | 2024-06-21 16:02 | 1:14 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 10 ПС 124 - РТП 21К/2 | 6 (6.3) | для восстановления шлейфа оп. № 25/23 | [6 empty] | 3 | СНТ: Шубино, Орион-2, Автопарк, Поляна, 70 лет ВЛКСМ | 1:14
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-21 15:13 | Все потребители запитаны | 2024-06-21 17:09 | 2024-06-21 17:09 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/18 - КРУН 11/1 | 10 (10.5) | для восстановления шлейфа на КТП 773 | [6 empty] | 1 | д.Акиньшино, д.Б.Покровское, д.Кривошеино, д.Марфино, д.Соколово, д.Рогозинино | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-06-22 12:13 |  |  | 2024-06-22 12:13 |  | ТП | КТП 453 (Аб) | 10 (10.5) | от АСП 85 (аб.Содружество Дудкино) по фид.413 с ПС 110 кВ Теплый Стан | [7 empty] | д.Яковлевское, д.Рассудово, СНТ: Госбанк, Звукозапись, Рассвет-1, Рассудово-2, Ресурс, Таможенник, Желдорстрой, Летчик, Талызино
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-06-22 12:34 |  |  | 2024-06-22 12:34 |  | РП | РП 28 | 10 (10.5) | Сети ОЭК | [7 empty] | д.Пенино, д.Тупиково, д.Станиславль, д.Писково
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-22 13:26 | Все потребители запитаны | 2024-06-22 15:14 | 2024-06-22 15:14 | 1:48 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 9/23 - ТП 4003/1 (Аб) | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ. | [7 empty] | д.Лапшинка, д.Акатово | 1:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-22 15:35 |  |  | 2024-06-22 15:35 |  | ВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 727/9 - РП 9 с отпайкой в ст. ТП 988 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид.9 | [7 empty] | д.Крекшино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-22 19:22 | Все потребители запитаны | 2024-06-22 21:19 | 2024-06-22 21:19 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС-252 "ПЕРЕДЕЛЬЦЫ" 1сек. ф.7 до РП-20 яч. 13 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ | [6 empty] | 4 | п.Знамя Октября | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-22 21:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-23 00:34 | 2024-06-23 00:34 | 2:52 | РП | РП 127 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Красная Горка, д.Власово, д.Б.Свинорье, СНТ: Черничные Поля, Клубничные Поля | 2:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-23 | Все потребители запитаны | 2024-06-23 01:58 | 2024-06-23 01:58 | 1:58 | ТП | МТП 563 (д.Маврино) | 0.38 | для ревизии, протяжки контактных соединений. | [6 empty] | 1 | СНТ: Толстопальцево-4, Толстопальцево-5, Алешенька, Стрелец, Ветеран Победы | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-23 12:59 | Все потребители запитаны | 2024-06-23 13:38 | 2024-06-23 13:38 | 0:39 | ТП | КТП 711 (д.Красная Пахра.) 250кВ | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | КП Подмосковные Вечера | 0:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-23 17:07 | Все потребители запитаны | 2024-06-23 18:02 | 2024-06-23 18:02 | 0:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП 5п - ТП 1372п(аб) с отпайками | 10 (10.5) | КИЗ Лесное озеро, Полигон Малинки. Поиск и устранение ОЗЗ на участке КВЛ-10кВ ОАО РСП. | [6 empty] | 1 | д.Яковлевское, д.Рассудово, СНТ: Госбанк, Звукозапись, Рассвет-1, Рассудово-2, Ресурс, Таможенник, Желдорстрой, Летчик, Талызино | 0:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-23 18:07 | Все потребители запитаны | 2024-06-23 19:19 | 2024-06-23 19:19 | 1:12 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | часть ДП Кокошкино | 1:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-23 20:31 | Все потребители запитаны | 2024-06-23 21:56 | 2024-06-23 21:56 | 1:25 | ТП | КТП-893 д.Лапшинка. | 10 (10.5) | Восстановление креплений провода ВЛ-0.4кВ. | [6 empty] | 1 | СНТ Передельцы | 1:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-06-24 09:30 |  |  | 2024-06-24 09:30 |  | РП | РП 75 | 10 (10.5) | повреждение КЛ в сети абонента | [7 empty] | д.Саларьево, промзона
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-24 11:18 | Все потребители запитаны | 2024-06-24 15:10 | 2024-06-24 15:10 | 3:52 | ТП | БМКТП 732 (д.Каменка) 400 кВА | 10 (10.5) | капитальный ремонт КТП | [6 empty] | 1 | д.Акиньшино, д.Б.Покровское, д.Кривошеино, д.Марфино | 3:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-24 11:33 | Все потребители запитаны | 2024-06-24 12:35 | 2024-06-24 12:35 | 1:02 | ТП | КТП 450П | 0.38 | в пролете опор 4/14-4/15 произвести монтаж дополнительного провода и переподключение абонентов | [6 empty] | 1 | д.Красная Горка, д.Власово, д.Б.Свинорье, СНТ Черничные Поля, СНТ Клубничные Поля | 1:02
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-24 11:59 | Все потребители запитаны | 2024-06-24 15:56 | 2024-06-24 15:56 | 3:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 РП 35 - ТП 585 с отпайками | 10 (10.5) | замена траверс в пролете опор 55-56 | [6 empty] | 1 | д.Яковлевское, д.Рассудово, СНТ: Госбанк, Звукозапись, Рассвет-1, Рассудово-2, Ресурс, Таможенник, Желдорстрой, Летчик, Талызино | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-24 12:48 | Все потребители запитаны | 2024-06-24 15:45 | 2024-06-24 15:45 | 2:57 | ТП | КТП 963 (п. Вороново) 160 кВА | 10 (10.5) | капитальный ремонт КТП | [6 empty] | 1 | СНТ Березка | 2:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-06-24 16:10 | Все потребители запитаны | 2024-06-24 17:14 | 2024-06-24 17:14 | 1:04 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | монтаж ПУ РИМ на ВЛ 10кВ пролет опор 32-33 | [6 empty] | 3 | СНТ Рассудовец, СНТ Рассвет-1 | 1:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 04:18 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 05:13 | 2024-06-25 05:13 | 0:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети Мособлэнерго | [6 empty] | 2 | д. Бурцево, д. Анино, д. Голенищево, СНТ Родничок, СНТ Радуга | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 04:36 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 05:19 | 2024-06-25 05:19 | 0:43 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-211 ПС-25 оп.36-РП-28Н яч.13 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ | [6 empty] | 1 | д. Городище, д. Ямонтово, СНТ Ветеран, СНТ Десна, СНТ Рассвет | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 06:02 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 06:36 | 2024-06-25 06:36 | 0:34 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-211 ПС-25 оп.29-оп.30 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Юдановка | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 06:21 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 07:53 | 2024-06-25 07:53 | 1:32 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | [6 empty] | 2 | д. Крекшино | 1:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 09:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 11:35 | 2024-06-25 11:35 | 1:53 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | Восстановление шлейфа на опоре 12 | [6 empty] | 2 | д. Власово, д. Красные Горки | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 09:45 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 11:39 | 2024-06-25 11:39 | 1:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 67/2 - КРУН 69/1 - КРУН 64/1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в аб.сети за АСП 61 (ЖК Москвичка) | [6 empty] | 2 | СНТ Таможенник, СНТ Желдорстрой, СНТ Летчик, СНТ Ресурс | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-25 10:41 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 14:02 | 2024-06-25 14:02 | 3:21 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для замены РВО на ЛР 340 | [6 empty] | 1 | д. Сосенки, п. Коммунарка, д. Столбово, СНТ Финтроп, СНТ Лесные поляны | 3:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 11:21 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 13:14 | 2024-06-25 13:14 | 1:53 | РП | КРУН-54 без ТМ | 10 (10.5) | Для ремонта дефектного ЛР-250 | [7 empty] | КП Лесная Слобода | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 12:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 14:39 | 2024-06-25 14:39 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | д. Крекшино | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 13:27 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 15:24 | 2024-06-25 15:24 | 1:57 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, восстановление провода в пр.оп.51-52. | [6 empty] | 1 | промзона | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-25 13:44 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 17:15 | 2024-06-25 17:15 | 3:31 | ТП | КТП 807 (д.Кленовка) 250 кВА | 10 (10.5) | Капремонт | [6 empty] | 1 | ДСК Мичуринец, п. Лукино | 3:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 14:33 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 16:18 | 2024-06-25 16:18 | 1:45 | ТП | КТП 799Н | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Финтроп | 1:45
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-25 16:28 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 17:35 | 2024-06-25 17:35 | 1:07 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | п. Крекшино | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-25 16:32 | Все потребители запитаны | 2024-06-25 18:28 | 2024-06-25 18:28 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 139 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения земли | [6 empty] | 2 | промзона (ул.Героя Соломатина, Адмирала Корнилова) | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-26 02:27 |  |  | 2024-06-29 13:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.442 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.5 | 10 (10.5) | повреждение КЛ | [7 empty] | д.Троица, д.Свитино, д.Юрьевка, СНТ: Вороново, Троица, Ранет, Дружба, Поляна
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-26 09:47 |  |  | 2024-06-27 17:40 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | АО от МТЗ МВ 10 кВ фид. 14 10 кВ ПС-617, АВР успешно | [7 empty] | д.Власово, СНТ Рябина
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-26 10:02 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 11:54 | 2024-06-26 11:54 | 1:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 523 фид 10 - ТП 1310 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Никульское, СНТ: Любучи, Ветеран 2, Ветеран, Петровская Слобода | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-26 11:24 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 13:10 | 2024-06-26 13:10 | 1:46 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | Для снятия шлейфов на опоре 66 | [6 empty] | 2 | д.Санино | 1:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-26 11:28 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 13:04 | 2024-06-26 13:04 | 1:36 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 139 | 6 (6.3) | Для восстановления шлейфов на оп. 22 | [6 empty] | 1 | д.Чириково, СНТ: Утро, Том, Никольское 2, Таксатор | 1:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-06-26 12:51 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 16:10 | 2024-06-26 16:10 | 3:19 | ТП | КТП 491 (д. Саларьево) | 10 (10.5) | По заявке К№ 32045, На ВЛ 0,4кВ от КТП 491 Ф3,5 произвести замену укоса на опоре № 2 | [6 empty] | 1 | СНТ: Шубино, Орион 2, Автопарк, Поляна, 70 лет ВЛКСМ | 3:19
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-26 12:55 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 14:49 | 2024-06-26 14:49 | 1:54 | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 3/16 - ТП 580 с отпайками | 6 (6.3) | Перетяжка проводов и замена изоляторов после прохождения грозового фронта | [6 empty] | 4 | д.Говорово, СНТ Пенсионер, СНТ Медик | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-26 13:00 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 15:44 | 2024-06-26 15:44 | 2:44 | ТП | КТП 510Н (д. Кузнецово, ул. Лодырка) | 10 (10.5) | проведения планового капитального ремонта ТП-510н 9 (фид12 с ПС 371) (К№31952) | [6 empty] | 1 | д.Санино | 2:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-26 13:10 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 15:51 | 2024-06-26 15:51 | 2:41 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 6 ПС 371 – РТП 8 | 10 (10.5) | замены траверс на опорах 86/40-86/50 КВЛ-10кВ фид.13 с РП-8н от АСП-179н (К№31944) к/с березка | [6 empty] | 1 | д.Сатино-Русское, д.Овечкино, д.Сосенки, СНТ Сатинские Пруды, СНТ Колобянка | 2:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-26 13:31 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 14:43 | 2024-06-26 14:43 | 1:12 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Для снятия шлефов на оп. 102 | [6 empty] | 1 | д.Ожигово, СНТ: Отдых, Ветеран, Полянка, Лесные Дали | 1:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-06-26 13:58 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 0:12 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 139 | 6 (6.3) | на ПС 110 кВ Щербинка при ремонтной схеме, переведена нагрузка с Т-2 на Т-1, в 13-58 АО от ДЗТ Т-1, в 14-10 РПВ Т-1 успешно. Обесточение КВЛ 6 кВ фид.8. Причина АО: повреждение в сети 27,5 кВ РЖД "испытательное кольцо" | [6 empty] | 1 | п.Кокошкино, д.Давыдково, д.Шарапово, СНТ: Солнечный, Фиалка, Местпромовец | 0:12
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-26 15:34 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 16:46 | 2024-06-26 16:46 | 1:12 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 523 фид 10 - ТП 1310 | 10 (10.5) | ПС-523 ф.10 отключен ОЭК, для восстановления шлейфов | [6 empty] | 1 | х. Брехово, п. Крекшино, х.Новобрехово | 1:12
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-26 16:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 18:35 | 2024-06-26 18:35 | 1:53 | ТП | КТП 39 (к/с Березка) 400 кВА | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Саларьево | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-26 20:07 | Все потребители запитаны | 2024-06-26 21:35 | 2024-06-26 21:35 | 1:28 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 84/4 - КТП 1191 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Язово, д. Каракашево, СНТ Тюльпан, СНТ Пион | 1:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-26 22:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-27 00:37 | 2024-06-27 00:37 | 1:55 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-16/24-ТП-1601/7 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | СНТ Киселево | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-27 10:52 | Все потребители запитаны | 2024-06-27 12:09 | 2024-06-27 12:09 | 1:17 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3 с ПС-276 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ от ЛР 431 до ТП 460 | [6 empty] | 1 | д. Бачурино | 1:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-06-27 12:25 | Все потребители запитаны | 2024-06-27 18:23 | 2024-06-27 18:23 | 5:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС494/30-КРУН38/n | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Ф 30 ПС 494 уч. от КРУН-39. Замена ВР 4410, произвести переподключение КТП. по договору ТП №I-223450 | [6 empty] | 5 | д.Богоявление, СНТ: Элеватор, Светодиод, Колос-2, Союз. Меридиан, Дубенки, Компьютер, Романтик, Дружба | 5:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-27 12:32 | Все потребители запитаны | 2024-06-27 16:09 | 2024-06-27 16:09 | 3:37 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524 ф.9 - КТП 796 с отпайками | 6 (6.3) | монтажа АСП в пролете опор 40-41 | [6 empty] | 7 | д.Ерино | 3:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-27 12:57 | Все потребители запитаны | 2024-06-27 14:56 | 2024-06-27 14:56 | 1:59 | ТП | КТП 549 (с.Вороново мкр. Пролетарский) 100 кВА | 10 (10.5) | Восстановление провода | [6 empty] | 1 | д. Шаганино, КП Европейская долина | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-27 13:10 | Все потребители запитаны | 2024-06-27 16:10 | 2024-06-27 16:10 | 3:00 | ТП | КТП 525п (д.Троицкое) 250 кВА | 10 (10.5) | проведения планового капитального ремонта | [6 empty] | 1 | п. ЛМС, д.Юдановка, с.Покровское, д.Ворсино | 3:00
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-06-27 15:14 |  |  | 2024-06-27 15:14 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Ивановское, д.Настасьино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-27 15:25 | Все потребители запитаны | 2024-06-27 17:03 | 2024-06-27 17:03 | 1:38 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 313 ПС 843 - РТП 23/20 | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 2 | д.Чириково, СНТ: Том, Никольские Озера, Таксатор | 1:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-06-27 19:29 |  |  | 2024-06-27 19:29 |  | РП | РП 59 (д. Румянцево) | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Сатино-Русское, д.Овечкино, д.Сосенки, СНТ Сатинские Пруды, СНТ Колобянка
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-06-27 19:32 |  |  | 2024-06-27 19:32 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 121/11 - РП 156/11 | 10 (10.5) | Участок от РП 156 яч. 15 до КРУН 52А. | [7 empty] | п.Коммунарка
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-28 07:21 | Все потребители запитаны | 2024-06-28 07:40 | 2024-06-28 07:40 | 0:19 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ПС-706 ТП-1217 до ТП-1320 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | п.Кокошкино, д.Давыдково, д.Шарапово, СНТ: Солнечный, Фиалка, Местпромовец | 0:19
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-28 10:02 | Все потребители запитаны | 2024-06-28 13:59 | 2024-06-28 13:59 | 3:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС727/10-РП35 | 10 (10.5) | для переключения ВЛЗ 10 кВ на оп.8,10 | [6 empty] | 1 | д.Романцево, д.Юрово, СНТ: Романтика, Планета Обезьян, М-Прогресс | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-28 10:07 | Все потребители запитаны | 2024-06-28 14:01 | 2024-06-28 14:01 | 3:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | для переключения ВЛЗ 10 кВ на оп.8,10 | [7 empty] | д.Девятское | 3:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-28 12:59 | Все потребители запитаны | 2024-06-28 13:54 | 2024-06-28 13:54 | 0:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Участок от КРУН-252 до КРУН-57 Восстановление шлейфов после ремонта АСП-57 оп.№67 | [6 empty] | 2 | д.Страдань, д.Красное | 0:55
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-06-28 13:04 |  |  | 2024-06-29 02:35 |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Кедрово - Встреча | 220 | Время выяснения факта АО 13:24 28.06.24 после звонка в РДУ. | [7 empty] | д.Ознобишино, СНТ: Нефтяник, Кузнечики
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-06-28 13:30 | Все потребители запитаны | 2024-06-28 15:40 | 2024-06-28 15:40 | 2:10 | ТП | КТП 640 (д.Софьино) 40 кВ | 10 (10.5) | КТП-640 (фид.10 с ПС 727). Проведения планового капитального. КН№32259. | [6 empty] | 1 | д.Елизарово | 2:10
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-28 13:40 | Все потребители запитаны | 2024-06-28 15:37 | 2024-06-28 15:37 | 1:57 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3 с ПС-276 | 6 (6.3) | для подшиновки КЛ 6 кВ после ремонта от ЛР 431 | [6 empty] | 1 | д.Летово | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-28 14:22 | Все потребители запитаны | 2024-06-28 15:23 | 2024-06-28 15:23 | 1:01 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-211 ПС-25 оп.36-РП-28Н яч.13 | 10 (10.5) | для восстановления шлефов со стороны АСП 86 на оп.№102 после ремонта АСП 57 | [6 empty] | 2 | часть д.Красное | 1:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-28 15:07 |  |  | 2024-06-28 15:07 |  | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 с ПС-773 | 10 (10.5) | повреждение на ВР 10 кВ на КТП 1239 (АБ.) | [7 empty] | д.Чириково, СНТ: Утро, Том, Чириково-3, Квартал 702
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-28 15:34 | Все потребители запитаны | 2024-06-28 17:28 | 2024-06-28 17:28 | 1:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима, восстановление зажима оп. № 34/5 участок от ЛР-647 | [6 empty] | 1 | д.Сатино-Русское, д.Овечкино, д.Сосенки, СНТ Сатинские Пруды, СНТ Колобянка | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-28 15:47 | Все потребители запитаны | 2024-06-28 16:32 | 2024-06-28 16:32 | 0:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 с ПС-773 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Девятское | 0:45
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-28 15:50 | Все потребители запитаны | 2024-06-28 16:56 | 2024-06-30 14:20 | 1:06 | ПС | ПС 110 кВ Вороново №59 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид.1 в ячейке | [6 empty] | 12 | д.Сосенки, СНТ Лесная Поляна-2 | 1:06
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-28 22:42 | Все потребители запитаны | 2024-06-29 00:11 | 2024-06-29 00:11 | 1:29 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 с ПС-773 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.5 с ПС-773 от ЛР-594 до ТП-1232, для подшиновки КЛ-10кВ на ЛР-594. | [6 empty] | 1 | д.Сенькино-Секерино | 1:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-29 08:27 | Все потребители запитаны | 2024-06-29 08:56 | 2024-06-29 08:56 | 0:29 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 6 | д.Сахарово, СНТ: Березка, Дачник, Московское Имущество | 0:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-29 09:17 | Все потребители запитаны | 2024-06-29 10:30 | 2024-06-29 10:30 | 1:13 | КВЛ | КВЛ 10кВ ПС706/15-ТП1288 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ, повреждена КЛ 10 кВ фид.15 с ПС 110 кВ Щапово до ТП 1288 | [6 empty] | 1 | ДСК Звезда-2000 | 1:13
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-29 09:55 | Все потребители запитаны | 2024-06-29 11:52 | 2024-06-29 11:52 | 1:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС706/17-КТП1688 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ, повреждение на участке РСП за АСП 264. | [6 empty] | 5 | д.Сосенки, СНТ: Лесные Поляны, Финтроп | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-29 12:05 | Все потребители запитаны | 2024-06-29 12:45 | 2024-06-29 12:45 | 0:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-12 РП-27461 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Зверево | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-29 20:33 | Все потребители запитаны | 2024-06-29 22:06 | 2024-06-29 22:06 | 1:33 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 41/18 - ТП 770/6 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ | [6 empty] | 2 | д. Сосенки, д.Раево, д.Софьино | 1:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-06-29 20:52 |  |  | 2024-06-29 20:52 |  | ТРП | РТП 41 (Воскресенское) | 10 (10.5) | Повреждение в сетях ОЭК | [7 empty] | д.Сосенки, д. Ларево, д. Летово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-30 05:24 | Все потребители запитаны | 2024-06-30 06:11 | 2024-06-30 06:11 | 0:47 | РП | РП 101 (Сосенки) | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ Повреждена КЛ 10 кВ от РП 101 яч.7 до ТП 6815 по фид. 312 с ПС 110 кВ Теплый Стан | [6 empty] | 1 | д.Сосенки, СНТ Ракитки | 0:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-30 14:40 | Все потребители запитаны | 2024-06-30 15:23 | 2024-06-30 15:23 | 0:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2 КТП 671 д. Дровнино | 0.38 | Устранение неполнофазного режима на АВ-0,4кВ фид.1 | [6 empty] | 1 | д. Постниково, п. Толстопальцево, СНТ Транспортник, СНТ Фронтовик, СНТ Поляна | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-06-30 17:18 | Все потребители запитаны | 2024-06-30 18:41 | 2024-06-30 18:41 | 1:23 | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ РП 98 яч. 8 до АСП 244 яч. 1 | [6 empty] | 2 | д. Постниково, п. Толстопальцево, ряд СНТ | 1:23
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-06-30 20:36 |  |  | 2024-06-30 20:36 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 оп.19 до ТП-408 | 10 (10.5) | Отлючение: КВЛ 10 кВ от АСП 408 по фид.3 с ПС 110 кВ Былово. Повреждение в сети абонента (Техинвест) | [7 empty] | д. Львово, д. Богоявление, ряд СНТ
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-30 20:51 | Все потребители запитаны | 2024-06-30 22:49 | 2024-06-30 22:49 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | СНТ Лесная Поляна. Отыскание и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 3 | д. Давыдково, д. Шарапово, ряд СНТ | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-06-30 22:12 |  |  | 2024-07-01 15:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС773ф9 - РП36(рез) | 10 (10.5) | Выясняется, АВР успешно. | [7 empty] | СНТ Буревестник, СНТ Десна-1
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-06-30 23:33 | Все потребители запитаны | 2024-07-01 00:02 | 2024-07-01 00:02 | 0:29 | КВЛ | КВЛ 10кВ от ф.14 ПС706 до ТП 1288 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Девятское | 0:29
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-01 03:32 |  |  | 2024-07-01 03:32 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д. Яковлево, СНТ Новинки, СНТ Дорожник
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-01 03:35 |  |  | 2024-07-01 03:35 |  | ТРП | РТП 26 (г. Московский) | 10 (10.5) | Сети ОЭК | [7 empty] | п.Станции Крекшино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-01 06:08 | Все потребители запитаны | 2024-07-01 06:36 | 2024-07-01 06:36 | 0:28 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 225/3 - ТП 2326/1 | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 1 | п.Коммунарка(промзона) | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-01 10:07 | Все потребители запитаны | 2024-07-01 12:03 | 2024-07-01 12:03 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима, ремонта провода пр.оп.16-17 | [7 empty] | д.Макарово, д.Прокшино, д.Николо-Хованское, СНТ: Коммунарка-1, Лесные Поляны, Дружба | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-01 10:10 | Все потребители запитаны | 2024-07-01 14:07 | 2024-07-01 14:07 | 3:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 14 РТП ВАРЗ (аб) - РП 22К/6 | 10 (10.5) | Опиловка ДКР (д.Постниково, СНТ: Алешенька, Стрелец, Ветеран Победы, Фронтовик, Транспортник) | [6 empty] | 8 | д.Макарово, д.Прокшино, СНТ Лесные Поляны | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-01 10:48 | Все потребители запитаны | 2024-07-01 14:35 | 2024-07-01 14:35 | 3:47 | ТП | БМКТП 732 (д.Каменка) 400 кВА | 10 (10.5) | КТП-732(фид.4 с ПС 527. Проведения планового капитального ремонта | [6 empty] | 1 | д.Маврино | 3:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-01 12:18 | Все потребители запитаны | 2024-07-01 14:14 | 2024-07-01 14:14 | 1:56 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-812 ПС-25 оп.52-ТП-452Н яч.5 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | д.Красная Пахра | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-01 13:07 | Все потребители запитаны | 2024-07-01 16:50 | 2024-07-01 16:50 | 3:43 | ТП | КТП 1833 (д.Сатино-Русское) 100 кВА | 10 (10.5) | КТП-1833 (фид.2 с ПС 706) проведения планового капитального ремонта (промзона) | [7 empty] | СНТ Сатинские Пруды, СНТ Оазис, СНТ Мастер, СНТ Курилово, СНТ Сосенки-2, СНТ Малинки, СНТ Лесное Озеро | 3:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-01 15:21 | Все потребители запитаны | 2024-07-01 17:46 | 2024-07-01 17:46 | 2:25 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.16 ПС 59 от оп.279 до РП-23 | 10 (10.5) | Для замены РВО на ОПН на ЛР-248 и замены изоляторов на опоре 202 | [6 empty] | 1 | часть п.Курилово, СНТ Сатинские Пруды, СНТ Оазис, СНТ Мастер, СНТ Курилово, СНТ Сосенки-2, СНТ Малинки, СНТ Лесное Озеро | 2:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-01 16:01 |  |  | 2024-07-02 14:40 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 20 ПС 617 - ТП 1784/1 | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ фид. 6 с ПС 110 кВ Сырово, АВР успешно. Повреждение КЛ фид.6 | [7 empty] | д.Лапшинка, СНТ Фея-Лапшинка
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-01 16:20 |  |  | 2024-07-01 16:20 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента (Оборонэнерго) | [7 empty] | СНТ Дружба, СНТ Лира
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-02 08:32 | Все потребители запитаны | 2024-07-02 10:13 | 2024-07-02 10:13 | 1:41 | ТП | ТП 2106 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | д. Каменка | 1:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-02 11:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-02 15:30 | 2024-07-02 15:30 | 3:50 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 до КТП-931 | 10 (10.5) | Регулировки РДИП на опорах 35/2 и 5 и опиловки ДКР в пролете опор 60-60/1. КВЛ-10 кВ фид.7 с РП-8 (К№33413) | [6 empty] | 18 | г. Щербинка, ул. Авиационная | 3:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-02 12:10 | Все потребители запитаны | 2024-07-02 16:08 | 2024-07-02 16:08 | 3:58 | ТП | БМКТП 882 (пос. 45 км) 250 кВА | 10 (10.5) | Капитальный ремонт КТП. КТП-882 (фид.7 с ПС-727) (К№33410) | [6 empty] | 1 | магазин в п. Шишкин Лес | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-02 12:45 | Все потребители запитаны | 2024-07-02 12:57 | 2024-07-02 12:57 | 0:12 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-773ф8-РП36 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ, повреждена КЛ 10 кВ от ТП 1507 до ТП 1501 по фид.8 с ПС 110 кВ Былово | [6 empty] | 1 | СНТ ЛеВитан | 0:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-02 13:10 | Все потребители запитаны | 2024-07-02 17:05 | 2024-07-02 17:05 | 3:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-25 ПС-677 до АСП-29 К№ 33924. Работы по техприсоединению: врезка АСП-1 к оп.№34, АСП-6 к оп.№4. Номер договора У-И-20-00-753013/3 от 11.05.2022 | [6 empty] | 1 | д. Конаково, п. Секерино, СНТ Шереметьево | 3:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-02 14:38 | Все потребители запитаны | 2024-07-02 16:36 | 2024-07-02 16:36 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/2 - ТП 806/1 с отпайками | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | с. Вороново | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-02 16:28 | Все потребители запитаны | 2024-07-02 17:52 | 2024-07-02 17:52 | 1:24 | ТП | КТП 1433 (д. Яковлевское) 250 кВА | 10 (10.5) | подключения вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ. КТП-1433 (фид.12 с ПС 371) (К№33406) | [6 empty] | 1 | д. Бараново, д. Милюково, ЖК Капитолий | 1:24
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-02 16:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-02 17:46 | 2024-07-02 17:46 | 1:06 | КВЛ | КВЛ 10 кВ УЗТП 7(аб.) - ТП 630 "Плесково" | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", Повреждение на аб. отпайке за ЛР 885 в сторону аб. КТП 1284 (ИЖЗ Ярцево) | [6 empty] | 1 | х. Брехово, д. Красные горки | 1:06
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Неплановое | 2024-07-02 20:07 |  |  | 2024-07-02 20:14 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 10 (10.5) | Для выкатывания тележки 10 кВ яч. фид. 16142β + 26107 | [7 empty] | п. Крекшино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-02 22:05 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 00:03 | 2024-07-03 00:03 | 1:58 | ТП | БМКТП 718 (д. Голохвастово) 250 кВА | 10 (10.5) | Для замены сбитой опоры №10/5 | [6 empty] | 1 | д. Анкудиново, д. Большое Свинорье | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-03 06:15 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 07:40 | 2024-07-03 07:40 | 1:25 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1А ПС 371 - ТП 1021н | 10 (10.5) | Устранение и отыскание ОЗЗ | [6 empty] | 9 | д. Анкудиново | 1:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-03 10:20 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 12:40 | 2024-07-03 12:40 | 2:20 | ТП | КТП 210 (д. Красная горка) | 10 (10.5) | ВЛ 0,4кВ от КТП 210 Ф-1 Ф -106, Ф-605 РП 17. Установка дополнительной опоры в пролете опор 5-6. | [6 empty] | 1 | д.Анкудиново, д.Ивановское, СНТ Ниат | 2:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-03 12:25 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 13:10 | 2024-07-03 13:10 | 0:45 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС59/12-РП1 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 1 | д.Сосенки, СНТ: Лесные Поляны, Финтроп, Прокшино | 0:45
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-03 12:39 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 14:38 | 2024-07-03 14:38 | 1:59 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС59/1-ЗТП943/3 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | СНТ Лесные Поляны | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-03 14:13 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 15:49 | 2024-07-03 15:49 | 1:36 | ТП | МТП 669 (д.Лужки) 250 кВА | 10 (10.5) | Устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Мосрентген (промзона) | 1:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-03 15:22 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 16:20 | 2024-07-03 16:20 | 0:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", поврежден КЛ 10 кВ от ЛР 55 до РТП 22 яч.10 по фид.27 с ПС 110 кВ Красногорка | [6 empty] | 2 | д.Власово, п.ст.Крекшино, д.Красные Горки | 0:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-03 16:22 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 16:54 | 2024-07-03 16:54 | 0:32 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | ДНП Подолье. От АСП-271. для поиска и устранения "земли", повреждение за аб. ЛР 885 | [6 empty] | 1 | д.Крекшино | 0:32
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-03 16:55 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 18:23 | 2024-07-03 18:23 | 1:28 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 от ПС 59 оп.6 до ТП-409 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Кленовка | 1:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-03 20:18 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 20:33 | 2024-07-03 20:33 | 0:15 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.12 РП-4Н от ЛР-34Н до ТП-189Н | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 7 | х.Брехово | 0:15
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-07-03 21:09 |  |  | 2024-07-03 21:09 |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лесная - Лебедево | 110 | выясняется | [7 empty] | д.Страдань, д.Красное, д.Колотилово, СНТ: Полянка 2, Березки, Квант, Фотон
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-07-03 21:09 |  |  | 2024-07-03 21:09 |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лебедево – Фетищево | 110 | выясняется | [7 empty] | п.Новомосковский
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-03 21:46 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 23:40 | 2024-07-03 23:40 | 1:54 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 1 | д.Шеломово | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-03 22:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 23:59 | 2024-07-03 23:59 | 1:28 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ивановское, д.Анкудиново, СНТ НИАТ | 1:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-07-03 22:33 | Все потребители запитаны | 2024-07-03 22:59 | 2024-07-03 22:59 | 0:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 720 (д.Семенково) | 0.38 | Выясняется. | [6 empty] | 1 | г.Щербинка, ул.Индустриальная | 0:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-03 23:22 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 01:20 | 2024-07-04 01:20 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/10-ТП1217 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | часть д.Саларьево | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-03 23:22 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 01:17 | 2024-07-04 01:17 | 1:55 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Жохово, д.Вяткино, СНТ: Дубрава, Вяткино, Кленово | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-03 23:34 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 00:50 | 2024-07-04 00:50 | 1:16 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Кузнецово | 1:16
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-04 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 00:26 | 2024-07-04 00:26 | 0:26 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | СНТ Березка | 0:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-04 00:03 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 01:36 | 2024-07-04 01:36 | 1:33 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС615/6-КТП555 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Большое Свинорье | 1:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-04 00:50 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 01:41 | 2024-07-04 01:41 | 0:51 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-116/5-ЛР-449 (Участок КЛ в ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-673 ) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Шеломово | 0:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-04 01:02 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 01:22 | 2024-07-04 01:22 | 0:20 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | часть г.Щербинка | 0:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-04 01:55 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 03:03 | 2024-07-04 03:03 | 1:08 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 с ПС-706 от ТП-1217 до оп.1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 3 | СНТ Барский Луг | 1:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-04 05:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 06:24 | 2024-07-04 06:24 | 0:53 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | СНТ Барский Луг | 0:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-04 07:00 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 07:35 | 2024-07-04 07:35 | 0:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1518 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | часть д. Ларево | 0:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-04 09:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 10:24 | 2024-07-04 10:24 | 0:44 | РП | РП-5п 10кВ Куриловский АРЗ | 10 (10.5) | Для устранение неполнофазного режима | [7 empty] | д. Дудкино, СНТ Знамя Труда, СНТ Дружба | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-04 09:58 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 10:31 | 2024-07-04 10:31 | 0:33 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима уч. от ПСС-50 | [6 empty] | 1 | д.Сосенки, СНТ Прокшино | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-04 11:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 13:23 | 2024-07-04 13:23 | 1:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 - КРУН 30/2 | 10 (10.5) | Для ремонта ВВк КРУН-30 яч.4 | [7 empty] | ДНТ Полесье, СНТ Никольские Озера, СНТ Металург, СНТ Березка | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-07-04 11:48 |  |  | 2024-07-04 11:48 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Абонентский участок КВЛ-10кВ от АСП-80. Повреждение в сторону аб. КТП-584 | [7 empty] | г. Щербинка, мкр Новомосковский
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-04 12:10 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 17:08 | 2024-07-04 17:08 | 4:58 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Работы по тех.прису согласно ТП№ Н-22-00-712526/125 (заявитель Миронов Л.А.) для установки разъединителей в пролете опор 32-33 | [6 empty] | 17 | д. Лаптево, д. Расторопово, СНТ Воскресенское, СНТ Дубрава, СНТ Дружба, СНТ Комфорт, СНТ Заря | 4:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-04 12:16 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 14:10 | 2024-07-04 14:10 | 1:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС615/6-КТП555 | 10 (10.5) | Восстановления шлейфов, после ремонта провода | [6 empty] | 1 | с. Кленово, д. Починки, д. Давыдово, СНТ Источник, СНТ Геолог | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-04 12:46 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 14:44 | 2024-07-04 14:44 | 1:58 | РП | РП 16 (аб) з-д "Кимпор" | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, поврежден Аб. КЛ 10 кВ от РП 16 до ТП 1221 | [6 empty] | 1 | часть СНТ Пролетарий | 1:58
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-04 17:42 |  |  | 2024-07-04 17:42 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента Оборонэнерго | [7 empty] | д. Троицкое
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-04 18:26 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 19:51 | 2024-07-04 19:51 | 1:25 | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-20 до КРН-206 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть г. Московский, д. Картмазово | 1:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-04 18:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 19:30 | 2024-07-04 19:30 | 0:50 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 21 - РТП 41/10 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид.21 с ПС 110 кВ Летово до РТП 41 яч.10 | [6 empty] | 3 | СНТ Минзаг | 0:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-04 19:30 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 21:01 | 2024-07-04 21:01 | 1:31 | ТП | ТП-1320 п.Щапово. | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Щапово, д.Песье, д.Александрово, СНТ: Садовый Квартал, Родник | 1:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-04 20:57 | Все потребители запитаны | 2024-07-04 22:53 | 2024-07-04 22:53 | 1:56 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ от ТП 576 яч.2 до ЛР 10 по фид.33 с ПС 110 кВ Летово | [6 empty] | 1 | д.Красная Пахра | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-04 23:58 | Все потребители запитаны | 2024-07-05 00:27 | 2024-07-05 00:27 | 0:29 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 - КРУН 30/2 | 10 (10.5) | Для снятия ПЗ на ЛР-112 после ремонта КЛ | [6 empty] | 1 | д.Красная Пахра (промзона) | 0:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-05 00:25 | Все потребители запитаны | 2024-07-05 01:31 | 2024-07-05 01:31 | 1:06 | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-23 ПС-687 оп.18-РТП-9/14 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид.50 с ПС 110 кВ Летово до РТП 41 яч.5 | [6 empty] | 1 | СНТ: Крекшино 2, Крекшино 3, Брехово, Ветеран | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-05 11:07 | Все потребители запитаны | 2024-07-05 12:28 | 2024-07-05 12:28 | 1:21 | ТП | МТП 540 (д.Летово) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Лесные Поляны | 1:21
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-07-05 14:42 |  |  | 2024-07-05 14:42 |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Кедрово – Лесная | 220 | Выясняется | [7 empty] | д.Анкудиново, д.Ивановское
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-05 15:03 | Все потребители запитаны | 2024-07-05 16:34 | 2024-07-05 16:34 | 1:31 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Кузнецово № 371 фид 16 – РП 3 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 8 | д.Софьино | 1:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-05 15:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-05 17:30 | 2024-07-05 17:30 | 1:59 | РП | РП 73 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | СНТ: Полесье, Металлург 2 | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-05 18:28 | Все потребители запитаны | 2024-07-05 18:47 | 2024-07-05 18:47 | 0:19 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 6 | д.Анкудиново, д.Большое Свинорье | 0:19
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-05 20:46 | Все потребители запитаны | 2024-07-05 21:33 | 2024-07-05 21:33 | 0:47 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Настасьино | 0:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-05 20:58 | Все потребители запитаны | 2024-07-05 22:56 | 2024-07-05 22:56 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 277/3 - ЗТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Дешино, часть п.Шишкин Лес | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-05 20:59 | Все потребители запитаны | 2024-07-05 22:58 | 2024-07-05 22:58 | 1:59 | ТП | КТП 769 (д.Красная Пахра) 400 кВА | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | с. Покровское, д. Юдановка, д. Рыжово, д. Акулово, д. Заболотье, д. Сипягино, д. Бакланово, д. Ворсино, д. Филино, д. Бабенки, п. ЛМС, с. Вороново | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-06 00:26 | Все потребители запитаны | 2024-07-06 00:54 | 2024-07-06 00:54 | 0:28 | РП | РП 22К (Толстопальцево) | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ. | [6 empty] | 1 | д.Яковлевское | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-06 00:30 | Все потребители запитаны | 2024-07-06 02:23 | 2024-07-06 02:23 | 1:53 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/10 - ТП 1199/6 (Аб) | 10 (10.5) | Участок от АСП-270, устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | д.Дешино | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-06 04:23 | Все потребители запитаны | 2024-07-06 05:10 | 2024-07-06 05:10 | 0:47 | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-23 ПС-687 оп.18-РТП-9/14 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", поврежден КЛ 10 кВ от ТП 2326 яч.2 до АСП 235 яч.1 по фид.33 с ПС 110 кВ Летово | [6 empty] | 1 | часть п.Курилово, СНТ Курилово, СНТ Сатинские Пруды, СНТ Оазис, СНТ Мастер, СНТ Лесное Озеро | 0:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-06 07:10 | Все потребители запитаны | 2024-07-06 09:05 | 2024-07-06 09:05 | 1:55 | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС-252 "ПЕРЕДЕЛЬЦЫ" 1сек. ф.7 до РП-20 яч. 13 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | часть д.Кузенево, д/л Мечта | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-06 09:36 | Все потребители запитаны | 2024-07-06 10:12 | 2024-07-06 10:12 | 0:36 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 242/6 - КРУН 243/3 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Троицкое, с. Ознобишино, д. Батыбино, д. Дмитрово,, д. Русино, СНТ Хлыново | 0:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-06 11:42 | Все потребители запитаны | 2024-07-06 12:44 | 2024-07-06 12:44 | 1:02 | КВЛ | КВЛ 10 кВ УЗТП 7(аб.) - ТП 630 "Плесково" | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть ДСК Мичуринец | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-06 13:34 | Все потребители запитаны | 2024-07-06 14:12 | 2024-07-06 14:12 | 0:38 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/18 - КРУН 11/1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д. Власово | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-06 14:43 | Все потребители запитаны | 2024-07-06 16:42 | 2024-07-06 16:42 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 1199/8 - КРУН 160 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Губкино, д. Ямонтово | 1:59
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-07-06 15:58 |  |  | 2024-07-07 05:27 |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Очаково-Говорово 2 | 220 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | [7 empty] | д. Сосенки, ЖК Фестиваль
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-06 16:53 | Все потребители запитаны | 2024-07-06 17:50 | 2024-07-06 17:50 | 0:57 | ТП | ТП 756 (Согласие 1) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п. Крекшино | 0:57
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-06 21:04 |  |  | 2024-07-06 21:04 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д. Дровнино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-06 22:18 | Все потребители запитаны | 2024-07-06 23:46 | 2024-07-06 23:46 | 1:28 | ТП | КТП 449 (п. Кокошкино) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Десна | 1:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-06 23:41 | Все потребители запитаны | 2024-07-07 00:59 | 2024-07-07 00:59 | 1:18 | КЛ | КЛ-10кВ РП-101/7-ТП-6815/1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от РП 101 яч.7 до ТП 6815 | [6 empty] | 1 | д. Саларьево, промзона | 1:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-07 04:48 | Все потребители запитаны | 2024-07-07 06:15 | 2024-07-07 06:15 | 1:27 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 с ПС-706 от ТП-1217 до оп.1 | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Иваньково, д.Песье, д.Щапово, д.Кузенево, СНТ: Лесные Поляны, Булгаково, Лесное | 1:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-07 06:58 | Все потребители запитаны | 2024-07-07 08:53 | 2024-07-07 08:53 | 1:55 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Иваньково, д.Песье | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-07 09:01 | Все потребители запитаны | 2024-07-07 10:54 | 2024-07-07 10:54 | 1:53 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 236/4 - РТП 9/14 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Сосенки | 1:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-08 14:55 | Все потребители запитаны | 2024-07-08 18:05 | 2024-07-08 18:05 | 3:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 БМКТП 718 (д.Голохвастово) | 0.38 | по заявке 35082 замены силового трансформатора | [6 empty] | 1 | промзона | 3:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-08 18:05 | Все потребители запитаны | 2024-07-08 19:49 | 2024-07-08 19:49 | 1:44 | ТРП | РТП 38 (п.Воскресенское) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли. Повреждение на аб. КТП 827 (РСП) | [6 empty] | 2 | д.Постниково, СНТ: Толстопальцево, Алешенька, Стрелец, Ветеран Победы, Фронтовик, Поляна, Транспорник | 1:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-08 20:41 | Все потребители запитаны | 2024-07-08 21:13 | 2024-07-08 21:13 | 0:32 | ТРП | РТП 38 (п.Воскресенское) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Каменка | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-09 11:11 | Все потребители запитаны | 2024-07-09 12:11 | 2024-07-09 12:11 | 1:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-4 РТП 42 Ф-29 ПС 494 | 10 (10.5) | Для ошиновки кабельной линии ЛР-25 Участок от РТП-38 яч.4 | [6 empty] | 3 | д.Крекшино, СНТ: Лесное Озеро, Колос-1, Ладога | 1:00
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-09 13:54 |  |  | 2024-07-09 13:54 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д.Сатино-Русское (промзона)
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-09 14:35 | Все потребители запитаны | 2024-07-09 20:19 | 2024-07-09 20:19 | 5:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 21 ПС 110 кВ №727 "Лебедево"- ЛР 730 | 10 (10.5) | для замены траверсы на опоре 43, перекладки КЛ 10 кВ до опоры 1 по договору тех.прис. И-22-00-264388/102/НМ заявитель ООО "Мелонс" | [6 empty] | 1 | д.Кресты | 5:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-10 00:17 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 01:29 | 2024-07-10 01:29 | 1:12 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 235/1 - ТП 2326/2 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение аб. КЛ от АСП 67 яч. 6 | [6 empty] | 3 | Аэропорт Остафьево | 1:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-10 00:30 |  |  | 2024-07-11 13:10 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 25 ПС 687 - ТП 6809/10 (аб) | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | д. Шельбутово
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-10 07:09 |  |  | 2024-07-10 07:09 |  | РП | РП 34Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | СНТ Озерное, СНТ Дружба-ЗИО, СНТ Орион, СНТ Поляна, СНТ Имени 70-летия ВЛКСМ, СНТ Лира, СНТ Дубки, СНТ Вороновское, СНТ Ранет, СНТ Троица, с. Вороново, п. дома отдыха "Вороново", д. Юрьевка, д. Троица, с. Свитино
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-10 09:25 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 10:20 | 2024-07-10 10:20 | 0:55 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | В РТП 28 произвести эксплуатационное обслуживание Т-1 РП-28 яч.5 От РП-20 яч.18 Ф-7 ПС-252 Ф-8 ПС-687 (К№35310) | [7 empty] | д. Красная Пахра | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-10 09:45 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 15:38 | 2024-07-10 15:38 | 5:53 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 | 10 (10.5) | Врезка КРУН-1 к оп.№34 Врезка КРУН-6 к оп.№4 Номер договора У-И-20-00-753013/3 от 11.05.2022 ВЛ-10кВ Ф-25 ПС-677 до АСП-29 (К№35483) | [6 empty] | 1 | д. Голохвастово | 5:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-10 11:01 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 14:56 | 2024-07-10 14:56 | 3:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП 4430/3 - 4421/1 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-3 ТП 4430 КРУН 13 Ф 11 ПС 494 произвести демонтаж шлейфов на опоре 80 в сторону опоры 80/1 ВЛ 10кВ Л-3 ТП 4430 КРУН 13 Ф-31 ПС-377 (К№35237) СНТ Радость | [6 empty] | 5 | д. Мамыри | 3:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-10 11:46 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 13:20 | 2024-07-10 13:20 | 1:34 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 277/3 - ЗТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | Участок КВЛ-6кВ от АСП-6, для отыскания и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д. Сенькино-Секирино, д. Ярцево, п. дома отдыха Плесково, д. Дровнино | 1:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-10 13:22 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 15:16 | 2024-07-10 15:16 | 1:54 | ТП | КТП 122н (д. Рассудово) 160 кВА | 10 (10.5) | по заявке (К№36143) для замены ПУ абонента на оп.7 | [6 empty] | 1 | д. Яковлевское | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-10 13:55 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 17:28 | 2024-07-10 17:28 | 3:33 | КВЛ | КВЛ Ф.3 с ЦРП 6 | 10 (10.5) | замены ВР-10 на КТП-1250, установки опор возле АСП-258, включения в работу АСП-376, 377. Номер договора на ТП №ИА-18-354-36(158645) КВЛ-10 кВ фид.3 с ЦРП-6 от АСП-401 (ф.10 ПС 727) (К№35143) | [6 empty] | 1 | д. Ярцево | 3:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-10 15:03 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 18:53 | 2024-07-10 18:53 | 3:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП 4430/3 - 4421/1 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-3 ТП 4430 КРУН -13 Ф-11 ПС 494 произвести замену ВР 425 опора 80/1, переподключение КТП 425. ВЛ 10кВ Л-3 ТП 4430 КРУН 13 Ф-31 ПС-377 Конкорд №35254 СНТ Радость | [6 empty] | 5 | часть д. Голохвастово | 3:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-10 15:46 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 16:30 | 2024-07-10 16:30 | 0:44 | ТП | КТП 397 | 6 (6.3) | Подтяжка контактных соединений на ГЛ РБ 0,4 кВ, к№ 36160 | [6 empty] | 1 | д. Хмырово, д. Голохвастово, д. Белоусово, д. Юрьево, х. Хутора Гуляевы, СНТ Синтез, СНТ Рубин, СНТ Лесное | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-10 16:15 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 17:20 | 2024-07-10 17:20 | 1:05 | ТП | КТП 1310 (НПИЗ"Шеломова") 400 кВА | 10 (10.5) | Для регулировки напряжения на ТП по обращению потребителей | [6 empty] | 1 | п.Красные Горки | 1:05
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-10 18:19 | Все потребители запитаны | 2024-07-10 19:31 | 2024-07-10 19:31 | 1:12 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Безобразово | 1:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-11 06:41 | Все потребители запитаны | 2024-07-11 07:23 | 2024-07-11 07:23 | 0:42 | РП | РП 63 (д. Рогозинино) | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-11 РП-63 от АСП-661 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Юдановка, д.Покровское | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-11 13:00 | Все потребители запитаны | 2024-07-11 16:02 | 2024-07-11 16:02 | 3:02 | ТП | КТП 1020 (д.Горчаково) | 6 (6.3) | На КТП 1020 Л-4 ТП 31 Ф 41 ПС 781 произвести капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | ДСК Мичуринец | 3:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-11 13:46 | Все потребители запитаны | 2024-07-11 16:45 | 2024-07-11 16:45 | 2:59 | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-16 с ПС 426 до ТП 1704/2 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Ф 16 ПС 426 Марьино опора 55/1 произвести замену ВР 643 | [6 empty] | 3 | д.Лужки | 2:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-11 17:45 |  |  | 2024-07-12 15:20 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 ПС 687 - ТП 6809/1 (аб) | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Летово до ТП 6809 яч. ввода | [7 empty] | д.Девятское, п.Знамя Октября
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-11 19:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-11 21:29 | 2024-07-11 21:29 | 1:58 | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Ярцево, СНТ Подолье | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-12 11:20 | Все потребители запитаны | 2024-07-12 14:01 | 2024-07-12 14:01 | 2:41 | ТП | КТП 450П | 0.38 | для коронирования ДКР | [6 empty] | 1 | д.Юдановка, д.Покровское | 2:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-12 12:13 | Все потребители запитаны | 2024-07-12 16:11 | 2024-07-12 16:11 | 3:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | для переврезки КТП 1342 на оп.17/4. | [6 empty] | 1 | д. Кузнецово, д. Руднево, д. Федоровское, д. Игнатово, д. Новиково, д. Лукино | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-12 12:50 | Все потребители запитаны | 2024-07-12 15:38 | 2024-07-12 15:38 | 2:48 | ТП | ЗТП 941 (Вороново) 400+320 кВА | 10 (10.5) | для замены изолятора на оп.50. | [6 empty] | 2 | СНТ Березка Коммунарка, СНТ Юннат-2, СНТ Березки | 2:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-12 13:11 |  |  | 2024-07-15 15:00 |  | ТРП | РТП 104 (п.Мосрентген) | 10 (10.5) | АО КЛ 10 кВ РТП 104 яч.15 по фид. 302 с ПС 110 кВ Теплый стан. Повреждение КЛ10 кВ РТП-104 яч. 15 - ТП-1041 яч. 2 | [7 empty] | д. Бачурино
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-12 13:30 | Все потребители запитаны | 2024-07-12 15:55 | 2024-07-12 15:55 | 2:25 | ТП | ЗТП 205П (п. Фабрика 1 Мая) | 6 (6.3) | для проведения капитального ремонта | [6 empty] | 1 | д. Семенково | 2:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-12 13:50 | Все потребители запитаны | 2024-07-12 17:48 | 2024-07-12 17:48 | 3:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу | 10 (10.5) | для работ по замене корпуса КТП 117н. | [6 empty] | 1 | д. Акиньшино | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-12 15:39 | Все потребители запитаны | 2024-07-12 16:12 | 2024-07-12 16:12 | 0:33 | ТРП | РТП 38 (п.Воскресенское) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от РТП 42 яч.14 до ТП 835 яч.7 | [6 empty] | 3 | д. Песье, часть п. Щапово, СНТ Садовый Квартал, СНТ Александрово, СНТ Родник | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-12 15:50 |  |  | 2024-07-13 14:30 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 11 ПС 494 - ЦРП 3/9 | 10 (10.5) | Выясняются | [7 empty] | д. Власово, п.ст. Крекшино
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-12 16:21 |  |  | 2024-07-12 16:30 |  | ПС | ПС 110 кВ Марьино 426 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента ФГУП Центр Радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации | [7 empty] | п. Курилово, СНТ Станиские пруды, СНТ Оазис, СНТ Мастер, СНТ Курилово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-12 16:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-12 17:11 | 2024-07-12 17:11 | 0:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 1199/8 - КРУН 160 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 5 | СНТ Сосны, СНТ Солнечная поляна | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-12 16:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-12 17:58 | 2024-07-12 17:58 | 1:27 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 211/5 - ТП 1805/1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Соколово | 1:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-12 18:16 | Все потребители запитаны | 2024-07-12 19:32 | 2024-07-12 19:32 | 1:16 | РП | РП 20 (Антоновка) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Лесное, СНТ Волна | 1:16
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-07-12 19:38 | Все потребители запитаны | 2024-07-12 20:34 | 2024-07-12 20:34 | 0:56 | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | повреждение кабельной воронки фид.22 (АБ. Институт спектроскопии) | [6 empty] | 11 | д. Песье, часть п. Щапово, СНТ Садовый Квартал, СНТ Александрово, СНТ Родник | 0:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-13 05:29 | Все потребители запитаны | 2024-07-13 06:58 | 2024-07-13 06:58 | 1:29 | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-16 с ПС 426 до ТП 1704/2 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли в сети 10 кВ, участок от КРУН-9 яч.6 | [6 empty] | 2 | д. Прокшино, д. Макарово, СНТ Лесные поляны, СНТ Коммунарка-1, СНТ Дружба | 1:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-13 07:25 | Все потребители запитаны | 2024-07-13 09:15 | 2024-07-13 09:15 | 1:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Кресты | 1:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-13 10:45 | Все потребители запитаны | 2024-07-13 12:20 | 2024-07-13 12:20 | 1:35 | ТП | КТП 706 (д.Вороново) 400 кВА | 10 (10.5) | Протяжка контактных соединений на ГР-0,4кВ | [6 empty] | 1 | Промзона | 1:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-13 21:29 | Все потребители запитаны | 2024-07-13 22:20 | 2024-07-13 22:20 | 0:51 | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Большое Покровское | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-14 06:32 | Все потребители запитаны | 2024-07-14 07:03 | 2024-07-14 07:03 | 0:31 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 ПС 813 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", поврежден КЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Полет до РТП 21 яч.14 | [6 empty] | 4 | Промзона | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-14 06:32 | Все потребители запитаны | 2024-07-14 07:15 | 2024-07-14 07:15 | 0:43 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 75/14 - ТП 2108/9 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | СНТ Сосны, СНТ Солнечная Поляна | 0:43
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-14 07:51 |  |  | 2024-07-14 07:51 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента. | [7 empty] | д.Новогромово, д.Старогромово, д.Лукошкино, д.Коротыгино, д.Ясенки, д.Юдановка, СНТ: Хуторок, Новогромово, Старогромово, Квартет, Солнечное, Гавриково, Лукошкино, Строитель, Нефтянник, Поляны, Ясенки-1, Ясенки-2, Подольская Слобода, Дубравушка
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-14 08:06 | Все потребители запитаны | 2024-07-14 08:55 | 2024-07-14 08:55 | 0:49 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 781 - РП 63/3 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | СНТ: Белгатой, Южное | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-14 10:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-14 12:04 | 2024-07-14 12:04 | 1:24 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 781 - РП 63/3 | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-11 с РП-63 от АСП-300 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Нижнее Валуево | 1:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-14 20:09 | Все потребители запитаны | 2024-07-14 21:05 | 2024-07-14 21:05 | 0:56 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | Участок ВЛ от КРУН-333 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Лапшинка | 0:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-14 23:05 | Все потребители запитаны | 2024-07-14 23:37 | 2024-07-14 23:37 | 0:32 | РП | РП 8 (д/о Вороново) | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 13 | СНТ: Белгатой, Южное | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-15 06:14 |  |  | 2024-07-15 06:14 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП 22/6 - ТП 2206/2 | 10 (10.5) | фид. 6 (ИП Исрефилова) РП 22 по фид.54 с ПС 110 кВ Передельцы. Повреждение абонентской КЛ | [7 empty] | п.Валуево, д.Верхнее Валуево, д.Нижнее Валуево
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-15 07:59 | Все потребители запитаны | 2024-07-15 09:17 | 2024-07-15 09:17 | 1:18 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д.Губкино, д.Восресенское, д.Ямонтово, СНТ Городище-2 | 1:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-15 08:39 | Все потребители запитаны | 2024-07-15 10:35 | 2024-07-15 10:35 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 до КТП-931 | 10 (10.5) | От АСП-164. Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | п.Щапово | 1:56
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-15 09:38 |  |  | 2024-07-15 09:38 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д. Бачурино
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-15 10:18 | Все потребители запитаны | 2024-07-15 11:58 | 2024-07-15 11:58 | 1:40 | ТП | ТП 665 (д.Середнево) 250 кВ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП 665 Ф1,2,3. Ф-10 ПС-426 произвести коронирование ДКР | [6 empty] | 1 | д. Николо-Хованская, СНТ Лесная Поляна, СНТ Коммунарка-2, К/С Дружба | 1:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-15 11:17 | Все потребители запитаны | 2024-07-15 12:41 | 2024-07-15 12:41 | 1:24 | ТП | КТП-384 д.Губкино. | 10 (10.5) | КТП 384 Ф-29 ПС-494 капитальный ремонт. | [6 empty] | 1 | д.Губкино, д.Восресенское, д.Ямонтово, СНТ Городище-2 | 1:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-15 11:30 | Все потребители запитаны | 2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 14:00 | 2:30 | ТП | ТП 756 (Согласие 1) | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП 756 Ф 6 от Ф-21 ПС-426 произвести коронирование ДКР | [6 empty] | 1 | часть д.Летово | 2:30
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-15 12:43 | Все потребители запитаны | 2024-07-15 16:10 | 2024-07-15 16:10 | 3:27 | ТП | КТП 413 (ИЖС Юрьевка) 100 кВ | 10 (10.5) | КТП-413 (ф 6 с ПС-59) Плановый капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | д.Кузнецово, д.Руднево, д.Ожигово, д.Юрьево, д.Хмырово, СНТ: Дубки, Киевское, Юбилейный, Малеевка, Агат, Мачихино, Полесье | 3:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-15 13:26 | Все потребители запитаны | 2024-07-15 16:16 | 2024-07-15 16:16 | 2:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.7 с ПС-773 от ПС-773 до ЛР-1050. демонтаж шлейфов в сторону ЛР-300 (КТП-270) (1-я Автопарковая) | [6 empty] | 1 | СНТ: Искра, Марушкино | 2:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-15 13:58 | Все потребители запитаны | 2024-07-15 16:11 | 2024-07-15 16:11 | 2:13 | ТП | КТП 410 (д. Саларьево) | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП 410 Ф-2ВЛ 0,4кВ от КТП 410 Ф-2 ПС-843 Ф-503. провести переустройство линии (СНТ Луч) | [6 empty] | 1 | пос.Крекшино, д.Кр.Горки, д. Власово, д.Б.Свинорье, Крекшино, Марушкино, д.Бараново | 2:13
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-16 05:37 | Все потребители запитаны | 2024-07-16 06:21 | 2024-07-16 06:21 | 0:44 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 781 - РП 63/3 | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-11 с РП-63 от АСП-61 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Рассудово, д.Ожигово, СНТ: МСУ-28, Лесная Поляна, Пахорка, Лесхим, Отдых, Ветеран, Полянка, Лесные Дали, Пахра | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-16 07:01 | Все потребители запитаны | 2024-07-16 08:29 | 2024-07-17 14:30 | 1:28 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-813/512-РП-73/7 | 10 (10.5) | повреждены КЛ 10 кВ | [6 empty] | 8 | пос.Крекшино, д.Кр.Горки, д. Власово, д.Б.Свинорье, Крекшино, Марушкино | 1:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-16 10:50 | Все потребители запитаны | 2024-07-16 13:30 | 2024-07-16 13:30 | 2:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/5 - КРН 29 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.5 с РП-13 до ЛР-719 (фид.9 с ПС 527) Опиловка ДКР | [6 empty] | 1 | д.Страдань, д.Красное | 2:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-16 11:05 | Все потребители запитаны | 2024-07-16 12:20 | 2024-07-16 12:20 | 1:15 | КВЛ | КЛ 10 кВ КРУН 265 - ЦРП 3/11 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 4 | д.Киселево, СНТ: Главгаза, Клен | 1:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-16 13:35 | Все потребители запитаны | 2024-07-16 16:11 | 2024-07-16 16:11 | 2:36 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 108 ПС 677 | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Ф 108 ПС 677, Л-2 КРУН-51 произвести монтаж шлейфов на опоре №16 | [7 empty] | д.Красная Пахра | 2:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-16 13:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-16 15:36 | 2024-07-16 15:36 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 до ТП-408 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.3 с ПС-773 от ЛР-902 (ф 3 с ПС-773) ревизия ЛР-903 Заявка №36123 | [7 empty] | СНТ Толстопальцево | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-16 16:46 | Все потребители запитаны | 2024-07-16 17:30 | 2024-07-16 17:30 | 0:44 | ТП | ТП 451 (п. Кокошкино) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Середнево, д.Староселье | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-16 21:28 | Все потребители запитаны | 2024-07-16 23:26 | 2024-07-16 23:26 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 8 - КРУН 242/2 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д.Столбово | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-16 21:55 | Все потребители запитаны | 2024-07-16 23:22 | 2024-07-16 23:22 | 1:27 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 6 ПС 371 – РТП 8 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Прокшино, д.Макарово, д.Николо-Хаванское, СНТ Коммунарка-1 | 1:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-17 00:35 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 01:34 | 2024-07-17 01:34 | 0:59 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 29 ПС 494 - РТП 38/23 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли", повреждены КЛ 10 кВ фид.29 с ПС 110 кВ Десна до РТП 38 яч.23; КЛ 10 кВ от РТП 38 яч.27 до ТП 766 яч.7 | [6 empty] | 6 | д. Прокшино, СНТ Лесные Поляны, СНТ Коммунарка-1 | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-17 03:49 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 05:02 | 2024-07-17 05:02 | 1:13 | РП | КРУН 9 фид. 16 ПС 426 | 10 (10.5) | КРУН-9 яч.6 по фид.16 ПС-426 для восстановление шлейфов на КТП-748 | [6 empty] | 1 | д. Сенькино-Секирино | 1:13
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-17 06:21 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 07:39 | 2024-07-17 07:39 | 1:18 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | СНТ Интренационалист, СНТ Поляна | 1:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-17 11:50 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 12:35 | 2024-07-17 12:35 | 0:45 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Устранение не габарита провода | [6 empty] | 1 | д. Харьино, д. Середнево, д. Староселье | 0:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-17 12:27 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 13:48 | 2024-07-17 13:48 | 1:21 | РП | РП 97 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-14 РП 97 произвести установку дополнительной опоры в пролете опор 28/41-2(ПСС 144) и монтаж шлейфов на опоре 28/41. | [6 empty] | 2 | д. Ясенки, д.Мешково, д. Маврино, д. Чернецкое, СНТ Афганец, СНТ Клен, СНТ Маврино | 1:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-17 12:29 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 16:29 | 2024-07-17 16:29 | 4:00 | ТП | КТП 221К (д. Красная горка) | 0.38 | произвести замену опоры №5. | [6 empty] | 1 | д. Фоминское КП Согласие-1 | 4:00
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-17 12:37 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 16:28 | 2024-07-17 16:28 | 3:51 | ТП | КТП 1195 (д.Лукошкино ООО "РГК") 250 кВА | 0.38 | Для проведения капитального ремонта ВЛ-0,4кВ от КТП-1195 | [6 empty] | 1 | дп. Кокошкино | 3:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-17 13:01 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 14:13 | 2024-07-17 14:13 | 1:12 | ТП | КТП 399П | 6 (6.3) | Кап.ремонт КТП. | [6 empty] | 1 | д. Сосенки, ЖК Фестиваль | 1:12
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-07-17 13:56 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 14:17 | 2024-07-17 14:17 | 0:21 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 с ЦРП-6 до КТПк-1371 | 10 (10.5) | Повреждена КЛ 10 кВ фид.3 с ЦРП 6 до ЛР 220 (концевая воронка) | [6 empty] | 5 | д. Песье, часть п. Щапово, СНТ Садовый Квартал | 0:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-17 14:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 18:43 | 2024-07-17 18:43 | 4:03 | КВЛ | КВЛ Ф.3 с ЦРП 6 | 10 (10.5) | Работы по тех.присоединению согл. договора на ТП №ИА-18-354-36(158645): замена ВР 10 на КТП 1250, установка опор возле АСП 258, включение в работу АСП 376, 377. | [6 empty] | 2 | СНТ Юннат-2, СНТ Березка-Коммунарка, СНТ Березки | 4:03
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-17 18:23 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 19:01 | 2024-07-17 19:01 | 0:38 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28/28 - КРУН 280/5 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [7 empty] | СНТ Юннат-2, СНТ Березка-Коммунарка, СНТ Березки | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-17 18:30 | Все потребители запитаны | 2024-07-17 20:16 | 2024-07-17 20:16 | 1:46 | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-20 до КРН-228 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Чернецкое | 1:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-17 22:59 | Все потребители запитаны | 2024-07-18 00:34 | 2024-07-18 00:34 | 1:35 | КЛ | КЛ-6кВ Ф-3 ПС-592 оп.42-ТП-458/3 | 6 (6.3) | Поиск и устранение "земли". повреждена КЛ от АСП 408 яч.3 до АСП 409 яч.1 по фид.3 с ПС 35 кВ Знаменская | [6 empty] | 2 | часть д.Голохвастово | 1:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-18 01:50 | Все потребители запитаны | 2024-07-18 02:19 | 2024-07-18 02:19 | 0:29 | ВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 727/9 - РП 9 с отпайкой в ст. ТП 988 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Городище, д. Ямонтово, СНТ Ветеран, СНТ Десна | 0:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-07-18 07:37 |  |  | 2024-07-18 07:37 |  | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.23 с РП-3н, АСП-241Н | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.23 с РП-3н от АСП-241н. Повреждение в сети абонента (д. Руднево) | [7 empty] | д. Городище, д. Ямонтово, СНТ Ветеран, СНТ Десна
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-18 12:50 | Все потребители запитаны | 2024-07-18 16:20 | 2024-07-18 16:20 | 3:30 | ТП | КТП-867 НПИЗ Шеломово 10кВ | 10 (10.5) | Капитальный ремонта и замена силового трансформатора с 400 кВА на 250 кВА КТП-867к (фид.10 с ПС 523) (К№36335) | [6 empty] | 1 | д. Городище, д. Ямонтово | 3:30
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-18 14:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-18 17:15 | 2024-07-18 17:15 | 2:44 | ТП | КТП 329 (ООО Моспроектовец) 400 кВ | 10 (10.5) | Проведения планового капитального ремонта КТП-329 (фид.20 с ПС 59) (К№36422) СНТ Моспроектовец | [7 empty] | д. Акулово, СНТ Акулово, СНТ Газовик, СНТ Тринити сад, СНТ Радость | 2:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-18 14:52 | Все потребители запитаны | 2024-07-18 15:40 | 2024-07-18 15:40 | 0:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-4 РТП 42 Ф-29 ПС 494 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-4 РТП-42 опора №37 произвести подшиновку кабеля и коронирование ДКР КВЛ яч.4 РТП-42 Ф-29 ПС494 до РТП-36 (К№36881) Квартал 50 Промзона | [6 empty] | 1 | СНТ Минзаг, промзона | 0:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-18 14:54 | Все потребители запитаны | 2024-07-18 16:25 | 2024-07-18 16:25 | 1:31 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | До АСП-352. Поднятие и ошиновка КЛ-10кВ к ЛР-724 | [6 empty] | 2 | д. Сосенки, д. Столбово, СНТ Прокшино | 1:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-18 14:56 | Все потребители запитаны | 2024-07-18 16:48 | 2024-07-18 16:48 | 1:52 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 ПС 494 - РТП 38/18 | 10 (10.5) | на ВЛ 10кВ Л-9 РТП 38, Л-3,4,5 КРУН-123 произвести подшиновку кабеля на опоре №2 ЛР-25 и опиловку ДКР. ВЛ 10кВ Л-9 РТП 38 Ф-5 ПС-494 (К№36884) СНТ Ветеран-2 | [6 empty] | 4 | ЖК Дубровка | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-18 16:57 | Все потребители запитаны | 2024-07-18 17:37 | 2024-07-18 17:37 | 0:40 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 252/7 - РП 20/13, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | 10 (10.5) | ТП-2023 РУ-10кВ яч.7 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | Промзона, Квартал 58 | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-19 00:30 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 02:18 | 2024-07-19 02:18 | 1:48 | ТП | КТП 452П (п. Новомосковский) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Мамыри | 1:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-19 05:26 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 06:02 | 2024-07-19 06:02 | 0:36 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-28Н/12-ТП-1037/5 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 5 | д.Пыхчево, д.Власьево, д.Киселевка, СНТ: Яковлево, Радость | 0:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-19 07:57 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 09:00 | 1:03 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 4480/10 - ТП 4430/2 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д.Киселево, п.Курилово, СНТ: Клен, Главгаза, Связист, 55 лет Победы, Курилово-2 | 1:03
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-19 08:01 |  |  | 2024-07-19 08:01 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Рассудово, ул.Сиреневая
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-19 08:01 |  |  | 2024-07-19 08:01 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента. | [7 empty] | д.Романцево
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-19 09:49 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 10:25 | 2024-07-19 10:25 | 0:36 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 ПС 813 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Пыхчево, д.Власьево, д.Киселевка, СНТ: Яковлево, Радость | 0:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-19 10:01 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 11:55 | 2024-07-19 11:55 | 1:54 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 75/14 - ТП 2108/9 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 2 | СНТ Аэрофлот-1 | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-19 11:24 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 12:30 | 2024-07-19 12:30 | 1:06 | ТП | КТП 799Н | 10 (10.5) | Для установки РИСЭ | [6 empty] | 1 | СНТ Шеломово | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-19 12:20 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 16:48 | 2024-07-19 16:48 | 4:28 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 | 10 (10.5) | Работы по тех.присоединению согласно договора на ТП № I-223447 для замены и реконструкции КТП 1166 Конкорд № 37652 | [6 empty] | 1 | д.Сосенки, СНТ Прокшино | 4:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-19 12:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 15:30 | 2024-07-19 15:30 | 2:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/20 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | замены траверс на опоре 13 КВЛ-10кВ фид.20,30 с ПС 377 (К№37294) | [6 empty] | 1 | д.Кузнецово, ул.Полевая | 2:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-19 12:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 15:30 | 2024-07-19 15:30 | 2:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/20 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | замена РВО на ЛР-266 КВЛ-10 кВ фид.9 с РП-35 до АСП-83 (фид.20 ПС-377) (К№36632) СНТ Раево | [6 empty] | 3 | д.Рогозинино, д.Пятовское, СНТ Ирбис | 2:50
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-19 15:25 |  |  | 2024-07-19 15:25 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д. Горчаково
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-19 17:01 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 17:58 | 2024-07-19 17:58 | 0:57 | РП | РП-9к (Киевский) 2х630 | 10 (10.5) | Прокладка КЛ 0,4 кВ. ТП-132к 1 секция шин 0,4кВ (фид.3 с ПС 523) №37441 | [6 empty] | 1 | д. Нижнее Валуево, д. Верхнее Валуево, СНТ Валуево | 0:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-19 18:21 | Все потребители запитаны | 2024-07-19 20:12 | 2024-07-19 20:12 | 1:51 | ТП | КТП 799Н | 0.38 | Протяжка контактных соединений на АВ-0,4 кВ фид.1 | [6 empty] | 1 | часть д.Рассудово | 1:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-20 15:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-20 16:16 | 2024-07-20 16:16 | 0:45 | РП | РП 16 (д. Дудкино) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ РП 16 яч.23 до ТП 1601 яч.3 | [6 empty] | 1 | ЖК Дубровка | 0:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-20 15:35 | Все потребители запитаны | 2024-07-20 16:13 | 2024-07-20 16:13 | 0:38 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/12 - КТП 437 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Саларьево, промзона, ул. Адмирала Корнилова | 0:38
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Неплановое | 2024-07-20 23:11 | Все потребители запитаны | 2024-07-21 00:39 | 2024-07-21 00:39 | 1:28 | ПС | ПС 110 кВ Щапово №706 | 10 (10.5) | Замена дефектного изолятора в яч. ввода 10кВ Т-2 ф.В. | [6 empty] | 3 | промзона д. Мамыри | 1:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-21 15:10 | Все потребители запитаны | 2024-07-21 17:00 | 2024-07-21 17:00 | 1:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от КТП 1558 яч.3 до КТП 1559 яч.3 | [6 empty] | 3 | СНТ: Сатинские Пруды, Куриловские Пруды | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-21 18:10 | Все потребители запитаны | 2024-07-21 18:49 | 2024-07-21 18:49 | 0:39 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 673 - ТП 253/2 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от АСП 101 яч.1 до ЛР 723 по фид.2 с ПС 35 кВ Бараново | [6 empty] | 1 | часть г.Щербинка (ул.Авиационная) | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-22 09:29 | Все потребители запитаны | 2024-07-22 10:36 | 2024-07-23 14:50 | 1:07 | ПС | ПС 110 кВ Летово № 687 | 10 (10.5) | Повреждение кабельной воронки в кабельном отсеке яч. фид.9 10 кВ | [6 empty] | 4 | часть д.Бараново | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-22 11:01 | Все потребители запитаны | 2024-07-22 11:56 | 2024-07-22 11:56 | 0:55 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 9/3 - ТП 576/1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Покровское, д.Юдановка | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-22 12:52 |  |  | 2024-07-23 16:30 |  | КЛ | КЛ-10кВ ПС-687 Ф-40-ЦРП-2 яч.4 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид.40 с ПС 110 кВ Летово до ЦРП 2 яч.6 | [7 empty] | Кебъ
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-22 13:00 | Все потребители запитаны | 2024-07-22 15:39 | 2024-07-22 15:39 | 2:39 | ТП | КТП 530п (д.Сатино-Русское) 630 кВА | 10 (10.5) | №37894 Капитальный ремонт КТП-530п | [6 empty] | 1 | СНТ Фабрики имени 1 Мая | 2:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-22 14:09 | Все потребители запитаны | 2024-07-22 15:42 | 2024-07-22 15:42 | 1:33 | ТП | ТП 685 (Харьино) 160 кВ | 10 (10.5) | ВЛ 0,4кВ от КТП 685 Ф-1,2 поочередно произвести замену ПУ и коронирование ДКР. ВЛ 0,4кВ от КТП 685 Ф-1,2. Ф-10 ПС-426 Конкорд № 38033 | [6 empty] | 1 | х.Гуляевы, СНТ Рассвет | 1:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-22 14:17 |  |  | 2024-07-22 14:17 |  | РП | РП 132 | 20 (21) | Повреждение у абонента "Самолет Прогресс" | [7 empty] | д.Язово, д.Каракашево, д.Никульское, СНТ: Пион, Тюльпан
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-22 14:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-22 18:39 | 2024-07-22 18:39 | 3:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 21 ПС 110 кВ №727 "Лебедево"- ЛР 730 | 10 (10.5) | Работы по тех.присоединению. Для замены траверсы на опоре 43 перекладки КЛ-10 кВ до опоры 1 Номер ТУ на ТП И-22-00-264388/102/НМ Заявитель ООО "Мелонс" КВЛ-10 кВ фид.21 с ПС-727 №38022 | [7 empty] | д.Харьино, д.Кончеево, д.Староселье, д.Середнево, СНТ: Малинки, Радуга | 3:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-22 14:40 |  |  | 2024-07-22 14:40 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП 32/9 - ТП 163 | 10 (10.5) | Повреждение у абонента "Газпром газораспределение" | [7 empty] | д.Зименки, СНТ Летово-3
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-22 15:55 | Все потребители запитаны | 2024-07-22 16:23 | 2024-07-22 16:23 | 0:28 | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 21К/22 - ТП 404К/7 | 6 (6.3) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 2 | промзона (в районе д.Картмазово) | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-22 16:00 | Все потребители запитаны | 2024-07-22 16:50 | 2024-07-22 16:50 | 0:50 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 3 | часть г.Троицк, с. Былово, с. Красная Пахра, п. Шишкин Лес, д. Поляны, д. Малыгино, д. Шахово, д. Варварино, д. Юрово, д. Городок, д. Терехово, ряд СНТ | 0:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-22 16:35 | Все потребители запитаны | 2024-07-22 18:45 | 2024-07-22 18:45 | 2:10 | ТП | КТП 770 (д.Косовка) 630 кВА | 10 (10.5) | Ревизия РУ 0,4 кВ. КТП-770 (фид.9 с П С527) №37941 | [6 empty] | 1 | д.Валуево, д.Нижнее Валуево, д.Верхнее Валуево, д.Пушкино, СНТ Благодать | 2:10
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-22 18:15 | Все потребители запитаны | 2024-07-22 18:36 | 2024-07-22 18:36 | 0:21 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3 с ПС-276 | 6 (6.3) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Пожитково, д.Шеломово, д.Бекасово, СНТ: Зеленые Дубки, Яхонт, Физик, Лесное, Бекасово | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-22 18:33 |  |  | 2024-07-22 18:33 |  | РП | РП 30 пос. Газопровод | 10 (10.5) | Повреждение у абонента "Вьют-Русь" | [7 empty] | часть с.Вороново
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-23 00:14 | Все потребители запитаны | 2024-07-23 01:35 | 2024-07-23 01:35 | 1:21 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-596 Ф-9-оп.1 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 3 | СНТ Бекасово-2 | 1:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-23 06:30 | Все потребители запитаны | 2024-07-23 08:18 | 2024-07-23 08:18 | 1:48 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-812 ПС-25 оп.52-ТП-452Н яч.5 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.812 с ПС-25 Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Кресты, частично | 1:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-23 11:10 | Все потребители запитаны | 2024-07-23 13:33 | 2024-07-23 13:33 | 2:23 | ТП | КТП-3610 д.Расторопово. | 10 (10.5) | Ф 30 ПС 494 КТП 3610 произвести капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | д. Саларьево, промзона, ул. Адмирала Корнилова | 2:23
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-23 12:00 | Все потребители запитаны | 2024-07-23 13:39 | 2024-07-23 13:39 | 1:39 | ТП | ТП 532п(СОЭЭ) (Автостел) | 10 (10.5) | КТП-532 аб (фид.30 с ПС 377) №38186 Капитальный ремонт (промзона) | [7 empty] | п.Минвнешторга, д.Внуково, п.Абабурово, СНТ Дачи Писателей | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-23 13:05 | Все потребители запитаны | 2024-07-23 16:52 | 2024-07-23 16:52 | 3:47 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 84/8 - ТП 1380/3 (аб) | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-8 РП -84 Ф 503 ПС 843, Л-2 КРУН-240 Ф 510 ПС -843 произвести на участке КЛ 10кВ монтаж кабельных заделок и ошиновка вновь установленной КТП 8409. | [6 empty] | 1 | д.Изварино | 3:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-23 13:16 | Все потребители запитаны | 2024-07-23 14:21 | 2024-07-23 14:21 | 1:05 | ТП | КТП 913 | 10 (10.5) | КТП 913 Ф-512А+Б ПС-813 произвести капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | д.Рогозинино, д.Пятовское, СНТ Подмосковные Вечера | 1:05
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-23 13:33 | Все потребители запитаны | 2024-07-23 17:30 | 2024-07-23 17:30 | 3:57 | ТП | КТП 1222 (д.Колотилово) 250 кВА | 10 (10.5) | КТП-1222 (ф.26 ПС 727) Капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | д.Архангельское, д.Шеломово, д.Зосимова Пустынь, СНТ: Круги, Луч | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-23 18:10 | Все потребители запитаны | 2024-07-23 18:45 | 2024-07-23 18:45 | 0:35 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 11 | д.Рогозинино, д.Пятовское | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-23 18:41 | Все потребители запитаны | 2024-07-23 20:39 | 2024-07-23 20:39 | 1:58 | КЛ | КЛ-10кВ от ПС 677 ф-113 до РП-16 яч.8 | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10кВ от ПСС-14 Устранение неполнофазного режима. Повреждение на участке ОЭК. | [6 empty] | 1 | д.Большое Покровское, п.Кирпичного Завода | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-23 21:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-23 22:34 | 2024-07-23 22:34 | 1:03 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 5 | д.Юрьевка, д.Троица, д.Свитино, д.Шубино, СНТ: Дубки, Лира, Вороновское, Ранет, Рассвет, Орион, Поляна, 70 лет ВЛКСМ | 1:03
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-24 02:42 | Все потребители запитаны | 2024-07-24 03:35 | 2024-07-24 03:35 | 0:53 | РП | РТП-69 д.Румянцево | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 6 | д.Белоусово, д.Хмырово, д.Голохвастово, х.Гуляево, д.Юрьево, СНТ: Синтез, Рубин, Лесное, Южное | 0:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-24 07:58 | Все потребители запитаны | 2024-07-24 09:55 | 2024-07-24 09:55 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | СНТ: Лира, Вороновское, Металлург | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-24 09:20 | Все потребители запитаны | 2024-07-24 09:46 | 2024-07-24 09:46 | 0:26 | ТП | ТП 451 (п. Кокошкино) | 0.38 | Выясняется | [6 empty] | 1 | д. Шеломово | 0:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-24 09:59 |  |  | 2024-07-24 09:59 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 9/9 - ТП 577/4, Отпайка 4 на КТП-554 абон | 10 (10.5) | Участок от АСП-324 яч 3. Посторонний предмет в КТП-554 (Аб) Дачи | [7 empty] | д. Середнево
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-24 13:05 | Все потребители запитаны | 2024-07-24 15:01 | 2024-07-24 15:01 | 1:56 | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК за АСП 92 | [6 empty] | 4 | д.Евсеево, д.Кувекино, д.Черепово, СНТ Восход-Воскресенское, д.Расторопово | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-24 15:55 | Все потребители запитаны | 2024-07-24 17:11 | 2024-07-24 17:11 | 1:16 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 43 ПС 813 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-5 РТП-21 произвести восстановление шлейфов на опоре 40/4 в строну ТП 2109А ВЛ 10кВ Л-5 РТП-21 Ф-43 ПС-813 (К№38363) | [6 empty] | 1 | д. Губкино | 1:16
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-24 16:04 |  |  | 2024-07-24 16:04 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д. Фоминское
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-24 22:25 |  |  | 2024-07-24 22:25 |  | ПС | ПС 110 кВ Десна № 494 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д. Юрьевка
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-24 22:36 | Все потребители запитаны | 2024-07-24 23:16 | 2024-07-24 23:16 | 0:40 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 11 ПС 494 - ЦРП 3/9 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от ЦРП 3 яч.11 до АСП 12 | [6 empty] | 7 | д.Терехово | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-25 09:41 | Все потребители запитаны | 2024-07-25 10:28 | 2024-07-25 10:28 | 0:47 | ТРП | РТП 10Н | 6 (6.3) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 5 | часть д. Саларьево | 0:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-25 10:59 | Все потребители запитаны | 2024-07-25 13:33 | 2024-07-25 13:33 | 2:34 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Ф 11 ПС 673 произвести коронирование ДКР в пролете опор 58-66. ВЛ 10кВ Ф 11 ПС 673 Участок от ПСС-71 до КРУН-1 (К№38359) | [6 empty] | 1 | д.Рогозинино, д.Пятовское | 2:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-25 11:33 |  |  | 2024-07-25 11:33 |  | РП | РП 149 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента: ФГБУ им. М.П. Чумакова | [7 empty] | д.Большое Свинорье, д. Марушкино, д. Давыдково, п. Кокошкино, д.Крекшино, д. Красная Горка, д.Власово
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-25 11:37 |  |  | 2024-07-25 11:37 |  | РП | РП 149 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента: ФГБУ им. М.П. Чумакова | [7 empty] | д.Семенково
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-25 12:24 | Все потребители запитаны | 2024-07-25 13:17 | 2024-07-26 14:50 | 0:53 | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 4/11 - ТП 957/2 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ от ТП 957 яч.3 до ТП 2502 яч.5 по фид.11 с ПС 110 кВ Летово | [6 empty] | 1 | д.Кленово, д.Свитино, д.Зыбино, д.Чернецкое, СНТ: Свитино, Березка | 0:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-25 12:25 | Все потребители запитаны | 2024-07-25 16:24 | 2024-07-25 16:24 | 3:59 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-23/1 до оп.1 | 10 (10.5) | опиловки ДКР, кап. ремонт ТП-1149 КВЛ-10 кВ фид.1 с РП-23 от ЛР-168 (фид.6 ПС 615) (К№38181) | [6 empty] | 3 | д.Евсеево, п.Озерный, д.Черепово, д.Яковлево | 3:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-25 14:23 |  |  | 2024-07-25 14:23 |  | РП | РП 34Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента "Феникс" | [7 empty] | д.Ознобишено, д. Кузнечики
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-07-26 08:51 |  |  | 2024-07-27 15:10 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | Причина выясняется | [7 empty] | Промзона д.Николо-Хованское
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-26 10:05 | Все потребители запитаны | 2024-07-26 11:58 | 2024-07-26 11:58 | 1:53 | ТП | КТП 10 кВ № 1503Н Подмосковные вечера | 10 (10.5) | На ВЛ -0,4кВ КТП 1503 Ф 8 произвести ошиновку кабеля опора № 1 ф 8 ВЛ -0,4кВ КТП 1503н Ф 8 ВЛ-10кВ Ф-33 ПС-781 (К№38367) | [6 empty] | 1 | квартал 92 Промзона | 1:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-26 12:20 | Все потребители запитаны | 2024-07-26 15:24 | 2024-07-26 15:24 | 3:04 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 с ЦРП-6 до КТПк-1371 | 10 (10.5) | замена ЛР-696 КВЛ-10 кВ фид.6 с ЦРП-6 от ЛР-597 (фид.7 ПС 727) (К№38197) ИЖЗ Дешино | [6 empty] | 2 | ДП Кокошкино, ул.Труда д.15 | 3:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-26 12:32 | Все потребители запитаны | 2024-07-26 14:37 | 2024-07-26 14:37 | 2:05 | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 ПС-673 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Ф 11 ПС 673 Баранова произвести монтаж шлейфов на опоре 49/5 ВЛ 10кВ Ф 11 ПС 673 Бараново участок от ПСС-72 (К№38041) | [6 empty] | 1 | д.Сосенки, д.Зименки, д.Летово, п.Филимонки, д.Прокшино, д.Николо-Хованское | 2:05
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-26 15:49 | Все потребители запитаны | 2024-07-26 16:14 | 2024-07-26 16:14 | 0:25 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС843/105-РТП83/4 | 10 (10.5) | КРУН-375 яч.1 для включения ранее поврежденной КЛ | [6 empty] | 1 | д.Кузнецово, д.Алымовка, СНТ: Березка, Долгино-2 | 0:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-26 19:19 | Все потребители запитаны | 2024-07-26 21:08 | 2024-07-26 21:08 | 1:49 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-596 до ЛР-778 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Губкино, д.Никульское, д.Каракашево, д.Ямонтово, д.Язово, д.Городище | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-26 23:09 | Все потребители запитаны | 2024-07-26 23:53 | 2024-07-26 23:53 | 0:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 21/5 - 2115/2 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | д.Кленово, д.Свитино, д.Зыбино, д.Чернецкое, СНТ: Свитино, Березка | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-27 13:56 | Все потребители запитаны | 2024-07-27 15:34 | 2024-07-27 15:34 | 1:38 | РП | РП 10 кВ №1 Безобразово | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от ЛР 921 до ТП 1140 по фид.11 с ПС 110 кВ Вороново | [6 empty] | 3 | д.Пушкино, КП Благодать | 1:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-27 14:27 | Все потребители запитаны | 2024-07-27 15:37 | 2024-07-27 15:37 | 1:10 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | Для восстановления шлейфов на оп.8 | [6 empty] | 1 | д.Семенково, д.Косовка, д.Рогово, д.Кресты, д.Спас-Купля, СНТ Исток | 1:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-27 20:47 | Все потребители запитаны | 2024-07-27 21:51 | 2024-07-27 21:51 | 1:04 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1049/3-ТП-1050/3 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от ТП 1050 яч.4 до ТП 1058 яч.2 по фид.312 с ПС 110 кВ Теплый Стан | [7 empty] | д.Лукошкино, ИЖЗ Лукошкино, к/с Лукошкино | 1:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-27 20:59 | Все потребители запитаны | 2024-07-27 21:48 | 2024-07-29 14:00 | 0:49 | КЛ | КЛ 6 кВ РП 21/3 - ТП 324/3 | 6 (6.3) | повреждена КЛ 6 кВ ТП 323 яч.3 до оп.1 по фид.7 с ПС 110 кВ Леоново | [6 empty] | 2 | д. Давыдово | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-27 22:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-28 00:38 | 2024-07-28 00:38 | 1:58 | ТП | КТП 317 (д.Птичное) 250 кВА | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Большое Покровское, п.Кирпичного Завода, промзона | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-28 06:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-28 07:09 | 2024-07-28 07:09 | 0:38 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | часть п.Красные горки | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-28 07:11 | Все потребители запитаны | 2024-07-28 07:49 | 2024-07-28 07:49 | 0:38 | ТРП | РТП 21К (ТП 434К) (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | квартал 92 Промзона | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-28 14:00 | Все потребители запитаны | 2024-07-28 14:31 | 2024-07-28 14:31 | 0:31 | ТП | КТП 452П (п. Новомосковский) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д. Ерино | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-28 23:04 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 00:19 | 2024-07-29 00:19 | 1:15 | ТП | КТП 452П (п. Новомосковский) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | с.Былово, д.Красная Пахра, д.Варварино | 1:15
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-07-29 06:59 |  |  | 2024-07-29 06:59 |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ваулово -Кресты с отпайкой на ПС Вороново (не отрисована) | 110 | выясняется | [7 empty] | квартал 212, д.Романцево
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-29 08:00 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 09:55 | 2024-07-29 09:55 | 1:55 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 от ПС 59 оп.6 до ТП-409 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Руднево, д.Хмырово, д.Голохвастово, д.Малеевка, д.Юрьево | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-29 08:01 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 08:42 | 2024-07-29 08:42 | 0:41 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-28Н/12-ТП-1037/5 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | промзона вблизи д.Сосенки | 0:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-29 08:27 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 08:56 | 2024-07-29 08:56 | 0:29 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 1/320/1 - ТП 738 Зерноток Бабенки | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение в сети РСП на Аб. ТП 145 | [6 empty] | 6 | СНТ Филатов Луг, освещение | 0:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-29 10:37 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 11:27 | 2024-07-29 11:27 | 0:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 673 - ТП 253/2 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | п.Знамя Октября, СНТ Березки | 0:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-29 10:59 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 12:39 | 2024-07-29 12:39 | 1:40 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 108 ПС 677 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | ДСК Белгатой, СНТ Клены, СНТ Красная Пахра | 1:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-29 11:05 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 12:56 | 2024-07-29 12:56 | 1:51 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 от ПС 59 оп.6 до ТП-409 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима, восстановление перемычки на опоре №21 | [6 empty] | 1 | СНТ: Источник, Геолог | 1:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-29 11:13 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 12:53 | 2024-07-29 12:53 | 1:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/20 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | замена РВО на ЛР-266 КВЛ-10 кВ фид.9 с РП-35 до АСП-83 (ф.20 ПС 377) (К№39058) | [6 empty] | 2 | д.Шеломово | 1:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-29 11:22 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 13:20 | 2024-07-29 13:20 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-28Н/12-ТП-1037/5 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | СНТ Моспроектовец | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-29 11:28 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 12:01 | 2024-07-29 12:01 | 0:33 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-29Н яч.13-оп.15-РП-30 ОРЭС | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | Квартал 50, промзона | 0:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-07-29 12:00 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 12:31 | 2024-07-29 12:31 | 0:31 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1, 2 КТП 664 | 0.38 | выясняется | [6 empty] | 1 | д.Иваньково, д.Песье | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-29 12:37 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 14:35 | 2024-07-29 14:35 | 1:58 | ТП | КТП 452П (п. Новомосковский) | 6 (6.3) | Для переподключения ВЛИ-0,4кВ | [7 empty] | д.Городище, д.Ямонтово, СНТ: Ветеран, Ветеран-2 | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-29 12:50 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 13:38 | 2024-07-29 13:38 | 0:48 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-211 ПС-25 оп.36-РП-28Н яч.13 | 10 (10.5) | Участок от ПСС-86 Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | д.Саларьево, ул.Адмирала Корнилова | 0:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-29 13:12 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 19:10 | 2024-07-29 19:10 | 5:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | реконструкции КТП-27к по договору ТП Ту на ТП-НМ-23-302-36886(974672) КВЛ-10 кВ фид.13 с ПС-523 от ЛР-101н (фид.13 с ПС-523) (К№39072) | [6 empty] | 1 | п.Новомосковский | 5:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-29 13:39 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 15:37 | 2024-07-29 15:37 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 3 | д.Крекшино,х.Брехово, д.Марушкино, СНТ: Сокол-1, Мирный | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-29 15:30 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 16:30 | 2024-07-29 16:30 | 1:00 | КВЛ | КВЛ Ф. 2 с РП 1/320 Безобразово | 10 (10.5) | ЛР-921 подключение отремонтированной КЛ | [6 empty] | 1 | д.Киселевка, д.Власьево, д.Пыхчево, д.Яковлево, д.Новинки, СНТ: Киселево, Яковлево | 1:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-29 15:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-29 17:39 | 2024-07-29 17:39 | 1:59 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-211 ПС-25 оп.29-оп.30 | 10 (10.5) | Участок ВЛ от ЛР-807 Для восстановления шлейфа на оп.27 | [6 empty] | 3 | д.Внуково, д.Абабурово, п.Минвнешторга, СНТ Внуково | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-29 23:40 | Все потребители запитаны | 2024-07-30 00:22 | 2024-07-30 00:22 | 0:42 | КВЛ | КВЛ 10 Кв РТП 43/7 - РТП 9/4 - ТП 541/3 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [7 empty] | д.Изварино, д.Ликова | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-30 12:31 | Все потребители запитаны | 2024-07-30 12:36 | 2024-07-31 16:10 | 0:05 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1037 яч.13-оп.1 | 10 (10.5) | выясняются | [6 empty] | 3 | х.Брехово | 0:05
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-30 12:45 | Все потребители запитаны | 2024-07-30 14:25 | 2024-07-30 14:25 | 1:40 | ТП | ТП 307 | 0.38 | На ВЛ 0,4кВ от КТП 307К Ф-1 произвести верховую ревизию на опоре 14/6. КТП 307К ВЛ-0,4кВ Ф-1 Ф-39 ПС-781 Конкорд №38357 | [6 empty] | 1 | д.Мамыри | 1:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-30 12:54 | Все потребители запитаны | 2024-07-30 14:52 | 2024-07-30 14:52 | 1:58 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-812 ПС-25 оп.52-ТП-452Н яч.5 | 10 (10.5) | Для устранения обрыва провода в пролете опор 4-5 | [6 empty] | 3 | д.Софьино | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-30 13:21 | Все потребители запитаны | 2024-07-30 14:50 | 2024-07-30 14:50 | 1:29 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 4487/7 - ТП 4430/7 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-7 ТП 4487 провести установку опоры в пролете опор 1-2 и ошиновка проводов. ВЛ 10кВ Л-7 ТП 4487 Ф-31 ПС-377 Конкорд №39651 | [6 empty] | 1 | д.Раево, СНТ Надежда | 1:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-30 14:30 | Все потребители запитаны | 2024-07-30 18:27 | 2024-07-30 18:27 | 3:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 21 ПС 110 кВ №727 "Лебедево"- ЛР 730 | 10 (10.5) | Замена ПКУ со стороны КТП-852. | [6 empty] | 1 | д.Киевский | 3:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-30 15:46 | Все потребители запитаны | 2024-07-30 17:45 | 2024-07-30 17:45 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 3 ПС 592 - ЗТП 468/1 | 6 (6.3) | Работы по тех.присоединению согл. НМ-22-302-20709(100064). Монтаж КТП (нов) в охранной зоне ВЛ. | [6 empty] | 1 | х.Брехово | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-30 18:12 | Все потребители запитаны | 2024-07-30 19:26 | 2024-07-30 19:26 | 1:14 | КЛ | КЛ-6кВ ТП-323/3-оп.1 | 6 (6.3) | Для восстановления шлейфов на опоре 14 после ремонта КЛ | [6 empty] | 1 | д.Крекшино | 1:14
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-30 19:19 | Все потребители запитаны | 2024-07-30 19:57 | 2024-07-30 19:57 | 0:38 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 302 ПС 677 - РТП 104/5 | 10 (10.5) | для безопасного осмотра РТП-104 | [7 empty] | д.Дудкино, промзона | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-31 03:51 | Все потребители запитаны | 2024-07-31 04:19 | 2024-07-31 04:19 | 0:28 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1037 яч.13-оп.1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы | [6 empty] | 3 | д.Толстопальцево, д.Постниково | 0:28
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-07-31 05:48 |  |  | 2024-07-31 05:48 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | п. Щапово, д. Александрово, ряд СНТ
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-31 07:49 | Все потребители запитаны | 2024-07-31 09:09 | 2024-07-31 09:09 | 1:20 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Бараново, д. Милюково, ЖК Капитолий, | 1:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-07-31 07:57 |  |  | 2024-08-01 15:40 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 29 ПС 494 - РТП 38/23 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | п. Первомайское
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-31 09:35 | Все потребители запитаны | 2024-07-31 10:45 | 2024-07-31 10:45 | 1:10 | КЛ | КЛ-10кВ РТП 38/5-ТП1702 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | п.Коммунарка, д.Сосенки, д.Богородское, п.Газопровод, ряд СНТ | 1:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-07-31 11:14 |  |  | 2024-07-31 11:14 |  | РП | РП 34Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Выясняются | [7 empty] | д.Бачурино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-31 12:50 | Все потребители запитаны | 2024-07-31 14:55 | 2024-07-31 14:55 | 2:05 | ТП | ЗТП 233Н (д. Кузнецово) 400+630 кВА | 10 (10.5) | для замены изоляторов яч. ввод с РП 4н | [6 empty] | 1 | д.Сатино-Русское | 2:05
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-07-31 13:25 | Все потребители запитаны | 2024-07-31 17:40 | 2024-07-31 17:40 | 4:15 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП23/8-ТП1123 | 10 (10.5) | для замены ЛР на опоре 76/1 и реконструкции МТП 525 по договору ТП №НМ-23-302-41732(224733) | [6 empty] | 12 | д.Харьино | 4:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-07-31 14:06 | Все потребители запитаны | 2024-07-31 16:24 | 2024-07-31 16:24 | 2:18 | ТП | КТП 6 кВ №340 д.Рязаново | 0.38 | для замены дефектной опоры 30/1 | [6 empty] | 1 | д.Красная Пахра | 2:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-31 14:44 | Все потребители запитаны | 2024-07-31 15:46 | 2024-07-31 15:46 | 1:02 | ТП | КТП 1805 д. Филимонки | 10 (10.5) | для замены дефектного опорного изолятора в яч. 3 | [6 empty] | 1 | ДП Кокошкино, д.Санино | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-31 17:10 | Все потребители запитаны | 2024-07-31 19:08 | 2024-07-31 19:08 | 1:58 | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Крекшино, п.Крекшино, д.Власово | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-07-31 18:03 | Все потребители запитаны | 2024-07-31 20:02 | 2024-07-31 20:02 | 1:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 с ПС-773 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Косовка | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-07-31 20:52 | Все потребители запитаны | 2024-07-31 22:47 | 2024-07-31 22:47 | 1:55 | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС-252 "ПЕРЕДЕЛЬЦЫ" 1сек. ф.7 до РП-20 яч. 13 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 5 | СНТ: Металург-1, Металург-2, Никольские Озера | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-01 09:42 | Все потребители запитаны | 2024-08-01 10:13 | 2024-08-01 10:13 | 0:31 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.15 РП 5п - ТП 526п | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение за ЛР 39А на абонентском участке (РСП) | [6 empty] | 4 | д.Сатино-Русское | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-01 11:37 | Все потребители запитаны | 2024-08-01 12:49 | 2024-08-01 12:49 | 1:12 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 4 | д.Ерино, д.Мостовское, д.Тарасово, СНТ:Десна, Аэропорт | 1:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-01 13:07 | Все потребители запитаны | 2024-08-01 15:04 | 2024-08-01 15:04 | 1:57 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д.Крекшино, д.Марушкино, СНТ Ладога, СНТ Колос-1, СНТ Родничек 90, квартал 97 | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-01 13:21 | Все потребители запитаны | 2024-08-01 14:32 | 2024-08-01 14:32 | 1:11 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-527/4 - РП-13 | 10 (10.5) | ревизия ЛР-913 КВЛ-10 кВ фид.14 с РП-13 от ЛР-458 (ф.4 ПС 527) (К№39317) | [6 empty] | 1 | д.Расторопово | 1:11
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-01 15:39 | Все потребители запитаны | 2024-08-01 16:10 | 2024-08-01 16:10 | 0:31 | ТП | ТП 437Н | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | квартал №147, промзона | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-01 16:22 | Все потребители запитаны | 2024-08-01 18:15 | 2024-08-01 18:15 | 1:53 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения земли | [6 empty] | 4 | д.Саларьево | 1:53
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-01 18:00 |  |  | 2024-08-01 18:00 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 10 (10.5) | Повреждение на стороне абонента. | [7 empty] | д.Давыдково
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-01 19:46 | Все потребители запитаны | 2024-08-01 21:37 | 2024-08-01 21:37 | 1:51 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д.Колотилово | 1:51
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-01 20:03 |  |  | 2024-08-01 20:03 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д. Костишово
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-01 20:06 |  |  | 2024-08-01 20:06 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | п.Рогово, д.Спас-Купля, д.Кресты, д.Косовка, д.Семенково, СНТ: Исток, Чистопрудный, Вороново, Керамик, Механизатор
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-02 06:09 | Все потребители запитаны | 2024-08-02 07:30 | 2024-08-02 07:30 | 1:21 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 494 Десна ф 4 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Дудкино, СНТ: Дружба, Знамя Труда | 1:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-02 11:45 | Все потребители запитаны | 2024-08-02 12:13 | 2024-08-02 12:13 | 0:28 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима на ВР 10 кВ КТП 4405 | [6 empty] | 5 | д.Говорово, СНТ: Солнцево, Мичуринец, Зеленая Горка, Пенсионер, Медик Румянцево | 0:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-02 15:42 | Все потребители запитаны | 2024-08-02 16:13 | 2024-08-02 16:13 | 0:31 | ТП | ЗТП 740 (жил.дома Шишкин лес) | 10 (10.5) | Реконструкция ТП-740. Отключение на время подключения РИСЭ. ТП-740 (ф.4 ПС 773) К№40163 | [6 empty] | 1 | д.Говорово, СНТ: Солнцево, Мичуринец, Зеленая Горка, Пенсионер, Медик Румянцево | 0:31
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-08-02 17:12 |  |  | 2024-08-02 17:12 |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лесная - Щапово | 110 | выясняется | [7 empty] | д. Б.Покровское, п.Кирпичного Завода, СНТ Анино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-02 18:27 | Все потребители запитаны | 2024-08-02 19:30 | 2024-08-02 19:30 | 1:03 | КЛ | КЛ 6 кВ ПС193 Ф-25-РТП-10Н/8 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 6 | часть ДП Кокошкино | 1:03
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-02 20:17 | Все потребители запитаны | 2024-08-02 21:42 | 2024-08-02 21:42 | 1:25 | РП | КРУН-26 без ТМ | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Лапшинка, СНТ Верхнее Акатово, СНТ Фея Лапшинка, СНТ Ветеран-Лапшинка | 1:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-08-03 00:59 |  |  | 2024-08-03 00:59 |  | ТП | ЦРП-2 п.Коммунарка | 10 (10.5) | АО ВВк 10 кВ ЦРП-2 яч. 7 Абонентское "СинтезГрупп" | [7 empty] | д.Изварино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-03 08:53 | Все потребители запитаны | 2024-08-03 09:45 | 2024-08-03 09:45 | 0:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 21/5 - 2115/2 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д.Тетеринки, д.Дмитровка, СНТ Восход | 0:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-04 08:35 | Все потребители запитаны | 2024-08-04 10:06 | 2024-08-04 10:06 | 1:31 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Черепово, д.Расторопово, д.Евсеево, д.Ямонтово, д.Кувекино, д.Яковлево | 1:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-04 08:48 | Все потребители запитаны | 2024-08-04 09:30 | 2024-08-04 09:30 | 0:42 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 РП 35 - ТП 585 с отпайками | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Дудкино, СНТ: Дружба, Знамя Труда | 0:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-08-05 00:25 |  |  | 2024-08-06 17:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А | 10 (10.5) | повреждение КЛ фид. 9 луч А с ПС 110 кВ Щапово | [7 empty] | п.Птичное, д.Ширяево, д.Поповка, д.Губцево, д.Пучково
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-05 01:33 | Все потребители запитаны | 2024-08-05 01:47 | 2024-08-05 01:47 | 0:14 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.15 РП 5п - ТП 526п | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента РСП | [6 empty] | 1 | д.Марфино, д.Кривошеино | 0:14
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-05 10:39 | Все потребители запитаны | 2024-08-05 14:08 | 2024-08-05 14:08 | 3:29 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/17 - РП 10 | 10 (10.5) | Опиловка ДКР КВЛ-10 кВ фид.18 с РП-10(ф.17 ПС 727) (К№40772) Промзона | [7 empty] | часть п.Газопровод | 3:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-05 14:20 | Все потребители запитаны | 2024-08-05 14:47 | 2024-08-05 14:47 | 0:27 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 39/13 - оп.1 | 10 (10.5) | Для перевключения ЛР-136 | [6 empty] | 1 | д.Богородское, п.Рогово, СНТ Простоквашино | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-05 15:59 | Все потребители запитаны | 2024-08-05 16:52 | 2024-08-05 16:52 | 0:53 | ТП | ТП 1601 (кп Александра) | 10 (10.5) | для восстановления шлейфа на оп.26 | [6 empty] | 1 | п.Коммунарка, промзона | 0:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-05 17:26 | Все потребители запитаны | 2024-08-05 19:23 | 2024-08-05 19:23 | 1:57 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | частично д.Рогозинино | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-05 18:17 | Все потребители запитаны | 2024-08-05 19:08 | 2024-08-05 19:08 | 0:51 | КВЛ | КВЛ 10 кВ УЗТП 7(аб.) - ТП 630 "Плесково" | 10 (10.5) | СНТ Росинка, СНТ Полянка, СНТ Ильичевка, к/с Радуга. Вывести в ремонт КВЛ-10кВ фид.2 с УЗТП-7 от АСП-272 для снятия шлейфов на оп.8/42. КН№41671. | [6 empty] | 1 | СНТ Литератор, д. Дешино | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-08-05 21:55 |  |  | 2024-08-05 21:55 |  | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 277 - ТП 2810/5 | 10 (10.5) | Участок КЛ от КРУН-277 | [7 empty] | д.Соколово
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-06 11:04 | Все потребители запитаны | 2024-08-06 14:12 | 2024-08-06 14:12 | 3:08 | ТП | КТП 517 (д.Николо-Хованское) | 10 (10.5) | Кап.Ремонт ТП 517 | [6 empty] | 1 | д.Саларьево | 3:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-06 11:41 | Все потребители запитаны | 2024-08-06 14:07 | 2024-08-06 14:07 | 2:26 | ТП | КТП 310 (СНТ Тупичок) | 0.38 | для опиловки ДКР | [6 empty] | 1 | д.Девяткское | 2:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-06 12:25 | Все потребители запитаны | 2024-08-06 14:46 | 2024-08-06 14:46 | 2:21 | ТП | КТП 800 д. Верхнее Валуево. | 0.38 | для опиловки ДКР | [6 empty] | 1 | д.Изварино, СНТ Внуково | 2:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-06 13:24 | Все потребители запитаны | 2024-08-06 16:25 | 2024-08-06 16:25 | 3:01 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | регулировка РДИП на опорах 105 и 133 | [6 empty] | 2 | СНТ Космос, СНТ Культура, СНТ Василек | 3:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-06 13:40 | Все потребители запитаны | 2024-08-06 17:00 | 2024-08-06 17:00 | 3:20 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524 ф.9 - КТП 796 с отпайками | 6 (6.3) | ревизия АСП-188 | [6 empty] | 1 | д.Девятское | 3:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-06 15:14 | Все потребители запитаны | 2024-08-06 19:11 | 2024-08-06 19:11 | 3:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | замена КТП и ВР. | [6 empty] | 1 | п. Коммунарка промзона | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-06 15:45 | Все потребители запитаны | 2024-08-06 17:31 | 2024-08-06 17:31 | 1:46 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - УЗТП 7 | 10 (10.5) | участок ВЛ-10кВ от АСП-272, для восстановления провода и перемычек на опоре №8/42 | [6 empty] | 1 | часть д. Рассудово | 1:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-06 16:37 | Все потребители запитаны | 2024-08-06 16:59 | 2024-08-07 13:10 | 0:22 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/38 - РТП 24/2 (Аб) | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фил.38 с ПС 110 кВ Летово до яч.2 РТП 24 | [6 empty] | 1 | п.Птичное, д.Поповка | 0:22
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-08-06 17:05 |  |  | 2024-08-06 17:05 |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Кедрово - Встреча | 220 | выясняется | [7 empty] | п.Птичное ул.Заречная
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-08-06 19:14 |  |  | 2024-08-06 19:14 |  | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС-706, АСП-80 | 10 (10.5) | Абонентский участок от АСП 80 по фид. 3 10 кВ с ПС 110 кВ Щапово. Абонент СНТ Волна. | [7 empty] | д. Власово, п. Крекшино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-07 10:46 | Все потребители запитаны | 2024-08-07 12:38 | 2024-08-07 12:38 | 1:52 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-812 ПС-25 оп.52-ТП-452Н яч.5 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | дп. Кокошкино | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-07 11:01 |  |  | 2024-08-08 15:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Встреча ф.405 А+Б - РП 35Н яч.6 | 10 (10.5) | выясняется | [7 empty] | п.Новомосковский (ул.Парковая, Школьная)
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-07 12:35 | Все потребители запитаны | 2024-08-07 14:20 | 2024-08-07 14:20 | 1:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | п.Новомосковский | 1:45
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-07 13:41 | Все потребители запитаны | 2024-08-07 17:39 | 2024-08-07 17:39 | 3:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.6 ПС-773 от ЛР-652 до ТП-736 | 10 (10.5) | для монтажа ЛР на опоре 5/13 | [6 empty] | 2 | д.Бабенки | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-07 14:25 | Все потребители запитаны | 2024-08-07 15:19 | 2024-08-07 15:19 | 0:54 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | х.Брехово, д.Крекшино, СНТ Приполярное | 0:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-07 14:33 | Все потребители запитаны | 2024-08-07 15:50 | 2024-08-07 15:50 | 1:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-11 ТП-1037 Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | д.Безобразово, д.Рыжово, д.Бакланово, д.Филино, д.Бабенки, д.Ворсино, СНТ: Никольские Озера, Ворсино | 1:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-07 14:38 | Все потребители запитаны | 2024-08-07 15:18 | 2024-08-08 17:20 | 0:40 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-193/6-ТП-1036/1 | 10 (10.5) | Выясняется | [6 empty] | 1 | д.Рогозинино, СНТ Десна | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-07 16:10 | Все потребители запитаны | 2024-08-07 16:51 | 2024-08-07 16:51 | 0:41 | ТП | ТП 451 (п. Кокошкино) | 0.38 | выясняется | [6 empty] | 1 | ул.Адмирала Корнилова, Промзона | 0:41
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-07 17:57 |  |  | 2024-08-07 17:57 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д.Власово, д.Красные Горки
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-08-07 23:40 |  |  | 2024-08-07 23:40 |  | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 2815/6 - АСП 403 абон | 10 (10.5) | Повреждение у абонента | [7 empty] | п.Вороново, СНТ: Заречье, Елочки
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-08 10:15 | Все потребители запитаны | 2024-08-08 13:59 | 2024-08-08 13:59 | 3:44 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.16 с ПС-59 ШР-2 до ЛР-350 | 10 (10.5) | По заявке РСП для ошиновки и включения в работу КТП-1752. По заявке СУ-2 для замены ЛР-157 КВЛ-10кВ фид.16 с ПС 59 от ЛР-475 (К№41143) | [6 empty] | 1 | д.Раево, СНТ Надежда | 3:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-08 12:13 | Все потребители запитаны | 2024-08-08 13:39 | 2024-08-08 13:39 | 1:26 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-812 ПС-25 оп.52-ТП-452Н яч.5 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Л-16 РП-28н до АСП-124 для восстановления шлейфа на оп.15 | [6 empty] | 1 | д.Брехово, д.Крекшино | 1:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-08 12:35 | Все потребители запитаны | 2024-08-08 14:33 | 2024-08-08 14:33 | 1:58 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | Для БВР на Л-12 от РТП-28 оп.2 присоединения КЛ-10 кВ, оп.3 восстановление оборванного провода | [6 empty] | 3 | д.Крекшино, СНТ Лесное Озеро | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-08 13:11 | Все потребители запитаны | 2024-08-08 15:32 | 2024-08-08 15:32 | 2:21 | ТП | КТП-1518 д.Кресты 10 кВ | 10 (10.5) | демонтаж опоры КТП-1518 АВ-0,4кВ фид.1 (фид.16 с ПС 59) (К№41167) | [6 empty] | 1 | д.Акиньшино, СНТ Содружество | 2:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-08 13:56 | Все потребители запитаны | 2024-08-08 14:30 | 2024-08-08 14:30 | 0:34 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | часть д.Шарапово | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-08 14:21 | Все потребители запитаны | 2024-08-08 14:54 | 2024-08-08 14:54 | 0:33 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-13 с ТП-1037 Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | п.Новомосковский | 0:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-08-08 16:19 | Все потребители запитаны | 2024-08-08 16:30 | 2024-08-08 17:20 | 0:11 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | д.Анкудиново, д.Б.Свинорье, СНТ Сосновое | 0:11
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-08 18:14 | Все потребители запитаны | 2024-08-08 20:13 | 2024-08-08 20:13 | 1:59 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 146 - КРУН 147/1 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | п.Киевский, ул.Бекасовская, СНТ Локомовтив | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-08 20:27 | Все потребители запитаны | 2024-08-08 21:08 | 2024-08-08 21:08 | 0:41 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 146 - КРУН 147/1 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.23 ПС-687 от АСП-146 яч.4 для поиска и устранения "Земли" | [7 empty] | д.Анкудиново, д.Ивановское, СНТ НИАТ | 0:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-08 20:49 | Все потребители запитаны | 2024-08-08 22:47 | 2024-08-08 22:47 | 1:58 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2326/2-ЛР-268 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение на аб. отпайке (механизация), отгорели 2 шлейфа на оп.40/65 | [6 empty] | 7 | СНТ: Культура, Василек | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-09 08:20 | Все потребители запитаны | 2024-08-09 09:01 | 2024-08-09 09:01 | 0:41 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Анкудиново, д.Ивановское, СНТ НИАТ | 0:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-09 09:45 | Все потребители запитаны | 2024-08-09 10:18 | 2024-08-09 10:18 | 0:33 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д.Бабенки | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-09 09:57 | Все потребители запитаны | 2024-08-09 10:52 | 2024-08-09 10:52 | 0:55 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-28Н/12-ТП-1037/5 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | п.Коммунарка | 0:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-09 12:50 | Все потребители запитаны | 2024-08-09 16:44 | 2024-08-09 16:44 | 3:54 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 с ПС-706 от ТП-1217 до оп.1 | 10 (10.5) | ревизия АСП-139 | [6 empty] | 1 | г. Московский | 3:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-09 13:09 | Все потребители запитаны | 2024-08-09 14:51 | 2024-08-09 14:51 | 1:42 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д.Крекшино, д.Брехово, п.Кокошкино | 1:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-09 17:25 | Все потребители запитаны | 2024-08-09 19:20 | 2024-08-09 19:20 | 1:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 от ТП 436 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Птичное | 1:55
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-10 09:10 |  |  | 2024-08-10 09:10 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | выясняются | [7 empty] | д.Крекшино, д.Брехово, п.Кокошкино, п.Станции Крекшино
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-10 23:41 |  |  | 2024-08-12 15:30 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 29 ПС 687 - РТП 68/1 (аб) | 10 (10.5) | АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид. 29 ПС-687 | [7 empty] | д.Яковлево
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-11 12:37 | Все потребители запитаны | 2024-08-11 13:36 | 2024-08-11 13:36 | 0:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 36/3 - КРУН 26/2 | 10 (10.5) | Восстановление шлейфа на опоре №40. | [6 empty] | 1 | СНТ Минзаг | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-11 16:15 | Все потребители запитаны | 2024-08-11 18:14 | 2024-08-11 18:14 | 1:59 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 42/13 - оп.1 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 5 | СНТ Березки | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-11 16:16 | Все потребители запитаны | 2024-08-11 18:05 | 2024-08-11 18:05 | 1:49 | КЛ | КЛ-10кВ РП-120/12-оп.1 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Птичное | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-11 18:37 | Все потребители запитаны | 2024-08-11 19:26 | 2024-08-11 19:26 | 0:49 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от АСП 38 до ЛР 87 по фид.30 с ПС 110 кВ Десна | [6 empty] | 4 | промзона (рынок) | 0:49
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-12 04:50 |  |  | 2024-08-12 04:50 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | п.Крекшино, х.Брехово, СПК Ветеран
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-12 10:45 | Все потребители запитаны | 2024-08-12 11:50 | 2024-08-12 11:50 | 1:05 | ТП | КТП 114 (д.Анкудиново) | 10 (10.5) | Для опиловки ДКР на участке спусков от ВР 114 до КТП 114. | [6 empty] | 1 | п.Остафьево, д.Лаптево, д.Расторопово, СНТ Дубок, СНТ Заря, СНТ Дружба | 1:05
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-12 11:51 | Все потребители запитаны | 2024-08-12 15:48 | 2024-08-12 15:48 | 3:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 | 10 (10.5) | Демонтаж, монтаж ВР 4405, переподключение КТП 4405. | [6 empty] | 5 | промзона | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-12 12:06 | Все потребители запитаны | 2024-08-12 16:02 | 2024-08-12 16:02 | 3:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 727 ф.24 - ТП 1271 с отпайками | 10 (10.5) | Замена неизолированного провода на СИП в пролете опор 3-5. | [6 empty] | 1 | д. Кузнецово | 3:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-12 12:10 | Все потребители запитаны | 2024-08-12 16:08 | 2024-08-12 16:08 | 3:58 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-843 Ф-503-механизация | 10 (10.5) | пролеты опор 1-2, 5-6, 10-11, 11-11/1, 12-12/1, 5/1-5/5, 3-5 в сторону КТП 428 обрезка ДКР в охранной зоне | [6 empty] | 1 | д. Голохвастово, д. Исаково, п. Армейский, с. Никольское, СНТ Пахра, СНТ Музыкант | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-12 15:12 | Все потребители запитаны | 2024-08-12 15:54 | 2024-08-12 15:54 | 0:42 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 от РП-23 оп.76 до ТП-948 | 10 (10.5) | Участок КВЛ-10кВ от ТП-948. Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | дп Кокошкино, ул. Сентябрьская | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-12 16:31 | Все потребители запитаны | 2024-08-12 17:22 | 2024-08-13 13:10 | 0:51 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-24/19-ТП-2501/10 | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ от ТП 2501 яч.8 до ТП 1177 яч.1 по фид.9 с ПС 110 кВ Летово | [6 empty] | 1 | д. Бунчиха, д. Васюнино, д. Каменка, д. Лопатино, д. Лыковка, СНТ Песчаный | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-12 19:01 | Все потребители запитаны | 2024-08-12 19:37 | 2024-08-12 19:37 | 0:36 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 146 - КРУН 147/1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | часть д. Рязаново | 0:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-12 22:55 | Все потребители запитаны | 2024-08-12 23:40 | 2024-08-12 23:40 | 0:45 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 31Н яч.4 - КТП 719Н - КРУН 62 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 12 | п. Филимонки | 0:45
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-12 23:21 |  |  | 2024-08-12 23:21 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента "Дом приемов Богородское" | [7 empty] | д. Лапшинка, СНТ Ветеран, СНТ Фея, СНТ Верхнее Акатово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-13 01:57 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 03:26 | 2024-08-13 03:26 | 1:29 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 59/3 - ТП 1142/6 с отпайками | 10 (10.5) | Вывести в ремонт по заявке ОАО "Комплект" для безопасности производства работ по замене провода в сторону КТП-701 КВЛ-10 кВ фид.3 с ПС-59 до АСП-347 К№42521 | [6 empty] | 4 | д. Юрово, д. Городок, СНТ Север | 1:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-13 05:39 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 06:11 | 2024-08-13 06:11 | 0:32 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/11 - РП 1/320 | 10 (10.5) | Участок КВЛ-10кВ фид.11 ПС-59 от АСП-210, для отыскания и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д. Терехово, д. Дешино, СНТ Литератор | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-13 09:19 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 09:44 | 2024-08-13 09:44 | 0:25 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-29Н яч.13-оп.15-РП-30 ОРЭС | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Ларево, д. Сосенки, д. Макарово, д. Прокшино, д. Летово | 0:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-13 10:28 |  |  | 2024-08-14 14:30 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 617/32 - РП 164/6 | 10 (10.5) | Повреждение оборудования повреждение КЛ 10 кВ фид. 32 с ПС 110 кВ Сырово Схема сети – Нормальная | [7 empty] | п.ДРП-3, д.Батыбино, д.Дмитровка, д.Ознобишино, д.Троицкое, СНТ Хлыново
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-13 11:21 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 14:26 | 2024-08-13 14:26 | 3:05 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | вынос участка сети с территории застройки ПС Красная | [6 empty] | 1 | д.Соколово, д.Кривошеино, д.Акиньшино, д.Большое Покровское, СНТ Отдых | 3:05
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-13 12:45 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 14:04 | 2024-08-13 14:04 | 1:19 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 3 ПС 617 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [7 empty] | д.Большое Свинорье, д.Красные Горки, д.Анкудиново, д.Власово | 1:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-13 13:32 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 15:51 | 2024-08-13 15:51 | 2:19 | ТП | КТП 407П | 0.38 | для капитального ремонта ВЛ | [6 empty] | 1 | д.Спас-Купля, СНТ Витамин, СНТ Восход | 2:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-13 14:05 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 16:40 | 2024-08-13 16:40 | 2:35 | ТП | КТП 1020 (д.Горчаково) | 6 (6.3) | для устранения замечаний СВТК | [6 empty] | 1 | д.Власово, д.Большое Свинорье, СНТ НИАТ | 2:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-13 14:39 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 16:06 | 2024-08-14 15:00 | 1:27 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Летово | [6 empty] | 2 | д.Кокошкино, д.Марушкино, д.Шарапово, д.Давыдково, СНТ Местпромовец | 1:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-13 14:48 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 18:45 | 2024-08-13 18:45 | 3:57 | КВЛ | КВЛ Ф.3 с ЦРП 6 | 10 (10.5) | вынос участка сети с территории застройки | [6 empty] | 3 | д.Большое Свинорье, д.Красные Горки, д.Власово, д. Крекшино, СНТ Клубничные Поля | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-08-13 14:57 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 16:51 | 2024-08-14 16:50 | 1:54 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС523/11 - РП-9к | 10 (10.5) | Выясняется | [6 empty] | 1 | д.Расторопово, д.Лаптево, д.Остафьево, СНТ: Дружба, Заря, Дубрава, Прометей | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-13 16:48 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 18:03 | 2024-08-13 18:03 | 1:15 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ПС-706 ТП-1217 до ТП-1320 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ фид. 10 с ПС Щапово | [6 empty] | 1 | ДП Крекшино, ул.Спортивная | 1:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-13 16:59 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 17:50 | 2024-08-13 17:50 | 0:51 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Расторопово, д.Лаптево, СНТ: Заря, Дружба, Дубрава, Воскресенское | 0:51
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-13 20:46 |  |  | 2024-08-13 20:46 |  | ПС | ПС 110 кВ Марьино 426 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента Филиал "МЦ АУВД" ФГУП | [7 empty] | г.Московский, 1 микрорайон д.12
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-13 21:27 | Все потребители запитаны | 2024-08-13 23:02 | 2024-08-13 23:02 | 1:35 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП37/8-ТП1179/1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Терехово | 1:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-13 22:20 | Все потребители запитаны | 2024-08-14 00:19 | 2024-08-14 00:19 | 1:59 | РП | РП 73 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 1 | п.Шишкин Лес | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-14 00:15 | Все потребители запитаны | 2024-08-14 01:20 | 2024-08-14 01:20 | 1:05 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 41 ПС 781 - РТП 31Н/7 | 10 (10.5) | для поиска и устранения неполнофазного режима в сети | [6 empty] | 11 | д.Пучково, д.Ильичевка, д.Жуковка, д.Губцево, д.Конюшково, д.Ширяево | 1:05
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-14 10:02 | Все потребители запитаны | 2024-08-14 10:23 | 2024-08-14 10:23 | 0:21 | КЛ | КЛ 10 кВ РП12/6-ТП585 | 10 (10.5) | ДНП Чистые ключи, ДНП Европейская долина-2, Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 1 | СНТ Лесные Поляны-2, таунхаусы 15шт. | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-08-14 10:43 |  |  | 2024-08-14 10:43 |  | ТРП | РТП 52 (г. Московкий) | 10 (10.5) | Абонентское АО РТП-52 РУ-10 кВ яч. 18 "Радиоцентр" | [7 empty] | д.Внуково, д.Изварино, п.Минвнешторга
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-14 10:55 | Все потребители запитаны | 2024-08-14 14:33 | 2024-08-14 14:33 | 3:38 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | Произвести ревизию ВР 311. ВЛ 10кВ Ф 22 ПС Леоново Конкорд №42513 | [6 empty] | 2 | часть д.Саларьево | 3:38
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-14 11:50 | Все потребители запитаны | 2024-08-14 12:43 | 2024-08-14 12:43 | 0:53 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на участке ОЭК за АСП 306 отп. на ТП 559н | [6 empty] | 3 | д. Дешино, д. Терехово, СНТ Чайка, СНТ Литератор | 0:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-14 12:01 | Все потребители запитаны | 2024-08-14 15:07 | 2024-08-14 15:07 | 3:06 | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 3/16 - ТП 580 с отпайками | 6 (6.3) | Ревизия ЛР-264. КВЛ-6 кВ фид.16 с РП-3 от ТП-580 до АСП-345 (фид.5 с ПС 524) К№42522 СНТ Березка. | [6 empty] | 1 | д. Раево, СНТ Надежда, СНТ Синтез, СНТ Идилия | 3:06
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-14 12:22 | Все потребители запитаны | 2024-08-14 16:01 | 2024-08-14 16:01 | 3:39 | ТП | КТП 711 (д.Красная Пахра.) 250кВ | 10 (10.5) | Для восстановления провода СИП. КТП-711 АВ-0,4кВ фид.1 (10 с ПС 727) К№42520 | [6 empty] | 1 | д. Дудкино, СНТ Содружество Дудкино, СНТ Дружба, СНТ Знамя Труда, СНТ Красный Октябрь | 3:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-14 13:11 | Все потребители запитаны | 2024-08-14 19:09 | 2024-08-14 19:09 | 5:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 8 - КРУН 242/2 | 10 (10.5) | Произвести замену опоры № 15. ВЛ 10кВ Ф 8,36 ПС Летово Конкорд № 42194 | [6 empty] | 2 | д. Батыбино, д. Троицкое, д. Дмитрово, д. Ознобишино | 5:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-14 14:37 | Все потребители запитаны | 2024-08-14 18:25 | 2024-08-14 18:25 | 3:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС706/17-КТП1688 | 10 (10.5) | по заявке№42721 РСП, вывеси в ремонт для замены дефектного ЛР-10кВ на КТП-1830 | [6 empty] | 1 | д. Сатино-Русское | 3:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-14 18:59 | Все потребители запитаны | 2024-08-14 19:33 | 2024-08-14 19:33 | 0:34 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 2814 яч.6 - ТП 2815 яч.5 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [7 empty] | д. Дудкино, СНТ Содружество Дудкино, СНТ Дружба, СНТ Знамя Труда, СНТ Красный Октябрь | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-15 10:42 | Все потребители запитаны | 2024-08-15 12:51 | 2024-08-15 12:51 | 2:09 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 120/12 - ТП 3707/12 (аб) | 10 (10.5) | Произвести ревизию и восстановление шлейфов на ЛР 235. ВЛ 10кВ Л-12 РП 120 Ф-3 ПС-494 Конкорд № 43099 | [6 empty] | 1 | СНТ Сатинские Пруды, СНТ Оазис, СНТ Мастер, СНТ Курилово | 2:09
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-15 12:10 | Все потребители запитаны | 2024-08-15 12:59 | 2024-08-15 12:59 | 0:49 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | Монтаж шлейфов на опоре 24 | [6 empty] | 1 | Промзона | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-15 12:23 | Все потребители запитаны | 2024-08-15 16:15 | 2024-08-15 16:15 | 3:52 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | произвести демонтаж, монтаж шлейфов на опоре 6/11. | [6 empty] | 5 | СНТ Согласие-2 | 3:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-15 12:59 | Все потребители запитаны | 2024-08-15 15:26 | 2024-08-15 15:26 | 2:27 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 | 10 (10.5) | опиловка дерева оп. №159/75 | [6 empty] | 5 | д.Дудкино, СНТ: Дудкино, Знамя Труда, Дружба, Содружество | 2:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-15 12:59 | Все потребители запитаны | 2024-08-15 14:48 | 2024-08-15 14:48 | 1:49 | ТРП | РТП 31Н (к/п Империал) | 10 (10.5) | Для отшиновки сборных шин в яч. 9 | [6 empty] | 1 | д.Бачурино, СНТ: Виктория, Товарищ | 1:49
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-15 14:13 | Все потребители запитаны | 2024-08-15 16:00 | 2024-08-15 16:00 | 1:47 | ТП | КТП 69 (СНТ "Световод") 100 кВА | 0.38 | опиловка ДКР и перетяжка провода на ВЛИ 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | д.Сенькино-Секерино, СНТ: Полянка, Ильичевец, Росинка, Радуга | 1:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-15 15:54 | Все потребители запитаны | 2024-08-15 19:51 | 2024-08-15 19:51 | 3:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | произвести ревизию ЛР 420, ЛР 703. | [6 empty] | 3 | д. Николо-Хованское | 3:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-15 18:09 | Все потребители запитаны | 2024-08-15 18:34 | 2024-08-15 18:34 | 0:25 | РП | РП 27 (д. Румянцево) | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли", повреждение в сети абонента (УМКА) от яч.17 РП 27 | [7 empty] | СНТ Тупичок 2 | 0:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-16 06:30 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 08:29 | 2024-08-16 08:29 | 1:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП 92н фид 1 (д.Ожигово) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д. Верхнее Валуево | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-16 08:30 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 09:19 | 2024-08-16 09:19 | 0:49 | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-111/4 до БКТП-1590/5 | 10 (10.5) | СНТ Дачник. Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Лукошкино, СНТ Строитель-91 | 0:49
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-16 09:46 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 11:45 | 2024-08-16 11:45 | 1:59 | ТП | БМКТП 92Н (д.Ожигово) 400 кВА | 10 (10.5) | Замена выводов фид.5,6 до опор №1 | [6 empty] | 1 | СНТ Гавань | 1:59
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-16 10:10 |  |  | 2024-08-16 10:10 |  | ПС | ПС 35 кВ Знаменская 592 | 6 (6.3) | повреждение в сети абонента ГУП Водоканал | [7 empty] | д.Милюково
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-16 11:10 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 14:01 | 2024-08-16 14:01 | 2:51 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/5 - КРН 29 | 10 (10.5) | по заявке ОАО "Контракт" для безопасности производства работ по замене ЛР-48. КВЛ-10кВ фид.5 с РП-13 от АСп-28 до АСП-348 (фид.9с ПС-527) К№42726 | [6 empty] | 2 | д.Сенькино-Секерино, СНТ Полянка | 2:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-16 12:15 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 16:07 | 2024-08-16 16:07 | 3:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 РП 4н | 10 (10.5) | Замена ЛР 874н, ЛР 254н. КВЛ 10кВ фид.4 с РП 4н (фид.5 с ПС 371) К№42837 | [6 empty] | 3 | СТ Дубки, КП Околица, КП Лукоморье | 3:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-16 12:23 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 13:13 | 2024-08-16 13:13 | 0:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 1/320/1 - ТП 738 Зерноток Бабенки | 10 (10.5) | для БВР по замене шлейфов на оп.153 | [6 empty] | 3 | д. Крекшино, д. Большое Свинорье, д. Власово, СНТ Колос, СНТ Ладога | 0:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-16 13:32 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 16:17 | 2024-08-16 16:17 | 2:45 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | по заявке №43754 вынос участка сети с территории застройки | [6 empty] | 1 | д. Власово, д. Красные Горки, д. Большое Свинорье, КП Клубничные Поля, КП Черничные Поля | 2:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-16 14:29 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 15:05 | 2024-08-16 15:05 | 0:36 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-9 яч.8-оп.61-КТП-474 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 4 | д. Исаково, д. Новомихайловское | 0:36
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-16 14:51 |  |  | 2024-08-16 14:51 |  | ПС | ПС 110 кВ Летово № 687 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента Дом приемов Богородское | [7 empty] | д. Акиньшино, СНТ Содружество, СНТ Эколог
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-16 16:57 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 18:55 | 2024-08-16 18:55 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10кВ от РТП-38 к 467. | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 3 | х. Брехово, х. Новобрехово, п. Кокошкино, СНТ Сокол, СНТ Мирный | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-16 17:41 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 18:30 | 2024-08-16 18:30 | 0:49 | РП | РП 63 (д. Рогозинино) | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 2 | д. Крекшино | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-16 19:04 | Все потребители запитаны | 2024-08-16 20:15 | 2024-08-16 20:15 | 1:11 | ТРП | РТП 38 (п.Воскресенское) | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 3 | КП Подмосковная Бавария | 1:11
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-17 15:27 | Все потребители запитаны | 2024-08-17 16:40 | 2024-08-17 16:40 | 1:13 | КВЛ | КВЛ 10 кВ БРП 127 - ТП 2512 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | дп. Кокошкино | 1:13
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-17 17:00 | Все потребители запитаны | 2024-08-17 18:13 | 2024-08-17 18:13 | 1:13 | ТП | ТП 18 (г. Московский) | 0.38 | Для безопасного производства работ в ВРУ д.40 | [6 empty] | 1 | д.Кресты | 1:13
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-17 19:07 | Все потребители запитаны | 2024-08-17 20:37 | 2024-08-17 20:37 | 1:30 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | п.Станции Крекшино, СНТ: Колос-1, Ладога | 1:30
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-18 00:28 | Все потребители запитаны | 2024-08-18 02:24 | 2024-08-18 02:24 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/11 - РП 1/320 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 7 | д.Летово, д.Зименки, д.Филимонки, д.Пушкино | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-18 00:33 | Все потребители запитаны | 2024-08-18 01:28 | 2024-08-18 01:28 | 0:55 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/15 - ТП 1126 | 10 (10.5) | поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д.Кресты | 0:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-18 00:46 | Все потребители запитаны | 2024-08-18 01:15 | 2024-08-18 01:15 | 0:29 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС59/1-ЗТП943/3 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | д.Анкудиново, д.Б.Свинорье | 0:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-18 09:14 | Все потребители запитаны | 2024-08-18 10:47 | 2024-08-18 17:20 | 1:33 | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 10 (10.5) | Причины отключения выясняются | [6 empty] | 2 | п.Совхоха Крекшино, СНТ: Брехово, Крекшино-3 | 1:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-08-18 10:42 |  |  | 2024-08-18 10:42 |  | РП | РП 4Н (д. Кузнецово) | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | п.Минзаг, Промзона
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-18 13:00 | Все потребители запитаны | 2024-08-18 14:59 | 2024-08-18 14:59 | 1:59 | ТП | БМКТП 1220 (д.Юрово) 400 кВА | 0.38 | Замена поврежденной опоры | [6 empty] | 1 | Промзона, ул.Адмирала Корнилова, ул.Героя Соломатина, жалобщик ТП 426А Хогра | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-18 17:09 | Все потребители запитаны | 2024-08-18 19:05 | 2024-08-18 19:05 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | Промзона, ул.Адмирала Корнилова | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-19 11:20 | Все потребители запитаны | 2024-08-19 15:15 | 2024-08-19 15:15 | 3:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 РП-73 от КРУН-13 Ф-512 ПС813 | 10 (10.5) | для монтажа шлейфов на оп. 28/35 | [6 empty] | 1 | п.Газопровод, д.Летово, д.Ларево, д.Сосенки, д.Прокшино, СНТ: Лесные Поляны-2(таунхаусы 15шт.), Ракитки | 3:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-19 12:41 | Все потребители запитаны | 2024-08-19 16:32 | 2024-08-19 16:32 | 3:51 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 ПС 59 от ТП-1138 до оп.24 | 10 (10.5) | для ревизии АСП 104 и ЛР 433 | [6 empty] | 2 | д.Анкудиново, д.Б.Свинорье | 3:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-19 12:44 | Все потребители запитаны | 2024-08-19 14:41 | 2024-08-19 14:41 | 1:57 | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д. Акиньшино, д. Кривошеино, д. Большое Покровское, СНТ Покровский лес, д. Соколово, д.Марфино, ЖК Ново-Николино | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-19 12:51 | Все потребители запитаны | 2024-08-19 13:37 | 2024-08-20 17:20 | 0:46 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 51/20 - ТП 27/6 | 10 (10.5) | от РТП-51 яч.20 повреждение КЛ 10 кВ от ТП 27 яч.8 до ТП 30 яч.2 | [6 empty] | 1 | д.Брехово, д.Крекшино, СНТ Приполярное, СНТ Ветеран, СНТ Сокол-1 | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-19 13:12 |  |  | 2024-08-20 16:00 |  | КЛ | КЛ-10кВ ПС-252 Ф-52-РП-102 яч.22 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 52 с ПС 110 кВ Передельцы | [7 empty] | часть д.Шарапово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-19 14:15 | Все потребители запитаны | 2024-08-19 15:06 | 2024-08-19 15:06 | 0:51 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 5/11 - ТП 34/4 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ РТП 5 яч. 10 до ТП 23 яч. 10 по фид. 49 с ПС Передельцы | [7 empty] | д.Александрово | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-19 15:27 | Все потребители запитаны | 2024-08-19 17:22 | 2024-08-19 17:22 | 1:55 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 503 ПС 843 - РТП 86/6 | 10 (10.5) | кронирование ДКР | [6 empty] | 1 | п.Газопровод, ДНП Лукоморье, КП Околица, КП Бачурино, п.Коммунарка | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-19 17:30 | Все потребители запитаны | 2024-08-19 19:16 | 2024-08-19 19:16 | 1:46 | РП | ЦРП 3 (с/з Воскресенское) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента за АСП 468 | [6 empty] | 4 | п.Станции Крекшино, д.Власово, д.Красные Горки | 1:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-19 21:25 | Все потребители запитаны | 2024-08-19 22:50 | 2024-08-19 22:50 | 1:25 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.12 РП-4Н от ЛР-34Н до ТП-189Н | 10 (10.5) | для подшиновки КЛ на ЛР 1180 | [6 empty] | 2 | часть д.Кузнецово | 1:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-19 22:01 | Все потребители запитаны | 2024-08-19 23:03 | 2024-08-19 23:03 | 1:02 | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-20 до КРН-228 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ от ТП 2033 яч.2 до ТП 2034 яч.6 | [7 empty] | часть д. Кузнецово | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-20 01:46 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 02:44 | 2024-08-20 02:44 | 0:58 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-28Н/12-ТП-1037/5 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 2 | часть СНТ Рассвет, СНТ Рассудовец | 0:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-20 02:35 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 03:57 | 2024-08-20 03:57 | 1:22 | КЛ | КЛ-10кВ РП-28/27-РП-20/18 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 5 | ДСК Дубрава | 1:22
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-20 04:01 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 05:19 | 2024-08-20 05:19 | 1:18 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН5/3 - КТП891/1с отп. | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 3 | СНТ Лесные Поляны-2, таунхаусы 15шт. | 1:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-20 04:03 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 06:01 | 2024-08-20 06:01 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН 240/2 - КРУН 153/3 с отп на ПСС 105 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Терехово, Промзона | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-20 05:10 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 06:17 | 2024-08-20 06:17 | 1:07 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы | [6 empty] | 10 | часть д.Конаково | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-20 06:27 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 07:21 | 2024-08-20 07:21 | 0:54 | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Остафьево, д.Никульское, д.Расторопово, д.Лаптево, СНТ: Заря, Дружба, Дубрава | 0:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-08-20 07:27 |  |  | 2024-08-20 07:27 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.16 РП 5п - КРН 263 с отпайками | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | д.Десна
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-20 07:47 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 08:45 | 2024-08-20 08:45 | 0:58 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы | [6 empty] | 2 | д.Расторопово, д.Лаптево, СНТ: Заря, Дружба, Дубрава | 0:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-20 07:51 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 09:47 | 2024-08-20 09:47 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 59/3 - ТП 1142/6 с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.3 с ПС-59 от ЛР-567, поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 1 | п.Птичное, ул.Центральная Усадьба | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-20 08:33 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 09:20 | 2024-08-20 09:20 | 0:47 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.16 РП 5п - КРН 263 с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.16 с РП-5п от АСП-279, поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 1 | д. Анкудиново | 0:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-20 09:16 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 10:00 | 0:44 | ТРП | РТП 52 (г. Московкий) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Расторопово, д.Лаптево, СНТ Воскресенское, СНТ Дружба | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-20 09:21 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 11:20 | 2024-08-20 11:20 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.16 РП 5п - КРН 263 с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.16 с РП-5п до АСП-279, для устранения обрыва провода в пролете опор 2-3. | [6 empty] | 1 | д. Красная Пахра | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-20 10:21 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 14:16 | 2024-08-20 14:16 | 3:55 | ТП | ТП 30 (г. Московский) | 10 (10.5) | В ТП 30 РУ-0,4кВ 1-2СШ 0,4кВ произвести перераспределение нагрузки 1-2 СШ 0,4кВ ТП 30 РУ-0,4кВ 1-2СШ 0,4кВ Ф-29 и Ф-34 ПС-252 (К№43325) | [6 empty] | 1 | д. Саларьево | 3:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-20 10:39 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 11:03 | 2024-08-20 11:03 | 0:24 | ТП | ЗТП-436 жил.зон.Щапово. | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от ТП 1219 до ТП 436 по фид.4 с ПС 110 кВ Щапово | [6 empty] | 1 | квартал 401, СНТ Родник, д.Кузовлево | 0:24
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-20 11:12 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 13:11 | 2024-08-20 13:11 | 1:59 | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-12 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | п.Газопровод | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-20 11:55 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 13:17 | 2024-08-20 13:17 | 1:22 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 1 | Промзона, ул.Адмирала Корнилова, ул.Героя Соломатина, жалобщик ТП 426А Хогра | 1:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-20 12:24 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 14:23 | 2024-08-20 14:23 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП 5п - ТП 1372п(аб) с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.11 с РП-5п от ЛР-895, устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Хатминки, д.Верховье, д.Уварово, д.Горчаково, д.Клоково, д.Губцево, д.Рожново, СНТ: Полет, Дубрава, Строитель, Энергетик, Красная Звезда | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-20 13:50 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 17:03 | 2024-08-20 17:03 | 3:13 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-13 с ТП-1037 Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-13 с ЗТП 1037 произвести коронирование ДКР в пролете опор 11-13, 18-19, 20-22, 25-26, 30-31) ВЛ 10кВ Л-13 с ЗТП 1037 Ф-211 ПС-25 (К№43743) КИЗ Крекшино-3 КИЗ Крекшино-2 СПК Ветеран ИСЖ Брехово | [6 empty] | 4 | д.Бабенки, к/с Беляево, СНТ Елочки, СНТ Заречье, с.Вороново | 3:13
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-20 21:51 | Все потребители запитаны | 2024-08-20 23:34 | 2024-08-20 23:34 | 1:43 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 184 яч 6 - ТП 756 яч 5 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | д.Акулово, СНТ Акулово, к/с Газовик | 1:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-21 07:02 | Все потребители запитаны | 2024-08-21 07:35 | 2024-08-21 07:35 | 0:33 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 146 - КРУН 147/1 | 10 (10.5) | АСП-146 яч.4 для устранения неполнофазного режима | [7 empty] | п. Крекшино, КП Лесное Озеро | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-21 08:21 | Все потребители запитаны | 2024-08-21 09:39 | 2024-08-21 09:39 | 1:18 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 2106/11 - КРУН 15/2 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Красная Пахра | 1:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-21 11:52 | Все потребители запитаны | 2024-08-21 14:10 | 2024-08-21 14:10 | 2:18 | ТП | ТП 572 (д.Николо-хованское) | 0.38 | для проведения капитального ремонта ВЛ 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | промзона | 2:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-21 12:30 | Все потребители запитаны | 2024-08-21 15:20 | 2024-08-21 15:20 | 2:50 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524 ф.9 - КТП 796 с отпайками | 6 (6.3) | для ремонта ВР-6 кВ на КТП 1207 | [6 empty] | 1 | п. Армазово | 2:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-21 15:34 | Все потребители запитаны | 2024-08-21 17:06 | 2024-08-21 17:06 | 1:32 | ТП | КТП 1440 (д. Красная Пахра) 250 кВ (на удаление) | 10 (10.5) | Для замены РВО-10кВ | [6 empty] | 1 | д. Горчаково | 1:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-21 16:12 | Все потребители запитаны | 2024-08-21 19:23 | 2024-08-21 19:23 | 3:11 | ТП | ТП 6 кВ №316 д.Жуковка | 6 (6.3) | для замены РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 1 | СНТ Дубки, д. Юрьевка | 3:11
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-21 20:54 | Все потребители запитаны | 2024-08-21 22:06 | 2024-08-21 22:06 | 1:12 | КВЛ | КВЛ Ф. 2 с РП 1/320 Безобразово | 10 (10.5) | Подшиновка КЛ-10кВ на ЛР-921 | [6 empty] | 2 | п. Газопровод, д. Бачурино | 1:12
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-22 00:08 | Все потребители запитаны | 2024-08-22 01:55 | 2024-08-22 01:55 | 1:47 | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП 8 ф.13 - ЗТП 932 | 10 (10.5) | Устранение негабарита в пролете опор №58-59 и №66-67 | [6 empty] | 4 | д. Красная Пахра, с. Былово | 1:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-22 12:06 | Все потребители запитаны | 2024-08-22 16:03 | 2024-08-22 16:03 | 3:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 42/9 - КТП 471 | 10 (10.5) | для замены ЛР 57 (опора №18), ЛР 184 (опора №35), ЛР 185 (опора 36/1А) | [6 empty] | 2 | п. Киевский | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-22 12:31 | Все потребители запитаны | 2024-08-22 15:46 | 2024-08-22 15:46 | 3:15 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 ПС706 - РП12 | 10 (10.5) | послеаварийная проверка МТЗ, ВК, ТТ | [6 empty] | 1 | п. Щапово | 3:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-22 16:17 | Все потребители запитаны | 2024-08-22 18:00 | 2024-08-22 18:00 | 1:43 | РП | РП 73 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 6 | п. Киевский | 1:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-08-22 16:41 |  |  | 2024-08-22 16:41 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | выясняются | [7 empty] | д. Юрьевка
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-22 18:45 | Все потребители запитаны | 2024-08-22 20:06 | 2024-08-22 20:06 | 1:21 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | с. Красная Пахра, с. Былово | 1:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-22 20:05 | Все потребители запитаны | 2024-08-22 20:38 | 2024-08-22 20:38 | 0:33 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС706/17-КТП1688 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ фид.17 с ПС 110 кВ Щапово до ЛР 195 | [6 empty] | 3 | п. Ватутинки | 0:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-22 23:57 | Все потребители запитаны | 2024-08-23 01:50 | 2024-08-23 01:50 | 1:53 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | устранение аварийного дефекта на ЛР 221 | [7 empty] | д. Марушкино, СНТ Искра | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-23 10:33 | Все потребители запитаны | 2024-08-23 12:31 | 2024-08-23 12:31 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 ПС 592 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 6 кВ от АСП 79 до АСП 80 | [6 empty] | 1 | д.Хатминки, д.Верховье, д.Уварово, д.Горчаково, д.Клоково, д.Губцево, д.Рожново, СНТ: Полет, Дубрава, Строитель, Энергетик, Красная Звезда | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-23 11:42 | Все потребители запитаны | 2024-08-23 13:40 | 2024-08-23 13:40 | 1:58 | ТП | КТП 9811 ООО Трэйфин | 0.38 | для замены АВ 0,4 кВ фид. 2 | [6 empty] | 1 | д.Шаганино, СНТ: Шаганино, Чистые Ключи, Европейская Долина-2 | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-23 13:37 | Все потребители запитаны | 2024-08-23 14:39 | 2024-08-23 14:39 | 1:02 | ТП | ТП-1502 д.Рассказовка | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Каменка, д.Елизарово | 1:02
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-23 14:49 | Все потребители запитаны | 2024-08-23 17:26 | 2024-08-23 17:26 | 2:37 | ТП | КТП 725 (д.Спас-Купля) 250 кВА | 0.38 | для опиловки ДКР в пролете оп.18-20 | [6 empty] | 1 | д.Рассудово, д.Пахорка, д.Ожигово, СНТ: Восход, Лесная Поляна, Пахра, Лесхим, Отдых, Ветеран, Лесные Дали | 2:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-23 15:02 | Все потребители запитаны | 2024-08-23 16:02 | 2024-08-23 16:02 | 1:00 | ТП | КТП 505 (к/с КГБ) | 0.38 | для установки ПУ Миртек | [6 empty] | 1 | д.Вяткино, д.Жохово, с.Кленово, д.Никоново, СНТ: Ветеран, Дубрава | 1:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-23 18:35 | Все потребители запитаны | 2024-08-23 19:54 | 2024-08-23 19:54 | 1:19 | ТРП | РТП 67 (Согласие 2) | 10 (10.5) | для переподключения неисправного РИСЭ | [6 empty] | 1 | часть д.Красная Пахра | 1:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-23 23:24 | Все потребители запитаны | 2024-08-23 23:58 | 2024-08-23 23:58 | 0:34 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ яч.29 РП 28 до АСП 280 яч. 1 | [7 empty] | д.Прокшино, д.Николо-Хованское | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-23 23:44 | Все потребители запитаны | 2024-08-24 01:11 | 2024-08-24 01:11 | 1:27 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 139 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [7 empty] | с.Ознобишино | 1:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-25 04:15 | Все потребители запитаны | 2024-08-25 04:46 | 2024-08-25 04:46 | 0:31 | РП | КРУН 64 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение в сети СервисЭнергоСтрой в РТП 24 яч.24 | [6 empty] | 1 | Промзона, станция МЦД | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-08-25 04:57 |  |  | 2024-08-25 04:57 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 24/24 (Аб) - РП 78/10 (Аб) | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента. "СервисЭнергоСтрой" | [7 empty] | д. Десна
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-25 09:41 | Все потребители запитаны | 2024-08-25 11:38 | 2024-08-25 11:38 | 1:57 | ТП | ТП 2507 (Освещение Калужского шоссе) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | д.Кленово-Кулиги, д.Давыдово, д.Починки, СНТ Геолог, СНТ Источник | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-25 10:59 | Все потребители запитаны | 2024-08-25 11:30 | 2024-08-25 11:30 | 0:31 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 с ПС-706 от ТП-1217 до оп.1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ фид.5 | [6 empty] | 4 | п.Крекшино | 0:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-25 11:02 | Все потребители запитаны | 2024-08-25 11:23 | 2024-08-25 11:23 | 0:21 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 6 | СНТ Юннат-2, СНТ Берёзка-Коммунарка, СНТ Берёзка-Коммунарка-1 | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-25 15:45 |  |  | 2024-08-25 15:45 |  | КЛ | КЛ-10кВ ПС-859/203-ст.м.Ольховая | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ на участке по фид. 203 с ПС №859 до ТПП-170. АВР 10 кВ в сети абонента успешно. | [7 empty] | д.Кленовка, д.Бунчиха
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-25 15:45 |  |  | 2024-08-28 14:20 |  | КЛ | КЛ-10кВ ПС-859/205-ст.м.Ольховая | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ на участке по фид. 205 с ПС №859 до ТПП-170. АВР 10 кВ в сети абонента успешно. | [7 empty] | д.Горчаково (ТСЖ Империал)
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-25 18:27 | Все потребители запитаны | 2024-08-25 19:31 | 2024-08-25 19:31 | 1:04 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-596 Ф-4-оп.1 | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ фид.4 ПС-596 до АСП-412 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Световод | 1:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-25 22:15 | Все потребители запитаны | 2024-08-25 22:49 | 2024-08-25 22:49 | 0:34 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 7 | д.Большое Свинорье, д.Анкудиново, д.Власово | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-26 11:40 | Все потребители запитаны | 2024-08-26 15:01 | 2024-08-26 15:01 | 3:21 | РП | РП 73 | 10 (10.5) | произвести монтаж шлейфов на опоре 43 | [6 empty] | 1 | промзона вблизи д.Румянцево | 3:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-26 11:55 | Все потребители запитаны | 2024-08-26 15:53 | 2024-08-26 15:53 | 3:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/11 - РП 1/320 | 10 (10.5) | для выноса участка ВЛЗ 10 кВ с территории застройки завода ООО "ПОТОК" | [6 empty] | 7 | часть д.Ожигово | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-26 13:25 | Все потребители запитаны | 2024-08-26 17:21 | 2024-08-26 17:21 | 3:56 | ТП | ЗТП 201П (п. Фабрика 1 Мая) | 0.38 | произвести установку дополнительной опоры и переподключение фид.2 | [6 empty] | 1 | д.Сахарово, СНТ Дачник | 3:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-26 15:01 | Все потребители запитаны | 2024-08-26 16:41 | 2024-08-26 16:41 | 1:40 | ТП | ТП 6 кВ №316 д.Жуковка | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ожигово | 1:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-26 17:24 | Все потребители запитаны | 2024-08-26 18:14 | 2024-08-26 18:14 | 0:50 | РП | РП 10 кВ №1 Безобразово | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 3 | с.Вороново, СНТ Пролетарий | 0:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-08-27 09:08 |  |  | 2024-08-27 09:08 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | Причина отключения выясняется | [7 empty] | д.Яковлевское, д.Рассудово, п.Рассудово, СНТ: Звукозапись, Рассвет-1, Таможенник, Желдорстрой
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-27 11:10 | Все потребители запитаны | 2024-08-27 15:04 | 2024-08-27 15:04 | 3:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 120/12 - ТП 3707/12 (аб) | 10 (10.5) | для кронирования ДКР пр.оп. 43/25-43/28 | [6 empty] | 1 | д.Ворсино, д.Филино, д.Безобразово, СНТ Никольский Берег | 3:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-27 12:51 | Все потребители запитаны | 2024-08-27 16:44 | 2024-08-27 16:44 | 3:53 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | для монтажа провода в пролете опор 13-14 | [6 empty] | 3 | д.Красная Пахра | 3:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-27 12:59 | Все потребители запитаны | 2024-08-27 16:43 | 2024-08-27 16:43 | 3:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для замены ЛР 811 | [6 empty] | 1 | СНТ: Березки, Березка Коммунарка-1, Юннат-2 | 3:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-27 14:15 | Все потребители запитаны | 2024-08-27 16:12 | 2024-08-27 16:12 | 1:57 | ТП | КТП 1246 (д.Конаково) 250 кВА | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ямонтово, д.Городище, СНТ Ветеран | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-27 14:30 | Все потребители запитаны | 2024-08-27 17:18 | 2024-08-27 17:18 | 2:48 | ТП | ТП-1320 п.Щапово. | 0.38 | для проведения капитального ремонта | [6 empty] | 1 | д.Пятовское, д.Рогозинино | 2:48
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-27 16:23 |  |  | 2024-08-27 16:23 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента ПО Говорово | [7 empty] | д.Ямонтово, д.Городище, СНТ Ветеран
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-27 16:29 | Все потребители запитаны | 2024-08-27 16:55 | 2024-08-27 16:55 | 0:26 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 596/27 - оп.1 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [7 empty] | часть х.Талызина | 0:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-27 16:42 | Все потребители запитаны | 2024-08-27 18:22 | 2024-08-27 18:22 | 1:40 | РП | РП 32 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Лесные Поляны-2,3, СНТ Коммунарка-1 | 1:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-27 16:46 | Все потребители запитаны | 2024-08-27 17:27 | 2024-08-27 17:27 | 0:41 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 2507/4 - КРУН 26/6 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента за АСП 105 | [6 empty] | 1 | д. Девятское | 0:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-27 16:55 | Все потребители запитаны | 2024-08-27 17:51 | 2024-08-27 17:51 | 0:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | г. Московский | 0:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-28 06:23 | Все потребители запитаны | 2024-08-28 06:55 | 2024-08-28 06:55 | 0:32 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 43 ПС 813 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Девятское | 0:32
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-28 10:01 |  |  | 2024-08-28 10:01 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента ОЭК | [7 empty] | д. Рыжово, д. Акулово, д. Заболотье, д. Семенково, д. Бакланово, д. Ворсино, д. Филино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-28 10:50 | Все потребители запитаны | 2024-08-28 14:00 | 2024-08-28 14:00 | 3:10 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 | 10 (10.5) | Для ревизии АСП 423 КВЛ 10 кВ фид.21 с ПС 727 от АСП 421 (К№45491) Промзона | [6 empty] | 1 | п. ЛМС, с. Вороново, СНТ Электрик | 3:10
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-28 11:52 | Все потребители запитаны | 2024-08-28 15:25 | 2024-08-28 15:25 | 3:33 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.16 с ПС-59 ШР-1 до ЛР-798 | 10 (10.5) | Для ревизии ЛР 187 КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 59 от ЛР 522 (К№45466) | [6 empty] | 1 | п. ЛМС, д. Юдановка, п. Покровское | 3:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-28 12:25 | Все потребители запитаны | 2024-08-28 16:05 | 2024-08-28 16:05 | 3:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 | 10 (10.5) | Произвести обрезку ДКР в пролете опор 13-15, 21-23, 28-29, 31-33, 36-3. ВЛ 10кВ Ф 15 ПС 673 К№45848 | [6 empty] | 1 | г.Московский, д.Рассказовка | 3:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-28 13:24 | Все потребители запитаны | 2024-08-28 15:14 | 2024-08-28 15:14 | 1:50 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 2106/11 - КРУН 15/2 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Руднево, д.Кузнецово, д.Федоровское | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-28 14:05 | Все потребители запитаны | 2024-08-28 15:14 | 2024-08-28 15:14 | 1:09 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-67/14-ТП-6706/1 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Юрово | 1:09
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-08-29 07:08 |  |  | 2024-08-29 07:08 |  | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | 10 (10.5) | Абонентское АО ВВк 10 кВ яч. 6 РП-22 "Складской Торговый Комплекс" | [7 empty] | часть д.Юрово
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-29 09:06 |  |  | 2024-08-30 15:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Встреча ф.405 А+Б - РП 35Н яч.6 | 10 (10.5) | повреждение КЛ | [7 empty] | СНТ Щербинка-2
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-29 10:51 | Все потребители запитаны | 2024-08-29 12:33 | 2024-08-29 12:33 | 1:42 | ТП | МТП 94Н (п. Рассудово) 400 кВА | 0.38 | Для замены опоры №21/2 КТП 94н ВЛИ 0,4кВ фид.2 (фид.12 с ПС 371) (К№45514) | [6 empty] | 1 | СНТ Оазис, СНТ Курилово, СНТ Сатинские Пруды | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-29 12:18 | Все потребители запитаны | 2024-08-29 14:14 | 2024-08-29 14:14 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 415 ПС 677 - РТП 105/16 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли". | [7 empty] | д. Большое Покровское, п. Кирпичного Завода | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-29 12:44 | Все потребители запитаны | 2024-08-29 16:10 | 2024-08-29 16:10 | 3:26 | ТП | КТП 505 (к/с КГБ) | 0.38 | На ВЛ 0,4кВ от КТП 505 Ф-1 произвести установку ПУ Миртек | [6 empty] | 1 | д. Большое Покровское, п. Кирпичного Завода | 3:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-29 12:46 | Все потребители запитаны | 2024-08-29 14:16 | 2024-08-29 14:16 | 1:30 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 416 ПС 677 - РП 17/2 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента (ЗАО РольфЭстейт) | [7 empty] | г. Московский | 1:30
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-29 13:35 | Все потребители запитаны | 2024-08-29 17:30 | 2024-08-29 17:30 | 3:55 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524 ф.9 - КТП 796 с отпайками | 6 (6.3) | Для замены ЛР 569 и ревизии АСП 133 | [6 empty] | 2 | д. Лапшинка, СНТ Верхне Акатово, СНТ Фея-Лапшинка | 3:55
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-29 15:29 |  |  | 2024-08-29 15:29 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | повреждение в ети абонента | [7 empty] | г. Московский
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-29 15:39 | Все потребители запитаны | 2024-08-29 16:30 | 2024-08-29 16:30 | 0:51 | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента за ЛР 239 (ГБУ Москомспорт) | [6 empty] | 4 | промзона | 0:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-29 15:57 | Все потребители запитаны | 2024-08-29 16:54 | 2024-08-29 16:54 | 0:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/23 - РП 32 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 2 | д. Лапшинка | 0:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-29 20:21 |  |  | 2024-08-30 12:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | повреждение КЛ | [7 empty] | д. Саларьево
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-08-30 12:12 | Все потребители запитаны | 2024-08-30 15:31 | 2024-08-30 15:31 | 3:19 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 10 ПС 124 - РТП 21К/2 | 6 (6.3) | для ревизии ЛР 43 и обрезки ДКР | [6 empty] | 4 | д. Евсеево, п. Яковлево, д. Черепово, д. Кувекино | 3:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-30 13:08 | Все потребители запитаны | 2024-08-30 14:01 | 2024-08-30 14:01 | 0:53 | ТП | КТП 1805 д. Филимонки | 10 (10.5) | для устранения аварийного нагрева ГР 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | д. Кузнецово, д. Руднево | 0:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-08-30 14:12 | Все потребители запитаны | 2024-08-30 16:48 | 2024-08-30 16:48 | 2:36 | ТП | ТП 133к (п.Киевский) | 0.38 | устранение нагрева на ВА 0,4кВ фид.1 и фид.2 | [6 empty] | 1 | освещение | 2:36
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-08-30 17:58 |  |  | 2024-08-30 17:58 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента АО "ОЭК" | [7 empty] | х. Брёхово, п. Крекшино
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-30 18:25 |  |  | 2024-09-02 13:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП 8/11 - БРТП 8001/10 | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ на участке по фид.2 с ПС 110 кВ Передельцы № 252 с РП-8 яч. 11 до БРТП-8001 яч.10 | [7 empty] | д. Ларево, д. Макарово, д. Прокшино, д. Летово, СНТ Коммунарка-1, СНТ Лесная поляна, СНТ Бельгийская Деревня
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-30 18:45 | Все потребители запитаны | 2024-08-30 19:11 | 2024-08-30 19:11 | 0:26 | ТП | КРУН 5 (г. Московский) | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Мешково, СНТ Катюша, СНТ Родничёк | 0:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-08-30 19:20 | Все потребители запитаны | 2024-08-30 21:09 | 2024-08-30 21:09 | 1:49 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 8/12 - БРТП 8001/14 | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ на участке яч. 12 с РП-8 по фид.602 с ПС 110 кВ Полёт № 813 | [6 empty] | 1 | д. Саларьево | 1:49
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-30 21:15 | Все потребители запитаны | 2024-08-30 23:13 | 2024-08-30 23:13 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | Отключение фид.13 ПС-523 Мособлэнерго для отыскания и устранения ОЗЗ, повреждение на участке Мособлэнерго | [6 empty] | 6 | д Бурцево, д. Голенищево, д. Середнево, СНТ Маяк-Бурцево, СНТ Березки, д. Анино, д. Большое Покровское | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-31 00:05 | Все потребители запитаны | 2024-08-31 02:01 | 2024-08-31 02:01 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 523 ф.3 - РП-9к | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Саларьево | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-31 02:45 | Все потребители запитаны | 2024-08-31 03:40 | 2024-08-31 03:40 | 0:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 1623н | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Сатино-Русское, д. Овечкино, СНТ Сатинские Пруды, СНТ Колебяка | 0:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-31 07:35 | Все потребители запитаны | 2024-08-31 08:58 | 2024-08-31 08:58 | 1:23 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д. Большое Покровское, д. Анино | 1:23
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-31 08:47 | Все потребители запитаны | 2024-08-31 10:05 | 2024-08-31 10:05 | 1:18 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 до ТП-408 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ, повреждение в сети абонента ТП 1633 | [6 empty] | 1 | д. Безобразово, СНТ Пролетарий | 1:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-31 11:15 | Все потребители запитаны | 2024-08-31 12:20 | 2024-08-31 12:20 | 1:05 | ТП | ТП 383 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Сатино Русское, д.Овечкино, СНТ Сатинские Пруды | 1:05
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-31 11:25 | Все потребители запитаны | 2024-08-31 12:12 | 2024-08-31 12:12 | 0:47 | ТП | КТП 182к Бекасово | 0.38 | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Сатино-Русское, СНТ Колобянка | 0:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-31 13:17 | Все потребители запитаны | 2024-08-31 14:08 | 2024-08-31 14:08 | 0:51 | ТРП | РТП 24 Газпромэнерго (Аб) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [7 empty] | д.Мешково, СНТ Катюша | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-08-31 15:54 | Все потребители запитаны | 2024-08-31 16:48 | 2024-08-31 16:48 | 0:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | г.Московский | 0:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-08-31 18:07 | Все потребители запитаны | 2024-08-31 20:06 | 2024-08-31 20:06 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | п.Щапово, 3 МКД | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-01 12:42 | Все потребители запитаны | 2024-09-01 14:40 | 2024-09-01 14:40 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 139 | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ: Подолье, Лагуна | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-01 16:42 | Все потребители запитаны | 2024-09-01 18:40 | 2024-09-01 18:40 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 до ТП-408 | 10 (10.5) | для устранение неполнофазного режима, восстановление шлейфа ЛР 903 | [7 empty] | СНТ: Березки, Юннат-2, Березка-Коммунарка | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-01 21:15 | Все потребители запитаны | 2024-09-01 22:38 | 2024-09-01 22:38 | 1:23 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/11 - РП 1/320 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ фид.11 с ПС 110 кВ Вороново до РП 1 яч.ввода | [6 empty] | 9 | д.Сатино-Русское, СНТ Колобянка | 1:23
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-02 09:45 | Все потребители запитаны | 2024-09-02 11:40 | 2024-09-02 11:40 | 1:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 69/5 - ТП 403/3 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от АСП 375 яч.3 до АСП 374 яч.3 по фид.105 А+Б с ПС 220 кВ Говорово | [6 empty] | 1 | СНТ: Крекшино-3, Крекшино-2, Брехово, Ветеран | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-02 11:07 | Все потребители запитаны | 2024-09-02 12:40 | 2024-09-02 12:40 | 1:33 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 304 ПС 687 - РП 135/5 | 10 (10.5) | Участок КВЛ от КРУН-326 Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Сатино-Русское, СНТ Колобянка | 1:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-09-02 11:25 |  |  | 2024-09-02 11:25 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП 30/17 - КТП 3002 (Аб) | 10 (10.5) | Повреждение у абонента | [7 empty] | часть д.Рассудово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-02 11:45 | Все потребители запитаны | 2024-09-02 13:32 | 2024-09-02 13:32 | 1:47 | РП | РП 14 АНТА д.Саларьево | 10 (10.5) | Участок КВЛ от КРУН-33 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Фоминское | 1:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-02 14:37 | Все потребители запитаны | 2024-09-02 16:17 | 2024-09-02 16:17 | 1:40 | ТП | КТП-642 Картмазово. | 0.38 | Для замены оп. 23 | [6 empty] | 1 | Промзона, ул.Адмирала Корнилова | 1:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-09-03 09:45 |  |  | 2024-09-04 14:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.442 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.5 | 10 (10.5) | Повреждена КЛ 10 кВ фид. 442А+Б с ПС 110 кВ Гавриково до РП 145 яч. 5 | [7 empty] | д.Шельбутово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-03 10:47 | Все потребители запитаны | 2024-09-03 12:45 | 2024-09-03 12:45 | 1:58 | ТРП | РТП 5 (Рассказовка) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | д.Николо-Хованское | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-03 10:49 | Все потребители запитаны | 2024-09-03 13:19 | 2024-09-03 13:19 | 2:30 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/17 - РП 10 | 10 (10.5) | ревизия ВН 10 в ТП 644 | [6 empty] | 1 | СНТ Кленово-Кулиги | 2:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-03 13:27 | Все потребители запитаны | 2024-09-03 15:19 | 2024-09-03 15:19 | 1:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Красная Пахра | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-03 13:40 | Все потребители запитаны | 2024-09-03 17:38 | 2024-09-03 17:38 | 3:58 | ТП | КТП 116н 160 кВА | 10 (10.5) | замена гл. руб. 0,4кВ | [6 empty] | 1 | д.Жуковка | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-03 14:19 | Все потребители запитаны | 2024-09-03 18:07 | 2024-09-03 18:07 | 3:48 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 481/1 - КТП 413 | 6 (6.3) | опиловка ДКР в пролете опор 28-32 Л-1 ТП 481 | [6 empty] | 6 | СНТ: Василек, Культура | 3:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-03 19:14 | Все потребители запитаны | 2024-09-03 19:57 | 2024-09-03 19:57 | 0:43 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 17 ПС 124 - РТП 21К/10 | 6 (6.3) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д.Алымовка, д.Кузнецово, СНТ: Березка, Фаворит, Капустинка, кв-л 180 | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-03 21:45 | Все потребители запитаны | 2024-09-03 22:21 | 2024-09-03 22:21 | 0:36 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 285 яч.2 - КТП 9807 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли", повреждена КЛ 10 кВ от АСП 285 яч.2 до КТП 9807 по фид.510 с ПС 220 кВ Говорово | [6 empty] | 1 | СНТ: Толстопальцево-4, Толстопальцево-5, Стрелец, Ветераны Победы, Алешенька | 0:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-04 00:47 | Все потребители запитаны | 2024-09-04 02:45 | 2024-09-04 02:45 | 1:58 | ТП | КТП 2119 (д.Абабурово) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Каракашево, д.Язово, СНТ: Ромашка, Тюльпан, Язово, Пион, Остафьево-2 | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-04 10:11 | Все потребители запитаны | 2024-09-04 14:05 | 2024-09-04 14:05 | 3:54 | РП | КРУН 15 | 10 (10.5) | Послеаварийная проверка, изменение уставок после замены ТТ. | [6 empty] | 1 | д.Шаганино, СНТ Европейская Долина, СНТ Европейская Долина-2 | 3:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-04 12:29 | Все потребители запитаны | 2024-09-04 15:13 | 2024-09-04 15:13 | 2:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/4 - УЗТП 7 | 10 (10.5) | для замены ЛР-271 (СНТ Росинка, СНТ Радуга, СНТ Полянка) КН №46612 | [6 empty] | 1 | д.Большое Свинорье, КП Черничные Поля, д.Давыдково, п.Кокошкино. д.Власово, п.Красные Горки, д.Шарапово | 2:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-04 13:37 | Все потребители запитаны | 2024-09-04 17:21 | 2024-09-04 17:21 | 3:44 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | для реконструкции КТП 967 по договору ТУ И-23-00-286935/102/НМ | [6 empty] | 4 | с.Былово, с.Красная Пахра, д.Шахово, д.Малыгино, д.Поляны, СНТ Черемуха, ДНП Цветочный, д.Юрово, д.Городок, д.Терехово | 3:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-04 14:58 | Все потребители запитаны | 2024-09-04 16:01 | 2024-09-04 16:01 | 1:03 | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-8 РП-28Н произвести кронирование ДКР в пролете опор 12-14,17-19, 20-20/2. | [6 empty] | 1 | с.Былово, СНТ Правда | 1:03
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-04 15:39 | Все потребители запитаны | 2024-09-04 17:14 | 2024-09-04 17:14 | 1:35 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-812 ПС-25 оп.52-ТП-452Н яч.5 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от ЛР 310 до ТП 452 яч.5 по фид.812 с ПС 220 кВ Встреча | [6 empty] | 1 | д.Русино, д.Троицкое, ДНП Опора | 1:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-09-04 18:15 |  |  | 2024-09-04 18:15 |  | РП | РП 28 | 10 (10.5) | АО от МТЗ ВВк 10 кВ яч. 15 РП-28 | [7 empty] | промзона вблизи д.Красная Пахра
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-04 21:17 | Все потребители запитаны | 2024-09-04 21:59 | 2024-09-04 21:59 | 0:42 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/4-ТП1228 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Староникольское | 0:42
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-09-05 11:53 |  |  | 2024-09-05 11:53 |  | ПС | ПС 110 кВ Десна № 494 | 10 (10.5) | Повреждение в сети Аб МосВодоканал. | [7 empty] | СНТ Чириково, СНТ Утро, СНТ Том
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-05 13:43 | Все потребители запитаны | 2024-09-05 15:37 | 2024-09-05 15:37 | 1:54 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ТП 436/5 – КРН 259н | 10 (10.5) | для ревизии ЛР на АСП-259н (ДСК Дубрава) | [6 empty] | 1 | часть д. Картмазово | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-05 14:07 | Все потребители запитаны | 2024-09-05 17:16 | 2024-09-05 17:16 | 3:09 | ТП | КТП 1287 (к/с Плесково) 400 кВА | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению ТП № НМ-24-302-47989(116607), для ошиновки и включения вновь построенной КЛ 0,4 кВ | [6 empty] | 2 | д. Рассказовка | 3:09
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-05 16:25 | Все потребители запитаны | 2024-09-05 20:23 | 2024-09-05 20:23 | 3:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | для выноса участка сети | [6 empty] | 1 | часть д. Спас-Купля | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-05 16:25 | Все потребители запитаны | 2024-09-05 20:23 | 2024-09-05 20:23 | 3:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС727/10-РП35 | 10 (10.5) | для выноса участка сети | [6 empty] | 1 | часть СНТ Коммунарка-1 | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-09-05 17:05 | Все потребители запитаны | 2024-09-05 17:16 | 2024-09-06 15:00 | 0:11 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28/29 - КРУН 280/1 | 10 (10.5) | выясняются | [7 empty] | КП Согласие | 0:11
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-05 17:05 | Все потребители запитаны | 2024-09-05 19:02 | 2024-09-05 19:02 | 1:57 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-812 ПС-25 оп.52-ТП-452Н яч.5 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, восстановления шлейфа на ЛР 8 | [6 empty] | 1 | промзона | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-05 20:56 | Все потребители запитаны | 2024-09-05 22:54 | 2024-09-05 22:54 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 660 | 0.38 | для устранения неполнофазного режима | [7 empty] | д. Староникольское | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-05 22:18 | Все потребители запитаны | 2024-09-05 23:01 | 2024-09-05 23:01 | 0:43 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 1 | часть СНТ Рассудовец | 0:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-06 09:01 | Все потребители запитаны | 2024-09-06 09:34 | 2024-09-06 09:34 | 0:33 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК за ЛР 640 | [6 empty] | 4 | часть д.Жуковка | 0:33
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-09-06 11:27 |  |  | 2024-09-06 11:27 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 6 (6.3) | выясняются | [7 empty] | д.Сосенки, СНТ Ракитки
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-06 19:40 | Все потребители запитаны | 2024-09-06 21:15 | 2024-09-06 21:15 | 1:35 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/33 - ТП 4701/4 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ от ТП 4701 яч.5 до РТП 9 яч. 21 по фид. 33 с ПС 110 кВ Летово | [6 empty] | 2 | СНТ Лесные Поляны | 1:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-07 17:05 | Все потребители запитаны | 2024-09-07 17:30 | 2024-09-07 17:30 | 0:25 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-1601 яч.1 яч.8 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ от ЛР 164 до ЛР 165 по фид.113 с ПС 110 кВ Теплый Стан | [6 empty] | 1 | д.Александрово, д.Песье, СНТ: Родник, Щапово, Садовый Квартал, Лесное | 0:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-07 21:06 | Все потребители запитаны | 2024-09-07 22:25 | 2024-09-07 22:25 | 1:19 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 523 фид 10 - ТП 1310 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента Тсоюз | [6 empty] | 3 | д.Курилово, СНТ: Сатинские Пруды, Оазис, Мастер, Лесное Озеро | 1:19
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-09-08 06:30 |  |  | 2024-09-08 06:30 |  | ПС | ПС 110 кВ Летово № 687 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента Филиал ПАО "Газпром" "Дом приемов "Богородское" | [7 empty] | метро Ольховая
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-08 07:00 | Все потребители запитаны | 2024-09-08 08:59 | 2024-09-08 08:59 | 1:59 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 225/3 - ТП 2326/1 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 4 | метро Ольховая | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-08 09:17 | Все потребители запитаны | 2024-09-08 10:00 | 2024-09-08 10:00 | 0:43 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Девятское | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-09-08 10:19 |  |  | 2024-09-09 16:15 |  | РП | РП 32 | 10 (10.5) | АО от МТЗ ВВк 10 кВ яч. 8 РП-32, АВР успешно. | [7 empty] | д Бурцево, д. Голенищево, д. Середнево, СНТ Маяк-Бурцево, СНТ Березки, д. Анино, д. Большое Покровское
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-08 10:34 | Все потребители запитаны | 2024-09-08 11:09 | 2024-09-08 11:09 | 0:35 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП-9 яч.10 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения земли | [6 empty] | 1 | д.Богоявление, СНТ: Дружба, Романтик, Компьютер, Дубенки, Колос-1, Меридиан,Союз, Световод, Колос-2, Элеватор | 0:35
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-09-08 11:38 |  |  | 2024-09-08 11:38 |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Теплый Стан-Передельцы II цепь | 110 | перекрытие на строительную технику средней фазы «В» в пролёте опор № 4-5, оплавление верхнего повива провода – ремонт не требуется. Техника установлена, пострадавших нет. Персонал управления безопасности на месте, вызвана полиция. ВЛ 110 кВ Теплый Стан-Передельцы II цепь может оставаться в работе. | [7 empty] | д. Шарапово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-08 17:16 | Все потребители запитаны | 2024-09-08 18:04 | 2024-09-08 18:04 | 0:48 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 ПС706 - РП12 | 10 (10.5) | ДПК Подолье, ДНТ Лагуна, КВЛ-10кВ фид.8 с РП-12, поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 1 | д.Безобразово, д.Бабенки, д.Рыжово, д.Ворсино, д.Филино, СНТ: Бабенки-1, Ворсино-1 | 0:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-09 10:19 | Все потребители запитаны | 2024-09-09 10:47 | 2024-09-09 10:47 | 0:28 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ. Участок РТП-116 Л-5 от ПСС-72 | [6 empty] | 1 | п.Фабрики Имени 1-го Мая | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-09 11:51 | Все потребители запитаны | 2024-09-09 14:04 | 2024-09-09 14:04 | 2:13 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 - КРУН 30/2 | 10 (10.5) | На ВЛ 10 кВ Ф 36 ПС Летово произвести подшиновку кабеля на опоре № 11 ВЛ 10кВ Ф 36 ПС Летово (К№48325) д.Николино (храм) | [7 empty] | д.Терехово, СНТ Терехово-2 | 2:13
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-09 12:00 | Все потребители запитаны | 2024-09-09 12:55 | 2024-09-09 12:55 | 0:55 | ТП | КТП 1485 (д. Акиньшино) | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Жуковка | 0:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-09 12:45 | Все потребители запитаны | 2024-09-09 14:59 | 2024-09-09 14:59 | 2:14 | ТП | ЗТП-436 жил.зон.Щапово. | 10 (10.5) | Монтаж секционной перемычки в РУ 0,4 кВ ТП 436 РУ 0,4кв 1,2 секция шин 0,4кВ (фид.4 с ПС 706) (К№48058) п.Щапово МКД - №51, 52, 53 | [6 empty] | 1 | д.Безобразово, д.Бабенки, д.Рыжово, д.Ворсино, д.Филино, СНТ: Бабенки-1, Ворсино-1 | 2:14
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-09 13:03 | Все потребители запитаны | 2024-09-09 16:55 | 2024-09-09 16:55 | 3:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 523 фид 10 - ТП 1310 | 10 (10.5) | замены силового трансформатора КТП 867 КВЛ 10 кВ фид.10 с ПС 523 (К№47715) | [6 empty] | 1 | д. Десна | 3:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-09 15:42 | Все потребители запитаны | 2024-09-09 17:40 | 2024-09-09 17:40 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 67/2 - КРУН 69/1 - КРУН 64/1 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Мараховка, СНТ Птичное, СНТ Поляны | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-09 16:22 | Все потребители запитаны | 2024-09-09 17:55 | 2024-09-09 17:55 | 1:33 | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д. Софьино | 1:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-09 17:49 | Все потребители запитаны | 2024-09-09 19:21 | 2024-09-09 19:21 | 1:32 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д. Конаково | 1:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-09 22:51 | Все потребители запитаны | 2024-09-10 00:33 | 2024-09-10 00:33 | 1:42 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 15/3 - КТП 1503 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п. Щапово | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-10 02:10 | Все потребители запитаны | 2024-09-10 03:49 | 2024-09-10 03:49 | 1:39 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 1558 яч.3 до ТП 1559 яч.3 | [6 empty] | 3 | промзона | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-10 11:03 | Все потребители запитаны | 2024-09-10 12:55 | 2024-09-10 12:55 | 1:52 | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. | 10 (10.5) | Отключен ВВк АСП-138 яч.2. Поиск и устранение "земли". | [6 empty] | 2 | КП Кронбург, КП Президент | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-10 11:08 | Все потребители запитаны | 2024-09-10 15:04 | 2024-09-10 15:04 | 3:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками | 10 (10.5) | Для опиловки ДКР в пролетах опор 34-47 КВЛ 10кВ фид.1 с РП 32 (фид.26 с ПС 727) (К№48948) СНТ Фотон | [6 empty] | 3 | СНТ Лесная Поляна | 3:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-10 13:06 | Все потребители запитаны | 2024-09-10 15:29 | 2024-09-10 15:29 | 2:23 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 10 ПС 124 - РТП 21К/2 | 6 (6.3) | На ВЛ 10кВ Ф 10 ПС Кокошкино произвести подшиновку кабеля на ЛР 403 опора 25/25 ВЛ 10кВ Ф 10 ПС Кокошкино от КРУН 250 (К№48327) | [6 empty] | 1 | д. Сенькино, д. Конаково | 2:23
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-10 15:49 | Все потребители запитаны | 2024-09-10 19:47 | 2024-09-10 19:47 | 3:58 | КЛ | КЛ-6кВ ТП-381/3 оп.32-ТП-1297 | 6 (6.3) | для замены ВР 1416 и переподключение КТП 1416 | [6 empty] | 2 | д. Софьино | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-10 20:53 | Все потребители запитаны | 2024-09-10 21:51 | 2024-09-10 21:51 | 0:58 | КЛ | КЛ 10 кВ Ф 307 ПС 25 - РП 35Н яч.9 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента яч. 18 РП 35н | [6 empty] | 2 | п. Минвнешторга, д. Изварино, д. Внуково | 0:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-11 05:14 | Все потребители запитаны | 2024-09-11 06:02 | 2024-09-11 06:02 | 0:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС-760 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [7 empty] | Квартал 141, Промзона | 0:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-11 10:50 | Все потребители запитаны | 2024-09-11 12:47 | 2024-09-11 12:47 | 1:57 | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | 10 (10.5) | КРУН-138 яч.2 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Кресты | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-11 12:51 | Все потребители запитаны | 2024-09-11 14:28 | 2024-09-11 14:28 | 1:37 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-1601 яч.1 яч.8 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-1 ТП 1601 от РП 16 Ф 413 ПС 677 произвести монтаж шлейфов на опоре 31 в сторону АСП 447 ВЛ 10кВ Л-1 ТП 1601 от РП 16 Ф 413 ПС 677 (К№ 48954) | [6 empty] | 1 | д.Ивановское, д.Настасьино | 1:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-11 14:06 | Все потребители запитаны | 2024-09-11 15:02 | 2024-09-11 15:02 | 0:56 | РП | РП 97 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от РП 73 яч.19 до РП 165 яч.11 по фид.612 с ПС 110 кВ Полет | [6 empty] | 6 | д.Шельбутово | 0:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-11 14:12 | Все потребители запитаны | 2024-09-11 18:06 | 2024-09-11 18:06 | 3:54 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-2, Л-3 КРУН 67 Ф 23 ПС 687 произвести демонтаж провода с опоры №10 в сторону опоры № 9, с опоры №6 в сторону опоры № 7, монтаж провода на опоре № 10, на опоре 6/1. ВЛ 10кВ Л-2, Л-3 КРУН 67 Ф 23 ПС 687 (К№ 48214) | [6 empty] | 2 | д.Фоминское, КП Согласие-2 | 3:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-11 14:16 | Все потребители запитаны | 2024-09-11 16:34 | 2024-09-11 16:34 | 2:18 | ТП | КТП-623 д.Каменка 10кВ | 10 (10.5) | Замена РВО МТП 623 (фид.4 с ПС-527) (К№48056) | [6 empty] | 1 | д.Рассудово | 2:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-11 15:10 | Все потребители запитаны | 2024-09-11 15:56 | 2024-09-11 15:56 | 0:46 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ПС-706 ТП-1217 до ТП-1320 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | Рынок | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-11 15:41 | Все потребители запитаны | 2024-09-11 17:29 | 2024-09-11 17:29 | 1:48 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 42/9-опора1 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-9 РТП 42 произвести коронирование ДКР в пролете опор 32-34 Фид.29 с ПС 494 ВЛ 10кВ Л-9 РТП 42 (К№ 48331) СНТ: Тюльпан, Ромашка, Остафьево, Пион, Красный Пролетарий | [6 empty] | 8 | СНТ Коммунарка-1 | 1:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-11 16:09 | Все потребители запитаны | 2024-09-11 16:36 | 2024-09-11 16:36 | 0:27 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 673 - ТП 253/2 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Ф 2 ПС 673 Бараново от ЛР-684 произвести демонтаж шлейфов на опоре 9/2 в сторону ЛР 721 ВЛ 10кВ Ф 2 ПС 673 Бараново (К№48330) | [6 empty] | 1 | промзона (Калужское шоссе 23-й км) | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-12 01:39 | Все потребители запитаны | 2024-09-12 02:30 | 2024-09-12 02:30 | 0:51 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ от АСП 143 до ТП 9709 яч.3 | [7 empty] | д.Маврино, д.Лукошкино, д.Ясенки, СНТ Дружба | 0:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-12 06:28 | Все потребители запитаны | 2024-09-12 07:08 | 2024-09-12 07:08 | 0:40 | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 4 | д.Малыгино, д.Былово, д.Поляны, д.Шахово | 0:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-12 11:53 | Все потребители запитаны | 2024-09-12 13:48 | 2024-09-12 13:48 | 1:55 | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. СНТ Тюльпан, КП Мальта. | [6 empty] | 2 | д.Красная Пахра, СНТ Колотилово | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-12 12:46 | Все потребители запитаны | 2024-09-12 16:32 | 2024-09-12 16:32 | 3:46 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 19 РТП 10Н | 6 (6.3) | произвести замену опоры 73 (ЖК Лесная сказка) | [6 empty] | 1 | д. Марушкино, д. Шарапово, д. Давыдково, п. Кокошкино, СНТ Солнечный, СНТ Фиалка | 3:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-12 13:45 | Все потребители запитаны | 2024-09-12 14:45 | 2024-09-12 14:45 | 1:00 | ТП | КТП 986н СНТ Зверево | 10 (10.5) | Устранение нагрева на АВ-0,4кВ фид.1. СНТ Зверево | [6 empty] | 1 | п.Филимонки | 1:00
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-12 15:04 | Все потребители запитаны | 2024-09-12 17:02 | 2024-09-12 17:02 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/20 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | поиск и устранения земли | [7 empty] | п. Киевский | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-12 17:27 | Все потребители запитаны | 2024-09-12 19:18 | 2024-09-12 19:18 | 1:51 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Мешково, СНТ: Катюша, Мешково-1, Мешково-2, Родничок | 1:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-13 02:22 | Все потребители запитаны | 2024-09-13 04:18 | 2024-09-13 04:18 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ЛР 66 - ТП 383/2 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 2 | ул Самуила Маршака; ул Бориса Пастернака, ул. Анны Ахматовой | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-13 09:03 | Все потребители запитаны | 2024-09-13 11:01 | 2024-09-13 11:01 | 1:58 | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 2 | СНТ Ждановец, п. Разъезда Пожитково, п. Дистанции Пути-1, д. Бекасово, СНТ Яхонт, СНТ Физик, СНТ Лесное-1,2, СНТ Элитап, д.Шеломово | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-13 11:05 | Все потребители запитаны | 2024-09-13 12:15 | 2024-09-13 12:15 | 1:10 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 843 фид 408 - РП 98/5 | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10кВ от АСП-705 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Шеломово | 1:10
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-13 11:14 | Все потребители запитаны | 2024-09-13 14:28 | 2024-09-13 14:28 | 3:14 | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП 8 ф.13 - ЗТП 932 | 10 (10.5) | Для замены ТСН на АСП 296н КВЛ 10 кВ фид.13 с РП 8н от ЛР 242н (ф.6 ПС-371) (К№48059) СНТ Долгино-2 СНТ Огонек СНТ Березка | [6 empty] | 1 | часть д. Зверево | 3:14
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-13 11:34 | Все потребители запитаны | 2024-09-13 17:10 | 2024-09-13 17:10 | 5:36 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 1138 с отпайками ЛР 324 | 10 (10.5) | Для реконструкции КТП 691 по договору ТП №И-23-00-166080/103/НМ. Заявитель ОО "Хардитек". КВЛ 10 кВ фид.6 с ТП 1138 (фид.1 с ПС 59) (К№48475) | [6 empty] | 2 | д.Конаково, д.Шарапово, СНТ: Березка, Барский Луг, Лесной Пейзаж | 5:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-09-13 14:04 |  |  | 2024-09-14 16:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС843/105-РТП83/4 | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ фид.105 А+Б с ПС 220 кВ Говорово | [7 empty] | п.Шишкин Лес, КП Графская Усадьба
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-13 17:13 | Все потребители запитаны | 2024-09-13 17:25 | 2024-09-13 17:25 | 0:12 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 6 яч. 16 - ТП 17 яч.4 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д. Каракашево, д. Язово, СНТ Тюльпан, СНТ Пион | 0:12
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-09-14 09:34 |  |  | 2024-09-14 09:34 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | СНТ Бекасово-2
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-09-14 09:35 |  |  | 2024-09-14 09:35 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | промзона
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-09-15 09:54 |  |  | 2024-09-15 09:54 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д. Расторопово, д. Лаптево, СНТ Дружба, СНТ Дубрава, СНТ Заря
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-15 10:22 | Все потребители запитаны | 2024-09-15 12:18 | 2024-09-15 12:18 | 1:56 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Л-5 РП-116 от КРУН-1 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 2 | д. Раево, д. Софьино, СНТ Идилия, СНТ Надежда | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-15 10:37 | Все потребители запитаны | 2024-09-15 12:15 | 2024-09-15 12:15 | 1:38 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Л-16 РТП-28н от АСП-124 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 4 | п.Новомосковский, д.Старосырово | 1:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-15 12:42 | Все потребители запитаны | 2024-09-15 13:28 | 2024-09-15 13:28 | 0:46 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-812 ПС-25 оп.52-ТП-452Н яч.5 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.812 ПС-25 от РВА-9 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 3 | п.Шишкин Лес, Промзона | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-16 11:33 | Все потребители запитаны | 2024-09-16 13:02 | 2024-09-16 13:02 | 1:29 | ТП | КТП 1225 (д.Летово) | 10 (10.5) | КТП 1225 Летово Л-10 РП 28 Ф.8 с ПС 687 Капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | д.Безобразово, д.Рыжово, д.Акулово, д.Пудово-Сипягино, д.Бабенки, д.Заболотье, д.Филино, д.Ворсино, СНТ Акулово, Рыжово, Ворсино, Поляница, Газовик, Лесные Дачи | 1:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-16 11:54 | Все потребители запитаны | 2024-09-16 14:26 | 2024-09-16 14:26 | 2:32 | ТП | КТП 4455 (д.Яковлево) | 10 (10.5) | ВЛ 0,4кВ Ф 3 от КТП 4455 Ф.31 с ПС 377 Установка доп.опоры | [6 empty] | 1 | д.Саларьево | 2:32
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-16 13:14 | Все потребители запитаны | 2024-09-16 19:08 | 2024-09-16 19:08 | 5:54 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС615/6-КТП555 | 10 (10.5) | Для реконструкции БМКТП-789. По договору ТП RAB 2333р от 09.09.2024 КВЛ-10кВ фид.6 с ПС 615 от АСП-388 (К№49055) | [6 empty] | 1 | д.Николо-Хованское | 5:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-09-16 15:40 | Все потребители запитаны | 2024-09-16 15:57 | 2024-09-17 16:00 | 0:17 | ТП | ЗТП 150 (п.Красная Пахра) 2х630 кВА | 10 (10.5) | повреждена кабельная перемычка 10 кВ в ТП 150 по фид.17 с ПС 110 кВ Лебедево от РУ 10 яч.Т-2 кВ до Т-2 | [6 empty] | 1 | д.Саларьево | 0:17
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-17 11:44 | Все потребители запитаны | 2024-09-17 15:23 | 2024-09-17 15:23 | 3:39 | ТП | МТП 514 (д.Сальково) 250 кВА | 6 (6.3) | ревизия КТП | [6 empty] | 1 | часть д.Картмазово | 3:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-17 12:11 | Все потребители запитаны | 2024-09-17 13:11 | 2024-09-17 13:11 | 1:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Рассказовка, д.Пыхтино, д.Лапшинка | 1:00
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-17 12:24 | Все потребители запитаны | 2024-09-17 14:18 | 2024-09-17 14:18 | 1:54 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 523 ф.3 - РП-9к | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ от ТП 144 до ТП 154 по фид. 3 с ПС 110 кВ Бекасово | [6 empty] | 1 | кв-л 95 | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-17 16:29 | Все потребители запитаны | 2024-09-17 17:15 | 2024-09-17 17:15 | 0:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента "М-Прогресс" за ЛР 1076 | [7 empty] | д.Ожигово, д.Пахорка, СНТ Пахра, СНТ Пахорка | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-18 03:12 | Все потребители запитаны | 2024-09-18 04:14 | 2024-09-18 04:14 | 1:02 | ТП | ЗТП 480К (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 6 кВ яч.7 ТП 453 до ТП 472 яч. 4 | [6 empty] | 2 | д.Девятское, СНТ Девятское | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-18 06:52 | Все потребители запитаны | 2024-09-18 08:38 | 2024-09-18 08:38 | 1:46 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 17 ПС 124 - РТП 21К/10 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 6 кВ от ТП 404 яч.6 до ТП 479 яч.1 | [6 empty] | 3 | д.Белоусово | 1:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-18 11:26 | Все потребители запитаны | 2024-09-18 12:23 | 2024-09-18 12:23 | 0:57 | КВЛ | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-596 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 6 кВ от АСП 412 яч.3 до РТП 30п яч.11 | [6 empty] | 3 | д. Марушкино, д. Шарапово, д. Давыдково, п. Кокошкино, СНТ Солнечный, СНТ Фиалка | 0:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-18 15:03 | Все потребители запитаны | 2024-09-18 20:42 | 2024-09-18 20:42 | 5:39 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | Работы по тех.присоединению: замена ВР 10 кВ, переподключение КТП в соответствии с договором ТП 38-22-303-54940(921348) | [6 empty] | 4 | д. Марушкино, д. Шарапово, д. Давыдково, п. Кокошкино, СНТ Местпромовец | 5:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-18 16:48 | Все потребители запитаны | 2024-09-18 18:16 | 2024-09-18 18:16 | 1:28 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС615/6-КТП555 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы | [6 empty] | 3 | СНТ Западный | 1:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-18 22:08 | Все потребители запитаны | 2024-09-18 23:04 | 2024-09-18 23:04 | 0:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ РТП29Н яч.5 - ТП235 яч.2 - КТП-192 яч.1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ на участке ЗЭС | [6 empty] | 1 | часть д.Внуково | 0:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-18 23:07 | Все потребители запитаны | 2024-09-19 00:33 | 2024-09-19 00:33 | 1:26 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д.Шельбутово | 1:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-09-19 16:35 | Все потребители запитаны | 2024-09-19 18:33 | 2024-09-20 15:40 | 1:58 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-596 Ф-9-оп.1 | 6 (6.3) | повреждена КЛ 6 кВ от оп.51/14 до оп.51/15 по фид.9 с ПС 110 кВ Красногорка | [6 empty] | 6 | д.Сенькино-Секерино, СНТ: Росинка, Радуга, Полянка | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-19 19:26 | Все потребители запитаны | 2024-09-19 21:23 | 2024-09-19 21:23 | 1:57 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-592 Ф-2-оп.1 | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ фид.2 ПС-592 от ЛР-110 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | д.Ясенки, д.Юдановка, СНТ: Дубрава, Поляны | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-19 23:06 | Все потребители запитаны | 2024-09-20 00:47 | 2024-09-20 00:47 | 1:41 | ТП | ЗТП 740 (жил.дома Шишкин лес) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Кукшево, д.Дубрава, СНТ Десна | 1:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-20 12:16 | Все потребители запитаны | 2024-09-20 14:14 | 2024-09-20 14:14 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.6 с РП-32 ввод в ТП-1383 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д.Крекшино | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-20 12:22 | Все потребители запитаны | 2024-09-20 16:20 | 2024-09-20 16:20 | 3:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП-21п - ТП1500п с отпайками | 10 (10.5) | замена и монтаж дополнительной опор в пролете №35-36 | [6 empty] | 3 | д.Крекшино, СНТ: Лесное Озеро, Полянка, Колос, Ладога | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-20 12:38 | Все потребители запитаны | 2024-09-20 14:41 | 2024-09-20 14:41 | 2:03 | ТП | КТП 505 (к/с КГБ) | 0.38 | для установки ПУ Миртек | [6 empty] | 1 | СНТ Елочки-Щапово | 2:03
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-20 14:24 | Все потребители запитаны | 2024-09-20 15:40 | 2024-09-20 15:40 | 1:16 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС727/10-РП35 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д.Рогозинино | 1:16
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-09-20 14:32 | Все потребители запитаны | 2024-09-20 18:30 | 2024-09-20 18:30 | 3:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 ПС706 - РП12 | 10 (10.5) | послеаварийная проверка РЗА | [6 empty] | 1 | д.Постниково, СНТ Луч | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-20 15:04 | Все потребители запитаны | 2024-09-20 17:02 | 2024-09-20 17:02 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/1 - РП 34 с отпайками | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 12 | СНТ Родник | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-20 18:12 | Все потребители запитаны | 2024-09-20 18:53 | 2024-09-20 18:53 | 0:41 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Кузнецово, СНТ Дубрава | 0:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-21 00:52 | Все потребители запитаны | 2024-09-21 01:33 | 2024-09-21 01:33 | 0:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "Земли", самоустранилась | [6 empty] | 5 | СНТ Плесково | 0:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-21 03:28 | Все потребители запитаны | 2024-09-21 04:42 | 2024-09-21 04:42 | 1:14 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 6 | д.Красная Пахра | 1:14
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-09-21 06:55 | Все потребители запитаны | 2024-09-21 07:00 | 2024-09-23 13:00 | 0:05 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 617/14 от ВЛ-10кВ до РТП "Остафьево" | 10 (10.5) | повреждение КВЛ фид. 14 с ПС Сырово | [7 empty] | промзона | 0:05
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-21 11:02 | Все потребители запитаны | 2024-09-21 12:33 | 2024-09-21 12:33 | 1:31 | ТРП | РТП 5 (Рассказовка) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Летово (школа) | 1:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-21 13:53 | Все потребители запитаны | 2024-09-21 15:50 | 2024-09-21 15:50 | 1:57 | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 9 ПС 110 кВ Красногорка № 596 | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ: Колос, Ладога | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-22 04:05 | Все потребители запитаны | 2024-09-22 05:51 | 2024-09-22 05:51 | 1:46 | КЛ | КЛ-10кВ РП-101/16-ТП-1011/2 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | [7 empty] | с. Красная Пахра | 1:46
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-09-22 05:46 |  |  | 2024-09-22 05:46 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента Оборонэнерго | [7 empty] | КП Бельгийская деревня
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-09-22 13:51 | Все потребители запитаны | 2024-09-22 14:11 | 2024-09-23 17:00 | 0:20 | КЛ | КЛ 20 кВ фид 354 ПС 859 - РП 130/19 | 20 (21) | повреждение КЛ фид. 354 до РП 130 яч.19 | [6 empty] | 0 | д.Каменка, СНТ: Царицыно, Гагаринец | 0:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-22 16:00 | Все потребители запитаны | 2024-09-22 17:00 | 2024-09-22 17:00 | 1:00 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 604/11 - КРУН 314/1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от АСП 314 яч.2 до КТП 1707 яч.1 | [7 empty] | д. Бачурино, п. Коммунарка, СНТ Солнечный | 1:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-22 17:12 | Все потребители запитаны | 2024-09-22 19:01 | 2024-09-22 19:01 | 1:49 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 | 6 (6.3) | Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 4 | д.Дудкино, СНТ Содружество | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-23 00:37 | Все потребители запитаны | 2024-09-23 01:41 | 2024-09-23 01:41 | 1:04 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Архангельское, п. Зосимова Пустынь, п. Круги, СНТ Луч | 1:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-23 10:46 | Все потребители запитаны | 2024-09-23 14:44 | 2024-09-23 14:44 | 3:58 | ТП | КТП 191 | 10 (10.5) | произвести замену опоры №8. ВЛ 0,4кВ Ф 3,4 от КТП 191 д. Крекшино по Фид.108 с ПС 25 К№51893 | [6 empty] | 1 | д. Сосенки, д. Столбово, СНТ Лесные Поляны | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-23 11:20 | Все потребители запитаны | 2024-09-23 12:49 | 2024-09-23 12:49 | 1:29 | ТП | КТП-487 СНТ Березка-Коммунарка | 10 (10.5) | РУ-0,4кВ произвести установку дополнительного АВ 0,4кВ. ТП 487 РУ-0,4кВ СНТ "Березка-Коммунарка" (Фид.302 с ПС 687) К№ 51925 | [6 empty] | 1 | д. Сосенки | 1:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-09-23 12:15 |  |  | 2024-09-25 14:00 |  | КЛ | КЛ 20 кВ фид 456 ПС 859 - РП 130/28 | 20 (21) | Повреждение КЛ 10 кВ фид.456 до РП 130 яч.28 | [7 empty] | СНТ Солнечный
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-23 12:46 | Все потребители запитаны | 2024-09-23 13:18 | 2024-09-23 13:18 | 0:32 | КЛ | КЛ 10 кВ РП23/10-ЗТП938/10 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ фид.10 с РП 23 по фид.4 с ПС 110 кВ Кресты | [6 empty] | 1 | д.Шалово, Квартал 16, СНТ: Пахра, Лагуна, Подолье | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-23 14:46 | Все потребители запитаны | 2024-09-23 15:23 | 2024-09-23 15:23 | 0:37 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 416 ПС 677 - РП 17/2 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от РП 98 яч.8 до АСП 244 яч.1 по фид.510 с ПС 220 кВ Говорово | [7 empty] | д.Соколово, Промзона | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-23 16:24 | Все потребители запитаны | 2024-09-23 18:14 | 2024-09-23 18:14 | 1:50 | РП | РП 98 23 км Киевск. ш. | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [7 empty] | д.Николино, Храм | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-24 12:05 | Все потребители запитаны | 2024-09-24 13:46 | 2024-09-24 13:46 | 1:41 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Акиньшино | 1:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-24 13:00 | Все потребители запитаны | 2024-09-24 14:49 | 2024-09-24 14:49 | 1:49 | ТП | МТП 1544Н (д. Ивановское) | 10 (10.5) | капитальный ремонт КТП | [6 empty] | 1 | п.Щапово, МКД: 51д., 52д., 53д | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-24 13:41 | Все потребители запитаны | 2024-09-24 15:18 | 2024-09-24 15:18 | 1:37 | ТРП | РТП 37 (Пансионат Ватутинки) | 10 (10.5) | поиск и устранение земли | [6 empty] | 3 | д.Шеломово | 1:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-24 14:55 | Все потребители запитаны | 2024-09-24 17:11 | 2024-09-24 17:11 | 2:16 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 28/10 - КРУН 233/4 | 10 (10.5) | ревизия ВР КТП 1225 | [6 empty] | 1 | д.Сосенки, СНТ Прокшино | 2:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-25 10:34 | Все потребители запитаны | 2024-09-25 11:34 | 2024-09-25 11:34 | 1:00 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.19 ПС 760 - КРУН 130 яч.1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | д.Лапшинка, СНТ Акатовское Поле, Фея Лапшинка | 1:00
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-25 11:07 | Все потребители запитаны | 2024-09-25 11:42 | 2024-09-25 11:42 | 0:35 | КВЛ | КВЛ 10 кВ УЗТП 7(аб.) - ТП 630 "Плесково" | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб. отпайке за ЛР 45. | [6 empty] | 2 | д.Сосенки, СНТ Прокшино | 0:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-25 14:59 | Все потребители запитаны | 2024-09-25 16:57 | 2024-09-25 16:57 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1473 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [7 empty] | д. Шельбутово | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-25 23:37 | Все потребители запитаны | 2024-09-26 00:12 | 2024-09-26 00:12 | 0:35 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/15 - ТП 1126 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ фид.15 с ПС 110 кВ Вороново до ТП 1126 | [6 empty] | 2 | д. Настасьино, д. Милюково, КП Капитолий | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-26 01:30 | Все потребители запитаны | 2024-09-26 03:27 | 2024-09-26 03:27 | 1:57 | ТРП | РТП 67 (Согласие 2) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от РТП 67 яч.2 до ТП 6701 яч.1 по фид.21 с ПС 110 кВ Марьино | [6 empty] | 1 | д.Лапшинка, СНТ Акатовское Поле, Фея Лапшинка | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-09-26 10:25 | Все потребители запитаны | 2024-09-26 11:11 | 2024-09-27 13:00 | 0:46 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.407 с ПС 773 до РТП 40 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ | [7 empty] | Вороновский РЭС, п.Красная Пахра, с.Красное, д.Старадань, д.Колотилово, СНТ: Весна, Луч, Березка, Квант, Фотон | 0:46
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-09-26 10:51 |  |  | 2024-09-26 10:51 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | СНТ Местпромовец
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-26 11:52 | Все потребители запитаны | 2024-09-26 13:10 | 2024-09-26 13:10 | 1:18 | ТП | КТП 311 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Свитино | 1:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-26 12:41 | Все потребители запитаны | 2024-09-26 13:31 | 2024-09-26 13:31 | 0:50 | ТП | КТП 1204 к/с Зименки (Аб) | 10 (10.5) | На КТП 1204 Ф 12 ПС 426 произвести замену силового тр-ра | [6 empty] | 1 | д.Остафьево, д.Рязаново | 0:50
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-09-26 13:20 |  |  | 2024-09-26 13:20 |  | ПС | ПС 35 кВ Есино №277 | 6 (6.3) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д. Милюково
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-26 13:33 | Все потребители запитаны | 2024-09-26 17:22 | 2024-09-26 17:22 | 3:49 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Ф Первомайское-2 ПС 811 от КРУН-25 произвести монтаж шлейфов на опоре № 17 ВЛ 10кВ Ф Первомайское-2 ПС 811 от КРУН-25 (К№52059) СНТ Топаз СНТ Т-Союз | [6 empty] | 1 | промзона д.Мамыри | 3:49
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-26 15:26 | Все потребители запитаны | 2024-09-26 16:32 | 2024-09-26 16:32 | 1:06 | ТП | КТП 1307 (ДНП Опора "Солнечная опушка") 400 кВА | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Лапшинка, СНТ Акатовское Поле, Фея Лапшинка | 1:06
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-26 18:33 | Все потребители запитаны | 2024-09-26 19:23 | 2024-09-26 19:23 | 0:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 13 РТП 8н (РТП 8н – КРН 259н) | 10 (10.5) | Участок КВЛ-10кВ от АСП-179н, для Отыскания и устранения ОЗЗ. обесточение к/с Березка | [6 empty] | 1 | д.Дудкино | 0:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-27 02:03 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 03:05 | 1:02 | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", Повреждена КЛ 10 кВ от ЛР 958 до ТП 76 по фид.7 с ПС 110 кВ Лебедево | [6 empty] | 3 | д.Середнево, д.Бурцево, д.Большое Покровское, д.Анино, п.Кирпичного Завода, д.Соколово, СНТ Променад | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-27 09:26 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 10:01 | 2024-09-27 10:01 | 0:35 | ТП | ТП 437Н | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение аб. КЛ за АСП 430 (Группа Компаний Самолет) | [6 empty] | 5 | д.Сосенки, СНТ Прокшино | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-27 11:21 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 11:58 | 2024-09-27 11:58 | 0:37 | ТРП | РТП 21К (ТП 434К) (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 2 | д.Каменка | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-27 11:47 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 15:05 | 2024-09-27 15:05 | 3:18 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-1601 яч.1 яч.8 | 10 (10.5) | По заявке К№ 52418, произвести демонтаж ВР 419, произвести монтаж шлейфов на опоре №7 | [6 empty] | 2 | п. Щапово | 3:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-09-27 11:48 |  |  | 2024-09-28 17:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/9-РП5/3 | 10 (10.5) | Повреждена КЛ 10 кВ фид.9 луч А с ПС 110 кВ Щапово до РП 5П | [7 empty] | д.Каракашево, д.Язово, СНТ: Щербинка, Тюльпан, Ромашка, Остафьево, Пион, Красный Пролетарий
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-27 12:37 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 15:29 | 2024-09-27 15:29 | 2:52 | ТП | КТП 505 (к/с КГБ) | 10 (10.5) | По заявке К№ 52066, произвести установку ПУ Миртек | [6 empty] | 2 | д.Птичное | 2:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-27 13:16 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 14:30 | 2024-09-27 14:30 | 1:14 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП-21п - ТП1500п с отпайками | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 1 | освещение | 1:14
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-27 13:40 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 15:39 | 2024-09-27 15:39 | 1:59 | ТП | ТП 10 кВ №1037 д.Брехово | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | д. Малыгино, с. Былово, д. Поляны, д. Шахово | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-27 13:41 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 15:39 | 2024-09-27 15:39 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП5/11-КТП1469(А) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КВЛ в сети РСП | [6 empty] | 3 | д. Малыгино, д. Шахово, СНТ: Поляны, Тюльпан, Мальта | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-09-27 14:46 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 15:25 | 2024-09-28 15:00 | 0:39 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | Повреждение на КТП-1698 Аб. Ресторан | [6 empty] | 1 | д.Пучково, СНТ Лесная Сказка | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-27 15:51 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 16:50 | 2024-09-27 16:50 | 0:59 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 124 - ТП 1505Н (аб) | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Зверево | 0:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-27 16:26 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 18:25 | 2024-09-27 18:25 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | От АСП-306н, устранение неполнофазного режима. СНТ Отдых, СНТ Ветеран, СНТ Полянка, СНТ Лесные дали | [6 empty] | 3 | промзона в районе д.Софьино | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-27 20:12 | Все потребители запитаны | 2024-09-27 20:48 | 2024-09-27 20:48 | 0:36 | ТП | ТП 309 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | СНТ Софьино, промзона | 0:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-28 07:04 | Все потребители запитаны | 2024-09-28 07:59 | 2024-09-28 07:59 | 0:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб. КТП 146 | [6 empty] | 2 | д.Каракашево, д.Язово, СНТ Тюльпан | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-28 07:51 | Все потребители запитаны | 2024-09-28 09:46 | 2024-09-28 09:46 | 1:55 | КЛ | КЛ-6кВ Ф-9 ПС-596 оп.36/5-оп.36/6 | 6 (6.3) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д.Саларьево, Промзона | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-28 07:54 | Все потребители запитаны | 2024-09-28 09:28 | 2024-09-28 09:28 | 1:34 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 9/3 - ТП 576/1 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Саларьево, Промзона | 1:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-28 08:05 | Все потребители запитаны | 2024-09-28 10:00 | 2024-09-28 10:00 | 1:55 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-16/24-ТП-1601/7 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | Квартал: 180, 182; СНТ: Огонек, Березка, Долгино-2 | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-28 10:37 | Все потребители запитаны | 2024-09-28 11:32 | 2024-09-28 11:32 | 0:55 | РП | КРУН-54 без ТМ | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [7 empty] | д.Покровское, д.Юдановка | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-28 12:48 | Все потребители запитаны | 2024-09-28 14:43 | 2024-09-28 14:43 | 1:55 | ТП | КТП 762 д. Б. Покровское | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | г.Московский | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-28 14:19 | Все потребители запитаны | 2024-09-28 14:57 | 2024-09-28 14:57 | 0:38 | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1272- до котельн. | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Лапшинка | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-28 17:35 | Все потребители запитаны | 2024-09-28 19:31 | 2024-09-28 19:31 | 1:56 | ТП | КТП 306 (д.Хотминки) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Акиньшино, д.Большое Покровское | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-28 23:14 | Все потребители запитаны | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 0:46 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-1601 яч.1 яч.8 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Большое Свинорье, д.Власово, д.Красные Горки, п.Станции Крекшино | 0:46
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-09-29 06:09 |  |  | 2024-09-29 06:09 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Власово, д.Красные Горки, п.Станции Крекшино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-29 11:08 | Все потребители запитаны | 2024-09-29 12:51 | 2024-09-29 12:51 | 1:43 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС706/17 - ТП527п с отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | часть д.Летово | 1:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-29 15:50 | Все потребители запитаны | 2024-09-29 17:48 | 2024-09-29 17:48 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | часть д.Яковлево | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-29 17:57 | Все потребители запитаны | 2024-09-29 18:52 | 2024-09-29 18:52 | 0:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Горнево | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-29 21:27 | Все потребители запитаны | 2024-09-29 22:31 | 2024-09-29 22:31 | 1:04 | ТП | КТП 719Н (с/т Черемушки) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | с.Красная Пахра | 1:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-09-30 09:16 | Все потребители запитаны | 2024-09-30 10:17 | 2024-09-30 10:17 | 1:01 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-24/19-ТП-2501/10 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ от ТП 2501 яч.8 до ТП 1177 яч.1 | [6 empty] | 1 | д. Сальково | 1:01
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-09-30 11:02 | Все потребители запитаны | 2024-09-30 15:00 | 2024-09-30 15:00 | 3:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-11 ТП-1037 Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | от ЗТП 1037 демонтаж шлейфов, установку КТП, замена ВР 799Н, монтаж шлейфов на опоре 25 | [6 empty] | 5 | п. Красные Горки, д. Крекшино | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-30 11:32 | Все потребители запитаны | 2024-09-30 12:48 | 2024-09-30 12:48 | 1:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2 КТП 671 д. Дровнино | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | п. Киевский | 1:16
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-30 12:54 | Все потребители запитаны | 2024-09-30 14:53 | 2024-09-30 14:53 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.11 РП-21п - ТП1500п с отпайками | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима . Заявка №53591 | [6 empty] | 1 | промзона | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-30 19:20 | Все потребители запитаны | 2024-09-30 19:41 | 2024-09-30 19:41 | 0:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 541 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | п. Кокошкино | 0:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-09-30 20:03 | Все потребители запитаны | 2024-09-30 21:00 | 2024-09-30 21:00 | 0:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 123н фид 1 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п. Кокошкино, д. Санино | 0:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-01 06:27 | Все потребители запитаны | 2024-10-01 07:11 | 2024-10-01 07:11 | 0:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН 300 Ф 33 ПС 781 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Знамя Октября, СНТ: Урожай, Девятское | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-01 13:50 | Все потребители запитаны | 2024-10-01 17:31 | 2024-10-01 17:31 | 3:41 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Ф 115 ПС 677 Теплый Стан произвести замену ВР 542 и переподключить КТП 542. ВЛ 10кВ Ф 115 ПС 677 Теплый Стан (К№ 52719) | [6 empty] | 4 | д.Говорово, СНТ: Зеленая Горка, Ясное, Мичуринец | 3:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-01 15:11 | Все потребители запитаны | 2024-10-01 19:08 | 2024-10-01 19:08 | 3:57 | РП | РП-23 Рогово 10 кВ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.1 с РП-23 до ЛР-553 По заявке №53267 Замена КЛ-10 кВ до опоры 1 и ревизии ЛР-552 | [6 empty] | 7 | д.Горнево, д.Рождественно, д.Рогово | 3:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-01 15:33 | Все потребители запитаны | 2024-10-01 16:14 | 2024-10-02 17:20 | 0:41 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 69/5 - ТП 403/3 | 10 (10.5) | обрыв ВЛ 10 кВ за Аб. АСП 66 в сторону Аб. ТП 399 | [6 empty] | 1 | д.Крекшино, СНТ: Ладога, Колос-1, Полянка | 0:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-01 17:23 | Все потребители запитаны | 2024-10-01 18:25 | 2024-10-01 18:25 | 1:02 | РП | КРУН 9 фид. 16 ПС 426 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на Аб.отп Аб. КТП 1173 | [6 empty] | 1 | д.Власово, д.Большое Свинорье, д.Красные Горки | 1:02
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-02 08:18 | Все потребители запитаны | 2024-10-02 09:57 | 2024-10-02 09:57 | 1:39 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Мостовское, д.Ерино, д.Андреевское, д.Бурцево, д.Девятское, д.Тарасово, СНТ: Десна, Кабельщик, Стройиндустрия | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-02 11:17 | Все потребители запитаны | 2024-10-02 14:11 | 2024-10-02 14:11 | 2:54 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-44 ПС-687 оп.30-РТП-9 яч.4 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | д.Девятское, СНТ Стройиндустрия-48 | 2:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-02 11:21 | Все потребители запитаны | 2024-10-02 12:04 | 2024-10-02 12:04 | 0:43 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | д.Шишкин Лес | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-02 21:31 | Все потребители запитаны | 2024-10-02 22:15 | 2024-10-02 22:15 | 0:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/12 - КТП 437 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли". "Земля" самоустранилась. | [6 empty] | 1 | СНТ Урожай | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-03 08:29 | Все потребители запитаны | 2024-10-03 10:27 | 2024-10-03 10:27 | 1:58 | ТП | КТП-542 Говорово, Зеленая горка | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима на ГР 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | д. Софьино, д. Подосинки, д. Красная Пахра, д. Раево | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-03 09:57 | Все потребители запитаны | 2024-10-03 10:21 | 2024-10-03 10:21 | 0:24 | РП | РТП-40 Автобусный парк Красная пахра | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | с. Ознобишино, СНТ Нефтянник | 0:24
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-03 10:00 | Все потребители запитаны | 2024-10-03 10:43 | 2024-10-03 10:43 | 0:43 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли, земля самоустранилась | [6 empty] | 3 | СНТ Коммунарка | 0:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-03 12:03 | Все потребители запитаны | 2024-10-03 13:52 | 2024-10-03 13:52 | 1:49 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.6 ПС706 - РП27 с отпайками | 10 (10.5) | ремонт провода на ЛР 861 | [6 empty] | 1 | д. Софьино, д. Подосинки, д. Красная Пахра, д. Раево | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-03 12:21 | Все потребители запитаны | 2024-10-03 15:56 | 2024-10-03 15:56 | 3:35 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 28 - РТП 22/7 | 10 (10.5) | опиловка ДКР пр.оп.27-28, 31-34 | [6 empty] | 3 | СНТ Подолье | 3:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-03 14:57 | Все потребители запитаны | 2024-10-03 17:18 | 2024-10-03 17:18 | 2:21 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | ревизия ЛР 79 | [6 empty] | 2 | д. Сенькино-Секерино, д. Дровнино, д. Лужки, п. Плесково, д. Ярцево, д. Конаково, д. Шарапово, п. Шишкин Лес | 2:21
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-10-03 17:57 |  |  | 2024-10-03 17:57 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента АО "99 ЗАТО" | [7 empty] | д. Сенькино-Секерино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-03 18:26 | Все потребители запитаны | 2024-10-03 20:24 | 2024-10-03 20:24 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.6 ПС706 - РП27 с отпайками | 10 (10.5) | Устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Красные Горки, д. Марушкино, д. Власово, д. Большое Свинорье, д. Давыдково, д. Шарапово | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-03 18:49 | Все потребители запитаны | 2024-10-03 19:39 | 2024-10-03 19:39 | 0:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | с. Вороново, д. Кресты, д. Спас-Купля, д. Косовка, д. Рогово, д. Семенково | 0:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-03 23:22 | Все потребители запитаны | 2024-10-04 00:49 | 2024-10-04 00:49 | 1:27 | ТП | ТП 2512 (Лесная поляна) | 0.38 | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | Аэропорт Остафьево | 1:27
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-10-04 05:57 |  |  | 2024-10-04 05:57 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента НИТУ МИСиС (обслуживают - Энергии Технологии) | [7 empty] | часть д.Рассказовка
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-04 12:08 | Все потребители запитаны | 2024-10-04 14:44 | 2024-10-04 14:44 | 2:36 | ТП | КТП 761 (с.Богородское) 250 кВА | 10 (10.5) | КТП-761 (фид.6 с ПС 615) для строительства ВЛИ-0,4 кВ в сторону КТП-762, КН№53414. | [6 empty] | 1 | часть д.Девятское | 2:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-04 13:14 | Все потребители запитаны | 2024-10-04 14:01 | 2024-10-04 14:01 | 0:47 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сетях Мособлэнерго | [6 empty] | 2 | освещение в районе п.Коммунарка | 0:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-05 07:55 | Все потребители запитаны | 2024-10-05 08:52 | 2024-10-05 08:52 | 0:57 | КВЛ | КВЛ от КРУН-123 яч.6 к КТП-388 яч.1 АБ. | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 2 | хоз.блок, складское помещение п.Коммунарка | 0:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-05 13:54 | Все потребители запитаны | 2024-10-05 15:25 | 2024-10-05 15:25 | 1:31 | РП | РП 3Н (Кузнецовский комплекс) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК за РТП 7 яч.9 | [6 empty] | 3 | Промзона | 1:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-05 16:47 | Все потребители запитаны | 2024-10-05 17:24 | 2024-10-05 17:24 | 0:37 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-426/31-РП-108/7 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ фид.35 А+Б с ПС 110 кВ Марьино до АСП 316, АСП 348 | [7 empty] | д.Давыдково, д.Шарапово, д.Кокошкино, СНТ: Местромовец, Солнечный, Фиалка | 0:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-06 07:25 | Все потребители запитаны | 2024-10-06 09:23 | 2024-10-06 09:23 | 1:58 | РП | ЦРП 1 (ст. Бекасово (РЖД) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д.Шарапово, д.Марушкино, СНТ Местпромовец, д.Давыдково | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-06 08:15 | Все потребители запитаны | 2024-10-06 09:37 | 2024-10-06 09:37 | 1:22 | ТРП | РТП 40 пос. Коммунарка | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение КЛ 10 кВ ТП 546 яч.2 до ТП 541 яч.7 | [6 empty] | 1 | п.Крекшино | 1:22
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-06 12:15 | Все потребители запитаны | 2024-10-06 14:07 | 2024-10-06 14:07 | 1:52 | ТП | КТП 450П | 0.38 | для кронирования ДКР в пролете опор 7-8, 10-12 по жалобе потребителей | [6 empty] | 1 | СНТ Березка-Коммунарка | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-06 18:12 | Все потребители запитаны | 2024-10-06 19:10 | 2024-10-06 19:10 | 0:58 | РП | РП 10 кВ №13 Кресты | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 9 | п.Рогово | 0:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-06 20:32 | Все потребители запитаны | 2024-10-06 21:12 | 2024-10-06 21:12 | 0:40 | РП | РП 10 кВ №13 Кресты | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | промзона вблизи д.Мамыри | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-06 22:14 | Все потребители запитаны | 2024-10-06 22:54 | 2024-10-06 22:54 | 0:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д.Красная Пахра, д.Подосинки, д.Раево, д.Софьино, СНТ: Кулиги, Раево, Пахра | 0:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-06 22:16 | Все потребители запитаны | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-06 23:00 | 0:44 | ТП | КТП 720 (д.Семенково) 630 кВА | 0.38 | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Саларьево, Промзона | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-06 22:45 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 00:44 | 2024-10-07 00:44 | 1:59 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.4 от ПС 773 оп.5 до РП-5 | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Говорово, СНТ Ясное, СНТ Медик-Румянцево, СНТ Мичуринец, СНТ Отдых, СНТ Пенсионер, СНТ Московский трубный завод, СНТ Зеленая горка | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-06 22:50 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 00:32 | 2024-10-07 00:32 | 1:42 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли, повреждение на аб. АСП 452 | [6 empty] | 3 | д. Сахарово | 1:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-06 22:55 | Все потребители запитаны | 2024-10-06 23:38 | 2024-10-06 23:38 | 0:43 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.203 с ПС 773 до РТП 39 | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д. Ивановское | 0:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-07 00:53 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 01:40 | 2024-10-07 01:40 | 0:47 | РП | РП 10 кВ №15 Ново-Громово | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д. Ватутинки, пос. Заречный, промзона | 0:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-07 00:56 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 02:55 | 2024-10-07 02:55 | 1:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | д. Летово | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-07 03:00 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 03:42 | 2024-10-07 03:42 | 0:42 | ТП | КТП 968 (д.Шалово) 160 кВА | 0.38 | Устранения нагрева АВ-0,4кВ фид.3 | [6 empty] | 1 | СНТ Родничок, СНТ Полянка, д.Мамыри, промзона | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-07 11:27 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 13:50 | 2024-10-07 13:50 | 2:23 | ТП | КТП 467 (д.Ямонтово) | 10 (10.5) | замена трансформатора | [6 empty] | 1 | д.Дровнино, п.д/о Плесково, СНТ Темирязевец | 2:23
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-07 12:43 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 14:37 | 2024-10-07 14:37 | 1:54 | ТП | КТП 50 (к/с Клен) 63 кВА | 0.38 | для замены опоры 5, К№54599. | [6 empty] | 1 | часть д.Бабенки | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-07 13:57 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 17:40 | 2024-10-07 17:40 | 3:43 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/10 - КТП 1276 с отпайкой в ст. ТП 223 | 6 (6.3) | для установки ПРВТ в сторону КТП 233 (К№55117) | [6 empty] | 1 | п.ЛМС, с.Вороново, СНТ Электрик, КП Приозерный, СНТ Березовая Роща | 3:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-07 13:58 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 14:22 | 2024-10-07 14:22 | 0:24 | КЛ | КВЛ-10 кВ КРУН-279/1 - ТП-1553/6 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", земля самоустранилась | [6 empty] | 2 | д.Фоминское, КП Согласие-1, КП Согласие-2 | 0:24
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-10-07 14:00 |  |  | 2024-10-07 14:00 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента Оборонэнерго | [7 empty] | Автобусный парк
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-07 14:00 |  |  | 2024-10-08 15:20 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС252/8-ТП81/2 | 10 (10.5) | выясняется | [7 empty] | часть квартал 402
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-07 14:09 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 15:03 | 2024-10-07 15:03 | 0:54 | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-56 ПС 110 кВ №252 "Передельцы"- РТП-91/7 | 10 (10.5) | по заявке ОЭК для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д.Зименки | 0:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-07 15:24 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 16:28 | 2024-10-07 16:28 | 1:04 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/11 - РП 1/320 | 10 (10.5) | Перестройка для включения ТП 1744 (К№53960). | [6 empty] | 9 | д.Бараново, СНТ Союз | 1:04
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-07 15:29 | Все потребители запитаны | 2024-10-07 16:59 | 2024-10-07 16:59 | 1:30 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 РП-13 от оп.90 до КРН-29 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Руссинская Роща | 1:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-08 06:14 |  |  | 2024-10-09 15:10 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Теплый Стан №677 ф.214- РП 14 | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ фид.214 с ПС 110 кВ Теплый Стан до РП 14 | [7 empty] | д.Лужки, СНТ Пахра
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-08 06:17 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 07:48 | 2024-10-08 07:48 | 1:31 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-108 ПС-25 оп.35-РП-28Н/4 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на отп. РСП за АСП 239 | [6 empty] | 2 | СНТ Березка | 1:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-08 08:49 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 10:44 | 2024-10-08 10:44 | 1:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение на аб. отп. за АСП 161 | [6 empty] | 10 | д.Поляны, СНТ: Цветочный, Поляны | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-08 10:20 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 11:49 | 2024-10-08 11:49 | 1:29 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 с ПС-706 от ТП-1217 до оп.1 | 10 (10.5) | Участок КВЛ-10кВ от АСП-290. Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | п.Марушкино, д.Большое Свинорье, д.Давыдково, д.Шарапово, п.Кокошкино | 1:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-08 10:27 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 10:54 | 2024-10-08 10:54 | 0:27 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | Отключен КРУН-57. Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 2 | п.Кокошкино, д.Санино | 0:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-08 10:37 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 11:17 | 2024-10-08 11:17 | 0:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение на аб. отп. на КТП 816 (склады) | [6 empty] | 3 | д.Дудкино, СНТ: Дружба, Знамя Труда | 0:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-08 11:58 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 12:30 | 2024-10-08 12:30 | 0:32 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб. участке за АСП 80 | [6 empty] | 2 | СНТ Коммунарка | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-08 12:22 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 14:21 | 2024-10-08 14:21 | 1:59 | ТП | КТП 1216 (Летово-3) | 10 (10.5) | КТП 1216 Летово Ф 12 ПС 426 На КТП 1216 произвести капитальный ремонт | [6 empty] | 1 | часть д.Варварино | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-08 12:58 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 16:56 | 2024-10-08 16:56 | 3:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.17 с ПС-575 от АСП-306н (ф.17 ПС 575) для замены ВР на КТП-155н | [6 empty] | 3 | д.Ознобишено | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-08 13:44 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 19:13 | 2024-10-08 19:13 | 5:29 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 288 - КТП 466А | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению (договор НМ-24-303-48717(100445)): демонтаж, монтаж шлейфов на ВЛ 10 кВ, замена ВР на КТП 465 (К№54633) | [6 empty] | 1 | х.Брехово, х.Новобрехово | 5:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-08 14:57 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 17:25 | 2024-10-08 17:25 | 2:28 | ТП | ЗТП 150 (п.Красная Пахра) 2х630 кВА | 10 (10.5) | ТП-150, РУ-0,4 кВ (ф.17 с ПС 727) для прокладки КЛ-10 кВ | [6 empty] | 1 | п.Курилово, СНТ: Оазис, Мастер, Сатинские Пруды, Куриловские Пруды | 2:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-08 16:29 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 17:08 | 2024-10-08 17:08 | 0:39 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | АСП-431 отключен ВВк яч.1. Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 3 | д.Девятское | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-08 21:38 | Все потребители запитаны | 2024-10-08 22:16 | 2024-10-08 22:16 | 0:38 | ТП | КТП 10 кВ № 1558 Бараново Капитолий | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима. КТП-1354 КП Капитолий | [6 empty] | 1 | х.Брехово, х.Новобрехово | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-09 11:54 | Все потребители запитаны | 2024-10-09 15:31 | 2024-10-09 15:31 | 3:37 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 5/12 - ТП 1507 (аб) с отпайками | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-12 РТП -5 Ф.49 с ПС 252 На ВЛ 10кВ Л-12 РТП -5 произвести демонтаж провода на опоре № 3 в сторону опоры № 2 СНТ Рассказовка (заявка К№ 55229) | [6 empty] | 3 | часть д.Богоявление | 3:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-09 13:00 | Все потребители запитаны | 2024-10-09 14:16 | 2024-10-09 14:16 | 1:16 | КЛ | КЛ-6кВ Ф-3 ПС-592 оп.42-ТП-458/3 | 6 (6.3) | работы по тех.присоединению (договор НМ -22-302-20709(100064)) для демонтажа шлейфов на оп.35/2 (К№54626) | [6 empty] | 1 | д.Ожигово, СНТ: Лесхим, Ожигово, Полянка, Пахорка, Ветеран, Лесные Дали | 1:16
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-09 15:16 | Все потребители запитаны | 2024-10-09 18:24 | 2024-10-09 18:24 | 3:08 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 59/3 - ТП 1142/6 с отпайками | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению (ТУ на ТП И-23-00-187816/102/НМ) для ошиновки и включения в работу КТП 1767 (К№54811) | [6 empty] | 3 | д. Костишово | 3:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-10 11:56 | Все потребители запитаны | 2024-10-10 15:55 | 2024-10-10 15:55 | 3:59 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | для кронирования ДКР в пр.оп. 6-8, 11-12, 21-22, 6/1-3, 6/5-7 | [6 empty] | 2 | п.Птичное | 3:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-10 12:51 | Все потребители запитаны | 2024-10-10 17:35 | 2024-10-10 17:35 | 4:44 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 до КТП-931 | 10 (10.5) | по договору ТП НМ-23-302-42908(262300) заявитель Гундорова С.В. для ошиновки и включения в работу КТП 1768 | [6 empty] | 18 | СНТ Беляево | 4:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-10 12:55 | Все потребители запитаны | 2024-10-10 14:35 | 2024-10-10 14:35 | 1:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 5/12 - ТП 1507 (аб) с отпайками | 10 (10.5) | для монтажа провода на оп.3 в сторону оп.2 | [6 empty] | 4 | д.Старадань, п.Красное | 1:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-10 15:01 | Все потребители запитаны | 2024-10-10 16:29 | 2024-10-10 16:29 | 1:28 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 31Н яч.4 - КТП 719Н - КРУН 62 | 10 (10.5) | для демонтажа, монтажа КТП 1415 по договору ТП НМ-23-303-39352(126564) | [6 empty] | 6 | д.Девятское, СНТ: Стройиндустрия, ПЗОИ | 1:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-10 15:25 | Все потребители запитаны | 2024-10-10 16:51 | 2024-10-10 16:51 | 1:26 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС727/10-РП35 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Бачурино | 1:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-10 17:59 | Все потребители запитаны | 2024-10-10 19:57 | 2024-10-10 19:57 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | д.Дудкино, СНТ: Дружба, Знамя Труда | 1:58
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Неотложное | 2024-10-10 21:09 |  |  | 2024-10-11 07:48 |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ваулово-Лебедево с отпайками | 110 | Причина выясняется Отключена персоналом для устранения неполнофазного режима на оп. 231 фазы "А" Схема сети – Нормальная | [7 empty] | промзона
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-11 09:35 | Все потребители запитаны | 2024-10-11 11:11 | 2024-10-11 11:11 | 1:36 | ТП | КТП-2131 Д.Постниково. | 0.38 | произвести установку дополнительной опоры в пролете опор 15-16а | [6 empty] | 1 | д. Большое Покровское | 1:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-11 10:57 | Все потребители запитаны | 2024-10-11 12:45 | 2024-10-11 12:45 | 1:48 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 108 ПС 677 | 10 (10.5) | произвести демонтаж шлейфов на приемной траверсе АСП 51 яч.3 | [7 empty] | с. Красное | 1:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-11 11:17 | Все потребители запитаны | 2024-10-11 15:15 | 2024-10-11 15:15 | 3:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС727/10-РП35 | 10 (10.5) | для выноса опоры 26 с территории застройки завода по производству зарядных батарей | [6 empty] | 1 | д. Девятское | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-11 12:22 | Все потребители запитаны | 2024-10-11 14:20 | 2024-10-11 14:20 | 1:58 | ТП | КТП 806Н (СНТ Полет) | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима на ГР 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | д. Хатминки | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-11 17:38 | Все потребители запитаны | 2024-10-11 18:44 | 2024-10-11 18:44 | 1:06 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 670 "Плесково" - КТП 1287 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Дудкино | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-12 02:56 | Все потребители запитаны | 2024-10-12 03:23 | 2024-10-12 03:23 | 0:27 | РП | РП 14 АНТА д.Саларьево | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п. ДРП-3 | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-12 13:17 | Все потребители запитаны | 2024-10-12 14:11 | 2024-10-12 14:11 | 0:54 | РП | РП 120 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 5 | д.Власово, п.Красные Горки, п.Станции Крекшино | 0:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-12 16:49 | Все потребители запитаны | 2024-10-12 17:20 | 2024-10-12 17:20 | 0:31 | РП | РП 120 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 6 | часть д.Власово | 0:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-12 17:38 | Все потребители запитаны | 2024-10-12 19:35 | 2024-10-12 19:35 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС523/11 - РП-9к | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ вывод фид.11 с РП 9 на ТП 163к | [6 empty] | 1 | часть д.Горчаково | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-12 17:49 | Все потребители запитаны | 2024-10-12 19:47 | 2024-10-12 19:47 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | д.Яковлевское, х.Талызина, п.Рассудово, СНТ: Рассудовец, Звукозапись, Рассудово-2, Рассвет-1, Летчики, Таможенник, Аремкуз | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-12 20:58 | Все потребители запитаны | 2024-10-12 21:59 | 2024-10-12 21:59 | 1:01 | КЛ | КЛ 10 кВ от КРУН-4 до КТП-179 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | часть п.Газопровод | 1:01
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-13 15:27 | Все потребители запитаны | 2024-10-13 17:19 | 2024-10-13 17:19 | 1:52 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ фид.8 ПС-592 от ПСС-102 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | х.Брехово, СНТ: Сокол-1, Мирный, Южный берег, Приполярное | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-13 17:02 | Все потребители запитаны | 2024-10-13 17:41 | 2024-10-13 17:41 | 0:39 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 | 10 (10.5) | п/л Солнечный, КВЛ-10кВ фид.21 с ПС-727, устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | д.Дровнино | 0:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-13 18:51 | Все потребители запитаны | 2024-10-13 20:46 | 2024-10-13 20:46 | 1:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС615/6-КТП555 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК, РСП | [6 empty] | 8 | д.Ознобишино | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-13 22:29 | Все потребители запитаны | 2024-10-13 23:01 | 2024-10-13 23:01 | 0:32 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 от ТП 436 | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ фид.2 от ЗТП-436н, устранение неполнофазного режима. | [7 empty] | д.Зыбино | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-13 23:12 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 00:21 | 2024-10-14 00:21 | 1:09 | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 4/11 - ТП 957/2 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от РТП 24 яч.7 до ТП 2502 яч.6 по фид.11 с ПС 110 кВ Летово | [6 empty] | 2 | СНТ Рассудовец | 1:09
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 06:15 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 07:14 | 2024-10-14 07:14 | 0:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП101/1- д.Руднево | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [7 empty] | часть д.Рогозинино | 0:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 08:50 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 09:31 | 2024-10-14 09:31 | 0:41 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ТП-585 от ЛР-347 до оп.27 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д.Жуковка, СНТ: Жуковка-2, Творчество, Орбита, Эколь | 0:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 09:15 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 11:12 | 2024-10-14 11:12 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/2 - ТП 806/1 с отпайками | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Говорово, СНТ: Ясное, Мичуринец, Зеленая Горка | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-14 09:48 |  |  | 2024-10-14 09:48 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | АО с успешным АПВ | [7 empty] | часть д.Чириково
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 11:09 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 13:07 | 2024-10-14 13:07 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/2 - ТП 806/1 с отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 4 | д.Богородское, СНТ: Алмаз, Импульс, Простоквашино, Богородское-3, Квант, Рогово-1 | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-14 11:43 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 12:41 | 2024-10-14 12:41 | 0:58 | ТП | БКТП-1530 | 10 (10.5) | произвести монтаж шлейфов на опоре № 50 в сторону АСП 449. | [6 empty] | 1 | д.Румянцево | 0:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 13:35 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 15:33 | 2024-10-14 15:33 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д.Пушкино, КП Благодать | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-14 14:03 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 15:24 | 2024-10-14 15:24 | 1:21 | ТРП | РТП 7 (г. Московский) | 10 (10.5) | опора 5/2 произвести ремонт ПРВТ | [7 empty] | СНТ Девятское | 1:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 14:32 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 16:27 | 2024-10-14 16:27 | 1:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП585/10-КТП423 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Яковлевское, х.Талызина, п.Рассудово, СНТ: Рассудовец, Звукозапись, Рассудово-2, Рассвет-1, Летчики, Таможенник, Желдорстрой, Аремкуз | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 15:40 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 16:42 | 2024-10-14 16:42 | 1:02 | РП | РТП-69 д.Румянцево | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Софьино, д. Подосинки, д. Раево | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-14 16:26 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 17:33 | 2024-10-15 14:50 | 1:07 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 - КРУН 30/2 | 10 (10.5) | повреждение на отпайке ОЭК за ЛР 118 | [6 empty] | 2 | СНТ Юннат-2 | 1:07
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 16:41 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 18:11 | 2024-10-14 18:11 | 1:30 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 17А ПС 371 - ТП 1021н | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 8 | д. Софьино, д. Подосинки, д. Раево | 1:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 16:48 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 18:46 | 2024-10-14 18:46 | 1:58 | КЛ | КЛ-10кВ РП-120/9-ЛР-215-оп.25 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК на от. на КТП 876 | [6 empty] | 3 | д. Постниково, ряд СНТ | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-10-14 17:15 |  |  | 2024-10-14 17:15 |  | РП | РП 10 кВ №1 Безобразово | 10 (10.5) | Выясняются | [7 empty] | СНТ Зеленая Горка
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 17:20 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 18:29 | 2024-10-14 18:29 | 1:09 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 от ПС 59 оп.6 до ТП-409 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 4 | с.Красное, с.Красная Пахра | 1:09
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 17:24 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 19:20 | 2024-10-14 19:20 | 1:56 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Софьино, д. Подосинки, д. Раево | 1:56
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-10-14 17:43 |  |  | 2024-10-14 17:43 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Румянцево
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 18:05 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 20:02 | 2024-10-14 20:02 | 1:57 | РП | РП 16 (д. Дудкино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Снегири-Щапово | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 18:08 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 20:05 | 2024-10-14 20:05 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д.Девятское, СНТ Лужки, мкр.Знамя Подмосковвья-2 | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 18:39 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 20:35 | 2024-10-14 20:35 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 9 яч 4 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | часть д.Софьино, промзона | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 18:55 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 20:40 | 2024-10-14 20:40 | 1:45 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение на отп.ОЭК за ЛР 118 | [6 empty] | 2 | д.Крекшино, д.Власово | 1:45
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 19:05 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 21:04 | 2024-10-14 21:04 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение в сети Мособлэнерго АСП 4 фид.4 | [6 empty] | 9 | СНТ Снегири-Щапово, д.Иваньково, д.Александрово | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 19:16 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 20:57 | 2024-10-14 20:57 | 1:41 | РП | РП 73 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | СНТ Полянка, промзона | 1:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 19:20 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 21:18 | 2024-10-14 21:18 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | СНТ Коммунарка-1 | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 19:28 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 21:18 | 2024-10-14 21:18 | 1:50 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426 Ф-12 - КТП 610/1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Дудкино, СНТ Дружба | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 19:33 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 21:30 | 2024-10-14 21:30 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Богородское | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 19:34 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 20:03 | 2024-10-14 20:03 | 0:29 | КЛ | КЛ 6 кВ ф.16 от РП-3 до оп.1 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 3 | п.Станции Крекшино, д.Власово | 0:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 19:43 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 21:42 | 2024-10-14 21:42 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 4 | д.Ямонтово, д.Губкино | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 20:24 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 22:17 | 2024-10-14 22:17 | 1:53 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 69/5 - ТП 403/3 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Зверево | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 20:31 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 22:29 | 2024-10-14 22:29 | 1:58 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 17 ПС 124 - РТП 21К/10 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | часть д.Расторопово | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 20:36 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 22:32 | 2024-10-14 22:32 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 ПС 813 | 10 (10.5) | Устарнение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | часть д.Ямонтово, часть д.Губкино | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 20:43 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 21:54 | 2024-10-14 21:54 | 1:11 | ТРП | РТП 52 (г. Московкий) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Руднево, д.Юрьево, д.Малеевка, СНТ: Агат, Мачихино | 1:11
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 21:01 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 22:47 | 2024-10-14 22:47 | 1:46 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 ПС706 - РП12 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение в сети абонента за ЛР 219 | [6 empty] | 3 | Промзона, механизация | 1:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 21:09 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 21:43 | 2024-10-14 21:43 | 0:34 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 523 ф.3 - РП-9к | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 7 | п.Круги, д.Зосимово Пустынь, СНТ Луч | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 21:31 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 23:29 | 2024-10-14 23:29 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | п. Коммунарка | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 21:38 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 23:35 | 2024-10-14 23:35 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 615 ПС 843 - РП 60/12 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | СНТ Элитап | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 21:50 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 23:49 | 2024-10-14 23:49 | 1:59 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 4 | п. Новомосковский | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 22:27 | Все потребители запитаны | 2024-10-14 23:33 | 2024-10-14 23:33 | 1:06 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426 Ф-12 - КТП 610/1 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Дровнино | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 22:35 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 00:31 | 2024-10-15 00:31 | 1:56 | ТП | ТП 419 (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 2 | д.Косовка, с. Вороново, д. Семенково, д. Кресты, д. Спас-Купля, д. Рогово, СНТ Пролетарий | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 22:53 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 00:04 | 2024-10-15 00:04 | 1:11 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/12 - КТП 437 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Косовка, с. Вороново | 1:11
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 23:02 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 01:00 | 2024-10-15 01:00 | 1:58 | КВЛ | КВЛ Ф. 2 с РП 1/320 Безобразово | 10 (10.5) | поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 9 | д. Анкудиново, д. Большое Свинорье | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 23:22 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 01:21 | 2024-10-15 01:21 | 1:59 | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 3/12 - ТП 907 с отпайками | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ фид.12 с РП-3 восстановление провода в пролете опор №№10-11., устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Семенково | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 23:35 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 01:34 | 2024-10-15 01:34 | 1:59 | КЛ | КЛ 6 кВ РП 21/4 - ТП 305/6 | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | п. Шишкин Лес, д. Дешино | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 23:40 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 01:35 | 2024-10-15 01:35 | 1:55 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Терехово, д. Чириково, КП Лесные Озера, СНТ Утро, СНТ Том | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-14 23:52 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 01:31 | 2024-10-15 01:31 | 1:39 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 945 - КРН 13 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение на участке РСП за ЛР 272, 213 | [6 empty] | 2 | д. Лукошкино | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 23:52 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 01:40 | 2024-10-15 01:40 | 1:48 | КВЛ | КЛ 10 кВ КРУН 37/2 - РТП 69/4 | 10 (10.5) | Поиск и устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Новогромово, СНТ Квартет | 1:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-14 23:55 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 01:52 | 2024-10-15 01:52 | 1:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-12 РП-120 Ф-3 ПС-494 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Дешино | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 00:34 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 02:31 | 2024-10-15 02:31 | 1:57 | ТРП | РТП 42 (теплицы) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | СНТ Подолье | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 00:50 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 02:44 | 2024-10-15 02:44 | 1:54 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 450/3 - КТП 445 | 6 (6.3) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ямонтово | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-15 01:05 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 01:52 | 2024-10-15 01:52 | 0:47 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/5 - КРН 29 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | СНТ Клен | 0:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-15 01:27 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 02:04 | 2024-10-15 02:04 | 0:37 | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 3/16 - ТП 580 с отпайками | 6 (6.3) | устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | ДПК Звезда-2000 | 0:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-10-15 01:35 |  |  | 2024-10-15 01:35 |  | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-23, АСП-158 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.1 с РП-23 от АСП-158, повреждение в сети ОАО РСП. | [7 empty] | д.Елизарово, д.Бараново, СНТ Первомайское, КИЗ Кедровый
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 01:42 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 03:34 | 2024-10-15 03:34 | 1:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Верхнее Валуево, д.Нижнее Валуево | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 02:00 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 03:50 | 2024-10-15 03:50 | 1:50 | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС 494 "Десна" 1 сек. ф.23 до РП-120 яч.3 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Сипягино, д.Акулово, д.Заболотье, СНТ: Безобразово, Радость, Газовик, Тринити-Сад, Рыжова | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 02:38 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 03:29 | 2024-10-15 03:29 | 0:51 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 42/3 - ТП 894/7 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Семенково | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 02:50 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 04:44 | 2024-10-15 04:44 | 1:54 | ТП | КТП 470 (д. Шарапово) | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Крекшино, п.Совхоза Крекшино, х.Брехово | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 07:19 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 07:38 | 2024-10-15 07:38 | 0:19 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-108 ПС-25 оп.35-РП-28Н/4 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Спас-Купля, д.Бунчиха, д.Васюнино, д.Каменка, д.Лопатино, д.Рождественно, д.Круча, СНТ: Васюнино, Кленовка, Песчанный, Витамины, Царицыно, Родник, Петрово | 0:19
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-15 08:10 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 09:30 | 2024-10-15 09:30 | 1:20 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | д.Анкудиново, д.Большое Свинорье | 1:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 08:31 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 10:25 | 2024-10-15 10:25 | 1:54 | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф-22 ПС 377 -ТП 50 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима на Гл. рубильнике | [6 empty] | 1 | ИЖС Садовый Квартал | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 09:08 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 13:31 | 2024-10-15 13:31 | 4:23 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, опиловка ДКР на консолидируемом участке | [6 empty] | 1 | д.Раево, д.Подосинки, д.Софьино | 4:23
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 09:11 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 11:07 | 2024-10-15 11:07 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 ПС 673 | 10 (10.5) | Ф-7 ПС-673 от ПСС-52 Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | д.Кузенево, СНТ: Лесная Поляна, Лесное, Староникольское | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 09:20 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 15:59 | 2024-10-15 15:59 | 6:39 | ВЛ | ВЛ ф.612 ПС-813 10 кВ | 10 (10.5) | Ф-612 от ПС-813 от ТП-1076 яч.12 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Летово-3 | 6:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-15 10:52 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 12:50 | 2024-10-15 12:50 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 | 10 (10.5) | Опора №13 восстановление шлейфов. | [6 empty] | 1 | д.Ожигово, СНТ: Лесхим, Пахра, Полянка, Лесные Дали | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-15 13:50 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 15:28 | 2024-10-15 15:28 | 1:38 | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками | 10 (10.5) | Русская усадьба, СНТ Энергетик. От АСП-129 оп. 113-114 восстановление провода | [6 empty] | 1 | СНТ Филатов Луг | 1:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 14:22 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 15:18 | 2024-10-15 15:18 | 0:56 | ТП | КРУН 5 (г. Московский) | 10 (10.5) | для восстановление шлейфа на ВР 10 кВ КТП 683. | [6 empty] | 4 | п.Красное | 0:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 16:47 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 18:02 | 2024-10-15 18:02 | 1:15 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1704/5 - ТП 604/13 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб.участке за ЛР 729 | [7 empty] | п.Кирпичного завода, д.Большое Покровское, СНТ Анино-2 | 1:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-15 18:40 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 19:03 | 2024-10-15 19:03 | 0:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1443 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | часть СНТ Капитолий | 0:23
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 18:45 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 19:20 | 2024-10-15 19:20 | 0:35 | ТП | КТП 10 кВ № 855 Марушкино | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 от КТП-855 Ф-612 ПС-813 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Лапшинка, СНТ: Полянка, Рассказовка | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 19:11 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 21:04 | 2024-10-15 21:04 | 1:53 | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-23 ПС-687 оп.18-РТП-9/14 | 10 (10.5) | Ф-23 ПС-687 от АСП-203 яч.1 Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 1 | СНТ Березки | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-15 23:01 | Все потребители запитаны | 2024-10-15 23:34 | 2024-10-15 23:34 | 0:33 | РП | РП 120 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на уч. ОЭК за АСП 3 яч.2 | [6 empty] | 4 | СНТ Элитап | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-16 01:32 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 02:31 | 2024-10-16 02:31 | 0:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 9 яч 4 | 10 (10.5) | Поиск и устранение "земли" | [6 empty] | 2 | д.Бабенки, СНТ: Победа, Беляево | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-16 02:43 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 03:44 | 2024-10-16 03:44 | 1:01 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 | 6 (6.3) | Для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | д. Софьино, д. Раево, д. Красная Пахра, д. Подосинки, СНТ Пахра | 1:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-16 05:23 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 07:05 | 2024-10-16 07:17 | 1:42 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 7 | с. Вороново | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-16 07:05 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 09:44 | 2024-10-16 09:44 | 2:39 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 67/2 - КРУН 69/1 - КРУН 64/1 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение аб.КТП 511 | [6 empty] | 2 | промзона | 2:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-16 08:13 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 09:58 | 2024-10-16 09:58 | 1:45 | ТП | ТП-63 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК за АСП 23 | [6 empty] | 3 | СНТ Юннат-2, СНТ Березки | 1:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-16 08:32 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 10:30 | 2024-10-16 10:30 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-18 РТП-9 Ф-302 ПС-687 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | с. Вороново, д. Юрьевка, д. Свитино, д. Троица, ряд СНТ | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-16 08:41 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 09:14 | 2024-10-16 09:14 | 0:33 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение в сети ОЭК | [6 empty] | 3 | д. Лапшинка, СНТ Полянка, СНТ Рассказовка, СНТ Карачаровец | 0:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-10-16 09:50 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 10:34 | 2024-10-16 10:34 | 0:44 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.8 РП-13 оп.135 до ТП-1143 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.8 с РП-13 от АСП-15, выясняется. | [6 empty] | 1 | СНТ Элитап | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-10-16 10:15 |  |  | 2024-10-16 10:15 |  | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС-706, АСП-291 | 10 (10.5) | на КТП-622, повреждены ПК-10кВ | [7 empty] | д. Верховье, д. Уварово, д. Горчаково
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-16 10:25 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 11:54 | 2024-10-16 11:54 | 1:29 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 ПС706 - РП12 | 10 (10.5) | ДНП Европейская долина, СНТ Лагуна, ДНТ Чистые ключи, КВЛ-10кВ фид.16 с ПС-706 от РП-12, поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 9 | д. Красная Пахра | 1:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-16 13:32 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 14:02 | 2024-10-16 14:02 | 0:30 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1271/2-ТП1272 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждена КЛ 10 кВ от ТП 1271 яч.фид.1 до ТП 1272 по фид.24 с ПС 110 кВ Лебедево | [6 empty] | 1 | п. Ст. Крекшино, д. Власово | 0:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-16 13:54 |  |  | 2024-10-17 16:00 |  | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 870/306 - РТП 16350/3 | 20 (21) | повреждена КЛ 20 кВ фид.306 с ПС 220 кВ Хованская до РТП 16350 | [7 empty] | д.Постниково
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-16 19:35 | Все потребители запитаны | 2024-10-16 21:27 | 2024-10-16 21:27 | 1:52 | РП | КРУН 9 фид. 16 ПС 426 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 3 | д.Кокошкино | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-17 10:21 | Все потребители запитаны | 2024-10-17 12:19 | 2024-10-17 12:19 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-1601 яч.1 яч.8 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | ул Адмирала Корнилова, д.Николо-Хованское | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-17 11:39 | Все потребители запитаны | 2024-10-17 12:34 | 2024-10-17 12:34 | 0:55 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1126/1 - ТП 945/1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Бараново, СНТ Первомайское, Излучина, Кедровый | 0:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-17 12:04 | Все потребители запитаны | 2024-10-17 16:02 | 2024-10-17 16:02 | 3:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | трассировка КЛ 10 кВ. | [6 empty] | 1 | д.Красная Пахра | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-17 12:28 | Все потребители запитаны | 2024-10-17 15:53 | 2024-10-17 15:53 | 3:25 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 67/2 - КРУН 69/1 - КРУН 64/1 | 10 (10.5) | для опиловки ДКР в пролетах опор 22-27 | [6 empty] | 1 | д.Мачихино, СНТ Мачихино, п.Станции Мачихино | 3:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-17 12:35 | Все потребители запитаны | 2024-10-17 15:33 | 2024-10-17 15:33 | 2:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-11 ТП-1037 Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | для опиловки ДКР в пролете опор 2-9; 17-29 | [6 empty] | 5 | СНТ Полет | 2:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-17 14:48 | Все потребители запитаны | 2024-10-17 18:03 | 2024-10-17 18:03 | 3:15 | ТП | КТП 7108 (аб) | 10 (10.5) | На ТП 7108 произвести замену силового тр-ра Т-2. | [6 empty] | 1 | д.Дровнино, д.Ярцево, п. д/о Плесково | 3:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-17 23:41 | Все потребители запитаны | 2024-10-18 00:44 | 2024-10-18 00:44 | 1:03 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 2 | п. д/о Плесково, СНТ Плесково | 1:03
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-18 01:52 | Все потребители запитаны | 2024-10-18 02:31 | 2024-10-18 02:31 | 0:39 | ТРП | РТП 37 (Пансионат Ватутинки) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 3 | д.Саларьево | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-18 02:38 | Все потребители запитаны | 2024-10-18 03:09 | 2024-10-18 03:09 | 0:31 | ТП | ТП-1558 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Плесково, СНТ Плесково | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-18 11:25 | Все потребители запитаны | 2024-10-18 12:33 | 2024-10-18 12:33 | 1:08 | ТРП | РТП 37 (Пансионат Ватутинки) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [7 empty] | д.Пенино, д.Писково, д.Станиславль, д.Тупиково, СНТ: Русь, Ручеек, Тупичок-2, Озон | 1:08
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-18 11:45 | Все потребители запитаны | 2024-10-18 15:38 | 2024-10-18 15:38 | 3:53 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП585/10-КТП423 | 10 (10.5) | ДМП Европейская Долина-2. Опиловка ДКР в пролете опор №1-6, №24-25. КВЛ-10кВ Фид. 10 с ЗТП-585 (ф.16 ПС 706) №56600 | [6 empty] | 2 | д.Пенино, д.Писково, д.Станиславль, д.Тупиково, СНТ: Русь, Ручеек, Тупичок-2, Озон | 3:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-20 01:23 | Все потребители запитаны | 2024-10-20 01:56 | 2024-10-20 01:56 | 0:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 789 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | п. Киевский | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-20 12:22 | Все потребители запитаны | 2024-10-20 13:51 | 2024-10-20 13:51 | 1:29 | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 453К/7 - ТП 472/4 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | д.Пожитково, д.Шеломово, д.Бекасово, СНТ: Бекасово, Яхонт, Лесное, Физик, Зеленые Дубки, Ждановец, Монтажник | 1:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-20 16:26 |  |  | 2024-10-22 13:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.442 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.5 | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ фид. 442А+Б с ПС 110 кВ Гавриково до РП 145 | [7 empty] | д.Пожитково, СНТ: Монтажник, Ждановец, Лесное, Бекасово, Зеленые Дубки, Физик, Яхонт
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-10-21 00:47 |  |  | 2024-10-21 00:47 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение в сети абонента ОА ОЭК | [7 empty] | г. Щербинка, п.Новомосковский, д.Старосырово
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-21 09:25 |  |  | 2024-10-22 15:00 |  | КЛ | КЛ-10кВ ПС252/2-РП8/5 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | с.Красная Пахра, квартал 171, СНТ: Минзаг, Солнечный
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-21 10:46 | Все потребители запитаны | 2024-10-21 12:17 | 2024-10-21 12:17 | 1:31 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Л-14 РП-97 от КРУН-334 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 2 | д.Кривошеино | 1:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-21 11:22 | Все потребители запитаны | 2024-10-21 13:05 | 2024-10-21 13:05 | 1:43 | ТП | КТП 450П | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф 1,2 от КТП 450П Новомосковский Ф.8 с ПС 139 произвести коронацию ДКР Ф-1,2 (заявка К№ 57897) | [6 empty] | 1 | д.Тетеринки, д.Климовка, д.Дмитровка, СНТ: Киноцентр, Восход, Черничка | 1:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-21 11:32 | Все потребители запитаны | 2024-10-21 14:30 | 2024-10-21 14:30 | 2:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению: в соответствии с договором ТП И-22-00-501990/102, для установки дополнительной опоры и ошиновки АСП-447 (К№58166) | [6 empty] | 2 | часть д.Кокошкино | 2:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-21 12:34 | Все потребители запитаны | 2024-10-21 15:03 | 2024-10-21 15:03 | 2:29 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению: в соответствии с договором ТП №И-23-00-904406/102/НМ, для ошиновки и включения в работу КТП 1736 (К№56273) | [6 empty] | 1 | часть д.Кузнецово | 2:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-21 13:40 | Все потребители запитаны | 2024-10-21 17:37 | 2024-10-21 17:37 | 3:57 | РП | РП 63 (д. Рогозинино) | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-11 РП 63 Ф 33 ПС 781 произвести коронирование ДКР в пролете опор 31-33 (Подмосковные Вечера). Заявка К№ 57898 | [6 empty] | 3 | п.Коммунарка, п.Газопровод | 3:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-10-21 14:49 |  |  | 2024-10-21 14:49 |  | РП | РП 10 кВ № 140 Саларьево | 10 (10.5) | РП-140 РУ-10 кВ яч.13 АО ВВк | [7 empty] | часть д.Руднево
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-21 15:18 | Все потребители запитаны | 2024-10-21 16:43 | 2024-10-21 16:43 | 1:25 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сетях абонента Синтез Групп за яч.4 РП 24 | [6 empty] | 1 | д. Шаганино, КП Европейская Долина-2 | 1:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-21 18:36 | Все потребители запитаны | 2024-10-21 19:14 | 2024-10-21 19:14 | 0:38 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП 756/1 | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п. д/о Плесково, СНТ Плесково, д.Ярцево | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-22 12:22 | Все потребители запитаны | 2024-10-22 13:34 | 2024-10-22 13:34 | 1:12 | ТРП | РТП 37 (Пансионат Ватутинки) | 10 (10.5) | произвести демонтаж шлейфов на опоре 6 в сторону опоры 6/1 | [6 empty] | 1 | д.Шарапово, ДСК Шарапово, д.Конаково, СНТ Березки, КП Новошарапово, КП Лесной Пейзаж | 1:12
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-22 12:23 | Все потребители запитаны | 2024-10-22 14:33 | 2024-10-22 14:33 | 2:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | Произвести установку опоры в пролете опор 40/6-7 | [6 empty] | 3 | д.Лапшинка | 2:10
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-22 12:57 | Все потребители запитаны | 2024-10-22 15:39 | 2024-10-22 15:39 | 2:42 | КВЛ | КВЛ ф.50 ПС 575 - КРН 154н с отпайками | 10 (10.5) | По заявке №58343 для установки ПКУ в пролете опор 53-54 | [6 empty] | 5 | д.Говорово, СНТ: Медик-Румянцево, Пенсионер, Мичуринец, Зеленая Горка | 2:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-22 14:34 | Все потребители запитаны | 2024-10-22 16:01 | 2024-10-22 16:01 | 1:27 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | г.Московский | 1:27
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-10-22 14:53 |  |  | 2024-10-22 14:53 |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы № 252 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента ОЭК | [7 empty] | д. Шаганино, КП Европейская Долина-2
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-22 17:15 | Все потребители запитаны | 2024-10-22 19:13 | 2024-10-22 19:13 | 1:58 | КЛ | КЛ 6 кВ РП 21/2 - ТП 326/6 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 2 | д.Говорово, СНТ: Медик-Румянцево, Пенсионер, Мичуринец, Зеленая Горка | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-22 19:30 | Все потребители запитаны | 2024-10-22 20:10 | 2024-10-22 20:10 | 0:40 | РП | РП 21 | 6 (6.3) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Николо-Хованское, д.Макарово, д.Прокшино, СНТ Лесные Поляны | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-22 21:10 | Все потребители запитаны | 2024-10-22 23:07 | 2024-10-22 23:07 | 1:57 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-812 ПС-25 оп.52-ТП-452Н яч.5 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы | [6 empty] | 1 | д.Белоусово, д.Юрьево, д.Голохвастово, д.Хмырово, х. Хутора Гуляевы, СНТ: Лесное, Рубин, Синтез, Южное | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-22 21:31 | Все потребители запитаны | 2024-10-22 23:29 | 2024-10-22 23:29 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | Поиск у устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 14 | д. Милорадово, д.Сосенки, д.Летово, д.Ларево, КП Князево, КП Лесные Поляны | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-22 22:35 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 00:31 | 2024-10-23 00:31 | 1:56 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 5 | д.Бабенки, СНТ Победа, СНТ Беляево | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 00:45 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 02:17 | 2024-10-23 02:17 | 1:32 | КЛ | КВЛ-10 кВ КРУН-279/1 - ТП-1553/6 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы | [6 empty] | 3 | д.Летово, д.Зименки, д.Ларево | 1:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 03:46 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 04:12 | 2024-10-23 04:12 | 0:26 | ТП | КТП 24 (250 кВ) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [7 empty] | д.Дудкино, КП Александра, СНТ Дружба, СНТ Знамя Октября | 0:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-23 06:44 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 07:45 | 2024-10-23 07:45 | 1:01 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 от ПС 59 оп.6 до ТП-409 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима, повреждение на отпайке ОЭК в сторону КТП 439, КТП 1179 | [6 empty] | 7 | д.Шарапово, д.Давыдково СНТ Солнечный | 1:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-10-23 08:16 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 08:47 | 2024-10-23 08:47 | 0:31 | ТП | МТП 1020 (д.Батыбино) | 0.38 | повреждение в абонентском ЩУ 0,4 кВ по адресу д.Батыбино д.131а | [6 empty] | 1 | д.Пушкино, д.Филимонки | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 09:30 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 10:49 | 2024-10-23 10:49 | 1:19 | ТП | КТП 494Н | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ларево д.Летово | 1:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 10:38 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 12:34 | 2024-10-23 12:34 | 1:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-18 РТП-9 Ф-302 ПС-687 | 10 (10.5) | Для устранения неоплнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Пожитково, д.Бекасово, д.Шеломово, СНТ Элитап, СНТ Яхонт, СНТ Лесное-1,2, СНТ Зеленые Дубки | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-10-23 11:59 |  |  | 2024-10-23 11:59 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/5 - ТП 1201/2 (Аб) | 10 (10.5) | повреждение в сети ОЭК | [7 empty] | д.Б.Свинорье, д.Марушкино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-23 12:00 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 13:59 | 2024-10-23 13:59 | 1:59 | РП | РП 10 кВ №13 Кресты | 10 (10.5) | по заявке ОЭК (К№59008) для устранения неполнофазного режима на отп.на КТП 439 | [6 empty] | 1 | д.Милюково, д.Бараново, д.Елизарово | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 12:12 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 12:51 | 2024-10-23 12:51 | 0:39 | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1704/1 - КРУН 9/8 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение в сети абонента АСП 23 ООО "ППП" | [6 empty] | 2 | д.Летово, д.Зименки, д.Ларево | 0:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-23 13:55 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 17:23 | 2024-10-23 17:23 | 3:28 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.16 ПС 59 от оп.279 до РП-23 | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению: для подключения вновь построенной отпайки в сторону КТП 1672 согласно ТП НМ-22-00-302-22470 (185769) (К№58090) | [6 empty] | 1 | д.Говорово, СНТ: Медик-Румянцево, Пенсионер, Мичуринец, Зеленая Горка | 3:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-23 14:11 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 18:07 | 2024-10-23 18:07 | 3:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Бекасово № 523 фид 8 – РП 3 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.9 с ПС 523 от АСП-428 выправка опоры.10 | [6 empty] | 2 | д.Никоново, СНТ Ветеран, СНТ Березка | 3:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 16:10 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 18:07 | 2024-10-23 18:07 | 1:57 | ТП | ТП 206 (п. Крекшино) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Малыгино, д.Былово, д.Поляны, д.Шахово | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 16:29 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 17:20 | 2024-10-23 17:20 | 0:51 | КЛ | КЛ 10 кВ ЛР 66 - ТП 383/2 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Дудкино, СНТ Дружба, СНТ Знамя Октября | 0:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-23 19:16 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 19:44 | 2024-10-23 19:44 | 0:28 | ТП | ТП 944н (Энергогаз) 2х160 кВ | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на абонентском участке (ОЭК) за АСП 124 | [6 empty] | 9 | д.Шарапово, д.Давыдково СНТ Солнечный | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 19:20 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 20:51 | 2024-10-23 20:51 | 1:31 | КЛ | КЛ 10 кВ ЛР 66 - ТП 383/2 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение за ЛР 56 в сети абонента ОЭК | [6 empty] | 4 | д.Абабурова, п.МВТ | 1:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 19:26 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 20:37 | 2024-10-23 20:37 | 1:11 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-252 Ф-16-ТП-81/6 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК | [6 empty] | 1 | д.Мешково, СНТ Катюша, СНТ Мешково-Центральное | 1:11
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 19:31 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 21:28 | 2024-10-23 21:28 | 1:57 | ТП | МТП 1534 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | кв-л 16, ДПК Подолье, СНТ Лагуна, КСИЗ Пахра | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-10-23 20:25 |  |  | 2024-10-23 20:25 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/8 А - ТП 1202/1 (Аб) | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ ОЭК от ТП 1202 до ТП 1203 | [7 empty] | д.Пожитково, д.Бекасово, СНТ Яхонт, СНТ Лесное-1,2, СНТ Зеленые Дубки
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-23 21:39 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 22:27 | 2024-10-23 22:27 | 0:48 | ТП | КТП 452П (п. Новомосковский) | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Милюково, д.Бараново, д.Елизарово | 0:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-23 22:03 | Все потребители запитаны | 2024-10-23 22:50 | 2024-10-23 22:50 | 0:47 | ТП | КТП-594н (СНТ"Южное") 250 кВА | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.23 голохвастого от ЛР-166н устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Говорово, СНТ: Медик-Румянцево, Пенсионер, Мичуринец, Зеленая Горка | 0:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-24 09:43 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 11:40 | 2024-10-24 11:40 | 1:57 | РП | ЦРП 3 (с/з Воскресенское) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | д.Шахово, СНТ Пахра, СНТ Черемуха, СНТ Русская Усадьба | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-24 11:02 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 11:51 | 2024-10-25 16:00 | 0:49 | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-23 ПС-687 оп.18-РТП-9/14 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ от яч.2 ТП 2326 до яч.1 АСП 235 | [6 empty] | 2 | д.Летово, д.Зименки, д.Ларево | 0:49
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-24 12:00 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 14:43 | 2024-10-24 14:43 | 2:43 | ТП | БМКТП 789 (д.Горнево) 250 кВА | 10 (10.5) | по заявке К№58504 для замены силового трансформатора | [6 empty] | 1 | д.Давыдково, д.Шарапово | 2:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-24 12:05 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 14:52 | 2024-10-24 14:52 | 2:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-11 ТП-1037 Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | для опиловки ДКР в пролете опор 17-29 | [6 empty] | 5 | СНТ Ветеран Победы, СНТ Фронтовик, д.Постниково | 2:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-24 12:08 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 13:52 | 2024-10-24 13:52 | 1:44 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 42/16 - ТП 894/14 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 2 | д.Рыжово, д.Бакланово, д.Ворсино, д.Филино, д.Бабенки, СНТ Беляево | 1:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-24 12:12 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 16:10 | 2024-10-24 16:10 | 3:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.6 с РП-32 ввод в ТП-1383 | 10 (10.5) | для ревизии АСП-362 | [7 empty] | ИЖЗ Кленово | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-24 13:29 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 16:12 | 2024-10-24 16:12 | 2:43 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-211 ПС-25 оп.29-оп.30 | 10 (10.5) | для обрезки ДКР в пролетах опор 91/29-31, 91/36-27 | [6 empty] | 8 | д.Поповка, п.Птичное | 2:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-24 13:42 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 14:42 | 2024-10-24 14:42 | 1:00 | ТП | КТП 452П (п. Новомосковский) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Бараново | 1:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-24 15:28 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 18:52 | 2024-10-24 18:52 | 3:24 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-211 ПС-25 оп.29-оп.30 | 10 (10.5) | для безопасного производства работ по замене ЛР 357 | [6 empty] | 1 | п.ЛМС, СНТ Электрик, мкр.Приозерный | 3:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-24 15:55 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 17:33 | 2024-10-24 17:33 | 1:38 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-252 Ф-16-ТП-81/6 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Говорово, СНТ: Медик-Румянцево, Пенсионер, Мичуринец, Зеленая Горка | 1:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-24 16:05 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 17:06 | 2024-10-24 17:06 | 1:01 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 7 ПС 494 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Десна | 1:01
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-24 18:30 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 20:28 | 2024-10-25 17:10 | 1:58 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 17 ПС 124 - РТП 21К/10 | 6 (6.3) | Причины выясняются. | [6 empty] | 3 | д.Каракашево, д.Язово, СНТ Пион, СНТ Тюльпан | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-24 22:29 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 23:20 | 2024-10-24 23:20 | 0:51 | ТРП | РТП 5 (Рассказовка) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Шарапово | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-24 22:42 | Все потребители запитаны | 2024-10-24 23:24 | 2024-10-24 23:24 | 0:42 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ворсино, ИЖЗ Ворсино-1 | 0:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-25 12:34 | Все потребители запитаны | 2024-10-25 13:02 | 2024-10-25 13:02 | 0:28 | ТП | КТП 247 (к/с Исток) 250 кВА | 10 (10.5) | №58921 ревизия КТП. | [6 empty] | 1 | ИЖЗ Кленово | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-25 12:40 | Все потребители запитаны | 2024-10-25 16:23 | 2024-10-25 16:23 | 3:43 | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-120 яч. 6 до ТП-1221 яч. 2 | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-4 РП 120 Ф.3 ПС 494 Десна произвести коронирование ДКР пролет опор 68-72. | [6 empty] | 7 | д.Бараново | 3:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-25 12:58 | Все потребители запитаны | 2024-10-25 14:03 | 2024-10-25 14:03 | 1:05 | ТП | ЗТП 466П (Насосная п.Ерино) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Десна | 1:05
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-25 13:07 | Все потребители запитаны | 2024-10-25 15:35 | 2024-10-25 15:35 | 2:28 | ТП | КТП 1310 (НПИЗ"Шеломова") 400 кВА | 10 (10.5) | КТП-1310, (фид.10с ПС 523) перевод нагрузки, КН№58146. | [6 empty] | 2 | д.Каракашево, д.Язово, СНТ Пион, СНТ Тюльпан | 2:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-25 13:15 | Все потребители запитаны | 2024-10-25 16:09 | 2024-10-25 16:09 | 2:54 | РП | РП 10 кВ №1 Безобразово | 10 (10.5) | для опиловки ДКР в пролете опор 79-80. КВЛ-10 кВ фид.1 с РП-1 от ТП-738 (ф.11 с ПС 59) К№59211 | [6 empty] | 4 | часть д.Шарапово | 2:54
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-10-25 13:15 |  |  | 2024-10-25 13:15 |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лесная - Хованская с отпайками | 110 | пр.оп. 27-28 перекрытие фазы "А" на строительную технику (Камаз г/н О 408 ЕА 790 ООО «СК РУСЬ»), вывод в ремонт не требуется. | [7 empty] | п.Крекшино
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-25 14:00 | Все потребители запитаны | 2024-10-25 15:58 | 2024-10-25 15:58 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 111н | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ фид.1 от КТП-111, устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Львовка, д.Богоявление, СНТ: Дубенки, Дружба, Романтик, Компьютер, Колос, Меридиан, Световод, Актер, Застройщик | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-25 15:19 | Все потребители запитаны | 2024-10-25 17:16 | 2024-10-25 17:16 | 1:57 | ТРП | РТП 38 (п.Воскресенское) | 10 (10.5) | Восстановление шлейфов оп.30 | [6 empty] | 4 | д.Киселевка | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-26 11:12 | Все потребители запитаны | 2024-10-26 11:49 | 2024-10-26 11:49 | 0:37 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб. АСП 16Н (ОЭК) | [6 empty] | 2 | д.Бачурино | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-26 13:01 | Все потребители запитаны | 2024-10-26 14:43 | 2024-10-26 14:43 | 1:42 | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | СНТ Зимний Сад | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-26 18:08 | Все потребители запитаны | 2024-10-26 19:14 | 2024-10-27 15:00 | 1:06 | ТП | ТП 19 (г. Московский) | 0.38 | повреждена КЛ 0,4 кВ фид.1 ТП 19 до ВРУ д.24 по фид. 29 с ПС 110 кВ Передельцы | [7 empty] | СНТ: Лира, Дружба | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-26 21:04 | Все потребители запитаны | 2024-10-26 21:26 | 2024-10-26 21:26 | 0:22 | ТП | КТП-4410 д.Лаптево | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Марушкино | 0:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-27 04:30 | Все потребители запитаны | 2024-10-27 05:14 | 2024-10-27 05:14 | 0:44 | КЛ | КЛ 10 кВ с ПС 727/18 до ТП 644 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети аб. на ТП 3А Л-10 РП 10 (ОАО РМЗ "Краснопахорский") | [6 empty] | 1 | промзона, д.Красная Пахра | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-27 09:25 | Все потребители запитаны | 2024-10-27 10:44 | 2024-10-27 10:44 | 1:19 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 5 | д.Шахово, СНТ: Пахра, Черемуха, Русская Усадьба, Энергетик | 1:19
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-27 11:38 | Все потребители запитаны | 2024-10-27 12:41 | 2024-10-27 12:41 | 1:03 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.12 РП-4Н от ЛР-34Н до ТП-189Н | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима на ЛР 1223 | [6 empty] | 260 | д.Мешково, СНТ: Родничек, Катюша | 1:03
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-27 12:53 | Все потребители запитаны | 2024-10-27 14:12 | 2024-10-27 14:12 | 1:19 | ТП | КТП 4206 (СНТ Пион)(аб) | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | промзона в д.Красная Пахра | 1:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-27 23:04 | Все потребители запитаны | 2024-10-27 23:41 | 2024-10-27 23:41 | 0:37 | ТРП | РТП 42 (теплицы) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | промзона | 0:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-28 08:39 | Все потребители запитаны | 2024-10-28 09:33 | 2024-10-28 09:33 | 0:54 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 с ПС-773 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение на аб. Отп. на КТП 220 (Теле 2) | [6 empty] | 3 | часть д.Малыгино | 0:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-28 11:15 | Все потребители запитаны | 2024-10-28 14:46 | 2024-10-28 14:46 | 3:31 | КВЛ | КЛ 10 кВ КРУН 265 - ЦРП 3/11 | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-11 ЦРП-3 Ф.11 с ПС 494 произвести монтаж шлейфов на опоре № 100 в сторону КТП 4453 | [6 empty] | 2 | ул.Сентябрьская д.Марушкино | 3:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-28 13:07 | Все потребители запитаны | 2024-10-28 15:59 | 2024-10-28 15:59 | 2:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/2 - ТП 806/1 с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.2 с ПС 773 до РТП-34 №59037 Для переустройства абонентской отпайки на УЗТП-19 | [6 empty] | 7 | д.Сосенски, д.Прокшино | 2:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-28 13:14 | Все потребители запитаны | 2024-10-28 16:00 | 2024-10-28 16:00 | 2:46 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/1 - РП 34 с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.1 с ПС 773 до РТП-34 №59036 Для переустройства абонентской отпайки на УЗТП-19 | [6 empty] | 1 | д.Пенино, д.Писково, д.Станиславль, д.Тупиково | 2:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-28 13:26 | Все потребители запитаны | 2024-10-28 17:24 | 2024-10-28 17:24 | 3:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Фид.-7 с ПС-773 от ЛР-493 (ф.7 ПС 773) для опиловки ДКР и восстановления изолятора на опоре №110/6 | [6 empty] | 2 | д.Пушкино, КП Благодать, СНТ Кузьминки | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-28 14:18 | Все потребители запитаны | 2024-10-28 17:45 | 2024-10-28 17:45 | 3:27 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Ф 22 ПС 781 произвести замену ЛР 468 на опоре №36 | [6 empty] | 9 | д.Шарапово, д.Давыдково, СНТ: Фиалка, Солнечное, Местпромовец | 3:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-28 16:05 | Все потребители запитаны | 2024-10-28 17:57 | 2024-10-28 17:57 | 1:52 | РП | РП 34 (Медок) | 10 (10.5) | РП-34 (ф.1 ф.2 ПС 773) для замены СВВк-10 кВ СШР-1, СШР-2 СНТ Ильичевец, к.с.Росинка, ПК Сенькино-2 | [6 empty] | 1 | д.Рогово, д.Вороново, д.Косовка, д.Львово, д.Спас-Купля, д.Богоявление, д.Кресты, д.Семенково, СНТ: Пролетарий, Исток, Колос, Световод, Дубенки, Дружба, Меридиан | 1:52
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-28 23:22 | Все потребители запитаны | 2024-10-29 00:05 | 2024-10-29 00:05 | 0:43 | КЛ | КВЛ-10 кВ КРУН-279/1 - ТП-1553/6 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 5 | д.Сосенки, СНТ Прокшино | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-29 08:21 | Все потребители запитаны | 2024-10-29 10:18 | 2024-10-29 10:18 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 98/16 - КРУН 285/3 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима, повреждена КЛ 10 кВ | [6 empty] | 1 | д.Верхнее Валуево, СНТ: Валуево, Пчелка, Русь, Просвещенец | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-29 10:42 | Все потребители запитаны | 2024-10-29 11:52 | 2024-10-29 11:52 | 1:10 | ТП | МТП 1534 | 0.38 | произвести замену АВ 0,4кВ Ф-2 | [6 empty] | 1 | д.Бачурино | 1:10
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-29 11:05 | Все потребители запитаны | 2024-10-29 16:58 | 2024-10-29 16:58 | 5:53 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками | 10 (10.5) | для реконструкции КТП 1222 по договору ТП НМ-24-303-48630(143827) и опиловки ДКР в пролете опор 37-47 | [6 empty] | 6 | СНТ: Компьютер, Дружба, Романтик | 5:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-29 11:07 | Все потребители запитаны | 2024-10-29 17:05 | 2024-10-29 17:05 | 5:58 | ВЛ | ВЛ ф.33 10 кВ ПС-252 | 10 (10.5) | произвести демонтаж, монтаж шлейфов, замену ВР 422 согласно договора НМ-23-303-46718 (К№59340) | [6 empty] | 1 | СНТ Исток | 5:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-29 12:46 | Все потребители запитаны | 2024-10-29 17:47 | 2024-10-29 17:47 | 5:01 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 | 10 (10.5) | для опиловки ДКР в пролете опор 113-128, 113-113/13, работы совместно с АО "Синтез Групп" | [6 empty] | 4 | д.Шаганино, х.Шалово, СНТ: Европейская Долина, Чистые Ключи, Известия, Журналист, Шаганино, Пахра, Лагуна | 5:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-29 15:04 | Все потребители запитаны | 2024-10-29 17:58 | 2024-10-29 17:58 | 2:54 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/3 - ТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | для замены изоляторов на оп.48 | [6 empty] | 2 | д.Власово, п.Крекшино, п.Станции Крекшино | 2:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-29 16:25 | Все потребители запитаны | 2024-10-29 18:23 | 2024-10-29 18:23 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 285 яч.2 - КТП 9807 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | с.Красное | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-10-29 17:53 |  |  | 2024-10-30 14:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/11 - ЦРП 4/12 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | д.Пушкино, КП Благодать, СНТ: Родник, Кузьминки
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-29 21:29 | Все потребители запитаны | 2024-10-29 22:02 | 2024-10-29 22:02 | 0:33 | ТП | КТП 251 (д. Власово) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Дудкино, СНТ Дружба, СНТ Знамя Труда, СНТ Содружество Дудкино | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-30 08:16 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 09:15 | 2024-10-30 09:15 | 0:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.ЛМС, СНТ Электрик, мкр.Приозерный | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-30 11:23 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 15:02 | 2024-10-30 15:02 | 3:39 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | для опиловки ДКР | [6 empty] | 6 | ДНП Лесной Пейзаж | 3:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-30 11:40 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 14:54 | 2024-10-30 15:54 | 3:14 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для ревизии ЛР 339 | [6 empty] | 1 | д.Сосенки | 3:14
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-10-30 12:15 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 15:50 | 2024-10-30 15:50 | 3:35 | ТП | ТП 436Н (д. Кузнецово, коттеджи) | 0.38 | для устранения нагревов | [6 empty] | 1 | х.Брехово, СНТ Сокол-1, СНТ Мирный | 3:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-10-30 12:49 |  |  | 2024-10-30 12:49 |  | ТРП | РТП 10 кВ № 39Н Первомайское | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ яч. 7 РТП 39 до ТП 1437 яч.1 | [7 empty] | д.Городище
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-30 14:26 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 16:24 | 2024-10-30 16:24 | 1:58 | ТП | КТП 447 (д. Давыдково) | 0.38 | для перераспределения нагрузки и опиловки ДКР | [6 empty] | 1 | СНТ Киселево | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-30 18:18 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 20:16 | 2024-10-30 20:16 | 1:58 | РП | РП-5п 10кВ Куриловский АРЗ | 10 (10.5) | по заявке абонента РСП для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 5 | п.Станции Крекшино, д.Власово | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-30 18:24 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 20:02 | 2024-10-30 20:02 | 1:38 | РП | РП-12 Известия. | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 4 | СНТ Интернационалист, СНТ Поляна | 1:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-30 18:47 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 20:13 | 2024-10-30 20:13 | 1:26 | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 453К/7 - ТП 472/4 | 6 (6.3) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть КП Капитолий | 1:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-30 18:58 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 19:32 | 2024-10-30 19:32 | 0:34 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 | 6 (6.3) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | СНТ Поляна | 0:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-30 20:16 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 22:37 | 2024-10-30 22:37 | 2:21 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 ПС 773 от оп.22 до ТП-166 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д.Шаганино, СНТ Европейская Долина | 2:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-30 20:21 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 22:16 | 2024-10-30 22:16 | 1:55 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | Промзона | 1:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-10-30 20:28 | Все потребители запитаны | 2024-10-30 23:35 | 2024-10-31 13:40 | 3:07 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 до ТП-408 | 10 (10.5) | Причина выясняется | [6 empty] | 5 | часть д.Горнево | 3:07
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-30 22:37 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 00:35 | 2024-10-31 00:35 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/2 - ТП 806/1 с отпайками | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 6 | п.Новомосковский | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-30 23:04 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 00:18 | 2024-10-31 00:18 | 1:14 | ТРП | РТП 39 (Согласие 1) | 0.38 | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Большое Покровское, п.Кирпичного завода | 1:14
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-31 01:34 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 03:31 | 2024-10-31 03:31 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 | 6 (6.3) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Новомосковский | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-31 02:59 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 03:56 | 2024-10-31 03:56 | 0:57 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 42/15 - ТП 383/4 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ярцево, СНТ Подолье, кв-л 114 | 0:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-31 03:55 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 04:23 | 2024-10-31 04:23 | 0:28 | ТП | УЗТП 7 (СОЭЭ) | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д.Бабенки | 0:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-31 04:43 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 05:59 | 2024-10-31 05:59 | 1:16 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 ПС 773 от оп.22 до ТП-166 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Рогозинино, д.Пятовское, СНТ: Подмосковные Вечера, Глаголево | 1:16
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-31 05:01 |  |  | 2024-10-31 06:49 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 ПС 773 от оп.22 до ТП-166 | 10 (10.5) | Неполнофазный режим | [7 empty] | п. Газопровод
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-31 05:07 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 06:49 | 2024-10-31 06:49 | 1:42 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 ПС 773 от оп.22 до ТП-166 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [7 empty] | СНТ Согласие-1 | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-31 05:18 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 07:15 | 2024-10-31 07:15 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 84/8 - ТП 1380/3 (аб) | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ватутинки | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-31 06:02 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 07:08 | 2024-10-31 07:08 | 1:06 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д.Акиньшино, СНТ Покровский Лес, СНТ Акиньшино | 1:06
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-31 11:05 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 11:47 | 2024-10-31 11:47 | 0:42 | РП | РП 35 (Сердикс) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Зверево, д.Рассудово, СНТ: Журналист, Весна, Зверево | 0:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-31 11:43 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 13:40 | 2024-10-31 13:40 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Румянцево | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-10-31 12:27 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 16:02 | 2024-10-31 16:02 | 3:35 | КЛ | КЛ-10кВ от РП-16 яч.23 до ТП-1601 яч.3 | 10 (10.5) | опиловка ДКР в пролете опор 27-30 | [6 empty] | 3 | д.Елизарово | 3:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-10-31 18:37 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 19:36 | 2024-10-31 19:36 | 0:59 | ТП | КТП 491 (д. Саларьево) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Птичное, д.Поповка | 0:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-31 19:58 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 20:38 | 2024-10-31 20:38 | 0:40 | ТП | МТП 663 (д.Шахово) | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Птичное, промзона | 0:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-10-31 22:56 | Все потребители запитаны | 2024-10-31 23:50 | 2024-10-31 23:50 | 0:54 | ТП | КТП 758 (д.Чириково) 400 кВА | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Ладога, СНТ Колос-1 | 0:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-01 00:22 | Все потребители запитаны | 2024-11-01 02:16 | 2024-11-01 02:16 | 1:54 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1А ПС 371 - ТП 1021н | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 7 | д.Косовка, с.Вороново, д.Семенково, д.Кресты, д.Спас-Купля, п.Рогово, д.Богоявление, СНТ: Пролетарий, Исток, Колос, Световод, Дубенки, Дружба, Меридиан | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-01 09:53 | Все потребители запитаны | 2024-11-01 11:51 | 2024-11-01 11:51 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.6 ПС-773 от ЛР-652 до ТП-736 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Каменка, д.Кукшево, д.Елизарово. СПК Десна | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-01 15:10 | Все потребители запитаны | 2024-11-01 16:43 | 2024-11-01 16:43 | 1:33 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-426/31-РП-108/7 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Первомайское, СПК Десна-1, д.Бараново | 1:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-01 19:45 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 01:35 | 2024-11-02 01:35 | 5:50 | РП | РП 120 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 210 | г.Московский ТЦ Московский | 5:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-01 21:08 | Все потребители запитаны | 2024-11-01 22:48 | 2024-11-01 22:48 | 1:40 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1037 яч.13-оп.1 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Косовка, с.Вороново, д.Семенково, СНТ: Пролетарий, Вороново, Чистопрудный | 1:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-02 00:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 02:23 | 2024-11-02 02:23 | 1:58 | ТП | ТП 19 (г. Московский) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Батыбино | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-02 03:43 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 04:47 | 2024-11-02 04:47 | 1:04 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | СНТ Десна | 1:04
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-02 04:38 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 06:35 | 2024-11-02 06:35 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 10 | д.Бачурино | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-02 05:02 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 05:36 | 2024-11-02 05:36 | 0:34 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-11 РТП-37 Ф-19 ПС-426 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Семенково | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-02 06:02 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 07:00 | 2024-11-02 07:00 | 0:58 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 120 - КРУН 175 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д.Пушкино, КП Благодать, СНТ Родник | 0:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-02 06:13 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 06:40 | 2024-11-02 06:40 | 0:27 | ТП | КТП 257 (д.Соколово) | 0.38 | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Кресты | 0:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-02 06:51 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 08:49 | 2024-11-02 08:49 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | п.Круги, д.Зосимова Пустынь, СНТ Луч | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-02 08:47 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 10:46 | 2024-11-02 10:46 | 1:59 | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть п.Станции Крекшино | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-11-02 08:47 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 10:45 | 2024-11-02 10:45 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 523 фид 10 - ТП 1310 | 10 (10.5) | Повреждение в сети ОЭК | [6 empty] | 1 | д.Каракашево, д.Язово, СНТ: Тюльпан, Пион, Остафьево-2 | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-02 11:02 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 13:00 | 2024-11-02 13:00 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Юрьево, д.Белоусово, х.Гуляевы, д.Хмырово, д.Голохвастово, СНТ: Лесное, Рубин, Южное, Рассвет | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-02 16:56 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 17:33 | 2024-11-02 17:33 | 0:37 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.12 РП-4Н от ЛР-34Н до ТП-189Н | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от РТП 7 до ЛР 1261 по фид.12с ПС 110 кВ Кузнецово | [6 empty] | 4 | д.Каракашево, д.Язово, СНТ: Тюльпан, Пион, Остафьево-2 | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-02 18:21 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 19:27 | 2024-11-02 19:27 | 1:06 | ТП | КТП 317 (д.Птичное) 250 кВА | 0.38 | по заявке абонента ул. Заречная, д.31 (К№ 61597) для восстановления ввода в дом | [6 empty] | 1 | д.Мешково | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-02 21:56 | Все потребители запитаны | 2024-11-02 22:40 | 2024-11-02 22:40 | 0:44 | ТРП | РТП 105 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "земли" | [7 empty] | часть кв-л 402 (Каменка) | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-02 23:14 | Все потребители запитаны | 2024-11-03 00:14 | 2024-11-03 00:14 | 1:00 | ТП | ТП-1559 (аб) Зарница ТСН Капитолий | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п. Марьино | 1:00
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-03 04:44 | Все потребители запитаны | 2024-11-03 05:40 | 2024-11-03 05:40 | 0:56 | ТП | КТП 1568 (д. Крёкшино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть п.Новомосковский | 0:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-03 08:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-03 09:20 | 2024-11-03 09:20 | 0:55 | ТП | КТП 211 к/с Луч 250 кВА | 0.38 | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Южное | 0:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-03 09:26 | Все потребители запитаны | 2024-11-03 10:24 | 2024-11-03 10:24 | 0:58 | ТП | КТП- 672 д.Ярцево10 кВ | 0.38 | Устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Воскресенское, СНТ Строитель | 0:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-03 15:31 | Все потребители запитаны | 2024-11-03 16:30 | 2024-11-03 16:30 | 0:59 | ТП | КТП 3804 (ТИЗ Ямонтово-2) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | часть п. Коммунарка, д. Столбово | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-03 19:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-03 21:02 | 2024-11-03 21:02 | 1:37 | РП | РП 32 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Горнево | 1:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-03 20:57 | Все потребители запитаны | 2024-11-03 22:21 | 2024-11-03 22:21 | 1:24 | ТП | КТП 1673 (п. Новомосковский) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | х.Брехово, х.Новобрехово, СНТ: Мирный, Сокол-1, Приполярный, Южный берег | 1:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-03 21:37 | Все потребители запитаны | 2024-11-03 22:54 | 2024-11-03 22:54 | 1:17 | ТП | КТП 723Н (д.Соколово) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Воскресенское, СНТ Строитель | 1:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-03 22:32 |  |  | 2024-11-04 17:20 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.442 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.5 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 442 с ПС 110 кВ Гавриково до РП 145 яч.5 | [7 empty] | д.Софьино промзона
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-04 02:05 | Все потребители запитаны | 2024-11-04 02:55 | 2024-11-04 02:55 | 0:50 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 41 ПС 781 - РТП 31Н/7 | 10 (10.5) | Участок ВЛ-6кВ от ПСС-60 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Большое Свинорье, д.Власово, п.Крекшино, п.Красные Горки, СНТ: Черничные Поля, Клубничные поля, Ямал, Рябина | 0:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-04 04:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-04 05:00 | 2024-11-04 14:20 | 0:35 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | Выясняются | [6 empty] | 3 | часть г. Щербинка | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-04 10:58 | Все потребители запитаны | 2024-11-04 11:19 | 2024-11-04 11:19 | 0:21 | ТП | КТП 448 (п. Кокошкино) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | п.Красные Горки | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-04 12:49 | Все потребители запитаны | 2024-11-04 14:04 | 2024-11-04 14:04 | 1:15 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 99/11 - ТП 9903/4 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Мешково, СНТ Родничок | 1:15
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-11-04 13:27 | Все потребители запитаны | 2024-11-04 15:24 | 2024-11-04 15:24 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 | 10 (10.5) | повреждение в сети Мособлэнерго | [6 empty] | 9 | часть д.Расторопово | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-04 15:58 | Все потребители запитаны | 2024-11-04 17:36 | 2024-11-05 15:20 | 1:38 | КЛ | КЛ-10кВ ПС-813/512-РП-73/7 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид.512 с ПС 110 кВ Полет до яч.7 РП 73 | [6 empty] | 9 | п.Кокошкино, д.Санино | 1:38
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-04 22:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-04 23:41 | 2024-11-04 23:41 | 1:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 521 | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Рассказовка | 1:16
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-11-05 00:46 |  |  | 2024-11-05 00:46 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети Оборонэнерго | [7 empty] | п.Красные Горки
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-11-05 00:46 |  |  | 2024-11-05 00:46 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети Оборонэнерго | [7 empty] | часть д.Акиньшино, КП Покровский лес
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-05 04:16 |  |  | 2024-11-05 17:40 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 101 ПС 554 - РТП 86/7 | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ фид.101 с ПС 220 кВ Чоботы до РТП 86 яч.7 | [7 empty] | СНТ Исток 2
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-05 11:19 | Все потребители запитаны | 2024-11-05 11:35 | 2024-11-05 11:35 | 0:16 | ТП | КТП 452П (п. Новомосковский) | 6 (6.3) | для переключения ПБВ | [6 empty] | 1 | д.Пенино, д.Тупиково, д.Станиславль, СНТ: Русь, Ручеек, Писково, Тупичок-2, Озон | 0:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-05 11:39 | Все потребители запитаны | 2024-11-05 14:43 | 2024-11-05 14:43 | 3:04 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 | 6 (6.3) | для опиловки ДКР в пролете опор 51/28-1 | [6 empty] | 2 | д.Ерино д.9 | 3:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-05 12:37 | Все потребители запитаны | 2024-11-05 18:33 | 2024-11-05 18:33 | 5:56 | ТРП | РТП 31Н (к/п Империал) | 10 (10.5) | по договору тех.прис. НМ-23-303-39352(126564) для монтажа КТП 1415 | [6 empty] | 6 | д.Русино | 5:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-05 14:23 | Все потребители запитаны | 2024-11-05 14:48 | 2024-11-06 14:20 | 0:25 | ТРП | РТП 58 | 10 (10.5) | Причины выясняются | [6 empty] | 1 | д.Ворсино, д.Бакланово, д.Филино, СНТ Полесье | 0:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-05 15:47 | Все потребители запитаны | 2024-11-05 16:27 | 2024-11-05 16:27 | 0:40 | ТП | ЗТП 466П (Насосная п.Ерино) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Лисинцево | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-05 15:47 | Все потребители запитаны | 2024-11-05 16:27 | 2024-11-05 16:27 | 0:40 | ТП | ЗТП 466П (Насосная п.Ерино) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Городище, д.Ямонтово, СНТ: Ветеран, Рассвет, Десна | 0:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-11-05 19:35 |  |  | 2024-11-05 19:35 |  | РП | РП 30 пос. Газопровод | 10 (10.5) | Повреждение у абонента | [7 empty] | СНТ: Тетеринки, Черничка, Восход, Киноцентр, д.Тетеринки, д.Дмитровка
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-11-06 03:34 | Все потребители запитаны | 2024-11-06 05:24 | 2024-11-06 05:24 | 1:50 | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | выясняется | [6 empty] | 4 | д.Акиньшино, д.Большое Покровское | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-06 12:01 | Все потребители запитаны | 2024-11-06 13:04 | 2024-11-06 13:04 | 1:03 | РП | РП 20 (Антоновка) | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Лапшинка, д.Акатово, СНТ: Ветеран-Лапшинка, Фея-Лапшинка | 1:03
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-06 12:15 | Все потребители запитаны | 2024-11-06 15:24 | 2024-11-06 15:24 | 3:09 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-252 Ф-16-ТП-81/6 | 10 (10.5) | для опиловки ДКР в пролете опор 3-4; 6/1-10 | [6 empty] | 3 | Московский мкр.1 д.24 | 3:09
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-06 13:55 | Все потребители запитаны | 2024-11-06 17:38 | 2024-11-06 17:38 | 3:43 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.12 РП-4Н от ЛР-34Н до ТП-189Н | 10 (10.5) | для подшиновки новой КЛ 10кВ фид.12 с РП 4Н от РТП 7 до оп.1. | [6 empty] | 6 | часть д.Лаптево | 3:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-06 14:09 | Все потребители запитаны | 2024-11-06 15:43 | 2024-11-06 15:43 | 1:34 | РП | РП 20 (Антоновка) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | д.Красная Пахра | 1:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-06 16:15 | Все потребители запитаны | 2024-11-06 16:59 | 2024-11-06 16:59 | 0:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [7 empty] | д. Белоусово, д. Юрьево, д. Хмырово, х. Гуляевы, д. Голохвастово, СНТ: Юрьево, Синтез, Рубин, Лесное | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-07 01:48 | Все потребители запитаны | 2024-11-07 02:18 | 2024-11-07 02:18 | 0:30 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Лисинцево, д. Игнатово, д. Федоровское, д. Лукино, д. Руднево, д. Новиково, д. Кузнецово | 0:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-07 02:01 |  |  | 2024-11-08 16:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 21 - РТП 41/10 | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ фид.21 с ПС 110 кВ Летово до РТП 41 яч.10 | [7 empty] | СНТ Пион
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-07 10:30 | Все потребители запитаны | 2024-11-07 10:58 | 2024-11-07 10:58 | 0:28 | ТП | КТП 1585 (п. Щапово) 400 кВА | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [7 empty] | д.Елизарово | 0:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-07 10:45 | Все потребители запитаны | 2024-11-07 11:12 | 2024-11-07 11:12 | 0:27 | РП | РП 35Н (д. Милюково) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети абонента Бараново-33 за яч. 18 РП 35 | [6 empty] | 1 | СНТ Бархатная роща | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-07 12:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-07 14:21 | 2024-11-07 14:21 | 1:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 4 | д.Терехово, д.Дешино | 1:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-07 14:07 | Все потребители запитаны | 2024-11-07 16:04 | 2024-11-07 16:04 | 1:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1443 | 0.38 | по обращению абонента (№62447) замена поврежденной опоры №9/2 | [6 empty] | 1 | п.Озерный, д.Евсеево, д.Кувекино | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-07 14:07 | Все потребители запитаны | 2024-11-07 16:40 | 2024-11-07 16:40 | 2:33 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | для подшиновки новой КЛ 10кВ фид.12 с РП 4Н от РТП 7 до оп.1. | [6 empty] | 1 | д.Сенькино-Секерино, д.Дровнино, д.Плесково, д.Ярцево д.Лужки, СНТ: Радуга, Росинка, Пахра, Тимирязевец, Подолье, Теремок, Медведево, Ярцево Поле, Плесково | 2:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-11-07 14:25 |  |  | 2024-11-07 14:25 |  | РП | РП 75 | 10 (10.5) | отключена яч.18 , повреждение со стороны абонента | [7 empty] | д.Сенькино-Секерино, СНТ Сенькино 4
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-07 17:12 | Все потребители запитаны | 2024-11-07 18:53 | 2024-11-07 18:53 | 1:41 | ТРП | РТП 21 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [7 empty] | д.Чириково, СНТ Чириково 3 | 1:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-07 18:04 | Все потребители запитаны | 2024-11-07 18:30 | 2024-11-07 18:30 | 0:26 | ТП | ТП 1383 (очистн.Калужск.шоссе) 2х630 кВ | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [7 empty] | д.Кукшево, д.Елизарово, кв-л 402, СНТ: Мараховка, Дубрава, Десна, Поляна, Птичное | 0:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-08 10:11 | Все потребители запитаны | 2024-11-08 14:08 | 2024-11-08 14:08 | 3:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-13 с ТП-1037 Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Опиловка ДКР в пролете опор 18-19, 20-22, 25-26 | [6 empty] | 3 | д.Сенькино-Секерино, СНТ: Ильичевец, Росинка, Сенькино 2 | 3:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-08 11:14 | Все потребители запитаны | 2024-11-08 15:11 | 2024-11-08 15:11 | 3:57 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 304 ПС 687 - РП 135/5 | 10 (10.5) | опиловка ДКР в пролете опор 19-22 | [6 empty] | 2 | д.Кукшево, д.Елизарово, д.Бараново, КП Капитолий, кв-л 402, СНТ: Зимний сад, Дубрава | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-08 12:14 | Все потребители запитаны | 2024-11-08 14:55 | 2024-11-08 14:55 | 2:41 | ТП | КТП 117н (д. хут.Гуляевы) 100 кВА | 0.38 | для установки ТТ на фид.2 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | СНТ Западный, промзона | 2:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-08 13:35 | Все потребители запитаны | 2024-11-08 17:06 | 2024-11-08 17:06 | 3:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП585/10-КТП423 | 10 (10.5) | для опиловки ДКР в пролете опор 1-6, 23-24 и выноса участка сети в пролетах опор 12-16 | [6 empty] | 3 | кв-л 402 | 3:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-08 16:28 | Все потребители запитаны | 2024-11-08 20:25 | 2024-11-08 20:25 | 3:57 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | для установки ПУ на ЛР 89 в сторону ТП 1221 ОАО Кимпор | [6 empty] | 7 | п. Красное, д. Страдань, д. Колотилово, СНТ Березка, СНТ Квант, СНТ Луч | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-08 19:03 | Все потребители запитаны | 2024-11-08 20:13 | 2024-11-08 20:13 | 1:10 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 до КТП-931 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на участке РСП за ЛР 95 | [6 empty] | 2 | СНТ Филатов Луг 1 | 1:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-08 23:14 | Все потребители запитаны | 2024-11-08 23:58 | 2024-11-09 15:20 | 0:44 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) | 10 (10.5) | Повреждение изоляторов в РТП 24 на подвижных контактах в ШР 10 кВ яч.25 "МежрегионГаз" | [6 empty] | 3 | д.Костишово | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-09 01:32 | Все потребители запитаны | 2024-11-09 02:22 | 2024-11-09 02:22 | 0:50 | КЛ | КЛ 10 кВ Ф 307 ПС 25 - РП 35Н яч.9 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | д.Власово, п.Крекшино, п.Станции Крекшино, п.Красные Горки | 0:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-09 07:22 | Все потребители запитаны | 2024-11-09 08:38 | 2024-11-09 08:38 | 1:16 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение в сети Мособлэнерго | [6 empty] | 2 | д.Дубовка, СНТ Максимово Поле | 1:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-10 08:33 | Все потребители запитаны | 2024-11-10 09:07 | 2024-11-10 09:07 | 0:34 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/12 - КТП 437 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | СНТ: Толстопальцево-4, Толстопальцево-5, Алешенька, Стрелец, Ветеран Победы | 0:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-10 13:42 | Все потребители запитаны | 2024-11-10 14:32 | 2024-11-10 14:32 | 0:50 | ТРП | РТП 9 Коммунарка | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Западный, промзона | 0:50
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-11-10 16:18 |  |  | 2024-11-10 16:18 |  | ПС | ПС 35 кВ Емцово №276 | 6 (6.3) | dszcyz.ncz | [7 empty] | часть д.Власово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-11 04:09 | Все потребители запитаны | 2024-11-11 05:08 | 2024-11-11 06:08 | 0:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 4 КТП 724 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Лесная Поляна, СНТ Коммунарка-1, СНТ Поле, промзона | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-11 05:35 | Все потребители запитаны | 2024-11-11 06:12 | 2024-11-11 06:12 | 0:37 | КЛ | КЛ 10 кВ РП-16/24-ТП-1601/7 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Лира, СНТ Дружба | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-11 11:14 | Все потребители запитаны | 2024-11-11 13:43 | 2024-11-11 13:43 | 2:29 | ТП | КТП-683 ж/к "Мешково-Центральное". | 0.38 | опиловка ДКР | [6 empty] | 1 | д. Говорово, СНТ Зеленая Горка, СНТ Ясное, СНТ Мичуринец, СНТ Солнцево, СНТ Медик | 2:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-11 11:31 | Все потребители запитаны | 2024-11-11 15:15 | 2024-11-11 15:15 | 3:44 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 304 ПС 687 - РП 135/5 | 10 (10.5) | на опоре 5/5 произвести замену ЛР 700 | [6 empty] | 1 | д. Кузенево | 3:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-11 11:55 | Все потребители запитаны | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-11 13:00 | 1:05 | РП | РП-12 Известия. | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Кузнецово | 1:05
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-11 15:06 | Все потребители запитаны | 2024-11-11 18:30 | 2024-11-11 18:30 | 3:24 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/20 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для монтажа ЛР на оп.4 фид.30 с ПС 220 кВ Лесная | [6 empty] | 1 | д. Давыдково | 3:24
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-11 15:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-11 18:30 | 2024-11-11 18:30 | 3:05 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для монтажа ЛР на оп.4 фид.30 с ПС 220 кВ Лесная | [6 empty] | 1 | СНТ Курилово, СНТ Сатинские пруды, НСТ Оазис, СНТ Мастер, СНТ Лесное озеро, СНТ Сосенки-2 | 3:05
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-11 18:22 | Все потребители запитаны | 2024-11-11 19:20 | 2024-11-12 15:00 | 0:58 | КЛ | КЛ-10кВ РП-28/27-РП-20/18 | 10 (10.5) | выясняются | [6 empty] | 4 | д. Раево, ДНП Идилия, СНТ Надежда | 0:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-11 18:48 | Все потребители запитаны | 2024-11-11 19:07 | 2024-11-11 19:07 | 0:19 | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 323/7 - ТП 362/7 | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Щербинка | 0:19
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-12 11:17 | Все потребители запитаны | 2024-11-12 15:14 | 2024-11-12 15:14 | 3:57 | КЛ | КЛ 10 кВ от РТП 37 яч.13 к ТП 1179 яч.4. | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-13 РТП-37 произвести ревизию ЛР-50, восстановление шлейфов на опоре № 1 ВЛ 10кВ Л-13 РТП 37 Ф-18 ПС-426 (К№62255) | [7 empty] | д. Шарапово, дп. Кокошкино, СНТ Местпромовец | 3:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-12 11:47 | Все потребители запитаны | 2024-11-12 17:21 | 2024-11-12 17:21 | 5:34 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 10 ПС 124 - РТП 21К/2 | 6 (6.3) | На ВЛ 6кВ Ф 10 ПС 124 произвести замену КТП 403К и ВР 403К. УКС договор ТП НМ-23-303-46718 ВЛ 6кВ Ф 10 ПС 124 (К№62244) | [6 empty] | 1 | д. Иваньково, д. Песье, д. Кузенево, СНТ Лесное, СНТ Булгаков, СНТ Лесные поляны | 5:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-12 12:42 | Все потребители запитаны | 2024-11-12 15:15 | 2024-11-12 15:15 | 2:33 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.6 с РП-32 ввод в ТП-1383 | 10 (10.5) | Вывести в ремонт для Замены РВО. КВЛ-10кВ Фид-6 с РП-32 АСП-362 (ф.23 с ПС 727) (К№62521) | [6 empty] | 1 | д. Чириково, СНТ Чириково, СНТ Токсатор, СНТ Никольское | 2:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-12 13:07 |  |  | 2024-11-13 13:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 6 ПС 687 - РТП 68/17 (аб) | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ фид.6 А+Б с ПС 110 кВ Летово до РТП 68 яч.17 | [7 empty] | с. Богоявление, д. Львовка, СНТ Дружба, СНТ Компьютер, СНТ Дубенки, СНТ Световод, СНТ Элеватор, СНТ Актер, СНТ Колос, СНТ Союз
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-12 14:38 | Все потребители запитаны | 2024-11-12 15:10 | 2024-11-13 17:00 | 0:32 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 41 ПС 781 - РТП 31Н/7 | 10 (10.5) | Повреждение ПК 10 кВ, РВО 10 кВ на Аб.ТП 1284 | [6 empty] | 3 | часть п. Шишкин Лес, д. Юрово, д. Городок, д. Терехово, д. Дешино, СНТ Литератор, КП Графская усадьба | 0:32
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-12 16:39 | Все потребители запитаны | 2024-11-12 20:10 | 2024-11-12 20:10 | 3:31 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Фид-2 с ПС-773 до оп №1 Замена КЛ. КВЛ-10кВ Фид-2 с ПС-773 (К№62530) | [6 empty] | 1 | д. Сенькино-Секерино; д Лужки; д Дровнино; д Ярцево; д Конаково, д Шарапово | 3:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-13 12:23 | Все потребители запитаны | 2024-11-13 13:30 | 2024-11-13 13:30 | 1:07 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.19 ПС 760 - КРУН 130 яч.1 | 10 (10.5) | для ревизии ЛР 214 | [6 empty] | 1 | д. Фоминское | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-13 15:09 | Все потребители запитаны | 2024-11-13 16:30 | 2024-11-13 16:30 | 1:21 | ТП | КТП 2129 (д.МВТ) | 0.38 | Перетяжка провода на ВЛ-0,4кВ опора №11 К№63579 | [6 empty] | 1 | д.Белоусово, д.Хмырово, д.Юрьево, д.Голохвастово, СНТ Синтез, СНТ Лесное | 1:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-13 20:00 | Все потребители запитаны | 2024-11-13 21:16 | 2024-11-13 21:16 | 1:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1688 с.Троицкое | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Щербинка | 1:16
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-11-14 02:45 |  |  | 2024-11-14 02:45 |  | ПС | ПС 110 кВ Десна № 494 | 10 (10.5) | выясняется | [7 empty] | д. Каракашево, д. Язово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-14 03:00 | Все потребители запитаны | 2024-11-14 03:51 | 2024-11-14 03:51 | 0:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП672/1- д.Ярцево | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д. Дровнино, п. Плесково, д. Ярцево, д. Лужки | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-14 07:38 |  |  | 2024-11-15 15:50 |  | ТП | ТП 1040 | 10 (10.5) | выясняются | [7 empty] | д. Чириково
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-14 10:27 | Все потребители запитаны | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 13:00 | 2:33 | ТП | МТП-4405 с/т Расторопово Заря. | 0.38 | Замена дефектной опоры №17. | [6 empty] | 1 | промзона | 2:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-14 12:13 | Все потребители запитаны | 2024-11-14 14:06 | 2024-11-14 14:06 | 1:53 | ТП | КТП 1140 (д.Безобразово, к/с Космос) 250 кВА | 10 (10.5) | производство работ по техническому обслуживанию КТП | [6 empty] | 1 | д. Саларьево, промзона | 1:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-14 13:43 | Все потребители запитаны | 2024-11-14 16:52 | 2024-11-14 16:52 | 3:09 | РП | РП-5п 10кВ Куриловский АРЗ | 10 (10.5) | установка ПКУ на оп.94, 98 | [6 empty] | 1 | д. Новогромово, СНТ Квартет, СНТ Хуторок, СНТ Солнечное | 3:09
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-14 13:50 | Все потребители запитаны | 2024-11-14 17:45 | 2024-11-14 17:45 | 3:55 | РП | РТП 7н (Юрьево) 10кВ | 10 (10.5) | Замена ЛР 1261. | [6 empty] | 2 | д.Раево, СНТ Надежда | 3:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-14 13:56 | Все потребители запитаны | 2024-11-14 16:57 | 2024-11-14 16:57 | 3:01 | ТРП | РТП 5 (Рассказовка) | 0.38 | для подшиновки на опоре КЛ 0,4 кВ фид.3 | [6 empty] | 1 | д.Песье, д.Иваньково | 3:01
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-14 16:57 | Все потребители запитаны | 2024-11-14 18:30 | 2024-11-14 18:30 | 1:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 РП-73 от КРУН-13 Ф-512 ПС813 | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-4 РП 73 от КРУН 13 произвести установку ПКУ в пролете опор 2 до ЛР 186. | [6 empty] | 6 | д.Дудкино, СНТ: Дружба, Знамя Октября, Содружество Дудкино | 1:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-14 17:40 |  |  | 2024-11-15 14:30 |  | КЛ | КЛ 10 кВ Ф 34 ПС 426 - КРУН 347 | 10 (10.5) | повреждение на участке МСК Энерго | [7 empty] | д.Исаково, д.Новомихайловское
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-11-14 18:00 |  |  | 2024-11-14 18:00 |  | РП | КРУН 280 | 10 (10.5) | Повреждение у абонента Школа Летово. АВР у абонента успешно. | [7 empty] | часть д.Саларьево
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-14 18:23 | Все потребители запитаны | 2024-11-14 19:10 | 2024-11-14 19:10 | 0:47 | ТП | КТП 467 (д.Ямонтово) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Шахово | 0:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-14 19:57 | Все потребители запитаны | 2024-11-14 21:05 | 2024-11-14 21:05 | 1:08 | ТП | КТП-1642 д.Ярцево, ИП Афанасьев С.В. | 0.38 | Устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Чириково | 1:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-14 20:20 | Все потребители запитаны | 2024-11-14 21:45 | 2024-11-14 21:45 | 1:25 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 8 - КРУН 242/2 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли". | [7 empty] | кв-л 301, д.Юрьево, д.Белоусово, д.Хмырово, д.Голохвастово, х.Хутора Гуляевы, кв-л 662, СНТ Рассвет | 1:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-15 00:20 | Все потребители запитаны | 2024-11-15 01:38 | 2024-11-15 01:38 | 1:18 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 120/12 - ТП 3707/12 (аб) | 10 (10.5) | для замены изоляторов и восстановления шлейфов на КТП 889 (ООО "НИКА") по договору доп.услуг | [6 empty] | 1 | д. Исаково | 1:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-15 00:32 | Все потребители запитаны | 2024-11-15 01:04 | 2024-11-15 01:04 | 0:32 | ТП | КТП 404 д.Румянцево, СНТ Ясное | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | КП Бремен, промзона | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-15 10:53 | Все потребители запитаны | 2024-11-15 14:11 | 2024-11-15 14:11 | 3:18 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 | 10 (10.5) | произвести монтаж шлейфов на опоре №7 по заявке конкорд 63174 | [6 empty] | 1 | д. Десна, д. Ватутинки, КП Заречный, СНТ Юпитер | 3:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-15 12:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-15 15:33 | 2024-11-15 15:33 | 3:08 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 ПС 371 – РП 4Н | 10 (10.5) | для ревизии ВР 6 кВ на КТП 531 | [6 empty] | 1 | п. Совхоза Крекшино, х. Брехово, СНТ Герань | 3:08
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-15 13:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-15 17:24 | 2024-11-15 17:24 | 3:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Кузнецово № 371 фид 16 – РП 3 | 10 (10.5) | для переврезки КЛ-10 кВ до РТП-7н и установки ЛР на опоре 133 КВЛ-10кВ фид.23с РП-3н от АСП-281н (ф.16 ПС-371) (К№63139) | [6 empty] | 3 | 1 мкрн Московский, д. 27 | 3:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-15 21:56 | Все потребители запитаны | 2024-11-15 22:44 | 2024-11-15 22:44 | 0:48 | ТП | КТП 251 (д. Власово) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | СНТ Шатры | 0:48
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-16 00:21 | Все потребители запитаны | 2024-11-16 01:03 | 2024-11-16 01:03 | 0:42 | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 3 | д.Косовка, с.Вороново, д.Семенково, д.Кресты, д.Спас-Купля, п.Рогово, д.Богоявление, СНТ: Пролетарий, Исток, Колос, Световод, Дубенки, Дружба, Меридиан, Союз | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-16 10:31 | Все потребители запитаны | 2024-11-16 11:16 | 2024-11-16 11:16 | 0:45 | КЛ | КЛ 10 кВ оп.42/4-РП-25/7 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 4 | д. Десна | 0:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-16 11:57 | Все потребители запитаны | 2024-11-16 13:54 | 2024-11-16 13:54 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Тупиково, д. Станиславль, д. Писково | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-16 15:04 | Все потребители запитаны | 2024-11-16 15:46 | 2024-11-16 15:46 | 0:42 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 235/1 - ТП 2326/2 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 5 | д. Соколово | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-16 15:16 | Все потребители запитаны | 2024-11-16 16:47 | 2024-11-16 16:47 | 1:31 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 28 - РТП 22/7 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | с. Богоявление, д. Львовка, СНТ Союз | 1:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-16 15:59 | Все потребители запитаны | 2024-11-16 17:57 | 2024-11-16 17:57 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу | 10 (10.5) | СНТ Южное, квартал 662, СНТ Рассвет, КВЛ-10кВ фид.Голохвастово от ТП-99 АСП-167н, устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | часть д.Шеломово | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-16 19:01 | Все потребители запитаны | 2024-11-16 21:00 | 2024-11-16 21:00 | 1:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу | 10 (10.5) | СНТ Рассвет, КВЛ-10кВ фид.Голохвастово от ТП-99 АСП-167н, переподключение неисправного РИСЭ на КТП-594н. | [6 empty] | 2 | д.Саларьево, Промзона | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-17 10:05 | Все потребители запитаны | 2024-11-17 12:02 | 2024-11-17 12:02 | 1:57 | ТП | ТП 421 | 0.38 | для замены отходящего рубильника | [6 empty] | 1 | с. Богоявление, д. Львовка | 1:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-11-17 15:07 |  |  | 2024-11-17 15:07 |  | РП | РП 35Н (д. Милюково) | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | д.Пенино, д.Станиславль, д.Тупиково, д.Писково, СНТ: Озон, СНТ Русь, Ручеек, Тупичек
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-17 20:47 | Все потребители запитаны | 2024-11-17 23:12 | 2024-11-18 14:00 | 2:25 | КЛ | КЛ-6кВ Ф-3 ПС-592 оп.42-ТП-458/3 | 6 (6.3) | выясняются | [6 empty] | 1 | д.Исаково, ДСК Шишкино, СНТ Пахра, КС Конверсия | 2:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-17 20:47 | Все потребители запитаны | 2024-11-17 22:37 | 2024-11-17 22:37 | 1:50 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-592 Ф-2-оп.1 | 6 (6.3) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 6 | д.Руднево, д.Игнатово, д.Новиково, д.Лукино, СНТ: Поляны, Лесная Поляна | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-17 23:34 | Все потребители запитаны | 2024-11-18 00:29 | 2024-11-18 00:29 | 0:55 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение аб. КЛ РТП 24 яч. 6 на КТП 2707 ООО Автотрансгаз | [6 empty] | 2 | часть п.Птичное | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-18 02:42 | Все потребители запитаны | 2024-11-18 03:21 | 2024-11-18 03:21 | 0:39 | ТП | КТП 404 д.Румянцево, СНТ Ясное | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | рынок | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-18 03:21 | Все потребители запитаны | 2024-11-18 04:50 | 2024-11-18 04:50 | 1:29 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-592 Ф-2-оп.1 | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть КП Капитолий | 1:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-18 11:05 | Все потребители запитаны | 2024-11-18 12:42 | 2024-11-18 12:42 | 1:37 | ВЛ | ВЛ РП-73 яч.19 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 10 | часть д.Крекшино | 1:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-18 11:32 | Все потребители запитаны | 2024-11-18 14:37 | 2024-11-18 14:37 | 3:05 | КВЛ | КВЛ Ф.3 с ЦРП 6 | 10 (10.5) | для ревизии ПКУ на опоре 109 | [6 empty] | 2 | СНТ Лесные дали, кв-л 42 | 3:05
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-18 13:23 | Все потребители запитаны | 2024-11-18 14:06 | 2024-11-18 14:06 | 0:43 | ТП | КТП 404 д.Румянцево, СНТ Ясное | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д. Ярцево | 0:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-18 14:41 | Все потребители запитаны | 2024-11-18 16:22 | 2024-11-18 16:22 | 1:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 779 | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Ямонтово, часть д.Губкино | 1:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-18 15:02 | Все потребители запитаны | 2024-11-18 16:23 | 2024-11-18 16:23 | 1:21 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 23 - КРУН 225/2 | 10 (10.5) | Устранение дефекта яч.3, Заводка КЛ в яч.7 | [7 empty] | д. Столбово | 1:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-18 17:20 | Все потребители запитаны | 2024-11-18 19:14 | 2024-11-19 18:00 | 1:54 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-116/5-ЛР-449 (Участок КЛ в ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-673 ) | 10 (10.5) | Выясняется. | [6 empty] | 5 | г. Щербинка, ул. Олега Кошевого | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-18 19:02 | Все потребители запитаны | 2024-11-18 20:12 | 2024-11-18 20:12 | 1:10 | ТРП | РТП 6 кВ № 29 Ерино | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 3 | часть СНТ МСУ-28 | 1:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-19 00:09 | Все потребители запитаны | 2024-11-19 01:08 | 2024-11-19 01:08 | 0:59 | ТП | КТП 505 (к/с КГБ) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д. Соколово | 0:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-19 12:03 | Все потребители запитаны | 2024-11-19 14:34 | 2024-11-19 14:34 | 2:31 | ТП | КТП 153 (к/с Песчаный) 160 кВА | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 и фид.2 от КТП-153 по фид. 8 с РП-23 (СНТ "Песчаный") (ф.4 с ПС-527) Протяжка контактных соединений на ВЛ-0,4кВ фид.1 и фид.2 от КТП-153, КН №63706. | [6 empty] | 1 | д. Десна | 2:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-19 12:14 | Все потребители запитаны | 2024-11-19 16:12 | 2024-11-19 16:12 | 3:58 | ТП | ЗТП 708 (д. Исаково, д.Новомихайловское) 400 кВА | 10 (10.5) | КТП-708 9ф.с ПС 773) для замены главного рублильника 0,4 кВ, КН №63981 | [6 empty] | 1 | д. Верховье, д. Горчаково, д. Уварово | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-19 12:24 | Все потребители запитаны | 2024-11-19 15:52 | 2024-11-19 15:52 | 3:28 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 59/16 - РП 18 с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ф.16 с ПС-59 от ЛР-521 (ф.16 ПС 59) на опоре 167 замена траверсы и изоляторов ШФ-20ОИ. Пролет опор 166-167 удаление дерева угрожающего падением на ВЛ-10 кВ. КН№63789 | [6 empty] | 1 | д. Милюково, д. Бараново, д. Елизарово, КП Зимний Сад | 3:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-19 13:20 | Все потребители запитаны | 2024-11-19 15:19 | 2024-11-19 15:19 | 1:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Ф 16 РП 28Н Фид.211 с ПС 25 ВР КТП-792 – произвести ремонт разъединителя (СНТ: Черничные поля, Клубничные поля, Рябина, Ямал) | [6 empty] | 6 | ДП Кокошкино | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-19 13:32 | Все потребители запитаны | 2024-11-19 17:06 | 2024-11-19 17:06 | 3:34 | ТП | КТП 697 160 кВА (д.Филино) | 10 (10.5) | КТП-697 (ф.11 ПС 59) для замены силового трансформатора КН№63829. | [6 empty] | 1 | п.Кирпичного Завода | 3:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-19 15:13 | Все потребители запитаны | 2024-11-19 16:20 | 2024-11-19 16:20 | 1:07 | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение на отп.аб. На КТП 703 (ЗАО Экоразвитие) | [6 empty] | 1 | д. Столбово (КП Бунин Парк) | 1:07
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-19 15:40 |  |  | 2024-11-20 14:10 |  | КЛ | КЛ-10кВ ПС-687 Ф-40-ЦРП-2 яч.4 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид.40 с ПС 110 кВ Летово до ЦРП 2 яч.6 | [7 empty] | д.Пожитково, д.Шеломово, СНТ: Ждановец, Зеленые Дубки, Березка, Лесное 1,2, Бекас, Физик, Бекасово-2
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-19 21:09 | Все потребители запитаны | 2024-11-19 22:45 | 2024-11-19 22:45 | 1:36 | ТП | КТП 505 (к/с КГБ) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | п.Кирпичного Завода, д.Шрапово, д.Большое Свинорье, д.Марушкино, д.Бурцево, д.Власово, КП Лесная Слобода, КП Ближнее Покровское, СНТ Огородник, СНТ Заря | 1:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-20 10:04 | Все потребители запитаны | 2024-11-20 10:49 | 2024-11-20 10:49 | 0:45 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-252 Ф-16-ТП-81/6 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети ОЭК | [6 empty] | 1 | часть д.Сатино-Татарское | 0:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-20 10:06 | Все потребители запитаны | 2024-11-20 10:41 | 2024-11-20 10:41 | 0:35 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 41 ПС 781 - РТП 31Н/7 | 10 (10.5) | Участок от ПСС-60 Посторонний предмет (птица) в пролетах опор на аб.отп аб.ТП 1359 | [6 empty] | 3 | г. Щербинка, часть мкрн Новомосковский | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-20 11:03 | Все потребители запитаны | 2024-11-20 11:43 | 2024-11-21 15:00 | 0:40 | ТРП | РТП 6 (Московский) | 10 (10.5) | Повреждена КЛ 10 кВ от РТП 6 яч.11 до ТП 19 по фид.10 с ПС 110 кВ Передельцы сторонней техникой "МОЭК" | [6 empty] | 1 | г. Щербинка, часть мкрн Новомосковский | 0:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-20 11:41 | Все потребители запитаны | 2024-11-20 16:51 | 2024-11-20 16:51 | 5:10 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/4-ТП1228 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.4 с ПС-706 от ЛР-1194 (фид.4 ПС 706) Вывести в ремонт по договору ТП для реконструкции КТП-1585 ТУ на ТП НМ-23-303-45732. Заявка №63989. | [6 empty] | 1 | д. Горчаково, д. Верховье, д. Уварово, СНТ Луч, СНТ Водолей | 5:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-20 12:45 | Все потребители запитаны | 2024-11-20 13:06 | 2024-11-20 13:06 | 0:21 | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-10 с РТП-10Н Ф-25 ПС-193 | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | п. Коммунарка | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-20 13:16 | Все потребители запитаны | 2024-11-20 14:47 | 2024-11-20 14:47 | 1:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть п. Ерино | 1:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-20 14:33 | Все потребители запитаны | 2024-11-20 14:59 | 2024-11-20 14:59 | 0:26 | ТРП | РТП 52 (г. Московкий) | 10 (10.5) | РТП-52, РУ-10 кВ яч.5 Ф-16 ПС-252 Поверка измерительных трансформаторов тока. Институт полиомиелита | [7 empty] | п. Птичное, д. Горчаково, д. Рогозинино, д. Пятовское, КП Подмосковные Вечера | 0:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-20 15:08 | Все потребители запитаны | 2024-11-20 15:29 | 2024-11-20 15:29 | 0:21 | ТРП | РТП 52 (г. Московкий) | 10 (10.5) | РТП-52, РУ-10 кВ яч.23 Ф-16 ПС-252 Поверка измерительных трансформаторов тока. | [6 empty] | 1 | часть д.Саларьево, промзона, ул. Адмирала Корнилова | 0:21
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-20 15:13 | Все потребители запитаны | 2024-11-20 18:00 | 2024-11-20 18:00 | 2:47 | РП | РП 34 (Медок) | 10 (10.5) | РП-34 (ф.1-2 ПС 773) для замены СВВ-10кВ Заявка №63827 | [6 empty] | 1 | д.Мешково, СНТ Родничок, ДНП Катюша | 2:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-20 15:52 | Все потребители запитаны | 2024-11-20 16:13 | 2024-11-20 16:13 | 0:21 | КВЛ | КВЛ 6 кВ от ТП 281 Ф 41 ПС 781 | 6 (6.3) | Участок от ПСС-60 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д.Новиково, д.Руднево, д.Федоровское, д.Игнатово, д.Лисинцево, д.Юрьево, СТ Лесная Поляна | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-21 00:15 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 02:11 | 2024-11-21 02:11 | 1:56 | ТП | МТП 1484 (д. Губцево) | 6 (6.3) | ЗТП-320 ВЛ-0,4кВ ф2 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | ТСЖ Ларево, КП Барская Поляна | 1:56
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-11-21 06:12 |  |  | 2024-11-21 06:12 |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан № 677 | 10 (10.5) | Выясняются | [7 empty] | промзона (Кебъ)
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-21 06:15 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 06:53 | 2024-11-22 15:50 | 0:38 | КЛ | КЛ-10кВ от ПС 677 ф-113 до РП-16 яч.8 | 10 (10.5) | повреждение в сети РСП за РП 16 яч.14 | [6 empty] | 2 | д.Поповка, промзона | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-21 07:06 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 07:28 | 2024-11-21 07:28 | 0:22 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 108 ПС 677 | 10 (10.5) | Участок КЛ от КРУН-146 яч.1 Поиск и устранение земли | [7 empty] | п.Коммунарка, промзона | 0:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 08:37 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 10:35 | 2024-11-21 10:35 | 1:58 | КВЛ | КВЛ Ф. 4 с РП-1/320 Безобразово | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 6 | промзона (м. Пятерочка) | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 11:07 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 12:39 | 2024-11-21 12:39 | 1:32 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 523 фид 10 - ТП 1310 | 10 (10.5) | по заявке ОЭК для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | КП Академия парк, СНТ Зеленые холмы | 1:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-21 11:09 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 12:15 | 2024-11-21 12:15 | 1:06 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | подключение новой КТП 179 от ЛР 596 оп.17/4 (кап.строй) | [6 empty] | 1 | СНТ Колос-1 | 1:06
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 11:21 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 12:51 | 2024-11-21 12:51 | 1:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д. Сосенки, СНТ Лесные поляны, д. Ларево, д. Летово, промзона | 1:30
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 12:48 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 14:29 | 2024-11-21 14:29 | 1:41 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д. Анкудиново | 1:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-21 13:30 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 17:03 | 2024-11-21 17:03 | 3:33 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Теплый Стан №677 ф.214- РП 14 | 10 (10.5) | Замена трансформатора | [6 empty] | 1 | КП Мальта | 3:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-21 14:12 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 15:31 | 2024-11-21 15:31 | 1:19 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-1601 яч.1 яч.8 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Луч, СНТ Лесные дачи | 1:19
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 15:01 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 16:40 | 2024-11-21 16:40 | 1:39 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.11 отПС 706 отТП-1262 доЛР-724 | 10 (10.5) | для устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | освещение | 1:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-21 15:40 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 19:38 | 2024-11-21 19:38 | 3:58 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 120 - КРУН 175 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | промзона | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 16:44 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 17:23 | 2024-11-21 17:23 | 0:39 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 5 | х.Брехово, КИЗ Крекшино-2, СПК Кокошкино | 0:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 16:51 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 18:16 | 2024-11-21 18:16 | 1:25 | КВЛ | КВЛ 10 кВ УЗТП 7(аб.) - ТП 630 "Плесково" | 10 (10.5) | Для отыскания и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 5 | д.Постниково | 1:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-11-21 16:59 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 17:26 | 2024-11-21 17:26 | 0:27 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.203 с ПС 773 до РТП 39 | 10 (10.5) | Причина отключения выясняется | [6 empty] | 2 | д.Николо-Хованское, ЖК Дубровка | 0:27
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-11-21 17:41 |  |  | 2024-11-21 17:41 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | х. Хутора Гуляевы
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-11-21 17:41 |  |  | 2024-11-21 17:41 |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д.Шаганино, ДПК Шаганино, КП Европейская Долина
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 18:09 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 20:49 | 2024-11-21 20:49 | 2:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП17/2-КТП34 | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 14 | д.Былово, д.Малыгино, д.Шахово, СНТ: Поляны, Черемуха, Энергетик, КП Русская Усадьба | 2:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 19:14 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 19:43 | 2024-11-21 19:43 | 0:29 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-527/4 - РП-13 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | КС Лира, СНТ Металлург | 0:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 19:19 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 19:55 | 2024-11-21 19:55 | 0:36 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС706/17-КТП1688 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | п. Газопровод, д. Бачурино, п.Коммунарка | 0:36
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 19:23 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 00:33 | 2024-11-22 00:33 | 5:10 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Кузнецово № 371 фид 16 – РП 3 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 5 | д. Милюково, КП Русская Деревня | 5:10
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 19:32 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 22:30 | 2024-11-21 22:30 | 2:58 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 6 ПС 371 – РТП 8 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение за АСП 303 в сети абонента КП Фаворит | [6 empty] | 5 | п.ст.Крекшино, д.Красные Горки | 2:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-21 20:33 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 21:24 | 2024-11-21 21:24 | 0:51 | КЛ | КЛ 10 кВ РП 120 - КРУН 175 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ, Участок от АСП-14 фид.3 , ДНП Ягодное | [6 empty] | 1 | часть д.Рогозинино | 0:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-21 20:45 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 22:42 | 2024-11-21 22:42 | 1:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д.Постниково, СНТ: Фронтовик, Поляна, Ветеран Победы, Транспортник-1 | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 21:18 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 00:40 | 2024-11-22 00:40 | 3:22 | РП | РП-23 Рогово 10 кВ | 10 (10.5) | Поиск и устранения земли | [6 empty] | 6 | п. Коммунарка | 3:22
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-21 22:01 | Все потребители запитаны | 2024-11-21 22:23 | 2024-11-22 11:40 | 0:22 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 | 10 (10.5) | ветка дерева на ЛР 67 | [6 empty] | 1 | д. Настасьино | 0:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 23:23 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 01:05 | 2024-11-22 01:05 | 1:42 | РП | РП 4Н (д. Кузнецово) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д.Кресты | 1:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 23:28 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 03:15 | 2024-11-22 03:15 | 3:47 | РП | ЦРП 1 (ст. Бекасово (РЖД) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Дудкино, СНТ Дружба, СНТ Знамя труда | 3:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-21 23:36 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 00:23 | 2024-11-22 00:23 | 0:47 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 | 10 (10.5) | Отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 3 | часть д.Мешково | 0:47
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-21 23:37 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 00:47 | 2024-11-22 00:47 | 1:10 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/11 - ЦРП 4/12 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | часть д.Саларьево, промзона | 1:10
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-22 00:57 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 03:11 | 2024-11-22 03:11 | 2:14 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 13 РТП 8н (РТП 8н – КРН 259н) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на КТП 714 | [6 empty] | 2 | д. Шаганино, ДПК Шаганино, КП Европейская Долина-2 | 2:14
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-22 03:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 05:23 | 2024-11-22 05:23 | 1:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 РП 4н | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д.Софьино, промзона | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-22 04:56 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 05:51 | 2024-11-22 05:51 | 0:55 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д.Софьино, промзона | 0:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-11-22 08:30 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 09:50 | 2024-11-22 09:50 | 1:20 | ТП | ЗТП 126Н (Школа д.Яковлевское) 400+630 кВА | 10 (10.5) | Выясняется. | [6 empty] | 1 | д.Сосенки, д.Ларево, д.Летово, д.Прокшино, КП Барская Поляна, ДНП Бельгийская Деревня | 1:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-22 08:31 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 09:41 | 2024-11-22 09:41 | 1:10 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 2 | часть д.Птичное | 1:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-22 08:50 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 09:45 | 2024-11-22 09:45 | 0:55 | ТП | КТП 611 (ТЖС Писково-1) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | промзона | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-22 09:05 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 10:25 | 2024-11-22 10:25 | 1:20 | ТП | КТП 293 (д. Ивановское) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [7 empty] | СНТ Местпромовец | 1:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-22 10:39 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 16:37 | 2024-11-22 16:37 | 5:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Софьино | 5:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-22 11:29 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 12:44 | 2024-11-22 12:44 | 1:15 | ТП | КТП-1715 д. Кузнецово 10 кВ | 0.38 | устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Уварово, д.Верховье, д.Горчаково, СНТ: Водолей, Луч | 1:15
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-22 13:58 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 15:23 | 2024-11-22 15:23 | 1:25 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-116/5-ЛР-449 (Участок КЛ в ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-673 ) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима . | [6 empty] | 3 | д.Конаково, п.Секерино, д.Сенькино-Секерино, СНТ Шереметьево | 1:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-22 15:17 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 15:44 | 2024-11-22 15:44 | 0:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1215Н | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ фид.1 от КТП-1215н, устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Коммунарка | 0:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-22 16:27 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 19:26 | 2024-11-22 19:26 | 2:59 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-706/17 от оп.6/30 до оп.6/33 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 3 | часть п. Минвнешторга | 2:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-22 19:52 | Все потребители запитаны | 2024-11-22 23:03 | 2024-11-22 23:03 | 3:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС706/17-КТП1688 | 10 (10.5) | поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 3 | с. Троицкое | 3:11
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-23 00:41 | Все потребители запитаны | 2024-11-23 01:18 | 2024-11-23 01:18 | 0:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП585/10-КТП423 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | д. Ярцево | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-23 03:44 | Все потребители запитаны | 2024-11-23 04:21 | 2024-11-23 04:21 | 0:37 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/18 - КРУН 11/1 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима, повреждение в сети ОЭК | [6 empty] | 1 | СНТ Заря | 0:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-23 13:13 | Все потребители запитаны | 2024-11-23 14:19 | 2024-11-23 14:19 | 1:06 | ТП | КТП-555 п.Рогово 10кВ | 0.38 | Устранение неполнофазного режима опора №2 | [6 empty] | 1 | СНТ: Курилово, Куриловские Пруды, Сатинские Пруды, Оазис | 1:06
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-11-23 14:40 |  |  | 2024-11-23 14:40 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 6 (6.3) | Повреждение в сети АО "Мособлэнерго" Домодедовский филиал Подольское производственное отделение | [7 empty] | СНТ Космос
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-23 18:40 | Все потребители запитаны | 2024-11-23 19:01 | 2024-11-23 19:01 | 0:21 | ТП | КТП 1602Н | 0.38 | КТП-1615 устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Дмитрово (ПРЭС) | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-23 22:24 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 00:19 | 2024-11-24 00:19 | 1:55 | ТП | ТП 305 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Малеевка, КИЗ Агат | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-23 23:59 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 01:18 | 2024-11-24 01:18 | 1:19 | ТП | КТП 844 (д. Рогозинино) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Рассказовка | 1:19
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-24 00:58 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 02:28 | 2024-11-24 02:28 | 1:30 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 277/3 - ЗТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | СНТ Мачихино, СНТ Полесье | 1:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-24 04:35 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 05:51 | 2024-11-24 05:51 | 1:16 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 3 | д.Большое Свинорье, д.Давыдково,, д.Шарапово, д.Марушкино, СНТ: Весна, Огородник, КИЗ Кокошкино | 1:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-24 05:50 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 06:25 | 2024-11-24 06:25 | 0:35 | ТП | КТП 844 (д. Рогозинино) | 0.38 | Устранение нагрева контактных соединений. | [6 empty] | 1 | часть д.Ямонтово | 0:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-24 09:01 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 09:32 | 2024-11-24 09:32 | 0:31 | ТП | КТП 844 (д. Рогозинино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | квартал 138 | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-24 10:58 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 11:48 | 2024-11-24 11:48 | 0:50 | ТП | КТП 844 (д. Рогозинино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | механизация | 0:50
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-11-24 12:11 |  |  | 2024-11-24 12:11 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 6 (6.3) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | д.Десна
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-11-24 13:58 |  |  | 2024-11-24 13:58 |  | ТРП | РТП 41 (Воскресенское) | 10 (10.5) | Выясняются | [7 empty] | часть СНТ Ясное
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-24 17:31 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 19:25 | 2024-11-24 19:25 | 1:54 | ТП | КТП 844 (д. Рогозинино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Настасьино | 1:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-24 17:59 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 19:55 | 2024-11-24 19:55 | 1:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | Участок ВЛ от КРУН-341 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ: Кленово, Кленово-2 | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-24 19:56 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 20:40 | 2024-11-24 20:40 | 0:44 | ТП | КТП 1482 (д. Акиньшино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Руднево, д.Юрьевка, д.Малеевка | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-24 20:39 | Все потребители запитаны | 2024-11-24 21:18 | 2024-11-24 21:18 | 0:39 | ТП | КТП 428 (д.Саларьево) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Власово | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-25 01:08 | Все потребители запитаны | 2024-11-25 01:41 | 2024-11-25 01:41 | 0:33 | ТП | КТП 1568 (д. Крёкшино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Большое Покровское, СНТ Анино | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-25 03:46 | Все потребители запитаны | 2024-11-25 04:24 | 2024-11-25 04:24 | 0:38 | ТП | КТП 844 (д. Рогозинино) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | СНТ: Полянка, Коммунарка-1, Лесные Поляны, Родничок | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-25 12:00 | Все потребители запитаны | 2024-11-25 15:35 | 2024-11-25 15:35 | 3:35 | ТП | ТП 760 (Согласие 1). | 0.38 | для реконструкции ВЛ 0,4 кВ фид. 5, фид. 6 | [6 empty] | 1 | д.Девятское, КП Знамя Подмосковья-1 | 3:35
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-25 12:11 | Все потребители запитаны | 2024-11-25 16:09 | 2024-11-25 16:09 | 3:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 | 10 (10.5) | для замены ЛР 240 | [6 empty] | 3 | д.Ларево, д.Летово, д.Сосенки, д.Прокшино, СНТ Лесные Поляны | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-25 12:27 | Все потребители запитаны | 2024-11-25 13:26 | 2024-11-25 13:26 | 0:59 | ТП | ЗТП 444 (Модульная Поликлиника Кузнечики)(п.Знамя Октября) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Девятское, КП Знамя Подмосковья-1 | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-25 12:48 | Все потребители запитаны | 2024-11-25 13:49 | 2024-11-25 13:49 | 1:01 | ТП | ТП 64 КНС | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на ТП 1803 ОЭК | [7 empty] | х.Гуляевы, СНТ: Южное, Рассвет | 1:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-25 13:12 | Все потребители запитаны | 2024-11-25 16:29 | 2024-11-25 16:29 | 3:17 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/3 - ТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | установка ПКУ на АСП 36 | [6 empty] | 5 | х.Гуляевы, СНТ: Южное, Рассвет | 3:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-25 14:29 | Все потребители запитаны | 2024-11-25 17:59 | 2024-11-25 17:59 | 3:30 | ТП | КТП 844 (д. Рогозинино) | 10 (10.5) | Замена силового трансформатора | [6 empty] | 1 | часть д.Кузнецово | 3:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-25 18:11 | Все потребители запитаны | 2024-11-25 18:53 | 2024-11-25 18:53 | 0:42 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 | 10 (10.5) | от КРУН-39 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | д. Марушкино | 0:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-25 23:05 | Все потребители запитаны | 2024-11-26 00:19 | 2024-11-26 00:19 | 1:14 | ТП | КТП-4451 д.Расторопово. | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Костишово | 1:14
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-26 10:48 | Все потребители запитаны | 2024-11-26 15:44 | 2024-11-26 15:44 | 4:56 | ТП | КТП 552 Дачи (Аб) | 0.38 | произвести переподключение вводов на вновь установленный СИП-2 и демонтаж существующего провода (заявка К№ 65255) | [6 empty] | 1 | п. Знамя Октября | 4:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-26 11:13 | Все потребители запитаны | 2024-11-26 12:48 | 2024-11-26 12:48 | 1:35 | ТРП | РТП 10Н | 6 (6.3) | На РТП 10Н провести эксплуатационное обслуживание Т-2 | [7 empty] | д. Алхимово, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенцы, д. Мостовское, д. Андреевское | 1:35
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-26 11:53 | Все потребители запитаны | 2024-11-26 13:30 | 2024-11-26 13:30 | 1:37 | ТП | КТП 605 (д. Фоминское) | 0.38 | опиловка ДКР | [6 empty] | 1 | п. Газопровод, п. Коммунарка | 1:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-26 11:57 | Все потребители запитаны | 2024-11-26 12:34 | 2024-11-26 12:34 | 0:37 | ТП | КТП 844 (д. Рогозинино) | 0.38 | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Ясное | 0:37
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-26 12:41 | Все потребители запитаны | 2024-11-26 13:27 | 2024-11-26 13:27 | 0:46 | ТП | КТП 10 кВ № 2025 Зименки | 0.38 | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Алхимово | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-26 12:49 | Все потребители запитаны | 2024-11-26 15:44 | 2024-11-26 15:44 | 2:55 | ТРП | РТП 10Н | 6 (6.3) | провести эксплуатационное обслуживание Т-1 | [7 empty] | д.Большое Покровское, д.Бурцево, д.Середнево, д.Анино, д.Голенищево, п.Кирпичного Завода, КП Променад, КП Лесная Слобода, СНТ: Маяк, Мечта, д.Кончеево, СПК Малинки, д.Харьино, д.Староселье | 2:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-26 14:07 | Все потребители запитаны | 2024-11-26 19:24 | 2024-11-26 19:24 | 5:17 | ТП | МТП 6 кВ № 1773 Остафьево | 6 (6.3) | замена КТП согл. договора ТП № НМ-22-302-19182 | [6 empty] | 1 | д.Романцево, кв-л 212 | 5:17
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-26 15:28 | Все потребители запитаны | 2024-11-26 17:21 | 2024-11-26 17:21 | 1:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1152 | 0.38 | По заявке абонента СНТ Мечта, устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Ясное | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-26 23:47 | Все потребители запитаны | 2024-11-27 00:31 | 2024-11-27 00:31 | 0:44 | ТП | КТП 520 (д.Сосенки) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Починки | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-27 02:25 | Все потребители запитаны | 2024-11-27 02:52 | 2024-11-27 02:52 | 0:27 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 с ЦРП-6 до КТПк-1371 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 3 | д.Сосенки | 0:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-27 11:23 | Все потребители запитаны | 2024-11-27 16:14 | 2024-11-27 16:14 | 4:51 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.3 с ПС-706 до ЛР-417 (ф.3 ПС 706) для замены КЛ до опоры 1 | [6 empty] | 1 | д.Акиньшино, д.Большое Покровское, д.Кривошеино, д.Соколово, д.Анино, п.Кирпичного Завода | 4:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-27 12:28 | Все потребители запитаны | 2024-11-27 13:23 | 2024-11-27 13:23 | 0:55 | ТП | КТП 1443 (д.Малыгино) 160 кВА | 0.38 | устранения неполнофазного режима оп.6 | [6 empty] | 1 | д.Мостовское, д.Студенцы, д.Армазово, д.Рыбино | 0:55
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-27 14:16 | Все потребители запитаны | 2024-11-27 15:54 | 2024-11-27 15:54 | 1:38 | ТП | БМКТП 471 (Кленово-3) 250 кВА | 6 (6.3) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть СНТ Коммунарка-1 | 1:38
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-11-27 16:29 | Все потребители запитаны | 2024-11-27 17:47 | 2024-11-28 16:30 | 1:18 | КВЛ | КЛ 10 кВ ф.15 ПС-59 от ТП-1126 до ТП-942 | 10 (10.5) | Причина выясняется повреждение КЛ 10 кВ от ТП 1126 до ТП 945 строительной техникой при проведении земляных работ на частной территории ул.Садовая 2А Схема сети – Нормальная | [6 empty] | 2 | СНТ Песчанный | 1:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-11-27 17:33 |  |  | 2024-11-27 17:33 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП90/22 - ТП9009/2 | 10 (10.5) | яч. 22 (ОЭК) РП 90 по фид. 1А с ПС 110 кВ Передельцы. Повреждение в сети ОЭК. | [7 empty] | д.Исаково, д.Новомихайловское
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-11-28 11:44 |  |  | 2024-11-28 11:44 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | выясняется | [7 empty] | д.Кресты
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-28 12:58 | Все потребители запитаны | 2024-11-28 14:30 | 2024-11-28 14:30 | 1:32 | ТП | КТП 10 кВ №1492 д.Бараново | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы | [6 empty] | 1 | д.Большое Свинорье, д.Власово, п.Крекшино, СНТ: Черничные поля, Клубничные поля, Рябина, Ямал | 1:32
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-28 13:27 | Все потребители запитаны | 2024-11-28 15:45 | 2024-11-28 15:45 | 2:18 | ТП | КТП 1307 (ДНП Опора "Солнечная опушка") 400 кВА | 10 (10.5) | замена силового трансформатора (КП Солнечная опушка), КН№65524. | [6 empty] | 1 | д.Филино | 2:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-28 13:40 | Все потребители запитаны | 2024-11-28 14:17 | 2024-11-28 14:17 | 0:37 | ТРП | РТП 38 (п.Воскресенское) | 10 (10.5) | произвести ревизию ЛР 83 | [6 empty] | 2 | д.Лапшинка, СНТ: Ветеран-Лапшинка, Фея-Лапшинка, Верхнее Акатово | 0:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-28 14:58 | Все потребители запитаны | 2024-11-28 16:53 | 2024-11-28 16:53 | 1:55 | РП | РП 10 кВ №1 Безобразово | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | часть СНТ Коммунарка-1 | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-28 18:20 | Все потребители запитаны | 2024-11-28 18:51 | 2024-11-28 18:51 | 0:31 | ТП | КТП 427 (д.Власьево) | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Мешково | 0:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-29 02:43 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 03:03 | 2024-11-29 03:03 | 0:20 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/15 - ТП 1126 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли" | [6 empty] | 1 | д.Верховье, д.Горчаково, д.Уварово, д.Рожново, п.Птичное | 0:20
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-29 06:30 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 06:51 | 2024-11-29 06:51 | 0:21 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.12 с ПС-546 до РП-21П | 10 (10.5) | с/т Кузнечики, д.Кутьино, ДНП Виктория, д. Наумово (ПРЭС), КВЛ-10кВ фид.12 с РП-21п, Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 4 | г.Московский, 1 микрорайон | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-29 09:09 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 10:18 | 2024-11-29 10:18 | 1:09 | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф-108 ПС-677 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Щапово | 1:09
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-29 11:09 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 14:29 | 2024-11-29 14:29 | 3:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | произвести монтаж шлейфов на опоре 4/14; 4/30. | [6 empty] | 1 | д.Костишово | 3:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-29 11:40 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 15:34 | 2024-11-29 15:34 | 3:54 | ТП | КТП 687Н (С/т Эколог) | 10 (10.5) | произвести замену силового тр-ра. | [6 empty] | 1 | д.Верховье, д.Горчаково, д.Уварово, д.Рожново, п.Птичное | 3:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-29 11:54 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 13:51 | 2024-11-29 13:51 | 1:57 | ТП | КТП 720 (д.Семенково) 630 кВА | 0.38 | для монтажа комплекса учета фид.6 0,4кВ | [6 empty] | 1 | д.Власово, СНТ Рябина | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-29 12:07 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 15:00 | 2024-11-29 15:00 | 2:53 | ТП | ЗТП-102 Котельная Кр.Пахра. | 0.38 | для устранения нагрева и монтажа главного рубильника 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | г.Московский, институт Полиомиелита | 2:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-11-29 13:20 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 16:02 | 2024-11-29 16:02 | 2:42 | ТП | ТП 436Н (д. Кузнецово, коттеджи) | 0.38 | для опиловки ДКР и перетяжки провода | [6 empty] | 1 | д.Нижнее Валуево | 2:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-29 13:34 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 15:59 | 2024-11-29 15:59 | 2:25 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 5 | д.Сенькино-Секерино | 2:25
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-11-29 13:37 |  |  | 2024-11-30 15:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 69 ПС 677 - РП 136/5 | 10 (10.5) | Причины выясняются | [7 empty] | д.Верховье, д.Горчаково, д.Уварово, д.Рожново, п.Птичное
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-11-29 14:18 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 16:25 | 2024-11-29 16:25 | 2:07 | КЛ | КЛ 6 кВ фид 3 ПС 138 - ТП 430 | 6 (6.3) | произвести замену КТП 430 по договору ТП НМ-22-302-19182 | [6 empty] | 1 | СНТ Медведево, д.Сенькино-Секерино, д.Ярцево, д.Плесково, д.Дровнино, д.Лужки, СНТ Пахра, СНТ Тимирязевец | 2:07
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-29 15:15 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 16:43 | 2024-11-29 16:43 | 1:28 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 1 (ст. Бекасово (РЖД)) - ТП 7 (ст. Бекасово (РЖД)) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Кузнецово | 1:28
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-29 20:44 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 22:40 | 2024-11-29 22:40 | 1:56 | ТП | КТП 6709 (Фоминское) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | часть д.Губцево | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-29 23:28 | Все потребители запитаны | 2024-11-29 23:59 | 2024-11-29 23:59 | 0:31 | КЛ | КЛ-10кВ РТП-67/14-ТП-6706/1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д.Дудкино, д.Глазовка, СНТ: Дружба, Знамя Труда, Дары Природы | 0:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-11-30 12:16 | Все потребители запитаны | 2024-11-30 13:52 | 2024-11-30 13:52 | 1:36 | ТП | ЗТП 708 (д. Исаково, д.Новомихайловское) 400 кВА | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | Промзона | 1:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-11-30 16:51 | Все потребители запитаны | 2024-11-30 17:18 | 2024-11-30 17:18 | 0:27 | ТП | КТП 3722 (д.Десна) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Сипягино, д. Заболотье, д. Акулово, СНТ Акулово, СНТ Газовик, СНТ Поляница | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-01 11:33 | Все потребители запитаны | 2024-12-01 11:49 | 2024-12-01 11:49 | 0:16 | ТП | ТП-1508 (аб) ООО АрДиАй Инжиниринг | 0.38 | КЛ-0,4 кВ фид.6 от ТП-1508 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Шеломово | 0:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-02 00:54 | Все потребители запитаны | 2024-12-02 02:23 | 2024-12-02 02:23 | 1:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-11 ТП-1037 Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | Участок от ПСС-3 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 4 | д. Бараново | 1:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-02 03:21 | Все потребители запитаны | 2024-12-02 04:43 | 2024-12-02 04:43 | 1:22 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 673 | 10 (10.5) | Участок ВЛ от КРУН-252 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | СНТ Том, СНТ Утро, СНТ Чириково | 1:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-02 12:19 | Все потребители запитаны | 2024-12-02 15:07 | 2024-12-02 15:07 | 2:48 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/3 - ТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | Заявка №66319 установка ПКУ на АСП-36 | [6 empty] | 4 | д. Иваньково, д. Песье, д. Кузенево, ряд СНТ | 2:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-02 13:26 | Все потребители запитаны | 2024-12-02 17:23 | 2024-12-02 17:23 | 3:57 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 до ТП-408 | 10 (10.5) | Заявка №66558. В ремонт для замены АСП-408 | [6 empty] | 1 | д. Дудкино, промзона | 3:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-02 21:35 | Все потребители запитаны | 2024-12-02 22:21 | 2024-12-02 22:21 | 0:46 | ТП | КТП 847 д.Ивановское | 10 (10.5) | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-847 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Саларьево | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-03 03:15 | Все потребители запитаны | 2024-12-03 04:14 | 2024-12-03 04:14 | 0:59 | ТРП | РТП 26 (г. Московский) | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима. Повреждены КЛ 10 кВ от РТП 26 яч.4 до ТП 30 яч.7, КЛ 10 кВ от ТП 30 яч.2 до ТП 27 яч.8 | [6 empty] | 1 | часть д. Иваньково, часть д. Песье | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-03 06:14 | Все потребители запитаны | 2024-12-03 08:13 | 2024-12-04 15:30 | 1:59 | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 21К/9 - ТП 479/3 | 6 (6.3) | повреждение КЛ 10 кВ от ТП 481 яч.5 до ТП 472 яч.3 | [6 empty] | 3 | д. Пенино, д. Писково, д. Тупиково, д. Станиславль | 1:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-03 10:05 | Все потребители запитаны | 2024-12-03 14:02 | 2024-12-03 14:02 | 3:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/18 - КРУН 11/1 | 10 (10.5) | по заявке (К№66626) абонента ОАО РСП для замены аварийного ВР на КТП 755 | [6 empty] | 3 | д. Дешино, д. Терехово, д. Юрово, д. Городок, д. Варварино | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-03 11:20 | Все потребители запитаны | 2024-12-03 15:17 | 2024-12-03 15:17 | 3:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 | 10 (10.5) | для ревизии АСП 7 | [6 empty] | 2 | д. Лужки, д. Дровнино, д. Плесково, д. Ярцево | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-03 11:22 | Все потребители запитаны | 2024-12-03 17:19 | 2024-12-03 17:19 | 5:57 | ТП | КТП 968 (д.Шалово) 160 кВА | 10 (10.5) | замена Т-1 по договору ТП №НМ-24-302-48467 | [6 empty] | 1 | д. Лукошкино, СНТ Строитель | 5:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-03 11:24 | Все потребители запитаны | 2024-12-03 15:14 | 2024-12-03 15:14 | 3:50 | ТРП | РТП 31Н (к/п Империал) | 10 (10.5) | для кронирования ДКР в пр.оп. №32-40, 42-47, 57-59, 61-69 | [6 empty] | 7 | с. Богоявление, д. Львовка, СНТ Дружба, СНТ Компьютер, СНТ Дубенки, СНТ Световод, СНТ Элеватор, СНТ Актер, СНТ Колос, СНТ Союз | 3:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-03 12:52 | Все потребители запитаны | 2024-12-03 14:03 | 2024-12-03 14:03 | 1:11 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 225/3 - ТП 2326/1 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | д. Каракашево, д. Язово, СНТ Ромашка, СНТ Тюльпан, СНТ Язово, СНТ Пион, СНТ Остафьево | 1:11
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-03 12:57 | Все потребители запитаны | 2024-12-03 15:05 | 2024-12-03 15:05 | 2:08 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/10 - КТП 1276 с отпайкой в ст. ТП 223 | 6 (6.3) | установка ПКУ в сторону КТП 223 ОЭК | [6 empty] | 1 | д. Кресты, д. Спас-Купля, д. Рогово, СНТ Озон, СНТ Исток | 2:08
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-03 20:43 | Все потребители запитаны | 2024-12-03 21:42 | 2024-12-04 18:00 | 0:59 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 29 ПС 687 - РТП 68/1 (аб) | 10 (10.5) | Выясняется. | [6 empty] | 1 | д. Русино, д. Троицкое | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-03 22:16 | Все потребители запитаны | 2024-12-03 23:46 | 2024-12-05 16:20 | 1:30 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) | 10 (10.5) | повреждение в сети аб. Яч. 6 РТП 24 | [6 empty] | 1 | д. Белоусово, д. Юрьево, д. Хмырово, х. Гуляевы, д. Голохвастово, СНТ: Юрьево, Синтез, Рубин, Лесное | 1:30
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-04 12:17 | Все потребители запитаны | 2024-12-04 16:15 | 2024-12-04 16:15 | 3:58 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС615/6-КТП555 | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению: договор – НМ-22-302-22713(196601), для ошиновки вновь построенной ТП 1717 | [6 empty] | 3 | д. Долгино, д. Кузнецово, д. Алымовка, СНТ: Фаворит, Капустинка, Огонек, Дубрава | 3:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-04 12:19 | Все потребители запитаны | 2024-12-04 14:47 | 2024-12-04 14:47 | 2:28 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | для ошиновки КЛ-10кВ на оп.1 | [6 empty] | 2 | СНТ Ягодное | 2:28
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-04 12:22 | Все потребители запитаны | 2024-12-04 15:35 | 2024-12-04 15:35 | 3:13 | ТП | ТП 771 (Сервис) 400 кВ | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению: договор – И-22-00-997094/103/НМ, для замены силового трансформатора и реконструкции РУ 0,4 кВ | [7 empty] | д. Саларьево, д. Румянцево, промзона | 3:13
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-04 14:27 | Все потребители запитаны | 2024-12-04 17:17 | 2024-12-04 17:17 | 2:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 ПС-673 | 10 (10.5) | для врезки новой ВЛ 10 кВ, ввода в работу новой эл.установки | [6 empty] | 6 | д. Анкудиново, д. Ивановское | 2:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-04 17:58 | Все потребители запитаны | 2024-12-04 19:02 | 2024-12-04 19:02 | 1:04 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Тетеринки, д. Дмитровка, СНТ Восход, СНТ Черничка, СНТ Кинотеатр | 1:04
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-05 01:59 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 03:03 | 2024-12-05 03:03 | 1:04 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 63 ПС 781 - РП 63/4 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб. КТП 1039 | [6 empty] | 2 | п. Красные Горки | 1:04
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-05 10:46 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 13:26 | 2024-12-05 13:26 | 2:40 | ТП | ТП 793 к/с Витамины 400 кВА | 10 (10.5) | Согласно заявки №67050. Перераспределение нагрузки по жалобе потребителя | [6 empty] | 1 | д. Рассудово, СНТ: Летчик, Таможенник, Желдострой | 2:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-05 10:52 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 12:29 | 2024-12-07 16:00 | 1:37 | КЛ | КЛ-10кВ Ф-44 ПС-687 оп.30-РТП-9 яч.4 | 10 (10.5) | повреждение аб. КЛ 10 кВ фид.44 до ТП 8201 яч.7 | [6 empty] | 1 | д. Зосимова Пустынь, д. Круги, СНТ Луч | 1:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-05 11:32 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 13:49 | 2024-12-05 13:49 | 2:17 | ТП | КТП 724 (д.Кресты) 630 кВА | 10 (10.5) | Заявка №66381. Техническое обслуживание КТП, перераспределение нагрузки, переключение ПБВ | [6 empty] | 1 | п. Газопровод | 2:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-05 11:38 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 12:32 | 2024-12-05 12:32 | 0:54 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 3 | д. Никольское, д. Голохвастово, д. Исаково | 0:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-05 11:39 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 16:32 | 2024-12-05 16:32 | 4:53 | ТП | ТП 771 (Сервис) 400 кВ | 10 (10.5) | по заявке 66725 по договору ТП для замены силового трансформатора и реконструкции РУ-0,4 кВ ТУ на ТП И-22-00-997094/103/НМ Заявитель Кардашевский Д.К. | [6 empty] | 1 | д. Кузнецово, д. Алымовка, СНТ Капустинка, СНТ Огонек, СНТ Дубрава | 4:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-05 12:50 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 13:34 | 2024-12-05 13:34 | 0:44 | РП | РП 28 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Яковлевское, д. Рассудово, д. Талызино | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-05 12:54 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 16:32 | 2024-12-05 16:32 | 3:38 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | Заявка №66863. Замена ЛР-236. От ТП-86/1 до ЛР-544 | [6 empty] | 1 | д. Акиньшино, д. Большое Покровское, п. Первомайское, д. Марфино, д. Кривошеино | 3:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-05 13:20 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 16:51 | 2024-12-05 16:51 | 3:31 | ТП | КТП 743 (д. Анкудиново) | 10 (10.5) | На ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3,4,5 КТП 743 произвести распределение нагрузок поочередно ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3,4,5 КТП 743 Ф 14 ПС 673 Бараново (К№66913) | [6 empty] | 1 | д.Яковлевское | 3:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-05 13:23 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 15:03 | 2024-12-05 15:03 | 1:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 8 - КРУН 242/2 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [7 empty] | д.Б.Свинорье, д.Анкудиново | 1:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-05 14:10 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 16:20 | 2024-12-05 16:20 | 2:10 | ТП | ЗТП 99Н | 10 (10.5) | ревизии силового трансформатора, переключения положения ПБВ ТП-99 Т-1 (фид.16с ПС 371) (К№67340) | [6 empty] | 2 | часть д.Писково | 2:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-05 15:09 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 16:51 | 2024-12-05 16:51 | 1:42 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 - КРУН 30/2 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ фид.36 ПС-687 от АСП-30 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Ивановское | 1:42
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-12-05 15:32 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 16:10 | 2024-12-06 14:40 | 0:38 | ПС | ПС 110 кВ Марьино 426 | 10 (10.5) | выясняется | [6 empty] | 12 | часть д.Румянцево | 0:38
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-05 18:45 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 19:14 | 2024-12-05 19:14 | 0:29 | ТП | ТП 771 (Сервис) 400 кВ | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | ДСК Конверсия, квартал 138 д.Исаково, СНТ Пахра | 0:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-05 19:57 | Все потребители запитаны | 2024-12-05 20:36 | 2024-12-07 15:00 | 0:39 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 50 - РТП 41/5 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид.50 до РТП 41 яч.5 | [6 empty] | 3 | часть д.Кузнецово | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-05 22:13 |  |  | 2024-12-06 15:00 |  | КЛ | КЛ-10кВ ПС-677/36-ст.м.Прокшино | 10 (10.5) | Выясняются | [7 empty] | д.Акиньшино, д.Большое Покровское, д.Марфино, д.Кривошеино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-05 23:28 | Все потребители запитаны | 2024-12-06 01:25 | 2024-12-06 01:25 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 63 ПС 781 - РП 63/4 | 10 (10.5) | Участок ВЛ от АСП-452 Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 2 | часть д.Белоусово | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-06 20:29 | Все потребители запитаны | 2024-12-06 21:12 | 2024-12-06 21:12 | 0:43 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 13 РТП 8н (РТП 8н – КРН 259н) | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение в сети аб. Сервисэнергострой за АСП 303 | [6 empty] | 2 | д.Русино, ДНП Опора, д.Троицкое | 0:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-07 11:07 | Все потребители запитаны | 2024-12-07 12:56 | 2024-12-07 12:56 | 1:49 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 409 ПС 843 - РП 27/5 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение аб.КЛ 10 кВ ООО "УМКА" | [7 empty] | д.Каменка | 1:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-07 11:48 | Все потребители запитаны | 2024-12-07 13:27 | 2024-12-07 13:27 | 1:39 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 225/3 - ТП 2326/1 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Русино, ДНП Опора, д.Троицкое | 1:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-07 14:32 | Все потребители запитаны | 2024-12-07 15:19 | 2024-12-07 15:19 | 0:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП369/3- ИЖЗ "Кленово" | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | ДПК Шаганино, ДНП Европейская Долина, д.Шаганино | 0:47
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-07 20:53 | Все потребители запитаны | 2024-12-07 21:26 | 2024-12-07 21:26 | 0:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3,4,5 КТП 838 (д. Страдань) | 0.38 | Устранение нагрева АВ-Фид-2 Фаза В, КН №68523. | [6 empty] | 1 | д.Фоминское, СНТ: Буревестник, Учитель, Росинтер, Согласие-1 | 0:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-07 22:51 | Все потребители запитаны | 2024-12-07 23:24 | 2024-12-07 23:24 | 0:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 610 | 0.38 | Устранение нагрева Фид-2 Фаза А, КН №68519. | [6 empty] | 1 | д.Рогово | 0:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-07 23:53 | Все потребители запитаны | 2024-12-08 00:20 | 2024-12-08 00:20 | 0:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 659/1- д.Поляны | 0.38 | Устранение нагрева на АВ-0,4кВ фид.1. | [6 empty] | 1 | д.Кокошкино (ул.Октябрьская) | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-08 10:25 | Все потребители запитаны | 2024-12-08 10:51 | 2024-12-08 10:51 | 0:26 | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-377 ф.12 к РП-11 ф.11 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждена КЛ 10 кВ от РП 11 яч.19 до ТП 840 яч.6 | [6 empty] | 1 | Квартал 402 | 0:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-12-08 11:15 |  |  | 2024-12-08 11:15 |  | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф.21 с РП-3Н, АСП-247Н | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.21 с РП-3н от АСП-247н отпайка ОЭК | [7 empty] | п.Птичное (ул.Лесная 78,80)
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Аварийное | 2024-12-08 14:01 | Все потребители запитаны | 2024-12-08 15:35 | 2024-12-10 14:00 | 1:34 | ПС | ПС 110 кВ Щапово №706 | 10 (10.5) | Выясняются | [6 empty] | 7 | СНТ Вилла-Фортуна (квартал 27) | 1:34
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-08 19:28 | Все потребители запитаны | 2024-12-08 21:25 | 2024-12-08 21:25 | 1:57 | РП | РТП-69 д.Румянцево | 10 (10.5) | Участок КВЛ от КРУН-375 яч.1 Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | д.Киселево, СНТ: Клен, Газопровод | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-08 20:21 | Все потребители запитаны | 2024-12-08 22:16 | 2024-12-08 22:16 | 1:55 | ТП | КТП 1250 (д.Страдань) 400 кВА | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Бараново, д.Милюково, СНТ Капитолий | 1:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-08 21:30 | Все потребители запитаны | 2024-12-08 23:28 | 2024-12-08 23:28 | 1:58 | ТП | КТП 410 (д. Саларьево) | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Вилла-Фортуна (квартал 27) | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-08 22:20 | Все потребители запитаны | 2024-12-08 22:59 | 2024-12-08 22:59 | 0:39 | ТП | КТП-1115 насосн.Горнево 10кВ | 10 (10.5) | ТП-789 АВ-0,4кВ фид.1. Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | СНТ Вилла-Фортуна (квартал 27) | 0:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-08 23:35 | Все потребители запитаны | 2024-12-09 00:29 | 2024-12-09 00:29 | 0:54 | ТП | КТП 491 (д. Саларьево) | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Вилла-Фортуна (квартал 27) | 0:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-09 00:17 | Все потребители запитаны | 2024-12-09 01:58 | 2024-12-09 01:58 | 1:41 | ТП | КТП 1502Н (Подмосковные вечера) | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Вилла-Фортуна (квартал 27) | 1:41
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-09 05:19 | Все потребители запитаны | 2024-12-09 05:42 | 2024-12-09 05:42 | 0:23 | ТП | КТП 491 (д. Саларьево) | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Акиньшино, СНТ Содружество | 0:23
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-09 11:59 | Все потребители запитаны | 2024-12-09 16:25 | 2024-12-09 16:25 | 4:26 | ТП | КТП 968 (д.Шалово) 160 кВА | 10 (10.5) | для замены главного рубильника и автоматических выключателей 0,4 кВ по договору ТП Заявитель ИП Афанасьев С.Ф. ТУ на ТП НМ-21-302-17680 (СНТ Подолье) | [6 empty] | 1 | СНТ Дубрава, СНТ Кленово | 4:26
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-09 13:23 | Все потребители запитаны | 2024-12-09 14:27 | 2024-12-11 16:00 | 1:04 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 30 с ПС 110 кВ Десна до АСП 38 | [6 empty] | 3 | часть КП Акиньшино-4 | 1:04
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-09 14:44 | Все потребители запитаны | 2024-12-09 15:39 | 2024-12-09 15:39 | 0:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС727/10-РП35 | 10 (10.5) | Участок КВЛ-10кВ до РП-42, для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 3 | часть д.Саларьево | 0:55
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-09 15:29 | Все потребители запитаны | 2024-12-09 19:01 | 2024-12-09 19:01 | 3:32 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 307/1 - ТП 309/7, ТП 309/8 | 6 (6.3) | произвести замену ЛР 43Н на опоре № 16 (Заявка К№ 68598) | [6 empty] | 1 | часть д.Крекшино | 3:32
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-10 07:26 | Все потребители запитаны | 2024-12-10 08:25 | 2024-12-10 08:25 | 0:59 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/15 - ТП 1126 | 10 (10.5) | Для отыскания и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Рогозинино, СНТ Вилла-Фортуна | 0:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-10 11:06 | Все потребители запитаны | 2024-12-10 12:14 | 2024-12-10 12:14 | 1:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-6 КРУН 123 Ф-5 ПС 494 | 10 (10.5) | произвести ревизию ЛР 93 | [6 empty] | 1 | часть д. Фоминское (СНТ Яхонт) | 1:08
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-10 11:38 | Все потребители запитаны | 2024-12-10 14:51 | 2024-12-10 14:51 | 3:13 | ТП | КТП-1666 д.Малыгино | 10 (10.5) | КТП-1666 (фид.7 с ПС 727) перевода нагрузки на КТП-1443, КН№68228. | [6 empty] | 1 | д. Исаково, СНТ Пахра, ДСК Конверсия | 3:13
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-10 13:09 | Все потребители запитаны | 2024-12-10 16:45 | 2024-12-10 16:45 | 3:36 | ТП | ЗТП 907 (село Кленово) 2х400 кВА | 0.38 | ЗТП-907 2 секция шин 0,4кВ (фид.5 с ПС 524) замены главного рубильника 1 сек. 0,4 кВ Кулиги, КН№68242 | [6 empty] | 1 | часть п. Знамя Октября | 3:36
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-10 13:55 |  |  | 2024-12-12 13:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ Ф 307 ПС 25 - РП 35Н яч.9 | 10 (10.5) | повреждение КЛ | [7 empty] | промзона (офис теплицы)
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-10 15:02 | Все потребители запитаны | 2024-12-10 16:46 | 2024-12-10 16:46 | 1:44 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению: в соответствии с договором ТП НМ-21-303-14041(486422), для реконструкции КЛ 10 кВ до ЛР 658 | [6 empty] | 1 | СНТ: Медик, Аврора, Колорит, Здоровье, Оптимист | 1:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-10 20:34 | Все потребители запитаны | 2024-12-10 21:38 | 2024-12-10 21:38 | 1:04 | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 4 | д.Рогозинино, СНТ Вилла-Фортуна | 1:04
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-11 11:32 | Все потребители запитаны | 2024-12-11 13:18 | 2024-12-11 13:18 | 1:46 | ТП | КТП 826Н (КИЗ "Юрьево") 250 кВА | 10 (10.5) | по заявке №68876 по фид.16с ПС 371, перераспределения нагрузки | [6 empty] | 1 | д. Расторопово, д. Лаптево, СНТ: Дружба, Заря, Воскресенское, Дубрава | 1:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-11 12:08 | Все потребители запитаны | 2024-12-11 15:22 | 2024-12-11 15:22 | 3:14 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-527/4 - РП-13 | 10 (10.5) | КТП-34 (фид.4 с ПС 527) ревизия оборудования РУ-0,4кВ и РУ-10кВ. | [6 empty] | 3 | д. Расторопово | 3:14
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-11 12:34 | Все потребители запитаны | 2024-12-11 17:13 | 2024-12-11 17:13 | 4:39 | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 288 - КТП 465 с Отпайками | 10 (10.5) | На ВЛ 10кВ Л-5 КРУН 288 Ф 35 ПС 252 произвести замену ВР 421, КТП 421 (СНТ Филатов Луг) | [6 empty] | 1 | д. Пожитково, СНТ: Ждановец, Лесное-1, Бекас, Физик, Яхонт, Зеленые Дубки, Бекасово-2 | 4:39
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-11 12:42 | Все потребители запитаны | 2024-12-11 16:40 | 2024-12-11 16:40 | 3:58 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | произвести демонтаж шлейфов на опоре № 26 в сторону опоры № 25, монтаж шлейфов на опоре 23/1 в сторону ЛР 826 (новый). | [6 empty] | 8 | часть СНТ Солнечный | 3:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-11 14:45 |  |  | 2024-12-12 16:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 402 ПС 110 кВ №687 "Летово"- РТП 32/16 | 10 (10.5) | Повреждение КЛ 10 кВ фид.402 с ПС 110 кВ Летово до РП 32 яч.16 | [7 empty] | п.Птичное
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-12-11 14:50 |  |  | 2024-12-11 14:50 |  | РП | РП 3Н (Кузнецовский комплекс) | 10 (10.5) | АО оборудование потребителя КЛ-10кВ фид.12 с РП-3н | [7 empty] | часть д.Фоминское
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-11 15:51 | Все потребители запитаны | 2024-12-11 17:40 | 2024-12-11 17:40 | 1:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 1250 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Рогозинино, КП Вилла-Фортуна | 1:49
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-12-11 18:23 |  |  | 2024-12-11 18:23 |  | ПС | ПС 35 кВ Знаменская №592 | 6 (6.3) | Обесточенных потребителей ПАО РМР нет | [7 empty] | СНТ Филатов Луг-2
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-12 10:47 | Все потребители запитаны | 2024-12-12 12:50 | 2024-12-12 12:50 | 2:03 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 8 - КРУН 242/2 | 10 (10.5) | для кронирования ДКР в пр.оп. 68/1-2 | [6 empty] | 1 | п.Птичное | 2:03
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-12 12:15 | Все потребители запитаны | 2024-12-12 13:31 | 2024-12-12 13:31 | 1:16 | ТП | КТП-1611 д.Ярцево ИП Левиев | 10 (10.5) | для ревизии КТП | [6 empty] | 1 | часть с.Остафьево | 1:16
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-12 12:24 | Все потребители запитаны | 2024-12-12 14:42 | 2024-12-12 14:42 | 2:18 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/5 - КРН 29 | 10 (10.5) | для ревизии ЛР | [6 empty] | 3 | часть СНТ Мечта | 2:18
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-12 13:51 | Все потребители запитаны | 2024-12-12 15:44 | 2024-12-12 15:44 | 1:53 | ТП | КТП 775 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Сосенки | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-12 14:25 | Все потребители запитаны | 2024-12-12 14:54 | 2024-12-12 14:54 | 0:29 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | с.Былово, с.Красная Пахра, д.Варварино | 0:29
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-12 14:42 | Все потребители запитаны | 2024-12-12 16:23 | 2024-12-12 16:23 | 1:41 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/23 - РП 32 | 10 (10.5) | для замены РВО | [6 empty] | 1 | д.Иваньково, д.Песье | 1:41
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-12 14:43 | Все потребители запитаны | 2024-12-12 17:32 | 2024-12-12 17:32 | 2:49 | ТП | КТП 165 (кот.Ново-Громово) 160 кВА | 10 (10.5) | для перевода нагрузки с ВЛ 0,4 кВ фид.1 на ВЛ 0,4 кВ фид.2 | [6 empty] | 1 | часть д.Кокошкино (ул.Октябрьская) | 2:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-12 15:45 | Все потребители запитаны | 2024-12-12 16:23 | 2024-12-12 16:23 | 0:38 | ТП | КТП 114 (д.Анкудиново) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть СНТ Мальта (кв-л№55) | 0:38
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-13 00:12 | Все потребители запитаны | 2024-12-13 01:02 | 2024-12-13 01:02 | 0:50 | ТП | КТП 1602Н | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Мечта, часть д.Кленово (ул.Центральная) | 0:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-13 10:59 | Все потребители запитаны | 2024-12-13 11:22 | 2024-12-13 11:22 | 0:23 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 РТП ВАРЗ (аб) - РП 22К/9 | 10 (10.5) | фид. 37 (аб. ВАРЗ) с ПС 110 кВ Полет. Повреждение в сети абонента. | [6 empty] | 1 | часть п. ЛМС, СНТ Электрик | 0:23
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-13 11:51 | Все потребители запитаны | 2024-12-13 13:42 | 2024-12-13 13:42 | 1:51 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 | 6 (6.3) | для коронирования ДКР (работы производит администрация г.о.Щербинка) | [6 empty] | 2 | д.Яковлевское, п.Рассудово, х.Талызина, СНТ Рассудовец | 1:51
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-13 12:05 | Все потребители запитаны | 2024-12-13 13:47 | 2024-12-13 13:47 | 1:42 | ТП | КТП 6 кВ №340 д.Рязаново | 0.38 | для перераспределения нагрузки (заявка К№ 69020) | [6 empty] | 1 | п.Красные Горки, п.Станции Крекшино | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-13 15:43 | Все потребители запитаны | 2024-12-13 17:08 | 2024-12-13 17:08 | 1:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-12 РП-27461 | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Л-16 РП-27461 для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 1 | СНТ Бараново, квартал 355 | 1:25
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-12-13 19:33 |  |  | 2024-12-13 19:33 |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | 10 (10.5) | выясняются | [7 empty] | СНТ Солнечная Опушка, СНТ Русинская Роща
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-13 23:28 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 01:20 | 2024-12-14 01:20 | 1:52 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима фид.7 оп.№8-9 | [6 empty] | 2 | д.Губкино, д.Ямонтово | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-14 00:11 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 00:38 | 2024-12-14 00:38 | 0:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП 92н фид 3 (д.Ожигово) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | с.Кленово, д.Свитино, д.Чернецкое, д.Зыбино, СНТ: Березка, Свитино-2, Свитино, Мечта, Кленово-3 | 0:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-14 00:16 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 00:50 | 2024-12-14 00:50 | 0:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3 ТП 1042 д.Сатино-Русское | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Шеломово | 0:34
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-14 08:26 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 09:23 | 2024-12-14 09:23 | 0:57 | ТП | БМКТП 92Н (д.Ожигово) 400 кВА | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Безобразово | 0:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-14 11:35 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 12:53 | 2024-12-14 12:53 | 1:18 | ТП | КТП-613 д.Середнево. | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 2 | часть д.Юрьево, ул.Луговая | 1:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-14 12:37 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 13:45 | 2024-12-14 13:45 | 1:08 | ТП | КТП-609 д.Косовка | 10 (10.5) | ТП-37 ДНП Чистопрудный. Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | часть д.Власьево | 1:08
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-14 12:50 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 13:50 | 2024-12-14 13:50 | 1:00 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.6 с РП-32 ввод в ТП-1383 | 10 (10.5) | От АСП-363 вывод на ТП-1519. Устранение неполнофазного режима. | [7 empty] | д.Анкудиново, д.Ивановское | 1:00
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-12-14 14:45 |  |  | 2024-12-14 14:45 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента ОАО "Ремонтно-строительное предприятие" | [7 empty] | п.ЛМС, микрорайон Центральный
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-12-14 15:20 |  |  | 2024-12-14 15:20 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента АО «Оборонэнерго» филиала «Центральный» | [7 empty] | с.Ознобишино, д.Кузнечики, д.Наумово, д.Кутьино, СНТ Виктория
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-14 16:43 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 18:40 | 2024-12-14 18:40 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 РП-13 от оп.90 до КРН-29 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | промзона вблизи д.Николо-Хованское | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-14 19:08 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 20:02 | 2024-12-14 20:02 | 0:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП 92н фид 4 (д.Ожигово) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима на ВЛИ-0,4кВ фид.2. | [6 empty] | 1 | часть д.Акиньшино | 0:54
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-14 20:24 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 20:34 | 2024-12-15 15:00 | 0:10 | ТРП | РТП 29Н (п. Крекшино) | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ от ЛР 622 до РТП 29н яч. 3 | [6 empty] | 1 | СНТ Эколог | 0:10
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-14 21:32 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 22:01 | 2024-12-14 22:01 | 0:29 | ТП | ТП 6 кВ №316 д.Жуковка | 6 (6.3) | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ЗТП-316 для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Семенково | 0:29
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-14 21:52 | Все потребители запитаны | 2024-12-14 22:23 | 2024-12-14 22:23 | 0:31 | ТП | ТП 612 (д.Староселье) 250 кВ | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | с.Красная Пахра | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-15 00:07 | Все потребители запитаны | 2024-12-15 00:34 | 2024-12-15 00:34 | 0:27 | ТП | КТП 471 (д.Язово) | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Кузнецово | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-12-15 18:54 |  |  | 2024-12-15 18:54 |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП 22/7 - ТП 2207/СШ1 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента | [7 empty] | д.Ивановское, д.Анкудиново, д.Большое Свинорье, ДНП НИАТ, СНТ Сосновое
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-15 21:11 | Все потребители запитаны | 2024-12-15 22:14 | 2024-12-15 22:14 | 1:03 | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-377 ф.12 к РП-11 ф.11 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 220 кВ Лесная до РП 11 яч. 11 | [6 empty] | 1 | д.Рязаново | 1:03
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-16 08:51 | Все потребители запитаны | 2024-12-16 10:13 | 2024-12-16 10:13 | 1:22 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС706/17-КТП1688 | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.17 с ПС-706 до АСП-349, устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 4 | п.Круги, СНТ Луч | 1:22
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-16 12:21 | Все потребители запитаны | 2024-12-16 13:39 | 2024-12-18 17:10 | 1:18 | РП | РП 75 | 10 (10.5) | повреждена КЛ 10 кВ от яч.14 РП 75 до яч.9 ТП 2108 | [6 empty] | 1 | д.Фоминское | 1:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-16 13:20 | Все потребители запитаны | 2024-12-16 13:59 | 2024-12-16 13:59 | 0:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3,4 ЗТП 708 д. Исаково | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 2 | КП Согласие-2 | 0:39
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-12-16 14:01 |  |  | 2024-12-16 14:01 |  | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП18-РП23 ф.14 | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ «ОЭК» от АСП 161 по фид.14 с РП 13 по фид.4 с ПС 110 кВ Кресты | [7 empty] | д. Исаково
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-16 23:30 | Все потребители запитаны | 2024-12-17 00:32 | 2024-12-17 00:32 | 1:02 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 524/3 - ТП 560 с отпайками | 6 (6.3) | ИЖЗ Ворсино, КВЛ-6кВ фид.3 с ПС-524 от АСП-193, поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 4 | д. Десна | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-16 23:46 | Все потребители запитаны | 2024-12-17 00:18 | 2024-12-17 00:18 | 0:32 | ТП | КТП-645 д.Мешково ул.Верхняя. | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Александрово, д. Иваньково | 0:32
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-16 23:46 | Все потребители запитаны | 2024-12-17 01:02 | 2024-12-17 01:02 | 1:16 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 1199/8 - КРУН 160 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть квартал 402 | 1:16
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-17 10:14 | Все потребители запитаны | 2024-12-17 10:50 | 2024-12-17 15:40 | 0:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-12 РП-27461 | 10 (10.5) | Выясняется | [6 empty] | 1 | часть д.Николо-Хованское | 0:36
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-12-17 14:12 |  |  | 2024-12-17 14:12 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента АО "Телпрайс" | [7 empty] | д.Анкудиново, д.Большое Свинорье, д.Власово, д.Марушкино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-17 14:42 | Все потребители запитаны | 2024-12-17 15:40 | 2024-12-17 15:40 | 0:58 | ТП | КТП 2129 (д.МВТ) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Ивановское, д.Анкудиново, ДНП НИАТ | 0:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-17 16:10 |  |  | 2024-12-18 14:50 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 69 ПС 677 - РП 136/5 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | СНТ: Колорит, Медик, Оптимист, Здоровье
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-17 21:10 | Все потребители запитаны | 2024-12-17 23:00 | 2024-12-17 23:00 | 1:50 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/10 - ТП 1199/6 (Аб) | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | п.Шишкин Лес | 1:50
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-12-18 00:40 |  |  | 2024-12-18 00:40 |  | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента Внуково Аутлет. | [7 empty] | часть д.Ивановское
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-18 03:47 | Все потребители запитаны | 2024-12-18 06:29 | 2024-12-18 06:29 | 2:42 | РП | РП 135 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть с.Вороново | 2:42
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Потребительское | 2024-12-18 09:57 |  |  | 2024-12-18 09:57 |  | ТП | ТП 943 (Котельная) 630+400 кВА | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | г.Московский, 1 микрорайон
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-18 17:29 |  |  | 2024-12-19 16:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ фид 25 ПС 687 - ТП 6809/10 (аб) | 10 (10.5) | Повреждена КЛ 10 кВ фид.25 с ПС 110 кВ Летово до РТП 68 | [7 empty] | г.Московский, 1 микрорайон
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-12-18 19:05 |  |  | 2024-12-18 19:05 |  | РП | РП 27 (д. Румянцево) | 10 (10.5) | Повреждение у абонента. | [7 empty] | п.Кокошкино, ДП Кокошкино, д.Санино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-18 21:10 | Все потребители запитаны | 2024-12-18 22:53 | 2024-12-18 22:53 | 1:43 | ТП | ТП 481 (п. Кокошкино) | 6 (6.3) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Буревестник, СНТ Учитель, СНТ Десна | 1:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-12-18 23:23 |  |  | 2024-12-18 23:23 |  | РП | РП 97 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | СНТ Романтик, СНТ Компьютер
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-19 01:57 | Все потребители запитаны | 2024-12-19 02:46 | 2024-12-19 02:46 | 0:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП672/1- д.Ярцево | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Подолье | 0:49
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-12-19 14:59 |  |  | 2024-12-19 15:30 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/7 - ТП 1194/5 (Аб) | 10 (10.5) | выясняются | [7 empty] | д. Верховье, д. Горчаково, д. Уварово, д. Клоково, п. Птичное, СНТ Луч
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-19 15:42 | Все потребители запитаны | 2024-12-19 17:40 | 2024-12-19 17:40 | 1:58 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 25 - БРП 127 яч.11 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ. | [6 empty] | 3 | д. Прокшино, д. Сосенки, СНТ Лесные поляны | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-19 17:43 | Все потребители запитаны | 2024-12-19 18:04 | 2024-12-19 18:04 | 0:21 | ТП | КТП 505 (к/с КГБ) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Звезда-2000 | 0:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-19 19:15 | Все потребители запитаны | 2024-12-19 19:39 | 2024-12-19 19:39 | 0:24 | ТП | ТП 612 (д.Староселье) 250 кВ | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | ЖК Дубровка | 0:24
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-19 19:53 | Все потребители запитаны | 2024-12-19 20:24 | 2024-12-19 20:24 | 0:31 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3,4,5 КТП 838 (д. Страдань) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | СНТ Лесные Поляны | 0:31
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-20 09:52 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 15:17 | 2024-12-20 15:17 | 5:25 | ТП | КТП 1250 (д.Страдань) 400 кВА | 10 (10.5) | работы по тех.присоединению (К№69474): в соответствии с договором ТП НМ-24-302-48156(121752), реконструкция ТП | [6 empty] | 2 | п. Газопровод, д. Бачурино | 5:25
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-20 10:09 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 14:06 | 2024-12-20 14:06 | 3:57 | ТП | ЗТП 708 (д. Исаково, д.Новомихайловское) 400 кВА | 10 (10.5) | КТП-708 (фид.6 с ПС 773) перевод нагрузки 0,4 кВ на новую ТП-708 | [6 empty] | 2 | часть д.Косовка | 3:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-20 10:23 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 12:26 | 2024-12-20 12:26 | 2:03 | ТП | КТП-1115 насосн.Горнево 10кВ | 10 (10.5) | КТП-789 ВЛИ-0,4кВ фид.3 (фид.6с ПС 615) Перераспределение нагрузки путем перевода ВЛ-0,4кВ ф.3 до опоры 20 от КТП-789 на ВЛ – 0,4 кВ ф. 1 КТП-1717. Договор тех. присоединения НМ-22-302-22713(196601) | [6 empty] | 1 | СНТ: Солнечная Поляна, Сосны, Вега | 2:03
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-20 10:32 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 14:02 | 2024-12-20 14:02 | 3:30 | ТП | ТП 1706п(СОЭЭ) (ж.дом) | 10 (10.5) | КТП-706 (фид.9 с ПС-527) устранения нагревов в РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 1 | д.Иваньково, д.Песье | 3:30
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-20 10:48 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 13:47 | 2024-12-20 13:47 | 2:59 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 63 ПС 781 - РП 63/4 | 10 (10.5) | На ВЛ 10 кВ Л-12 РП 63 произвести монтаж шлейфов на опоре № 15/10, 2/4. ВЛ 10 кВ Л-12 РП 63 (К№70255) СНТ Покровский Лес СНТ Акиньшино | [6 empty] | 2 | часть д.Красная Пахра | 2:59
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-20 11:07 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 13:01 | 2024-12-20 13:01 | 1:54 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 9/14 - ТП 502/5 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 1 | д.Большое Покровское, д.Акиньшино, СНТ: Содружество, Застройщик, Покровский Лес, Покровское | 1:54
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-20 11:10 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 12:58 | 2024-12-20 12:58 | 1:48 | ТП | КТП-1666 д.Малыгино | 10 (10.5) | для ошиновки и включения в работу вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ КТП-1666(фид.7 с ПС 727) К№70578 | [6 empty] | 1 | д.Акиньшино, СНТ Содружество | 1:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-20 11:16 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 12:58 | 2024-12-20 12:58 | 1:42 | ТП | КТП 1443 (д.Малыгино) 160 кВА | 10 (10.5) | для перевода нагрузки с КТП-1666. КТП-1443 (фид.7 с ПС 727) К№70577 | [6 empty] | 1 | д.Большое Покровское, д.Акиньшино, СНТ: Эколог, Покровский Лес | 1:42
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-20 11:19 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 13:46 | 2024-12-20 13:46 | 2:27 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 63 ПС 781 - РП 63/4 | 10 (10.5) | На ВЛ 10 кВ Л-12 РП 63 произвести монтаж ЛР 10кВ на опоре № 11/1 ВЛ 10 кВ Л-12 РП 63 Ф-63 ПС-781 Леоново (К№70259) СНТ Вузсервис Участок КВЛ от КРУН-341 | [6 empty] | 2 | СНТ Витамины | 2:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-20 12:05 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 13:31 | 2024-12-21 15:00 | 1:26 | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 4/11 - ТП 957/2 | 10 (10.5) | повреждение КЛ от ТП 2502 до ТП 1177 | [6 empty] | 1 | п.Коммунарка | 1:26
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-20 12:16 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 12:38 | 2024-12-20 12:38 | 0:22 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/1 - РП 34 с отпайками | 10 (10.5) | от АСП-206 отыскание и устранение ОЗЗ | [6 empty] | 2 | часть д.Кресты | 0:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-20 12:20 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 14:00 | 2024-12-20 14:00 | 1:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/1 - РП 34 с отпайками | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на аб.участке за ЛР 78 (РСП) | [6 empty] | 2 | д.Макарово, д.Прокшино, КП Николино, СНТ: Дружба, Коммунарка | 1:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-20 13:40 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 15:23 | 2024-12-20 15:32 | 1:43 | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 235/1 - ТП 2326/2 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Красная Пахра, промзона | 1:43
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-20 13:43 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 15:23 | 2024-12-20 15:23 | 1:40 | ТП | КТП 43к (д.Архангельское) 160 кВА | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 55 | СНТ Морковка, промзона | 1:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-20 16:27 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 17:33 | 2024-12-20 17:33 | 1:06 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - УЗТП 7 | 10 (10.5) | устранение неполнофазного режима на ВР-10кВ ТП-978 | [6 empty] | 1 | СНТ Медведево | 1:06
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-20 17:17 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 18:25 | 2024-12-20 18:25 | 1:08 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 41 ПС 781 - РТП 31Н/7 | 10 (10.5) | Поиск и устранение земли | [6 empty] | 3 | часть д.Анкудиново | 1:08
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-20 22:40 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 23:36 | 2024-12-20 23:36 | 0:56 | ТП | ТП-504(СОЭЭ) Чистые ключи | 10 (10.5) | ДНП Чистые Ключи. Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | Промзона | 0:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-21 00:46 | Все потребители запитаны | 2024-12-21 01:19 | 2024-12-21 01:19 | 0:33 | ТРП | РТП 24 Газпромэнерго (Аб) | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Юрьево, д.Малеевка | 0:33
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-21 01:38 | Все потребители запитаны | 2024-12-21 02:38 | 2024-12-21 02:38 | 1:00 | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения ОЗЗ | [6 empty] | 1 | д.Николо-Хованское, КП Николино, СНТ Соловьиная Роща | 1:00
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-12-21 10:14 |  |  | 2024-12-21 10:23 |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента | [7 empty] | п. Марьино, д. Кончеево, д. Староселье, д. Харьино, д. Середнево, д. Кнутово, д. Филимонки, д. Зименки, д. Пушкино, д. Верхнее Валуево, д. Нижнее Валуево, д. Фоминское, ряд СНТ
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-21 11:37 | Все потребители запитаны | 2024-12-21 12:21 | 2024-12-21 12:21 | 0:44 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 21/5 - 2115/2 | 10 (10.5) | Для поиска и устранения "Земли" | [6 empty] | 3 | часть д.Красная Пахра | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-21 15:48 | Все потребители запитаны | 2024-12-21 17:06 | 2024-12-21 17:06 | 1:18 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 84/8 - ТП 1380/3 (аб) | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п.Воскресенское, д.Губкино, д.Ямонтово | 1:18
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-21 17:11 | Все потребители запитаны | 2024-12-21 19:09 | 2024-12-21 19:09 | 1:58 | РП | РП 12 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение за ЛР 219 на участке абонента Конюшня | [6 empty] | 2 | д.Акиньшино, д.Б.Покровское, СНТ Содружество | 1:58
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-12-21 17:53 |  |  | 2024-12-22 17:00 |  | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п | 10 (10.5) | повреждение КЛ фид. 2 с ПС 110 кВ Щапово до ЛР 1299 | [7 empty] | д. Пожитково, д. Шеломово, СНТ: Ждановец, Монтажник, Лесное, Зеленые дубки, Физик, Яхонт, Бекасово
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-22 13:36 | Все потребители запитаны | 2024-12-22 14:07 | 2024-12-22 14:07 | 0:31 | РП | РП-12 Известия. | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение за аб. ЛР 219 на участке абонента ТП 916 Конюшня | [6 empty] | 2 | д.Костишово | 0:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-22 17:08 | Все потребители запитаны | 2024-12-22 18:25 | 2024-12-22 18:25 | 1:17 | ТП | ТП 612 (д.Староселье) 250 кВ | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 1 | д. Конаково, д. Сенькино, СНТ Шереметьево | 1:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-12-22 22:26 |  |  | 2024-12-22 22:26 |  | ТРП | РТП 24 Газпромэнерго (Аб) | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | СНТ Долгино-2, СНТ Фаворит
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-23 11:32 | Все потребители запитаны | 2024-12-23 13:35 | 2024-12-23 13:35 | 2:03 | ТП | КТП 538 (д.Давыдово) | 6 (6.3) | ревизия РУ-0,4 кВ и устранение нагрева | [6 empty] | 1 | промзона | 2:03
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-23 11:46 | Все потребители запитаны | 2024-12-23 14:42 | 2024-12-23 14:42 | 2:56 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 | 10 (10.5) | для ошиновки и включения в работу КТП 1799, согл. договора на ТП И-24-00-344388/103/НМ (К№70933) | [6 empty] | 2 | СНТ Лесные Поляны | 2:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-23 11:58 | Все потребители запитаны | 2024-12-23 15:38 | 2024-12-23 15:38 | 3:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 до ТП-408 | 10 (10.5) | для замены АСП 408 | [7 empty] | часть с.Кленово | 3:40
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-23 12:30 | Все потребители запитаны | 2024-12-23 12:50 | 2024-12-25 14:00 | 0:20 | ПС | ПС 110 кВ Марьино 426 | 10 (10.5) | Отключение ВВк 10 кВ Т-2 2 сек 10 кВ от МТЗ в следствии каскадного срабатывния МТЗ фид. 10 и фид. 8 | [6 empty] | 13 | часть СНТ Страдань 2 | 0:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-23 13:12 | Все потребители запитаны | 2024-12-23 15:05 | 2024-12-23 15:05 | 1:53 | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 12 РТП 10Н | 6 (6.3) | для замены ВР 10 кВ КТП 305 | [6 empty] | 3 | часть д.Раево | 1:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-23 13:22 | Все потребители запитаны | 2024-12-23 16:28 | 2024-12-23 16:28 | 3:06 | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 3/13 - ТП 451 (ПС 280/1) с отпайками | 6 (6.3) | для реконструкции КТП 1173 солг. договору ТП НА-24-303-47540(423115) (К№70928) | [6 empty] | 1 | часть д.Поляны | 3:06
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-24 00:06 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 00:56 | 2024-12-24 00:56 | 0:50 | ТП | БМКТП 671 (д.Дровнино) 160 кВА | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ: Сосенки, Березовая Роща-2, Дачи Архангельское | 0:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-24 01:21 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 02:18 | 2024-12-24 02:18 | 0:57 | ТП | КТП 978 (д.Дровнино) 250 кВА | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | п. Известия, д. Шаганино, п. Курилово, д. Сатино-Русское, д. Овечкино, п. Щапово, д. Александрово | 0:57
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-24 03:01 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 03:25 | 2024-12-24 03:25 | 0:24 | ТП | ТП 437Н | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима работы. | [6 empty] | 4 | д.Саларьево | 0:24
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-12-24 03:08 |  |  | 2024-12-24 03:08 |  | ПС | ПС 110 кВ Летово № 687 | 10 (10.5) | Повреждение в сети абонента Филиал ПАО "Газпром" "Дом приемов "Богородское" | [7 empty] | д.Романцево, СНТ Лисья Горка
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-24 09:03 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 10:56 | 2024-12-24 10:56 | 1:53 | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф-108 ПС-677 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", выведена КЛ 10 кВ АСП 147 яч.5 на КТП 426А | [7 empty] | часть д.Саларьево | 1:53
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-24 12:00 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 13:52 | 2024-12-24 13:52 | 1:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 | 10 (10.5) | КРУН 57 Ф 16 РП 28Н, Ф 14 ПС Бараново На ВЛ 10кВ Ф 16 РП 28Н, Ф 14 ПС Бараново произвести демонтаж,КРУН 57 | [6 empty] | 2 | часть д.Горнево | 1:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-24 13:06 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 13:50 | 2024-12-24 13:50 | 0:44 | РП | РП-12 Известия. | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение на участке РСП за ТП 585 яч.1, 8 | [6 empty] | 3 | Промзона | 0:44
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-24 13:18 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 16:19 | 2024-12-24 16:19 | 3:01 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.1 с РП-32 от АСП-192 (фид.23 с ПС 727) для замены изоляторов на 33/9 | [6 empty] | 2 | часть д.Саларьево | 3:01
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-24 13:29 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 15:20 | 2024-12-24 15:20 | 1:51 | ТП | КТП 449 (п. Кокошкино) | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | КП Подмосковные Вечера | 1:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-24 13:55 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 16:26 | 2024-12-24 16:26 | 2:31 | КВЛ | КВЛ Ф.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.20с ПС 59 от ЛР-478 №70988 для реконструкции КТП-722 по договору ТП НМ-22-00-712526/125 | [6 empty] | 1 | часть д.Саларьево | 2:31
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-24 14:56 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 16:36 | 2024-12-24 16:36 | 1:40 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС-781 Подключение новой СТП-1105,1006 АО МОСГАЗ к опоре № 133 участок от КРУН-50 до ПСС-112. | [6 empty] | 2 | СНТ Подолье | 1:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-24 15:01 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 17:58 | 2024-12-24 17:58 | 2:57 | ТП | ЗТП 907 (село Кленово) 2х400 кВА | 6 (6.3) | ТП-907 2 секция шин 0,4кВ (фид.5с ПС 524) ревизии силового трансформатора и устранения нагревов | [6 empty] | 1 | д. Лаптево, п. Остафьево, д. Расторопово, СНТ: Дружба, Энергостроитель, Дубрава, Воскресенское, Прометей | 2:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-24 15:54 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 16:47 | 2024-12-24 16:47 | 0:53 | ТП | КТП 963 (п. Вороново) 160 кВА | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Красная Пахра, с. Былово, д. Варварино, промзона | 0:53
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-24 18:48 | Все потребители запитаны | 2024-12-24 19:28 | 2024-12-24 19:28 | 0:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3 от КТП 722 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | п. Птичное, промзона | 0:40
ОЗ Новая Москва | ОЗ Новая Москва | Потребительское | 2024-12-25 06:16 |  |  | 2024-12-25 06:16 |  | ПС | ПС 220 кВ №377 Лесная | 10 (10.5) | повреждение на стороне абонента РСП | [7 empty] | с. Вороново
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-12-25 11:01 |  |  | 2024-12-25 11:01 |  | РП | РП 16 (д. Дудкино) | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | д.Ямонтово
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-25 11:28 | Все потребители запитаны | 2024-12-25 15:20 | 2024-12-25 15:20 | 3:52 | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | опиловка ДКР в пролете опор 55-63. | [6 empty] | 1 | часть квартал 55 (КП Мальта) | 3:52
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-25 11:47 | Все потребители запитаны | 2024-12-25 15:10 | 2024-12-25 15:10 | 3:23 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 | 10 (10.5) | для установки ПКУ на опоре 148 в сторону КТП-168 и ошиновки КЛ-10 кВ на ЛР-696 | [6 empty] | 1 | часть д.Кленово | 3:23
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-25 12:45 | Все потребители запитаны | 2024-12-25 16:33 | 2024-12-25 16:33 | 3:48 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/5 - КРН 29 | 10 (10.5) | Устранение нагрева контактной группы. | [6 empty] | 1 | д.Терехово, СНТ Терехово 2 | 3:48
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-25 15:42 | Все потребители запитаны | 2024-12-25 17:39 | 2024-12-25 17:39 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 6 с ПС-773 до ЛР-780 | 10 (10.5) | Устранение неполнофазного режима. | [7 empty] | д.Соколово, д.Кривошеино, д.Марфино, д.Большое Покровское, СНТ Рассет | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-26 10:55 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 12:16 | 2024-12-26 12:16 | 1:21 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ фид.30с ПС 377 от ЛР-514 замена ПК в ТСН | [6 empty] | 1 | д.Юрьево | 1:21
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-26 11:17 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 12:40 | 2024-12-26 12:40 | 1:23 | РП | РП 127 | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-7 РП 127 произвести ревизию ЛР 272, восстановление шлейфов. | [6 empty] | 1 | СНТ: Романтик, Дружба, Компьютер | 1:23
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-26 11:53 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 13:49 | 2024-12-26 13:49 | 1:56 | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф.1 от РТП-44 до оп.1 | 0.38 | ТП-44 ВЛИ-0,4кВ Ф-1 устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | СНТ Филатов Луг | 1:56
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-26 11:59 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 12:58 | 2024-12-26 12:58 | 0:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Первомайское-2 ПС 811 Первомайская | 10 (10.5) | произвести монтаж шлейфов на опоре № 35. ВЛ 10кВ Ф Первомайское -2 ПС 811 К№70254 | [6 empty] | 3 | д.Говорово, СНТ: Солнцево, Мичуринец, Ясное, Зеленая Горка, Пенсионер, Медик-Румянцево, Медик, ТЦ Перекресток | 0:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-26 12:22 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 14:49 | 2024-12-26 14:49 | 2:27 | ТП | КТП 732Н (д.Руднево Церковь) 160 кВА | 10 (10.5) | КТП-732н (фид.16 с ПС 371) для ревизии КТП и замены главного рубильника | [6 empty] | 1 | СНТ Лисья Горка | 2:27
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-12-26 12:34 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 13:56 | 2024-12-27 10:20 | 1:22 | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19 ПС706 - РП12 | 10 (10.5) | повреждение за аб. ЛР 620 | [6 empty] | 7 | д. Прокшино, СНТ Морковка | 1:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-26 13:43 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 15:42 | 2024-12-26 15:42 | 1:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1402 (д. Подосинки) | 0.38 | ТП-1402 устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Ярцево, кв-л 141 | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-26 14:17 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 17:00 | 2:43 | ТП | ТП-504(СОЭЭ) Чистые ключи | 10 (10.5) | по заявке №71522 для замены главного рубильника 0,4 кВ по фид.16 с ПС 706 | [6 empty] | 1 | д. Семенково | 2:43
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-26 14:26 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 15:12 | 2024-12-26 15:12 | 0:46 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-252 Ф-16-ТП-81/6 | 10 (10.5) | произвести монтаж ПУ РИМ на опоре №1 в сторону АСП 1. ВЛ 10кВ Л-3 КРУН-5 ПС 252 Передельцы Ф.16 №71761 | [6 empty] | 3 | д. Анкудиново | 0:46
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-26 15:43 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 16:39 | 2024-12-26 16:39 | 0:56 | КЛ | КЛ 10 кВ фид 63 ПС 781 - РП 63/4 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", повреждение за аб. АСП 349 | [6 empty] | 2 | д.Говорово, СНТ: Солнцево, Мичуринец, Ясное, Зеленая Горка, | 0:56
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-26 17:07 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 17:58 | 2024-12-26 17:58 | 0:51 | ТП | КТП 722 (д.Ясенки) 400 кВ | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д. Софьино | 0:51
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-26 18:47 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 19:49 | 2024-12-26 19:49 | 1:02 | РП | РП 35 (Сердикс) | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 13 | д. Новогромово | 1:02
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-26 22:16 | Все потребители запитаны | 2024-12-26 23:17 | 2024-12-26 23:17 | 1:01 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 9/3 - ТП 576/1 | 10 (10.5) | для поиска и устранения "земли", КЛ 10 кВ от ТП 576 яч.2 до ЛР 10 | [6 empty] | 1 | д. Анкудиново | 1:01
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-27 02:02 | Все потребители запитаны | 2024-12-27 03:59 | 2024-12-27 03:59 | 1:57 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/17 - РП 10 | 10 (10.5) | Устранения неполнофазного режима | [7 empty] | Квартал 402 | 1:57
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-27 04:06 | Все потребители запитаны | 2024-12-27 05:14 | 2024-12-27 05:14 | 1:08 | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [7 empty] | п.Новомосковский, д.Старосырово | 1:08
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-27 06:19 | Все потребители запитаны | 2024-12-27 06:41 | 2024-12-27 06:41 | 0:22 | ТП | КТП- 672 д.Ярцево10 кВ | 10 (10.5) | устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Рязаново | 0:22
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-27 11:07 | Все потребители запитаны | 2024-12-27 13:07 | 2024-12-27 13:07 | 2:00 | ТП | КТП 660 (д.Красная пахра) 160 кВА | 10 (10.5) | для устранения нагрева на ГР 0,4 кВ | [6 empty] | 1 | ДСК Мичуринец | 2:00
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Аварийное | 2024-12-27 13:21 | Все потребители запитаны | 2024-12-27 15:06 | 2024-12-27 15:06 | 1:45 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 523 ф.3 - РП-9к | 10 (10.5) | ПС 523 Бекасово АО в смежных сетях 2 с.ш. 10кВ, повреждение концевой воронки кабельной линии в сети РЖД | [6 empty] | 3 | д.Красная Пахра, промзона | 1:45
Московский РЭС | Московский РЭС | Плановое | 2024-12-27 14:57 | Все потребители запитаны | 2024-12-27 15:47 | 2024-12-27 15:47 | 0:50 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-1601 яч.1 яч.8 | 10 (10.5) | установка ПКУ в сторону опоры № 15 | [6 empty] | 5 | часть д.Ожигово | 0:50
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-27 15:09 | Все потребители запитаны | 2024-12-27 17:26 | 2024-12-27 17:26 | 2:17 | КВЛ | КВЛ ф.50 ПС 575 - КРН 154н с отпайками | 10 (10.5) | для установки ПКУ на опоре 98 в сторону КТП 1054н | [6 empty] | 1 | часть д.Сатино-Русское | 2:17
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-27 15:20 | Все потребители запитаны | 2024-12-27 15:47 | 2024-12-27 15:47 | 0:27 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Бекасово № 523 фид 2 – ТП 668Н | 10 (10.5) | для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Ожигово | 0:27
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-28 06:23 | Все потребители запитаны | 2024-12-28 06:56 | 2024-12-28 11:00 | 0:33 | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 494 Десна ф 4 | 10 (10.5) | повреждение КЛ 10 кВ фид. 4 с ПС 110 кВ Десна до РТП 36 | [6 empty] | 1 | СНТ Березки | 0:33
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-28 11:01 | Все потребители запитаны | 2024-12-28 11:41 | 2024-12-28 11:41 | 0:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 182 | 0.38 | ДСК Конверсия, Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Косовка, СНТ Чистопрудный | 0:40
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-28 11:10 | Все потребители запитаны | 2024-12-28 12:47 | 2024-12-28 12:47 | 1:37 | ТП | КТП-1481 д.Терехово, Мельникова Л.В. 10 | 10 (10.5) | по заявке 72191 Замена ШФ-20 | [6 empty] | 1 | Промзона | 1:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-28 12:21 | Все потребители запитаны | 2024-12-28 13:58 | 2024-12-28 13:58 | 1:37 | ТП | КТП 1377н (д.Руднево) 250 кВА | 10 (10.5) | для устранения нагревов КТП-1377н(фид.12с ПС 371) (К№72401) | [6 empty] | 1 | д.Косовка, с.Вороново | 1:37
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-28 12:39 | Все потребители запитаны | 2024-12-28 14:38 | 2024-12-28 14:38 | 1:59 | ТП | КТП 6 кВ № 603 Ватутинки | 0.38 | Устранение неполнофазного режима КТП-603 РУ-0,4кВ ф.3 | [6 empty] | 1 | часть д.Ожигово | 1:59
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Плановое | 2024-12-28 14:39 | Все потребители запитаны | 2024-12-28 16:56 | 2024-12-28 16:56 | 2:17 | ТП | КТП 72 (ДСК "Конверсия") | 10 (10.5) | Для устранения нагревов в РУ-0,4 кВ. Работы на 4 часа в указанный период. КТП-72 (фид.107 с ПС 773) К№72116 | [6 empty] | 1 | п.Совхоза Крекшино | 2:17
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-29 10:55 | Все потребители запитаны | 2024-12-29 12:08 | 2024-12-29 12:08 | 1:13 | КЛ | КЛ 10 кВ РТП-29Н/6-ТП-193/9 | 10 (10.5) | повреждение на участке ОЭК за АСП 60н | [6 empty] | 2 | часть д.Жуковка | 1:13
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-29 14:45 | Все потребители запитаны | 2024-12-29 15:09 | 2024-12-29 15:09 | 0:24 | ТП | КТП 437 (Постниково) | 0.38 | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Староселье | 0:24
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-12-30 08:56 |  |  | 2024-12-30 08:56 |  | КВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 ТП-1601 Ф-413 ПС-677, ПСС-14 | 10 (10.5) | 14 ТП абонентские. Повреждение в сети абонента ОЭК | [7 empty] | часть д.Язово
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-30 09:00 | Все потребители запитаны | 2024-12-30 10:20 | 2024-12-30 10:20 | 1:20 | КЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 51 - КРУН 146 | 10 (10.5) | Поиск и устранение ОЗЗ. | [7 empty] | д/о Архангельское | 1:20
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-12-30 13:48 |  |  | 2024-12-30 13:48 |  | РП | РП-10кВ № 108 Марьино Бремен | 10 (10.5) | повреждение у абонента | [7 empty] | д.Троицкое, д.Русино, СНТ Опора
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-30 15:12 | Все потребители запитаны | 2024-12-30 15:58 | 2024-12-30 15:58 | 0:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3 от КТП 722 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима. | [6 empty] | 1 | д.Ликова, д/д Молодая Гвардия | 0:46
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-30 18:14 | Все потребители запитаны | 2024-12-30 20:12 | 2024-12-30 20:12 | 1:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3 от КТП 722 | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ фид.2 устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | д.Исаково, д.Новомихайловское | 1:58
Московский РЭС | Московский РЭС | Потребительское | 2024-12-31 00:36 |  |  | 2024-12-31 00:36 |  | РП | РП 155 | 10 (10.5) | Выясняется | [7 empty] | д.Товарищево, д.Акулово, СНТ: Янтарь, Ворсино
Московский РЭС | Московский РЭС | Неплановое | 2024-12-31 02:11 | Все потребители запитаны | 2024-12-31 02:43 | 2024-12-31 02:43 | 0:32 | ТП | КТП 1536 | 10 (10.5) | Для устранения неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | часть д.Мешково | 0:32
Троицкий РЭС | Троицкий РЭС | Неплановое | 2024-12-31 13:39 | Все потребители запитаны | 2024-12-31 14:23 | 2024-12-31 14:23 | 0:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3 от КТП 722 | 0.38 | Устранение неполнофазного режима | [6 empty] | 1 | СНТ Малинки | 0:44
Московский РЭС | Московский РЭС | Аварийное | 2024-12-31 19:36 | Все потребители запитаны | 2024-12-31 20:30 | 2024-12-31 20:30 | 0:54 | ПС | ПС 35 кВ Рязаново №138 | 6 (6.3) | Причина выясняется Отключение МВ-6кВ Т-1 на ПС 35кВ Рязаново в эксплуатационной ответственности АО РСП. Без напряжение фид. 2, фид. 3, фид. 8 Московского РЭС. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 3–5 м/с с порывами до 5 м/с | [6 empty] | 6 | ДСК Мичуринец, КП Стольное | 0:54

## Лист1
Диспетчерское наименование | Вид технологического отключения | Длитель | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Причина отключения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | Аварийное отключение | 0:39 | 23.01.2024 21:46 | 23.01.2024 22:25 | Выясняется. Длина ВЛ-1,3 км, резерва нет. питающая ПС-Аксаково фид. 745. СЗО нет.
ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | Неплановое отключение | 1:39 | 23.01.2024 23:02 | 24.01.2024 00:41 | ТП-266 РУ-0.4 кВ. Произвести ревизию контактов АВ-0,4 кВ фид. 3/400 А.
КТП 10 кВ №1335 Федоскино | Неплановое отключение | 1:15 | 12.02.2024 10:01 | 12.02.2024 11:16 | Замена вводного рубильника (поврежден по 1 фазе)
ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | Аварийное отключение | 0:57 | 15.02.2024 23:19 | 16.02.2024 00:16 | Выясняется. Длина ВЛ-1,8 км, резерва нет, Питающая ПС Аксаково фид. 745
ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | Аварийное отключение | 1:09 | 22.02.2024 10:45 | 22.02.2024 11:54 | выясняется, длина ВЛ 0,84 км, кабельных вставок 0, резерва нет. Питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745
ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | Аварийное отключение | 0:32 | 23.02.2024 05:50 | 23.02.2024 06:22 | причина отключения выясняется, длина ВЛ 0,84 км, резерва нет. Питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745
ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | Аварийное отключение | 1:15 | 23.02.2024 15:44 | 23.02.2024 16:59 | Причина отключения выясняется, длина ВЛ 0,84 км, резерва нет. Питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745. Категория критичности фидера - 4 кат.
ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | Аварийное отключение | 1:33 | 23.02.2024 21:20 | 23.02.2024 22:53 | выясняется, длина ВЛ 0,67 км, кабельных вставок нет. резерва нет. питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Аварийное отключение | 0:48 | 03.04.2024 15:01 | 03.04.2024 15:49 | Выясняется.Длина ВЛ-4,7, количество кабельных вставок 3 шт, резерв частичный, Питающая ПС Аксаково фид. 745
КЛ 10 кВ ПС664/732-ЦРП23 | Аварийное отключение | 1:21 | 03.04.2024 15:39 | 03.04.2024 17:00 | Выясняется. Питающая ПС Аксаково фид. 732
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Неплановое отключение | 0:14 | 03.04.2024 17:34 | 03.04.2024 17:48 | Устранение ОЗЗ в сети 10кВ
ПС 110 кВ Аксаково №664 | Аварийное отключение | 2:27 | 04.04.2024 00:50 | 04.04.2024 03:17 | Выясняется. Потребители 1 сек 10 кВ: 5 ф. Мытищинский РЭС, 1 ф. ОАО Оборонэнерго, 1 ф. ООО "Катуар-Инвест", 1 ф. НП "Зеленый мыс" - АВР по сети успешно, 1 ф. ООО "Скортэкс", 1 ф. ООО НП "Аврора"
КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | Неплановое отключение | 1:20 | 12.04.2024 12:20 | 12.04.2024 13:40 | Устранение аварийного дефекта. Замена поврежденного изолятора на ЛР-1 АСП-1 л.652.
КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | Аварийное отключение | 2:44 | 21.04.2024 13:36 | 21.04.2024 16:20 | Вы\ясняется, Длина ВЛ 4,1 км, резерва нет. Питающая ПС-664 фид.745
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Плановое отключение | 0:43 | 24.05.2024 16:02 | 24.05.2024 16:45 | ВЛ-6кВ лин.648 оп.5 подключение вновь построенной мтп- 2201
КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | Неплановое отключение | 1:04 | 13.06.2024 18:20 | 13.06.2024 19:24 | Устранение неполнофазного режима.
КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | Неплановое отключение | 0:26 | 06.07.2024 09:50 | 06.07.2024 10:16 | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Неплановое отключение | 2:47 | 24.07.2024 16:35 | 24.07.2024 19:22 | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима.
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Плановое отключение | 1:58 | 01.08.2024 11:28 | 01.08.2024 13:26 | ВЛ-6 кВ лин. 648 – перевод существующего провода СИП на вновь смонтированные опоры № 17, № 18.
КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | Неплановое отключение | 0:36 | 07.08.2024 11:12 | 07.08.2024 11:48 | Восстановление Шлейфа на оп.76
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Неплановое отключение | 1:59 | 18.08.2024 01:43 | 18.08.2024 03:42 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима.
КТП 10 кВ №1335 Федоскино | Неплановое отключение | 0:53 | 11.11.2024 10:24 | 11.11.2024 11:17 | Устранение аварийного дефекта, замена неисправного главного рубильника 0,4кВ
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Неплановое отключение | 1:21 | 01.12.2024 16:50 | 01.12.2024 18:11 | Восстановление нормальной схемы
ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | Неплановое отключение | 0:34 | 03.12.2024 09:52 | 03.12.2024 10:26 | ТП-266 РУ-0.4 кВ произвести переоприсовку контактов еа АВ-0.4 кВ фид. 3 СИП 4х70
КТП 10 кВ №1285 Марфино | Неплановое отключение | 1:32 | 15.12.2024 10:35 | 15.12.2024 12:07 | Подключение РИСЭ МКС.

## НП
НП
#N/A | д Брёхово | 0
#N/A | г Яхрома
#N/A | д Круглино
#N/A | д Животино
#N/A | д Муханки
#N/A | п Муханки
#N/A | д Стреково
#N/A | с Жилино
#N/A | д Покров
#N/A | д Рузино
#N/A | рп Софрино
#N/A | с Софрино
#N/A | д Мураново
#N/A | д Данилово
#N/A | дп Ашукино
#N/A | д Клочково
#N/A | д Радумля
#N/A | д Витенево
#N/A | тер. СНТ Строитель
#N/A | тер. СНТ Калинка
#N/A | тер. СНТ Рассвет
#N/A | тер. СОТ Березка
#N/A | тер. СНТ Дружба
#N/A | д Сухарево
#N/A | д Крюково
#N/A | д Слободка
#N/A | д Березняки
#N/A | д Задорино
#N/A | д Юдино
#N/A | д Наговицино
#N/A | д Жуково
#N/A | д Гусёнки
#N/A | д Высочки
#N/A | д Кузнецово
#N/A | д Волдынь
#N/A | д Кутачи
#N/A | д Зятьково
#N/A | д Крияново
#N/A | д Новотроица
#N/A | д Устье-Стрелка
#N/A | д Филиппово
#N/A | тер. СНТ Мечта (Филиппово)
#N/A | тер. СНТ Радуга (Филиппово)
#N/A | тер. СНТ Филиппово
#N/A | д Куймино
#N/A | д Утенино
#N/A | д Кривец
#N/A | д Веретьево
#N/A | д Бережок
#N/A | тер. СНТ Берег
#N/A | д Арефьево
#N/A | тер. СНТ Космос
#N/A | тер. СНТ Семья
#N/A | тер. СНТ Роща
#N/A | д Назарово
#N/A | д Введенское
#N/A | д Останкино
#N/A | д Жилкино
#N/A | д Артёмово
#N/A | тер. СНТ Русь
#N/A | д Колосово
#N/A | д Назарьево
#N/A | д Бекетово
#N/A | д Масюгино
#N/A | д Горки
#N/A | д Макшеево
#N/A | д Шипулино
#N/A | д Тимонино
#N/A | д им. Дмитриева
#N/A | д Полушкино
#N/A | г Высоковск
#N/A | д Косово
#N/A | д Голышкино
#N/A | д Румяново
#N/A | д Владыкина гора
#N/A | д Спецово
#N/A | д Елгозино
#N/A | д Новиково
#N/A | д Городище
#N/A | д Мащерово
#N/A | д Алферьево
#N/A | д Болдыриха
#N/A | д Лукино
#N/A | д Дятлово
#N/A | кв-л Чайка
#N/A | д Решоткино
#N/A | д Веревское
#N/A | с Игнатово
#N/A | д Киндяково
#N/A | д Минеево
#N/A | д Повадино
#N/A | тер. ДНП Клинские дачи
#N/A | д Спасское
#N/A | д Нерощино
#N/A | д Сбоево
#N/A | д Коверьянки
#N/A | д Гришино
#N/A | п Андрейково
#N/A | д Андрейково
#N/A | д Новинки
#N/A | д Сычевки
#N/A | п Новое Гришино
#N/A | д Троицкое
#N/A | д Савельево
#N/A | д Толстяково
#N/A | д Насоново
#N/A | д Овсянниково
#N/A | п Овсянниково
#N/A | с Горки
#N/A | д Лопотово
#N/A | тер. СНТ Заречье
#N/A | д Акишево
#N/A | д Алексейково
#N/A | д Поседкино
#N/A | д Голенищево
#N/A | д Славино
#N/A | д Рождественно
#N/A | д Протасово
#N/A | д Муракино
#N/A | д Бяконтово
#N/A | д Новокарцево
#N/A | д Сохино
#N/A | д Малое Щапово
#N/A | д Соголево
#N/A | с Батюшково
#N/A | д Свистуха
#N/A | п Свистуха
#N/A | д Голявино
#N/A | д Кузяево
#N/A | п Кузяево
#N/A | д Благовещенское
#N/A | д Благовещенье
#N/A | д Никульское
#N/A | д Дубровки
#N/A | п Горки
#N/A | д Голиково
#N/A | д Подосинки
#N/A | п Подосинки
#N/A | д Еремино
#N/A | д Тендиково
#N/A | п Зелёный
#N/A | д Акатово
#N/A | д Новая
#N/A | с Подчерково
#N/A | п Радищево
#N/A | д Елизаветино
#N/A | д Вертково
#N/A | д Трехденево
#N/A | д Дурыкино
#N/A | д Вешки
#N/A | п Вешки
#N/A | д Афанасово
#N/A | д Капорки
#N/A | д Белавино
#N/A | д Растовцы
#N/A | д Глинки
#N/A | д Вотря
#N/A | д Тарусово
#N/A | д Троица-Вязники
#N/A | д Аймусово
#N/A | тер. СНТ Луч (Аймусово)
#N/A | д Никулки
#N/A | тер. СНТ Автоматика (Никулки)
#N/A | тер. СНТ Зодчий-1
#N/A | тер. СНТ Зодчий - 2
#N/A | тер. СНТ Оптимист
#N/A | тер. СНТ Сокольники
#N/A | тер. СНТ Отдых
#N/A | тер. СНТ Спектр
#N/A | тер. СНТ Менделеевец
#N/A | тер. СНТ Менделеевец-2
#N/A | тер. СНТ Агросад
#N/A | тер. СНТ Восход-1
#N/A | тер. СНТ Долгие пруды
#N/A | тер. СНТ Ивушка - 2
#N/A | д Ямуга
#N/A | п Луговой
#N/A | д Говейново
#N/A | д Лысково
#N/A | д Шолохово
#N/A | д Бортнево
#N/A | тер. СНТ Бортнево
#N/A | с Царево
#N/A | д Рекино-Кресты
#N/A | д Дубинино
#N/A | д Талаево
#N/A | д Носово
#N/A | д Тютьково
#N/A | д Малое Телешово
#N/A | д Глухово
#N/A | д Мисиново
#N/A | д Эскино
#N/A | д Ащерино
#N/A | д Малыгино
#N/A | с Турбичево
#N/A | п Костино
#N/A | с Костино
#N/A | д Пешково
#N/A | д Мотовилово
#N/A | д Костино
#N/A | с Глухово
#N/A | д Кульпино
#N/A | д Манюхино
#N/A | д Ульянково
#N/A | д Удино
#N/A | д Федотово
#N/A | д Поповка
#N/A | п Поповка
#N/A | д Медведково
#N/A | д Каменка
#N/A | д Шихово
#N/A | д Комаровка
#N/A | д Лыткино
#N/A | д Марьино
#N/A | тер. СНТ Тебеньки-1
#N/A | д Дудкино
#N/A | д Владимировка
#N/A | д Губино
#N/A | д Марьина Гора
#N/A | д Хоругвино
#N/A | д Шелепаново
#N/A | д Никифорово
#N/A | д Литвиново
#N/A | д Кривцово
#N/A | д Благодать
#N/A | д Хорьяково
#N/A | д Беклемишево
#N/A | д Ассаурово
#N/A | д Никулино
#N/A | д Кекишево
#N/A | д Сурмино
#N/A | с Озерецкое
#N/A | д Ширяево
#N/A | д Напругово
#N/A | д Опалево
#N/A | д Максимково
#N/A | д Саморядово
#N/A | д Малая Черная
#N/A | рп Некрасовский
#N/A | п Новонекрасовский
#N/A | сад СНТ Вертикаль
#N/A | сад СНТ Локомотив
#N/A | д Репихово
#N/A | п Репихово
#N/A | с Абрамцево
#N/A | д Абрамово
#N/A | д Покровское-Жуково
#N/A | д Степаньково
#N/A | д Шарино
#N/A | д Савино
#N/A | д Мышецкое
#N/A | д Замостье
#N/A | д Сковородино
#N/A | д Калошино
#N/A | д Лаврово
#N/A | рп Икша
#N/A | д Путятино
#N/A | д Слотино
#N/A | д Малинники
#N/A | д Марино
#N/A | д Беляниново
#N/A | п 4-й Участок
#N/A | п совхоза "Буденновец"
#N/A | с Внуково
#N/A | д Бородино
#N/A | п Бородино
#N/A | д Кунисниково
#N/A | с Вороново
#N/A | тер Квартал Факел
#N/A | тер Квартал Факел-1
#N/A | д Льялово
#N/A | д Кочугино
#N/A | д Бухарово
#N/A | д Стародальня
#N/A | д Холмы
#N/A | д Безверхово
#N/A | д Третьяково
#N/A | д Бурцево
#N/A | д Нушполы
#N/A | снт Агат
#N/A | снт Верба
#N/A | снт Красные всходы
#N/A | д Бардуково
#N/A | д Павловичи
#N/A | д Князчино
#N/A | снт Калинка (Бурцево)
#N/A | д Сосково
#N/A | снт Академия
#N/A | д Бунтеиха
#N/A | с Петрово-Дальнее
#N/A | д Бортниково
#N/A | д Титково
#N/A | с Захарово
#N/A | с Борщево
#N/A | д Жостово
#N/A | п Жостово
#N/A | д Клушино
#N/A | тер объединение Икша
#N/A | д Жестоки
#N/A | д Ульянки
#N/A | д Осташково
#N/A | д Горбово
#N/A | д Черная Грязь
#N/A | д Елино
#N/A | п Кузнецово
#N/A | д Поддубки
#N/A | д Чумичево
#N/A | д Лебзино
#N/A | д Людятино
#N/A | д Сляднево
#N/A | с Великий Двор
#N/A | снт Щит
#N/A | д Воргаш
#N/A | д Ябдино
#N/A | д Давыдково
#N/A | д Сумароково
#N/A | д Егорьевское
#N/A | д Тиликтино
#N/A | д Щекино
#N/A | д Хохлово
#N/A | д Скрепящево
#N/A | д Кореньки
#N/A | д Денисово
#N/A | д Поджигородово
#N/A | д Семенково
#N/A | д Осипово
#N/A | д Алексеевское
#N/A | д Акулово
#N/A | д Пятница
#N/A | д Шевлино
#N/A | д Никитское
#N/A | д Никольское
#N/A | мкр Шереметьевский
#N/A | д Красный Холм
#N/A | с Чашниково
#N/A | рп Менделеево
#N/A | д Курилово
#N/A | д Соколово
#N/A | д Трусово
#N/A | д Бережки
#N/A | д Исаково
#N/A | д Дедлово
#N/A | д Гончарово
#N/A | п опытного хоз-ва "Ермолино"
#N/A | д Ермолино
#N/A | д Спиридово
#N/A | д Кончинино
#N/A | д Малые Дубровки
#N/A | д Савелово
#N/A | п Горшково
#N/A | д Сысоево
#N/A | д Муравьево
#N/A | д Настасьино
#N/A | д Мелечкино
#N/A | д Мошницы
#N/A | п 2-я Смирновка
#N/A | д Дулепово
#N/A | д Базарово
#N/A | д Поповское
#N/A | с Андрианково
#N/A | д Раково
#N/A | с Тишково
#N/A | д Кстинино
#N/A | д Вертлино
#N/A | с Жестылево
#N/A | тер. Папертники-2
#N/A | д Красная Сторожка
#N/A | д Ложки
#N/A | тер. объединения Дмитроград
#N/A | д Благовещенка
#N/A | кв-л 1-й
#N/A | д Коськово
#N/A | д Екатериновка
#N/A | д Ларево
#N/A | п Борец
#N/A | п Торфоболото
#N/A | п Трудовая
#N/A | д Хлябово
#N/A | д Пешки
#N/A | д Есипово
#N/A | д Терехово
#N/A | д Высоково
#N/A | д Маринино
#N/A | мкр Павельцево
#N/A | д Лунево
#N/A | г Дмитров
#N/A | п Поваровка
#N/A | д Жуковка
#N/A | д Большаково
#N/A | д Федоровка
#N/A | д Новоселки
#N/A | дп Поварово
#N/A | тер. СНТ Надежда
#N/A | д Сергеевка
#N/A | д Грешнево
#N/A | д Сырково
#N/A | д Лугинино
#N/A | д Лигачево
#N/A | д Соково
#N/A | д Замятино
#N/A | д Герасимиха
#N/A | д Мартьянково
#N/A | тер. СНТ Мартьянково
#N/A | тер. СНТ Учитель
#N/A | д Володкино
#N/A | д Сидорково
#N/A | д Полуханово
#N/A | д Мисирево
#N/A | д Козино
#N/A | п Смирновка
#N/A | д Леонидово
#N/A | д Ивановское
#N/A | д Шадрино
#N/A | д Ваньково
#N/A | д Лавровки
#N/A | п Лавровки
#N/A | д Зараменье
#N/A | с Белый Раст
#N/A | п Никольское
#N/A | д Дмитровка
#N/A | д Рождествено
#N/A | д Иевлево
#N/A | д Воронцово
#N/A | с Деулино
#N/A | д Бубяково
#N/A | с Путилово
#N/A | д Тимошино
#N/A | д Першутино
#N/A | г Солнечногорск
#N/A | д Короськово
#N/A | г Хотьково
#N/A | д Снопово
#N/A | д Бакеево
#N/A | мкр Заветы Ильича
#N/A | д Бучево
#N/A | д Пенское
#N/A | д Ожигово
#N/A | д Самково
#N/A | д Павловское
#N/A | д Рождество-Вьюлки
#N/A | д Фоминское
#N/A | д Сенино
#N/A | д Костолыгино
#N/A | д Остров
#N/A | с Николо-Кропотки
#N/A | мкр Внуковский
#N/A | тер Квартал Внуковский
#N/A | тер объединения Роднички
#N/A | тер. ДПК Калина
#N/A | д Опарино
#N/A | д Селиваново
#N/A | д Загорье
#N/A | с Куликово
#N/A | д Юрлово
#N/A | снт Волдынь
#N/A | снт Рассвет-Волдынь
#N/A | снт Стрелка
#N/A | снт Ветеран (Волдынь)
#N/A | д Ахтырка
#N/A | д Сорокино
#N/A | д Горюшка
#N/A | д Вонякино
#N/A | д Мардарьево
#N/A | д Стегачево
#N/A | д Высокое
#N/A | д Скриплево
#N/A | д Думино
#N/A | д Пыхино
#N/A | д Святогорово
#N/A | с Якоть
#N/A | д Бешенково
#N/A | д Плетенево
#N/A | д Головково
#N/A | д Лаптево
#N/A | д Борисово
#N/A | д Юрьево
#N/A | д Карпово
#N/A | д Дятлино
#N/A | д Пулиха
#N/A | д Ревякино
#N/A | д Микишкино
#N/A | д Волдынское
#N/A | д Логиново
#N/A | д Колтышево
#N/A | д Соскино
#N/A | д Тимофеево
#N/A | д Татищево
#N/A | д Барское-Мелечкино
#N/A | д Горетовка
#N/A | д Парфенькино
#N/A | д Милухино
#N/A | д Ковылино
#N/A | д Аксениха
#N/A | с Нагорное
#N/A | с Ивановское
#N/A | д Тархово
#N/A | д Княгинино
#N/A | д Тарасово
#N/A | д Миронцево
#N/A | д Большие Дубравы
#N/A | д Малинки
#N/A | д Новая Шурма
#N/A | д Грибки
#N/A | с Виноградово
#N/A | д Новожелтиково
#N/A | п Раздолье
#N/A | д Воронино
#N/A | п Шевляково
#N/A | д Плюсково
#N/A | д Калинино
#N/A | п Зубово
#N/A | д Струбково
#N/A | д Борис-Глеб
#N/A | д Селифоново
#N/A | д Темново
#N/A | п ПМК-8
#N/A | д Липуниха
#N/A | п Шишовка
#N/A | д Берсеневка
#N/A | г Долгопрудный
#N/A | д Тимоново
#N/A | д Вельево
#N/A | д Ельцово
#N/A | тер. СНТ Школа-1
#N/A | д Кузнечково
#N/A | д Бакланово
#N/A | мкр Юбилейный
#N/A | п Ямуга
#N/A | д Новое
#N/A | д Караваево
#N/A | с Шеметово
#N/A | д Кустово
#N/A | д Аббакумово
#N/A | д Гончары
#N/A | тер. СНТ Заречье-5
#N/A | тер. СНТ Свет
#N/A | тер. СНТ Природа
#N/A | д Михайловское
#N/A | д Целеево
#N/A | рп Деденево
#N/A | д Вьюхово
#N/A | д Ворохобино
#N/A | д Доброволец
#N/A | снт Серебрянниково-ВИТА
#N/A | д Юркино
#N/A | снт Содружество
#N/A | снт Чистые пруды
#N/A | снт Садовод (Юркино)
#N/A | снт Восход (Талдом)
#N/A | снт Надежда (Талдом)
#N/A | д Серебренниково
#N/A | снт Тополек
#N/A | д Григорово
#N/A | д Большая Черная
#N/A | д Подолино
#N/A | д Балабаново
#N/A | д Алешино
#N/A | д Хлопенево
#N/A | д Нагорное
#N/A | д Цернское
#N/A | п Нудоль
#N/A | д Рязанцы
#N/A | д Зубцово
#N/A | д Варавино
#N/A | д Лычево
#N/A | д Киримово
#N/A | д Шелково
#N/A | д Жилино
#N/A | с Воздвиженское
#N/A | с Радонеж
#N/A | д Лешково
#N/A | д Непейно
#N/A | тер. ДНП Пестово
#N/A | тер. ДПК Алешкино-2
#N/A | рп Решетниково
#N/A | д Григорково
#N/A | д Затула
#N/A | д Платунино
#N/A | мкр Рекинцо
#N/A | дп Семхоз
#N/A | д Филимоново
#N/A | д Машино
#N/A | д Гаврилково
#N/A | д Новоподушкино
#N/A | д Подушкино
#N/A | д Мутовки
#N/A | д Морозово
#N/A | д Быково
#N/A | р-н Солнечногорский
#N/A | с Марфино
#N/A | д Старо
#N/A | д Хорошилово
#N/A | д Гульнево
#N/A | д Подгорное
#N/A | д Нововоронино
#N/A | д Каменки
#N/A | д Рассадники
#N/A | д Абрамцево
#N/A | д Бунятино
#N/A | д Горицы
#N/A | с Ведерницы
#N/A | д Шульгино
#N/A | с Синьково
#N/A | п Поповское
#N/A | д Нестерово
#N/A | д Лишенино
#N/A | п Арбузово
#N/A | д Арбузово
#N/A | д Хвостово
#N/A | д Поярково
#N/A | д Ожогино
#N/A | д Коптелино
#N/A | с Левково
#N/A | д Аксаково
#N/A | п Доровское
#N/A | тер. СНТ Рассвет-1
#N/A | тер. СНТ Спутник-1
#N/A | тер. СНТ Искра
#N/A | тер. СНТ Берендеи
#N/A | тер. СНТ Доброе
#N/A | п Нагорное
#N/A | д Старое Село
#N/A | тер. СНТ Соболек
#N/A | д Спасс-Торбеево
#N/A | д Ясниково
#N/A | д Иваньково
#N/A | с Семеновское
#N/A | тер. СНТ Раково
#N/A | тер. СНТ Факел
#N/A | тер. СНТ Лесные поляны
#N/A | д Пустые Меленки
#N/A | д Синьково
#N/A | д Залесье
#N/A | д Трощейково
#N/A | г Краснозаводск
#N/A | п Чашниково АБС
#N/A | д Лифаново
#N/A | тер объединение ДЗФС-2
#N/A | д Фроловское
#N/A | д Головачево
#N/A | д Лозынино
#N/A | д Разорёно-Семёновское
#N/A | д Прусово
#N/A | д Семёновское
#N/A | д Измайлово
#N/A | с Бужаниново
#N/A | д Леоново
#N/A | рп Богородское
#N/A | д Антипино
#N/A | д Арханово
#N/A | д Слобода
#N/A | д Ясенево
#N/A | д Большое Щапово
#N/A | с Троицкое
#N/A | д Ростовцево
#N/A | д Васюково
#N/A | рп Ржавки
#N/A | д Лунёво
#N/A | с Закубежье
#N/A | д Редриковы Горы
#N/A | п Лесной
#N/A | д Комлево
#N/A | д Александрово
#N/A | д Шевериха
#N/A | д Таксино
#N/A | д Китенево
#N/A | д Свистуново
#N/A | д Чашниково
#N/A | п Майдарово
#N/A | тер. СНТ Лепешки
#N/A | д Чекмово
#N/A | тер. СНТ Чекмово-1
#N/A | д Лепешки
#N/A | д Шаблыкино
#N/A | д Рахманово
#N/A | п Доброе
#N/A | д Сергейково
#N/A | д Троице-Сельцо
#N/A | д Хлыбы
#N/A | д Ерыково
#N/A | д Ваганово
#N/A | д Долгиниха
#N/A | тер объединение Ромашка
#N/A | п Зверосовхоза
#N/A | п Поведники
#N/A | д Новоалександрово
#N/A | пгт Ситники
#N/A | д Григорьевское
#N/A | д Боблово
#N/A | д Мишнево
#N/A | д Попелково
#N/A | д Ананьино
#N/A | снт Радуга (Филиппово)
#N/A | снт Надежда (Веретьево)
#N/A | снт Мечта (Филиппово)
#N/A | снт Филиппово
#N/A | снт Берег
#N/A | снт Ольховик
#N/A | снт Ольховик-2
#N/A | д Стариково
#N/A | д Иванцево
#N/A | снт Семья
#N/A | снт Космос
#N/A | снт Волгарь
#N/A | д Ольховик
#N/A | снт Мечта (Ольховик)
#N/A | снт Роща
#N/A | д Митрополье
#N/A | тер. СНТ Спартак
#N/A | мкр Светлый
#N/A | д Кромино
#N/A | тер объединение Восход-Д
#N/A | снт Мечта
#N/A | д Павельцево
#N/A | снт СНТ Дружба
#N/A | д Чепчиха
#N/A | д Стреглово
#N/A | д Климово
#N/A | тер. СНТ Вязь-1
#N/A | мкр Подчерково
#N/A | д Белозерки
#N/A | п кирпичного завода
#N/A | д Борозда
#N/A | тер. СНТ Мечта
#N/A | с Сватково
#N/A | тер. СНТ Витязь-1
#N/A | тер. СНТ Нептун-1
#N/A | тер. СНТ Знаменское
#N/A | днп Китежградъ
#N/A | д Стрелино
#N/A | д Обухово
#N/A | д Турицино
#N/A | д Квашнино
#N/A | д Субботино
#N/A | снт Спасское
#N/A | д Борносово
#N/A | д Мышенки
#N/A | д Попадьино
#N/A | с Ольгово
#N/A | д Векшино
#N/A | с Федоскино
#N/A | д Задний двор
#N/A | д Новосельцево
#N/A | д Папертники
#N/A | п Леспаркхоза Клязьминский
#N/A | д Малеевка
#N/A | д Николаевка
#N/A | д Княжево
#N/A | с Ильинское
#N/A | д Шустино
#N/A | с Селинское
#N/A | тер объединение Ярово
#N/A | тер Объединение Светлячок
#N/A | д Глебездово
#N/A | д Бабкино
#N/A | д Федоровское
#N/A | д Большое Прокошево
#N/A | д Притыкино
#N/A | д Домославка
#N/A | д Дядьково
#N/A | д Очево
#N/A | п Быково
#N/A | снт Рассвет-2
#N/A | тер. ДПК Вишневый сад 2
#N/A | мкр Росхмель
#N/A | д Ситники
#N/A | снт Марьинка
#N/A | с Спас-Заулок
#N/A | д Судниково
#N/A | д Маслово
#N/A | д Меленки
#N/A | д Малые Снопы
#N/A | д Коньково
#N/A | д Лупаново
#N/A | снт Дубна (Большое Страшево)
#N/A | д Малое Страшево
#N/A | д Большое Страшево
#N/A | д Пановка
#N/A | снт Рябинка-2
#N/A | снт Рябинка (Большое Страшево)
#N/A | снт Ракита
#N/A | снт Здоровье
#N/A | с Богородское
#N/A | п Филимоново
#N/A | д Бабаиха
#N/A | д Рыбаки
#N/A | д Агафониха
#N/A | с Новоникольское
#N/A | д Танино
#N/A | рп Запрудня
#N/A | тер объединения Березка-1
#N/A | тер объединения Восточное
#N/A | тер объединение Овражки
#N/A | тер объединение Теряево
#N/A | тер. СНТ Ромашка-Софрино
#N/A | д Клусово
#N/A | п Птицефабрики
#N/A | д Семкино
#N/A | д Черноземово
#N/A | д Старово
#N/A | тер. СНТ Горенки
#N/A | д Подоистрово
#N/A | снт Прикунье
#N/A | снт Надежда
#N/A | снт Восход-1
#N/A | д Хметьево
#N/A | д Ординово
#N/A | д Михалево
#N/A | д Якшино
#N/A | д Марфино
#N/A | д Данилиха
#N/A | сад Дюна СНТ
#N/A | тер объединение Дюна
#N/A | тер. Объединения Сурмино-3
#N/A | снт Новые горки на Дмитровке
#N/A | снт Птицевод-2
#N/A | д Болкашино
#N/A | мкр им Владимира Махалина
#N/A | д Селевкино
#N/A | д Селявино
#N/A | д Зимогорье
#N/A | д Антоново
#N/A | д Жаворонки
#N/A | д Тараканово
#N/A | д Крапивино
#N/A | с Спас-Угол
#N/A | с Новинки
#N/A | тер объединения Овражки
#N/A | тер объединения Теряево
#N/A | д Новожёлтиково
#N/A | д Старожёлтиково
#N/A | п Мостовик
#N/A | д Чёрная Грязь
#N/A | д Скородумки
#N/A | д Горки Киевские
#N/A | тер СНТ Горки-Л
#N/A | д Михайловка
#N/A | п Берёзки
#N/A | д Подвязново
#N/A | д Парфёново
#N/A | д Ваулино
#N/A | п совхоза "Останкино"
#N/A | с Рахманово
#N/A | тер объединение Иванцево
#N/A | д Семёнково
#N/A | д Редькино
#N/A | д Перепечино
#N/A | г Лобня
#N/A | д Глазово
#N/A | д Полежайки
#N/A | п Пешки
#N/A | д Борихино
#N/A | д Пупцево
#N/A | д Богаиха
#N/A | д Захарово
#N/A | д Сметанино
#N/A | д Аксенки
#N/A | д Фомкино
#N/A | д Ивошино
#N/A | тер. СНТ Квант
#N/A | д Варварино
#N/A | д Шуколово
#N/A | ст Трудовая
#N/A | д Аладьино
#N/A | д Демьяново
#N/A | д Костюнино
#N/A | снт Майдарово
#N/A | д Капустино
#N/A | д Красная Горка
#N/A | д Надеждино
#N/A | п Участок N 7
#N/A | д Якиманское
#N/A | д Сазонки
#N/A | п Подсобное Хозяйство Санатория им. Артема
#N/A | д Фролово
#N/A | с Квашёнки
#N/A | д Зверково
#N/A | рп Андреевка
#N/A | с Орудьево
#N/A | п Орудьевского т/б предприятия
#N/A | д Новый Стан
#N/A | тер. СНТ Калистово
#N/A | снт Искровец
#N/A | д Голубое
#N/A | мкр Хлебниково
#N/A | снт Спектр
#N/A | снт Менделеевец
#N/A | снт Оптимист
#N/A | снт Автоматика (Никулки)
#N/A | снт Долгие пруды
#N/A | снт Сретенка
#N/A | снт Зодчий - 2
#N/A | снт Сокольники
#N/A | снт Отдых
#N/A | снт Агросад
#N/A | снт Ивушка - 2
#N/A | снт Луч (Аймусово)
#N/A | снт Ивушка (Бельское)
#N/A | с Борисово
#N/A | д Ярово
#N/A | д Митькино
#N/A | д Ближнево
#N/A | снт Кино
#N/A | снт Восход-2
#N/A | снт Рабочий
#N/A | д Общественник
#N/A | п Новосиньково
#N/A | д Лучинское
#N/A | сад Горки-Л СНТ
#N/A | д Шарапово
#N/A | д Алексеево
#N/A | д Шильцы
#N/A | с Ельдигино
#N/A | д Клюшниково
#N/A | с Подъячево
#N/A | д Ахтимнеево
#N/A | д Самотовино
#N/A | мкр. Северный
#N/A | мкр Татищево
#N/A | мкр Западный
#N/A | д Ивашево
#N/A | с Константиново
#N/A | д Курово
#N/A | д Аксёнки
#N/A | д Языково
#N/A | д Барканово
#N/A | д Шемякино
#N/A | д Талицы
#N/A | п Николо-Прозорово
#N/A | тер. СНТ Волдынь
#N/A | тер. СНТ Рассвет-Волдынь
#N/A | тер. СНТ Мечта (Ольховик)
#N/A | тер. СНТ Волгарь
#N/A | тер. СНТ Былина
#N/A | тер. СНТ Ольховик-2
#N/A | тер. СНТ Ветеран (Волдынь)
#N/A | тер. СНТ Клен
#N/A | тер. СНТ Зорька
#N/A | тер. СНТ Надежда (Веретьево)
#N/A | тер. СНТ Ольховик
#N/A | с Стариково
#N/A | д Костромино
#N/A | д Жигалово
#N/A | д Аким-Анна
#N/A | тер объединения Борьба
#N/A | тер. СНТ ЦМИС-2
#N/A | тер. СНТ Спасское
#N/A | д Банино
#N/A | тер объединения Яхрома
#N/A | д Глазачево
#N/A | д Насадкино
#N/A | п Фофаново
#N/A | д Фофаново
#N/A | тер объединения Энергия-3
#N/A | тер объединения Художественная вышивка
#N/A | тер объединения Печатник
#N/A | д Новогрязново
#N/A | д Прокшино
#N/A | д Левково
#N/A | д Бельское
#N/A | снт Подспорье
#N/A | тер. СНТ Лужок
#N/A | д Матвейково
#N/A | д Стегачёво
#N/A | д Луговая
#N/A | д Горенки
#N/A | мкр им А.Маркова
#N/A | д Шелепино
#N/A | с Покровское
#N/A | д Баранцево
#N/A | п Березки
#N/A | д Парфеново
#N/A | д Гальнево
#N/A | д Терпигорьево
#N/A | д Гагино
#N/A | д Истомино
#N/A | д Яковлево
#N/A | д Похлебайки
#N/A | п Редькино
#N/A | п Жуково
#N/A | д Кикино
#N/A | д Чеприно
#N/A | с Рогачево
#N/A | мкр Фирсановка
#N/A | тер объединение Плоцкий луг
#N/A | д Починки
#N/A | тер. СНТ Радумля
#N/A | тер объединения Авиатор
#N/A | тер объединения Восход-2
#N/A | тер. объединения Восход-Д
#N/A | тер объединения Восход-1
#N/A | д Тимошкино
#N/A | д Сафоново
#N/A | д Доронино
#N/A | д Овчино
#N/A | д Харламово
#N/A | тер. ДНТ Электросвет (Хлебниково)
#N/A | тер. СНТ Яр
#N/A | д Жучки
#N/A | д Вельмогово
#N/A | д Акатьево
#N/A | тер. объединения Гагат
#N/A | тер объединения Горки
#N/A | тер объединение Заречье
#N/A | тер. СНТ Зимогорье
#N/A | д Грибаново
#N/A | д Воробьёво
#N/A | д Бирево
#N/A | д Дурасово
#N/A | д Степанцево
#N/A | д Бортницы
#N/A | д Глухино
#N/A | д Рогачёво
#N/A | тер. СНТ Семеновское
#N/A | п Чайковского
#N/A | д Лигачёво
#N/A | д Середниково
#N/A | д Тихомирово
#N/A | д Яркино
#N/A | д Глебово
#N/A | д Ульянцево
#N/A | д Юрино
#N/A | д Береговское
#N/A | д Кошелёво
#N/A | д Костенево
#N/A | д Ельцыново
#N/A | д Буртаки
#N/A | снт Агрика
#N/A | д Кунилово
#N/A | д Есаулово
#N/A | д Лютиково
#N/A | тер объединение Костино
#N/A | д Взгляднево
#N/A | д Ляпино
#N/A | д Ботово
#N/A | д Волосово
#N/A | д Кадниково
#N/A | д Ногово
#N/A | д Васильевское-Соймоново
#N/A | д Маншино
#N/A | д Василёво
#N/A | тер. Ольговское лесничество
#N/A | д Веригино
#N/A | тер. СНТ Долина
#N/A | с Алабушево
#N/A | с Титовское
#N/A | д Борисцево
#N/A | д Геронтьево
#N/A | д Башлаево
#N/A | д Пузино
#N/A | д Житниково
#N/A | д Васильково
#N/A | д Хлыниха
#N/A | д Подорки
#N/A | д Погорелово
#N/A | д Румянцево
#N/A | д Подольниха
#N/A | д Ильино
#N/A | д Горки Сухаревские
#N/A | тер объединение Раменье
#N/A | тер. ДНТ Чистые пруды
#N/A | тер. СНТ Тебеньки
#N/A | с Дмитровское
#N/A | д Орлово
#N/A | д Атеевка
#N/A | д Борки
#N/A | снт Связист
#N/A | снт Актер
#N/A | д Посевьево
#N/A | д Сахарово
#N/A | снт Сахарово
#N/A | д Рогачево
#N/A | г Сергиев Посад
#N/A | д Шубино
#N/A | с Иудино
#N/A | мкр. Дедешино
#N/A | д Язвицы
#N/A | д Семенцево
#N/A | с Парфеново
#N/A | д Мехово
#N/A | мкр ПМК-21
#N/A | днп Данилово
#N/A | снт Природа-2
#N/A | д Пирогово
#N/A | рп Нахабино
#N/A | с Петровское
#N/A | д Дуброво
#N/A | д Крупенино
#N/A | д Подтеребово
#N/A | д Еросимово
#N/A | д Ватолино
#N/A | д Непейцино
#N/A | д Микляево
#N/A | мкр. Дедешино-6
#N/A | мкр. Дедешино-2
#N/A | мкр. Дедешино-4
#N/A | с Муханово
#N/A | п Зеленая Дубрава
#N/A | д Душищево
#N/A | кв-л Бусаловский
#N/A | с Барково
#N/A | тер. СНТ Ветеран
#N/A | тер. СНТ Север
#N/A | тер. СНТ Запад
#N/A | тер. СНТ Подкова
#N/A | сад СНТ Родник
#N/A | тер. СНТ Центр
#N/A | тер. СНТ Шанс
#N/A | сад СНТ Родничок
#N/A | сад СНТ Восток ГУП РМР
#N/A | сад СНТ Западное
#N/A | тер. СНТ Горетовка
#N/A | д Барово
#N/A | д Пустое Рождество
#N/A | снт Флора
#N/A | снт Прогресс
#N/A | д Васино
#N/A | д Коришево
#N/A | снт Виктория
#N/A | д Маклыгино
#N/A | д Кишкиниха
#N/A | д Смёнки
#N/A | снт Маклаково
#N/A | д Волкуша
#N/A | д Некрасово
#N/A | д Мякишево
#N/A | д Маклаково
#N/A | д Большое Ивановское
#N/A | д Походкино
#N/A | п Татищево
#N/A | д Заовражье
#N/A | д Ховрино
#N/A | тер. Поселок Дарьино Южное
#N/A | тер. Поселок Дарьино Северное
#N/A | д Мякинино
#N/A | д Ивашково
#N/A | тер. ДПК Анютины глазки - 2
#N/A | д Тетерино
#N/A | д Отрада
#N/A | д Стрелково
#N/A | д Радованье
#N/A | д Лазарево
#N/A | д Фёдоровка
#N/A | д Чиверево
#N/A | мкр Лесхоз
#N/A | тер объединения Перлит
#N/A | д Прикащецкое
#N/A | д Базыкино
#N/A | д Кисляково
#N/A | д Грачнево
#N/A | д Кулебякино
#N/A | д Кочергино
#N/A | д Аксеново
#N/A | тер. КП Святые Ключи
#N/A | тер. СНТ Рябинушка
#N/A | д Селевино
#N/A | д Березино
#N/A | д Троицино
#N/A | д Шахматово
#N/A | тер объединения Дубрава-1
#N/A | д Шапкино
#N/A | снт Ветеран (Григорово)
#N/A | п Верхнеклязьминского лесничества
#N/A | д Жизнеево
#N/A | д Ширятино
#N/A | д Лесоучастка
#N/A | д Брехово
#N/A | д Артемово
#N/A | снт Глазово
#N/A | снт Загорье
#N/A | д Василево
#N/A | снт Заречье
#N/A | тер. СНТ Воря-3
#N/A | тер. СНТ Термометрист
#N/A | тер. СНТ Слобода
#N/A | тер. КП Генеральский
#N/A | д Гафидово
#N/A | д Доршево
#N/A | д Петровка
#N/A | д Анненка
#N/A | д Бутырки
#N/A | д Крутцы
#N/A | тер. Пушкино Лайф
#N/A | тер. СНТ Ветеран-Северный
#N/A | тер. СНТ Чистые пруды
#N/A | тер. объединения Северная Поповка
#N/A | тер. Лесная подкова
#N/A | тер. СНТ Геолог
#N/A | снт Алёшино
#N/A | тер. СНТ Рамень
#N/A | мкр. Алешинские просторы
#N/A | тер. СНТ Бортнево-1
#N/A | д Алёшино
#N/A | мкр Молодежный
#N/A | тер. СНТ Ивушка (Бельское)
#N/A | тер. СНТ Сретенка
#N/A | д Уголки
#N/A | мкр Дуброво
#N/A | п Новоалександрово
#N/A | д Семенищево
#N/A | д Матвеево
#N/A | д Колбасино
#N/A | д Фёдоровское
#N/A | д Станки
#N/A | д Малиновец
#N/A | д Жеребцово
#N/A | д Храброво
#N/A | д Никитино
#N/A | д Парашино
#N/A | д Дьяконово
#N/A | д Волково
#N/A | д Бабахино
#N/A | д Большое Курапово
#N/A | д Игумново
#N/A | д Малое Курапово
#N/A | д Бакшеиха
#N/A | п совхоза "Марфино"
#N/A | п Пестово
#N/A | д Ярцево
#N/A | с Храброво
#N/A | д Русино
#N/A | д Спас-Коркодино
#N/A | д Андрианково
#N/A | сад СНТ Лесная дача
#N/A | сад СНТ Локомотив-4
#N/A | д Папивино
#N/A | снт Клен
#N/A | снт Зорька-1
#N/A | снт Былина
#N/A | снт Навигатор
#N/A | снт Зорька
#N/A | д Липино
#N/A | д Ступино
#N/A | п Исаково
#N/A | д Дутшево
#N/A | д Драчево
#N/A | п Федоровка
#N/A | д Тишино
#N/A | д Мишуково
#N/A | д Малое Ивановское
#N/A | д Спас-Каменка
#N/A | д Владычино
#N/A | д Болдино
#N/A | д Воробьево
#N/A | п Выголь
#N/A | д Мелихово
#N/A | с Пересветово
#N/A | мкр Подчерково-2
#N/A | д Теряево
#N/A | мкр Подчерково-3
#N/A | д Прудцы
#N/A | тер. СНТ Геодезия-9
#N/A | д Елизарово
#N/A | д Николо-Черкизово
#N/A | д Несвитаево
#N/A | снт Элепс
#N/A | д Погорелки
#N/A | д Митино
#N/A | д Суропцово
#N/A | д Хребтово
#N/A | д Дивово
#N/A | д Топорково
#N/A | снт Дубна
#N/A | сад СНТ Дружба к-в Энергетического института
#N/A | п Летчик-Испытатель
#N/A | с Братовщина
#N/A | с Васильевское
#N/A | д Старожелтиково
#N/A | д Пчелка
#N/A | д Покровка
#N/A | с Заболотье
#N/A | д Мостки
#N/A | д Гудино
#N/A | д Зеленино
#N/A | д Федино
#N/A | д Захарьино
#N/A | мкр. Дедёшино-3
#N/A | тер. СНТ Природа-2
#N/A | д Алабуха
#N/A | д Космынка
#N/A | тер объединения Зеленые дали
#N/A | д Кленково
#N/A | д Дубининское
#N/A | д Козицино
#N/A | д Калинкино
#N/A | д Пенкино
#N/A | д Пашино
#N/A | тер. СНТ Припущаево
#N/A | д Припущаево
#N/A | д Минино
#N/A | д Владыкино
#N/A | д Щеглово
#N/A | тер. СНТ Родничок
#N/A | тер. КП Комильфо
#N/A | д Муравьёво
#N/A | тер объединения Соколово
#N/A | тер. СНТ Стрелка
#N/A | тер. Машино-Дубки
#N/A | снт Преслегенно-1
#N/A | д Бедово
#N/A | тер Деденевское лесничество квартал 1
#N/A | д Пальчино
#N/A | с Дерюзино
#N/A | д Бобошино
#N/A | д Смена
#N/A | д Соснино
#N/A | тер объединение Татьяна
#N/A | д Приветино
#N/A | д Кушки
#N/A | снт Красная Пресня
#N/A | снт Кушки
#N/A | снт Строитель
#N/A | снт Взлет
#N/A | снт Озеро Надежды
#N/A | снт Волна
#N/A | снт Заря
#N/A | д Коростово
#N/A | д Махра
#N/A | п Зеленый
#N/A | п Коптелино
#N/A | гск Автомобилист
#N/A | п Орево
#N/A | кв-л Вашутино
#N/A | п Покровская Гора
#N/A | снт Крот
#N/A | снт Колледж
#N/A | снт Учитель
#N/A | снт Риаль
#N/A | д Пригары
#N/A | д Ольявидово
#N/A | д Торговцево
#N/A | мкр Заречье
#N/A | тер ЛПХ Рассвет
#N/A | снт Жучки
#N/A | снт Росинка
#N/A | д Дарьино
#N/A | д Петушки
#N/A | д Матюшино
#N/A | тер. СНТ Мираж
#N/A | тер. СНТ Северянин
#N/A | д Полутьево
#N/A | д Льгово
#N/A | д Озерское
#N/A | д Новая Хотча
#N/A | д Старая Хотча
#N/A | д Шабушево
#N/A | д Кузьминки
#N/A | д Устинки
#N/A | д Васьково
#N/A | п Туркмен
#N/A | д Копылово
#N/A | д Семчино
#N/A | д Воловниково
#N/A | снт Форум
#N/A | снт Геофизик
#N/A | снт Березки
#N/A | снт ЦСКА
#N/A | снт Норд
#N/A | снт Связист России
#N/A | д Телешово
#N/A | д Малое Насоново
#N/A | д Голяди
#N/A | д Голыгино
#N/A | п Заречный
#N/A | тер объединение Зверобой
#N/A | тер объединение Побережье
#N/A | тер объединение Фронтовик
#N/A | тер объединение Ветеран-3
#N/A | тер объединения Отдых
#N/A | сад СНТ Утро
#N/A | тер. СНТ Южное
#N/A | тер. СНТ Росинка
#N/A | тер. СНТ Бобры
#N/A | тер. СНТ Жигули
#N/A | снт Калинка (Бельское)
#N/A | снт Журавлик
#N/A | снт Журавушка
#N/A | снт Нарцисс
#N/A | снт Жемчужина
#N/A | снт Надежда (Бельское)
#N/A | снт Океан
#N/A | снт Березовая роща
#N/A | снт Радуга-2
#N/A | снт Дубрава (Бельское)
#N/A | снт Монолит
#N/A | снт Владыкино
#N/A | снт Рябинка (Бельское)
#N/A | снт Информатик
#N/A | снт Здоровье-1
#N/A | снт Автоматика (Попадьино)
#N/A | снт Бекерон
#N/A | снт Ромашка
#N/A | снт Радуга
#N/A | снт Надежда (Бобылино)
#N/A | снт Геркулес
#N/A | снт Бекерон - 2
#N/A | д Бобылино
#N/A | снт Лесное (Попадьино)
#N/A | д Щепино
#N/A | д Лотосово
#N/A | д Постниково
#N/A | д Носково
#N/A | д Михеево-Сухарево
#N/A | с Тимоново
#N/A | с Ильино
#N/A | д Ковригино
#N/A | с Новоселки
#N/A | мкр. Имени Калинина
#N/A | п Механизаторов
#N/A | п Художников
#N/A | д Петраково
#N/A | д Ново
#N/A | тер. СНТ Катюшки
#N/A | д Труневки
#N/A | тер объединение Мельчевка
#N/A | тер Объединение Репка
#N/A | снт Фиджи
#N/A | тер Квартал Северный
#N/A | д Игнатовка
#N/A | мкр. Планерная
#N/A | д Праслово
#N/A | д Золино
#N/A | д Опритово
#N/A | тер. СНТ Леонидовка
#N/A | тер. СНТ Кушки
#N/A | тер. СНТ Озеро Надежды
#N/A | тер. СНТ Заря
#N/A | тер. СНТ Машиностроитель
#N/A | кв-л Саврасово
#N/A | д Сырнево
#N/A | д Генутьево
#N/A | д Новое Сельцо
#N/A | д Слободищево
#N/A | д Колотилово
#N/A | д Саввино
#N/A | д Мартыново
#N/A | д Карцево
#N/A | д Гора
#N/A | с Царёво
#N/A | д Лепёшки
#N/A | д Аревское
#N/A | д Ивлево
#N/A | с Ивлево
#N/A | д Пруды
#N/A | д Зуево
#N/A | д Садовая
#N/A | тер. СНТ Зенит
#N/A | тер. СНТ Лесной ручей
#N/A | д Тефаново
#N/A | тер 4-й км автодор.Дмитров-Орудьево-Жуковка
#N/A | тер. СНТ Лесные Поляны-2
#N/A | тер. СНТ СН Заречье
#N/A | с Мишутино
#N/A | д Степаново
#N/A | д Филисово
#N/A | тер. объединения Яхрома Ривер
#N/A | д Аристово
#N/A | д Бестужево
#N/A | д Чайниково
#N/A | п Лесхоза
#N/A | тер объединения Гагат
#N/A | сад СНТ Нудоль
#N/A | д Коноплино
#N/A | д Маньково
#N/A | д Рубчиха
#N/A | д Садниково
#N/A | д Ченцы
#N/A | д Дмитровское
#N/A | д Селихово
#N/A | д Охотино
#N/A | мкр Новогорск
#N/A | д Орево
#N/A | п Куминово
#N/A | д Куминово
#N/A | тер. объединения Автомобилист
#N/A | д Некрасино
#N/A | д Корост
#N/A | д Дрочево
#N/A | д Пантелеево
#N/A | д Карачуново
#N/A | снт Сокольники-ГС
#N/A | снт Менделеевец-2
#N/A | тер Квартал Гранат
#N/A | д Сихнево
#N/A | п Василево
#N/A | д Шабаново
#N/A | мкр им Константина Аверьянова
#N/A | д Боброво
#N/A | п санатория "Мцыри"
#N/A | с Трехсвятское
#N/A | с Чернеево
#N/A | д Ольсово
#N/A | с Пустынь
#N/A | д Нижнево
#N/A | д Усть-Пристань
#N/A | д Соколовский Починок
#N/A | дп Зеленоградский
#N/A | д Мерзлово
#N/A | тер. СНТ Дубки
#N/A | д Малое Рогачево
#N/A | снт Родник
#N/A | д Малые Дубравы
#N/A | д Трёхселище
#N/A | тер. СНТ Берёзовая роща
#N/A | тер. СНТ Валдай
#N/A | тер. СНТ Рыгино-1
#N/A | тер. СНТ Рысь
#N/A | тер. СНТ Ветеран-2
#N/A | д Мисирёво
#N/A | п Мечниково
#N/A | д Кононово
#N/A | с Парфёново
#N/A | с Бобошино
#N/A | тер. Мехово-Лесное
#N/A | тер. Коттеджный поселок Рижские дачи
#N/A | тер. СНТ Софринский
#N/A | тер. СНТ Надежда-37
#N/A | тер. СНТ Калинка (Бурцево)
#N/A | тер. СНТ Агат
#N/A | тер. СНТ Поверитель
#N/A | кв-л Ивакино
#N/A | д Подмошье
#N/A | д Фелисово
#N/A | д Манихино
#N/A | тер объединения Исаково
#N/A | д Толстоухово
#N/A | д Селково
#N/A | д Мергусово
#N/A | д Запольское
#N/A | тер Озерецкое лесничество
#N/A | д Нефедьево
#N/A | д Желябино
#N/A | д Лихачево
#N/A | д Агинтово
#N/A | с Кучки
#N/A | д Парфенково
#N/A | д Кузьмино
#N/A | д Новощапово
#N/A | тер. СНТ Горизонт
#N/A | д Паршино
#N/A | г Химки
#N/A | тер объединения Березка-2
#N/A | тер объединение Строитель-4
#N/A | тер объединения Строитель
#N/A | тер Объединение Салют
#N/A | тер объединения Берендеевка
#N/A | тер объединения Лукоморье
#N/A | тер объединение Нефтяник
#N/A | тер объединение Фиалка
#N/A | тер. СНТ Вираж
#N/A | снт Дубки
#N/A | п Менжинец
#N/A | снт Золотая звезда
#N/A | д Титово
#N/A | снт Шильцы
#N/A | п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции
#N/A | п Лоза
#N/A | тер. СНТ Родничок-1
#N/A | д Петрино
#N/A | снт Ивушка (Петрино)
#N/A | снт Луч (Петрино)
#N/A | снт Око
#N/A | д Вороново
#N/A | п фабрики Первое Мая
#N/A | д Шапилово
#N/A | д Власково
#N/A | тер объединение Астра
#N/A | тер объединение Горняк
#N/A | д Бирлово
#N/A | тер Объединение Родник
#N/A | тер. Объединение Ласточка-1
#N/A | д Осинки
#N/A | мкр ПЖСК Марьино-1
#N/A | снт Трудпоселок
#N/A | д Корытцево
#N/A | д Сотское
#N/A | снт Сотское
#N/A | д Старково
#N/A | д Головково-Марьино
#N/A | д Батулино
#N/A | снт Вербилки
#N/A | тер. ДНП Лесная подкова
#N/A | снт Вымпел
#N/A | с Ангелово
#N/A | тер объединение Тимошкино
#N/A | снт Сосновый
#N/A | снт Озон
#N/A | снт Лычево
#N/A | д Напольское
#N/A | с Хомяково
#N/A | д Мужево
#N/A | снт Лесные Угодья
#N/A | снт Лесное
#N/A | сад Опенок СНТ
#N/A | кв-л Клязьма
#N/A | д Сверчково
#N/A | д Селищево
#N/A | д Козлово
#N/A | п Лунево
#N/A | п Светлые Горы
#N/A | нп Ольговское лесн-во
#N/A | тер объединение Прогресс
#N/A | сад СНТ Строитель-1
#N/A | тер объединение МОНИКИ
#N/A | тер объединение Текстильщик
#N/A | тер объединение Каменный ручей
#N/A | тер объединения Гвоздика
#N/A | тер объединение Черемушки
#N/A | снт Мотор
#N/A | тер объединение Полянка-1
#N/A | снт Красная горка
#N/A | снт Лотос
#N/A | мкр ПЖСК Былина
#N/A | снт Авиатор
#N/A | п санатория "Тишково"
#N/A | д Рыгино
#N/A | тер. СНТ Энергетик
#N/A | п Отрадное
#N/A | п 3-й Участок
#N/A | снт Автомобилист
#N/A | снт Подолино

## 15окт2023-1янв2024
Отчет "Ситуации"
Организационная структура | Наименование ОЖУР | Вид задачи | Дата и время начала отключения | Сведения о потребителях | Дата и время восстановления потребителей | Дата и время восстановления нормальной схемы | Продолжительность обесточения | Объект электроэнергетики | Диспетчерское наименование объекта э/э | Класс напряжения | Наименование работ/ Причина отключения | Количество отключенных ТП | Количество отключенных человек | Количество отключенных ПС 35 кВ | Количество отключенных ПС 110 кВ и выше | Количество отключенных СЗО | Отключенная нагрузка, МВт | Количество отключенных населенных пунктов | Отключенные населенные пункты | чч
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 10:26 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 11:52 | 20.10.2023 11:52 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Восстановление проводов на ВЛ,демонтаж старого оборудования. | 40 | 41 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Соколово д Повадино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 10:57 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 11:08 | 25.10.2023 11:08 | 11 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 826 ТП 173 | 6 кВ | Оперативные переключения, для перевода нагрузки. |  | 288 |  |  | 1 | 0.42 | 1 | ул Крайняя ул Колхозная ул Громова ул Краснофлотская ул Футбольная ул Папанина ул Авиационная ул Красноармейская ул Водопьянова ул Федорова | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 10:28 |  |  | 20.10.2023 11:02 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС | 6 кВ | Неполнофазный режим. | 24 | 134 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Свистуха п Свистуха д Левково д Каменка д Ивлево д Ивлево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 10:27 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 11:43 | 20.10.2023 11:43 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1051 СНТ Солнечный берег, д.Голиково | 6 кВ | АСП-Солнечный берег замена ПК на ТН | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | тер. ДНП Солнечный берег | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 10:52 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 12:45 | 25.10.2023 12:45 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | ТО и заправка РИСЭ-700 кВА. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 11:05 |  |  | 25.10.2023 13:04 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.3 ПС-148 Опиловка крон деревьев в охранной зоне | 23 | 469 |  |  | 0 | 0.3 | 15 | п Костино с Семеновское д Киндяково д Малое Телешово д Ащерино с Турбичево д Селиваново д Малыгино с Глухово д Пешково д Кульпино д Костино д Глухово д Мотовилово д Тютьково д Подсосенье д Эскино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 11:12 |  |  | 20.10.2023 13:09 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №91 д. Акулово | 10 кВ | МТП -91- Замена силового трансформатора 100 кВа на 100 кВа | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Акулово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 10:06 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 11:40 | 25.10.2023 11:40 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Ремонтные работы по заявке абонента ООО "КОЭСиУ". | 41 | 104 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Есипово д Овсянниково д Шелепаново д Ложки | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.10.2023 11:37 | Без обесточения потребителей |  | 25.10.2023 17:49 |  | ЛЭП | КВЛ 220 кВ Западная – Радищево | 220 кВ | Выясняется, Длина всей КВЛ - 59,8 км, участок СЭС - 45,76 км ВЛ. | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 11:23 |  |  | 25.10.2023 12:53 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 2 - ЗТП-529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.2 ЦРП-Дмитров установка ПКУ на отпайку ЛР-3287 | 13 | 123 |  |  | 0 | 0.461 | 2 | д Пуриха с Ильинское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 11:59 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 13:50 | 20.10.2023 13:50 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП314 2 | 6 кВ | Замена опоры №17 на ВЛ-10кВ. | 10 | 65 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Лунёво д Поярково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 10:39 |  |  | 20.10.2023 12:04 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №435 д. Богданово | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 260402-287208,КТП-435 замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Богданово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 12:52 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 14:06 | 20.10.2023 14:06 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: | 29 | 88 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Толстяково д Вертлино д Сергеевка д Загорье | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 14:09 |  |  | 20.10.2023 14:49 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.7 ПС 583 снятие ветки с проводов . | 24 | 134 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | п Свистуха д Левково д Каменка д Ивлево д Ивлево д Свистуха | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 14:24 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 15:35 | 20.10.2023 15:35 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №323 д Яковлево | 6 кВ | Работа в МТП Замена общего рубильника | 1 | 68 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Яковлево | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 25.10.2023 10:54 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 12:17 | 25.10.2023 12:17 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 | 10 кВ | Причина выясняется .КВЛ лин 540 по фид.413 с ПС 197 Хотьково .СЗО нет .Резерв есть по фид.310 с ПС 197 Хотьково.Время доезда бригады 30 мин.ослабления схемы нет | 8 | 78 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Филимоново д Морозово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 15:43 |  |  | 26.10.2023 16:27 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы. |  | 94 |  |  |  |  | 2 | д Артемово тер. СНТ Русь д Жилкино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 12:34 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 13:15 | 25.10.2023 13:15 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Нагорное | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 13:40 |  |  | 26.10.2023 14:24 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Срезать провода на опоре №6а, 9. | 3 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Жигалово д Шемякино д Лунёво | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 12:35 |  |  | 25.10.2023 14:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1328 д. Бунятино | 6 кВ | МТП 1328 замена щита РУ-0,4кВ | 1 | 58 |  |  |  | 0.68 | 1 | д Бунятино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.10.2023 15:15 | Без обесточения потребителей |  | 21.10.2023 01:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Международный аэропорт Шереметьево" тел.+7(926)244-47-54 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 15:08 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 16:23 | 20.10.2023 16:23 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта:. После аварийного ремонта сборка схемы. | 26 | 59 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Тимоново д Загорье | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 12:56 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 14:40 | 25.10.2023 14:40 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП142/845-КТП0008 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ , восстановление провода в пр. опор 104-105 | 3 | 35 |  |  | 0 | 0.08 | 3 | д Алмазово д Кузьмино д Симоново | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 13:31 |  |  | 20.10.2023 15:28 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 1083 д. Матюшино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловку угрожающих деревьев пролет опор 46-50 |  | 17 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Матюшино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 16:02 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 16:04 | 20.10.2023 16:04 | 2 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10кВ №3458 п.Менделеево | 10 кВ | Замена опорных изоляторов в ТП. | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 16:18 |  |  | 20.10.2023 17:14 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3/148 восстановление провода отпайка на ТП-497 оп.2- оп.3 | 9 | 102 |  |  | 0 | 0.5 | 7 | д Пешково с Семеновское с Турбичево д Кульпино с Глухово д Глухово с Костино д Костино д Киндяково п Костино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 10:52 |  |  | 25.10.2023 12:39 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП769/село- д. Ивлево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-769 ф "село" опиловка крон деревьев | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ивлево д Ивлево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 13:35 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 13:56 | 25.10.2023 13:56 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня к посту КТП 274 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Давыдково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 14:10 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 15:54 | 25.10.2023 15:54 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1121 снт Вест | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена проходных изоляторов, ревизия РУ-0.4 кВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 18:50 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 20:05 | 20.10.2023 20:05 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0166 с.Деулино ф.228 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Демонтаж шлейфов на оп.1 фид.8 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 1 | днп Деулино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 18:50 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 19:46 | 20.10.2023 19:46 | 56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0166 с.Деулино ф.228 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Демонтаж шлейфов на оп.1 фид.8 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | днп Деулино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 14:11 |  |  | 25.10.2023 15:34 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП -457/село с.Рогачево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-457 ф."ул. красногвардейская правая сторона"-монтаж провода | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Рогачево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.10.2023 22:57 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 21:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ филиал +7(495)571-63-54. (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.10.2023 23:15 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:31 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | выясняется, длина ВЛ 10 км, кабельных вставок 4, направлено 2 бригады, время прибытия 40 мин. | 79 | 145 |  |  |  | 2.5 | 9 | д Льялово д Жилино д Никольское д Веревское д Бунтеиха д Холмы д Стародальня д Покров д Безверхово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 23:49 |  |  | 21.10.2023 00:08 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного дефекта. | 13 | 142 |  |  | 0 | 1.728 | 2 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 04:52 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 05:40 | 21.10.2023 05:40 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 22 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 5 | д Татищево д Логиново д Колтышево д Тимофеево д Соскино д Барское-Мелечкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 15:58 |  |  | 25.10.2023 16:41 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №183 д. Жуковка | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.027 | 1 | д Жуковка | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 15:33 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 16:57 | 25.10.2023 16:57 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1061 д. Хлопенёво | 0.4 кВ | Монтаж нового присоединения(Выполнение ТУ № С8-23-302-132207 /972936\) |  | 13 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Хлопенево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 10:06 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 11:45 | 21.10.2023 11:45 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи КТП 463 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, опиловка дкр, восстановление провода оп 14 |  | 18 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Тимонино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 13:01 |  |  | 21.10.2023 14:11 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0166 с.Деулино ф.228 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов на оп.1 фид.8. |  | 18 |  |  |  | 0.02 | 1 | днп Деулино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 17:26 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 17:53 | 25.10.2023 17:53 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | устранение аварийного дефекта снятие постороннего предмета с \КТП-594 | 16 | 48 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | тер. СНТ Бортнево д Бортнево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.10.2023 13:15 | Без обесточения потребителей |  | 21.10.2023 13:15 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин II цепь | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 12:11 |  |  | 21.10.2023 14:06 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( | 16 | 232 |  |  |  | 0.684 | 1 | ш Ковригинское проезд 2-й Ковригинский проезд 1-й Ковригинский мкр Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 с Подчерково ул Дубненская пер Промышленный ул Промышленная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 15:30 |  |  | 21.10.2023 17:33 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3474 д. Клочково | 0.4 кВ | Замена АВ 250 А на АВ 400 А ф. 1 |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клочково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 17:48 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 19:45 | 25.10.2023 19:45 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Отключение РИСЭ-700 кВА. Восстановление нормальной схемы ТП. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 14:37 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 16:36 | 26.10.2023 16:36 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | фид. 4 от ПС- Шлюза № 6.Переподключение резервного кабеля на оп. 1/1 установка ПРВТ на отпайку на ТП-700 установка ПРВТ на отпайку на ТП-878 замена шлейфов на ТП-825 |  | 897 |  |  | 0 | 1.1 | 9 | п 4-й Участок д Пчелка д Долгиниха д Муракино п Летчик-Испытатель д Большое Ивановское д Протасово д Рождественно п 3-й Участок | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 17:44 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 17:59 | 21.10.2023 17:59 | 15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №25 Трехденево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , перевод ПБВ по жалобе абонента | 1 | 50 |  |  |  | 0.017 | 1 | д Трехденево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 21:10 |  |  | 21.10.2023 21:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП598/село- с. Арбузово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-598 РУ 0,4кВ фид.Село опрессовка наконечника. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Арбузово д Арбузово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 14:52 |  |  | 26.10.2023 16:36 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | ВЛ -10 кВ ПС-600 фид.9 участок между ЛР-842 – СТП-1701-Опиловка крон деревьев в охранной зоне |  | 196 |  |  | 0 |  | 2 | п Трудовая д Ермолино ст Трудовая п опытного хоз-ва "Ермолино" | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.10.2023 19:34 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 21:19 | 21.10.2023 21:19 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС140/фид 140108-ЦРП38 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КЛ- 0,49 км,количество кабельных вставок-2 шт.,Резерв есть , телефон водителя РИСЭ 8-925-147-59-79 Хитров ,Питающая п\ст 140 Радищево ; 140108 ,пит. фид. | 62 | 190 |  |  |  | 1 | 9 | д Сергеевка д Новое д Осипово д Рыгино д Дулепово д Коськово д Загорье д Вельево д Заовражье | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 21:30 |  |  | 21.10.2023 22:08 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №171 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт вводного рубильника 0,4 кВ | 1 | 69 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ им Мичурина тер. СНТ Цветник тер. СНТ им.Тимирязева | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 20:06 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 21:47 | 21.10.2023 21:47 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №63 Опалево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , замена выкидки с тр | 1 | 35 |  |  |  | 0.017 | 1 | д Опалево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 20:01 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 21:09 | 25.10.2023 21:09 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 6 кВ №2116 СНТ "Мичуринец-4" | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода от АВ-0,4 кВ фид.1. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр Хлебниково | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 21:42 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 23:34 | 28.10.2023 00:53 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС429/52 А-ЦРП7/42952 А | 6 кВ | Поиск неполнофазного режима | 8 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | кв-л Клязьма | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 22:42 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 23:11 | 21.10.2023 23:11 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1019 д.Соголево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соголево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 23:52 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 00:28 | 22.10.2023 00:28 | 36 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1511 Витенёво | 6 кВ | В РУ-0.4 кВ вывести из схемы , неисправный ТТ фазы "К". | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.016 | 1 | д Витенево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 00:14 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 00:37 | 22.10.2023 00:37 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1034 д. Соголево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соголево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 21:02 |  |  | 25.10.2023 21:44 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП625/коттеджи Шумский- кв. Ш | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-625 РУ 0,4кВ фид.деревня замена пинцета. | 1 | 34 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | рп Деденево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 09:45 | Без обесточения потребителей |  | 25.10.2023 21:33 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2018 А+Б+КТП-479 | 10 кВ | Выясняется. Повреждение КЛ-10 кВ ф. 2018 А. | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 05:27 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 06:29 | 22.10.2023 06:29 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 24 | 1200 |  |  | 0 | 0.2 | 7 | д Елгозино д Тарасово д Милухино д Тархово д Княгинино д Ковылино д Парфенькино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 16:56 |  |  | 26.10.2023 18:23 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ лин. 530 РП 133 | 10 кВ | Восстановления провода впр34-36 л 530 | 9 | 10 |  |  |  | 0.525 | 3 | с Заболотье д Скорынино д Калошино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.10.2023 10:41 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 17:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО тел 8(495)562-00-56 | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.10.2023 14:19 | Без обесточения потребителей |  | 13.12.2023 15:47 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Шуколово №311 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента СПКиО «Яхрома», тел. 8-929-988-48-11 | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 17:13 | 22.10.2023 17:13 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 749 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Никитское | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.10.2023 18:05 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 18:46 | 22.10.2023 18:46 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1064 д.Ульянково | 0.4 кВ | Выясняется ,ВЛ-0,4 кВ 1,1 км,резерва нет.ПС-110 кВ Роса № 15 фид.819 | 0 | 24 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Ульянково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 14:47 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 16:40 | 22.10.2023 16:40 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена кабеля от трансформатора до вводного рубильника.Замена провода от вводного рубильника до АВ 0,4 кв фид.1,фид.2 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 18:19 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 18:37 | 22.10.2023 18:37 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 448 д. Рузина Гора | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рузино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 20:30 |  |  | 22.10.2023 21:10 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №4004 д.Жилино | 10 кВ | Замена АВ 100 А ф.1 |  | 15 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Жилино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 22:09 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 22:19 | 22.10.2023 22:19 | 10 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1060 д.Вертково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта Перевод ПБВ ,по жалобе абонента |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. Дачный поселок Заповедное | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.10.2023 21:51 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 23:20 | 22.10.2023 23:20 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1064 д.Ульянково | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,1 км, резерва нет. Питающая ПС-15 фид.819 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Ульянково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 23:50 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 00:16 | 23.10.2023 00:16 | 26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1443 д. Опалево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта Перевод ПБВ по жалобе абонента | 1 | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Опалево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 05:35 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 06:36 | 23.10.2023 17:40 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ, ранее установленного | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 07:37 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 09:21 | 23.10.2023 09:21 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 620 сек 1 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта. поиск и устранение неполнофазного режима | 4 | 200 |  |  |  | 0.06 | 1 | с Спас-Заулок | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 09:30 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 11:24 | 23.10.2023 11:24 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | с Спас-Заулок | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 10:43 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 12:16 | 23.10.2023 12:16 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Опиловка | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Ногово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 11:58 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 13:00 | 23.10.2023 13:00 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Установка узлов учёта организацией ООО Стройэнергоком. | 31 | 65 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Загорье д Сергеевка д Вертлино д Толстяково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 11:53 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 13:27 | 23.10.2023 13:27 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Переподключение РИСЭ. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 00:55 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 01:17 | 15.10.2023 01:17 | 22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №13 Подтеребово | 6 кВ | Повышение качества напряжения - регулировка ПБВ на МТП-13 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подтеребово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 11:40 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 13:33 | 23.10.2023 13:33 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №483 д.Афанасово | 6 кВ | Замена трансформатора ТА с 250 кВА на 400 кВА |  | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Афанасово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 04:17 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 05:40 | 15.10.2023 05:40 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 341 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Устранение ОЗЗ | 3 | 18 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | п Лесхоз | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 12:21 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 13:38 | 23.10.2023 13:38 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Подключение нового оборудования ВЛ-6 кВ от оп. 85; МТП-2134 | 22 | 350 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | д Новосельцево д Еремино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.10.2023 07:35 | Без обесточения потребителей |  | 15.10.2023 09:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Юркино II №803 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.8-916-443-96-00 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2023 08:11 | Без обесточения потребителей |  | 16.10.2023 10:55 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/559-ЦРП35 | 10 кВ | Выясняется ,резерв есть .ПС-220 кВ Долгопрудная фид.559 | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.10.2023 08:08 | Без обесточения потребителей |  | 15.10.2023 12:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "РЕГИОН ЭНЕРГО" тел.+7(915)251-38-35 | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 08:55 |  |  | 15.10.2023 09:30 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 81 | 190 |  |  | 0 | 2.1 | 7 | п Берёзки д Парфёново д Васюково дп Поварово д Алексеевское д Михайловка д Ростовцево | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 09:20 |  |  | 15.10.2023 09:47 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 20 | 512 |  |  | 3 | 0.6 | 6 | д Мякишево д Желдыбино д Карачуново тер. СНТ Карачуново-2 с Квашёнки д Сотское д Смёнки тер. СНТ Сотское тер. СНТ Фиджи | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 09:50 |  |  | 15.10.2023 11:40 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | Неполнофазный режим. | 27 | 154 |  |  | 0 | 1.3 | 2 | д Селевкино д Морозово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 10:14 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 10:56 | 15.10.2023 10:56 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП25 П/Я-3-ТП554 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. оп.18-оп.19 снять дерево. | 11 | 25 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Карпово д Пешки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 12:27 |  |  | 23.10.2023 14:20 |  | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ 4177 д.Афанасово ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора 608067-296137,КТП-4177 замена трансформатора 160кВа на 160кВа | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Капорки д Афанасово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2023 10:55 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 12:46 | 17.10.2023 14:41 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП20/537-РП153 | 10 кВ | выясняется | 5 | 50 |  |  |  | 0.6 | 1 | ш Осташковское | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 12:39 |  |  | 23.10.2023 14:04 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 91 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | По заявке абонента №61820 письмо № 03\10 от11.10.2023 Ремонт ЛР Лин.1153 в сторону КТП-0413 (абонент). | 2 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Лоза | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 12:21 | Без обесточения потребителей |  | 07.11.2023 15:00 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 539 РП 118 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, замена проходного изолятора на РП 30 | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2023 11:46 |  |  | 15.10.2023 13:03 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ N2932 д.Зверково | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № 677752-299812,ТП-2932 Замена силового трансформатора 250кВа на 250кВа |  | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Зверково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 13:17 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 13:50 | 15.10.2023 13:50 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Ревизия оборудования КРН-150 отпайка КТП-2466, подбалчивание кабеля. | 10 | 20 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Трусово д Соколово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 12:48 |  |  | 23.10.2023 14:07 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 210 д. Барково | 0.4 кВ | Перетяжка провода |  | 32 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | с Барково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2023 13:32 |  |  | 15.10.2023 15:28 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №944 с.Подмошье | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора 463186-290807,МТП-944 Замена силового трансформатора 160 кВа на 160 кВа | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Подмошье | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 13:11 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 13:49 | 23.10.2023 13:49 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с | 6 кВ | Оперативные переключения сборка схемы | 8 | 45 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Лунёво д Жигалово д Шемякино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 13:05 |  |  | 23.10.2023 14:50 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №183 д.Костромино | 10 кВ | Работа на ТП.Замена трансформатора с 40 кВА на 100 кВА | 1 | 53 |  |  |  | 0.01 | 1 | снт Лесэнерго-2 | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 15:18 |  |  | 15.10.2023 16:50 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Устранение неполнофазного дефекта, поиск однофазного замыкания на "землю" | 46 | 267 |  |  |  | 1.12 | 2 | д Нагорное тер. СНТ Отдых рп Софрино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 16:24 |  |  | 15.10.2023 16:50 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, перевод нагрузки л 914 10 кВ с ПС Новософрино фид 37 на ПС Ельдигино фид 16 | 5 | 73 |  |  |  | 0.45 | 1 | д Цернское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 16:51 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 18:34 | 15.10.2023 18:34 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26/894-ТП730 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. выделение поврежденного участка ВЛ оп.23. | 15 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | ул 1 Мая ул Горького ул 1-я Бутырская ул Октябрьская ул Ленина | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 15.10.2023 18:07 | Потребители обесточены |  | 15.10.2023 18:16 |  | ПС/РП/ТП | АСП-42 | 10 кВ | Выясняется. | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | д Алёшино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 18:51 |  |  | 15.10.2023 19:15 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП 11 - ТП 622 | 6 кВ | Оперативные переключения, отыскание ОЗЗ. | 5 | 101 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | г Яхрома д Животино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 14:10 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 14:42 | 23.10.2023 14:42 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 | 6 кВ | Отсоединение отпайки на ТП-1309 | 22 | 350 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | д Новосельцево д Аббакумово д Семкино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 14:15 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 15:27 | 23.10.2023 15:27 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №483 д.Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Нагрев вводного рубильника. |  | 43 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Афанасово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2023 21:27 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:19 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется. резерв есть . пит ф. 140335 Радищево | 26 | 120 |  |  |  | 0 | 1 | д Тимоново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 14:44 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 16:32 | 23.10.2023 16:32 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №127 д. Марфино | 6 кВ | Ремонт ВЛ |  | 50 |  |  | 0 | 0.003 | 1 | д Марфино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 14:35 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 16:30 | 23.10.2023 16:30 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Переустройство ВЛ-10 кВ, включение нового оборудования. | 18 | 35 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Чашниково д Дурыкино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 08:59 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 09:49 | 27.10.2023 15:32 | 50 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП5/644А-ЦРП13 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима по КЛ 6 кВ л.644А | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 15:41 |  |  | 23.10.2023 17:10 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 между ТП-152 и ТП-252 вывод участка в реконструкцию Замена опор и провода | 3 | 117 |  |  | 0 |  | 2 | д Постниково п совхоза "Буденновец" | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 11:28 |  |  | 16.10.2023 13:26 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1912 п.Кончинино | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора 434207-291337,МТП-1912- Замена силового трансформатора 100кВа на 100кВа |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Савелово д Кончинино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 16:00 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 16:27 | 23.10.2023 16:27 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,Снять дерево с ВЛ по заявке добродел №9473524. | 12 | 46 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Меленки д Жуково д Малые Снопы д Коньково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 14:31 |  |  | 23.10.2023 16:01 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №714 д.Михалево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена вводного рубильника |  | 47 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Михалёво | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 10:52 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 12:52 | 16.10.2023 12:52 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 662 КТПП 140 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Вывод в капремонт участка ВЛ пролеты 6-12. |  | 5 |  |  |  |  | 1 | д Кузьмино | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 12:40 | 16.10.2023 12:40 | 56 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №21 г.о.Химки | 6 кВ | Ревизия масляного выключателя с приводом | 2 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д. 1 д. 1 д. 1 д. 1 влд. 1 | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 11:09 |  |  | 16.10.2023 12:12 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №1010 п. Синьково | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-22-302-117581(575088),ТП-1010 РУ-0,4кВ СШ-2 секции установка коммутационного аппарата |  | 29 |  |  |  |  | 1 | с Синьково п Новосиньково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 16:29 |  |  | 23.10.2023 17:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. опора №79 замена дефектного изолятора. | 33 | 495 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Леоново с Бужаниново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 11:03 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 12:22 | 16.10.2023 12:22 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №172 д. Тархово | 10 кВ | Ремонт ТП | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Тархово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 18:07 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 19:07 | 23.10.2023 17:40 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Подключение РИСЭ. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 14:05 |  |  | 16.10.2023 14:32 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 | 6 кВ | отыскание ОЗ | 12 | [5 empty] | 3 | ул Профессиональная пер Промышленный ул Промышленная ул Дубненская ул Каналстрой ш Ковригинское проезд 2-й Ковригинский проезд 1-й Ковригинский мкр Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 с Подчерково д Тендиково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.10.2023 18:16 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 18:39 | 23.10.2023 18:39 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 594 п. Поварово | 0.4 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 0,45 км, количество кабельных вставок- 0шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71308 | 1 | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 14:05 |  |  | 16.10.2023 14:56 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение не полнофазного режима. | 26 | 167 |  |  |  | 0.7 | 4 | д Никольское д Щеглово д Березняки д Васюково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 13:58 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 15:22 | 16.10.2023 15:22 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП13/670 1-ТП1522 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Поваровка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 10:36 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 12:04 | 26.10.2023 12:04 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64604 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | включение нового оборудование | 8 | 400 |  |  | 0 | 0.14 | 3 | д Васильково д Хлыниха д Подорки | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 13:44 |  |  | 16.10.2023 15:12 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена изолятора ВР КТП 487 Ревизия РУ 6 кВ | 17 | 104 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Красная Сторожка д Крапивино с Мишутино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 14:42 |  |  | 16.10.2023 15:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение не полнофазного режима. | 34 | 97 |  |  |  | 0.8 | 5 | д Михалёво д Ординово д Якшино д Чернозёмово д Алёшино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.10.2023 14:33 | Без обесточения потребителей |  | 16.10.2023 15:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО «Сергиево-Посадские ЭС» тел.+7(916)443-96-00 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 14:54 |  |  | 16.10.2023 16:51 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ №3051 д.Подчёрково | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 425052-290035,МТП-3051 замена трансформатора 100кВа на 100кВа |  | 58 |  |  |  |  | 1 | мкр Подчерково с Подчерково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 15:37 |  |  | 16.10.2023 17:14 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3274 с/х Будёновец | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 отпайка на МТП-3274 Опиловка ДКР |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 15:06 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 15:37 | 16.10.2023 15:37 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена наконечника 6 кВ АСП 81. | 11 | 26 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Козино д Желябино д Нефедьево | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 16:25 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 16:48 | 17.10.2023 20:49 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, вывод в ремонт участка КЛ 6 кВ от АСП 87 до КТП 1507, подключение РИСЭ КрРЭС 320 кВа к КТП 1507. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Родниковая | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 19:12 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 19:26 | 16.10.2023 19:26 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП153/224-КТП1572 Челобитьево | 10 кВ | Отключение РИСЭ | 2 | 142 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бородино ш Осташковское | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 20:26 |  |  | 16.10.2023 20:56 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14, лин 962 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора оп.6 | 4 | 78 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 20:00 |  |  | 16.10.2023 21:29 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №399 д. Середняково | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Середниково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 23.10.2023 21:16 | Без обесточения потребителей |  | 24.10.2023 15:02 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 673 ЦРП 9 сек 1 | 10 кВ | Повреждение КЛ, длина КЛ 0,7 км | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 20:37 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 21:14 | 23.10.2023 21:14 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 594 п. Поварово | 0.4 кВ | Отыскание и устранение аварийного дефекта. | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 22:00 |  |  | 16.10.2023 22:50 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 ТП 689 | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новая | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 12:27 | 26.10.2023 12:27 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Включение новой ТП | 12 | 600 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Степаньково д Климовка д Афанасово п Нудоль | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.10.2023 01:33 | Без обесточения потребителей |  | 19.10.2023 11:57 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Рюмино №487 | 35 кВ | Выясняется | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 11:16 |  |  | 26.10.2023 12:58 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №183 д. Жуковка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП-183 замена силового Тр 100кВа на 160 кВа. | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.103 | 1 | д Жуковка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 08:27 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 10:12 | 17.10.2023 10:12 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП346 1-КТП392 | 6 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ . | 3 | 29 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Подолино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 06:00 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 07:58 | 17.10.2023 07:58 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Подолино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 17.10.2023 09:31 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 09:31 | 17.10.2023 09:31 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | по тренировке причина выясняется время прибытия бригады 20 мин.длина ВЛ 5,8 км резерв есть ПС 720 Заря ф.405 | 16 | 848 |  |  |  | 1.2 | 2 | д Красная Сторожка д Крапивино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 10:49 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 12:47 | 17.10.2023 12:47 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №32 д.Анненка | 6 кВ | Замена трансформатора, по ТП | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Анненка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 10:36 |  |  | 17.10.2023 12:31 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-160 монтаж ПКУ отп.на ТП-1596 | 23 | 236 |  |  | 0 | 1.3 | 4 | п Муханки тер объединения Борьба д Стреково д Круглино д Муханки д Животино | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 10:41 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 11:24 | 17.10.2023 11:24 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление шлейфа на ВЛР КТП-178 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Пашино д Калинкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 10:57 |  |  | 17.10.2023 11:53 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | Работы производит абонент,заявка № 60837,ВЛ-10кВ ф10 ПС 465 отпайка на ТП 983 снятие перемычек на опоре 40 в сторону опоры 1,тел.8-916-850-16-88,Письмо № б/н от 13.10.23,замена ЛР КТП-983 | 30 | 193 |  |  |  | 1.035 | 3 | тер. объединения Автомобилист тер объединения Черемушки д Татищево п Татищево д Орево тер объединения МОНИКИ д Куминово п Куминово тер объединения Гвоздика | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.10.2023 10:39 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 12:31 | 17.10.2023 12:31 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10кВ №605 п.Березки | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км, количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71308 | 1 | 12 |  |  |  | 0.1 | 1 | п Берёзки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 11:31 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 12:02 | 26.10.2023 12:01 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 2 - ТП 220 - ТП 228 + ТП 481 | 10 кВ | снятие перемычек на опоре №6 | 2 | 100 |  |  | 0 |  | 1 | д Минино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 11:01 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 11:42 | 17.10.2023 11:42 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76607 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | Демонтаж перемычек, для замены трансформатора на КТП, по ТП. | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | д Рогатино д Мужево д Слобода д Аксеново | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 11:48 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 12:07 | 17.10.2023 12:07 | 19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 954 ЦРП 9 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта . снятие постороннего предмета |  | 24 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | ул Овражная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 00:41 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 01:31 | 24.10.2023 01:31 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 22 | 90 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Терехово д Есипово д Пешки | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.10.2023 11:16 | Без обесточения потребителей |  | 19.10.2023 15:12 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Загорск №94 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Тел: 8(916)443-96-00 | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 11:39 |  |  | 17.10.2023 13:31 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП531/клуб- с. Степаново | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-531 ф "л1"- замена оп №30 | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Степаново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 12:57 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 13:30 | 17.10.2023 13:30 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Оперативные переключения для замены оборудования. | 7 | 77 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Шемякино д Жигалово д Лунёво | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 14:24 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 16:15 | 17.10.2023 16:15 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №21 г.о.Химки | 6 кВ | Ревизия масляного выключателя с приводом | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. 12 | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 14:16 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 16:11 | 17.10.2023 16:11 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Произвести замену провода А-70 на СИП 3 1х95 и демонтаж деревянных опор | 25 | 687 |  |  | 0 | 1.4 | 6 | с Федоскино п совхоза "Марфино" д Аксаково д Семенищево д Крюково с Марфино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 14:10 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 14:41 | 17.10.2023 14:41 | 31 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП20/537-РП153 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы.Снятие РИСЭ МТП-1638 | 3 | 88 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Челобитьево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 14:44 |  |  | 17.10.2023 16:44 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 3252 д.Ивановское | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №400104-289376,МТП-3252 замена трансформатора | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | д Ивановское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 16:08 |  |  | 17.10.2023 16:57 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. село МТП 451 с. Шульгино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП 451 ф 1 замена опор и провода |  | 12 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Шульгино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 12:06 |  |  | 26.10.2023 12:38 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 2641 д.Новинки ДРЭС | 6 кВ | МТП 2641 замена трансформатора 100кВа на 100кВа |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Новинки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 16:48 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 17:27 | 17.10.2023 17:27 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76607 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | Восстановление перемычек, после замены трансформатора, по ТП | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | д Рогатино д Слобода д Мужево д Аксеново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 17:57 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 18:05 | 17.10.2023 18:05 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 44 | 151 |  |  | 0 | 1.56 | 5 | д Терехово д Есипово д Пешки п Жуково д Гончары | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 12:12 |  |  | 26.10.2023 14:05 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.32 ПС-311 оп.25 монтаж ПКУ | 19 | 349 |  |  |  |  | 6 | д Горки д Никульское п Подосинки д Голиково с Батюшково д Дубровки с Горки д Подосинки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 18:14 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 19:14 | 17.10.2023 19:14 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание,устранение ОЗ | 44 | 151 |  |  | 0 | 1.56 | 4 | д Терехово д Гончары д Есипово д Пешки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 17.10.2023 19:26 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 19:46 | 17.10.2023 19:46 | 20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1596 Юдино | 6 кВ | выясняется,ВЛ-0,4 кВ 1,2 км,резерва нет ПС-110 кВ Роса № 15 фид.902 | 0 | 26 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Юдино д Манюхино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 10:09 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 12:05 | 24.10.2023 12:05 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП142/845-КТП0008 | 10 кВ | Для безопасного производства работ по ВЛ-662 | 3 | 55 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Алмазово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 10:54 |  |  | 24.10.2023 12:17 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №171 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника. | 1 | 69 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Цветник тер. СНТ Заречье тер. СНТ им.Тимирязева тер. СНТ им Мичурина | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 10:25 |  |  | 24.10.2023 12:11 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 935/село- с. Подмошье | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП 935 ф 1 пролет опор 10-11 обрезка крон деревьев |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Подмошье | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 22:15 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 22:42 | 17.10.2023 22:42 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2934 д. Мышецкое | 0.4 кВ | Отыскание и устранениие неполнофазного режима. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мышецкое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 12:17 |  |  | 26.10.2023 13:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Поселок КТП 846 д. Тараканово | 0.4 кВ | Заявка абонента " ООО ЖЭК Смирновка ". 8-903--583-27-80 Дорин ВВ - замена ввода в жилой дом № 1. |  | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тараканово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 12:27 |  |  | 26.10.2023 13:18 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Расчистка трассы от ДКР. |  | 137 |  |  |  |  | 4 | д Жилкино д Мураново д Грибаново тер. СНТ Школа-1 тер. СНТ Русь тер. СНТ Заречье д Артемово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.10.2023 23:40 | Без обесточения потребителей |  | 30.01.2024 18:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Омега" тел. 8(968)759-74-07 | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.10.2023 23:52 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 01:19 | 18.10.2023 01:19 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/872-ТП872 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КЛ- 0,9 км,количество кабельных вставок- 3 шт.,Резерв есть(,телефон водителя РИСЭ 8 -903-140-05-83 ,Питающая п\ст-116 Солнечногорск;пит. фид.11628 | 3 | 90 |  |  |  | 0.5 | 1 | мкр. Рекинцо | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 10:51 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 12:17 | 24.10.2023 12:17 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта на оп.20 | 24 | 87 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Есипово п Пешки | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2023 01:11 | Без обесточения потребителей |  | 19.10.2023 23:48 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ П/С82-ЦРП2 с.2/Фид. 8231 | 6 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Павшино , фид. 8231, работа АВР в ЦРП 2, нагрузка переведена на фид. 8207 с питающей ПС 110 кВ Павшино | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 02:42 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 04:20 | 18.10.2023 04:20 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС264с.2-ТП415с.2 ф.26406 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 13 | 70 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Брёхово д Николо-Черкизово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 10:50 |  |  | 24.10.2023 12:32 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Работу производит абонент по ремонту ЛР 155 Ф13/803 Талдомского СУ С-Посадского филиала Мособлэнерго, по заявке б/н от 19.10.2023, отключить МВ Ф13/803. Заявка № 62122 Ответственный ст. оперативный дежурный Тягненко А.В. |  | 3 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Советская | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 10:13 |  |  | 18.10.2023 11:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.43 ПС-555 оп.76 произвести замену изолятора | 18 |  |  |  | 0 | 0.964 | 1 | г Дмитров | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 10:20 |  |  | 18.10.2023 11:31 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 20 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю | 8 | 65 |  |  | 0 | 0.39 | 3 | д Рассадники д Пригары ул Советская | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 10:58 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 11:45 | 18.10.2023 11:45 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 2 - ТП 36 + ТП 448 сек 1 | 6 кВ | Установка ПКУ | 7 | 350 |  |  |  | 0.08 | 1 | д Струбково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 10:36 |  |  | 18.10.2023 12:24 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 | 6 кВ | Вывод участка линии в ремонт (оп.14-28). |  | 37 |  |  |  |  | 2 | д Нагорное п Доброе тер. СНТ Доброе п Нагорное тер. СНТ Солнечное | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 10:48 |  |  | 18.10.2023 11:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Работу производит абонент по ремонту аварийного дефекта ВЛР к КТП-486 с/т Лесное Ф7/467, по заявке б/н от б/д, отключить МВ Ф7/467. Заявка № 61282 Ответственный за проведение работ Веселов А.Н. | 34 | 200 |  |  | 2 | 0.9 | 6 | д Гусёнки д Попадьино д Пановка тер. СНТ Бекерон - 2 тер. СНТ Автоматика (Попадьино) тер. СНТ Радуга тер. СНТ Дубна тер. СНТ Здоровье тер. СНТ Лесное (Попадьино) тер. СНТ Информатик д Гусёнки д Большое Страшево д Бобылино тер. СНТ Геркулес тер. СНТ Бекерон тер. СНТ Радуга-2 тер. СНТ Ракита тер. СНТ Здоровье-1 тер. СНТ Рябинка-2 тер. СНТ Рябинка (Большое Страшево) д Малое Страшево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 12:00 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 14:12 | 24.10.2023 14:12 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Выделение участка сети для реконструкции ВЛ-10кВ. | 11 | 37 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Есипово д Гончары | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 11:47 |  |  | 18.10.2023 13:34 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Выделение участка сети для установки нового оборудования. | 40 | 85 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Повадино тер. СНТ Тебеньки-1 д Соколово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 12:20 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 12:42 | 24.10.2023 12:42 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 42 Хлебниково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного АВ 0,4 кВ |  | 18 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Хлебниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 12:49 |  |  | 26.10.2023 13:35 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП562/деревня- с. Шуколово | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф. деревня от ТП-562 спилить аварийное дерево со стороны частного участка и восстановить 1 фазу. | 1 | 11 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Шуколово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 12:24 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 14:00 | 24.10.2023 14:00 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Монтаж ПКУ на абонентскую отпайку. | 20 | 86 |  |  |  | 0.9 | 1 | п Майдарово д Радумля | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 12:12 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 13:09 | 18.10.2023 13:09 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ф.ЦРП-7 - КТП-238 | 6 кВ | Работы производит абонент СНТ "Ивакино-1", заявка №61019, КВЛ 6 кВ фид. ЦРП 7 с. 2 - КТП 238, АСП-8 Устранение аварийного дефекта, ремонт оборудования абонента СНТ "Ивакино" по письму абонента. | 2 | 23 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер СНТ ИВАКИНО | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 12:30 |  |  | 18.10.2023 14:18 |  | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №412 г Краснозаводск | 6 кВ | Работа в РП Замена рубильника Фид.д.30-22 |  | 26 |  |  |  | 0.05 | 1 | г Краснозаводск | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 12:43 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 14:25 | 18.10.2023 14:25 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2063 д.Юдино | 6 кВ | Работа по ТП, замена силового трансформатора с Р=160кВА на Р=400кВА, ТМГ11-400/10-УХЛ1 400 кВА 6/0,4 кВ, Д/Ун-11 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Юдино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 12:52 |  |  | 18.10.2023 13:26 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 608 РП 427 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 7 | 371 |  |  |  | 0.3 | 1 | снт Загорье | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 13:06 |  |  | 18.10.2023 14:41 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/26-ЦРП36А чер. ЦРП30А | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.26 ПС-96 монтаж ПКУ отп.на ТП-3735. |  | 181 |  |  |  |  | 3 | д Горки Сухаревские рп Некрасовский п Новонекрасовский д Саморядово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 11:32 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 12:38 | 24.10.2023 12:38 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14606 - РП 53сек 2 ПС 35 кВ Венцы №146 | 6 кВ | Включение новой ТП | 2 | 100 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Акатьево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 12:22 |  |  | 24.10.2023 13:35 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП1072/деревня- д. Зверково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП -1072 ф 1 пролет опор 5-6 обрезка крон деревьев |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Зверково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 12:51 |  |  | 26.10.2023 14:33 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4160 г.Дмитров | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-109918(531493),замена трансформатора 100кВа на 100кВа | 1 | 18 |  |  |  | 0.1 | 1 | пер Ревякинский | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 13:17 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 14:50 | 18.10.2023 14:50 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: повреждение ножа ф.С на ЛР-887 по заявке абонента ООО "Энергокомпозит". | 6 | 320 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Шолохово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 10:54 |  |  | 26.10.2023 12:45 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №3556 д.Минеево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора 736377-293563,КТП-3556 замена трансформатора 100кВа на 100кВа |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Минеево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 13:31 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 14:36 | 18.10.2023 14:36 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1131 д.Федоскино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта: снятие угрожающего дерева (жалоба добродел) | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Федоскино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 13:13 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 14:10 | 26.10.2023 14:10 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1525 д.Поповка | 10 кВ | Замена трансформатора | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поповка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 14:08 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 14:54 | 18.10.2023 14:54 | 46 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №410 д.Общественник | 10 кВ | Ревизия тр-ра. | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Горетовка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 14:26 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 16:22 | 18.10.2023 16:22 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Установка ПКУ в сторону КТП-1504 организацией ООО Стройэнергоком. | 11 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 5 | д Малые Снопы д Коньково д Новинки д Меленки д Жуково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 12:54 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 13:16 | 24.10.2023 13:16 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 594 п. Поварово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,нагрев выкидки. | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.05 | 0 | ул Ленинградская | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 14:57 |  |  | 18.10.2023 16:38 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 514 КТПП 36 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена опоры №135. | 5 | 77 |  |  | 0 | 0.217 | 2 | с Константиново д Никульское | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 16:50 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 18:07 | 18.10.2023 14:50 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 13 | 96 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Шолохово д Троице-Сельцо д Сухарево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 13:27 |  |  | 24.10.2023 15:23 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 1083 д. Матюшино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ 0,4 кВ фид.3 |  | 17 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Матюшино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 14:23 |  |  | 24.10.2023 16:21 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3 ПС 669 оп.230-231 опиловка дрон деревьев. | 26 | 198 |  |  | 0 | 0 | 9 | д Соколовский Починок д Терехово с Чернеево с Трехсвятское д Усть-Пристань д Ольсово д Александрово с Пустынь д Нижнево | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2023 16:56 | Без обесточения потребителей |  | 20.10.2023 18:13 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2814 с ПС 110 кВ Ангелово, АВР в ЦРП 18 успешный, резерв КЛ 10 кВ фид. 2825 с ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 14:46 |  |  | 24.10.2023 16:44 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ 6кВ фид.20 ПС 325 л.600 оп. восстановление провода. | 9 | 44 |  |  | 0 | 0.6 | 7 | с Озерецкое д Овсянниково п Овсянниково д Глазово д Акишево д Рыбаки д Бабаиха п совхоза "Останкино" | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 11:04 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 12:58 | 26.10.2023 12:58 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы Вл 10 кВ Ф13/803 после проведения работ по реконструкции оп. 9-17 отп. на ТП 105 | 40 | 813 |  |  | 0 | 0.24 | 5 | д Григорово ул Весенняя ул Радужная ул Сосновая ул Луговая ул Сельская ул Прохладная снт Ветеран-Северный д Серебренниково снт Восход (Талдом) снт Чистые пруды ул Советская д Доброволец снт Серебрянниково-ВИТА снт Надежда (Талдом) снт Содружество ул Солнечная снт Ветеран (Григорово) снт Тополек снт Садовод (Юркино) | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.10.2023 17:46 | Без обесточения потребителей |  | 20.10.2023 16:58 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | повреждение у потребителя ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №75555, №51089 (930 ЗАКАЗ) 8(498)662-45-65 8(495)993-24-47 8(495)561-53-79 доб. 1-14 | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 17:56 |  |  | 18.10.2023 19:15 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 855 КРУН 54 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. поиск неполнофазного режима. |  | 54 |  |  |  |  | 2 | д Талицы рп Софрино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 15:05 |  |  | 24.10.2023 16:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.6 РП 276 д. Жучки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, снятие дерева с проводов ВЛ в пролетах опор №9-12. |  | 20 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Жучки | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.10.2023 20:01 | Без обесточения потребителей |  | 24.10.2023 14:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | повреждение у аб. Завод новых полимеров "СЕНЕЖ" 8(925)158-29-49 | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2023 19:59 | Без обесточения потребителей |  | 27.12.2023 09:50 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 765104 - АСП-6 - ЦРП-37 сек 2 | 6 кВ | Выясняется. АО КЛ-6 кВ фид 765104 отПС-110 №765 Сенеж. КВЛ2,5 кол во вставок 1. резерв есть ф. 11637 ПС-110 Солнечногорск | 52 | 210 |  |  |  | 1.8 | 3 | г Солнечногорск д Стрелино д Ожогино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2023 20:36 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 21:37 | 18.10.2023 21:37 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ П/С-765с.4-РП-120с.2 ф.76544 | 10 кВ | Выясняется. АО ф.76544 с ПС-110 Сенеж Количество каб вставок 4 Резерв есть ф. 76514 ПС-110 Сенеж | 5 | 95 |  |  |  | 0.8 | 1 | г Солнечногорск | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 14:27 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 16:03 | 24.10.2023 16:03 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Врезка новой КТП. | 10 | 41 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Кочугино д Литвиново д Безверхово д Хоругвино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 00:05 |  |  | 19.10.2023 00:34 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 | 6 кВ | оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы | 16 | 232 |  |  |  | 0.684 | 1 | проезд 2-й Ковригинский ш Ковригинское ул Дубненская ул Промышленная мкр Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 с Подчерково пер Промышленный | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 03:21 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 03:56 | 19.10.2023 03:56 | 35 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | Выясняется,длина 10,2км.количество кабельных вставок 8, резерв есть. питающая ПС 325 Луговая фид.939 | 21 | 232 |  |  |  | 1.7 | 4 | п совхоза "Останкино" д Агафониха с Озерецкое д Рыбаки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 05:33 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 05:57 | 19.10.2023 05:57 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 5 км, количество кабельных вставок- 2 шт., Резерв есть, Направлена РИСЭ-700 кВа Хитров В,В, 8-925-147-59-79 , Питающая п\ст 35 Октябрьская ,пит,фид.35207 | 7 | 56 |  |  |  | 0.5 | 2 | д Жаворонки д Подолино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 16:59 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 18:15 | 24.10.2023 18:15 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2009 д Стародальня | 10 кВ | Замена поврежденного трансформатора 160кВА на 250кВА | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Стародальня | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 05:48 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 07:45 | 19.10.2023 07:45 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 36 | 423 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Грибки д Новоалександрово д Новогрязново с Троицкое п Покровская Гора | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.10.2023 07:53 | Без обесточения потребителей |  | 20.10.2023 21:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Октябрьская №35 | 110 кВ | Повреждение у абонента (ООО "Объединенные энергетический системы") | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 16:51 |  |  | 24.10.2023 17:17 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.20 ПС 325 л.600 ревизия ЛР14/1 | 41 | 44 |  |  | 0 | 1.25 | 7 | д Глазово д Рыбаки п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково д Акишево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 09:13 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 10:49 | 19.10.2023 10:49 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 7 | 56 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Подолино д Жаворонки | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 09:48 |  |  | 19.10.2023 10:41 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №190 д.Талицы | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, регулировка напряжения | 1 | 46 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Талицы | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 08:04 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 10:01 | 19.10.2023 10:01 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №16 Новоалександрово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,неполнофазного режима | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.04 | 3 | д Новоалександрово д Новогрязново д Грибки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 10:04 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 12:01 | 19.10.2023 12:01 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №16 Новоалександрово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,неполнофазного режима | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.04 | 3 | д Новоалександрово д Новогрязново д Грибки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 10:51 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 12:17 | 19.10.2023 12:17 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | Ремонт ТП | 14 | 700 |  |  | 0 | 0.11 | 4 | д Грешнево д Сергеевка д Никольское д Троицкое | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 11:01 |  |  | 19.10.2023 12:19 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/6-ТП992 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-465 ревизия ВР КТП 958 | 8 | 98 |  |  |  |  | 3 | д Давыдково д Клюшниково с Куликово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 11:27 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 13:19 | 19.10.2023 13:19 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опора №10, №57 замена повреждённых изоляторов. | 12 | 39 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Пешки д Есипово д Гончары | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 12:15 |  |  | 19.10.2023 13:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №2744 д.Поповка ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора C8-22-302-117470(586109), ВЛ 6кВ ПС-184 фид.5 замена МТП-2744 на КТП | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Поповка п Поповка д Удино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 20:53 |  |  | 26.10.2023 21:36 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП255/поселок- п. с/х Буденов | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта() | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | ул Даниловская Слобода ул Новая ул Береговая ул Заречная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 12:41 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 14:38 | 19.10.2023 14:38 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 | 10 кВ | В охранной зоне ВЛ в пролетах опор №1-5 отпайка на КТП-432 от опоры №27 выполнить опиловку крон деревьев и утилизацию порубочных остатков. По заявке Добродел №9445018. | 28 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | с Алабушево д Дедешино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 13:00 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 14:54 | 19.10.2023 14:54 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Установка ПКУ на КТП-4109 организацией ООО Стройэнергоком. | 20 | 87 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Юрлово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 13:39 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 14:59 | 19.10.2023 14:59 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 | 10 кВ | подсоединение шлейфов от ВПР-1681 к опоре №27 | 19 | 950 |  |  | 0 | 0.2 | 6 | д Тархово д Княгинино д Тарасово д Парфенькино д Милухино д Нагорное | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 13:30 |  |  | 19.10.2023 14:18 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | Работы производит абонент,заявка №61237,ВЛ-10кВ ф.10 ПС-465 отп.на ТП-983 ,МГТУ им.Н.Э.Баумана,тел.8-916-850-16-88,Письмо №б/н от 16.10.23,замена ЛР | 30 | 236 |  |  | 0 |  | 4 | д Татищево п Орево д Куминово п Куминово п Татищево п Мельчевка д Орево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 13:57 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:31 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП-7 ф.Сенеж | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв есть ,направлена РИСЭ-700 кВа. Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11627 . Резерв ф. 11628 | 8 | 56 |  |  |  | 0.8 | 1 | г Солнечногорск | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 14:27 |  |  | 19.10.2023 16:25 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14, лин 962 | 10 кВ | Монтаж опор и провода. Вкл. МТП-3174, Выполнение ТУ № С8-22-302-82105(137466) |  | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Дуэт | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 14:25 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 15:11 | 19.10.2023 15:11 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24/221-ТП1045 Пруссы | 6 кВ | Подключение нового оборудования – КВЛ-6 кВ и ТП-2164 |  | 860 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Жостово п Жостово д Никульское | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 14:43 |  |  | 19.10.2023 16:05 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 844 РП 148 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ошиновка отремонтированной КЛ 6 кВ л 845 на оп 1 | 17 | 98 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Талицы рп Софрино | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 21:01 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 22:28 | 24.10.2023 22:28 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима работы КВЛ -10кВ фид 8 ПС-229 | 5 | 24 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Пановка снт Дружба снт Дружба-2 | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 14:00 |  |  | 26.10.2023 15:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта : восстановление проводов в пролетах опор 4-7. |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Миронцево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 14:44 |  |  | 26.10.2023 16:32 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №255 п. с-за Буденовец | 6 кВ | КТП -255 Замена силового трансформатора 160 кВа на 160 кВа | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.157 | 2 | п совхоза "Буденновец" д Постниково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 15:07 | Без обесточения потребителей |  | 26.10.2023 17:00 |  | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №82 п.Андреевка | 10 кВ | Сервисное обслуживание систем учета ээ ООО СтройЭнергоКом. | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 17:29 |  |  | 19.10.2023 18:45 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/5-ТП2261 ДРЭС | 6 кВ | устранение аварийного дефекта: | 4 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Ваганово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 21:11 |  |  | 24.10.2023 22:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима. | 24 | 427 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Новосельцево д Аббакумово д Семкино д Еремино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 16:57 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 18:39 | 19.10.2023 18:39 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 700 РП 334 | 10 кВ | Выясняется. лин 700 по фид.102 с ПС 540 Ярцево резерв есть .СЗО нет. | 15 | 132 |  |  |  | 0.4 | 3 | д Соснино д Пальчино д Ивнягово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 22:59 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 23:28 | 24.10.2023 23:28 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587104 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 6 | 300 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Решетниково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 24.10.2023 23:30 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 00:50 | 25.10.2023 19:45 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | Выясняется .Резерва нет.ПС-325 фид.16. | 0 | 27 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 17:56 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 19:12 | 19.10.2023 19:12 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Восстановление провода оп.№ 8 | 34 | 145 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Воронцово с Деулино д Бубяково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 22:47 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 00:22 | 25.10.2023 00:22 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП 10 кВ №1124 СНТ Гореловка | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горетовка | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.10.2023 18:22 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 19:08 | 19.10.2023 19:08 | 46 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | выясняется | 96 | 9378 |  |  | 17 | 7 | 9 | г Лобня | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 18:51 |  |  | 19.10.2023 19:44 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 998 КРУН 31 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора на ЛР-24 | 9 | 47 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Михалёво | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 19:25 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 21:18 | 19.10.2023 21:18 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,1 км, количество кабельных вставок 5 , резерва нет, телефон водителя РИСЭ 8-906-075-23-09 . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. БТ-3. | 57 | 150 |  |  |  | 2.5 | 6 | д Субботино д Квашнино д Турицино снт Спасское ул Бутырская 3-я ул Покровская ул Славянская д Ожогино д Стрелино пер Журавлиный ул Ленина ул Спортивная | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 14:46 |  |  | 26.10.2023 15:04 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП526/ул. Московская- п. Деде | 0.4 кВ | ТП-526 РУ 0,4 кВ ревизия пинцета на рубильнике ф Магнит, Школа, мастерские ,ул. Московское шоссе | 1 |  |  |  | 0 | 0.02 | 1 | рп Деденево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 21:16 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 22:04 | 26.10.2023 22:04 | 48 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/942-ТП382 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим | 5 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | мкр Павельцево мкр Хлебниково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 21:32 |  |  | 19.10.2023 22:16 |  | ПС/РП/ТП | БМКТП 6 кВ №163 д.Талицы | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. регулировка напряжения. |  | 21 |  |  |  |  | 1 | д Талицы | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 22:50 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 23:32 | 19.10.2023 23:32 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №462 Бородино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ-0,4 кВ фид. 1 в пролете оп.№15-16. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бородино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 09:50 |  |  | 25.10.2023 11:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 79/деревня- д. Поддубки | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-79 Замена зажимов опора №10 на ф. 1 |  | 29 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Поддубки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 21:14 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 23:10 | 26.10.2023 23:10 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Отыскание и устранение О.З. | 10 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | д Меленки д Коньково д Жуково д Новинки д Малые Снопы | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 22:55 |  |  | 27.10.2023 00:19 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/28Б - ТП-403 | 6 кВ | Оперативные переключения по отысканию ОЗЗ | 15 | 174 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Малая Черная д Кузяево п Кузяево рп Некрасовский д Саморядово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 23:56 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 01:02 | 27.10.2023 01:02 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2490 д. Меленки | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы 0,4 кВ. | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Меленки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 23:57 |  |  | 27.10.2023 00:45 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №508 д.Иванцево | 6 кВ | Устранение жалобы № И-23-00-243977/903/С80, КТП-508- замер шумов | 1 | 58 |  |  |  | 0.108 | 1 | д Иванцево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.10.2023 04:58 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 01:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | повреждение у аб. АО ОБОРОНЭНЕРГО, «Солнечногорский» РЭС, 89262109540 | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 01:56 |  |  | 27.10.2023 02:26 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП13 - ф.38/ПС 555 | 6 кВ | оперативные переключения по определению ОЗ | 11 | 580 |  |  |  | 1.38 | 1 | мкр им Константина Аверьянова ул Пушкинская ул 2-я Центральная ул Калинина мкр им А.Маркова ул Центральная пер 1-й Центральный пер 2-й Центральный пер 3-й Центральный ул Подъячева ул Старо-Московская | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 05:51 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС-71-РП-128 ф.71509 А+Б | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 08:30 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 08:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,2 км, кабельных вставок 0, резерва нет, Питающая ПС-Шлюз-6, фид.4 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | п 4-й Участок | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 09:52 |  |  | 27.10.2023 11:40 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №87 дер.Семягино | 10 кВ | Испытание тр-ра,шинного моста 10кВ,ВН к тр-ру,опн-10кВ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Семягино д Чупаево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 10:22 |  |  | 27.10.2023 11:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 18 | 183 |  |  | 1 | 0.751 | 3 | рп Икша д Базарово тер объединение Икша д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 10:12 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 11:58 | 27.10.2023 11:58 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 7,8 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть . Питающая ПС 264 кВ Мцыри , фид. 26412. | 41 | 85 |  |  |  | 1.1 | 5 | д Бакеево д Баранцево д Горетовка д Общественник д Жилино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 10:36 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 10:51 | 27.10.2023 10:51 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка КТП 66 д.Сохино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 18 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Сохино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 10:27 |  |  | 27.10.2023 11:52 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 57 ПС 35 кВ Кузьмино №667 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Для безопасного производства работ по кап.ремонту ВЛ 10 кВ лин.662 | 1 | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Кузьмино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 11:45 |  |  | 27.10.2023 13:40 |  | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 14 ПС-555 Ревизия ВР ТП-3099 | 8 | 176 |  |  | 0 |  | 3 | п Кузнецово п совхоза "Буденновец" с Внуково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 11:40 |  |  | 27.10.2023 13:38 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Поднять и ошиновать провода на опоре №4,8. Замена опоры №4 | 7 | 12 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Шемякино д Лунёво | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 12:16 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 13:11 | 27.10.2023 13:11 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1094 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Минино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 12:15 |  |  | 27.10.2023 12:50 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ фид. ЦРП-48-ТП-326 снятие ПКУ на КТП-1375, 1268, 1214 | 15 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Черная Грязь | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 13:31 |  |  | 27.10.2023 15:27 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 | 10 кВ | Установка ПКУ 10 кВ на КТП 664 ООО "Курапово" Ф1/393 отпайка КТП 635 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | д Малое Курапово д Большое Курапово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 12:18 |  |  | 27.10.2023 13:34 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №776 д. Шихово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Шихово д Комаровка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 14:03 |  |  | 27.10.2023 15:05 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №534 СНТ "Строитель" д.Гафидово | 6 кВ | замена трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Гафидово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 14:12 |  |  | 27.10.2023 14:42 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП №402 п. Некрасовский | 0.4 кВ | Устранение жалобы ВЛ 0.4 кВ ТП-402 фид. "ул. Фабричная"опиловка ДКР | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Некрасовский | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 14:28 |  |  | 27.10.2023 15:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-112599(736562),ВЛ 0,4 кВ ТП 702 фид. " ул. Коммунистическая "Переустройство линии | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Икша | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 14:36 | Потребители обесточены |  | 27.10.2023 14:36 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 21.7км, количество кабельных вставок 6, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-905-761-42-20 | 36 | 300 |  |  | 2 | 0.97 | 6 | д Бобылино снт Надежда (Бобылино) д Гусёнки д Попадьино тер. СНТ Автоматика (Попадьино) тер. СНТ Лесное (Попадьино) д Большое Страшево д Малое Страшево снт Дубна (Большое Страшево) тер. СНТ Рябинка (Большое Страшево) д Пановка тер. СНТ Геркулес тер. СНТ Бекерон тер. СНТ Бекерон - 2 тер. СНТ Радуга тер. СНТ Радуга-2 тер. СНТ Ракита тер. СНТ Здоровье тер. СНТ Здоровье-1 снт Ромашка тер. СНТ Информатик тер. СНТ Рябинка-2 | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 13:41 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 14:38 | 27.10.2023 14:38 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Копылово МТП 230 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Копылово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 15:12 |  |  | 27.10.2023 16:48 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/7-ТП141 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 7 ПС-691 опайка на ТП-243 Замена изоляторов на опоре №3. | 11 | 134 |  |  |  |  | 3 | п станции Костино с Костино д Щетнево д Большое Прокошево | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 14:36 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 15:38 | 27.10.2023 15:38 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 21.7км, количество кабельных вставок 6, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-905-761-42-20 | 36 | 300 |  |  | 1 | 0.97 | 6 | тер. СНТ Ракита тер. СНТ Здоровье-1 тер. СНТ Информатик тер. СНТ Рябинка-2 д Попадьино д Бобылино снт Надежда (Бобылино) тер. СНТ Бекерон - 2 снт Ромашка д Гусёнки д Малое Страшево тер. СНТ Рябинка (Большое Страшево) тер. СНТ Автоматика (Попадьино) тер. СНТ Лесное (Попадьино) д Пановка д Большое Страшево снт Дубна (Большое Страшево) тер. СНТ Геркулес тер. СНТ Бекерон тер. СНТ Радуга тер. СНТ Радуга-2 тер. СНТ Здоровье | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 16:21 |  |  | 27.10.2023 16:56 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | ВЛ 10кВ ф 18 ПС-160 БТ-33 перевод ПБВ |  | 359 |  |  |  |  | 6 | с Ильинское д Шустино д Ульянки д Капорки д Курово д Минеево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 16:16 |  |  | 27.10.2023 16:59 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | ВЛ-6кВ фид.6 ПС-160 оп.1 отп ТП-2525 монтаж ПКУ | 18 | 236 |  |  | 0 | 1.023 | 4 | д Круглино тер объединения Борьба п Муханки д Муханки д Стреково д Животино | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.10.2023 22:36 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 00:06 | 27.10.2023 16:58 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 19, резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Барвиха, фид. 16155. | 14 | 162 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Бузланово п Ильинское-Усово | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 05:27 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 09:05 | 27.10.2023 17:47 | 3 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 19, резерв есть-частично, Питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16155 Альфа | 15 | 182 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Бузланово п Ильинское-Усово д Александровка | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 18:21 |  |  | 27.10.2023 20:17 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода на оп.22 и оп.21 фид.95 | 33 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 6 | д Шарапово д Воронино д Алексеево д Шильцы д Ботово д Ляпино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 23.10.2023 00:42 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 01:46 | 27.10.2023 19:00 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/29А-ТП423 | 6 кВ | выясняется, резерв есть, Питающая ПС-96 фид.29А | 30 | 1000 |  |  |  | 1.2 | 6 | д Ларево п Трудовая д Большая Черная д Хлябово д Фоминское д Драчево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 19:55 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 20:12 | 27.10.2023 20:12 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 29 | 190 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 20:20 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 22:17 | 27.10.2023 22:18 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП12/558-ТП1095 | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима сети. | 5 | 300 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | п Вешки д Вешки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 20:44 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 21:30 | 27.10.2023 21:30 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Ул.Ленинградская КТП 538 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта. ревизия АВ |  | 20 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Покровка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 19:10 |  |  | 27.10.2023 21:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ | 41 | 104 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Есипово д Овсянниково д Шелепаново д Ложки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 21:06 |  |  | 27.10.2023 21:33 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 6 | 45 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | д Ложки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 21:27 |  |  | 27.10.2023 22:24 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | отыскание и устранение ОЗ КВЛ 6 кВ ф.1/325 Луговая | 40 | 125 |  |  | 0 | 2.3 | 7 | п совхоза "Останкино" д Овсянниково п Овсянниково д Акишево с Озерецкое д Саморядово д Глазово д Рыбаки | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.10.2023 21:22 | Без обесточения потребителей |  | 29.10.2023 01:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 21:49 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 22:02 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 | 6 кВ | Вясняется. | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 20:33 |  |  | 27.10.2023 22:12 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение замыкания на землю. | 33 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 6 | д Шарапово д Ляпино д Воронино д Алексеево д Шильцы д Ботово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 21:10 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 21:52 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 | 6 кВ | Вясняется. | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 22:21 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 22:44 | 27.10.2023 23:16 | 23 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1421/555А-ТП1095 | 10 кВ | Устранение не неполнофазного режима питания сети. | 1 | 86 |  |  |  | 0.4 | 1 | п Вешки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 21:52 |  |  | 27.10.2023 22:55 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 фид 2020 А+Б+КТП-482 | 10 кВ | Отвскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ . | 34 | 520 |  |  | 2 | 1.6 | 3 | рп Андреевка д Голубое д Высокое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 00:04 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 02:00 | 28.10.2023 02:00 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 ф.205 ТП1455 | 10 кВ | отыскание и устранение однофазного замыкания | 34 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | рп Андреевка д Горетовка д Баранцево | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 05:47 |  |  | 28.10.2023 06:57 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети. | 19 | 252 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | с Абрамцево д Глебово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 28.10.2023 06:27 | Без обесточения потребителей |  | 28.10.2023 06:27 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Выясняется | 26 | 230 |  |  |  | 0.9 | 1 | г Хотьково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 28.10.2023 06:27 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 07:13 | 04.11.2023 08:51 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 115 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется Длина кабеля 5.3км резерв есть. | 26 | 230 |  |  |  | 0.9 | 1 | г Хотьково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 28.10.2023 06:27 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 07:13 | 04.11.2023 08:51 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 311 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется Длина кабеля 5.1км резерв есть | 26 | 230 |  |  |  | 0.9 | 1 | г Хотьково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 07:53 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 09:34 | 28.10.2023 09:34 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 410 д. Баранцево | 0.4 кВ | Оперативные переключения для разгрузки | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Горетовка д Баранцево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.10.2023 06:25 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 07:49 | 28.10.2023 07:49 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 6,5 км,количество кабельных вставок-12 шт.,Резерв нет, нагрузка на резерве 270 А, ф. 26412 РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 438 Бакеево , пит. фид. 205 | 16 | 85 |  |  |  | 0.4 | 2 | д Горетовка д Баранцево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 02:11 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 04:00 | 28.10.2023 04:00 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Выясняется | 21 | 80 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | рп Андреевка д Баранцево д Горетовка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 07:26 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 09:20 | 28.10.2023 09:20 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 | 10 кВ | Оперативные переключения для разгрузки ф. 71503 | 15 | 95 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Пешки д Есипово д Гончары д Бережки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:29 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 11:23 | 28.10.2023 11:23 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-678 - ТП 504 | 10 кВ | оперативные переключения | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Пешки д Жуково д Бережки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:52 |  |  | 28.10.2023 11:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП738/село- с. Зараменье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта . ВЛ 0,4кВ от ТП-738 восстановление провода. | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Зараменье с Белый Раст | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:43 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 10:34 | 28.10.2023 10:34 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | оперативные переключения для разгрузки ф. Калининский | 25 | 95 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Ложки д Есипово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:16 |  |  | 28.10.2023 09:45 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП 208 г.Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта . |  | 25 |  |  |  | 0.02 | 0 | г Хотьково | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:26 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 09:59 | 28.10.2023 09:59 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Устранение дефекта на ЛР-125 | 37 | 471 |  |  |  |  | 21 | д Жуково д Гусёнки д Высочки д Высочки д Кузнецово д Зятьково д Иванцево д Крияново снт Стрелка д Арефьево снт Космос д Ольховик д Стариково снт Ветеран (Волдынь) снт Волдынь снт Рассвет-Волдынь д Филиппово снт Мечта (Филиппово) снт Филиппово д Куймино д Кривец д Веретьево д Бережок с Великий Двор снт Роща с Стариково д Юдино д Наговицино д Гусёнки д Кузнецово д Волдынь д Кутачи д Новотроица д Устье-Стрелка снт Радуга (Филиппово) д Утенино снт Надежда (Веретьево) снт Берег снт Семья | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.10.2023 10:07 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" +7(977)191-72-45 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:56 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 10:36 | 28.10.2023 10:36 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП444/856-ТП129 Ерёмино | 6 кВ | Оперативные переключения, с целью разгрузки фид.16 6 кВ с ПС-325 | 24 | 1000 |  |  | 0 | 2 | 5 | д Красная Горка д Семкино д Новосельцево д Аббакумово п Птицефабрики | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 11:09 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 11:31 | 28.10.2023 11:31 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №190 Тетерино | 6 кВ | Повышение качества электроэнергии | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Тетерино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 11:36 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 11:55 | 28.10.2023 11:55 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №711 c/т "Луч" д. Введенское | 6 кВ | Повышение качества электроэнергии. - регулировка ПБВ. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Введенское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 11:43 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 12:00 | 28.10.2023 12:00 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Оперативные переключения для разгрузки | 12 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Пешки д Гончары | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 12:56 | Потребители обесточены |  | 28.10.2023 12:56 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1756/коттеджи 3- п. ОПХ Ерм | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1756 РУ 0,4кВ замена АВ. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" д Ермолино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 12:54 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 13:01 | 28.10.2023 13:01 | 7 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №60 Губино | 6 кВ | Повышение качества электроэнергии. - регулировка ПБВ. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Губино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 12:52 |  |  | 28.10.2023 13:15 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 27 | 1431 |  |  | 3 | 1.4 | 3 | г Хотьково п Репихово д Репихово д Короськово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 13:44 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 15:33 | 28.10.2023 15:33 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 | 10 кВ | отыскание и устранение ОЗ | 21 | 144 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Мышецкое д Агафониха | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 14:05 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 14:30 | 02.11.2023 17:10 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. Октябрьская, д.8-6 ТП 206 | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 112 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Октябрьская | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 13:44 |  |  | 28.10.2023 14:53 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативные переключения. Отыскание ОЗЗ в СРЭС. | 41 | 198 |  |  | 0 | 2.5 | 7 | с Озерецкое д Глазово д Рыбаки д Бабаиха п Овсянниково д Акишево д Овсянниково п совхоза "Останкино" | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 15:29 |  |  | 28.10.2023 16:55 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП31-КТП-2090 | 10 кВ | Оперативные переключенимя по разгрзке ф. 103А | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Мышецкое | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 15:49 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 16:01 | 28.10.2023 16:01 | 12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 980 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Бортницы | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 16:53 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 18:10 | 28.10.2023 18:10 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП429/1 | 10 кВ | Отыскание ,устранение ОЗ | 3 | 25 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Брёхово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 16:33 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 17:36 | 28.10.2023 17:36 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1490 д. Карпово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Карпово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 28.10.2023 17:57 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 18:13 | 28.10.2023 18:13 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Выясняется. Длинна ВЛ 10.88 км, количество кабельных вставок 4. Резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Гальцово фид.67 | 18 | 97 |  |  |  | 0.9 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 28.10.2023 18:29 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №28301 г.Красногорск | 10 кВ | Повреждение в сети абонента | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 19:33 |  |  | 28.10.2023 20:07 |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №603 жил.пос. Кривцово | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 55 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | д Кривцово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 21:28 |  |  | 28.10.2023 21:35 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 13 | 127 |  |  | 0 | 0.586 | 3 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" д Базарово д Спас-Каменка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 20:45 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 21:41 | 28.10.2023 21:41 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1019 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Соголево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.10.2023 09:40 | Без обесточения потребителей |  | 02.11.2023 21:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерг | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 10:51 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 11:10 | 29.10.2023 11:10 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | устронение аварийного дефекта ОПЕРАТИВНЫЕ переключения для разгрузки ПС-Гальцово № 826 | 16 | 48 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | д Бортнево д Алёшино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 11:23 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 12:28 | 29.10.2023 12:28 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31с.Б-ТП-430 | 10 кВ | Отсоединение РИСЭ ТП-385, ТП-2934. | 3 | 25 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Мышецкое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 12:55 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 13:59 | 29.10.2023 13:59 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП429/1 | 10 кВ | Отключение РИСЭ ТП-429. | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Брёхово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.10.2023 13:46 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 14:08 |  | 22 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП33/БН Б-ТП360 | 6 кВ | Выясняется .Резерв есть. ПС-416 фид.115 | 1 | 0 |  |  |  | 0.04 | 1 | с Виноградово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 15:20 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 16:47 | 29.10.2023 16:47 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.2-оп.51 отпайка ТП-410 подключение кабеля после ремонта. | 33 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | тер. СНТ Горетовка рп Андреевка д Баранцево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 29.10.2023 16:09 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 17:24 | 29.10.2023 17:24 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | выясняется., ВЛ 613 10кВ длинна-8.5км .2 каб.вставки(1.2 км) направлена РИСЭ МРЭС на ТП-701 д.Щеглово | 12 | 67 |  |  |  | 0.73 | 4 | д Щеглово д Никольское тер. СНТ Родничок-1Е тер. СНТ Талица тер. СНТ Жемчужина д Березняки тер. СНТ Талица-1 д Васюково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 16:51 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 17:50 | 29.10.2023 17:50 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы. | 10 | 33 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Никольское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 20:24 |  |  | 29.10.2023 21:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2111 д. Лоп ово | 0.4 кВ | КТП-2111 ру 0.4 кВ произвести протяжку контактных соединений на АВ | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 19:08 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 20:21 | 29.10.2023 20:21 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 410/2 СНТ Горетовка | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима сети 0.4 кВ | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | тер. СНТ Горетовка | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 21:35 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 22:04 | 29.10.2023 22:04 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | снятие шлейфа на оп.172 КВЛ 6 кВ л.574 для выделения поврежденного участка. | 15 | 400 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Сухарево д Троице-Сельцо | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2023 11:40 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 12:04 | 30.10.2023 12:04 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ 9,6 км, количество кабельных вставок -0, резерв - есть, водителя . Питающая ПС 35 кВ Малеевка,фид 24704. Время доезда 30 мин. | 12 | 598 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Грешнево д Троицкое д Сергеевка д Никольское | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 11:27 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 13:23 | 30.10.2023 13:23 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП26/927А-ТП255 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева ШР в ячейке МВ фид.733. | 26 | 987 |  |  | 0 | 1.5 | 6 | с Марфино п Николо-Прозорово д Лысково д Юрьево д Малое Ивановское п совхоза "Марфино" | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 12:02 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 13:37 | 30.10.2023 13:37 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 | 10 кВ | Заявка абонента собственника КТП-120 Позняковой А.В. тел. 89037420815 | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.15 | 2 | д Филимоново д Морозово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2023 11:46 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 13:40 | 30.10.2023 13:40 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Замена провода в пролетах опор №6-9. Опора 7, 10 подъем и ошиновка провода | 3 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Жигалово д Шемякино д Лунёво | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 12:15 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 14:14 | 30.10.2023 14:14 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта обрыв провода. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Миронцево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.10.2023 12:12 | Без обесточения потребителей |  | 30.10.2023 16:06 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Высоково - Елгозино | 35 кВ | Выясняется Работа РЗиА: ПС Высоково: МТО,По ТОР: расстояние до ТКЗ 18,8 км, ф. ABC. ПС Елгозино: Выехала бригада на ПС 35 кВ Елгозино №631, звонков абонентов нет, предположительно работал АВР 10 кВ. | [8 empty] | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 12:55 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 13:35 | 30.10.2023 13:35 | 40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №348 кв. Усково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Спуск кабеля "Б" на землю на оп №14 для безопасного проведения работ. | 1 | 38 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2023 12:47 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 13:04 | 30.10.2023 13:04 | 17 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП1002-ТП1004 | 6 кВ | Выясняется, длина КВЛ 6 кВ 3,5 км, количество кабельных вставок 9, резерв частичный, время доезда бригады 30 мин, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 8207. | 5 | 90 |  |  | 1 | 0.8 | 2 | д Марьино с Ангелово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.10.2023 13:16 | Без обесточения потребителей |  | 11.11.2023 16:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Парис» тел. 8-915-478-17-41. | [8 empty] | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 13:38 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 14:27 | 30.10.2023 18:27 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП-1004 ТП-1009 | 6 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Марьино с Ангелово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2023 14:11 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 16:07 | 30.10.2023 16:07 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 35322 ПС 35 кВ Высоково №353 | 6 кВ | Работы по технологическому присоединению. ТУ во вложении | 17 | 850 |  |  |  | 0.1 | 5 | с Селинское д Матвеево д Сидорково д Языково д Дмитроково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2023 15:21 |  |  | 30.10.2023 15:54 |  | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ -№3561 д.Кекишево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора 170358-305302,ВЛ 6 кВ ф 3 ПС-717 от ЛР 3561 монтаж провода СИП 0,4 кВ по сущ опорам ВЛ 6кВ в пролетах опор 18-22 |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Кекишево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2023 15:34 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 16:14 | 30.10.2023 16:14 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1017 д. Мышецкое | 0.4 кВ | Выясняется, длина КВЛ-0,3 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,Направлена РИСЭ-350 кВа ,Питающая п\ст Щереметьево ,пит. фид. 103 А . Бригада направлена доезд 35 мин | 1 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Мышецкое | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2023 15:13 |  |  | 30.10.2023 16:41 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 934805-299814,ВЛ 6 кВ ф 43 ПС-311 от КРН 532 монтаж провода в прол опор 84-86 |  | 176 |  |  |  |  | 2 | д Ульянки д Минеево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 20:17 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 20:51 | 30.10.2023 20:51 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Никольское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена автомата 160 А ф.2 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Никольское | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 31.10.2023 07:15 | Без обесточения потребителей |  | 31.10.2023 07:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Выясняется | 196 | 8378 |  |  |  | 8.7 | 9 | г Лобня | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 10:06 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 12:00 | 31.10.2023 12:00 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №529 д. Пятница МТФ | 10 кВ | Покраска фасада здания ТП 529 | 41 | 175 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Исаково д Бережки д Шевлино д Пятница д Курилово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 10:41 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 12:37 | 31.10.2023 12:37 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №395 Захарово | 6 кВ | Замена трансформатора | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Захарово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 11:08 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 12:21 | 31.10.2023 12:21 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Работу производит абонент на портале ТП 130 ввод Ф7/467, устранение аварийного дефекта на проходных изоляторах ТП 130 ввод Ф7/467. Для выполнения работ отключить МВ Ф7/467 ПС 467 " Растовцы" ответственный за производство работ ст. оперативный дежурный Тягненко А.В. т. +7-915-397-93-06 |  | 200 |  |  | 2 | 0.97 | 6 | д Бобылино снт Надежда (Бобылино) д Гусёнки д Гусёнки д Попадьино тер. СНТ Автоматика (Попадьино) тер. СНТ Лесное (Попадьино) тер. СНТ Рябинка (Большое Страшево) тер. СНТ Бекерон - 2 тер. СНТ Ракита тер. СНТ Здоровье тер. СНТ Здоровье-1 снт Дубна (Большое Страшево) снт Маяк снт Салют тер. СНТ Радуга снт Ромашка д Большое Страшево д Малое Страшево д Пановка тер. СНТ Геркулес тер. СНТ Бекерон тер. СНТ Информатик | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 11:38 |  |  | 31.10.2023 12:59 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф. 7 ПС-610 Ревизия ЛР-163 |  | 179 |  |  |  |  | 3 | д Надеждино д Никольское п Участок N 7 | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 11:33 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 13:08 | 31.10.2023 13:08 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №177 Аббакумово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: Замена поврежденного ВН 6 кВ л. 860 |  | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Аббакумово д Новосельцево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 13:38 | 31.10.2023 13:38 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №12 д.Орлово | 6 кВ | замена трансформатора, по ТП | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Орлово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 11:52 |  |  | 31.10.2023 13:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/9-ТП477 | 6 кВ | Заявка абонента ООО "Русские башни" для безопасного ремонта ВР-1380 | 2 | 59 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Михалево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 12:17 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 12:40 | 31.10.2023 12:40 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. 26411 опора 55 срезать провода | 16 | 75 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Рузино д Брёхово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 12:33 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 14:28 | 31.10.2023 14:28 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Опора 11, 17 поднять и ошиновать провода. На опоре 20 срезать провода в сторону опоры 19. Опора 17 срезать провода в сторону опоры 18. | 10 | 37 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Есипово д Гончары | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 13:08 |  |  | 31.10.2023 13:37 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Оперативные переключения по заявке 63902- Откл. ЛР-780 ф.3 ПС-717 | 34 | 369 |  |  | 0 | 1.357 | 8 | д Никулино д Гришино д Кекишево д Хорьяково д Сурмино п Новое Гришино д Ассаурово д Новинки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 13:01 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 13:39 | 31.10.2023 13:39 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Производство работ по выполнению программы повышения надежности, срезать провода на оп. 50. | 11 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брёхово | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.10.2023 15:42 | Без обесточения потребителей |  | 31.10.2023 17:29 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28 - ЦРП 94/Фид. 28213 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 28213 А+Б с ПС 110 кВ "Ангелово", АВР в ЦРП 94 успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 28105 А+Б.с ПС 110 кВ "Ангелово". | [8 empty] | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 17:08 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 18:20 | 28.03.2024 00:08 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №101 г.о.Химки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - коронация яч. СВВк-1 в ЦРП-101 | 10 | 33 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 16:15 | Без обесточения потребителей |  | 04.11.2023 11:02 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП-205 -КТП-222 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение неполнофазного режима | 5 | 37 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 15:47 |  |  | 31.10.2023 17:09 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта КТП-2041 замена изоляторов на ВР. | 22 | 406 |  |  |  |  | 6 | д Шабаново д Сихнево д Никитино д Старово д Кикино д Василево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 16:58 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 18:55 | 31.10.2023 18:55 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,обрыв провода. | 11 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брёхово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.10.2023 09:20 | Без обесточения потребителей |  | 01.11.2023 21:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МКС (ЦДП-2) 8-495-953-59-05, 8-499-238-05-59, 8-985-210-01-04 | [8 empty] | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.10.2023 15:43 | Без обесточения потребителей |  | 01.11.2023 12:44 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №94 п.Ангелово | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. ЦРП 94 с. 2 - ТП 5 А с. 2, АВР в ТП 5 А - успешно, питающая ПС 110 кВ "Ангелово", фид. 28105 А+Б. | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.10.2023 22:20 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 01:05 | 23.10.2023 01:05 | 2 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар | 6 кВ | выясняется, длина ВЛ 4,2 км, кабельных вставок5, резерв частичный, питающая ПС-96 фид.584 | 37 | 1200 |  |  |  | 1.5 | 6 | п Трудовая д Большая Черная д Ларево д Хлябово д Сухарево п Торфоболото | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 04:39 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 06:10 | 14.11.2023 06:10 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения для вывода в ремонт Т-1 на ПС- 10кВ №826 Гальцово | 45 | 247 |  |  | 0 | 0.7 | 12 | д Артемово д Володкино д Грибаново д Жилкино д Мартьянково д Нововоронино д Папертники д Мураново тер. СНТ Мартьянково тер. СНТ Папертники д Митрополье д Герасимиха д Горенки д Луговая тер. СНТ Луговое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 22:17 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 22:37 | 07.11.2023 22:37 | 20 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ №1476 д.Терехово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Жалоба "Добродел" перевод ПБВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Терехово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.11.2023 22:03 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 22:30 | 30.11.2023 14:17 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/581-ЦРП12 | 10 кВ | Причина отключения КЛ-10 кВ выясняется, резерв есть. Питающая ТЭЦ-27 фид.291. | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 23:25 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 23:37 | 07.11.2023 23:37 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2003 д.Холмы | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Жалоба "Добродел" перевод ПБВ. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Холмы | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 05:26 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 08:55 | 14.11.2023 08:55 | 3 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работ сети 10 кВ. | 27 | 12 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Литвиново д Кочугино д Никифорово д Шелепаново д Хоругвино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 00:30 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 01:24 | 08.11.2023 01:24 | 54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-1791 с.1,2 - ТП-2126 с.1,2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отключение РИСЭ, сборка схемы. | 3 | 50 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Якиманское | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.11.2023 21:18 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 23:08 | 13.11.2023 17:23 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16110 д.Грибаново | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 2,8км, кол-во кабельных вставок 3, резерва нет. водитель РИСЭ Кашицын П.Г. тел.8-929-575-81-52, Питающая ПС-836 фид.402 А+Б | 3 | 29 |  |  |  | 0.4 | 1 | снт Зеленый ветер-1 | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 11:40 |  |  | 14.11.2023 12:07 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 20 | 137 |  |  | 1 | 1.075 | 5 | д Новлянки д Григорково д Боброво д Парамоново п Горки п дома отдыха "Горки" д Горки с Горки | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 08.11.2023 05:36 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 06:39 | 08.11.2023 06:39 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 6/63 ПС 110 кВ Желтиково №547 | 10 кВ | Выясняется,длина ВЛ -7,5км, количество кабельных вставок 1,резерв есть,телефон водителя РИСЭ 8-917-501-38-75. Питающая ПС-110кВ Желтиково фид.6/63 | 19 | 115 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Стройково д Кудрино д Ахтырка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.11.2023 12:13 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 17:29 | 14.11.2023 17:29 | 5 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 3,5 км,количество кабельных вставок- 8 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. ,Питающая п\ст 765 Сенеж; ,пит. фид. 76535. | 38 | 90 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Меленки д Коньково д Обухово д Кривцово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 10:18 |  |  | 08.11.2023 11:44 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 949 д. Клюшниково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП 949 ф" 1" оп. 3 – отключение для обеспечения безопасности выполнения работ Некрасовский Водоканал |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Клюшниково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 10:23 |  |  | 08.11.2023 10:27 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 14 ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. |  | 198 |  |  | 2 | 0.7 | 1 | рп Правдинский | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 11:19 |  |  | 08.11.2023 13:10 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 | 6 кВ | ПС 35 кВ Подъячево №583 Фидер 6 кВ № 5 Ревизия привода МВ и цепей защиты | 29 | 265 |  |  | 0 | 1 | 7 | п Поповка д Новокарцево д Поповка с Подъячево д Овчино д Сафоново д Харламово д Доронино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 08.11.2023 11:14 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 12:46 | 08.11.2023 12:46 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4.5 км 12 кабельных вставок, РИСЭ запрошено Питающая ПС Водники | 26 | 444 |  |  |  | 2.2 | 2 | д Грибки с Виноградово д Новогрязново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 11:06 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 13:04 | 08.11.2023 13:04 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Оп №6 произвести установку ПКУ в сторону КТП-2342 организацией ООО Стройэнергоком. | 29 | 115 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Новинки д Жуково д Алексеевское д Малые Снопы д Меленки д Коньково д Мелечкино д Судниково д Маслово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 11:15 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 13:12 | 08.11.2023 13:12 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1063 КТПП 0112 | 10 кВ | Заявка абонента. Трошкин В.В. 8-926-335-52-77. Ремонт ВР 10 кВ КТП-0111. | 12 | 142 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Кудрино д Ахтырка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 22:44 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 23:08 | 12.11.2023 23:08 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 26 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Тимоново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 11:12 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 12:10 | 08.11.2023 12:10 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , снятие перемычек отп на КТП-451 оп 20 , ремонт ЛР по письму абонента | 12 | 600 |  |  |  | 0.1 | 4 | п Нудоль д Степаньково д Афанасово д Климовка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 12:02 |  |  | 08.11.2023 13:57 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС148/9-ТП426 | 6 кВ | Установка ПКУ | 8 | 90 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Аладьино д Демьяново д Костюнино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 11:32 | Без обесточения потребителей |  | 26.12.2023 16:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ФГУП "ВНИИА" им. Духова, тел. 8-985-197-03-72 (фид. 42 А+Б); ПАО РКК "Энергия", тел.8-495-513-72-37 (40 А+Б) | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 11:44 |  |  | 08.11.2023 13:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | поднятие и ошиновка кабеля 10 кВ на опоре 61-62, ревизия ЛР-1178, восстановление перемычек на ЛР-1178 | 30 | 135 |  |  | 0 | 1 | 4 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка дп Поварово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 12:36 |  |  | 08.11.2023 14:36 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 | 6 кВ | поднять и ошиновать три провода для включения КТП-1002 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Пикино д Лунево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 12:30 |  |  | 08.11.2023 12:55 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Трассировка КЛ ТП-3061 РУ-10кВ -КТП-3071 при помощи эл. лаборатории |  | 65 |  |  | 0 |  | 3 | рп Андреевка д Баранцево д Горетовка | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 23:51 |  |  | 13.11.2023 01:49 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение не полнофазного режима. | 19 | 227 |  |  |  | 1.4 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 13:28 | Без обесточения потребителей |  | 09.11.2023 22:18 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Время №829 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Метро Кэш энд Керри" тел.89037535757 | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 13:29 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 15:28 | 08.11.2023 15:28 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | замен ЛР 804 ВЛ 10 кВ ф. Погорелово | 21 | 47 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Логиново д Барское-Мелечкино д Соскино д Тимоново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 08.11.2023 13:30 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2023 13:30 |  | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 829 фид 829359 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 13:49 |  |  | 08.11.2023 15:47 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 764/деревня 1- д. Редькино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП 764 монтаж провода | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Редькино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 13:37 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2023 13:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мытищинский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО, , 8-916-774-94-68 | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 01:30 | Без обесточения потребителей |  | 01.03.2024 15:14 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 51 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняется. Длинна КЛ 6.1 км, резерв есть. Питающая ПС 220 кВ Новософрино. | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 14:55 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 15:47 | 08.11.2023 15:47 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | ВЛ-6 кВ лин.574 оп.89. Произвести ошиновку провода на опоре после ремонта и расчистки трассы ВЛ от ДКР. |  | 657 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Троице-Сельцо д Сухарево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 02:26 |  |  | 13.11.2023 03:18 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №110 д.Щеглово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия РУ 10 кВ, замена проходных изоляторов. | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Щеглово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 15:20 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 16:19 | 08.11.2023 16:19 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , восстановление перемычек отп на КТП-451 оп 20 ,после ремонта ЛР по письму абонента | 12 | 600 |  |  |  | 0.1 | 4 | п Нудоль д Климовка д Степаньково д Афанасово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 13:46 |  |  | 08.11.2023 15:39 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №2557 д. Ассаурово | 0.4 кВ | Работы на ТП, замена тр-ра | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ассаурово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 15:50 | Без обесточения потребителей |  | 11.11.2023 12:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мытищинский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Мытищинское ПО, 8-495-586-60-61 | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2023 05:53 | Без обесточения потребителей |  | 21.11.2023 21:03 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | повреждение у аб АО "НПО СТЕКЛОПЛАСТИК" 8-495-536-28-75 | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 17:16 |  |  | 08.11.2023 19:10 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск неполнофазного режима. | 19 | 79 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Жуковка д Старое Село тер. СНТ Доброе п Нагорное тер. СНТ Соболек | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 17:25 | Без обесточения потребителей |  | 09.11.2023 00:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Мособлэнерго" Игнатьеву. 4962425513 | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 18:53 |  |  | 08.11.2023 19:15 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС555/201 - ЦРП19 | 10 кВ | отыскание ОЗЗ | 12 | [5 empty] | 1 | г Дмитров | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 19:56 |  |  | 08.11.2023 20:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 429 д. Брёхово | 0.4 кВ | Дозаправка РИСЭ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брехово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 21:12 | Без обесточения потребителей |  | 30.11.2023 12:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Вихрево №533 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Технопарк ЛК" аб.Наумов А.Ю., 8-916-051-83-68 | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 11:20 |  |  | 14.11.2023 13:19 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/22-ЗТП196 | 10 кВ | Установка ПКУ на СНТ "Теплотехник" | 11 | 174 |  |  | 0 |  | 3 | д Ивашево мкр Татищево д Татищево мкр. Северный мкр Западный | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 22:01 |  |  | 08.11.2023 22:35 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта- на ВПР 452 перевключение ВПР | 8 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Рузино д Брехово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 21:57 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 22:31 | 08.11.2023 22:31 | 34 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 88 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание неполнофазного режима | 3 | 37 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | п Нагорное | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 01:30 |  |  | 09.11.2023 02:48 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-отыскание ОЗ | 31 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Носово д Перепечино с Чашниково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 03:30 |  |  | 09.11.2023 05:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта -отыскание неполнофазного режима в сети 6 кв | 31 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Носово с Чашниково д Перепечино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 05:26 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 07:20 | 09.11.2023 07:20 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 | 6 кВ | разгрузка ф. 109А. | 26 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | с Чашниково д Носово д Перепечино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 09:38 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 10:39 | 13.11.2023 10:39 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №200 п.Софрино | 6 кВ | Повреждение проходных изоляторов РУ-6 кВ КТП-200. Питающий фид.3 ПС № 77 Талицы. Направлена РИСЭ 175 кВа. | 1 | 19 |  |  |  | 0.03 | 1 | ул Кооперативная ул Школьная ул Родниковая | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 10:00 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 11:02 | 13.11.2023 11:02 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Отыскание ,устранение ОЗ | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Дурыкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 10:16 |  |  | 13.11.2023 12:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП621/ул.Ленина- г. Яхрома | 0.4 кВ | ТП 621 РУ 0,4 кВ Т1 и Т2 поочередно. установка технических узлов учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 09:40 |  |  | 13.11.2023 10:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ ПС-Радищево . | 26 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Тимоново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 09:18 |  |  | 13.11.2023 10:07 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/5-ЗТП260 | 10 кВ | оперативные переключения по определению неполнофазного режима | 12 | 174 |  |  |  | 0.8 | 1 | ул Семенюка ул Московская ул Рогачевская ул Профессиональная мкр им Константина Аверьянова | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 07:20 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 09:10 | 09.11.2023 09:10 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Разгрузка ф. 52б | 10 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Носово с Чашниково д Перепечино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 10:30 |  |  | 13.11.2023 11:09 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 | 6 кВ | Неполнофазный режим. | 27 | 141 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | рп Некрасовский п Новонекрасовский | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 10:37 |  |  | 09.11.2023 12:31 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1634 ИЖС "Ваньково" | 6 кВ | замена трансформатора, вводного рубильника, ошиновки, ПКТ, установка щита ПЭС согласно договору Д-572085-295537 | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Ваньково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 11:25 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 12:14 | 09.11.2023 12:14 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.86-оп87 восстановить провода. | 26 | 90 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Носово д Перепечино с Чашниково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 11:46 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 12:17 | 09.11.2023 12:17 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Баранова п.Ермолово ТП 733 | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 11:43 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 13:41 | 09.11.2023 13:41 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП314 2 | 6 кВ | КВЛ-6 кВ ф. ЦРП-30 2с.-ТП-314 2с.-ЦРП-24 2с.- замена оп. 17 | 15 | 65 |  |  |  | 0.7 | 2 | д Поярково д Лунево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 11:44 |  |  | 09.11.2023 12:50 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. 6/127 в сторону ТП№2238 установка ПКУ | 51 | 359 |  |  |  | 2.615 | 6 | д Капорки д Курово д Ульянки д Шустино с Ильинское д Минеево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 13:13 | 09.11.2023 13:13 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Оп №1 А произвести установку ПКУ в сторону КТП-2775 организацией ООО Стройэнергоком. | 15 | 57 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Скородумки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 12:15 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 13:21 | 09.11.2023 13:21 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП21/831-ТП214 Аббакумово | 6 кВ | ВЛ-6 кВ л. 831. Ввод в работу вновь смонтированного оборудования РП-2149, КТП-2150 от оп. 21. | 3 | 88 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Аббакумово д Красная Горка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 12:26 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 13:50 | 09.11.2023 13:50 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 63 сек 2 - ТП 6 + ТП 396 Т-2 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-22-302-86214(195678) КВЛ-6 кВ фид.РП-63сек.2-ТП-396 отп.на МТП-588, включение КТП-1717. | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Воронино д Плюсково д Калинино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 12:54 |  |  | 09.11.2023 14:53 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ТУ С-23-00-738123-103. ТП 2880 реконструкция (замена МТП на КТП) | 23 | 290 |  |  | 0 | 1.595 | 5 | д Глазово д Акишево д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково с Озерецкое | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 11:07 |  |  | 09.11.2023 12:52 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ( ЛР 2293 замена изоляторов) | 15 | 174 |  |  |  | 0.566 | 2 | д Ольявидово тер объединения Отдых тер объединения Былина тер объединения Маяк-2 тер объединение Зверобой тер объединение Фронтовик тер объединение Побережье тер объединение Утро тер объединение Школьник тер объединение Ветеран-3 | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 13:01 |  |  | 09.11.2023 13:51 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП5/648-РП271 | 10 кВ | Для безопасного выполнения работ по ремонт линии наружного освещения. | 3 | 46 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Мостовик | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 11:28 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 14:28 | 13.11.2023 14:28 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44309 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора С8-23-303-132867(997471), ВЛ-6 кВ фид.44309 отп на КТП-46; замена ВПР-46. | 12 | 600 |  |  | 0 | 0.34 | 5 | д Ширяево д Голиково д Напругово д Опалево д Кленково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 09.11.2023 14:26 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 15:32 | 09.11.2023 15:33 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1675 д. Поповка | 0.4 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 0,7 км, количество кабельных вставок - 0, резерв - нет, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Нудоль фид. 64712, время доезда 30 мин. | 0 | 25 |  |  |  | 0.005 | 1 | д Поповка | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 11:19 |  |  | 13.11.2023 13:17 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ремонт шлейфа ВР КТП-478. | 11 | 190 |  |  | 0 | 0.67 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 15:21 |  |  | 09.11.2023 17:18 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1913 д.Маринино | 10 кВ | замена трансформатора, вводного рубильника, ошиновки, ПКТ, установка щита ПЭС согласно договору Д-559350-295018 | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Маринино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 10:36 |  |  | 14.11.2023 12:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3021 д. Ольявидово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта : МТП 3021 замена вводного руб | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | ул Северная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 14:58 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 15:56 | 09.11.2023 15:56 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 531 фид. левая сторона | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лопотово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 00:37 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 02:30 | 01.11.2023 02:30 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 38 | 121 |  |  | 2 | 1.1 | 3 | д Дубинино д Талаево д Рекино-Кресты | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 16:03 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 17:57 | 09.11.2023 17:57 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-514 яч ЦРП-13 замена шлейфа на приемной траверсе. | 22 | 88 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Новинки д Белавино дп Поварово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 14:44 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 16:07 | 09.11.2023 16:07 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар | 6 кВ | КВЛ-6кВ фид.584, ПС 35 кВ "Катуар" №96.Ввод в работу вновь смонтированного АСП-2140. | 37 | 785 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | д Большая Черная д Хлябово п Торфоболото д Сухарево п Трудовая д Ларево п Борец | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 15:54 |  |  | 09.11.2023 16:56 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 | 6 кВ | Производство работ по ТП №Д939213-301751. монтаж провода 0,4 кВ от ТП 1813 совместным подвесом с ВЛ 6 кВ фид. 13 ПС 185 между ТП 776 и АСП 827 | 10 | 174 |  |  | 0 | 0.759 | 3 | д Шихово д Федотово д Комаровка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 12:20 |  |  | 13.11.2023 13:57 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ЛР ПСС 148 | 12 | 20 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Дурыкино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.11.2023 06:55 | Без обесточения потребителей |  | 02.11.2023 19:12 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" тел.+7(495)516-48-59 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 09.11.2023 18:00 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 19:01 | 09.11.2023 19:01 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 759844 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 6 км, количество кабельных вставок - 4, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Ямуга фид. 759844, время доезда 30 мин. | 11 | 1100 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Праслово д Белавино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 12:22 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 14:03 | 13.11.2023 14:03 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/17-ТП130 | 6 кВ | Выясняется, Пс 128 КИм фид 17 , длитна 6. 3 км, , 13 кабельных вставок, СЗО ( 2 котельных, 2 детсада, 2 школы, бригады направлены, резерв есть | 17 | 870 |  |  |  |  | 1 | ул Пушкинская пер Большевистский ул Большевистская ул 2-я Центральная ул Горная ул Веретенникова пер 1-й Шпилевский ул Центральная ул 2-я Шпилевская ул Подлипецкая ул Подъячева ул Березовая пер 2-й Шпилевский ул Подлипецкая Слобода ул Шпилевская ул Горького ул Подлипичье | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.11.2023 08:57 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 12:01 | 14.11.2023 12:01 | 3 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется | 45 | 65 |  |  |  | 1.6 |  |  | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 12:53 |  |  | 13.11.2023 14:03 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ЗТП622- ж.д№1.2.3. | 0.4 кВ | ТП 622 установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | пер Комсомольский ул Спортивная пер Леоновский | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 09:58 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 10:53 | 01.11.2023 10:53 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: восстановление полнофазного режима : восстановление провода от ЛР-543 в сторону МТП-1323 д.Губино. | 6 | 300 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Губино д Малое Щапово | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 12:02 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 12:22 | 13.11.2023 17:23 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 25960 - РП 16110 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-60100(938633) КЛ 10 кВ РП 16110 с2- КТП 25960.Включение КТП 25963.подключение РИСЭ. | 3 | 23 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | снт Зеленый ветер-1 | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 10:57 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 12:56 | 01.11.2023 12:56 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена повреждённого Тр-ра 160 кВа на 160 кВа. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Хоругвино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 11:09 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 11:30 | 01.11.2023 11:30 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Снять дерево в пролете опор № 283-284. | 26 | 85 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | тер. СНТ Тебеньки-1 д Повадино д Соколово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 09:24 |  |  | 14.11.2023 09:27 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Работы производит абонент, реконструкция ВЛ 6кВ фид.10 ПС 229 по заявке СНТ "Дружба № от 10.11.2023 ответственное лицо – председатель СНТ "Дружба" М.Ю. Косихин |  | 3 |  |  | 0 | 0.65 | 1 | снт Дружба-2 снт Дружба снт Северное сияние | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 12:34 |  |  | 13.11.2023 14:29 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №784 д. Рождественно | 6 кВ | КТП 784 замена трансформатора. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Рождествено | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 11:30 |  |  | 01.11.2023 13:30 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Произвести регулировку вката/выката тележки МВ 10 кВ фид. 15. Профиспытания 1 сек 10 кВ ПС Сенеж | 25 | 125 |  |  | 0 | 1.59 | 7 | д Обухово тер. СНТ Слободка тер. СНТ Спасское д Стрелино д Турицино ул 3-я Бутырская д Квашнино д Субботино ул Южная ул Спасская ул Снежная ул Ленина ул Славянская ул Ожогинская д Ожогино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 12:50 |  |  | 01.11.2023 13:57 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | КЛ 6 кВ Лин. 934 Б врезка ТП 4726 | 2 | 117 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рыбаки | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.11.2023 11:55 | Без обесточения потребителей |  | 04.11.2023 13:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Пушкинское ПО тел.+7(495)993-54-45 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 12:58 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 14:56 | 01.11.2023 14:56 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 | 10 кВ | Включение ПРВТ | 14 | 700 |  |  | 0 | 0.17 | 5 | д Подоистрово д Хохлово д Малеевка п Лесной д Николаевка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 11:08 |  |  | 01.11.2023 12:21 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 2 - ЗТП-529 | 6 кВ | Производство работ по ТП № С8-23-303-139105(749836) ВЛ-6кВ фид.2 ЦРП-Дмитров | 13 | 119 |  |  |  | 0.461 | 2 | с Ильинское д Пуриха | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 12:39 |  |  | 01.11.2023 14:28 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1072 д. Зверково | 10 кВ | Производство работ по ТП № ТУ И-23-00-951598/143/С8, ВЛ 0,4 кВ фид 1 от ТП 1072 оп. 15-20 замена провода | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | д Зверково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 21:22 |  |  | 09.11.2023 21:45 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Повышение напряжения , перевод ПБВ на БТ-1010. | 26 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | с Чашниково д Носово д Перепечино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 14:30 |  |  | 01.11.2023 16:15 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 29 | 190 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Берсеневка д Липуниха п Шишовка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 14:34 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 16:02 | 01.11.2023 16:02 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | 23 | 65 |  |  | 0 | 1.3 | 2 | д Пешки п Берёзки | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 12:35 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 14:34 | 01.11.2023 14:34 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Производство работ по ТП №И-21-00586534/103/СВ .Ввод нового оборудования КТП-1004 от опоры №8/4 ВЛ-10 кВ Лин.560 | 12 | 125 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Репихово проезд Художественный д Короськово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 10:01 |  |  | 14.11.2023 10:57 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП643/село- с. Б.Муханки | 0.4 кВ | установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Муханки | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 16:29 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 18:18 | 03.11.2023 17:03 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта (поиск и устранение ОЗЗ) | 7 | 72 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | с Петрово-Дальнее | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2023 13:16 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2023 22:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 17:10 |  |  | 01.11.2023 18:15 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. | 29 | 190 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 17:08 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 18:22 | 01.11.2023 18:22 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Устранение однофазного замыкания в сети 10 кВ | 10 | 95 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Пешки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 13:30 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 18:00 | 13.11.2023 18:00 | 4 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1142 ж фид.д 15 | 0.4 кВ | Отыскание,устранение неполннофазного режима сети 0.4 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Менделеево | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 02:02 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 02:52 | 10.11.2023 02:52 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение однофазногшо замыкания на землю | 37 | 471 |  |  | 0 |  | 23 | снт Ветеран (Волдынь) д Новотроица д Филиппово снт Радуга (Филиппово) д Утенино д Кривец с Великий Двор снт Ольховик-2 с Стариково снт Семья д Крияново д Устье-Стрелка д Юдино д Стариково д Иванцево снт Роща д Наговицино д Гусёнки д Кузнецово д Высочки снт Волдынь д Кутачи д Зятьково снт Стрелка снт Филиппово д Веретьево снт Берег д Ольховик снт Ольховик снт Былина снт Рассвет-Волдынь д Куймино снт Надежда (Веретьево) д Бережок снт Мечта (Ольховик) снт Космос снт Клен снт Волгарь снт Навигатор снт Мечта (Филиппово) д Гусёнки д Жуково д Кузнецово д Высочки д Волдынь | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 13:22 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 14:33 | 13.11.2023 14:33 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ лин. 530 РП 133 | 10 кВ | Работы на ВЛ. Выправка опоры №32. |  | 32 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Калошино с Заболотье д Скорынино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 19:33 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 20:13 | 01.11.2023 20:13 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 45 | 2250 |  |  | 0 | 0.7 | 10 | с Петровское д Лукино д Спасское д Богаиха с Захарово д Парфенькино д Елгозино д Дятлово д Новиково д Спецово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 13:31 |  |  | 13.11.2023 15:49 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Установка ЛР на оп №69 | 27 | 85 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Перепечино с Чашниково д Носово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 21:40 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 22:07 | 01.11.2023 22:07 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1051 Троицкое | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода на опоре №15. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Троицкое | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 05:07 |  |  | 10.11.2023 07:05 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/10-ТП498 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода. | 24 | 197 |  |  | 0 | 1 | 8 | д Ивановское д Новоселки с Семеновское д Лукьяново д Головино д Горчаково д Шулепниково д Сальково | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.11.2023 05:42 | Без обесточения потребителей |  | 13.11.2023 17:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26434 с.1-РП 16184 с.1 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Мцыри, фид.26434, работа АВР в РП 16184, нагрузка переведена на фид. 26433 с питающей ПС 110 кВ Мцыри. | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 06:48 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 07:26 | 10.11.2023 07:26 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | 26 | 97 |  |  |  | 0.3 | 4 | с Мишутино д Напольское д Ивашково д Васильково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 06:55 |  |  | 10.11.2023 07:10 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Оперативные переключение. КЛ 6кВ фид.20 ПС 325 Луговая, отыскание ОЗЗ | 19 | 106 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" д Агафониха | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.11.2023 03:26 | Без обесточения потребителей |  | 20.02.2024 11:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОКТБ ИС" тел.+7(916)039-84-55 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.11.2023 04:53 | Без обесточения потребителей |  | 13.11.2023 14:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «КП-Информ» тел.+7(916)779-05-55 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.11.2023 08:22 | Без обесточения потребителей |  | 02.11.2023 18:20 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16158 альфа, работа АВР в РТП 16158, нагрузка переведена на фид. 16158 бета с питающей ПС 110 кВ Усово. | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 08:34 |  |  | 02.11.2023 09:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС585/5-ЦРП17 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта: определение неполнофазного режима | 5 | 103 |  |  | 0 |  | 1 | ул Пионерская ул Подлипичье пер Большевистский ул Большевистская | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 09:20 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 11:06 | 02.11.2023 11:06 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП896-ТП942 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | п Смирновка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 10.11.2023 08:23 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 09:10 | 10.11.2023 09:10 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское | 0.4 кВ | Выясняется,ВЛ-0.4кВ фид.Село от ТП-320 длина 0,7км | 1 | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Семеновское | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 02.11.2023 09:44 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 10:19 | 02.11.2023 10:19 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 206 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 12,6 км, количество кабельных вставок 6, резерв есть. Время доезда бригады 30 мин. Питающая ПС 209 Ярославская , фид. 206. | 38 | 2014 |  |  |  | 1.7 | 5 | д Пречистино д Веригино д Редриковы Горы д Душищево г Краснозаводск | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 08:53 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 09:38 | 02.11.2023 09:38 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 26 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Тимоново | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 09:57 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 11:26 | 02.11.2023 11:26 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид КТП 199 Кордон | 0.4 кВ | Работу производит абонент, заявка №64405, по заявке б/н от 31.10.2023 на ВЛ-0,4 кВ от КТП 199. ответственный за производство работ старший оперативный дежурный Тягненко А.В. тел. +7-915-397-93-08 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | д Карачуново тер. СНТ Сотское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 10:11 |  |  | 10.11.2023 12:10 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. валовый ТП 129 г. Дмитров | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ для безопасности работ по опиловке ДКР . |  | 58 |  |  | 0 |  | 1 | ул Подлипецкая ул Минина ул Инженерная | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 10:23 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 11:34 | 10.11.2023 11:34 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ на КВЛ-10кВ лин.767 | 26 | 262 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | с Мишутино д Ивашково д Напольское д Васильково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 11:22 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 12:34 | 02.11.2023 12:34 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП896-ТП942 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.28-оп.29 восстановление провода. | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Смирновка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 10:05 |  |  | 02.11.2023 12:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Опора 20, 17 поднять и ошиновать провода. | 12 | 37 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Гончары д Есипово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 10:28 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 12:18 | 10.11.2023 12:18 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Выполнение работ по договору ТП № С8-23-302-132327(984565) - включение 1899 после реконструкции | 28 | 125 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | д Турицино д Квашнино д Обухово ул 3-я Бутырская тер. СНТ Слободка ул Снежная ул Ожогинская д Субботино ул Ленина ул Славянская д Ожогино д Стрелино тер. СНТ Спасское ул Спасская ул Южная | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 10:20 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 10:58 | 14.11.2023 10:58 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, демонтаж перемычек оп 59, 83 | 9 | 450 |  |  |  | 0.08 | 3 | д Чернятино с Воздвиженское д Гологузово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 14:32 |  |  | 13.11.2023 15:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП689/село- с. Ковшино | 0.4 кВ | ТП 689 установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Ковшинская ул Первомайская ул Ново-Ковшинская | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 11:43 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 13:04 | 02.11.2023 13:04 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 620 сек 1 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, Отключение по заявке абонента (КТП-407,КТП-498) Работы по устранению нагрева на контактной группе ЛР-78 | 11 | 550 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Головково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 10:40 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 11:04 | 10.11.2023 11:04 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 39 - ТП 287 | 6 кВ | Ремонт ВЛ | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.32 | 3 | д Соголево д Селифоново д Борис-Глеб | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 10:49 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 11:56 | 02.11.2023 11:56 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | Производство работ по ТП Согласно ТУ № С-23-00-739429/125 от 04.04.2023 Ввод нового оборудования КТП-1003 Абонент, Лин.557 оп.96/18, со стороны СПРЭС установить ПЗЗ на опоре №96, производства работ по врезке абонентской КТП №1003 на опоре №91/18 (отпайка от Л-557 абонент Ежелев А.Н.) | 12 | 59 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Морозово снт Березка-2 тер. СНТ Березки МО тер. ТСН СНТ Пажа тер. СНТ Союз-6 снт Дубрава снт Березка-1 ул Быковского ул Ярославская тер. СНТ ОКБА тер. СНТ Пламя ул Дорожная ул Восточная | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 10:57 |  |  | 10.11.2023 12:50 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1965 д.Куминово | 10 кВ | замена трансформатора, вводного рубильника, ошиновки, ПКТ, установка щита ПЭС согласно договору Д-453468-259434 | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Куминово п Куминово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 11:12 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 12:44 | 02.11.2023 12:44 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 85 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.647, лин.652, лин.653, лин.685, лин.964 (аб) | 6 кВ | Производство работ по ТП. № ТУ С8-22-302-120980(611195). Демонтаж шлейфов оп.57 ВЛ 6 кВ л.685. | 13 | 148 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Могильцы тер. СНТ Природа | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 11:07 |  |  | 10.11.2023 12:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора И-23-00-122607/102/С8,ВЛ-6кВ ф.32 ПС-555 для монтажа ЛР в охранной зоне ВЛ-6кВ на участке от ЛР № 108 до ЗТП-294 | 14 | 179 |  |  | 0 |  | 3 | мкр Подчерково-3 ул Профессиональная ул Каналстрой д Тендиково пер Промышленный ул Дубненская ул Промышленная мкр Подчерково мкр Подчерково-2 | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 11:45 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 12:01 | 02.11.2023 12:01 | 16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, РЕгулировка напряжения по жалобе абонента , Перевод ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДНП Спасское | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.11.2023 13:37 | Без обесточения потребителей |  | 04.11.2023 01:08 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С82-ЦРП94 с.2/Фид. 82144 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Павшино, фид. 82144, работа АВР в РТП 81, нагрузка переведена на фид. 2827 с питающей ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 12:19 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 13:07 | 02.11.2023 13:07 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6 кВ лин. 538 – снятие шлейфовых перемычек на опоре № 39 |  | 579 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | мкр Хлебниково мкр Павельцево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 11:15 |  |  | 10.11.2023 12:24 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 854 РП 182 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Демонтаж провода для замены изоляторов на 1 с.ш. РП-120. | 12 | 58 |  |  | 0 | 0.76 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 12:39 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 14:17 | 02.11.2023 14:17 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП1015/894-КТП1133 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима | 4 | 174 |  |  | 0 | 0 | 2 | п Вешки д Вешки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 15:17 |  |  | 13.11.2023 16:22 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 611/ф.1 - г.Яхрома | 0.4 кВ | ТП 611 установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Починковская тер Квартал Починки проезд Совхозный ул Пушкина ул Школьная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 13:25 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 14:13 | 02.11.2023 14:13 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 6 | 45 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Тимоново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 14:09 |  |  | 02.11.2023 14:52 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-522 РУ-6кВ устранение нагрева контактного соединения яч ввода ТП-520 | 20 | 232 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Горки п Горки с Горки д Голиково д Дубровки д Никульское д Подосинки п Подосинки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 12:44 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 14:24 | 02.11.2023 14:24 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | по заявке абонента СНТ "Чайка" ремонт РЛНД на КТП-741 тел.: 8-985-215-50-52 Смалин А.Ю. | 2 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Чепчиха тер. СНТ Дружба-2 тер. СНТ Дружба | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 14:25 |  |  | 02.11.2023 16:10 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ л.587 ф.24/96 Неполнофазный режим сети | 7 | 116 |  |  | 0 | 0.18 | 2 | рп Некрасовский ул Горького ул Офицерская | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 11:16 |  |  | 10.11.2023 12:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 30 |  |  |  | 0 | 1 | 4 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка дп Поварово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 14:15 |  |  | 02.11.2023 16:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Монтаж БТ-1010 | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | д Паршино д Исаково д Перепечино д Шемякино с Чашниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 14:58 |  |  | 02.11.2023 16:52 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3123 д. Кончинино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта : ВЛ 0,4кВ от КТП -3123 фид. ф. 1 оп2 замена деф. зажимов |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Кончинино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 14:45 |  |  | 02.11.2023 16:30 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.3 ПС-669 за КРН-421 ТП-1338 Ремонт ВР | 9 | 234 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | с Медведева Пустынь д Нижнево д Терехово д Усть-Пристань | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 15:04 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 16:26 | 02.11.2023 16:26 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ 0786 д.Машино | 10 кВ | Производство работ по ТП Замена силового трансформатора с 63 кВА на 160 кВА в рамках договора ТП, ТУ№И-23-00-223006/102/С8 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Дубки | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 14:03 |  |  | 13.11.2023 15:33 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №490 дМехово | 10 кВ | Замена силового трансформатора с 100 кВА на 100 кВА Y/Zh | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мехово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 12:24 |  |  | 10.11.2023 13:37 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ отп. на КТП 1781 замена ПКУ | 6 | 116 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Базарово п опытного хоз-ва "Ермолино" | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 15:31 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 16:00 | 13.11.2023 16:00 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия КС ЛР 177 | 11 | 55 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Козино д Желябино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 12:52 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 14:50 | 10.11.2023 14:50 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП413-ТП411 | 10 кВ | Установка дополнительных опор для врезки новой КТП-4252. Выполнение работ по договору ТП№С8-22-302-60868(951441) | 5 | 17 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Жилино д Горетовка | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 16:02 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 17:45 | 02.11.2023 17:45 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 85 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.647, лин.652, лин.653, лин.685, лин.964 (аб) | 6 кВ | Производство работ по ТП. № ТУ С8-22-302-120980(611195). Монтаж шлейфов оп.57 ВЛ 6 кВ л.685. | 16 | 148 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Могильцы тер. СНТ Природа | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 16:18 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 17:16 | 02.11.2023 17:16 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6 кВ лин. 538 – восстановление шлейфовых перемычек на опоре № 39. |  | 579 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | мкр Хлебниково мкр Павельцево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 16:17 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 16:59 | 02.11.2023 16:59 | 42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №308 Решоткино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта .Регулировка напряжения .Перевод ПБВ | 1 | 25 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Решоткино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 17:17 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 17:30 | 02.11.2023 17:30 | 13 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №308 Решоткино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта . Регулировка напряжения .Перевод ПБВ |  | 30 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Решоткино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 10.11.2023 13:31 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 14:55 | 10.11.2023 14:55 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | выясняется, длина КВЛ 5,1 км, количество кабельных вставок 10,резер есть | 21 | 250 |  |  |  | 1.07 | 3 | мкр Внуковский проезд Внуковский с Внуково ул Внуковская д Игнатовка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 11:07 |  |  | 10.11.2023 13:04 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2673 д.Минеево | 6 кВ | Производство работ по ТП № 599084-296695. КТП 2673 замена КТП и замена тр-ра 250 на 400 кВА |  | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Минеево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 20:31 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 21:02 | 02.11.2023 21:02 | 31 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №445 Темново | 6 кВ | Производство работ по улучшению качества эл энергии - регулировка ПБВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Темново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 14:32 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 15:57 | 10.11.2023 15:57 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Поднять и ошиновать провода на оп. 53 в сторону опоры 52, опора 50 в сторону опоры 51 | 10 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брехово | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 10:29 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 10:43 | 14.11.2023 17:05 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №24770 д.Александровка | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора И-22-00-526508/103/С8, КТП 24770 – замена тр-ра 160кВА на тр-р 250кВА,(обесточение потребителей на время подключения РИСЭ) | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Ильинское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 22:42 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 23:10 | 02.11.2023 23:10 | 28 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №4156 д.Лигачево ф.840304 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена повреждённого опорного изолятора. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Лигачёво | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 14:40 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 15:16 | 10.11.2023 15:16 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Включение новой КТП-3710, выполнение работ по ТУС8-22-302-85678(224689) | 7 | 18 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | снт Транс ул Спортивная снт Исток-С тер. СНТ Журавли | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 16:33 |  |  | 13.11.2023 17:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 429 д. Брёхово | 0.4 кВ | Перевод нагрузки с РИСЭ на сеть | 1 | 45 |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 23:09 |  |  | 02.11.2023 23:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП769/село- д. Ивлево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.ТП-769 РУ 0,4кВ фид. новые дома замена пинцета. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Ивлево с Ивлево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 14:25 |  |  | 10.11.2023 16:20 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 710 д.Сурмино ДРЭС | 6 кВ | МТП 710 замена тр-ра 160 кВА на 160 кВА |  | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Сурмино | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 10:36 |  |  | 14.11.2023 12:35 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №36 дер.Шабушево | 10 кВ | КТП 36 РУ 0,4 кВ установка технического узла учета э/энергии | 0 | 17 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шабушево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.11.2023 12:56 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2023 21:24 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Мособлэнерго" Клинское ПО тел.+7(496)242-55-13 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 15:25 |  |  | 10.11.2023 16:32 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.7/610 в сторону ТП№300 установка ПКУ |  | 98 |  |  | 0 |  | 2 | д Надеждино д Никольское п Никольское п Участок N 7 | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 15:46 |  |  | 10.11.2023 17:44 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №974 п. Орево | 10 кВ | замена трансформатора, РУНН, ошиновки, ПКТ согласно договору Д-530724-294606 | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Орево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 16:16 |  |  | 10.11.2023 16:48 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 854 РП 182 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода поле замены изоляторов на 1 с.ш. РП-120. | 12 | 58 |  |  | 0 | 0.76 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 09:58 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 10:37 | 03.11.2023 10:37 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 941 ул. Володарская | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена рубильника д.8 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | г Солнечногорск | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 03.11.2023 10:32 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 12:24 | 03.11.2023 12:24 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1158 д.Шариха | 6 кВ | КТП-1158 Замена тт и общ н\в рубильника | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Шариха | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 10:18 |  |  | 03.11.2023 11:08 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП-522 ВН ввод к ТП-520 ф.32/311 | 19 |  |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Голиково д Никульское д Подосинки п Подосинки д Горки д Дубровки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 03.11.2023 09:32 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 11:02 | 03.11.2023 11:02 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП22/875-КТП173 Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Произвести замену оп.11, замену дефектных изоляторов ШФ-20г ВЛ-6кВ лин.875 | 6 | 258 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Афанасово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 11:06 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 12:09 | 03.11.2023 12:09 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №548 СНТ Щекино, д. Скрепящево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Скрепящево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 11:54 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 13:34 | 03.11.2023 13:34 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1511 Витенёво | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника 0.4 кВ. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.16 | 1 | д Витенево | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 03.11.2023 13:05 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 13:49 | 03.11.2023 13:49 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 | 6 кВ | Выясняется. Время доезда бригады 40 мин. СЗО нет. Резерва нет. Длинна линии 5.6 км две кабельные вставки. |  | 98 |  |  |  | 0.3 | 3 | д Золотилово д Шапилово п ОРГРЭС | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 16:32 |  |  | 10.11.2023 17:23 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта- оперативные переключения после ремонта кабеля фид 118 | 6 | 36 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Старое Село тер. СНТ Искра тер. СНТ Соболек | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 17:49 |  |  | 10.11.2023 19:06 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск у устранение ОЗЗ. | 7 | 27 |  |  | 0 | 0.14 | 5 | с Заболотье д Калошино д Сковородино д Замостье х Новиково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 17:40 |  |  | 10.11.2023 19:06 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск у устранение ОЗЗ | 7 | 27 |  |  | 0 | 0.14 | 5 | д Калошино д Замостье с Заболотье х Новиково д Сковородино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.11.2023 18:06 | Без обесточения потребителей |  | 20.11.2023 21:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(495)562-88-21 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 16:42 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 17:00 | 03.11.2023 17:00 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1174 ДНП "Тиликтино" | 10 кВ | Регулировка ПБВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Тиликтино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.11.2023 13:56 |  |  | 03.11.2023 14:50 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП440/деревня- д. Алешино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-440, ТП-1359 Монтаж провода С8-23-302-146745(222305) |  | 116 |  |  |  |  | 1 | д Алешино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 16:55 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 17:48 | 03.11.2023 17:48 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1534 ул. Зеленоградская | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ВЛ, восстановление проводов у. д.8 ул. Зеленоградская. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 19:40 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 20:39 | 10.11.2023 20:39 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.14 замена изолятора. | 15 | 55 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Черная Грязь | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 18:54 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 19:53 | 03.11.2023 19:53 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 1179 ф. 275 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима питания сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Ховрино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 20:13 |  |  | 03.11.2023 22:12 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Пожар СНТ ЗАРЯ ,КТП-2207 ,для безопасности отключен АСП-10. | 33 | 95 |  |  | 0 | 1.3 | 5 | д Рыгино д Заовражье д Федино д Захарьино д Вельево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 20:28 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 21:47 | 03.11.2023 21:47 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 84 д.Фелисово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима питания ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-84. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Фелисово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 20:15 |  |  | 03.11.2023 21:45 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2111 д. Лопотово | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 20:41 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 20:59 | 03.11.2023 20:59 | 18 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №98 д. Залесье | 6 кВ | устранение аварийного дефекта Производство работ по улучшению качества эл энергии - регулировка ПБВ. |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Залесье | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.11.2023 21:14 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2023 17:25 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента "Войсковая часть №75555 (930 заказ)" тел.89661053566 | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 16:35 |  |  | 13.11.2023 17:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ремонт ЛР 718 | 17 | 116 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Спас-Каменка д Тефаново | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.11.2023 21:40 | Без обесточения потребителей |  | 11.11.2023 19:46 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" – Прокопенко А.М. Тел: 8(916)774-94-68 | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2023 17:11 | Без обесточения потребителей |  | 13.11.2023 18:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение у абонента (Оборонэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 00:10 |  |  | 04.11.2023 00:45 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №866 ЦМИС СНТ "Дружба" | 6 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Дружба | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 00:33 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 00:50 | 04.11.2023 00:50 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Заречная КТП 786 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений АВ |  | 12 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Полуханово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 01:42 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 03:01 | 04.11.2023 03:01 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1324 Поджигородово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 25 |  |  |  | 0.007 | 1 | тер. ДНП Комарово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 04.11.2023 01:53 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 02:42 | 04.11.2023 02:42 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Выясняется.ПС-228 фид.118 (резерв ПС-228 фид.102) | 19 | 79 |  |  | 1 | 0.91 | 3 | д Жуковка тер. СНТ Соболек тер. СНТ Берендеи д Нагорное д Старое Село тер. СНТ Искра | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 17:34 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2023 19:43 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 860 с.1 - РП 16183 с.1 фид 860408 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 860408. АВР в РП 16183 успешно. резерв КЛ 10 кВ фид. 860212 с ПС 110 кВ Ильинская. | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 01:28 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 02:13 | 04.11.2023 02:13 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 981 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ревизия контактных соединений АВ |  | 12 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Елгозино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 10:48 |  |  | 14.11.2023 12:31 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов после ремонта КЛ. | 3 | 23 |  |  |  | 0.03 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 03:03 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 04:21 | 04.11.2023 04:21 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 1405 д. Поджигородов | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , замена АВ |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Поджигородово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 04:30 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 04:53 | 04.11.2023 04:53 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 1324 Поджигородово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , замена АВ. |  | 50 |  |  |  | 0.007 | 1 | тер. ДНП Комарово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 04:00 |  |  | 04.11.2023 04:58 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание не полнофазного режима | 10 | 43 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | п Доброе тер. СНТ Доброе д Жуковка тер. СНТ Спутник-1 | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 04.11.2023 07:24 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 08:01 | 04.11.2023 08:01 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта КВЛ 976 6кВ оп. №3 ошиновка кабеля | 10 | 43 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Жуковка тер. СНТ Рассвет тер. СНТ Спутник-1 тер. СНТ Рассвет-1 п Доброе | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 09:58 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 10:40 | 04.11.2023 10:40 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛР КТП-661 |  | 9 |  |  | 0 |  | 3 | д Волкуша д Волково д Волково д Бакшеиха | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 18:00 | 13.11.2023 18:00 | 1 ч. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 583 к ж фид.д 5 | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима сети 0.4 кВ ,устранение | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Ложки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 13:50 | 04.11.2023 13:50 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 39 | 128 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Льялово д Никольское д Чашниково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.11.2023 14:08 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 14:50 | 04.11.2023 14:50 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 10 | 20 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Льялово д Чашниково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 16:04 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 17:35 | 04.11.2023 17:35 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.7 РП 271 п. Мостовик | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима работы. | 0 | 25 |  |  |  | 0.04 | 1 | п Мостовик | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.11.2023 15:20 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 15:57 | 15.02.2024 16:47 | 37 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1540 Шолохово | 10 кВ | выясняется, резерв частичный, питающая ПС-664 фид.751 | 7 | 400 |  |  |  | 1.4 | 1 | д Шолохово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 16:08 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 16:38 | 04.11.2023 16:38 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,восстановление перемычки. | 26 | 71 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | ул Пригородная тер. СНТ Дружба д Стрелино ул Весенняя ул Обуховская ул Школьная пер Механизаторов | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2023 19:06 | Без обесточения потребителей |  | 13.11.2023 19:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение у абонента (Оборонэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 17:20 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 18:21 | 04.11.2023 18:21 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1341 д. Бакеево | 0.4 кВ | Восстановление неполнофазного режима | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бакеево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2023 18:43 | Без обесточения потребителей |  | 20.11.2023 17:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение у абонента (АО "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ") | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.11.2023 21:50 | Без обесточения потребителей |  | 09.11.2023 21:01 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.11.2023 22:22 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 22:58 | 04.11.2023 22:58 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 461 д. Бородино | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,2 км, кабельных вставок 6, резерва нет. Питающая Пс ТЭЦ-27 фид.275 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Бородино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.11.2023 22:24 | Без обесточения потребителей |  | 16.11.2023 01:40 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/875 Котельная-ТП875 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КЛ- 0,9 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть,телефон водителя РИСЭ 8-903-140-05-83 ,Питающая п\ст-116 Солнечногорск; ,пит. фид.11639 | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 00:22 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 01:05 | 05.11.2023 01:05 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. медпункт ТП 350 д. Староподолино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Выделение поврежденного уч-ка ВЛ. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подолино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 09:27 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 11:14 | 14.11.2023 11:14 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 31 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление провода на оп.44-45 фид.31 | 5 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Гальнево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 04:56 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 05:55 | 05.11.2023 05:55 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 22 | 55 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | с Чашниково д Льялово д Никольское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 12:55 | Все потребители запитаны | 11.11.2023 14:51 | 11.11.2023 14:51 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП472/1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 3 | 42 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брехово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 11:14 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 13:44 | 14.11.2023 13:44 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Ошиновка АСП-383, ввод в работу, замена ЛР-312 в пролетах опор №165, опора 2 отпайка в сторону КТП-786 | 28 | 64 |  |  |  | 1.1 | 6 | д Соскино д Климово д Сырково д Тимофеево д Барское-Мелечкино д Рахманово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 07:58 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 08:25 | 05.11.2023 08:24 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. поиск и устранение ОЗЗ | 14 | 700 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Покровка д Покров д Рубчиха | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 08:00 |  |  | 05.11.2023 09:07 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 20 | 342 |  |  |  | 0.732 | 7 | д Новое Сельцо д Измайлово д Мартыново д Слободищево д Колотилово д Саввино с Ильино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.11.2023 08:41 | Без обесточения потребителей |  | 22.12.2023 17:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Вихрево №533 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Технопарк ЛК" | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 09:24 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 09:46 | 05.11.2023 09:46 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 2 - РП 64 сек 1 + ТП 319 | 6 кВ | : устранение аварийного дефекта. поиск и устранение ОЗЗ |  | 79 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Большое Щапово д Белавино д Ясенево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 09:32 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 11:00 | 05.11.2023 11:00 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 41 | 25 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Новинки дп Поварово д Белавино д Задорино | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 09:57 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 12:19 | 05.11.2023 12:19 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Запрудня фид 4 | 6 кВ | АО АСП-16.Выясняется, длина ВЛ-12.25 км., количество кабельных вставок 3, резерва нет, тел.водителя РИСЭ 8-903-292-74-47 | 11 | 140 |  |  | 1 | 0.34 | 1 | мкр Соревнование снт Соревнование пер Садовый снт Электрон снт Лесной ул Советская ул Соревнование пер Школьный снт Весна снт Чеховский | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 09:55 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 10:36 | 05.11.2023 10:37 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 134 - МТП 135 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта.снятие дерева, восстановление контакта оп 6 | 6 | 48 |  |  |  | 0.08 | 2 | д Бакланово тер. СНТ Флора тер. СНТ Кузнечиково | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.11.2023 09:45 | Без обесточения потребителей |  | 05.11.2023 17:53 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента 965-315-39-84 | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 10:56 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 12:12 | 14.11.2023 12:12 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ 1114 д.Воронцово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена общ., руб-ка 0,4кВ. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Воронцово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 10:17 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 10:36 | 05.11.2023 10:36 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП №1026 - РТП №102 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,8 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Питающая ПС 220 кВ Омега, фид. 840807. | 11 | 52 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Юрлово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 10:14 |  |  | 05.11.2023 11:25 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 935/село- с. Подмошье | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид деревня от МТП 935 пролет опор 30-31 восстановление провода) | 1 | 58 |  |  |  | 0.43 | 1 | д Подмошье | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 11:34 |  |  | 05.11.2023 12:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР угрожающих падением | 45 | 167 |  |  |  | 0.89 | 3 | д Герасимиха д Мартьянково д Володкино тер. СНТ Мартьянково тер. СНТ Учитель | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.11.2023 11:52 | Без обесточения потребителей |  | 10.11.2023 06:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО" | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 11:04 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 11:29 | 05.11.2023 11:29 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №528 Тарасово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , замена ПК |  | 18 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Тарасово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 09:22 |  |  | 05.11.2023 11:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 11 | 474 |  |  |  | 0.474 | 1 | тер объединение Камелия тер объединение Каскад тер объединение Лесное тер объединение Литейщик тер объединение Лотос-1 тер объединение Механизатор тер объединения Меридиан тер объединение МИЭМ-2 тер Объединение Рассвет тер объединение Романтик тер объединение Союз-1 тер объединение Строитель-8 тер объединение Юность тер объединение Электрик тер объединение Технолог тер объединение Строитель тер объединение Холодок тер объединение Вымпел тер объединения Восход | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 12:08 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 12:46 | 05.11.2023 12:46 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗЗ | 8 | 87 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Семчино д Крюково д Копылово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 09:48 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 11:45 | 05.11.2023 11:45 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 29 | 68 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Хоругвино д Стародальня д Холмы д Литвиново д Кочугино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 11:21 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 12:31 | 05.11.2023 12:31 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.Жил.Застройка от ЗТП-308 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, замена руб-ка |  | 21 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Решоткино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 10:14 |  |  | 05.11.2023 12:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 313/деревня -д.Садниково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,ВЛ 0,4кВ от ТП-313 восстановление провода. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Садниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 12:38 |  |  | 05.11.2023 13:39 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( | 23 | 242 |  |  |  | 0.8 | 7 | д Сысоево д Настасьино д Савелово д Спиридово п Горшково д Кончинино д Малые Дубровки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 13:15 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 14:57 | 05.11.2023 14:57 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ АСП-865 - КТП-498 - МТП-2066 - МТП-2070 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Устранение неполнофазного режима. | 12 | 427 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Степаньково д Новосельцево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 20:40 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 21:23 | 13.11.2023 21:23 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,5 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-967-235-48-34 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71404. | 29 | 190 |  |  |  | 1.2 | 4 | п Поваровка п Шишовка д Липуниха д Берсеневка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 13:33 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 14:15 | 05.11.2023 14:15 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , поиск и устранение ОЗЗ | 24 | 128 |  |  |  | 0.2 | 8 | д Парфенькино д Нагорное д Елгозино д Княгинино д Тархово д Ковылино д Милухино д Тарасово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 13:09 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 13:28 | 05.11.2023 13:28 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Выясняется , ПС 35 кВ Лифаново фид 3 ,длина 18,5 км, кабельных вставок нет резерв есть, | 20 | 342 |  |  |  | 0.732 | 7 | д Измайлово д Колотилово д Саввино д Новое Сельцо д Мартыново д Слободищево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 13:50 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 14:27 | 05.11.2023 14:27 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | устранение аварийного режима поиск и устранение неполнофазного режима | 6 | 74 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Шарино д Поповка п Нудоль | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 13:41 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 14:08 | 05.11.2023 14:08 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 2-ЛР111 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,6 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2019 | 3 | 22 |  |  |  | 0.15 | 1 | с Чашниково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 13:24 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 15:16 | 05.11.2023 15:16 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, повреждение изолятора и шлейфа на оп.15 отпайка на КТП-1579. | 25 | 51 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Новинки дп Поварово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 15:48 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 17:11 | 05.11.2023 17:11 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | Выясняется , ПС 555 фид 14 , КРН 220 , длина 15,6км, кабельных вставок нет, резерв есть , СЗО нет | [5 empty] | 2.89 | 6 | с Вороново с Внуково д Кунисниково п совхоза "Буденновец" д Бородино п Бородино д Кузнецово п Кузнецово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 16:12 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 17:03 | 05.11.2023 17:03 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №999 д. Воронино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , Ремонт ЛР | 2 | 100 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Воронино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 16:34 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 16:58 | 05.11.2023 16:58 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 348 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , Ремонт ВЛ |  | 18 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Степаньково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 16:50 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 18:01 | 05.11.2023 18:01 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работ сети 10 кВ. | 27 | 12 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Литвиново д Кочугино д Хоругвино д Никифорово д Шелепаново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 17:15 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 19:07 | 05.11.2023 19:07 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,обрыв провода оп.14-17 | 14 | 43 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Глазово д Савельево п Берёзки д Дубинино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 18:07 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 19:21 | 05.11.2023 19:21 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3013 свх. Буденовец | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта , замена коммутационного провода фид 2 фаза А | 1 | 58 |  |  |  | 0.68 | 1 | ул Сиреневая ул Садовая ул Дубковая ул Дачная ул Родниковая | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 17:05 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 17:59 | 05.11.2023 17:59 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 8 | 50 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.11.2023 19:44 | Без обесточения потребителей |  | 06.11.2023 13:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Мельчевская №465 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента "Электросервис" | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 17:35 |  |  | 11.11.2023 19:20 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160/24-ТП604 | 6 кВ | Переключения для определения неполнофазного режима. | 20 | 470 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | г Яхрома д Степаново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 19:28 |  |  | 11.11.2023 20:32 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС127/3-ЦРП11 | 6 кВ | Переключения для определения ОЗЗ фид.3 ПС127 УКиМ | 17 | 310 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | г Яхрома д Степаново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 19:51 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 21:07 | 05.11.2023 21:07 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф. ТП-729 - ТП-736 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-8 шт., Резерв есть ,Запрошена у информатора РИСЭ Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11629,11641 | 9 | 88 |  |  |  | 0.8 | 1 | г Солнечногорск | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 21:28 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 22:44 | 05.11.2023 22:44 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 548 ул. Краснопрудная | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Поваровка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 21:24 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 23:03 | 05.11.2023 23:03 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 348 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Степаньково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 21:12 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 22:58 | 05.11.2023 22:58 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2910 д. Общественник | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена выкидки ф.1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Общественник | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 20:14 | Все потребители запитаны | 11.11.2023 22:00 | 11.11.2023 22:00 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 429 д. Брёхово | 0.4 кВ | Дозаправка РИСЭ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Брехово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 23:35 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 01:00 | 06.11.2023 01:00 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2507 п. Поварово | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 20:08 | Все потребители запитаны | 11.11.2023 21:02 | 11.11.2023 21:02 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 9 | 450 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Захарово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 21:55 |  |  | 11.11.2023 22:45 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 995 д. Татищево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта: восстановление оборванного провода | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | п Татищево д Татищево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 00:42 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 01:41 | 06.11.2023 01:41 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 9 | 46 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Рузино д Брехово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 02:12 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 03:07 | 06.11.2023 03:07 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы оп № 1 А ЛР-500 | 59 | 166 |  |  | 0 | 1.3 | 6 | дп Поварово д Лыткино д Марьино д Задорино д Дудкино д Белавино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 03:59 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 05:40 | 06.11.2023 05:40 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Отыскание устрвнение неполнофазного режима работы | 42 | 64 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Лыткино д Марьино д Задорино д Дулепово д Белавино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 02:15 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 03:05 | 06.11.2023 03:05 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Для безопасного ведения работ на ф.Дзержинский | 38 | 88 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | тер. СНТ Тебеньки-1 д Повадино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 22:49 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 00:22 | 12.11.2023 00:22 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 32 | 900 |  |  | 0 | 0.3 | 10 | д Семенково д Акатово д Щекино д Хохлово д Скрепящево д Алексейково д Кузнецово д Денисово д Егорьевское д Тиликтино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 22:25 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 01:41 | 14.11.2023 01:41 | 3 ч.16 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, количество кабельных вставок 9 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-967-235-48-34 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71407 А. | 23 | 110 |  |  |  | 1.3 | 3 | д Пешки п Берёзки п Жуково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 00:58 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 01:53 | 12.11.2023 01:53 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка КТП 81 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Елино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 10:12 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 11:27 | 06.11.2023 11:27 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №548 пос. Поварово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена проходных изоляторов. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 00:45 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 02:40 | 12.11.2023 02:40 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. левая стор. ЗТП 636 д. Хоругвино | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Хоругвино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 11:25 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 12:14 | 06.11.2023 12:14 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Отыскание ОЗ | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Снопово д Новинки д Обухово д Коньково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 12:22 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 12:47 | 06.11.2023 12:47 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 22 | 800 |  |  | 0 | 0.2 | 7 | д Скрепящево д Егорьевское д Тиликтино д Денисово д Кореньки д Алексейково д Акатово д Щекино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 05:14 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 07:10 | 12.11.2023 07:10 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 44 | 151 |  |  | 0 | 1.56 | 5 | д Терехово д Пешки д Гончары д Есипово п Жуково | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.11.2023 12:31 | Без обесточения потребителей |  | 16.11.2023 15:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | ООО «Элмонт-Энерго» тел.+7(916)669-66-59 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 13:33 |  |  | 06.11.2023 14:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Устранение ОЗ | 22 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | ул Обуховская | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.11.2023 13:29 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 13:53 | 11.11.2023 15:13 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/575-ЦРП2 | 10 кВ | Выясняется.Резерв есть.ПС-420. | 6 | 367 |  |  |  | 0.9 | 1 | г Долгопрудный | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.11.2023 14:01 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2023 21:57 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2814 с ПС 110 кВ Ангелово, АВР в ЦРП 18 успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 2825 с ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 07:17 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 09:14 | 12.11.2023 09:14 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 21 | 141 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Есипово д Терехово п Жуково д Пешки д Гончары | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 14:50 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 16:45 | 06.11.2023 16:45 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП429/1 | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 3 | 40 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брехово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 13:55 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 14:50 | 06.11.2023 14:50 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Устранение неполнофазного режима. | 22 | 723 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | с Федоскино с Марфино д Крюково д Семенищево д Аксаково д Юрьево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 15:03 |  |  | 06.11.2023 16:50 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Хутор ТП 936 п. Смирновка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта- в пролетах опор 12-19 восстановление оборванного провода | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Смирновка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 14:54 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 15:25 | 06.11.2023 15:25 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 1 - ТП 419 сек 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Кузнецово д Щекино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 17:02 |  |  | 06.11.2023 18:50 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта- в пролетах опор 12-19 восстановление оборванного провода. | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Смирновка | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 23:06 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 23:31 | 13.11.2023 23:31 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. дом № РП 7 д. Шабурново | 0.4 кВ | причина выясняется | 0 | 33 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Шабурново | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.11.2023 21:27 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 21:27 | 07.11.2023 21:27 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/581-ЦРП12 | 10 кВ | Причина отключения КЛ-10 кВ выясняется, резерв есть. Питающая ТЭЦ-27 фид.291. | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.11.2023 17:50 | Без обесточения потребителей |  | 07.11.2023 20:18 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" тел.+7(985)158-87-88 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 18:47 |  |  | 06.11.2023 19:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | неполнофазный режим | 20 | 98 |  |  | 0 |  | 2 | д Надеждино д Никольское п Никольское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 08:15 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 08:30 | 12.11.2023 08:30 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-ОЗ | 12 | 41 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Дурыкино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 09:15 |  |  | 12.11.2023 11:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 21 | 141 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Гончары д Жуково д Терехово д Пешки | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 07:21 |  |  | 12.11.2023 09:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 17 | 112 |  |  |  | 75 | 2 | п Нагорное д Жуковка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 12.11.2023 09:49 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 11:12 | 12.11.2023 11:12 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1443 д. Опалево | 6 кВ | Повреждение выкидки на МТП-1443 от силового тр-ра до общ н/в руб | 1 | 50 |  |  |  | 0 | 1 | д Опалево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 10:11 |  |  | 12.11.2023 10:53 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 16 | [5 empty] | 4 | д Спиридово п фабрики Первое Мая тер объединение Текстильщик п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции тер объединение Каменный ручей проезд Каменный тер Объединение Родник проезд Опорный ул 2-я Левонабережная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 11:00 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 12:50 | 12.11.2023 12:50 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 510 д. Жуково | 0.4 кВ | ВЛ 0.4 кВ ф. деревня отыскание неполннофазного режима сети 0.4 кВ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Жуково | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.11.2023 10:39 | Без обесточения потребителей |  | 12.11.2023 23:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | повреждение у аб НПП Галактика тел.89629872986 | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 11:10 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 12:50 | 12.11.2023 12:50 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание ,устранение неполнофазного режима сети 10 кВ | 12 | 50 |  |  | 0 | 0 | 4 | д Пешки д Гончары д Терехово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.11.2023 05:17 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 05:55 | 07.11.2023 05:55 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ПС 765/ ЦРП15 2-ТП 1791 2 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-6 шт., Резерв есть ,запрошена у информатора РИСЭ-700 кВа Питающая п\ст Сенеж ,пит. фид.76535 Время прибытия 25 мин | 4 | 16 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Якиманское | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 00:25 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 01:06 | 14.11.2023 01:06 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Чернятино д Корост д Гологузово д Игумново | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 10:24 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 11:36 | 12.11.2023 11:37 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление шлейфа на оп.1 | 45 | 150 |  |  | 0 | 0.3 | 7 | д Шильцы д Воронино д Взгляднево д Шарапово д Ботово д Ляпино д Алексеево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2023 05:49 |  |  | 07.11.2023 07:40 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.507 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | Оперативные переключения. КВЛ 10кВ фид.507 ПС 511 Белый Раст отыскание ОЗЗ. | 27 | 198 |  |  | 0 | 2.1 | 8 | д Старо д Походкино д Левково д Хорошилово тер объединение Икша д Гульнево д Подгорное д Лупаново рп Икша | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 12:51 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 13:54 | 12.11.2023 13:54 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 26 | 60 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | д Вельево д Тимоново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 12:55 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 14:04 | 12.11.2023 14:04 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 21 | 141 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Пешки д Гончары д Жуково д Терехово д Есипово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2023 06:34 |  |  | 07.11.2023 08:30 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 20 | 88 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Логиново д Татищево д Якиманское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2023 09:30 |  |  | 07.11.2023 11:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима сети 10 кВ , восстановление отгоревшего шлейфа на ЛР-670. | 20 | 88 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Логиново д Татищево д Якиманское | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 00:49 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 01:15 | 14.11.2023 01:15 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта снятие постороннего предмета с ВР КТП-112 | 10 | 112 |  |  | 0 | 0.75 | 3 | д Жуковка тер. СНТ Спутник-1 д Нагорное тер. СНТ Рассвет п Доброе тер. СНТ Доброе | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.11.2023 13:20 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 13:54 | 12.11.2023 13:54 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-10.8 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв есть ,Питающая п\ст 220 кВ Радищево ,пит. фид 140424. | 26 | 60 |  |  |  | 1.5 | 2 | д Тимоново д Вельево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 11:40 |  |  | 07.11.2023 11:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Бедово в прол оп № 54-55 произвести ошиновку и ввод в работу УРЛ организацией ООО Энергосистемы |  | 135 |  |  |  |  | 5 | д Новый Стан д Бедово д Мерзлово д Тимоново д Вельево | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 11:43 |  |  | 07.11.2023 12:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 16 д. Юдино | 0.4 кВ | Замена трансформатора ТМ-40 кВА на ТМГ-40 кВА | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Юдино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 11:35 |  |  | 07.11.2023 12:08 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. 26411 опора 55 срезать провода в сторону опоры 54, поднять и ошиновать провода в пролете опор 55-56. | 19 | 75 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Брехово д Рузино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.11.2023 12:22 | Без обесточения потребителей |  | 17.11.2023 16:46 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клязьма №336 | 110 кВ | повреждение у аб.Мытищинский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Мытищинское ПО, 8-495-586-60-61 (92-09) | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 11:20 |  |  | 07.11.2023 12:57 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. 3 ПС-148 опоры 233-236 Монтаж провода ВЛ-0,4кВ совместным подвесом ВЛ-6кВ |  | 496 |  |  |  |  | 14 | д Кульпино д Тютьково д Малыгино с Глухово д Малое Телешово с Турбичево д Мотовилово д Подсосенье д Костино д Селиваново д Ащерино д Эскино д Киндяково д Пешково д Глухово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 13:32 |  |  | 07.11.2023 14:39 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-23-00-197757/103/С8,ВЛ 10 кВ ф 6 ПС- 160 до ЛР 528 установка ПКУ оп № 5 |  | 119 |  |  |  |  | 2 | д Животино г Яхрома | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 11:45 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 13:00 | 07.11.2023 13:00 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №477 д Ивашково | 10 кВ | Работа на ТП в МТП Ремонт общ., руб-ка 0,4кВ |  | 23 |  |  |  |  | 1 | д Ивашково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 14.11.2023 01:40 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 03:13 | 14.11.2023 15:27 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП33/БН А-ТП360 | 6 кВ | Выясняется.Резерв есть.ПС-416 Красная Горка фид.117. | 4 | 0 |  |  |  | 0.5 | 1 | г Долгопрудный | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 13:47 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 15:38 | 07.11.2023 15:38 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. село 1 ТП 516 с. Ассаурово | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора С8-23-302-143471(177097),ВЛ-0,4 кВ от ТП-516 ф. "1" Замена одностоечной опоры №5 |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Ассаурово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.11.2023 14:06 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 15:40 | 07.11.2023 15:40 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 429 фид 52 Б | 6 кВ | выясняется, длина КЛ-2,3 км, количество кабельных вставок-1 шт., фид. 52 Б с ПС 110 кВ Шереметьево | 37 | 86 |  |  |  | 1.5 | 4 | д Носово с Чашниково д Перепечино д Дубровки | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 14:39 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 15:35 | 07.11.2023 15:35 | 56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №348 д Дубининское | 6 кВ | Работа на ТП. МТП-348 Замена пинцета ПН-2 |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Дубининское | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2023 15:20 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 16:07 | 07.11.2023 16:07 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контактного соединения на ЛР-1 ф.А на оп.№46 отпайка на ТП-1101 (абонентское). | 21 | 743 |  |  | 0 | 1.5 | 4 | д Новосельцево д Степаньково д Жостово п Жостово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 18:31 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 19:13 | 12.11.2023 19:13 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 1 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 22 | 1100 |  |  | 0 | 0.2 | 9 | д Малая Борщёвка д Борки д Слобода д Задний двор д Ватолино д Микляево д Кондырино д Подтеребово д Крупенино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 11:58 |  |  | 14.11.2023 12:54 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП619/село- д. Астрецово | 0.4 кВ | установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Астрецово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.11.2023 19:28 | Без обесточения потребителей |  | 12.11.2023 21:48 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Куркино №837 | 220 кВ | повреждение у аб МКС, ОЭК | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 13:51 |  |  | 14.11.2023 13:55 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: КТП 3013 ревизия ВР | 4 | 45 |  |  | 0 |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 13:59 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 17:20 | 14.11.2023 17:20 | 3 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 40 ПС 35 кВ Рюмино №487 | 6 кВ | Производство работ по ТП СП905884-301997 Замена опоры №10 на ВЛ-6кВ фид.40 в рамках договора подряда | 6 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | с Сватково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 14:06 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 15:15 | 14.11.2023 15:15 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Работы на ВЛ. Восстановление провода ВЛ-6кВ лин.795 на оп.151/1-65 | 21 | 155 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Варавино д Рязанцы | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 14:09 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 15:15 | 14.11.2023 15:15 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Работы на ВЛ.Восстановление шлейфов ВЛ-6кВ лин.545 на оп.3 | 12 | 56 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Шелково д Киримово д Лычево | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 14:10 |  |  | 14.11.2023 16:00 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №8 дер.Колбасино | 10 кВ | ЗТП 8 РУ 0,4 кВ установка технического узла учета э/энергии | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Колбасино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 12:20 |  |  | 14.11.2023 14:45 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена сломанной опоры № 259, снятие дерева с ВЛ в пр. опор 259-260 |  | 165 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | д Задорино д Лыткино д Повадино д Марьино д Белавино | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 10:20 |  |  | 24.11.2023 04:19 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 860 с.2- РП 16183 с.2 860307 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазного режима | [8 empty] | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 10:20 | Без обесточения потребителей |  | 19.11.2023 12:23 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 860 с.3 - РП 16183 с.3 фид 860212 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта - неполнофазного режима | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.11.2023 15:28 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2023 21:44 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Мособлэнерго" Клинское ПО тел.+7(496)242-55-13 (прямой) | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 15:31 |  |  | 14.11.2023 16:14 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | ул Ленина ул Краснофлотская ул Победы ул Льва Толстого ул Горького ул Советская | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 15:46 |  |  | 14.11.2023 15:51 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Работы производит абонент, реконструкция ВЛ 6кВ фид.10 ПС 229 по заявке СНТ "Дружба № от 10.11.2023 ответственное лицо – председатель СНТ "Дружба" М.Ю. Косихин |  | 3 |  |  | 0 | 0.65 | 1 | снт Дружба снт Северное сияние снт Дружба-2 | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 16:58 |  |  | 14.11.2023 18:24 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №112 д.Жуковка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. |  | 52 |  |  |  |  | 1 | д Жуковка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 15:20 |  |  | 14.11.2023 16:20 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Оперативные переключения . | 45 | 160 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Хоругвино д Никифорово д Литвиново д Шелепаново д Кочугино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.11.2023 19:36 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 23:05 | 14.11.2023 23:05 | 3 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Осиновка №329 | 110 кВ | выясняется. | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 23:32 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 01:10 | 15.11.2023 01:10 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44310 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 22 | 1100 |  |  | 0 | 0.2 | 11 | п Зубово д Струбково д Соголево д Ананьино д Борис-Глеб д Темново д Попелково д Селифоново д Григорьевское д Боблово д Мишнево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 00:11 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 00:35 | 15.11.2023 00:35 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 561 с. Миронцево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на АВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Миронцево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.11.2023 09:37 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 10:36 | 15.11.2023 10:36 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5.3 км, 11 кабельных вставок, резерв есть, РИСЭ Запрошено | 18 | 516 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Еремино д Семкино д Новосельцево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 10:32 |  |  | 15.11.2023 11:41 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №341 с/т Каменка -1 | 6 кВ | КТП-341 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 5 |  |  | 0 | 0.03 | 0 | тер объединение Каменка-1 тер объединения Лада тер объединения Каменка | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 10:38 |  |  | 15.11.2023 11:27 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | ВЛ 10кВ фид.3 ПС 393 снятие перемычек на опоре 209 в сторону КТП 58 для проведения капитального ремонта отпайки. |  | 31 |  |  | 0 | 0.15 | 9 | д Бородино д Лютиково д Ельцыново д Дмитровка д Кунилово д Костенево д Есаулово д Буртаки снт Агрика д Леоново | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 11:38 |  |  | 15.11.2023 12:11 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.В пролете опор №67-68 снятие дерева с проводов ВЛ. | 19 | 1007 |  |  |  | 0.9 | 2 | с Абрамцево д Глебово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 11:34 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 13:32 | 15.11.2023 13:32 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808 КТП 402 | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ № С8-23-302-141239(153144)) Монтаж провода.Подключение МТП-3181 Ошиновка трансформатора БТ-6. | 16 | 81 |  |  |  | 0.65 | 2 | тер. СНТ Берендеи д Степаньково тер. ДПК Китежградъ д Марьина Гора тер. СНТ Нептун-1 | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 11:45 |  |  | 15.11.2023 13:00 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1618 СНТ Лада | 6 кВ | МТП-1618 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | тер объединения Лада | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 11:32 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 12:32 | 15.11.2023 12:32 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.оп.9 перенос существующего укоса у сложной опоры. | 21 | 55 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Юрлово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 11:45 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 13:36 | 15.11.2023 13:36 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №3208 д.Загорье-3 | 10 кВ | Пероеустройство ВЛ-10 кВ под совместный подвес 0,4 в пролетах опор №19-23 отпайки на КТП-3208 | 2 | 11 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Загорье | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 12:00 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 13:42 | 15.11.2023 13:42 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 11 | 550 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Скрепящево д Денисово д Щекино д Кореньки | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 12:50 |  |  | 15.11.2023 14:46 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Работы на ВЛ. Ремонт ЛР | 17 | 742 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Семенково д Рогачево г Краснозаводск | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 12:05 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 13:57 | 15.11.2023 13:57 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. лев.стор. ТП 425 д. Николо Черк | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. восстановить оборванный провод | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Николо-Черкизово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 12:18 |  |  | 15.11.2023 13:21 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 16 | 848 |  |  |  | 0.6 | 2 | г Хотьково д Машино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 13:07 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 14:58 | 15.11.2023 14:55 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП411-КРН-78/18 | 10 кВ | Включение реконструированной КТП-1125 - Выполнение работ по договору ТП№ С8-22-303-58262(916833) | 14 | 45 |  |  |  | 0.5 | 1 | тер. СНТ Горетовка д Горетовка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 13:33 |  |  | 15.11.2023 15:06 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №960 д. Говейного | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С-2300-753-298/103,КТП-960 замена трансформатора |  | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Говейново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 13:27 |  |  | 15.11.2023 14:29 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №531 с. Степаново | 6 кВ | КТП-531 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Степаново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 13:18 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 14:49 | 15.11.2023 14:49 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Установка ПКУ на ТП 3031, ТП 67 |  | 342 |  |  |  |  | 7 | д Мартыново д Колотилово д Саввино д Новое Сельцо с Ильино д Измайлово д Слободищево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 15:18 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 16:09 | 15.11.2023 16:09 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 от МТП 1585 д. Шипулино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шипулино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 14:44 |  |  | 15.11.2023 15:31 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1533 н.п. Новинки | 6 кВ | МТП-1533 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Степаново | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 15:47 |  |  | 15.11.2023 16:44 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | ВЛ 10кВ фид.3 ПС 393 восстановление перемычек на опоре 209 в сторону КТП 58 для после проведения капитального ремонта отпайки. | 9 | 31 |  |  | 0 | 0.15 | 9 | д Кунилово д Леоново д Бородино д Есаулово снт Агрика д Буртаки д Лютиково д Костенево д Ельцыново д Дмитровка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 15:15 |  |  | 15.11.2023 16:48 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Неполнофазный режим ,отыскание, устранение ВЛ-6кВ фид.11 ПС 184 | 50 | 406 |  |  | 0 | 1.5 | 7 | д Рождествено д Удино д Зараменье д Дмитровка д Никольское п Никольское д Поповка п Поповка с Белый Раст | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 17:32 |  |  | 15.11.2023 17:56 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 1558 д.Яковлево ДРЭС | 6 кВ | МТП-1558 РУ-0,4кВ установка тех. учета |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Астрецово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 17:25 |  |  | 15.11.2023 18:33 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №440 д. Алешино | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-2300-211-661/102,КТП-440 замена трансформатора |  | 58 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Алешино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.11.2023 17:51 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 22:01 | 15.11.2023 22:01 | 4 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево | 0.4 кВ | Выясняется, длина КЛ…0,5. км, количество кабельных вставок…3шт , резерв есть, телефон водителя РИСЭ т.8-925-128-62-63 . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829111 | 0 | 240 |  |  |  | 0.1 | 1 | рп Менделеево | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 18:37 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 20:22 | 15.11.2023 20:22 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфов на опоре 48 | 16 | 848 |  |  |  | 0.6 | 2 | г Хотьково д Машино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 19:39 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 20:51 | 15.11.2023 20:51 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 542 РП 233 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 10 | 124 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Зубцово д Спасс-Торбеево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 20:00 |  |  | 15.11.2023 20:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 583 Ложки неч. стор Ложки | 0.4 кВ | Неполнофазный режим в сети 0,4 кВ | 1 | 35 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | д Ложки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 21:55 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 23:33 | 15.11.2023 23:36 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668Б-ТП301 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, поиск, устранение ОЗЗ | 6 | 258 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | пр-кт Лихачевский проезд Дорожный проезд Лихачевский проезд Строителей ул Спортивная пр-кт Пацаева | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 20:46 |  |  | 15.11.2023 20:58 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Оперативные переключения . | 12 | 65 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | д Ложки д Есипово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.11.2023 23:30 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 00:17 | 18.12.2023 22:38 | 47 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/138-ЦРП7 | 6 кВ | Выясняется 12 кабельных вставок, резерв есть, РИСЭ запрошено, Питающая ПС Красные Горки | 10 | 344 |  |  |  | 0.7 | 1 | ул Театральная ул Дирижабельная ул Октябрьская | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.11.2023 05:56 | Без обесточения потребителей |  | 01.12.2023 17:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Войсковая часть №75555 "930 заказ" | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.11.2023 09:01 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 10:32 | 16.11.2023 12:42 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС176/113-ЦРП11 | 6 кВ | Выясняется. | 12 | 182 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Грибки д Новоалександрово д Новогрязново | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 09:41 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 11:22 | 16.11.2023 11:22 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 467 "Растовцы" | 10 кВ | Работы производит абонент АО "Мособлэнерго" , письмо от 15.11.23, для безопасности выполнения работ по устранению дефекта на ВЛР ТП СНТ "Ивушка", отключить Ф8 ПС 467 Растовцы, ответственный начальник Талдомского участка Фролов П.А. тел 8-926-491-49-02 |  | 100 |  |  | 0 |  | 1 | снт Ивушка (Бельское) снт Норд снт Березки снт Связист России снт Форум снт Луч (Петрино) снт Березка-2 снт Геофизик снт Око снт ЦСКА снт Ивушка (Петрино) | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 10:25 |  |  | 16.11.2023 11:56 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 | 6 кВ | Работы производит абонент,заявка №67300,отп.на КТП-547 ф.6 ПС-691,тел.:8-495-993-96-68,Письмо № 109 от 13.11.23,ремонт ВР 6кВ | 12 | 121 |  |  |  |  | 2 | д Трощейково д Сергейково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 10:07 |  |  | 16.11.2023 12:05 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/18-ТП4 | 6 кВ | Работы производит абонент,заявка №67584,отп.на ЛР-2168 ф.18 ПС-128,тел.8-903-100-80-97,Письмо № 284/1010/02 от 10.11.23, ремонт ЛР 2168 |  | 116 |  |  |  |  | 1 | ул Внуковская пер Погодный ул Просторная проезд Внуковский мкр Внуковский | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 10:10 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 11:55 | 16.11.2023 11:55 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №12 дер.Фёдоровское | 10 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Федоровское ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 22 |  |  |  |  | 1 | д Фёдоровское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 10:41 |  |  | 16.11.2023 12:39 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №641 п. Деденево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора С8-23-303-129602(942809),ВЛ 0,4 кВ от КТП 641 Л1 замена оп 1,монтаж ввода КТП-оп1 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ш Московское рп Деденево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 10:58 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 12:52 | 16.11.2023 12:54 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП11/902А-ТП1214 | 6 кВ | Устранение ОЗЗ, | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Новоалександрово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 11:10 |  |  | 16.11.2023 12:30 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. дом № РП 7 д. Шабурново | 0.4 кВ | Работа на ВЛ. Замена опоры №6. | 0 | 56 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Шабурново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 11:33 |  |  | 16.11.2023 13:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.8 ПС-583 монтаж ПКУ отп.на ТП-119,ТП-384 | 31 | 750 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | д Ярцево д Арбузово п Федоровка д Глухово п Арбузово тер объединение Прогресс п Верхнеклязьминского лесничества с Храброво с Глухово д Раково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 11:33 |  |  | 16.11.2023 13:33 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.7 ПС-583 отп.на ТП-119 монтаж ПКУ | 20 | 431 |  |  | 0 | 1.2 | 12 | д Арбузово д Чеприно д Костино с Ивлево п Федоровка д Глухово д Фофаново д Левково д Титово д Ивлево д Каменка п Арбузово с Глухово с Храброво д Свистуха | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 12:05 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 13:12 | 16.11.2023 13:12 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП №649 (дер.Фёдоровское) | 10 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Федоровское ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | д Фёдоровское | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 12:03 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 12:36 | 16.11.2023 12:36 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП-18 с.1 ТП-27012 д.Светлые горы | 10 кВ | Производство работ по ТП договор № 1/ С8-19-303-4130(724297), КВЛ 10кВ ЦРП18с.1-ТП 27010-КТП 27012 отп. на КТП 28014, на опоре №5 установка ПРВТ | 10 | 48 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | п Светлые Горы | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 12:07 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 14:02 | 16.11.2023 14:02 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.. Замена оп.40 фид.134 | 9 | 56 |  |  | 0 | 0.07 | 2 | д Суропцово д Митино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 11:40 |  |  | 16.11.2023 13:29 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 902 КТП 105 | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ № И-22-00-228327/102/С8 Монтаж провода.Подключение СТП-3175 | 10 | 97 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | рп Софрино д Григорково с Рахманово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 12:01 |  |  | 16.11.2023 13:40 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №631 с. Целеево | 6 кВ | ЗТП-631 РУ-0,4кВ установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Целеево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 13:10 |  |  | 16.11.2023 15:09 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | Работы производит абонент,заявка № 67130,отпайка на КТП-842 СНТ Станкин-2 ремонт ВР-6кВ | 9 | 119 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | с Игнатово д Подосинки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 13:18 |  |  | 16.11.2023 15:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-21-302-39058(438016),ВЛ-6кВ ф.5 (11) ПС-184 включение КТП-4777 | 56 | 840 |  |  | 0 | 1.7 | 7 | д Дмитровка д Рождествено тер Озерецкое лесничество с Белый Раст д Удино п Никольское п Поповка д Зараменье | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 13:30 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 14:55 | 16.11.2023 14:55 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №10 дер.Никитское | 10 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Никитское ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 28 |  |  | 0 |  | 1 | д Никитское | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.11.2023 13:24 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 13:42 | 16.11.2023 13:42 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Выясняется, длина КВЛ 4 км., количество каб. вставок 9, резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Нахабино, фид. 15, резерв с ПС 110 кВ Нахабино, фид. 40 | 21 | 136 |  |  | 1 | 1.3 | 3 | д Козино д Желябино д Нефедьево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 14:04 |  |  | 16.11.2023 15:28 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №500 п. Деденево | 6 кВ | ЗТП-500 РУ-0,4кВ установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Деденево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 13:47 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 15:18 | 16.11.2023 15:18 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.902 произвести демонтаж пролета оп.42- оп.43 для вывода в ремонт уч.оп.42 -оп.33 | 21 | 718 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | д Ульянково д Пирогово д Юдино д Манюхино п Пирогово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 14:16 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 16:00 | 16.11.2023 16:00 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | Подключение потребителя ООО "Земляной вал" согласно ТУ №И-21-00-541290/102/С8. | 47 | 873 |  |  | 0 | 1.1 | 9 | д Муракино д Рождествено д Пчелка п Летчик-Испытатель п 3-й Участок п 4-й Участок д Долгиниха д Большое Ивановское д Протасово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.11.2023 15:28 | Без обесточения потребителей |  | 18.11.2023 22:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | повреждение у потребителя Мособлэнерго тел. 84955628821 | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 16:12 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 16:36 | 16.11.2023 16:36 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Выполнение работ по договору ТП№ С8-21-302-30533(281533) - Включение реконструируемой КТП-1320 | 16 | 75 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Брехово д Рузино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 16:08 |  |  | 16.11.2023 16:56 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №704 д. Морозово | 6 кВ | КТП-704 замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Морозово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 15:07 |  |  | 16.11.2023 16:40 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 118 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ 0,4 кВ фид.1 оп.2-оп.4. |  | 19 |  |  |  | 0.01 | 1 | дп Ашукино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 17:52 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 18:41 | 16.11.2023 18:41 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32916-ЦРП15 | 10 кВ | Восстановление перемычек оп 26 | 9 | 39 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Кривцово д Стегачево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 19:55 |  |  | 16.11.2023 21:26 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 | 10 кВ | Неполнофазная сеть, отыскание ,устранение | 12 | 241 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Рыбаки д Агафониха с Озерецкое д Глазово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 21:30 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 22:47 | 16.11.2023 22:47 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС-840-РП-132 фид 840507 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Подолино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 21:08 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 23:06 | 16.11.2023 23:06 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 332 - восстановление провода. | 23 | 231 |  |  | 0 |  | 9 | д Новое Сельцо с Ильино д Карцево д Гора д Слободищево д Измайлово д Мартыново д Колотилово д Саввино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 09:31 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 10:43 | 17.11.2023 10:43 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44310 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, поиск и устранение неполнофазного режима | 1 | 28 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Луч | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 10:14 |  |  | 17.11.2023 11:42 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/17-ТП130 | 6 кВ | оперативные переключения по определению неполнофазного режима | 15 | 342 |  |  | 5 | 1.1 | 1 | ул Пушкинская ул Инженерная ул Подлипецкая ул Подлипичье ул Чекистская ул Волгостроевская ул Березовец проезд Шпилевский ул 2-я Шпилевская ул Шпилевская ул Горная ул Нагорная ул Осипенко ул Лермонтова ул 2-я Центральная ул Комсомольская ул Подъячева ул Метростроевская пер Метростроевский проезд Разина ул Разина ул Березовая пер 1-й Шпилевский пер 2-й Шпилевский ул Солнечная ул Колхозная ул Центральная ул Веретенникова | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 11:34 |  |  | 17.11.2023 12:01 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №687 с. Дьяково | 6 кВ | МТП-687 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дьяково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 11:45 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 13:39 | 17.11.2023 13:39 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Подключение нового оборудования – КВЛ-6 кВ и ТП-2177 | 20 | 860 |  |  | 0 | 2 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 10:57 |  |  | 17.11.2023 12:38 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С-8-23-302-122635(622733),ВЛ 6кВ ф 4 ПС 717 от КРН 602-ТП 729 замена корпуса КТП 711 | 16 | 119 |  |  | 0 | 0.799 | 3 | д Коверьянки д Гришино д Сбоево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 11:37 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 11:48 | 17.11.2023 11:48 | 11 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Оперативные переключения для отключения ЛР-322 | 42 | 2100 |  |  |  | 0.2 | 10 | д Ногово д Кадниково п Нудоль д Волосово д Горицы д Вертково д Васильевское-Соймоново д Савино д Покровское-Жуково д Степаньково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 12:56 | 17.11.2023 12:56 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Включение новой ТП, по договору ТП |  | 350 |  |  |  | 0 | 1 | д Степаньково | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 12:09 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 12:45 | 17.11.2023 12:45 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП5982 ф.КТП5964+5952+6979 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта – демонтаж поврежденного укоса анкерной опоры №32 | 6 | 110 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Тимошкино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 12:53 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 12:56 | 17.11.2023 12:56 | 3 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Оперативные переключения для включения ЛР-322 | 42 | 2100 |  |  |  | 0.2 | 10 | д Ногово д Вертково д Волосово д Горицы д Кадниково д Васильевское-Соймоново д Савино д Покровское-Жуково д Степаньково п Нудоль | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 12:41 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 13:08 | 17.11.2023 13:08 | 27 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1216 Ларёво | 6 кВ | Устарнение аварийного дефекта, замена пинцета держателя предохранителя 6 кВ. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Ларево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 13:07 |  |  | 17.11.2023 14:29 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | ВЛ-6кВ 6/207 за КРН 35 монтаж ПКУ |  | 2 |  |  |  | 0.095 | 0 | тер объединение Союз-1 тер объединение Малахит | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 11:29 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 13:25 | 17.11.2023 13:25 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4060 п.Бакеево-2 | 10 кВ | Замена трансформатора в КТП-4060 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | кв-л дачной застройки Бакеево-2 | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 14:18 |  |  | 17.11.2023 15:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта( КВЛ 6 кВ фид 28/555 оп. 48 ошиновка концевой кабельной муфты) | 4 | 117 |  |  | 0 | 0.285 | 2 | с Внуково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 13:42 |  |  | 17.11.2023 14:32 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №1531 п. Деденево | 6 кВ | МТП-1531 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Деденево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 14:30 |  |  | 17.11.2023 16:18 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-61417(961227),ВЛ-6кВ фид.4 ПС-717 монтаж траверсы | 16 | 181 |  |  | 0 | 0.783 | 3 | д Благовещенское д Кузяево п Кузяево д Нерощино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 14:56 |  |  | 17.11.2023 15:11 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | Включение новой КТП-3717 Выполнение работ по договору ТП№С8-22-302-79774(169948) | 18 | 45 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | тер. СНТ Дружба д Чепчиха | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 14:28 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 14:55 | 17.11.2023 14:55 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Оперативные переключения с целью разгрузки фид.4 (превышение максимально допустимлой нагрузки) | 15 | 300 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Долгиниха | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 16:04 |  |  | 17.11.2023 16:32 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 | 10 кВ | Оперативные переключения | 9 | 194 |  |  | 0 | 1.146 | 3 | д Агафониха с Озерецкое д Рыбаки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 16:16 |  |  | 17.11.2023 17:53 |  | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( КВЛ 6 кВ фид 14 ПС 555 замена оп. 26) | 17 | 464 |  |  | 0 | 0.912 | 2 | с Внуково п совхоза "Буденновец" мкр Внуковский | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 16:41 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 18:35 | 17.11.2023 18:35 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 277 д.Рубчиха | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , замена АВ |  | 38 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Рубчиха | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 17:35 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 18:38 | 17.11.2023 21:51 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП 16199 сек 1- АСП-145 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ в сети 10кВ | 7 | 2 |  |  | 0 | 0.8 | 1 |  | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.11.2023 19:51 | Без обесточения потребителей |  | 24.11.2023 13:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 17:49 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 18:55 | 17.11.2023 18:55 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП 1011 КТП 1016 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 27 | 120 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д Юрлово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 21:05 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 21:15 | 17.11.2023 21:15 | 10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Ул.Ленинградская КТП 538 | 0.4 кВ | Повышение качества эл энергии - расфазировка нагрузки в РУ-0,4 кВ КТП-538 на фид ул Ленинградская | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Покровка | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 21:01 |  |  | 17.11.2023 21:32 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения. Для ввода вновь смонтированного оборудования Т-1 ПС 110 кВ Гальцово №826. | 69 | 397 |  |  |  | 3.5 | 6 | д Горенки д Луговая д Мураново тер. СНТ Лужок тер. СНТ Горенки тер. СНТ Папертники д Грибаново тер. СНТ Луговое д Папертники д Нововоронино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 20:00 |  |  | 17.11.2023 21:07 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 36 | 840 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | с Батюшково п Подосинки д Горки п Горки д Никульское д Голиково д Подосинки с Горки д Дубровки тер Морозки 54 км авторороги Москва-Дубна | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 22:17 |  |  | 17.11.2023 22:51 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 54 д.Рыбаки/деревня | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена пинцета ф.1 0,4 кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рыбаки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 00:10 | Без обесточения потребителей |  | 18.11.2023 01:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3112 д. Елизаветино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Елизаветино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 00:20 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 01:45 | 18.11.2023 01:45 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 24 | 1200 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | д Алексейково д Акатово д Егорьевское д Тиликтино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 00:02 |  |  | 18.11.2023 00:40 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП677/село- с. Глухово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Глухово с Глухово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 01:51 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 02:20 | 18.11.2023 02:20 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Кузнецово д Хохлово д Щекино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.11.2023 05:10 | Без обесточения потребителей |  | 24.11.2023 00:01 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.11.2023 06:14 | Без обесточения потребителей |  | 20.11.2023 18:37 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 3,7 км, количество кабельных вставок1 , резерв есть, время доезда бригады 30 мин, питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16158 альфа. | [8 empty] | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 10:13 |  |  | 18.11.2023 10:49 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ЗТП 192 д Вороново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП-192 д.Вороново у д. №13 |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Терехово д Вороново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.11.2023 10:58 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:35 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329 ф.32918 РП116 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф. 32918 | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 10:35 |  |  | 18.11.2023 11:18 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ фид 16 ПС №220 Ельдигино - л 1012 Цернское | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 14 | 179 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Нагорное д Митрополье д Цернское п Нагорное | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 18.11.2023 10:09 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 11:35 | 18.11.2023 11:35 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП677/село- с. Глухово | 0.4 кВ | Причина выясняется. | 1 | 21 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Глухово с Глухово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 11:09 |  |  | 18.11.2023 11:59 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП571/деревня- д. Поповка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-571 РУ 0,4кВ замена пинцета ф.деревня. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Поповка п Поповка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 11:29 |  |  | 18.11.2023 12:15 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Неполнофазный режим. | 46 | 294 |  |  | 0 | 2.1 | 8 | д Нерощино д Благовещенское п Свистуха д Минеево д Кузяево п Кузяево с Батюшково д Свистуха д Голявино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 13:16 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 15:11 | 18.11.2023 15:11 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта . В пр. опор №2-3 восстановление оборванного провода. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Миронцево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 13:33 |  |  | 18.11.2023 14:41 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 57/деревня- д. Плетенево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта: восстановление провода | 1 | 35 |  |  | 0 |  | 1 | д Пыхино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 13:45 |  |  | 18.11.2023 14:04 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП472/деревня- д. Ивлево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Ивлево с Ивлево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 13:44 |  |  | 18.11.2023 15:17 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП677/село- с. Глухово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена провода. | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Глухово д Глухово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 15:57 |  |  | 18.11.2023 17:56 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 3214 д.Ивановское | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 25 |  |  | 0 |  | 1 | д Ивановское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 16:15 |  |  | 18.11.2023 17:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3038 д. Селянин | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на АВ 250А ф. №1 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брехово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 20:20 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 21:27 | 18.11.2023 21:27 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 4014 д. Клушино | 0.4 кВ | КТП-2922 отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 20:42 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 20:56 | 18.11.2023 20:56 | 14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 276 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 24 |  |  |  | 0 | 1 | д Борозда | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 20:04 |  |  | 18.11.2023 21:36 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Отыскание аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.3/717 Мелихово | 49 | 223 |  |  | 1 | 2.1 | 10 | д Сурмино д Благодать д Кекишево д Гришино п Новое Гришино д Хорьяково д Беклемишево д Никулино д Ассаурово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 20:18 |  |  | 18.11.2023 21:55 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3112 д. Елизаветино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( МТП 3112 замена коммутационного провода от трансформатора до вводного руб) | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | д Елизаветино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.11.2023 00:27 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 09:37 | 19.11.2023 09:37 | 9 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-5 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора ,Питающая п\ст ПС-71 Поварово ,пит. фид 71308 | 138 | 255 |  |  |  | 3.9 | 13 | п Берёзки д Ростовцево д Задорино д Лыткино д Марьино д Белавино д Алексеевское д Васюково д Михайловка дп Поварово д Дудкино д Парфеново тер. СНТ Тебеньки-1 | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.11.2023 12:03 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 13:21 | 19.11.2023 13:21 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2520 д. Дудкино | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,6 км, резерв нет, телефон водителя РИСЭ 8-905-551-27-81. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71308 | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Дудкино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 12:09 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 13:29 | 19.11.2023 13:29 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 4 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Березка тер. СНТ Художник-1 тер. СНТ Железнодорожник | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 13:30 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 17:04 | 19.11.2023 17:04 | 3 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №524 д. Алексеевское | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Алексеевское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 13:08 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 13:29 | 19.11.2023 13:29 | 21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 9 - ТП 594 | 10 кВ | Сборка нормальной схемы, отключение РИСЭ. | 2 | 25 |  |  | 0 | 1 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 19.11.2023 14:57 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 15:46 | 19.11.2023 15:46 | 49 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | выясняется, Длина КЛ 12км, 14 кабельных вставок, резерв есть, питающая ПС 325 фид. 1 | 49 | 236 |  |  |  | 3.178 | 7 | с Озерецкое д Рыбаки д Овсянниково п Овсянниково д Акишево д Агафониха п совхоза "Останкино" д Глазово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 15:21 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 17:10 | 19.11.2023 17:10 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №522 п. Березки | 10 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Берёзки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 15:44 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 16:14 | 19.11.2023 16:14 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1611 д.Холмы | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена опорного изолятора . | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Холмы | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 17:37 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 18:38 | 19.11.2023 18:38 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №5 ТП 470 п.Алабушево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия н/в руб-ка ф. ул. 1, 2 Хуторская. | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Алабушево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 17:27 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 18:26 | 19.11.2023 18:26 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 561 с. Миронцево | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Миронцево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 18:30 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 19:03 | 19.11.2023 19:03 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 524 д. Алексеевское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, оп. №1 восстановление перемычки. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Алексеевское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 18:29 |  |  | 19.11.2023 20:23 |  | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 | 6 кВ | Неполнофазный режим | 11 | 137 |  |  | 0 | 0.751 | 3 | д Базарово тер объединение Икша рп Икша д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 20:10 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 21:09 | 19.11.2023 21:09 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 410/2 СНТ Горетовка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-неполнофазный режим в сети 0.4 кв. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. СНТ Горетовка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 20:06 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 20:28 | 19.11.2023 20:28 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 779 д. Селищево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на АВ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Тимошино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2023 01:51 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 02:36 | 20.11.2023 02:36 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 12,5 км,количество кабельных вставок- 5 шт.,Резерв есть, ,Питающая п\ст 220кВ Радищево по пит. фид.1140108 | 26 | 90 |  |  |  | 1.5 | 5 | д Бедово д Новый Стан д Мерзлово д Тимоново д Вельево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2023 01:33 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 05:15 | 20.11.2023 05:15 | 3 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-7,9 км,количество кабельных вставок- 5 шт.,Резерв есть. ,Питающая п\ст 220кВ Радищево по пит. фид.140108 | 29 | 90 |  |  |  | 1.6 | 3 | д Вертлино д Сергеевка д Толстяково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2023 07:27 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 08:12 | 06.12.2023 17:17 | 45 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС-99/47-ТП479 | 6 кВ | Выясняется.Кабельных вставок -4,резерв есть.ПС - 99 Водники. | 4 | 344 |  |  |  | 1.2 | 1 | ул Речная ул Якорная ул Корабельная ул Флотская | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 05:52 |  |  | 20.11.2023 09:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | КВЛ 10 кВ ф. Пчелка устранение аварийного дефекта.непоннофазного режима сети 10 кВ | 28 | 50 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Вертлино д Сергеевка д Толстяково | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.11.2023 07:15 | Без обесточения потребителей |  | 20.11.2023 11:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Химки № 156 | 110 кВ | повреждение у аб НПО Лавочкина 8-495-251-67-44 | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2023 10:20 |  |  | 20.11.2023 11:36 |  | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ №2040 д.Подчёрково | 6 кВ | КТП-2040 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | мкр Подчерково с Подчерково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 10:55 |  |  | 20.11.2023 12:19 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №2646 д. Беклемишево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, МТП -2646 РУ-0.4кВ, недопустимый нагрев контактного соединения фид.Л1, замена ВА |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сурмино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 11:21 |  |  | 20.11.2023 12:36 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2300 д. Мошницы | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мошницы | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2023 12:09 |  |  | 20.11.2023 13:52 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № 406959/103/С8,Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №403 |  | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Слободка рп Некрасовский | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2023 11:59 |  |  | 20.11.2023 13:56 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.6 ПС-127 монтаж ПКУ-ТП 3020 |  | 179 |  |  |  |  | 4 | ул Кирпичный завод тер объединения Авиатор д Афанасово ул Ново-Семешинская ул Семешинская ул Южно-Семешинская тер объединение Восход-Д д Кромино тер объединение Восход-2 д Капорки | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2023 12:25 |  |  | 20.11.2023 14:19 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №907 д.Керимово | 6 кВ | Замена силового тр-ра с 100 кВА на 100 кВА Zh | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Киримово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2023 12:59 |  |  | 20.11.2023 14:13 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | Для безопасного производства работ на ПС-600Тяговая | 14 | 179 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" ст Трудовая п Трудовая | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 13:10 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 13:40 | 20.11.2023 13:40 | 30 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №556 Школ-интер с.Ложки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,нагрев наконечника ф. Ложки д.30-58 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Ложки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2023 14:38 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 18:05 | 20.11.2023 18:05 | 3 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-1 л. 885 - АСП-2 л. 885 - ТП-17 Троицкое | 6 кВ | Причина отключения выясняется, длина КВЛ 5 км, кабельных вставок 7 штук, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ №99 Водники фид.706. | 15 | 380 |  |  |  | 0.9 | 3 | с Троицкое д Новоалександрово п Новоалександрово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 14:39 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 15:05 | 20.11.2023 15:05 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 от КТП 943 Орлово-3 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, Ремонт ВЛ , оп 1 восстановление контакта |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | сад СНТ Орлово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2023 17:41 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 18:02 | 20.11.2023 18:02 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 428 д. Благовещенка | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,6 км,резерв нет,. Питающая ПС 220 кВ Омега, фид. 840304 Б | 0 | 20 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Благовещенка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 14:56 |  |  | 20.11.2023 16:12 |  | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 | 6 кВ | Заявка абонента, письмо ООО Аристос, ВЛ-10кВ фид.10/95 замена ВР КТП-3780(аб) | 3 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Базарово рп Икша | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 23:45 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 00:20 | 21.11.2023 00:20 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №945 СНТ "Орлово-5" (вблизи д.Орлово) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Орлово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 00:20 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 01:05 | 21.11.2023 01:05 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 4021 г.Дмитров | 10 кВ | КТП-4021- замена ВА-250А на ВА-320А. | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | пер Ревякинский | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2023 01:54 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 03:48 | 21.11.2023 05:33 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | 6 кВ | Причина выясняется, резерва нет. Питающая ПС Шлюза-6 фид.4. | 1 | 86 |  |  |  | 0.3 | 1 | п 4-й Участок | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 05:02 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 05:33 | 21.11.2023 05:33 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | 6 кВ | Отключение РИСЭ-320 кВА. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | п 4-й Участок | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 10:00 |  |  | 21.11.2023 11:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 736 д Жуково | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №66265, МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Наговицыно ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 2 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Жуково д Наговицино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 10:11 |  |  | 21.11.2023 12:07 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП622/ж/д 2- г. Яхрома | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-303-128158(673892),ВЛ-0,4 кВ от ТП 622 ф "ул Спортивная"- замена оп 16 | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Большевистская ул Комсомольская пер Комсомольский пер Спортивный ул Спортивная ул Первомайская | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 10:37 |  |  | 21.11.2023 11:16 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Работы производит абонент АО "Мособлэнерго", заявка №68519, письмо от 17.11.23, для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающего падением дерева на КТП 509 ответственный начальник Талдомского участка Фролов П.А. тел 8-926-491-49-02 |  | 313 |  |  | 0 | 0.24 | 4 | д Григорово д Серебренниково снт Серебрянниково-ВИТА снт Садовод (Юркино) д Юркино снт Надежда (Талдом) снт Содружество снт Восход (Талдом) снт Ветеран (Григорово) д Доброволец | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 10:41 |  |  | 21.11.2023 12:29 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП-1004 ТП-1009 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, Опиловка аварийного (угрожающего обесточению) ДКР в пролете опор 6-7 КВЛ 6кВ фид. КТП1004 – КТП101 – ТП 1009 РУ-1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 10:54 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 12:26 | 21.11.2023 12:26 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2386 д.Загорье-2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. произвести замену гл руб | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Загорье | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 10:30 |  |  | 21.11.2023 11:43 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3015 вблизи з да Ксенон | 0.4 кВ | Замена АВ ф. 3 100 А на 250 А |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брехово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 11:56 | 21.11.2023 11:56 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, подключение РИСЭ для разгрузки перегружаемого оборудования |  | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п 4-й Участок | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 13:30 | 21.11.2023 13:30 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 64 сек 1 - ТП 148 | 6 кВ | включение новой СТП, по договору ТП | 32 | 1600 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Ямуга д Бирево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 11:43 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 13:37 | 21.11.2023 13:37 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Ошиновка АСП-383, ввод в работу, замена ЛР-312 в пролетах опор №165, опора 2 отпайка в сторону КТП-786 | 28 | 64 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | д Соскино д Тимофеево д Климово д Барское-Мелечкино д Сырково д Рахманово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 11:23 |  |  | 21.11.2023 12:06 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №1054 д.Папертники | 10 кВ | Замена узла учета |  | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Папертники | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 11:49 |  |  | 21.11.2023 13:08 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 между ТП-152 и ТП-252 восстановление перемычек | 3 | 116 |  |  |  | 0.198 | 2 | п совхоза "Буденновец" д Постниково | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 11:46 |  |  | 21.11.2023 13:34 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня МТП 561 д Бережок | 0.4 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д. Бережок ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 1 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бережок | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 12:11 |  |  | 21.11.2023 12:50 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 621 ТП 217 | 10 кВ | Для безопасности работ на ВЛ 10 кВ л 620 для монтаж проводов после реконструкции ВЛ | 4 | 78 |  |  |  | 0.25 | 1 | тер. СНТ Горка с Царево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 12:31 |  |  | 21.11.2023 13:00 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №326 д.Горенки | 10 кВ | Замена узла учета |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Горенки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 12:22 |  |  | 21.11.2023 14:20 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Восстановить провод в прол. ОП8-ОП9 | 59 | 920 |  |  | 0 | 1.9 | 8 | д Зараменье д Никольское с Белый Раст п Никольское д Поповка п Поповка д Дмитровка д Удино д Рождествено д Лупаново | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 13:07 |  |  | 21.11.2023 15:02 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Монтаж провода на оп 73 для восстановления нормальной схемы после реконструкции ВЛ | 9 | 39 |  |  |  | 0.32 | 1 | д Лепешки ул Лесничество тер. СНТ Лесные поляны тер. СНТ Заречье-5 | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 13:17 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 15:15 | 21.11.2023 15:15 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 723 д.Долгиниха | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП-723 оп. 10 - замена дефектной (сбитой) опоры |  | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Долгиниха | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 13:39 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 13:57 | 21.11.2023 13:57 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №461 Бородино | 10 кВ | ввод в работу нового оборудования |  | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бородино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 13:23 |  |  | 21.11.2023 14:20 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №641 СНТ "Полис" д. Горенки ф.63 | 10 кВ | Замена узла учета |  | 27 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Полис-Н | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 14:21 |  |  | 21.11.2023 15:31 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №868 с.Воздвиженское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена выкидки от тр-р к общему рубильнику | 1 | 40 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Воздвиженское | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 14:16 |  |  | 21.11.2023 15:47 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид МТП 700 д Ольховик | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №66263, МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д. Ольховик ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 1 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Ольховик | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 14:38 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 16:23 | 21.11.2023 16:23 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 20 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Обухово д Кривцово ул Славянская | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 14:25 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 16:23 | 21.11.2023 16:23 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №466 д.Беляниново | 6 кВ | ввод в работу нового оборудования |  | 43 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Беляниново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2023 14:09 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 14:48 | 21.11.2023 14:48 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок 9 шт… , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543. | 47 | 185 |  |  |  | 3.1 | 7 | д Скородумки д Снопово д Меленки д Новинки туп Бутырский д Коньково д Обухово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 13:41 |  |  | 21.11.2023 14:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Опора 4 а - замена изалятора , закрепление провода. | 3 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бухарово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 15:16 |  |  | 21.11.2023 16:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | ВЛ-6кВ фид.13 ПС-824 монтаж ПКУ за ЛР-972 | 10 | 179 |  |  | 0 | 0.346 | 3 | д Зверково д Карпово д Дятлино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 15:05 |  |  | 21.11.2023 16:13 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №526 п. Деденево | 6 кВ | ЗТП-526 РУ-0,4кВ установка доп АВ | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | рп Деденево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.11.2023 14:56 | Без обесточения потребителей |  | 22.11.2023 00:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Гудово №237 | 35 кВ | Повреждение у абонента (Оборонэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 14:57 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 15:12 | 21.11.2023 15:12 | 15 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Шипулино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.11.2023 15:21 | Без обесточения потребителей |  | 21.11.2023 15:21 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Темпы – Талдом I с отпайкой на ПС Юркино II | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 16:07 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 17:16 | 21.11.2023 17:16 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1249 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Спасское | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 17:05 |  |  | 21.11.2023 18:45 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №33 с.Ельдигино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ 0,4 кВ фид.2. |  | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Ельдигино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 20:10 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 20:56 | 21.11.2023 20:56 | 46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №779 д.Тимошино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимошино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 21:44 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 23:41 | 21.11.2023 23:41 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. | 26 | 85 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Шемякино д Перепечино с Чашниково д Дубровки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 21:30 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 22:05 | 21.11.2023 22:05 | 35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1312 д. Егорьевское | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 |  | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 00:36 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 03:05 | 22.11.2023 03:05 | 2 ч.29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 921 с.1 - КТП 3200 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 9 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Питающая ПС 220кВ Радищево, пит. ф. 140108 | 35 | 121 |  |  |  | 1.05 | 8 | д Рыгино д Новое д Захарьино д Мостки д Зеленино д Вельево д Заовражье д Федино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 03:00 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 05:00 | 22.11.2023 05:00 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Разгрузка сети 10кВ. | 25 | 63 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Тимоново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 05:00 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 07:00 | 22.11.2023 07:00 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Разгрузка сети 10 кВ. | 15 | 53 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Вельево д Рыгино снт Заовражье | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 09:43 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 10:48 | 22.11.2023 10:48 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино | 0.4 кВ | Причина выясняется, длина ВЛ 0,4кВ 800м, резерва нет, питающая ПС ТЭЦ-27 фид.275 |  | 43 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Бородино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 09:43 |  |  | 22.11.2023 10:48 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС411/12-ЦРП2 | 6 кВ | оперативные переключения по определению неполнофазного режима | 8 | 116 |  |  |  | 0.6 | 1 | пл Советская ул Советская ул Загорская ул Кропоткинская ул Пушкинская ул Почтовая пл Торговая ул Юрьевская пер Фабричный ул Фабричная ул Кривая | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 22.11.2023 08:48 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 10:11 | 22.11.2023 11:25 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | выясняется | 29 | 1389 | 0 | 0 |  | 1.1 | 4 | с Марфино д Юрьево д Малое Ивановское д Фелисово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 10:08 |  |  | 22.11.2023 10:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС | 6 кВ | Оперативные переключения для откл.и вкл. ЛР -222 ф.11 П-610 по заявке № 68310 | 26 | 239 |  |  |  |  | 4 | п Орево с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия д Непейно | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 09:56 |  |  | 22.11.2023 11:24 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид от КТП 199 д. Ясниково | 0.4 кВ | КТП-199 РУ-0,4кВ Ф- " самоцветы" Произвести замену ПН-2 на автоматы ВА-57 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | снт Самоцветы | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 11:10 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 12:16 | 22.11.2023 12:16 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 г.Хотьково Теплоизолит | 10 кВ | Производство работ по ТП №договора СП-327599-293581. Реконструкция ЦРП-16 РУ-10кВ 1с.ш. | 26 | 253 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | г Хотьково д Машино д Подушкино д Гаврилково д Новоподушкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 11:38 |  |  | 22.11.2023 13:25 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 935/село- с. Подмошье | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-105791(735422),подключение нового потребителя | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | д Подмошье | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 11:53 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 13:21 | 22.11.2023 13:21 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино | 0.4 кВ | Причина выясняется, длина ВЛ 0,4кВ 800м, резерва нет, питающая ПС ТЭЦ-27 фид.275 |  | 43 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Бородино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 12:21 |  |  | 22.11.2023 13:59 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/26-ЦРП36А чер. ЦРП30А | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С-8-23-30123023(625139),Для безопасного производства работ по строительству ВЛИ-0,4кВ от ТП №1216 |  | 178 |  |  |  |  | 3 | д Горки Сухаревские д Саморядово п Новонекрасовский рп Некрасовский | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 12:26 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 13:54 | 22.11.2023 13:54 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ фид. 35207 ремонт ПКУ в сторону КТП-2978 | 9 | 17 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Подолино | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 13:28 |  |  | 22.11.2023 15:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП390-оп.28 | 6 кВ | Производство работ по ТП №, ВЛ- 6 кВ ТП-390 с.1- опора №28, включение новой СТП- 1377 и ЛР 149 | 4 | 121 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Подолино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 13:05 |  |  | 22.11.2023 14:00 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.6 ПС-207 по ТУ С8-22-303-105891 |  | 118 |  |  | 0 |  | 2 | д Княжево д Очево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 13:35 |  |  | 22.11.2023 15:04 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808 КТП 402 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ 6 кВ л.808. Демонтаж шлейфов на оп. 44 и оп. 60 | 16 | 81 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | тер. СНТ Нептун-1 тер. ДПК Китежградъ д Марьина Гора с Тишково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 13:25 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 14:53 | 22.11.2023 14:53 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 7,4 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид.18126, время доезда 10 мин. | 12 | 600 |  |  |  | 0.32 | 2 | д Белозерки д Борозда | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 17:55 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 19:54 | 26.11.2023 19:54 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Снятие недопустимых нагрузок на ф. 358 ПС-110 кВ "Время". | 19 | 75 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Владычино д Поярково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 14:58 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 15:33 | 22.11.2023 15:33 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1421 д.Вёшки | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима, восстановление контакта на оп.12 |  | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Вешки д Вешки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 15:00 |  |  | 22.11.2023 16:24 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Работы производит абонент,заявка №68424,отп.на КТП-3109(аб),тел.8-903-100-80-97,Письмо №283/1011/01 от 10.11.23,замена ЛР 10кВ | 52 | 196 |  |  |  | 2 | 3 | тер объединения Гагат тер объединение Заречье пер 8 Марта ул Алексеевская пер Ревякинский пер Волжский проезд Красная Гора пер Ново-Рогачевский пер 2-й Ревякинский пер Конюшенный проезд Опорный ул 2-я Левонабережная ул 1-я Левонабережная проезд Каменный д Елизаветино тер объединения Горки ул Мало-Рогачевская ул Рогачевская ул Ново-Рогачевская пер Каменный пер Школьный д Волдынское ул Приканальная ул Старо-Рогачевская ул Борок | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 13:15 |  |  | 22.11.2023 14:27 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №276 д.Луговая | 10 кВ | Замена узла учета |  | 37 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Конструктор | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 16:28 |  |  | 22.11.2023 16:50 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.905, лин.906 (аб), лин.710 (аб) | 10 кВ | отыскание и устранение ОЗ | 22 | 92 |  |  | 0 | 1.6 | 3 | с Тишково д Кстинино д Марьина Гора тер. СНТ Ольховка-1 | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.11.2023 19:46 | Без обесточения потребителей |  | 28.11.2023 12:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение у абонента (АО "МСК Энерго") | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 19:32 | 22.11.2023 19:32 | 2 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Октябрьская , фид. 3517. | 6 | 45 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Подолино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.11.2023 20:55 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 22:52 | 26.11.2023 22:52 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Мцыри, фид. 26418 | 11 | 53 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Брехово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 17:36 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 17:47 | 22.11.2023 17:47 | 11 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена ПН ф.ул. Пионерская ж/д 4,5,6.7. | 0 | 45 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Менделеево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 17:23 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 18:45 | 22.11.2023 18:45 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 659/1 д. Белавино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.5-оп.6 восстановление проводов. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дудкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 18:13 |  |  | 22.11.2023 18:51 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №255 п. с-за Буденовец | 6 кВ | оперативные переключения по жалобе на низкое напряжение | 1 | 58 |  |  |  | 0.68 | 1 | ул Даниловская Слобода ул Лесная ул Новая ул Центральная | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 21:57 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 22:11 | 26.11.2023 22:11 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Спасское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 06:23 |  |  | 28.11.2023 10:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3471 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 45 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 19:42 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 20:03 | 22.11.2023 20:03 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино | 0.4 кВ | отключение РИСЭ, восстановление нормальной схемы |  | 43 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бородино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 19:59 |  |  | 22.11.2023 20:54 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП188/село- с. Орудьево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта( ВЛ 0,4 кВ ф село от КТП 188 оп. 5 восстановление изолятора) | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | ул Центральная ул Фабричная | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.11.2023 20:04 | Без обесточения потребителей |  | 23.11.2023 20:47 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента "Европласт" тел.+7(903)793-75-27 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 22:45 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 22:51 | 26.11.2023 22:51 | 6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 1312 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Егорьевское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 18:13 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 21:30 | 22.11.2023 21:30 | 3 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…7,5. км, количество кабельных вставок…10 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Октябрьская , фид. 35207. | 55 | 180 |  |  |  | 2.7 | 3 | д Юрлово д Жаворонки д Голиково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 22:00 |  |  | 22.11.2023 22:39 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево | 0.4 кВ | Устранение аварийного неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . | 0 | 45 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | рп Менделеево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 22:42 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 23:19 | 26.11.2023 23:19 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ-0,4 кВ фид.2. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 23:00 |  |  | 22.11.2023 23:37 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №2638 Д/О Сенеж | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 23:50 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 00:47 | 23.11.2023 00:12 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Выясняется |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 00:08 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 02:00 | 27.11.2023 02:00 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3471 д. Клушино | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки сети 6 кВ ТП-3471 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 23:58 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 00:24 | 23.11.2023 00:24 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 3454 д. Васюково | 0.4 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-0,540 км,количество кабельных вставок1- шт.,Резерв есть. ,Питающая п\ст 110кВ Поварово , по пит. фид 71308.. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Васюково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 00:06 |  |  | 23.11.2023 00:32 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1845/деревня- д. Рождеств. | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рождествено | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2023 00:05 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 00:35 | 23.11.2023 00:35 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2111 д. Лоп ово | 0.4 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-0.4 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть. ,Питающая п\ст 110 кВ осиновка ,по пит . фид.32904. Время доезда -30 минут | 0 | 20 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Лопотово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 23:50 |  |  | 23.11.2023 00:52 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2999 д. Веревское | 0.4 кВ | Выясняется |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 01:40 |  |  | 27.11.2023 02:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.11/184 отпайка на МТП-747 оп.6 восстановление перемычка фазы А | 30 | 232 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Дмитровка д Удино д Поповка д Никольское п Никольское д Рождествено п Поповка с Белый Раст | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 01:52 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 03:38 | 27.11.2023 03:38 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №448 д. Рузина гора | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рузино-Гора | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 03:28 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 04:09 | 23.11.2023 04:09 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2111 д. Лоп ово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на АВ ф. №2 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лопотово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 03:20 |  |  | 23.11.2023 04:03 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3038 д. Селянин | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брехово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 06:15 |  |  | 23.11.2023 07:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ БМТП 56 с.Озерецкое/село | 0.4 кВ | Оперативные переключения с РИСЭ на нормальную схему. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Озерецкое | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.11.2023 05:00 | Без обесточения потребителей |  | 01.12.2023 17:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 05:32 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 06:07 | 27.11.2023 06:07 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5км, количество кабельных вставок 4, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71407. | 32 | 85 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Парфеново д Жуково д Савельево д Глазово п Берёзки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2023 08:34 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 08:59 | 10.12.2023 11:23 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 15 фид 116 - АСП фид. 116 | 10 кВ | Вясняется. | 1 | 86 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Болтино | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 10:05 |  |  | 23.11.2023 11:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня МТП 292 рп Вербилки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на КТП-292 на Н/В руб-ке№1 | 0 | 65 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | проезд 3-й Пушкинский ул Космонавтов ул Пушкина ул Песчаная ул Зеленая проезд 2-й Пушкинский | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 09:57 |  |  | 23.11.2023 11:37 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня ЗТП 87 д Семягино | 0.4 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Семягино ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Семягино д Чупаево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 10:23 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 11:00 | 23.11.2023 11:00 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Оперативные переключения, для снятия недопустимой нагрузки с фид.18107 | 18 | 900 |  |  |  | 0.1 | 3 | ул М.Прудкина ул И.Усагина ул Е.Леонова ул Западная д Лаврово д Решоткино ул Осенняя ул В.Мухиной ул В.Шаламова ул Ю.Артюхина ул В.Перова ул В.Клопова | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 05:48 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 06:26 | 27.11.2023 06:26 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 3,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерва нет, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст; №71 Поварово, пит. фид 71404 | 18 | 124 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Радумля д Берсеневка д Болкашино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 10:15 |  |  | 23.11.2023 11:50 |  | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ №94 г.Дмитров ДРЭС | 6 кВ | КТП-94 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | ул Шпилевская ул 2-я Шпилевская пер 1-й Шпилевский ул Льва Толстого туп Аллейный пер Аллейный ул 2-я Нагорная проезд Шпилевский пер 2-й Шпилевский ул Аллейная | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 10:20 |  |  | 23.11.2023 12:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 710/деревня- д. Сурмино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-83239(185608),ВЛ-0,4кВ от МТП-710 замена провода оп.№ 7-15 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Сурмино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 11:00 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 13:00 | 23.11.2023 13:00 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Расчистка трассы от ДКР в пролетах опор №117-122 | 43 | 85 |  |  | 0 | 1.22 | 3 | д Рыгино д Вельево д Новое | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 11:13 |  |  | 23.11.2023 13:10 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 845 ТП 139 | 6 кВ | Производство работ по ТУ № С8-22-302-83966(176279).Монтаж провода.Вкл. МТП-3154 | 19 | 307 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | рп Софрино д Талицы | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2023 11:21 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 13:54 | 23.11.2023 13:54 | 2 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 8 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть ,запрошена РИСЭ у информатора Питающая п\ст Осиновка ,пит. фид. 32904 Резер ф. 32924 | 73 | 154 |  |  |  | 1.8 | 3 | д Новая д Лопотово д Полежайки | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2023 11:02 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 11:19 | 23.11.2023 11:19 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 16 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 11.05км, количество кабельных вставок 13, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-905-516-98-46 | 11 | 1091 |  |  | 6 | 0.9 | 1 | ул Пришвина ул Гражданская ул Первомайская ул Космонавтов ул Октябрьская пл Привокзальная пер Горской ул Горская ш Московское проезд 1-й Кимрский ул Пролетарская проезд Калязинский ул Калязинская ул 8 Марта ул Красина ул Тверская пер Московский ул Северная проезд 2-й Кимрский туп Калязинский ул Седова ул Шишунова ул Мичурина мкр Юбилейный ул М.Горького ул Осипенко ул Чкалова ул Пушкина ул Тихая ул Крестьянская проезд Октябрьский ул С.Щедрина пер Вокзальный ул Вокзальная | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 11:34 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 13:15 | 23.11.2023 13:15 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ 0757 д.Варавино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР-6кВ. | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Варавино | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 14:00 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 15:00 | 23.11.2023 15:00 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 23 д Головачево | 0.4 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Головачево ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Головачево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 13:46 |  |  | 23.11.2023 15:42 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ БМТП №107 НП Благовещенское-2 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4 кВ от ТП 107 ф "Л5" распределение нагрузки. | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Благовещенское | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 13:50 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 14:34 | 23.11.2023 14:34 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 16 | 813 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | снт Тополек ул Весенняя ул Радужная снт Ветеран-Северный снт Надежда (Талдом) снт Восход (Талдом) снт Содружество снт Чистые пруды д Доброволец ул Солнечная снт Серебрянниково-ВИТА снт Садовод (Юркино) ул Прохладная пер Южный ул Сельская ул Сосновая снт Ветеран (Григорово) д Григорово д Серебренниково ул Луговая | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 13:43 |  |  | 23.11.2023 14:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП1325/деревня- д. Подсосенье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1325 РУ 0,4кВ замена АВ. | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Подсосенье | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 14:36 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 15:31 | 23.11.2023 15:31 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 11 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Шевлино | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 14:54 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 15:11 | 23.11.2023 15:11 | 17 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №161 кв.Филино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 61 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 15:33 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 15:50 | 23.11.2023 15:50 | 17 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №319 Большое Щапово | 6 кВ | оперативные переключения для улучшения качества электроэнергии. |  | 50 |  |  |  | 0 | 1 | д Большое Щапово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 15:15 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 15:20 | 23.11.2023 15:20 | 5 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 413 сек 1 - ТП 62 | 6 кВ | оперативные переключения для улучшения качества электроэнергии |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Максимково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 16:16 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 17:18 | 23.11.2023 17:18 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Оперативные переключения, для улучшения качества электроэнергии | 5 | 250 |  |  |  | 0.07 | 4 | д Губино д Малое Щапово д Новощапово д Большое Щапово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 16:25 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 16:55 | 23.11.2023 16:55 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на опоре№12 отпайка на МТП-525 замена отгоревшего шлейфа | 16 | 813 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | ул Радужная ул Весенняя д Доброволец снт Содружество ул Прохладная ул Сельская ул Сосновая снт Тополек снт Садовод (Юркино) пер Южный ул Солнечная д Григорово д Серебренниково снт Ветеран-Северный ул Луговая снт Ветеран (Григорово) снт Серебрянниково-ВИТА снт Восход (Талдом) снт Надежда (Талдом) снт Чистые пруды | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2023 16:53 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МОСОБЛЭНЕРГО | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2023 17:11 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Хотьково №197 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ЦНИИСМ | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 18:03 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 18:19 | 23.11.2023 18:19 | 16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1195 д. Акатово-2 | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 |  | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 18:45 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 22:45 | 23.11.2023 22:45 | 4 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Отыскание однофазного замыкания на землю | 48 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1 | д Юрлово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 12:22 |  |  | 28.11.2023 14:00 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6кВ №128 Дмитров | 6 кВ | ЗТП 128 РУ 0,4кВ выполнение ТУ С8-22-303-102793(735451) подключение нового потребителя | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | ул Минина ул Большевистская ул Больничная ул Семенюка ул Комсомольская | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2023 19:39 | Без обесточения потребителей |  | 24.11.2023 11:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 20:17 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 22:10 | 23.11.2023 22:10 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1088 д.Аббакумово ДНТ Природа | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 19:15 |  |  | 23.11.2023 20:50 |  | ПС/РП/ТП | МТП-10кВ № 3042 д.Новое Сельцо | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Новое Сельцо | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2023 20:55 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ОАО "ГЕРКУЛЕС" | [8 empty] | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 22.11.2023 09:10 | Без обесточения потребителей |  | 22.11.2023 21:05 |  | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №654 д.Козино | 6 кВ | Повреждение КЛ 0.4 кВ ф. Котельная. | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 10:43 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 11:08 | 27.11.2023 11:08 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 355 - ТП 354 | 10 кВ | Оперативные переключения | 2 | 100 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Шарино п Нудоль | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.11.2023 10:42 |  |  | 27.11.2023 11:28 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2083 с/т Надежда | 6 кВ | Замена трансформатора | 1 | 25 |  |  |  | 0.027 | 0 | тер объединения Надежда-2 | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 22:59 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 00:47 | 24.11.2023 00:47 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1088 д.Аббакумово ДНТ Природа | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 23:05 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 02:01 | 24.11.2023 02:01 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 9 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Подолино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 21:57 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 23:08 | 23.11.2023 23:08 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 84 д.Фелисово | 0.4 кВ | Произвести переопресовку наконечников провода СИП на АВ-0.4 кВ фид. 1 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Фелисово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 10:59 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 11:14 | 27.11.2023 11:14 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) | 6 кВ | оперативные переключения для перекладки жил КЛ 6кВ фид.104 согласно фазировке | 3 | 47 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | п Зверосовхоза | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 23:45 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 00:07 | 24.11.2023 00:07 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №356 д. Покровско-Жуково | 10 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Покровское-Жуково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 00:36 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 01:10 | 24.11.2023 01:10 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1070 д. Степаньково | 10 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Степаньково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 11:42 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 12:12 | 27.11.2023 12:12 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | повреждение КЛ 6 В ф.1 ПС-325 Луговая длина -5 км, каб вставок 10 шт, резерв есть | 35 | 125 |  |  |  | 1.5 | 6 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Глазово д Рыбаки д Акишево д Овсянниково п Овсянниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 01:16 |  |  | 24.11.2023 01:27 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС | 6 кВ | оперативные переключения по восстановлению схемы , после заявки 68310 | 26 | 239 |  |  |  | 1.365 | 4 | д Непейно с Орудьево п Орево п Орудьевского т/б предприятия | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 00:24 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 02:17 | 24.11.2023 02:17 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.004 | 1 | п 4-й Участок | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 11:19 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 11:51 | 27.11.2023 11:51 | 32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на АВ. | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Хоругвино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 10:42 |  |  | 27.11.2023 12:41 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2083 с/т Надежда | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( МТП 2083 замена трансформатора, улучшение качества эл. снабжения) | 1 | 29 |  |  |  | 0.027 | 1 | тер объединения Надежда-2 | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.11.2023 12:01 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 13:13 | 27.11.2023 13:13 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808 КТП 402 | 6 кВ | монтаж шлейфов | 14 | 97 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Степаньково тер. СНТ Берендеи тер. СНТ Нептун-1 тер. ДПК Китежградъ тер. СНТ Знаменское | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 11:40 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 12:05 | 27.11.2023 12:05 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Неплановые работы по обслуживанию РИСЭ-700 кВА | 16 | 611 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Долгиниха | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 13:00 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 13:55 | 28.11.2023 13:55 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1088 ДНТ Природа Аббакумово | 0.4 кВ | отыскание и устранение неполнофазного режима | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 03:58 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 04:21 | 24.11.2023 04:21 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №556 Школ-интер с.Ложки | 10 кВ | Подключение РИСЭ-700 ХРЭС на КТП-556. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ложки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 04:04 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 04:30 | 24.11.2023 04:30 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3030 д.Жилино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена дефектного автомата 250 А ф.1 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Жилино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 04:25 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 05:06 | 24.11.2023 05:06 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №716 СНТ Умка-2 | 6 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Введенское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 11:53 |  |  | 27.11.2023 13:45 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1899 ул.Ожогинская | 6 кВ | Замена трансформатора с 250кВа на 400кВа. |  | 9 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Ожогинская | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 05:43 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 07:40 | 24.11.2023 07:40 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 1467 Еремино | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Еремино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 12:25 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 14:10 | 27.11.2023 14:10 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3471 д. Клушино | 0.4 кВ | Заправка РСЭ | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 07:55 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 09:50 | 24.11.2023 09:50 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП23 д.Ерёмино | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Еремино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 24.11.2023 08:10 | Без обесточения потребителей |  | 24.11.2023 09:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Выясняется. АО по ТС ВВк 1 А сек. 10 кВ Т-1. АВР не работал. Без напряжения 1 А сек. 10 кВ. Обесточенных потребителей нет, АВР по сети абонентов успешно. | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 10:01 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 10:50 | 24.11.2023 10:50 | 49 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №194 п. РТС | 6 кВ | ЗТП-194 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 58 |  |  | 0 |  | 1 | ул Внуковская проезд Внуковский | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 09:37 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 09:57 | 24.11.2023 09:57 | 20 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горбово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 11:07 |  |  | 24.11.2023 12:59 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня КТПП 156 д В.Двор | 0.4 кВ | Работы производит абонент АО "Мособлэнерго",письмо от 22.11.23, для безопасности выполнения работ ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТПП 156 с.Великий Двор. ответственный начальник Талдомского участка Фролов П.А. тел 8-926-491-49-02 |  | 157 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Великий Двор | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 12:19 |  |  | 27.11.2023 13:32 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 14706 снятие перемычек от оп.№98 в сторону КТП-1913 для проведения работ по устранению дефектов | 7 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 6 | д Захарьино д Мостки д Фоминское д Тараканово д Гудино д Мерзлово | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 10:53 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 12:36 | 24.11.2023 12:36 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №348 кв. Усково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ошиновка КЛ на опоре |  | 59 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | кв-л Усково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 13:05 |  |  | 28.11.2023 14:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - РТП-98 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: ООО "КОЭСУ" замена ВПР на КТП-1154 | 7 | 12 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Дурыкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 11:34 |  |  | 24.11.2023 13:32 |  | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №775 д. Каменка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта КТП 775 РУ -0,4кВ замена вводного рубильника | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Каменка | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 11:39 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 12:47 | 24.11.2023 12:47 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 г.Хотьково Теплоизолит | 10 кВ | Производство работ по ТП С8-22-302-105540(327599).Восстановление нормальной схемы. Окончание работ по монтажу ячейки. | 25 | 450 |  |  | 1 | 0.6 | 5 | г Хотьково д Подушкино д Машино д Новоподушкино д Гаврилково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 12:02 |  |  | 24.11.2023 12:54 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения. Для ввода вновь смонтированного оборудования Т-1 ПС 110 кВ Гальцово №826. |  | 397 |  |  |  |  | 6 | тер. СНТ Горенки д Горенки д Грибаново д Луговая тер. СНТ Луговое тер. СНТ Лужок д Папертники тер. СНТ Папертники д Нововоронино д Мураново | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 24.11.2023 12:20 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 14:17 | 24.11.2023 18:00 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ БКТП60/752-КТП2093 | 10 кВ | Выясняется.Резерва нет.ПС-664 Аксаково фид.752. | 6 | 163 |  |  |  | 1 | 2 | д Шолохово д Троице-Сельцо | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 12:03 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 12:48 | 24.11.2023 12:48 | 45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №28 п. ДЗФС | 6 кВ | ТП 28 РУ-0,4 кВ монтаж тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 12:33 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 14:00 | 24.11.2023 14:00 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76606 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | Переключение ПБВ тр-ра Т-2 | 65 | 3250 |  |  | 1 | 0.6 | 18 | д Еросимово д Ватолино д Непейцино д Микляево д Терехова д Заболотье д Рогатино д Соково д Борки д Слобода д Крупенино д Кондырино с Борщево д Аксеново д Малая Борщёвка д Задний двор п Раздолье д Подтеребово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 13:33 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 14:04 | 24.11.2023 14:04 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 5 | 250 |  |  | 0 | 0.05 | 2 | с Нагорное д Голенищево | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 14:25 |  |  | 24.11.2023 15:09 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 деревня КТПП156 д В.Двор | 0.4 кВ | Работы производит абонент АО "Мособлэнерго",письмо от 22.11.23, для безопасности выполнения работ ВЛ 0,4кВ фид.2 от КТПП 156 с.Великий Двор. ответственный начальник Талдомского участка Фролов П.А. тел 8-926-491-49-02 |  | 157 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Великий Двор | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 13:56 |  |  | 24.11.2023 15:24 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП622/ж/д 1- г. Яхрома | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-303-128158(673892),ВЛ-0,4 кВ от ТП 622 ф "ул Спортивная"- замена оп 16. | 1 | 29 |  |  | 0 | 3 | 1 | ул Большевистская ул Спортивная ул Пионерская пер Комсомольский ул Комсомольская пер Спортивный ул Первомайская | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 14:30 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 21:37 | 27.11.2023 21:37 | 7 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 12:38 |  |  | 24.11.2023 14:00 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2733 д. Мелихово | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № Д599084-296695,МТП-2733 замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мелихово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 14:35 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 15:49 | 24.11.2023 15:49 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 464 д. Покров | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Покров | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 14:20 |  |  | 27.11.2023 15:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3700 ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф. ул Гранатовая от ТП-3700 в пролетах оп 17-20 снять угрожающее обрыву провода дерево | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лупаново | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 14:42 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 16:38 | 27.11.2023 16:38 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1088 д.Аббакумово ДНТ Природа | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима питания. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 15:38 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 16:18 | 24.11.2023 16:18 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Кировский-ТП601 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта сборка схемы | 3 | 5 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | дп Поварово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 15:34 |  |  | 24.11.2023 16:04 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня КТП 146 д В.Двор | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №69286, АО "Мособлэнерго",письмо от 22.11.23, для безопасности выполнения работ ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП 146 с.Великий Двор. ответственный начальник Талдомского участка Фролов П.А. тел 8-926-491-49-02 |  | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Великий Двор | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 14:45 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 15:38 | 27.11.2023 15:38 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Правая Сторона КТП 40 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Борис-Глеб | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 16:53 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 17:06 | 24.11.2023 17:06 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | Перевод части нагрузки с фид.45 Водники на фид.113 А+Б ПС 176 | 26 | 367 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Грибки с Виноградово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 16:52 |  |  | 24.11.2023 18:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 58 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | ул Ольговская ул Пионерская ул Подъячева ул Рабочая ул Ново-Ковшинская ул Кирьянова ул Большевистская | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 24.11.2023 17:21 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 17:58 | 24.11.2023 17:58 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок | 0.4 кВ | Выеясняется.Резерва нет.ПС-шлюза 6 фид.4 | 0 | 23 |  |  |  | 0.01 | 1 | п 4-й Участок | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 16:21 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 18:17 | 24.11.2023 18:17 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3040 д.Ближнево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, МТП-3040 - замена силового т-ра 100 кВА н6а 160кВА. | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 2 | д Ближнево д Ярово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 13:10 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 15:47 | 28.11.2023 15:47 | 2 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 Большая Чёрная | 6 кВ | КВЛ-6 кВ л.775 ввод в работу нового оборудования ТП-2126. | 10 | 536 |  |  |  | 1 | 3 | п Трудовая д Хлябово д Большая Черная | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 20:14 |  |  | 24.11.2023 22:06 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 0238 д. Семенково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта на АВ. |  | 20 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Семенково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 21:03 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 21:08 | 24.11.2023 21:08 | 5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | оперативные переключения | 1 | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Горбово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 16:15 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 17:02 | 27.11.2023 17:02 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 1 ЦРП 51 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 8 км, количество кабельных вставок - 3, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид. 18107, время доезда 20 мин. | 9 | 450 |  |  |  | 0.1 | 1 | г Клин | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 22:11 |  |  | 24.11.2023 22:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/3- г. Яхрома | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | г Яхрома | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 10:42 |  |  | 28.11.2023 12:35 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2058 СНТ "Костино" | 6 кВ | КТП-2058 замена трансформатора (выполнение ТУ С8-22-303-102791(736452) | 1 | 29 |  |  | 0 |  | 0 | тер объединение Костино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 23:39 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 23:58 | 24.11.2023 23:58 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1078 д. Покровское-Жуково-2 | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Покровское-Жуково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 23:24 |  |  | 24.11.2023 23:47 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1910 п.Горшково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | п Горшково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 23:55 |  |  | 25.11.2023 00:33 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1084 д. Сысоево | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | д Сысоево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 16:54 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 17:35 | 27.11.2023 17:35 | 41 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП-894 - ТП-752 | 6 кВ | Выясняется . КЛ 6 кВ , 3 кабельных вставки , ПЦ- Солнечногорск ПС-116 ф. 11607+11609, резерв есть ф. 11629+ ф.11641. | 2 | 95 |  |  |  | 0.3 | 1 | г Солнечногорск | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 17:11 |  |  | 27.11.2023 17:32 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.4/717 обрыв провода на вводе МТП-713 | 24 | 45 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Сычевки д Андрейково п Андрейково д Новинки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 01:40 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 02:03 | 25.11.2023 02:03 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , замена АВ |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. ДНП Спасское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 11:08 |  |  | 28.11.2023 12:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 368/ф.6 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-22-00-276172/102/С8,монтаж провода | 4 | 5 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Селевкино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 00:31 |  |  | 25.11.2023 06:15 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71309-ЦРП44 | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ ф. Радищево | 22 |  |  |  | 0 | 0.9 | 3 | п Шишовка д Берсеневка п Радищево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.11.2023 08:20 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2023 16:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | повреждение у аб АО "ОБОРОНЭНЕРГО" | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 09:05 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 09:40 | 25.11.2023 09:40 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3495 д.Задорино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, нагрев наконечников ф.1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Задорино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 13:10 |  |  | 28.11.2023 15:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 314 с. Хомяково | 0.4 кВ | Работа на ВЛ. Замена силового трансформатора с 100 кВА на 250 кВА в рамках ТУ:С8-23-302-156256(331247) | 1 | 45 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Хомяково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 10:03 |  |  | 25.11.2023 11:11 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №0068 д Фролово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта замена трансформатора | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Фролово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 18:47 |  |  | 27.11.2023 20:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание неполнофазного режима | 37 | 337 |  |  | 1 | 1.6 | 2 | рп Софрино д Нагорное | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 12:24 | 25.11.2023 12:24 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 13 | 423 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | с Марфино д Юрьево д Фелисово д Малое Ивановское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 12:23 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 13:36 | 25.11.2023 13:36 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №556 Школ-интер с.Ложки | 10 кВ | Заправка рисэ. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ложки | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 13:35 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 14:00 | 25.11.2023 14:00 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 862 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-ревизия АВ фид 1 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 1 | ул Проектная ул Радужная ул Полярная | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2023 14:15 | Без обесточения потребителей |  | 26.11.2023 15:48 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 - РТП 16180 с.1 фид.28316 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Ангелово, фид. 28316 А+Б работа АВР в РП 16180, нагрузка переведена на фид. 28408 А+Б с питающей ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2023 14:46 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 15:28 | 25.11.2023 20:12 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) | 6 кВ | Выясняется. Длина КЛ 3,41 км, Резерв фид 204 6 кВ ПС Зеленоградская № 228. Направлена 1 бригада время доезда 40 минут | 13 | 116 |  |  |  | 0.6 | 2 | п Зверосовхоза п Зеленый | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 15:28 |  |  | 25.11.2023 17:01 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 794 РП 957 | 10 кВ | работа на ВЛ Устранение аварийного дефекта ремонт провода в пролете опор№9-10, замена изолятора опора№9 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Мишутино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 15:39 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 17:25 | 25.11.2023 17:25 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. КВЛ-6 кВ л.750 замена поврежденной опоры №12. | 41 | 673 |  |  | 0 | 1.4 | 7 | с Игнатово д Муракино д Протасово д Голенищево д Рождественно д Бяконтово д Поседкино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 19:58 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 21:56 | 27.11.2023 21:56 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3471 д.Клушино | 6 кВ | Переподключение РИСЭ. | 1 | 45 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 15:36 |  |  | 25.11.2023 17:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/7-ЛР 814 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,ВЛ-6кВ фид.7/95 оп.31 замена изоляторов | 10 | 58 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | с Игнатово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.11.2023 17:33 |  |  | 25.11.2023 18:15 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 3106 Бортнево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена поврежденного АВ ф 1 с 80 А на 160 А согласно замерам нагрузки | 1 | 47 |  |  | 0 | 0.08 | 1 |  | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 11:11 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 11:51 | 28.11.2023 11:51 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 786 д. Климово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Климово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 20:01 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 00:37 | 26.11.2023 00:37 | 4 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 583 Ложки неч. стор Ложки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта . | 1 | 22 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | д Ложки | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 20:45 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 22:45 | 27.11.2023 22:45 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 916 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта устранение и отыскание ОЗ | 23 | 78 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Нагорное д Цернское рп Софрино тер. СНТ Софринское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 20:38 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 22:32 | 25.11.2023 22:32 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 58 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | ул Ольговская ул Пионерская ул Подъячева ул Рабочая ул Большевистская ул Ново-Ковшинская ул Кирьянова проезд Огородный пер Рабочий | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 21:25 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 21:45 | 25.11.2023 21:45 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. д 29 ТП 924 | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима на ж/д 30 п.Смирновка. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Смирновка | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 20:58 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 22:24 | 27.11.2023 22:24 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта отыскание и устранение ОЗ | 11 | 390 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 22:04 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 22:23 | 25.11.2023 22:23 | 19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 22:06 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 22:58 | 25.11.2023 22:58 | 52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №45 д. Ногово | 10 кВ | КТП-45 РУ-0,4 кВ замена АВ 160 А фид.Дачи на АВ 250 А перегруз | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.065 | 1 | д Ногово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 22:57 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 00:13 | 26.11.2023 00:13 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2999 д. Веревское | 0.4 кВ | устранение неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Веревское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2023 23:59 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 01:52 | 26.11.2023 01:52 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №502 п. Пролетарский | 6 кВ | Выясняется, 1кабельная вставка, резерв есть, вызвано РИСЭ 700кВА ОГ Север тел. водителя 8-925-427-16-27, Питающая ПС 160 фид. 24. | 1 | 58 |  |  |  | 0.01 | 1 | пер Ольговский ул Подъячева ул Кирьянова ул Ново-Ковшинская ул Ново-Пролетарская пер Рабочий пер Пионерский ул Пионерская ул Ольговская ул Фабричная проезд Ново-Суровцовский ул Рабочая проезд Огородный | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 22:12 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 23:33 | 27.11.2023 23:33 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3472 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 03:43 |  |  | 26.11.2023 04:19 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №502 п. Пролетарский | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Ольговская ул Пионерская ул Рабочая ул Большевистская проезд Огородный ул Подъячева ул Ново-Ковшинская ул Кирьянова пер Рабочий ул Фабричная пер Фабричный проезд Ново-Суровцовский | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 04:09 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 06:00 | 26.11.2023 06:00 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 БМТП 1383 д. Носово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Носово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 11:38 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 12:16 | 28.11.2023 12:16 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 384 д.Пруссы | 0.4 кВ | Ревизия контактов Пр-2/250 А фид. 1 в ТП-384. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Пруссы | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 22:45 |  |  | 28.11.2023 04:47 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ.681 оп.27 снятие шлейфов | 11 | 390 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 22:13 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 22:58 | 27.11.2023 22:58 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 462 д. Жилино | 0.4 кВ | КТП-3030 дозаправка РИСЭ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Жилино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 08:51 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 09:32 | 26.11.2023 09:32 | 41 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1192 "Алёшкино-2" | 10 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДПК Алешкино-2 | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 11:50 |  |  | 28.11.2023 13:08 |  | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ № 294 г.Хотьково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена Общего руб.0.4 кВ | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Хотьково | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 26.11.2023 10:57 | Без обесточения потребителей |  | 16.12.2023 20:58 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16196 д.Аникеевка | 10 кВ | Повреждение аб. КЛ 10 кВ фид. РП 16196 с. 2 - ТП 29005 с. 2 | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 11:07 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 11:41 | 26.11.2023 11:41 | 34 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 10 кВ №331 село Каменки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия контактов ВЛ-0,4кВ фид.3 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Каменки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.11.2023 11:30 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 15:59 | 26.11.2023 15:59 | 4 ч.29 м. | ЛЭП | КЛ-6 кВ БТ2500 - РП-131 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,26 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Время" , фид. 829440. | 18 | 65 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Поярково д Лунево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 11:51 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 12:45 | 26.11.2023 12:45 | 54 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №197 Макшеево | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Макшеево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 11:52 |  |  | 26.11.2023 12:55 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 43 | 750 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Минеево д Шустино д Ульянки с Ильинское д Курово д Капорки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 12:08 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 13:14 | 26.11.2023 13:14 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Замена неисправного РИСЭ |  | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Большое Ивановское | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 13:32 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 13:42 | 26.11.2023 13:42 | 10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №301 Соково | 6 кВ | оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Соково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 14:43 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 14:48 | 26.11.2023 14:48 | 5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №299 Малое Борщево | 6 кВ | оперативные переключения |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Малая Борщёвка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 16:19 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 17:55 | 26.11.2023 17:55 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Снятие недопустимых нагрузок на ф. 358 ПС-110 кВ "Время". | 41 | 100 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Поярково д Клушино д Владычино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 16:01 |  |  | 26.11.2023 17:53 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 203 д. Чекмово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающих деревьев. |  | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Чекмово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 01:29 |  |  | 28.11.2023 03:21 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода АСП-15, для резервного питания КВЛ 10 кВ л.681 | 19 | 670 |  |  | 1 | 1.22 | 1 | рп Софрино тер. СНТ Полис-Н | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 14:18 |  |  | 28.11.2023 15:50 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №153 г.Хотьково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена АВ фид.2 | 1 | 142 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Хотьково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 14:54 |  |  | 28.11.2023 15:52 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №45 д.Ивашево | 10 кВ | КТП-45 РУ0,4кВ ТУ С8-22-303-102792(735455) подключение нового потребителя | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Ивашево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 14:37 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 16:37 | 28.11.2023 16:37 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Включение новой ТП, по договору ТП | 5 | 250 |  |  | 0 | 0.07 | 2 | д Савино д Вертково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 15:40 |  |  | 28.11.2023 16:36 |  | ПС/РП/ТП | КТП-4773 д.Бабиха ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП 4773 РУ 0,4кВ фид.1 замена АВ. | 1 | 24 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Бабаиха | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 16:24 |  |  | 28.11.2023 17:02 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов. |  | 86 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино тер. СНТ Софринское тер. СНТ Художник | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 23:45 | Без обесточения потребителей |  | 28.11.2023 10:24 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 31 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 21:17 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 22:40 | 28.11.2023 22:40 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 4018 д. Клушино | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 22:41 |  |  | 28.11.2023 22:57 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП4744 (ф.1) д.Бабаиха | 0.4 кВ | оперативные переключения для перевода питания от ДГУ ТП-4744 ( неисправность) Бабаиха | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бабаиха | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 23:51 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 00:01 | 29.11.2023 00:01 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | включение ПРВТ на ЛР 151 | 12 | 30 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | п Берёзки д Михайловка д Парфеново | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2023 00:27 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 03:38 | 29.11.2023 03:38 | 3 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Выясняется. Длина линии 3 км,2 кабельные вставки, 2 бригады время доезда 15 минут, есть частичный резерв, питающий фид.1 с ПС 35 кВ Ченцы, резерв по фид.78 с ПС 35 кВ Ченцы | 5 | 34 |  |  |  | 0.02 | 0 | ул Солнечная ул Центральная ул Центральная усадьба | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2023 05:53 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 07:30 | 29.11.2023 07:30 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,4км, количество кабельных вставок 2, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Сенеж, фид. БТ-3. | 28 | 73 |  |  |  | 1.1 | 4 | д Ожогино ул Покровская ул Бутырская д Обухово д Квашнино д Турицино ул Бутырская 1-я ул Бутырская 2-я ул 3-я Бутырская ул Спортивная ул Южная пер Журавлиный ул Ленина ул Спасская ул Ожогинская | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2023 09:15 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2023 18:16 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП14-РТП81 с.1 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Ангелово, фид. 2827, работа АВР в РТП 81 успешна, нагрузка переведена на фид. 2828 с питающей ПС 110 кВ Ангелово | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 11:05 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 12:21 | 29.11.2023 12:21 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Снятие РИСЭ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Большое Ивановское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 10:22 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 11:14 | 29.11.2023 11:14 | 52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1066 д. Спиридово | 10 кВ | КТП-1066 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Спиридово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 10:38 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 11:04 | 29.11.2023 11:04 | 26 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП13/670 1-ТП1522 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 11:09 |  |  | 29.11.2023 12:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена поврежденной опоры | 9 | 78 |  |  | 0 | 0.56 | 1 | д Нагорное тер. СНТ Отдых | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 10:21 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 10:40 | 29.11.2023 10:40 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Восстановление провода оп.12 отпайка отоп 149 ф. Муравьево | 39 | 185 |  |  | 0 | 2.1 | 5 | д Козино п Смирновка д Леонидово д Муравьево д Дулепово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 11:01 |  |  | 29.11.2023 12:23 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №693 с. Деденево | 6 кВ | Замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Деденево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 11:29 | 29.11.2023 11:29 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | В пролетах опор 53-54 снять дерево с проводов | 37 | 165 |  |  | 0 | 1.5 | 7 | д Фоминское д Бородино д Мерзлово д Осинки д Починки д Яркино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 12:03 |  |  | 29.11.2023 13:41 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС127/4 ЦРП 11 | 6 кВ | выполнение ТУ С8-22-303-102798(735456) подключение нового потребителя | 17 | 116 |  |  | 0 | 0.85 | 2 | ул Спортивная тер объединения Лада тер объединение Каменка-1 ул Ковшинская ул Ново-Ковшинская ул Первомайская пер Спортивный д Степаново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 13:24 | 29.11.2023 13:24 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №914 д. Муравьёво | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, МТП-914 замена коммутационного провода |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Муравьево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 17:46 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 18:24 | 29.11.2023 12:21 | 38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Большое Ивановское | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.11.2023 12:13 | Без обесточения потребителей |  | 30.11.2023 11:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение у аб. Мособлэнерго 8-916-774-94-68. | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 11:22 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 12:06 | 29.11.2023 12:06 | 44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1084 д. Сысоево | 10 кВ | КТП-1084 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Сысоево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 12:19 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 14:17 | 29.11.2023 14:17 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | 1. Опилить ДКР в пролетах опор №1-2, 94-97, 102-107,16-16/3 отп на КТП-1501, 1-3, 6-8, 13-14 отп на КТП-2681; 2. КВЛ-10 кВ ф. Европласт замена изолятора | 23 | 135 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | п Шишовка д Берсеневка дп Поварово д Липуниха п Радищево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 12:22 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 13:19 | 29.11.2023 13:19 | 57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1173 д. Горшково | 10 кВ | КТП-1173 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п Горшково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 12:20 |  |  | 29.11.2023 14:03 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №938 д.Подсосино | 10 кВ | Работа на ТП№С8-23-303-135183(922407). Производство работ по замене тр-ра 63 кВА на 100 кВА | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | снт Зеленая роща | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 13:07 |  |  | 29.11.2023 13:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 1571 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 768332-298276,замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Деденево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 13:49 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 15:10 | 29.11.2023 15:10 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 600 |  |  |  | 0.1 | 5 | д Корост с Воздвиженское д Чернятино д Игумново д Гологузово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 15:08 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 16:53 | 29.11.2023 16:53 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №922 с. Микишкино | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № 604612-275172,замена трансформатора |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Микишкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 16:44 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 17:17 | 29.11.2023 17:17 | 33 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ 10кВ ф 18 ПС-160 БТ-33 перевод ПБВ | 43 | 359 |  |  |  |  | 6 | д Минеево д Шустино д Курово д Ульянки с Ильинское д Капорки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 18:24 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 19:30 | 29.11.2023 19:30 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1173 д. Горшково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КТП-1173 | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | п Горшково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 20:49 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 21:17 | 29.11.2023 21:17 | 28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1712 д. Скородумки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в выкидки от гл. руб-ка до Н\в авт-та. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Скородумки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 20:54 |  |  | 29.11.2023 21:23 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1756 РУ 0,4кВ фид.поселок замена АВ. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" д Ермолино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 19:58 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 21:06 | 29.11.2023 21:06 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. поиск "Земли" | 6 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 20:56 |  |  | 29.11.2023 22:10 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . | 0 | 45 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | рп Менделеево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 19:44 |  |  | 29.11.2023 21:28 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2966 СНТ Горетовка | 0.4 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | тер. СНТ Горетовка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 22:25 |  |  | 29.11.2023 23:09 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | неполнофазный режим | 19 | 174 |  |  | 0 |  | 3 | п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции п фабрики Первое Мая проезд Опорный | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 22:50 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 23:06 | 29.11.2023 23:06 | 16 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №56 Ново-Щапово | 6 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новощапово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2023 23:10 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 00:07 | 30.11.2023 00:07 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 10,6 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть( частично ) РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32920 | 29 | 115 |  |  |  | 1.2 | 9 | д Новинки д Жуково д Алексеевское д Малые Снопы д Меленки д Коньково д Мелечкино д Судниково д Маслово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 23:52 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 23:58 | 29.11.2023 23:58 | 6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №221 Селевино | 6 кВ | Оперативные переключения - для повышения качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Селевино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2023 23:52 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:33 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329/32936 5-РТП111/3 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ ф. 32936 | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 00:57 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 01:02 | 30.11.2023 01:02 | 5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | Оперативные переключения - для повышения качества ээ. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горбово | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 05:20 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 06:03 | 30.11.2023 06:03 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1508 д.Желябино | 6 кВ | Замена проходного изилятора на КТП 1508 | 1 | 31 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | ул Саввы Морозова | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 09:05 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 10:03 | 30.11.2023 10:03 | 58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1234 д. Масюгино-4 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Масюгино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 10:02 |  |  | 30.11.2023 11:56 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Дрочево КТП 969 д. Дрочево | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-23-302-135283(748905),ВЛ-0,4 кВ монтаж провода |  | 14 |  |  |  |  | 2 | д Дрочево д Меленки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 10:35 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 10:47 | 30.11.2023 10:47 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Оперативные переключения | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Поповка п Нудоль | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 11:59 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 12:54 | 30.11.2023 12:54 | 55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №690 д. Липуниха | 10 кВ | произвести замену неисправного н/а 125А на 250А. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 12:10 |  |  | 30.11.2023 13:58 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 | 6 кВ | Демонтаж проводов на оп 11 для вывода участка ВЛ оп 11а- 14 замена опор и провода. | 3 | 47 |  |  |  | 0.15 | 1 | тер. СНТ Доброе тер. СНТ Луч тер. СНТ Солнечное-2 п Доброе | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 12:18 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 13:40 | 30.11.2023 13:40 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №490 дМехово | 10 кВ | Замена силового трансформатора с 100 кВА на 100 кВА Y/Zh | 1 | 154 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Мехово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 11:24 |  |  | 30.11.2023 12:23 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП387/деревня- д. Сергейк | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Сергейково | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 11:04 |  |  | 30.11.2023 13:02 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №177 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта – КТП-177 замена трансформатора Т1 100 на 160 кВА в связи с возросшими нагрузками по договору ТП № С8-23-00-753332/125 | 1 | 15 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 11:07 |  |  | 30.11.2023 12:35 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.2 ПС 465 перетяжка провода оп.83-82. | 19 | 236 |  |  |  |  | 4 | п фабрики Первое Мая ул 2-я Левонабережная п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции тер объединение Каменный ручей проезд Опорный тер объединение Текстильщик | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 12:08 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 12:23 | 30.11.2023 12:23 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 355 - ТП 354 | 10 кВ | Оперативные переключения | 4 | 200 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | п Нудоль д Шарино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 12:12 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 13:47 | 30.11.2023 13:47 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена тр-ра.(жалобы потребителей) | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 12:43 |  |  | 30.11.2023 13:27 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП945/деревня- д. Настасьино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-102797(745454) подключение нового потребителя |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Настасьино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 12:18 |  |  | 30.11.2023 13:50 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 8-22-303-113354(535564) ,ВЛ-6кВ ф. "Каменка" установка доп.опор, монтаж провода оп№50 оп №56 | 4 | 116 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Гульнево | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 16:58 |  |  | 26.11.2023 12:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - однофазного замыкания на землю | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 13:19 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 14:29 | 30.11.2023 14:29 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | 1. Замена разрядника на опоре №1; 2. Чистка трассы от угрожающих падением деревьев в пролет опор №1-4, 17-24, 28-32; | 31 | 125 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | ул Старых Большевиков д Жилино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 14:17 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 14:31 | 30.11.2023 14:31 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 4 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Колтышево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 14:03 |  |  | 30.11.2023 15:26 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1178 д. Арбузово | 6 кВ | МТП-1178 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п Арбузово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 15:15 |  |  | 30.11.2023 15:49 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.43/311 переключение ПБВ БТ №33 | 42 | 231 |  |  | 0 | 1 | 6 | с Ильинское д Минеево д Шустино д Курово д Капорки д Ульянки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 14:57 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 15:21 | 30.11.2023 15:21 | 24 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,восстановление перемычки оп.1 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Обуховская ул Октябрьская ул Маяковского ул Большевистская | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 15:34 |  |  | 30.11.2023 16:52 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2850 д. Глазово | 6 кВ | Устранение жалобы замена трансформатора |  | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Глазово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 16:15 |  |  | 30.11.2023 16:35 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | РП-42 БТ№9 переключениие ПБВ | 33 | 236 |  |  | 0 | 1 | 6 | д Поповка д Комаровка д Федотово п Поповка д Удино д Медведково д Каменка д Шихово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 30.11.2023 16:01 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 16:27 | 01.12.2023 03:05 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 91 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Повреждение КЛ. Длинна 0,65 км, кабельных вставок 3, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Зеленоградская фид.91 | 5 | 279 |  |  |  | 0.65 | 1 | мкр Заветы Ильича | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 16:14 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 17:00 | 30.11.2023 17:00 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/532-ЦРП8 Шереметьевский | 6 кВ | Ввод в работу нового оборудования. ТП-2152 | 16 | 1381 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Сумароково д Красная Горка д Аббакумово мкр Шереметьевский | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 30.11.2023 16:01 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 16:27 | 01.12.2023 14:10 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 90 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Повреждение КЛ. Длинна 0,7 км, кабельных вставок 2, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Зеленоградская фид.90 | 7 | 287 |  |  |  | 0.7 | 1 | мкр Заветы Ильича | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.11.2023 16:39 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 17:30 | 30.11.2023 17:30 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,6 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Осиновка, фид. 32917 | 12 | 52 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Соколово | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 30.11.2023 16:44 | Без обесточения потребителей |  | 07.12.2023 15:19 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №32 мкр.Новогорск | 10 кВ | Повреждение в сети абонента АГЗ МЧС РФ мкр. Новогорск | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 20:40 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 21:04 | 30.11.2023 21:04 | 24 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 45 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Поваровка | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 21:22 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 23:19 | 30.11.2023 23:19 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 24 | 619 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Новосельцево д Семкино д Еремино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 22:19 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 23:14 | 30.11.2023 23:14 | 55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Замена РИСЭ | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 00:08 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 00:42 | 01.12.2023 00:42 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 350 д. Староподолино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подолино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.12.2023 01:32 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 04:50 | 01.12.2023 04:50 | 3 ч.18 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП-123-РП-135 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…11 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829227. | 13 | 90 |  |  |  | 1.2 | 2 | рп Ржавки д Елино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 01.12.2023 03:31 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 05:30 | 01.12.2023 05:30 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 5 ПС 220 кВ Радуга №485 (ВЛ 597 (аб)) | 6 кВ | Выясняется. Длина КЛ 0,750 км (2 каб вставки), резерв есть фид 18 10 КВ ПС № 220 Ельдигино. Направлены 2 бригады, время доезда 30-40 минут | 30 | 176 |  |  |  | 0.9 | 5 | д Алёшино д Ординово д Якшино д Михалёво д Чернозёмово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 05:50 |  |  | 01.12.2023 06:44 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 26 | 108 |  |  | 0 | 0.85 | 5 | д Алёшино д Михалёво д Чернозёмово д Якшино д Ординово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 09:35 |  |  | 01.12.2023 10:40 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 5 ПС 220 кВ Радуга №485 (ВЛ 597 (аб)) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление шлейфа на оп 1 | 30 | 176 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Алёшино д Ординово д Михалёво д Якшино д Чернозёмово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 11:00 |  |  | 01.12.2023 12:57 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1701 п. Трудовая-Северная | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № И23-00-922412/103/С8,ВЛ-0,4 кВ монтаж провода |  | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ст Трудовая п Трудовая | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 11:17 |  |  | 01.12.2023 13:16 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2649 д. Животино | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-23-00-962123/102/С8.,замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Животино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 13:29 | 01.12.2023 13:29 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №448 д. Рузина гора | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена тр-ра | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рузино-Гора | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 11:36 |  |  | 01.12.2023 12:43 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 591 РП 357 (лин 1030, лин 1176) | 6 кВ | Работа на ВЛ. ввод нового оборудования КТП-1006 от ВЛ-591 опора №4 | 14 | 140 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Слободка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 11:42 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 13:42 | 01.12.2023 13:42 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Заявка абонента КТП-1913 музей Блока. т. 8-929-552-16-90 | 8 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | д Гудино д Мерзлово д Фоминское д Осинки д Тараканово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 12:40 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 13:46 | 01.12.2023 13:46 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №816 д. Тимоново. блок тр-р | 10 кВ | Ревизия главного рубильника Т-1 |  | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимоново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 12:46 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 14:37 | 01.12.2023 14:37 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | . Ветви деревьев в проводах в пролете опор №7-8, 12-15 от ТП-1679 до ЛР-444, 54/1-54/2, 4-7,16-18,25-26 отп на МТП-2712; 2. Разрегулированы провода в пролете опор № 54/3-54/4 | 26 | 112 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Пятница д Лопотово д Исаково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 12:12 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 14:10 | 01.12.2023 14:10 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/292-ЦРП10 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 18 | 439 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Бородино д Вешки п Вешки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 13:29 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 14:54 | 01.12.2023 14:54 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №71 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода в пролете опор №11-12. | 1 | 42 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | с Марфино п совхоза "Марфино" | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 13:07 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 15:06 | 01.12.2023 15:06 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №33 с.Ельдигино | 10 кВ | устранение аврийного дефекта Замена вводного руб-ка и АВ фид.2 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.11 | 1 | с Ельдигино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 11:25 |  |  | 01.12.2023 12:54 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 591 РП 357 (лин 1030, лин 1176) | 6 кВ | Работа на ВЛ. Распоряжение№5195 Ввод нового оборудования КТП-1006 от ВЛ-591 опора №4 | 21 | 268 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Дубининское д Козицино д Березняки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 13:50 |  |  | 01.12.2023 15:48 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта . Восстановление провода отпайка на ТП747 в прол. ОП7-8 | 59 | 780 |  |  | 0 | 1.8 | 9 | д Лупаново д Удино д Рождествено д Зараменье тер Озерецкое лесничество с Белый Раст д Дмитровка д Поповка п Никольское п Поповка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 13:49 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 15:47 | 01.12.2023 15:47 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, негабарит и обрыв проволоки оп.1-4 оп.37-39 | 35 | 112 |  |  | 0 | 1.15 | 5 | д Бакеево д Горетовка тер. СНТ Горетовка д Общественник д Баранцево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 13:58 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 15:08 | 01.12.2023 15:08 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №816 д. Тимоново. блок тр-р | 10 кВ | Ревизия главного рубильника Т-2 |  | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимоново | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 14:48 |  |  | 01.12.2023 16:02 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение аварийного нагрева на Н/В автомате фид№1 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Цветочная ул Луговая ул Энтузиастов ул Дружбы ул С.Клычкова | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.12.2023 13:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО " К-РАЭСК" тел.+7(985)761-73-10 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.12.2023 14:32 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Катуар №96 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО", Солнечногорский РЭС тел.+7(926)210-95-40 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 14:41 |  |  | 01.12.2023 16:17 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №961 с.Бужаниново ф.32 | 6 кВ | Работа на ТП производство работ по замене тр-ра с 100 кВА на 250 кВА Zh | 1 | 15 |  |  |  | 0.03 | 1 | тер. СНТ Яуза | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 01.12.2023 16:13 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 17:13 | 01.12.2023 17:13 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Выясняется. Резерв есть. Направлена бригада. СЗО нет. Протяженность 10 км. Запрошена 2я бригада. ОЖУР, ДД инф. Кротов СВ | 32 | 470 |  |  |  | 1 | 7 | д Зараменье с Белый Раст д Поповка д Рождествено д Никольское п Никольское п Поповка д Дмитровка д Удино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 17:01 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 17:49 | 01.12.2023 17:49 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 998 КРУН 31 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта восстановление шлейфа | 9 | 37 |  |  | 0 | 0.21 | 1 | д Михалёво | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 17:14 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 18:49 | 01.12.2023 18:49 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №700 д.Пчёлка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Пчелка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 16:45 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 17:02 | 01.12.2023 17:02 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-2381 замена ошиновки 0,4 кВ от Тр-ра. | 35 | 80 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Коськово д Мошницы д Дулепово п Смирновка д Козино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.12.2023 17:42 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 20:53 | 01.12.2023 20:53 | 3 ч.11 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-23 -ТП-487 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2 км, количество кабельных вставок 10, резерв есть,. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2018 | 12 | 135 |  |  |  | 0.9 | 1 | рп Андреевка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 18:29 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 18:48 | 01.12.2023 18:48 | 19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС330/330101-ЦРП95/2 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 5 | 125 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | рп Менделеево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 19:58 |  |  | 01.12.2023 21:28 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ 6 кВ л.870. Монтаж шлейфов оп.28 | 2 | 35 |  |  |  | 0.12 | 1 | тер. СНТ Солнечное п Нагорное | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 21:04 |  |  | 01.12.2023 21:46 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311 фид 44 - АСП-551 - АСП-584 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.44/311 восстановление провода от ВР ввод КТП-688 | 5 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Заказник ул Больничная | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 22:12 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 23:18 | 01.12.2023 23:18 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сухарево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 21:45 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 22:40 | 01.12.2023 22:40 | 55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЗТП3429 - РП3118 (ХРЭС) | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ . | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Елино п Новые Ржавки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 01:21 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 03:18 | 02.12.2023 03:18 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сухарево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.12.2023 06:40 | Без обесточения потребителей |  | 07.03.2024 12:50 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Загорск №94 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Технопарк ЛК" тел.+7(977)133-17-30 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2023 08:16 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 09:24 | 02.12.2023 09:22 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | Выясняется. длина ВЛ-1.2 км, резерва, нет. Питающая ПС-96 фид. 795. | 0 | 23 |  |  |  | 0.0016 | 1 | д Сухарево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 09:36 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 10:52 | 02.12.2023 10:52 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | Неплановые работы по замене АВ-0,4 кВ фид.2, ревизия наконечников. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.016 | 1 | д Сухарево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2023 10:08 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 10:31 | 02.12.2023 10:31 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 795 д. Коськово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0.454. км, количество кабельных вставо-1шт. , резерв есть Питающая ПС 120кВ Радищево , по пит.фид. 140213 | 0 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Коськово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 11:27 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 14:10 | 02.12.2023 14:10 | 2 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №4017 п.Ржавки | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Новые Ржавки | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 15:09 |  |  | 02.12.2023 16:02 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 203 д. Чекмово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима, ремонт провода |  | 15 |  |  |  |  | 1 | д Чекмово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2023 14:42 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 15:14 | 02.12.2023 15:14 | 32 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Выясняется, длина КЛ…. км, количество кабельных вставок…5 , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , по пит фид. 11641 | 0 | 4 |  |  |  | 0.01 | 1 | ул Летняя | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.12.2023 14:54 | Без обесточения потребителей |  | 06.12.2023 15:53 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Костино №255 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Оборонэнерго тел. 8-926-212-72-33. | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 18:03 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 18:18 | 02.12.2023 18:18 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №4017 п.Ржавки | 10 кВ | Сборка нормальной схемы, отключение РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Новые Ржавки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 19:24 |  |  | 02.12.2023 20:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | проезд Ново-Суровцовский ул Кирьянова ул Ново-Ковшинская ул Ольговская ул Пионерская ул Рабочая проезд Огородный ул Ковшинская ул Подъячева ул Фабричная | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 19:49 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 19:54 | 02.12.2023 19:54 | 5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | Оперативные переключения | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горбово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 20:30 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 21:13 | 02.12.2023 21:13 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №464 д. Покров. с\т Родничок | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Покров | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 19:52 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 20:22 | 02.12.2023 20:22 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 Б КТП 709 ул. 1 го Мая | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул 1 Мая ул Ленина | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 18:42 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 20:40 | 02.12.2023 20:40 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №98 Красная Горка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Красная Горка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 21:22 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 21:45 | 02.12.2023 21:45 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2720 д.Кривцово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена автомата ф.2 160 А на 250 А. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Кривцово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2023 22:25 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 22:39 | 02.12.2023 22:39 | 14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 428 Котеджи | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,3км, количество кабельных вставок 1, резерв нет. Питающая ПС 220кВ Омега ,пит. ф.840304Б | 0 | 10 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Благовещенка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 23:17 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 23:55 | 02.12.2023 23:55 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №277 Рубчиха | 6 кВ | Подключение РИСЭ на МТП-277 д Рубчиха - для разгрузки фид 18130 от ПС 110/35/10 Клин. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рубчиха | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 10:14 |  |  | 03.12.2023 10:53 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 844 РП 148 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗ | 21 | 189 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Талицы рп Софрино тер. СНТ Природа | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.12.2023 11:37 | Все потребители запитаны | 03.12.2023 18:20 | 03.12.2023 18:20 | 6 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП-123-РП-135 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ….4,2 км, количество кабельных вставо-10шт. , резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Время , по пит.фид. 829361. | 13 | 90 |  |  |  | 1.2 | 2 | д Елино п Новые Ржавки | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.12.2023 11:13 |  |  | 03.12.2023 11:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №909 д.Подвязново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,регулировка напряжения -переключение ПБВ для повышения напряжения у абонентов | 1 | 28 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Подвязново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 03.12.2023 20:55 | 03.12.2023 20:55 | 9 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ № 4163 д. Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ,тех.обслуживание РИСЭ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 03.12.2023 11:51 | 03.12.2023 11:51 | 10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Ул.Ленинградская КТП 538 | 0.4 кВ | Повышение качества ээ | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Покровка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 15:29 | Все потребители запитаны | 03.12.2023 16:11 | 03.12.2023 16:11 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №562 д. Лукино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лукино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 16:42 |  |  | 03.12.2023 18:40 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП №402 п. Некрасовский | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ кВ ул Полевая от ТП-402 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | рп Некрасовский | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 17:13 | Все потребители запитаны | 03.12.2023 19:07 | 03.12.2023 19:07 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2070 Новосельцево | 0.4 кВ | отыскание неполнофазного режима питания сети. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.016 | 1 | д Новосельцево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 18:22 |  |  | 03.12.2023 19:21 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.3/95 за КРН-713 | 13 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Саморядово д Малая Черная д Кузяево п Кузяево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.12.2023 18:31 |  |  | 03.12.2023 18:55 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 33 с. Ельдигино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода |  | 28 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | с Ельдигино | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 07:31 | Без обесточения потребителей |  | 08.12.2023 12:03 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ РТП 5001 с.2-ТП 6492 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ | 10 | 157 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | с Ильинское д Глухово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 10:03 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 11:26 | 04.12.2023 11:26 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора С-8 23-302-128877(935992), ВЛ-6кВ фид 43 ПС-555 оп.78 -79 монтаж доп.опоры | 22 | 236 |  |  | 0 |  | 4 | ул Промышленная д Ивашево д Шелепино с Орудьево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 11:24 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 13:07 | 04.12.2023 13:07 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ АСП-865 - КТП-498 - МТП-2066 - МТП-2070 | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.865 лин. на МТП-2066 подключение вновь построенной мтп-2137 по распоряжению 4453Р подключить шлейфа от оп.12 к ВЛ-6кВ лин. на мтп-2066 оп.13. | 2 | 172 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Новосельцево д Степаньково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 11:11 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 13:11 | 04.12.2023 13:11 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Включение новой подстанции, по ТУ | 20 | 1000 |  |  | 0 | 0.65 | 5 | д Шипулино д Третьяково д Колосово д Макшеево д Голышкино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 11:06 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 12:56 | 04.12.2023 12:56 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.Чкалова КТПП 426 п.Зеленый | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Ремонт провода оп.63-64 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Чкалова | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 11:07 |  |  | 04.12.2023 13:06 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 855 КРУН 54 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. Удаление угрожающего дерева. ВЛ 6 кВ л.855 пролет опор 73-74. | 17 | 307 |  |  |  | 0.75 | 2 | д Талицы рп Софрино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 11:49 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 13:44 | 04.12.2023 13:44 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/5-ТП2261 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-30121023(625139),ВЛ-6кВ ПС-691 ф.5 монтаж провода |  | 296 |  |  |  |  | 5 | д Ваганово д Хлыбы д Ерыково д Сергейково д Ассаурово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 11:04 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 11:53 | 04.12.2023 11:53 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева | 5 | 250 |  |  | 0 | 0.15 | 2 | с Нагорное тер. СНТ Мечта | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 13:10 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 15:05 | 04.12.2023 15:05 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП-0212 пос. Репихово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена общ.руб. 0,4кВ | 1 | 48 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Репихово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 14:04 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 15:25 | 04.12.2023 15:25 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | КВЛ-6кВ л.805, фид.801, ПС 220кВ "Уча". Ревизия ЛР-6 кВ №841 оп.№1 от оп.№31 (скол изолятора). | 15 | 727 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Витенево п Пестово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 14:17 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 15:56 | 04.12.2023 15:56 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/19-РП19/24 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № |  | 62 |  |  |  |  | 1 | ул Транспортная пер Трансформаторный пер Малый Трансформаторный ул Ольховая ул Внуковская ул Полевая тер Квартал Северный ул Песчаная ул Трансформаторная пер Большой Матусовский ул Северная ул 2-я Заречная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 14:15 |  |  | 04.12.2023 16:06 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Опиловка ДКР в пролетах опор №2-3 отп на КТП-2637, 17а-17б,20-25 отп на МТП-3130, 7-9 отп на КТП-1866; 2. Перетяжка провода в пролете опор №1-2 отп на КТП-2637; 3. Восстановление габарита от опоры до провода на оп№44; 4. КТП-1866 замена РВО; 5. Спил дерева, угрожающее падением пролет опор №10-11 отп на МТП-3130; 6. Опиловка ветвей деревьев в проводах в пролете опор №2-3 отп на КТП-2637, 20-23 отп на МТП-3130 | 18 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Берсеневка д Радумля | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 15:36 |  |  | 04.12.2023 16:31 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1648 д. Ульянки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ульянки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 16:30 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 17:00 | 04.12.2023 17:00 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.902.ВЛ-6кВ лин.902 произвести восстановление пролета (восстановление шлейфов) оп.43. | 10 | 672 |  |  | 0 | 1 | 4 | д Манюхино д Юдино д Ульянково д Пирогово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.12.2023 17:54 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 19:25 | 04.12.2023 19:25 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №75 Троице-Сельцо | 6 кВ | Причина выясняется, длина ВЛ-0,4 кВ 0,81 км, резерва нет. Питающая ПС №325 фид.3 | 1 | 86 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Троице-Сельцо | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 18:55 |  |  | 04.12.2023 20:46 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | отыскание и устранение ОЗ. | 37 | 124 |  |  | 1 | 3.053 | 2 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 20:08 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 20:34 | 04.12.2023 20:34 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2703 д. Бережки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на рб-ке. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бережки | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.12.2023 21:16 | Без обесточения потребителей |  | 19.12.2023 19:40 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение у абонента (ФГБУ НИИР) | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 21:45 |  |  | 04.12.2023 23:31 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф Каменка оп79 - обрыв провода 1 фазы | 25 | 112 |  |  | 0 | 0.7 | 7 | д Удино д Медведково д Комаровка д Каменка д Поповка п Поповка д Федотово д Шихово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 00:39 |  |  | 05.12.2023 01:49 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3044 г. Дмитров | 10 кВ | устранение аварийного дефекта( МТП 3044 РУ 0,4кВ фид.2 замена наконечника ВА Л-2) | 1 | 18 |  |  | 0 |  | 1 | мкр. Северный тер Квартал Северный ул Северная | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 02:58 |  |  | 05.12.2023 03:33 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ № 0064 д.Новожелтиково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена рубильника фид.1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новожёлтиково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 05.12.2023 05:27 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 06:24 | 05.12.2023 06:24 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | выясняется Длина ВЛ 0,71 км, кабельных вставок нет,резерва нет. Питающая ПС-325 фид.3 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Сухарево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.12.2023 06:59 | Без обесточения потребителей |  | 07.12.2023 17:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" тел. +7(985)158-87-88 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 10:01 |  |  | 05.12.2023 11:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 55 с.Озерецкое/село | 0.4 кВ | МТП-55 доливка масла в РИСЭ 320 МРЭС | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Озерецкое | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 10:23 |  |  | 05.12.2023 11:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Произвести перекладку шлейфовых перемычек согласно фазировке. | 9 | 477 |  |  |  | 0.3 | 2 | д Митино д Суропцово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 10:27 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 12:24 | 05.12.2023 12:24 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня КТП 273 д Стариково | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №71304, АО "Мособлэнерго" заявка б/н от 01.12.23 для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающих деревьев на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-273 и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить н/в руб-к фид.1 КТП 273 д. Стариково ответственный ст.оперативный дежурный Талдомского уч-ка А.В. Тягненко тел 8-915-397-93-08 |  | 34 |  |  | 0 |  | 1 | с Стариково д Стариково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 11:47 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 13:44 | 05.12.2023 13:44 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Спасское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 11:35 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 13:22 | 05.12.2023 13:22 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | 10 кВ | Произвести замену Гл руб и ошиновки ндо тр-ра замена н/р ф.2 на автомат | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Хоругвино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 12:43 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 13:31 | 05.12.2023 13:31 | 48 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №635 д.Никифорово | 10 кВ | Замена главного рубильника | 2 | 9 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Никифорово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 11:51 |  |  | 05.12.2023 13:48 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 1648 д.Ульянки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, ТП-1648 РУ-0.4кВ замена коммутационного провода, ВА-250А | 1 | 52 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Ульянки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 13:07 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 15:05 | 05.12.2023 15:05 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №235 Подорки | 6 кВ | Замена трансформатора, по ТУ |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Подорки | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 12:34 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 14:30 | 05.12.2023 14:30 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 деревня КТП 273 д Стариково | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №71364, АО "Мособлэнерго" заявка б/н от 01.12.23 для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающих деревьев на ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП-273 и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить н/в руб-к фид.2 КТП 273 д. Стариково ответственный ст.оперативный дежурный Талдомского уч-ка А.В. Тягненко тел 8-915-397-93-08 |  | 34 |  |  | 0 |  | 1 | д Стариково с Стариково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 12:49 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 13:54 | 05.12.2023 13:54 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 424 п. Зверосовхоз | 0.4 кВ | устронение аварийного дефекта восстановление провода фид.11,12 | 1 | 24 |  |  | 1 | 0.12 | 1 | п Зверосовхоза | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 13:19 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 13:48 | 05.12.2023 13:48 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид село КТП 293 с Новогуслево | 0.4 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" по заявке № 1595/у от 04.12.23. Для безопасности выполнения работ по ремонту ВРУ жилого дома по адресу дер. Новогуслево д.5 (многоквартирный). Отключить руб-к "Фид.2" в РУНН 0,4 кВ КТП 293 ответственный заместитель директора С.В. Трушин тел 8-903-120-11-13 |  | 50 |  |  | 0 |  | 1 | с Новогуслево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 13:20 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 15:18 | 05.12.2023 15:18 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.Кочугино 1. отп на КТП-1611 опиловка ДКР пр оп 5-6;8-9;10-11; 2. отп на МТП-3604 опиловка ДКР пр оп 8-9,13-ЛР-1349 3 опиловка ДКР отп от КТП-1609 до АСП-17 пр оп 52-55 | 36 | 135 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Безверхово д Бунтеиха д Покров д Стародальня д Холмы | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 13:52 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 15:49 | 05.12.2023 15:49 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на ЛР-70 | 37 | 450 |  |  | 0 |  | 21 | д Крияново д Зятьково д Кутачи д Волдынь д Кузнецово д Высочки д Кривец д Стариково д Новотроица д Гусёнки д Жуково снт Радуга (Филиппово) снт Берег д Арефьево снт Роща д Наговицино с Стариково д Иванцево снт Мечта (Филиппово) д Куймино снт Надежда (Веретьево) снт Семья снт Стрелка д Устье-Стрелка снт Филиппово д Утенино д Веретьево д Бережок снт Космос д Юдино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 05.12.2023 14:49 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2023 14:49 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 28 ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 10 кВ | повреждение КЛ | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 14:21 |  |  | 05.12.2023 14:37 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТПП 249 г. Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода на опоре 41 | 0 | 25 |  |  |  | 0.02 | 0 | ул Комякинская ул Новокомякинская | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.12.2023 14:46 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2023 15:31 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Омега №840 | 220 кВ | выясняется | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 05.12.2023 15:18 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 16:26 | 05.12.2023 16:26 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 15 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - есть, РИСЭ - 8-. Питающая ПС 110кВ Клин,фид 18130. Время доезда 30 мин. | 30 | 1500 |  |  |  | 0.2 | 4 | д Давыдково с Нагорное д Голенищево д Синьково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 17:25 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 17:44 | 05.12.2023 17:44 | 19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №277 Рубчиха | 6 кВ | оперативные переключения . Отключение РИСЭ |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Рубчиха | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 18:00 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 18:55 | 05.12.2023 18:55 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта отыскание неполнофазного режима | 20 | 226 |  |  |  | 0.87 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево д Алёшино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 18:13 |  |  | 05.12.2023 18:54 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.562/325 восстановление воздушных перемычек оп.26 | 5 | 116 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | п совхоза "Останкино" д Горки Киевские | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.12.2023 18:13 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 19:25 | 05.12.2023 19:25 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1145/1-ТП1144/1 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 4 , резерв есть, РИСЭ Запрошено у информатора. Питающая ПС 110 кВ №829 Время , фид. 829111. | 4 | 165 |  |  |  | 1.2 | 1 | рп Менделеево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 19:03 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 20:55 | 05.12.2023 20:55 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1111 д. Марино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта. замена АВ фид 2 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Марино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 17:59 |  |  | 05.12.2023 19:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня 1 КТП 144 с. Внуково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта КТП-144 РУ-0,4кВ фид.3 замена наконечника | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | с Внуково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 21:22 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 22:51 | 05.12.2023 22:51 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 700 д.Пчёлка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Пчелка | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 21:45 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 23:34 | 05.12.2023 23:34 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 1095 д.Вёшки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Вешки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.12.2023 20:50 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 22:37 | 05.12.2023 22:37 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1194 д. Алабушево | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,4 кВ 0,4км , количество кабельных вставок-0 , резерва нет . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2004. |  | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | ул Дзержинского ул Тупик 3-й | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 22:13 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 22:25 | 05.12.2023 22:25 | 12 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №299 Малое Борщево | 6 кВ | Оперативные переключения - для сборки норм схемы | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Малая Борщёвка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 23:27 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 00:08 | 06.12.2023 00:08 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3ТП 512 правая д. Савельево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. В пр. опор №6-7 восстановить оборванный провод. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Савельево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 22:20 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 23:49 | 05.12.2023 23:49 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1007 д. Горшково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП-1007 С1 РУ-0,4кВ - замена пинцета. | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | п Горшково | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.12.2023 04:19 | Без обесточения потребителей |  | 26.01.2024 12:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АСЖ «Аврора» тел.: +7(919)722-35-11. (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.12.2023 04:19 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «СКОРТЕКС» тел.: 8-910-408-71-50. (прямой абонента) | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 09:56 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 10:02 | 06.12.2023 10:02 | 6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №355 с/з Нудольский | 10 кВ | Оперативные переключения | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Нудоль | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 10:55 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 11:27 | 06.12.2023 11:27 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1596 д.Юдино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.На оп.№6/2 ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП-1596 - восстановить 3 фазы. | 0 | 33 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Юдино д Манюхино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 11:18 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:17 | 06.12.2023 13:17 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №45 д. Ногово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ногово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 11:25 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:23 | 06.12.2023 13:23 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 1 | 6 кВ | Для повышения надежности работы оборудования в зимний период времени, ревизия ВЛР к КТП 433 | 21 | 115 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Дубки снт Избиратель снт Орион снт Ивушка (Петрино) снт Петрино д Бельское д Растовцы снт Восход (Бельское) снт Полесье снт Электрик снт Восход-1 снт Сокольники снт Дубна снт Дубна (Бельское) снт Луч (Петрино) снт Дубки-2 снт Дубки-3 снт Связист России снт Северянин д Петрино снт Тимирязевец снт Красная Звезда снт Дубки-1 снт Дубки-4 снт Энтузиаст (Петрино) | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 11:10 |  |  | 06.12.2023 11:18 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1071 д.Бортнево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения. |  | 38 |  |  |  |  | 1 | д Бортнево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 11:31 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:06 | 06.12.2023 13:06 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 74 д.Крюково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима | 0 | 21 |  |  | 0 | 2 | 1 | д Крюково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 11:08 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 11:25 | 06.12.2023 11:25 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | Оперативные переключения для подготовки схемы | 13 | 650 |  |  | 0 | 0.12 | 6 | д Горицы д Васильевское-Соймоново д Кадниково д Волосово д Ногово д Вертково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 11:21 |  |  | 06.12.2023 13:19 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №0974 д.Семенково | 10 кВ | Работа на ТП Замена трансформатора 100кВа на 250 кВа | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Семенково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 12:16 |  |  | 06.12.2023 14:14 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Присоединение шлейфовых перемычек на опоре №11, демонтаж шлейфовых перемычек на опоре №29 в сторону опоры №30, с целью установки ЛР на опоре №36 в сторону КЛ РП-147. | 4 | 34 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | ул Солнечная ул Центральная | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 11:35 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 12:41 | 06.12.2023 12:41 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 652 РП 92 | 10 кВ | Производство работ по ТП № С8-22-302-60673(957921) Замена деревянной опоры №96 на ж/б, с установкой РИСЭ 200 кВА на МТП-93, Работы выполняет подрядная организация ООО "Посад Энерго" в рамках договора ТП №С8-22-302-60673(957921). | 1 | 24 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Новоселки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 12:10 |  |  | 06.12.2023 13:44 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | ТП-2249 установка тех.учета ТУ С8-22-303-102793(735451) |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 12:37 |  |  | 06.12.2023 13:41 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 1534 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перезаделка "0"на ТП. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новинки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 12:28 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:00 | 06.12.2023 13:00 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | опора 69 восстановить провода к оп.70, опора 59 срезать провода к оп.1 в сторону АСП-331, опора 4 срезать провода к оп.3 в сторону АСП-331 | 35 | 165 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Общественник д Горетовка д Жилино д Бакеево д Баранцево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.12.2023 11:29 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 12:28 | 06.12.2023 12:28 | 59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-10с.4 ф.71403 | 10 кВ | Выясняется количество кабельных вставок 1, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71403 | 37 | 153 |  |  | 2 | 1.5 | 4 | д Ложки д Пешки д Есипово дп Поварово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 12:32 |  |  | 06.12.2023 13:59 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №262 музей Абрамцево | 10 кВ | Проф.контроль цепей МТЗ | 18 | 156 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | с Абрамцево д Глебово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 12:04 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 12:25 | 06.12.2023 12:25 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | Перевод нагрузок.В связи с перегрузом ПС 99 Водники. | 26 | 723 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | с Троицкое д Новоалександрово д Новогрязново п Покровская Гора д Грибки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.12.2023 11:54 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:52 | 23.12.2023 11:20 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП29/709Б-ТП469 | 6 кВ | Выясняется.Резерв есть.4 кабельные вставки.ПС-15 Роса фид.807А+Б | 3 | 173 |  |  |  | 0.7 | 2 | д Беляниново д Бородино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 06.12.2023 12:57 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:46 | 06.12.2023 13:46 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Выясняется Время доезда бригады 40 мин Резерва нет.СЗО нет. 1 кабельная вставка | 38 | 265 |  |  |  | 0.5 | 4 | д Зубцово д Лычево д Шелково д Киримово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 13:09 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:17 | 06.12.2023 13:17 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | Оперативные переключения для восстановления норм схемы | 13 | 650 |  |  | 0 | 0.12 | 6 | д Васильевское-Соймоново д Кадниково д Вертково д Горицы д Волосово д Ногово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 13:02 |  |  | 06.12.2023 13:24 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для отключения ВР КТП и регулировки напряжения. |  | 83 |  |  |  |  | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 13:01 |  |  | 06.12.2023 14:30 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.4 ПС-717 установка доп. ОП в прол. 167-170 | 17 | 367 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | п Кузяево д Кузяево д Нерощино д Благовещенское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 13:43 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 15:12 | 06.12.2023 15:12 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1534 п. 8-е Марта | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 14:03 |  |  | 06.12.2023 14:41 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 776/деревня- д. Шихово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена контактных зажимов на ОП11 ф.1 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Каменка д Шихово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 14:23 |  |  | 06.12.2023 16:14 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №494 д Самойлово | 10 кВ | Замена трансформатора 63кВа на 100кВа | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Самойлово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 15:10 |  |  | 06.12.2023 16:07 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 | 6 кВ | Произвести регулировку ВПР ТП3819 | 19 | 470 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Мелихово д Щепино д Исаково п Исаково д Лотосово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 15:29 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 15:44 | 06.12.2023 15:44 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | Перевод нагрузок с ПС-99 Водники | 26 | 774 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Новоалександрово п Новоалександрово п Покровская Гора с Троицкое д Грибки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 14:14 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 14:29 | 06.12.2023 14:29 | 15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №721 Рождественно | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,Перевод ПБВ,по жалобам потребителей. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рождественно | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 15:37 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 16:28 | 06.12.2023 16:28 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №96 Голенищево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Голенищево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 17:11 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 17:36 | 06.12.2023 17:36 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 673 п. Поваровка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | туп Новолинейный ул Новолинейная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 17:35 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 18:20 | 06.12.2023 18:20 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | 1. Привести в соответствие габарит от металлоконструкций на оп.№1, 9; 2. Спил дерева, угрожающее падением в пролете опор №10-11 3. Восстановить вязки на опорах №56, 48 отп. на КТП-82 4. Устранить поперечный наклон опоры > 0,5 м опора №52 5. Опиловка ДКР в пролетах опор №40-44 отп. на КТП-82. | 24 | 94 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Носово д Перепечино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 16:25 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 17:17 | 06.12.2023 17:17 | 52 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП479/47-ТП480 | 6 кВ | Ошиновка КЛ 6кВ фид.47 в ТП-479 | 3 | 258 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | ул Речная ул Флотская ул Якорная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 17:27 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 20:37 | 06.12.2023 20:37 | 3 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Установка СКЛ на оп7 | 14 | 120 |  |  | 0 | 1.01 | 5 | д Стародальня д Безверхово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 20:54 |  |  | 06.12.2023 21:48 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта. | 0 | 20 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Красная Сторожка | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 06.12.2023 22:02 | Без обесточения потребителей |  | 06.12.2023 22:02 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Старбеево – Аэропорт I цепь | 110 кВ | Выясняется. по ТС - АО ВЛ 110 кВ Старбеево-Аэропорт I цепь. АПВ успешно с 2-х сторон. | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 21:51 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 22:07 | 06.12.2023 22:07 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 74 с. Посевьево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранения нагрева контакта АВ фид.3 |  | 28 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Посевьево | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 19:39 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 19:59 | 06.12.2023 23:50 | 20 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Подключение РИСЭ, для работ по замене силового трансформатора | 1 | 127 |  |  |  | 0.35 | 1 | ул Садовая ул Набережная ул Центральная ул Школьная ул Колхозная | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 23:15 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 23:50 | 06.12.2023 23:50 | 35 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта (замена силового трансформатора Т1) |  | 127 |  |  |  | 0.35 | 1 | ул Центральная ул Набережная ул Садовая ул Школьная ул Колхозная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 23:30 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 23:52 | 06.12.2023 23:52 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2009 пр стор д. Старод | 0.4 кВ | Перевод нагрузки с РИСЭ на тр-р | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Стародальня | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 23:15 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 00:03 | 07.12.2023 00:03 | 48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №977 ж/з д.Афанасово | 10 кВ | подключение РИСЭ для разгрузки ПС Нудоль Т-1 |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Афанасово | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 00:16 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 00:42 | 07.12.2023 04:12 | 26 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Подключение РИСЭ.Устранение аварийного дефекта ( замена силового трансформатора Т2) | 1 | 76 |  |  |  | 0.2 | 1 | ул Колхозная ул Центральная ул Набережная ул Школьная ул Садовая | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 21:50 |  |  | 06.12.2023 23:46 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1775 ДРЭС | 0.4 кВ | Установка РИСЭ | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 01:04 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 01:39 | 07.12.2023 01:39 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2572 д. Повадино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на АВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Повадино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 03:55 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 04:25 | 07.12.2023 04:25 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2281 д. Белавино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Протянуть контакты на автомате 400 А ф.2. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Белавино | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 03:44 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 04:12 | 07.12.2023 04:12 | 28 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Отключение РИСЭ.Устранение аварийного дефекта ( замена силового трансформатора Т2) | 1 | 76 |  |  |  | 0.2 | 1 | ул Садовая ул Набережная ул Школьная ул Колхозная ул Центральная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 03:52 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 04:23 | 07.12.2023 04:23 | 31 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3404 д.Веревское | 10 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки тр-ра | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 09:18 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 14:14 | 07.12.2023 14:14 | 4 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 983 д.Мерзлово | 6 кВ | Повреждение РУ-0.4 кВ. П/С-35 кВ "Васькино" ф. 14706. РИСЭ запрошена у информатора. | 1 | 30 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 10:18 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 10:35 | 07.12.2023 10:35 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Установка ЛР на КТП 661 | 18 | 65 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Радумля д Болкашино д Берсеневка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 10:45 |  |  | 07.12.2023 11:50 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1710 д. Дмитровка | 6 кВ | устранение аварийного дефекта МТП-1710 РУ 0,4 кВ замена ВА-100 А на ВА-160 А | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дмитровка | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 11:25 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 12:26 | 07.12.2023 12:26 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Фид.795, ПС-96 "Катуар" от АСП-1 л.574. Отключить для безопасного производства работ персоналом ООО "Таурус" по вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ от оп.№99 до КТП-442. | 11 | 715 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 11:47 |  |  | 07.12.2023 12:58 |  | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид 14 Пс 555 оп. 114 за ЛР 209 подключение ПЭОТ | 44 | 685 |  |  |  | 2.89 | 6 | с Внуково мкр Внуковский тер объединения Соколово п совхоза "Буденновец" д Бородино п Бородино д Кузнецово п Кузнецово д Кунисниково с Вороново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 13:12 |  |  | 07.12.2023 14:10 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1775 ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта в ТП-1775 в РУ 0,4 кВ замена коммутационного провода от тр-ра до руб-ка ввода Тр. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 12:17 |  |  | 07.12.2023 13:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1601 д.Левково 2 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта РУ 0,4 кВ ф. Походкино-дача перезаделка шины по 1 фазе | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 71 | д Походкино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 14:20 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 14:42 | 07.12.2023 14:42 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Установка ЛР на КТП 661 | 18 | 65 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Радумля д Болкашино д Берсеневка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 14:04 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 16:31 | 07.12.2023 16:31 | 2 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | 1. Опиловка ДКР в пролетах опор №52-53; 2. Замена траверсы оп№75 3. Замена изолятора оп.№5; 4. Спил деревьев, угрожающих падением пролет опор №11-12, 13-14; 5. Опиловка ветвей деревьев в проводах в пролете опор №20-23, 45-46, 50-51, 1-2 отп на КТП-1703, 63-64, 69-70; 6. Выправка траверсы оп№23, 3 отп на КТП-1703; | 53 | 165 |  |  | 0 | 2.1 | 5 | д Похлебайки д Бережки д Шевлино д Пятница д Миронцево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 14:13 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 14:41 | 07.12.2023 14:41 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | чистка трассы в пролетах опор 101-104 и оп 1-3 отпайка на ктп 1501 | 28 | 57 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | п Шишовка д Берсеневка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 14:39 |  |  | 07.12.2023 16:15 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-107311(226650),ВЛ-6кВ фид.3 ПС-95 включение МТП-3828 |  | 185 |  |  | 0 | 0.04 | 4 | д Саморядово рп Некрасовский п Кузяево д Малая Черная д Кузяево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 14:03 |  |  | 07.12.2023 14:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. церковь КТП 144 с. Внуково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта( от КТП 144 ф церковь замена наконечника фаза С) | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | с Внуково | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.12.2023 14:54 | Без обесточения потребителей |  | 11.12.2023 22:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | повреждение у аб АО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД ЕВРОПЛАСТ" 8(903)793-75-27 | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 15:57 |  |  | 07.12.2023 16:16 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта- повышение напряжения на ПС 110 кВ Гальцово | 69 | 397 |  |  | 1 | 3.5 | 12 | д Нововоронино д Папертники тер. СНТ Лужок тер. СНТ Мартьянково тер. СНТ Союз-1 тер. СНТ Художник д Герасимиха тер. СНТ Горенки тер. СНТ Луговое тер. СНТ Папертники д Артемово д Бортнево д Горенки д Луговая д Мартьянково тер. СНТ Радиолог д Мураново тер. СНТ Эдельвейс д Володкино д Жилкино тер. СНТ Бортнево тер. СНТ Полис-Н тер. СНТ Русь д Грибаново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 15:56 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 17:55 | 07.12.2023 17:55 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Монтаж СКЛ оп 12а оп.55 | 24 | 86 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Носово с Чашниково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 15:26 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 17:23 | 07.12.2023 17:23 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.ЦРП-96 1с-ТП-1145 1с | 10 кВ | Выясняется,количество кабельных вставок 3, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Время, фид. 829111 | 2 | 46 |  |  |  | 0.3 | 1 | рп Менделеево | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 16:00 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 16:19 | 07.12.2023 16:20 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия РУ-0,4кВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Красная Сторожка | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 17:04 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 18:05 | 07.12.2023 18:03 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 462 д.Бородино | 0.4 кВ | Выясняется .ВЛ-1,4 км.резерва нет.ТЭЦ-27 фид.275 | 0 | 15 |  |  |  | 0.063 | 1 | д Бородино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 16:53 |  |  | 07.12.2023 17:35 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.3/95 на ЛР-716 восстановить шлейф по фазе А | 16 | 150 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Саморядово рп Некрасовский д Малая Черная д Кузяево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 17:43 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 18:36 | 07.12.2023 18:36 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | выясняются , резерв есть | 56 | 158 |  |  |  | 2.8 | 7 | д Базарово рп Икша д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" д Саморядово д Кузяево д Малая Черная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 18:05 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 18:49 | 07.12.2023 18:49 | 44 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10кВ №3458 п.Менделеево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | ул Куйбышева | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 17:40 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 18:46 | 07.12.2023 18:36 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | выясняются | 56 | 123 |  |  |  | 2.8 | 7 | рп Икша д Базарово д Ермолино с Белый Раст д Малая Черная п опытного хоз-ва "Ермолино" д Саморядово д Кузяево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 18:12 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 19:58 | 07.12.2023 19:58 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 41 | 1486 |  |  | 0 | 1.9 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 17:43 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 18:36 | 07.12.2023 18:36 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | выясняется | 56 | 123 |  |  |  | 2.8 | 7 | рп Икша д Базарово д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" с Белый Раст д Кузяево д Саморядово д Малая Черная | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 20:00 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 20:24 | 07.12.2023 20:24 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. на опоре № 55 произвести восстановление шлейфа одной из фаза. | 41 | 1486 |  |  | 0 | 1.9 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 21:05 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 21:27 | 07.12.2023 21:27 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 БМТП 1383 д. Носово | 0.4 кВ | Замена автомата ф. 1 160 А на 200 А | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Носово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 22:12 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 22:30 | 07.12.2023 22:30 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 4, резерв нет , РИСЭ запрощено у информатора время прибытия 45 мин . Питающая ПС -110 кВ №35 Октябрьскаяю фид. 35207 | 42 | 190 |  |  | 1 | 1.8 | 1 | д Юрлово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 23:40 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 00:33 | 08.12.2023 00:33 | 53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3516 д.Дурыкино | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, количество кабельных вставок-0 , резерва нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2019. |  | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Дурыкино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 23:23 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 00:50 | 08.12.2023 00:50 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 КТП 569 сад. участки МВД | 0.4 кВ | Замена автомата 160 на 250 А | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Радищево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 00:08 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 00:27 | 07.12.2023 00:27 | 19 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №464 Бородино | 6 кВ | Отключение РИСЭ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Бородино снт Бородино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 08.12.2023 00:27 | Без обесточения потребителей |  | 08.12.2023 00:27 |  | ЛЭП | КВЛ 220 кВ Трубино – Новософрино | 220 кВ | выясняются | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 02:00 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 03:31 | 08.12.2023 03:31 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ № 4137 д.Никольское | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,3 км, количество кабельных вставок-0 , резерва нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2022 А. |  | 32 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Никольское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 07:00 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 09:17 | 08.12.2023 09:17 | 2 ч.17 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3471 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 08:40 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 10:02 | 08.12.2023 10:02 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 КТП 843 ИЖС д. Починки | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ - км, количество кабельных вставок-1 шт… , резерв есть, Питающая ПС 35 кВ Васькино , по фид. 14706. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Починки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 09:53 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 11:28 | 08.12.2023 11:28 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №977 ж/з д.Афанасово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, неисправность РИСЭ |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Афанасово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.12.2023 09:38 | Без обесточения потребителей |  | 11.12.2023 18:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение у абонента (ООО «Парис») | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 11:34 |  |  | 08.12.2023 13:01 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Устранение нагрева болтовых соединений в РУ-0,4кВ на ОР | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | днп Красная Сторожка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 10:52 |  |  | 08.12.2023 12:28 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Нагорная ТП 94 г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение жалобы № И-23-00-222512/901/С8,ВЛ 0,4кВ от КТП 94 ф." Поселок"- Опиловка крон деревьев в пролетах опор 12-14 | 1 | 29 |  |  | 0 |  | 1 | ул 2-я Нагорная туп Аллейный пер 1-й Шпилевский ул 2-я Шпилевская ул Льва Толстого ул Аллейная ул Шпилевская | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 11:03 |  |  | 08.12.2023 11:29 |  | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №137 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения. | 1 | 65 |  |  | 2 | 0.03 | 1 | дп Ашукино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 11:11 |  |  | 08.12.2023 12:01 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ № 0064 д.Новожелтиково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Устранение нагрева болтовых соединений в РУ-0,4кВ на ОР. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новожёлтиково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 11:17 |  |  | 08.12.2023 12:19 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №194 д.Мураново | 6 кВ | Замена узла учета |  | 27 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Мураново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 11:27 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 12:19 | 08.12.2023 12:19 | 52 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №197 Макшеево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Макшеево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 13:06 | 08.12.2023 13:06 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1400 д.Мало-Ивановское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена АВ фид.1 | 1 | 43 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | с Марфино п совхоза "Марфино" | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 12:31 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 14:29 | 08.12.2023 14:29 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Замена изолятора оп 19 | 20 | 65 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Есипово д Терехово д Пешки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 13:12 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 23:04 | 08.12.2023 23:04 | 9 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 12:20 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 14:11 | 08.12.2023 14:11 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | Выполнить замену опоры №12 | 12 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Кривцово д Шапкино д Ермолино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 14:05 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 15:29 | 08.12.2023 15:29 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №298 Шипулино хранилище | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Шипулино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 14:39 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 16:02 | 08.12.2023 16:02 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | По программе повышения надежности: опора 69 срезать провода к опоре 80 | 34 | 165 |  |  | 0 | 1.8 | 5 | д Жилино д Горетовка д Общественник д Баранцево д Бакеево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 15:10 |  |  | 08.12.2023 16:33 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1053 п. Новосиньково | 10 кВ | ВЛИ 0,4кВ оп.11-оп12 замена провода |  | 21 |  |  | 0 |  | 1 | д Савельево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 15:07 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 16:13 | 08.12.2023 16:13 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Для безопасности работ по перекладки СКЛ | 24 | 86 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Перепечино с Чашниково д Носово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 15:45 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 16:52 | 08.12.2023 16:52 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 42 Хлебниково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена АВ фид.2 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Хлебниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 16:00 |  |  | 08.12.2023 16:51 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП №3760 д. Акишево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-2869 РУ 0,4кВ ф.2 замена зажимов. | 1 | 24 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Акишево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 16:45 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 17:58 | 08.12.2023 17:58 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 462 д.Бородино | 0.4 кВ | Выясняется .ВЛ-1,4 км.резерва нет.ТЭЦ-27 фид.275 | 0 | 15 |  |  |  | 0.063 | 1 | д Бородино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 17:03 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 18:17 | 08.12.2023 18:17 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.5 КТП 15 с.Троицкое | 0.4 кВ | Выясняется. Длина ВЛ-0,5 км, резерва нет, Питающая ПС-Водники фид. 706. | 0 | 23 |  |  |  | 0.025 | 1 | с Троицкое | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 17:30 | 08.12.2023 17:30 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 917 д. Троицкое | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , замена АВ |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 |  | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 17:14 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 18:51 | 08.12.2023 18:51 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Оперативные переключения, сборка нормальной схемы. | 22 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Подолино д Владычино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 17:06 |  |  | 08.12.2023 17:45 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-320 РУ 0,4кВ фид.село замена АВ. | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Семеновское | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 19:22 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 19:38 | 08.12.2023 19:38 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 97 д. Жостово | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.004 | 1 | д Жостово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 17:50 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 18:31 | 08.12.2023 18:31 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП370-ТП304 | 6 кВ | Отключение РИСЭ, сборка нормальной схемы. | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 22:04 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 22:37 | 08.12.2023 22:37 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2724 д. Поповка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена авт. ф.1 40 А на 160 А. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поповка | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 20:52 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 22:34 | 08.12.2023 22:34 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Отключение РИСЭ-400 кВА в РУ-0,4 кВ. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Большое Ивановское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 21:00 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 21:30 | 08.12.2023 21:30 | 30 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 20:40 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 21:19 | 08.12.2023 21:19 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2741 д. Новая | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новая | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 21:15 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 22:56 | 08.12.2023 22:56 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №1195 п.Вёшки | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0063 | 1 | п Вешки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 21:59 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 22:25 | 08.12.2023 22:25 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1217 Степаньково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта замена АВ фид 1 |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Степаньково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 21:21 |  |  | 08.12.2023 21:51 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1724 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта неполнофазный режим ТП-1724 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Саморядово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 22:35 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 23:07 | 08.12.2023 23:07 | 32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Большое Ивановское | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 23:16 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 23:29 | 08.12.2023 23:29 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок | 0.4 кВ | устранение неполнофазного режима питания сети. |  | 23 |  |  | 0 | 0.004 | 1 | п 4-й Участок | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 23:29 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 01:00 | 09.12.2023 01:00 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2971 д.Бакеево | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Мцыри, фид. 26412. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Бакеево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 23:09 |  |  | 08.12.2023 23:23 |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №253 с.Царево | 10 кВ | оперативные переключения для перевода нагрузки с л 216 аб МОЭ на л 621 , для работ на ВЛ 10 кВ л 216 МОЭ | 1 | 89 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | с Царево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 21:57 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 23:16 | 08.12.2023 23:16 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3474 д. Клочково | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,4км,резерв нет, Питающая ПС 110 кВ Поварово, пит.ф.71410. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 21:58 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 23:33 | 08.12.2023 23:33 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2831 д.Загорье-2 | 10 кВ | Подключение РИСЭ-700 кВа на КТП-2831. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Загорье | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 00:03 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 00:52 | 09.12.2023 00:52 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2584 д. Никольское | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,4 км, Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2022А | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Никольское | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 23:31 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 00:14 | 09.12.2023 00:14 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 4,8 км, количество кабельных вставок - 1, резерв - есть, водителя . Питающая ПС 35кВ Нудоль. Время доезда 40 мин. | 22 | 1150 |  |  | 2 | 2.5 | 4 | д Акатово д Егорьевское д Алексейково д Тиликтино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 00:55 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 01:25 | 09.12.2023 01:25 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 983 д.Мерзлово | 6 кВ | Переподключение РИСЭ-400 кВа ОГ Юг на РИСЭ ЗЭС. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мерзлово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 00:25 |  |  | 09.12.2023 00:55 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1616 д.Беклимешево | 0.4 кВ | оперативное переключение на РИСЭ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Беклемишево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 01:30 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 02:01 | 09.12.2023 02:01 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1217 д.Степаньково | 10 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.016 | 1 | д Степаньково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 04:18 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 04:50 | 09.12.2023 04:50 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2390 д. Дулепово | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дулепово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 03:45 | Потребители обесточены |  | 09.12.2023 04:08 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 6 кВ №4715 д. Бабаиха | 0.4 кВ | оперативные переключения по переводу РИСЭ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Бабаиха | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 04:16 | Потребители обесточены |  | 09.12.2023 04:31 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 6 кВ №4757 д. Бабаиха | 0.4 кВ | оперативные переключения по РИСЭ | 1 | 13 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Бабаиха | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.12.2023 04:17 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 05:55 | 09.12.2023 07:13 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | выясняется | 30 |  |  |  | 21 | 4.6 | 1 | г Красногорск | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 09:59 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 10:45 | 09.12.2023 10:45 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Водокачка ТП 64 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Чумичево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 11:10 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 11:27 | 09.12.2023 11:27 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 БКТП 97 ТСЖ Жостово | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.004 | 1 | д Жостово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 12:27 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 13:27 | 09.12.2023 13:27 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 4168 ф. 829445 ПС-829 110 кВ Время | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки ф. 829445 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 12:19 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 12:42 | 09.12.2023 12:42 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1217 д.Степаньково | 10 кВ | Снятие РИСЭ - после замены силового тр-ра | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Степаньково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 12:38 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 13:03 | 09.12.2023 13:03 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта :отыскание неполнофазного режима | 20 | 226 |  |  | 0 | 0.87 | 1 | тер. СНТ Бортнево д Алёшино д Бортнево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 13:08 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 15:05 | 09.12.2023 15:05 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №15 Троицкое | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 43 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Новоалександрово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 13:19 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 13:34 | 09.12.2023 13:34 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | отключение неисправного РИСЭ, восстановление нормальной схемы |  | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Большое Ивановское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 13:19 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 14:18 | 09.12.2023 14:18 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1893 д. Радумля | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,450. км, количество кабельных вставо-1шт… , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ полварово, по пит.фид. 71309. Время доезда 40 минут. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Радумля | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 13:28 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 15:01 | 09.12.2023 15:01 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 10 кв ф. Геофизика -замена изоляора | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Новинки д Задорино д Белавино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 13:09 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 14:42 | 09.12.2023 14:42 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 3443 д. Задорино | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,750. км, количество кабельных вставо-1шт… , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ полварово, по пит.фид. 71308. Время доезда 40-50 минут. | 0 | 20 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Задорино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неотложное отключение | 09.12.2023 13:19 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 14:18 | 09.12.2023 14:18 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1893 д. Радумля | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,450. км, количество кабельных вставо-1шт… , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ полварово, по пит.фид. 71309. Время доезда 40 минут. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Радумля | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 13:47 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 14:05 | 09.12.2023 14:05 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 4 КТП 569 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Мисирево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 15:24 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 16:25 | 09.12.2023 16:25 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 902 д. Рахманово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,3 км, количество кабельных вставок 0 , резерв -нет, Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807. |  | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Рахманово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 15:54 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 17:45 | 09.12.2023 17:45 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | КТП-2922 переподключение РИСЭ-30 ква взамен вышедшей из строя. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 16:24 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 17:15 | 09.12.2023 17:15 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 168 п. Софрино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта КТП-168 РУ-0.4кВ восстановление ошиновки АВ фид.2 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 17:01 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 17:58 | 09.12.2023 17:58 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | Выясняется.Резерв есть.ПС-676 фид.801А+Б | 22 | 612 |  |  |  | 1.1 | 4 | д Витенево п Пестово д Подольниха д Фоминское | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 16:39 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 17:43 | 09.12.2023 17:43 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП. Замена АВ фид.9 | 1 | 78 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | днп Красная Сторожка | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 17:27 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 18:09 | 09.12.2023 18:09 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2070 Новосельцево | 0.4 кВ | причина отключения выясняется, длина ВЛ 0,8 км, резерва нет, питающая ПС Жостово фид.16 |  | 43 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Новосельцево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 17:25 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 18:37 | 09.12.2023 18:37 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3073 д.Ближнево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.1 ЦРП "Дмитров" за ЛР-80 - восстановление оборванного провода. | 2 | 116 |  |  |  |  | 1 | д Ближнево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 18:26 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 20:25 | 09.12.2023 20:25 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | ПС 127 Ф.6 - перегруз. | 27 | 432 |  |  |  |  | 4 | д Капорки д Кромино ул Семешинская д Афанасово ул Южно-Семешинская ул Ново-Семешинская | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 18:23 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 18:44 | 09.12.2023 18:44 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | 0.4 кВ | Выясняется.Резерва нет .ПС-664 Аксаково фид.745. | 0 | 27 |  |  |  | 0.03 | 1 | с Федоскино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 17:44 |  |  | 09.12.2023 19:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | Неполнофазный режим | 14 | 137 |  |  | 0 | 0.755 | 3 | ст Трудовая д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" рп Некрасовский | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 20:28 |  |  | 09.12.2023 22:21 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок | 0.4 кВ | Неполнофазный режим . | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | тер объединение Икша рп Икша | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 20:51 |  |  | 09.12.2023 22:49 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" д Ермолино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 22:28 |  |  | 10.12.2023 00:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | рп Некрасовский п Новонекрасовский | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 21:46 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 22:33 | 09.12.2023 22:33 | 47 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №581 Гафидово | 6 кВ | Подключение РИСЭ - для разгрузки Т-1 на ПС-443 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Гафидово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 22:24 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 22:48 | 09.12.2023 22:48 | 24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4060 п.Бакеево-2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в выкидки от гл. руб-ка. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бакеево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 22:29 |  |  | 09.12.2023 23:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 2 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Ближнево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 22:28 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 23:22 | 09.12.2023 23:22 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП1095 д.Вёшки | 0.4 кВ | Выясняется.Резерва нет.ПС-ТЭЦ -27 фид.294 | 0 | 27 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Вешки п Вешки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 23:07 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 23:44 | 09.12.2023 23:44 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 471 д.Ульянково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановления контакта на АВ. | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ульянково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 23:06 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 23:57 | 09.12.2023 23:57 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 112 д. Жуковка | 0.4 кВ | Выясняются. Пит. фид.118 ПС 110 кВ Зеленоградская.Резерва нет. Время доезда бригады 40 мин. | 0 | 27 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Жуковка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 23:51 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 00:26 | 10.12.2023 00:26 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3455 д.Задорино | 10 кВ | Подключение РИСЭ к ВЛ-0.4 кВ Ф-1. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Задорино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 21:23 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 22:25 | 09.12.2023 22:25 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 15 с.Троицкое | 0.4 кВ | Выясняется.Резерва нет.ПС-99 фид.706. | 0 | 24 |  |  |  | 0.1 | 1 | с Троицкое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 00:06 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 01:49 | 10.12.2023 01:49 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 4077 д. Жилино | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, количество кабельных вставок 0 , резерва нет, РИСЭ запрошена у информатора . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829445 |  | 25 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Жилино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 01:49 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 02:34 | 10.12.2023 02:34 | 45 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2836 п.Смирновка | 6 кВ | Замена Автомата 100 А на 160 А | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Смирновка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 01:54 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 02:02 | 10.12.2023 02:02 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП 1192 Алешкино-2 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Алексейково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 03:13 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 04:12 | 10.12.2023 04:12 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 983 д.Мерзлово | 6 кВ | Отключение РИСЭ сборка нормальной схемы | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мерзлово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 05:24 |  |  | 10.12.2023 06:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | отыскание и устранение ОЗ | 10 |  |  |  | 0 |  | 4 | д Савельево д Лучинское мкр Дуброво д Дуброво | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.12.2023 07:15 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел. +7(495)562-88-21. (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 08:51 |  |  | 10.12.2023 10:43 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1182 ф.2 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | [5 empty] | 1 | д Дуброво мкр Дуброво | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 08:53 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 09:28 | 10.12.2023 09:22 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 деревня ТП 533 | 0.4 кВ | Отыскание и устранение наполнофазного режима. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мелечкино | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 10:45 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 11:57 | 10.12.2023 11:57 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №66 Волокаламское шоссе | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - однофазное замыкание на землю | 23 | 97 |  |  | 1 | 1.5 | 3 | д Козино д Нефедьево д Желябино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 11:10 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 11:40 | 10.12.2023 11:40 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1729 д. Селищево ф. Погорелово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевод ПБВ на тр-ре. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Селищево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 10:29 |  |  | 10.12.2023 10:44 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3015 вблизи з да Ксенон | 0.4 кВ | Замена АВ ф. 2 160 А на 200 А . |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр Микрорайон дачной застройки Ксенон | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 13:10 | 10.12.2023 13:10 | 1 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 1371 д.Жилино | 10 кВ | Причина: Выясняется, длина ВЛ 0,3 км, количество кабельных вставок 0 , резерв -нет, Питающая ПС 675 кВ Нолубая , фид. 65/5 |  | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Жилино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 12:08 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 13:27 | 10.12.2023 13:27 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 0,6 км, кабельных вставок нет, резерва нет, питающая ПС Игнатово фид.24. | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | д Шелепино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.12.2023 13:34 |  |  | 10.12.2023 14:29 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 322 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид. 1 |  | 25 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 13:22 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 13:46 | 14.12.2023 17:13 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/341-РП1678 | 10 кВ | причина отключения выясняется, резерв есть, питающая ПС ТЭЦ-27 фид.292 | 2 | 164 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Бородино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.12.2023 13:30 | Без обесточения потребителей |  | 16.12.2023 15:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Энергостандарт тел.+7(915)324-77-31 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 14:25 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 16:16 | 10.12.2023 16:16 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.3 КТП 78 д.Лысково | 0.4 кВ | отыскание неполнофазного режима | 0 | 25 |  |  |  | 0.04 | 1 | д Лысково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 14:10 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 21:45 | 10.12.2023 21:45 | 7 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 9,7 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть - не полный - перегрузка, РИСЭ запрошены у информатоа . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71503. | 44 | 181 |  |  | 2 | 1.56 | 5 | д Терехово д Гончары д Есипово п Пешки п Жуково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 14:57 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 15:50 | 10.12.2023 15:50 | 53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1192 "Алёшкино-2" | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена АВ 160 А фид.3 на АВ 200 А. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | тер. ДПК Алешкино-2 | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 14:41 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 15:59 | 10.12.2023 15:59 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | выясняется ,ВЛ-0,4 кВ фид.2 -0,9 км,резерва нет .ПС-96 Катуар фид.584 | 0 | 23 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Сухарево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 15:20 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 18:40 | 10.12.2023 18:40 | 3 ч.20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП45/2-ТП626/2 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…2,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71605 | 8 | 90 |  |  |  | 0.6 | 3 | п Березки п Жуково д Пешки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 15:40 |  |  | 10.12.2023 16:34 |  | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №133 с. Жестылево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | [5 empty] | 1 | с Жестылево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 16:51 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 17:35 | 10.12.2023 17:35 | 44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №843 д.Починки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена дефектного автомата ф.3 250 А. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Починки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 17:31 |  |  | 10.12.2023 17:55 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1928 д.Дуброво | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | мкр Дуброво | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 18:54 |  |  | 10.12.2023 19:27 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2427 д. Новинки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. на авт. ф.2 переопрессовка наконечника по фазе "А". | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новинки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 23:28 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 00:26 | 11.12.2023 00:26 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1210 д. Поярково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Поярково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 23:00 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 23:33 | 10.12.2023 23:33 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №1789 д. Лупаново | 0.4 кВ | Выясняется. Направлена бригада. СЗО нет. L=1 км. | 1 | 58 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Лупаново | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 01:55 |  |  | 11.12.2023 02:15 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3056 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ 0,4 кВ фид.2. КП "Артемово" |  | 17 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Артемово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 02:35 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 03:32 | 11.12.2023 03:32 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 779 д. Селищево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на АВ 250А ф. д. Тимошино | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимошино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 07:22 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 11:29 | 11.12.2023 11:29 | 4 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерв есть(, частично, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 103 А. | 19 | 150 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Мышецкое | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 07:54 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 08:49 | 11.12.2023 08:49 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | Причина отключения выясняется, длина ВЛ 2,2 км, кабельных вставок 8, резерв частичный. Питающая ПС 96 фид.29 | 18 | 912 |  |  |  | 21 | 2 | д Хлябово д Драчево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 09:03 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 10:59 | 11.12.2023 10:59 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление оборванного провода ВЛ-6 кВ л.776 оп. | 18 | 912 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | д Сухарево д Драчево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 10:21 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 11:40 | 11.12.2023 11:40 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/117-ЦРП33 | 6 кВ | выясняется, резерв есть, Питающая ПС-416 фид.117 | 6 | 150 |  |  |  | 2 | 1 | г Долгопрудный | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 10:50 |  |  | 11.12.2023 12:37 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 2870 д.Овсяниково | 0.4 кВ | Оперативные переключения по разгрузки л.600 для ф.106/429 Шереметьево | 2 | 25 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | с Озерецкое д Овсянниково п Овсянниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 10:26 |  |  | 11.12.2023 11:26 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №532 д. Кузяево | 6 кВ | ЗТП-532 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п Кузяево д Кузяево | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 11.12.2023 11:12 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №321 мкр. Фирсановка | 6 кВ | Повреждение в сети абонента МУП Жилищник ГО Химки | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 11:55 |  |  | 11.12.2023 12:40 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | отыскание ООЗ КЛ-10 кВ ф.509/325 Луговая | 14 | 122 |  |  | 0 | 1.9 | 4 | п совхоза "Останкино" д Агафониха с Озерецкое д Рыбаки | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 10:12 |  |  | 11.12.2023 11:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 1053 д. Мураново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, повреждение ВЛ 0,4 кв оп 3 сторонним а/м |  | 0 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Мураново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 12:02 |  |  | 11.12.2023 12:30 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №107 ГИЗ д. Благовещенское | 6 кВ | МТП-107 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Благовещенское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 12:15 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 13:19 | 11.12.2023 13:19 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1210 д. Поярково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена дефектного автомата ф.1 160 А. | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поярково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 12:28 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 14:27 | 11.12.2023 14:27 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Восстановить провода оп 12а и оп.55 | 22 | 83 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | д Перепечино д Носово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 12:42 |  |  | 11.12.2023 13:16 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1506 д. Благовещенское | 6 кВ | МТП-1506 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Благовещенское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 13:11 |  |  | 11.12.2023 13:58 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 1511 д.Кузяево ДРЭС | 6 кВ | МТП-1511 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п Кузяево д Кузяево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 12:27 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 12:45 | 11.12.2023 12:45 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.04 | 1 | тер. ДНП Спасское | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.12.2023 12:52 | Без обесточения потребителей |  | 11.12.2023 18:19 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел 84955628821 | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 13:06 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 16:10 | 12.12.2023 00:10 | 3 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №33 Виноградовские Горки | 6 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ л.879А | 1 | 86 |  |  |  | 0.4 | 1 | ш Дмитровское | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 13:06 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 14:10 | 11.12.2023 14:10 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №298 Хлябово | 6 кВ | Замена аварийного рубильника фид.1 0,4 кВ | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Хлябово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 13:38 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 14:40 | 11.12.2023 14:40 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №314 Голышкино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Голышкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 14:04 |  |  | 11.12.2023 16:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 55 с.Озерецкое/село | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № №С8-22-30360028(946657),ВЛ-0,4кВ от ТП-55 замена опор,провода |  | 29 |  |  |  |  | 1 | с Озерецкое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 14:08 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 18:30 | 11.12.2023 18:30 | 4 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | опора 59 срезать провода к оп.58 , опора 54 срезать провода к оп.55 | 24 | 165 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Бакеево д Жилино д Баранцево д Общественник д Горетовка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 14:16 |  |  | 11.12.2023 16:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП622/ж/д 1- г. Яхрома | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-23-303-128158(673892),ВЛ 0,4 кВ от ТП 622 ф ул Спортивная замена оп 16 |  | 29 |  |  |  |  | 1 | пер Леоновский ул Конярова ул Первомайская пер Спортивный ул Спортивная пер Комсомольский пер Пионерский ул Пионерская ул Комсомольская | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 14:21 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 14:27 | 11.12.2023 14:27 | 6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №200 Горки | 6 кВ | оперативные переключения, для подготовки РМ | 5 | 200 |  |  |  | 0.05 | 4 | д Колосово д Горки д Бекетово д Голышкино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 15:12 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 17:01 | 11.12.2023 17:01 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 462 д. Бородино | 0.4 кВ | выясняется ,ВЛ-0,4 кВ фид.3 -0,8 км.ТЭЦ-27 фид.275 | 0 | 21 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Бородино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 14:36 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 15:01 | 11.12.2023 15:01 | 25 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №412 д.Жилино | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 1 | 20 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | д Жилино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 15:23 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 15:51 | 11.12.2023 15:51 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…3 шт , резерв есть, частично РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7102. | 45 | 160 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Литвиново д Шелепаново д Хоругвино д Никифорово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 15:11 |  |  | 11.12.2023 16:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 1053 д. Мураново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена поврежденной опоры 3 |  | 0 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Мураново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 16:55 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 17:45 | 11.12.2023 17:45 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденных изоляторов | 14 | 700 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Грешнево д Сергеевка д Никольское д Троицкое | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 17:24 |  |  | 11.12.2023 19:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативное отключение части потребителей по л.600 дляразгрузке ф.106 ПС-429 Шереметьево | 10 | 32 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково д Акишево д Агафониха | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 16:35 |  |  | 11.12.2023 18:35 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №445 с/з Останкино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ 0,4 кВ от ТП-445 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | п совхоза "Останкино" | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 15:51 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 18:43 | 11.12.2023 18:43 | 2 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,5…. км, количество кабельных вставок…2 шт , резерв есть частично, . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7102. | 47 | 160 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Никифорово д Литвиново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 20:30 |  |  | 11.12.2023 23:30 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 | 10 кВ | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС ф. ЦРП-31 - ТП-1047 , ЦРП-31 ф. ТП-386 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Мышецкое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 20:46 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 21:39 | 11.12.2023 21:39 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 ТП 689 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в руб-ка ф-2 деревня. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.12 | 1 | д Новая | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 20:45 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 21:36 | 11.12.2023 21:36 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи КТП 174 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Княгинино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 21:40 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 23:40 | 11.12.2023 23:40 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Литвиново д Никифорово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 18:40 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 21:45 | 11.12.2023 21:45 | 3 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 | 10 кВ | РАзгрузка ф.7101. | 22 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Стародальня д Покров | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 23:16 |  |  | 12.12.2023 01:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативное отключение части потребителей по л.600 дляразгрузке ф.106 ПС-429 Шереметьево. | 10 | 116 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Бабаиха д Овсянниково д Агафониха д Акишево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 23:51 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 00:10 | 12.12.2023 00:10 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1120 ЖСК Дарьин | 6 кВ | Отключение РИСЭ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | г Долгопрудный | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 23:40 |  |  | 12.12.2023 01:38 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 | 10 кВ | Разгрузка ф.7101. | 22 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Стародальня д Покров | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 01:15 |  |  | 12.12.2023 03:15 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 | 10 кВ | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС ф. ЦРП-31 - ТП-1047 , ЦРП-31 ф. ТП-386 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Мышецкое д Агафониха | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 01:50 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 03:47 | 12.12.2023 03:47 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №410 д.Общественник | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в выкидки Ф-2. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Горетовка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 01:38 |  |  | 12.12.2023 03:30 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Никифорово д Литвиново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 02:00 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 03:09 | 12.12.2023 03:09 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 4046 д. Носово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,2 км, количество кабельных вставок -0 , резерва нет. Питающая ПС 429 кВ Шереметьево, фид. 52 Б. |  | 20 |  |  |  | 0.05 | 1 | снт Маяк | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 03:26 |  |  | 12.12.2023 05:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативное отключение части потребителей по л.600 дляразгрузке ф.106 ПС-429 Шереметьево. | 10 | 116 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Бабаиха д Акишево д Овсянниково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 05:10 |  |  | 12.12.2023 07:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 | 10 кВ | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС ф. ЦРП-31 - ТП-1047 , ЦРП-31 ф. ТП-386 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Мышецкое д Агафониха | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 06:53 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 08:51 | 12.12.2023 08:51 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП1237 п..Марфино | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Марфино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 08:31 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 09:15 | 12.12.2023 09:15 | 44 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | Выясняется, КВЛ 10 кВ ПС 160 Перемилово фид 18 , откл РП 33 ВВк ввод с БТ 33, длина 15,3 км,9 кабельных вставок, СЗО 4(ВЗУ), | 72 | 650 |  |  |  | 2.9 | 7 | д Афанасово д Капорки д Курово с Ильинское д Шустино д Минеево д Ульянки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 08:32 |  |  | 12.12.2023 10:27 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативное отключение части потребителей л.600 для разгрузки ф.106 ПС-429 Шереметьево. | 3 | 94 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | п Овсянниково д Овсянниково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 08:54 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 10:52 | 12.12.2023 10:52 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1237 Марфино | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. Ревизия РУ-0,4 кВ. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | с Марфино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 09:26 |  |  | 12.12.2023 10:12 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( неполнофазный режим) | 72 | 650 |  |  |  | 2.9 | 7 | д Шустино д Минеево д Ульянки с Ильинское д Капорки д Курово д Афанасово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 09:56 |  |  | 12.12.2023 10:41 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Аптека, рынок З1П 613 | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Первомайская ул Южная ул Ленина | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 10:02 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 11:01 | 12.12.2023 11:01 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 | 10 кВ | Работы производит абонент, заявка №72816, АО "Мособлэнерго" заявка №1/22 от 06.12.23 для безопасности выполнения работ по замене ВЛР КТП 760 д.Юркино и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить МВ Ф14/803. Ответственный за производство работ начальник СМУ С-Посадского ф-ла АО "Мособлэнерго" А.С. Ганжа | 12 | 40 |  |  |  |  | 3 | ул Полевая д Юркино ул Калинина ш Юркинское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 11:06 |  |  | 12.12.2023 11:31 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №38 с.Подчерково | 6 кВ | МТП-38 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | с Подчерково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 11:42 |  |  | 12.12.2023 12:49 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №180 д.Шелепино | 6 кВ | КТП-180 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Шелепино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 11:06 |  |  | 12.12.2023 12:57 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 710/коттеджи- д. Сурмино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-83239(185608),ВЛ 0,4 кВ от МТП 710 ф деревня замена провода оп 5-15 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Сурмино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 11:15 |  |  | 12.12.2023 13:15 |  | ПС/РП/ТП | МТП-3099 с.Будёновец 6кВ | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( | 1 | 58 |  |  |  | 0.04 | 1 | п совхоза "Буденновец" | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 12:42 | 12.12.2023 12:42 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 12 д Фёдоровское | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №73171, МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д. Федоровское отключить руб-к ввод КТП 12 ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 | 1 | 7 |  |  |  |  | 1 | д Фёдоровское | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 12:23 | 12.12.2023 12:23 | 39 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1071 д.Бортнево | 10 кВ | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА | 1 | 49 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Бортнево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 12:14 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:44 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС116/фид 11643-ЦРП25 | 6 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 1, АВР успешно нагрузка на ф. 11642 322 А Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск фид. 11643 | [8 empty] | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 12:46 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 14:31 | 12.12.2023 14:31 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 деревня КТП 273 Стариково | 0.4 кВ | Работы производит абонент АО "Мособлэнерго" заявка б/н от 07.12.23 для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающих деревьев на ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП-273 и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить н/в руб-к фид.3 КТП 273 д. Стариково ответственный ст.оперативный дежурный Талдомского уч-ка А.В. Тягненко тел 8-915-397-93-08 | 1 | 34 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Стариково с Стариково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 12:38 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 14:30 | 12.12.2023 14:30 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ф.ТП-1047 д.Мышецкое | 10 кВ | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС | 7 | 41 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Мышецкое | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 13:11 |  |  | 12.12.2023 14:12 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №188 с.Орудьево | 6 кВ | КТП-188 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | с Орудьево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 13:17 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 13:52 | 12.12.2023 13:52 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта по жалобе абонента. | 25 | 63 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Тимоново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 13:28 |  |  | 12.12.2023 14:20 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. 9 ПС-148 отп.на ТП-1009 оп №228 Установка ПКУ | 8 | 176 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Аладьино д Демьяново д Новоселки д Костюнино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 14:29 |  |  | 12.12.2023 16:28 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативное отключение потребителей л.600 для разгрузки ф.106 ПС-429 Шереметьево. | 3 | 94 |  |  | 0 | 0.09 |  |  | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 14:16 |  |  | 12.12.2023 15:09 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №187 д. Непейно | 6 кВ | ЗТП-187 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Непейно | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 14:21 |  |  | 12.12.2023 15:17 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302-140783(145616),ВЛ 6кВ ф 8 ПС-583 от КРН 579 монтаж провода оп 1 от КРН 579 до оп 1 отпайка на СТП 3577 | 17 | 293 |  |  | 0 | 0.8 | 5 | д Чеприно с Глухово д Костино д Глухово д Фофаново д Титово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 14:21 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 15:41 | 12.12.2023 15:41 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 село КТП 28 с Спас-Угол | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №73170, МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д. Спас-Угол отключить руб-к ввод КТП 28 ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 25 |  |  |  |  | 1 | с Спас-Угол | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 15:34 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 16:26 | 12.12.2023 16:26 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 | 10 кВ | Работы производит абонент, заявка №72816, АО "Мособлэнерго" заявка №1/22 от 06.12.23 для безопасности выполнения работ по замене ВЛР КТП 760 д.Юркино и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить МВ Ф14/803. Ответственный за производство работ начальник СМУ С-Посадского ф-ла АО "Мособлэнерго" А.С. Ганжа | 12 | 40 |  |  |  | 0.9 | 3 | ул Калинина ш Юркинское ул Полевая д Юркино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 15:32 |  |  | 12.12.2023 16:43 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3044 г. Дмитров | 10 кВ | МТП-3044 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | д Татищево мкр Татищево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 15:39 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 16:52 | 12.12.2023 16:52 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Подключить СКЛ на оп 55 и 4 отп н КТП-1169 | 24 | 85 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Перепечино д Носово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 16:12 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 17:40 | 12.12.2023 17:40 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | Вывод в ремонт ВЛ 10 кв ф. 32917 на участке оп.28-44 | 65 | 145 |  |  | 0 | 1.3 | 6 | д Курилово д Мелечкино д Повадино д Соколово д Новая д Трусово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 16:02 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 16:56 | 12.12.2023 16:56 | 54 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №302 д Леоново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена общего рубильника | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Леоново | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 16:33 | Без обесточения потребителей |  | 25.12.2023 17:49 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 5,8 км,, резерв есть, время доезда бригады 40 мин, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28408 А+Б .Нагрузка переведена на ф. 28316 А+Б ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 18:12 |  |  | 12.12.2023 19:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 413 д. Ведерницы | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( КТП 413 фид деревня замена АВ) | 1 | 58 |  |  |  | 0.05 | 1 | с Ведерницы | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 20:09 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 20:36 | 12.12.2023 20:36 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ….9,7 км, количество кабельных вставок…4 , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 328167 | 22 | 90 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Соколово д Новая д Трусово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 21:03 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 21:22 | 12.12.2023 21:22 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 613 д. Курилово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на гл. руб-ке | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Курилово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 20:48 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 22:46 | 12.12.2023 22:46 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №428 д. Благовещенка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия руб-ка 160 А. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Благовещенка | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 21:54 |  |  | 12.12.2023 22:32 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .Ревизия ЛР АСП 27 | 5 | 175 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | с Бужаниново д Леоново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 22:50 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 00:25 | 13.12.2023 00:25 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24701 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина КВЛ -1,2 км, количество кабельных вставок -2, резерв - есть, водителя . Питающая ПС Малеевка время доезда 30 мин | 1 | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Малеевка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 23:48 |  |  | 13.12.2023 00:05 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1724 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП-1724 РУ 0,4 кВ замена перегоревшего предохранителя | 1 | 13 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Саморядово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 00:20 |  |  | 13.12.2023 00:38 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | оперативные переключения с РИСЭ-320 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ермолино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 01:53 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 02:58 | 13.12.2023 02:58 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2970 д. Бакеево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на АВ 250Аф. №2 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бакеево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 05:17 | Без обесточения потребителей |  | 19.12.2023 15:37 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 34 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Повреждение КЛ. Длина КЛ 3,04 км, фид 34 10 кВ под сохранным напряжением | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 06:43 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 08:35 | 13.12.2023 08:35 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…. 5.5 км, количество кабельных вставо-5 шт.… , резерв есть-частичный, Питающая ПС 110 кВ Поварово , резерв фид.7101 | 47 | 160 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Шелепаново д Никифорово д Литвиново д Хоругвино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 07:44 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 09:38 | 13.12.2023 09:38 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | разгрузка фид. 7101 | 54 | 120 |  |  | 0 | 1.3 | 8 | д Кочугино д Литвиново д Хоругвино д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Стародальня д Покров | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.12.2023 08:15 | Без обесточения потребителей |  | 15.12.2023 12:17 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 10:52 |  |  | 13.12.2023 12:36 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 700 РП 334 | 10 кВ | Распоряжение№5209 Ввод нового оборудования МТП-0982 от опоры №13/9 ВЛ-10 кВ Лин.700 в сторону ЛР Лин.1413, | 13 | 386 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Пальчино д Ивнягово д Соснино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 10:08 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 12:07 | 13.12.2023 12:07 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Литвиново д Никифорово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 10:15 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 10:37 | 13.12.2023 10:37 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС Правдинская фид 113- АСП-78 - АСП-51 | 6 кВ | Выясняется. длинна КВЛ 1.83, резерв есть. Питающая ПС 10 кВ Правда фид.113. |  | 5 |  |  |  | 0.8 | 1 | с Братовщина | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 10:51 |  |  | 13.12.2023 12:49 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311 фид 41 - АСП-546 - АСП-604 | 6 кВ | МТП-1571 Ремонт/замена ВПР-6кВ, ТП-1571 замена силового тр-ра | 11 | 350 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | рп Деденево д Медведково | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 10:31 |  |  | 13.12.2023 12:10 |  | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №568 СНТ "Клен" рядом с д.Ольховик | 6 кВ | Устранение дефекта , аварийного нагрева гл. н/в руб-к – шины 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 568 д. Ольховик | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Ольховик снт Клен | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 11:01 |  |  | 13.12.2023 12:22 |  | ПС/РП/ТП | КТПП-6кВ №2019 г. Дмитров, ул. Фабричная | 6 кВ | КТП-2019 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | пер Железнодорожный ул Фабричная пер Фабричный ул Кривая ул Загорская ул Юрьевская | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 12:11 |  |  | 13.12.2023 13:58 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Производство работ по ТП договор № С8-20-302-13980(854654) ) . Монтаж провода. Включение СТП-847. | 40 | 176 |  |  |  | 1.7 | 3 | тер. СНТ Мечта тер. СНТ Ритас тер. СНТ Геолог д Хлопенево снт Взгляд снт Ритас тер. СНТ Икар тер. СНТ Эко д Балабаново снт Источник | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 12:06 |  |  | 13.12.2023 14:05 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 | 6 кВ | Работы производит абонент: заявка №72304 ООО "МиК" тел 8(903)100-80-97 письмо №292 /0812/01 ВЛ-6кВ фид. 25 ПС-555 отп. на ВР 3084 | 17 | 176 |  |  | 0 |  | 2 | проезд 1-й Ковригинский проезд 2-й Ковригинский ш Ковригинское ул Профессиональная ул Каналстрой с Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково пер Промышленный мкр Подчерково-3 | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 12:44 |  |  | 13.12.2023 14:25 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №119 г. Дмитров, мкр. Заречье | 10 кВ | ЗТП-119 РУ0,4кВ установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | пер Ново-Рогачевский пер 2-й Ревякинский проезд Опорный пер Ревякинский | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 12:36 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 14:36 | 13.12.2023 14:36 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | разгрузка фид. 7101 | 28 | 120 |  |  | 0 | 0.8 | 8 | д Безверхово д Холмы д Стародальня д Бунтеиха д Покров | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 12:44 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:47 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329/32922 2-РТП111/4 | 10 кВ | Повреждение кабеля 10 кВ ф. 32922. | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 13:03 |  |  | 13.12.2023 15:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП958/село- с. Куликово | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № №С8-23-303-132874(987857), ВЛ-0,4кВ от ТП 958 замена опор,провода | 1 | 29 |  |  | 0 |  | 1 | с Куликово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 12:58 |  |  | 13.12.2023 14:50 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 | 6 кВ | ВЛ 6кВ фид. 3 ПС 669 ремонт ВПР 922 (АБ.) | 25 | 296 |  |  | 0 | 0.8 | 9 | с Чернеево д Ольсово д Нижнево д Усть-Пристань д Александрово д Терехово д Соколовский Починок с Трехсвятское с Пустынь | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 12:11 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 13:52 | 13.12.2023 13:52 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | включение нового оборудования КТП-2058 перевод питания ВЛ-0,4 кВ на новую КТП | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Юрьево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 13:49 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 16:10 | 13.12.2023 16:10 | 2 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Разгрузка ф. 140213. | 28 | 60 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Вертлино д Толстяково д Сергеевка | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.12.2023 14:10 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Шуколово №311 | 220 кВ | Повреждение у абонента (Парк Яхрома). | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 14:59 |  |  | 13.12.2023 16:23 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Замена силового трансформатора | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Красная Сторожка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 14:40 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 15:20 | 13.12.2023 15:20 | 40 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | МТЗ. Резерв есть. Запрошены бригады. L=15 км. СЗО нет. Сообщ. ДД инф, нач. РЭС Кротову СВ, константинову ДВ. 15 каб вставок.На фид. установлено 6 РИСЭ. | 31 | 770 |  |  |  | 1.8 | 6 | д Саморядово с Озерецкое д Глазово д Акишево п Овсянниково п совхоза "Останкино" д Овсянниково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 15:30 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 16:06 | 13.12.2023 16:06 | 36 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС765/76543-ТП46/2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка привода МВ-10 кВ ф. 76543 на ПС-110 кВ "Сенеж". | 30 | 100 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | д Жуково д Скородумки д Новинки д Меленки д Снопово д Коньково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 15:07 |  |  | 13.12.2023 16:11 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ №68 г.Дмитров ДРЭС | 6 кВ | ЗТП-68 РУ 0,4кВ установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | ул Космонавтов | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 14:43 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 16:41 | 13.12.2023 16:41 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | опора 51 срезать провода к оп.53 , опора 53 срезать провода в сторону ЛР116 | 32 | 45 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | тер. СНТ Горетовка д Баранцево д Горетовка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 15:08 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 17:07 | 13.12.2023 17:07 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Литвиново д Никифорово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 15:48 |  |  | 13.12.2023 16:08 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 570 КТПП 256 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети. | 10 | 150 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Ярыгино с Озерецкое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 15:47 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 18:15 | 13.12.2023 18:15 | 2 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Разгрузка ф. 140213. Для безопасного производства работ в ЦРП 38 по заводке кабеля ф. 140108 | 36 | 75 |  |  | 0 | 1.1 | 8 | д Вельево д Новое д Зеленино д Захарьино д Заовражье д Мостки д Рыгино д Федино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 16:43 |  |  | 13.12.2023 17:20 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Транспозиция на ТП61 | 9 | 150 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 18:00 |  |  | 13.12.2023 20:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Разгрузка ф. 140213. Для безопасного производства работ в ЦРП 38 по заводке кабеля ф. 140108. | 28 | 60 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Вертлино д Сергеевка д Загорье д Толстяково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 17:50 |  |  | 13.12.2023 19:46 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Восстановить провод в прол. ОП18-22 |  | 22 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рождествено | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 18:26 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 20:25 | 13.12.2023 20:25 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0353 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена ОР | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Красная Сторожка | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 20:08 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 21:27 | 13.12.2023 21:27 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №15 Новоалександрово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Новоалександрово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 19:53 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 21:04 | 13.12.2023 21:04 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1440 д. Горетовка | 10 кВ | Выясняется количество кабельных вставок 1, резерв есть Питающая ПС 110 кВ Кв,№264 Мцыри фид. 26412 .Замена РИСЭ-400 кВа на РИСЭ-700. В связи с перегрузом | 1 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Горетовка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 20:00 |  |  | 13.12.2023 22:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Разгрузка ф. 140213. Для безопасного производства работ в ЦРП 38 по заводке кабеля ф. 140108 | 36 | 75 |  |  |  | 1.1 | 8 | д Рыгино д Вельево д Новое д Федино д Зеленино д Захарьино д Заовражье д Мостки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 22:00 |  |  | 13.12.2023 23:46 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Разгрузка ф. 140213. Для безопасного производства работ в ЦРП 38 по заводке кабеля ф. 140108. | 28 | 60 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Вертлино д Толстяково д Сергеевка д Загорье | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 00:21 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 01:21 | 14.12.2023 01:21 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | 6 кВ | Причины выясняются,длина ВЛ 0,7 км, резерва нет. Питающая ПС Шлюза-6 фид.4. | 1 | 27 |  |  |  | 0.1 | 1 | п 4-й Участок | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.12.2023 06:12 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Повреждение у абонента (СПК "ТЕПЛОТЕХНИК") | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 08:19 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 08:52 | 14.12.2023 08:52 | 33 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3487 д. Повадино | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,78. км, количество кабельных вставок…1 , резерв есть . Питающая ПС 110 Поварово,по пит. ф. 71410 | 1 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Повадино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 08:55 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 11:39 | 14.12.2023 11:39 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 11,2 км, количество кабельных вставо-3шт.… , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Осиновка , по пит.фид. 32920 | 31 | 125 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Алексеевское д Мелечкино д Васюково д Малые Снопы д Меленки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 13:14 | 14.12.2023 13:14 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/22-ТП97 Жостово | 6 кВ | выясняется. длина ВЛ-3,5 км.Резерв частичный. количество кабельных вставок 6 шт.Питающая ПС Жостово фид. 22 | 11 | 521 |  |  |  | 1.1 | 2 | д Жостово п Жостово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 11:49 | Без обесточения потребителей |  | 15.12.2023 19:56 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Повреждение КЛ фид. 37, резерв фид. 45 с ПС 220 кВ Новософрино | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 12:24 |  |  | 14.12.2023 14:13 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 986 ИЖЗ д. Осипово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима сети 0.4 кВ на ж\д 12 и ж\д 13 по ул Осиповская. | 0 | 2 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Осиповская | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 12:43 | Без обесточения потребителей |  | 18.12.2023 17:11 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 440 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 13:42 | 14.12.2023 13:42 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/340-РП1678 | 10 кВ | Неплановые работы по отысканию и устранению ОЗЗ, | 3 | 258 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Бородино д Сгонники | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 12:45 |  |  | 14.12.2023 13:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП182/село- д. Овсянниково | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ-700кВа на ТП-182 для разгрузки фид.1 ПС-325 Луговая | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | д Овсянниково п Овсянниково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 13:40 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 14:30 | 14.12.2023 14:30 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 350 д. Староподолино | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подолино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 14:37 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 16:28 | 14.12.2023 16:28 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Литвиново д Никифорово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 15:01 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 15:40 | 14.12.2023 15:40 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП97/545-КТП1025 Жостово | 6 кВ | восстановление питания ВЛ-6 кВ отп. на ТП-141 (аб). | 6 | 258 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Жостово п Жостово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 16:26 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 17:02 | 14.12.2023 17:02 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | разгрузка фид. 7101 | 54 | 120 |  |  | 0 | 1.3 | 8 | д Кочугино д Стародальня д Бунтеиха д Литвиново д Хоругвино д Безверхово д Холмы д Покров | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 20:19 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 22:18 | 14.12.2023 22:18 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1440 д. Горетовка | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Горетовка | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 20:55 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 22:32 | 14.12.2023 22:32 | 1 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1366 Вёшки | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | п Вешки д Вешки | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.12.2023 23:52 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 00:48 | 20.12.2023 22:30 | 56 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | выясняется | 29 | 1389 | 0 | 0 |  | 1.1 | 5 | с Марфино д Малое Ивановское д Фелисово д Сухарево д Юрьево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2023 00:55 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 02:42 | 15.12.2023 02:42 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП16/738Б-ТП340 | 10 кВ | Выясняется. Количество кабельных вставок 7 шт. питающая ПС-Аксаково фид. 736. | 6 | 431 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Аксаково д Юрьево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.12.2023 08:56 | Без обесточения потребителей |  | 15.12.2023 12:05 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ИНЭП-Система" 8(987)254-96-94 | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 10:12 |  |  | 15.12.2023 11:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 157 д. Кузнецово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-157 фид.деревня оп.10 выправка опоры | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Кузнецово п Кузнецово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 10:47 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 12:22 | 15.12.2023 12:22 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, вырубка ДКР | 4 | 200 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Тиликтино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 10:52 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 12:42 | 15.12.2023 12:42 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 557 с. Радумля | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Радумля | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2023 11:36 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 11:51 | 15.12.2023 11:51 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 98 д.Красная Горка | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,01 км, резерва нет, Питающая ПС-474, фид.611 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Красная Горка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2023 10:54 |  |  | 15.12.2023 12:15 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | ремонт КРН 33 | 18 | 156 |  |  | 0 | 1.3 | 7 | д Ульянки д Минеево д Афанасово д Шустино с Ильинское д Капорки д Курово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2023 10:35 |  |  | 15.12.2023 11:21 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №506 с.Афанасово | 6 кВ | КТП-506 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Афанасово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 11:50 |  |  | 15.12.2023 12:38 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 736 д.Раково | 10 кВ | Замена узла учета | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Раково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 11:13 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 12:14 | 15.12.2023 12:14 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ревизия АВ | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Спасское | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 13:09 |  |  | 15.12.2023 14:45 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. АСП 27 ремонт ЛР. | 7 | 371 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Леоново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 12:54 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 14:25 | 15.12.2023 14:25 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24701 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | восстановление перемычек на оп. №6 для восстановления нормальной схемы | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Малеевка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 13:48 |  |  | 15.12.2023 14:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 | 6 кВ | устарнение аварийного дефекта на ВЛ 6 кВ ф.13/185 на ВР ТП-2762 | 30 | 112 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Рождествено д Редькино д Федотово д Пески д Векшино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 11:00 |  |  | 15.12.2023 12:54 |  | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ 0783 д.Подушкино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена силового трансформатора с 160 кВА на 250 кВА. | 1 | 53 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Машино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2023 13:20 |  |  | 15.12.2023 16:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | опора 5а срезать провода к оп.5, замена опоры 5а,6, срезать провода с опоры 26а | 32 | 85 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Баранцево д Бакеево д Жилино д Общественник тер. СНТ Горетовка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 13:06 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 14:05 | 15.12.2023 14:05 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №557 д. Радумля | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на гл. руб-ке тр-ра | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2023 13:11 |  |  | 15.12.2023 14:29 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №744 д. Бортнево | 10 кВ | Замена вводного АВ | 1 | 78 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | днп Поселок Бортнево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2023 14:55 |  |  | 15.12.2023 15:45 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП636 д.Андрейково | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 636 ф деревня опиловка ВЛ оп 1-2 |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Андрейково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 14:40 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 15:41 | 15.12.2023 15:41 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Перевод нагрузки с РИСЭ на тр-р, | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 15:49 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 17:40 | 15.12.2023 17:40 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 795 д. Коськово | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Коськово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.12.2023 15:46 | Без обесточения потребителей |  | 22.12.2023 00:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго 930 заказ тел. 84965319626 | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.12.2023 12:43 | Без обесточения потребителей |  | 15.12.2023 15:13 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО: фил. «Центральный», РЭС «Монинский» тел.:+7(926)212-72-33 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 16:20 |  |  | 15.12.2023 17:00 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/9-ЗТП 899 С. 1 | 6 кВ | устрнение аварийного дефекта ВР ТП-1789 | 5 | 12 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Лупаново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 17:59 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 18:12 | 15.12.2023 18:12 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня ТП 382 | 0.4 кВ | Устранение аварийого дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Горбово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 21:08 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 21:46 | 15.12.2023 21:47 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10 кВ № 3198 д. Литвиново | 10 кВ | Замена АВ-200 А на автомат 250 А | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Литвиново | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 20:41 |  |  | 15.12.2023 21:33 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 163 д. Талицы | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. |  | 28 |  |  |  |  | 1 | д Талицы | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 21:40 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 21:50 | 15.12.2023 21:50 | 10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ПН на гл. руб-ке. |  | 100 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Поваровка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.12.2023 00:05 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 00:39 | 16.12.2023 00:39 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №179 д. Введенское | 6 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Введенское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2023 23:24 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 00:27 | 16.12.2023 00:27 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ-6кВ ПС-116с.3-ЦРП-37с.2 ф.11637 | 6 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть ,РИСЭ запрошено у информатора .Питающая п\ст 110 кВ №116 Солнечногорск ,пит. фид. 11637. | 0 | 2 |  |  |  | 0.5 | 1 | г Солнечногорск | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 01:49 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 02:47 | 16.12.2023 02:47 | 58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Перевод ПБВ на Б.Т.- 6300 кВа ф. 358. | 41 | 100 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Поярково д Клушино д Владычино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 02:44 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 03:37 | 16.12.2023 03:37 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Перевод ПБВ с 3 пол в 5 пол БТ-2 | 48 | 190 |  |  | 0 | 2.4 | 6 | д Дулепово д Мошницы д Головково д Коськово п Смирновка д Лаптево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 03:08 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 03:33 | 16.12.2023 03:33 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Перевод ПБВ на Б.Т.- 6300 кВа ф. 358. | 41 | 100 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Поярково д Клушино д Владычино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2023 03:12 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 05:56 | 16.12.2023 05:56 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС | 6 кВ | Причина выясняется, КВЛ длина 4,83 км, кол-во каб. вставок 5, резерв есть частично (из-за перегрузки резервируемого присоединения. ПС 610 ( 35 Орево) Фид.12 | 15 | 423 |  |  |  | 0.91 | 2 | с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.12.2023 03:10 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ГКС «Мосавтогаз», тел. 8-495-648-64-27 | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 04:47 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 04:52 | 16.12.2023 04:52 | 5 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Оперативные переключения. Включение ЛТДН-5. | 30 | 75 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Повадино д Соколово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2023 06:55 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 08:46 |  | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС840/840206 2-ТП2186/2 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 6 км,количество кабельных вставок-9 шт., Резерв есть ф. 840304 А ,Питающая п\ст Время ,пит. фид. 840206 СЗО Котельная | 35 | 180 |  |  | 1 | 1.9 | 4 | д Федоровка д Благовещенка д Николо-Черкизово д Большаково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 10:55 |  |  | 16.12.2023 12:30 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №278 с. Орудьево | 6 кВ | оперативные переключения: перевод ПБВ тр-ра | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | с Орудьево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 13:09 |  |  | 16.12.2023 14:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП691/кв. Турист- кв. Турист | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. ТП-691РУ 0,4кВ замена пинцета. | 1 | 34 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | проезд 8-й проезд 7-й проезд 6-й проезд 4-й проезд 5-й проезд 3-й проезд 2-й проезд 1-й ул Центральная | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 01:38 | Без обесточения потребителей |  | 13.12.2023 13:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 6 кВ 6,7 км, количество кабельных вставок 8, резерв есть, время доезда бригады 10 мин, РИСЭ запрошены, питающая ПС 110 кВ Нахабино, фид. 40. | 16 | 230 |  |  |  | 1.2 | 3 | рп Нахабино д Козино д Желябино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 15:40 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 16:43 | 16.12.2023 16:43 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | оТыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ . СЗО - Арт скважина А ,Б,В . | 38 | 65 |  |  | 3 | 1.1 | 3 | д Дубинино д Рекино-Кресты д Талаево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2023 18:41 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 20:03 | 16.12.2023 20:03 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 8 км, количество кабельных вставок -1 шт., Резерв есть частично ф. 7101 РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.7107 СЗО-2 Котельная. ВЗУ | 13 | 84 |  |  | 2 | 1.6 | 2 | д Ложки д Есипово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2023 17:49 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 20:40 | 16.12.2023 20:40 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС429/фид 42963-ЦРП24 | 6 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 9,8 км, количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть частично ф. 42962 , РИСЭ запрошены у информатора в количестве 12 , Питающая п\ст 429 Шереметьево ,пит,фид.42963 | 34 | 149 |  |  | 1 | 1.9 | 4 | д Поярково д Лунево д Шемякино д Жигалово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 23:02 |  |  | 16.12.2023 23:20 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 492/деревня - д.Кульпино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на ТП-492 РУ 0,4 кВ замена поврежденного ВА-160 на новй ВА-160. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кульпино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 00:29 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 02:27 | 17.12.2023 02:27 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2748 д. Новая | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Талаево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 01:50 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 02:21 | 17.12.2023 02:20 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 392 д. Лугинино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 0.4 кВ | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лугинино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 03:46 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 05:14 | 17.12.2023 05:14 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668А-ТП301 | 10 кВ | выясняется, кабельных вставок 12, резерв частичный. Питающая ПС-420, фид.553 | 5 | 500 |  |  |  | 0 | 1 | пр-кт Пацаева ул Колхозная ул Парковая | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 05:39 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 06:46 | 22.12.2023 22:58 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП16158 с.2-ТП22941 Б | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 6,1 км, кол-во кабельных вставок 12, резерв есть, , питающая ПС 110кВ Усово, фид.16158 Бета. | 10 | 162 |  |  | 2 | 1.2 | 1 | с Петрово-Дальнее | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 08:33 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 13:10 | 17.12.2023 13:10 | 4 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2634 СНТ Талаево | 0.4 кВ | Дозаправка РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Талаево | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 10:23 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 11:05 | 17.12.2023 11:05 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 1 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 18 | 900 |  |  |  | 0.2 | 8 | д Крупенино д Терехова д Еросимово д Непейцино д Микляево д Ватолино д Задний двор д Подтеребово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 11:30 |  |  | 17.12.2023 12:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №4032 с. Костино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 4032 перезаделка ввода) | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Костино д Костино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 11:55 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 12:50 | 17.12.2023 12:50 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7102 | 95 | 210 |  |  | 3 | 2.2 | 10 | д Бухарово д Кочугино д Холмы д Бунтеиха д Покров д Ложки д Литвиново д Хоругвино д Стародальня д Безверхово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 12:00 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 12:04 | 17.12.2023 12:04 | 4 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 | 6 кВ | оперативные переключения ,сборка нормальной схемы | 18 | 899 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Подтеребово д Задний двор д Крупенино д Микляево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 12:50 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 14:45 | 17.12.2023 14:45 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф.7102. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Литвиново д Никифорово д Шелепаново д Хоругвино | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 12:52 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 14:00 | 21.12.2023 16:18 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 1.5. км., количество кабельных вставок3 резерв есть, направлены РИСЭ пит. ПС 110 кВ Усово фид. 16155 альфа | 14 | 98 |  |  | 1 | 1.1 | 3 | д Бузланово с Ильинское д Александровка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 14:45 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 16:42 | 17.12.2023 16:42 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 15:10 |  |  | 17.12.2023 17:05 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №4045 д.Жилино | 10 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Жилино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 15:15 |  |  | 17.12.2023 17:10 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3455 д.Задорино | 10 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 28 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Задорино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 15:19 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 15:57 | 17.12.2023 15:57 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2420 д. Соколово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соколово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 15:33 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 16:09 | 17.12.2023 16:09 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 464 - ТП 155 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта поиск и устранение неполнофазного режима | 5 | 250 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Ивановское д Аксениха д Спасское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 16:30 |  |  | 17.12.2023 18:25 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 194 д.Бабаиха/деревня | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта. Замена н\в выкидки Т1 ф.1,ф.2 Бабаиха |  | 90 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Бабаиха | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 16:46 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 17:00 | 17.12.2023 17:00 | 14 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 155 - ТП 376 | 10 кВ | оперативные переключения,сборка нормальной схемы | 3 | 150 |  |  |  | 0.05 | 2 | д Аксениха тер. ДНП Спасское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 16:42 |  |  | 17.12.2023 18:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Хоругвино д Никифорово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 17:51 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 19:51 | 17.12.2023 19:51 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ | 37 | 103 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Ложки д Есипово д Овсянниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 18:36 |  |  | 17.12.2023 20:32 |  | ПС/РП/ТП | КТП-4773 д.Бабиха ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода 0,4 кВ ф.2 ОП2-3 |  | 30 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бабаиха | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 19:00 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Литвиново д Холмы д Хоругвино д Бухарово д Стародальня д Бунтеиха д Безверхово д Покров | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 20:31 |  |  | 17.12.2023 22:07 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 710/деревня- д. Сурмино | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Сурмино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 20:36 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 21:50 | 17.12.2023 21:50 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Выясняется. ВЛ 10 кВ сПС 391 фид.99 Резерва нет время доезда бригады 40 мин. СЗО нет . | 27 | 767 |  |  |  | 0.4 | 4 | д Спасс-Торбеево д Зубцово д Охотино д Еремино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 21:09 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 21:45 | 17.12.2023 21:45 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-10 км,количество кабельных вставок- шт., Резерв есть ( частично ) , РИСЭ запрошены в количестве 20 шт Питающая п\ст 110 кВ Алабушево ,пит. фид. 2022 А | 46 | 188 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Льялово д Чашниково д Никольское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 21:00 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 23:00 | 17.12.2023 23:00 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Хоругвино д Никифорово д Литвиново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 23:00 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 23:40 | 17.12.2023 23:40 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 00:44 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 01:06 | 18.12.2023 01:06 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-1711 РУ-0.4 кВ ревизия гл. руб-ка. | 7 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Колтышево д Татищево д Логиново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 01:12 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 01:41 | 18.12.2023 01:41 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1195 д. Акатово-2 | 10 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Акатово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 03:41 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 05:06 | 18.12.2023 05:06 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 3431 п. Чашниково | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Чашниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 09:50 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 11:02 | 18.12.2023 11:02 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3274 с/х Будёновец | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ Ф.27 ПС 555 за ЛР-3274 оп.9 перетяжка провода. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.027 | 1 | п совхоза "Буденновец" | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 10:32 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:29 | 18.12.2023 12:29 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 17 | 672 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Юрьево д Фелисово д Малое Ивановское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 10:39 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 11:18 | 18.12.2023 11:18 | 39 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №980 д. Арбузово | 6 кВ | КТП 980 установка технического учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Арбузово п Арбузово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 10:50 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:47 | 18.12.2023 12:47 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2х эт дома ЗТП 122 г Талдом | 0.4 кВ | Работу производит абонент, заявка №73897, МБУ УК МКД по заявке №718 от 14.12.23, для безопасности выполнения работ по обрезке сучьев на ВЛ 0,4 кВ по адресу Талдом ул. Шишунова отключить руб-к Ф4,Ф5 в ТП 122 РУ 0,4 кВ ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 80 |  |  | 0 |  | 1 | ул Мичурина ул Шишунова | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 11:29 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:42 | 18.12.2023 12:42 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | МТП №4017 с. Орудьево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. МТП-4217 - ревизия ВР. | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | с Орудьево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 11:37 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 12:00 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 468 д. Чашниково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ф.2 оп.6-оп.7 перетяжка провода. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Чашниково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 18.12.2023 11:42 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:47 | 18.12.2023 12:47 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587206 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 8 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - нет, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Решетниково фид. 587206, время доезда 40 мин. | 19 | 950 |  |  |  | 0.2 | 3 | д Вельмогово д Медведково рп Решетниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 11:39 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:16 | 18.12.2023 12:16 | 37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №418 д. Хвостово | 6 кВ | КТП 418 установка тех. учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Хвостово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 11:57 |  |  | 18.12.2023 12:13 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 КРУН 7 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения. |  | 128 |  |  |  |  | 3 | д Артемово д Жилкино д Мураново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:21 | 18.12.2023 12:21 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №974 д. Аксениха | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Аксениха | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 11:55 |  |  | 18.12.2023 13:41 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Работа на ПС-533 Вихрево.Установка дуговой защиты в отсеке МВ и ТТ | 51 | 256 |  |  | 0 | 0.7 | 6 | д Рязанцы д Зубцово д Киримово д Шелково д Лычево д Варавино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 12:39 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 13:26 | 18.12.2023 13:26 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №421 д. Поповское | 6 кВ | КТП 421 установка тех. учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Поповское п Поповское | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 18.12.2023 12:54 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 13:21 | 18.12.2023 13:21 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 13 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Малеевка фид. 24707, время доезда 40 мин. | 16 | 800 |  |  |  | 0.15 | 3 | д Кононово д Караваево д Коноплино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 13:22 |  |  | 18.12.2023 15:03 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №324 д Слотино | 6 кВ | Работа на ТП. Замена силового тр-ра с 60 кВА на 40 кВА Zh. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Слотино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 13:08 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 14:55 | 18.12.2023 14:55 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | тер. ДНП Лесное | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 13:43 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 17:23 | 18.12.2023 17:23 | 3 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Отключение по заявке потребителя для присоединения ТП-1978, ТП-1976 | 21 | 623 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | снт Ховрино-2 д Бородино снт Бородино д Ховрино снт Ховрино-1 | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 12:30 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 13:26 | 18.12.2023 13:26 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 1029 д.Никульское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,Замена АВ 250 на 400. | 0 | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Никульское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 14:04 |  |  | 18.12.2023 14:42 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП419/деревня- д. Мисиново | 0.4 кВ | КТП-419 установка технического учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Мисиново | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 13:59 |  |  | 18.12.2023 14:28 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №265 д.Царево | 10 кВ | Замена узла учета |  | 18 |  |  |  |  | 1 | с Царево | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 14:00 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 15:25 | 18.12.2023 15:25 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №266 Федоскино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ-0,4 кВ фид.3. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Федоскино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 14:02 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 15:54 | 18.12.2023 15:54 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | Ввод в работу ВЛ 10 кв ф. 32917 на участке оп.26-35, вывод в ремонт участок опор 35-44 (демонтаж, монтаж СКЛ) | 48 | 205 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | д Новая д Соколово д Повадино д Трусово д Курилово д Мелечкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 13:33 |  |  | 18.12.2023 15:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 55 с.Озерецкое/село | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-0.4кВ от МТП-55 фид.Л.3 замена провода | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | с Озерецкое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 15:15 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 16:30 | 18.12.2023 16:30 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. пролет оп.76-77 снятие деревьев. | 41 | 130 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Баранцево д Горетовка рп Андреевка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 15:02 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 15:52 | 18.12.2023 15:52 | 50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №414 д. Насоново | 6 кВ | КТП 414 Установка технического учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Насоново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 14:59 |  |  | 18.12.2023 16:35 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП416/деревня- д. Курьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, КТП-416 замена силового трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Курьково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 18:13 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 18:47 | 18.12.2023 18:47 | 34 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №878 Артскважина-4А | 6 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 10 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | г Солнечногорск | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 01:05 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 02:43 | 19.12.2023 02:43 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 10,8 км, количество кабельных вставок - 4, резерв - есть, водителя Питающая ПС 35кВ Елгозино. Время доезда 30 мин | 36 | 1800 |  |  |  | 0 | 9 | д Елгозино д Спецово д Дятлово д Лукино д Городище д Новиково д Болдыриха д Мащерово д Алферьево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 02:39 |  |  | 19.12.2023 03:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 967 д. Дутшево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 967 восстановление ввода на д 9) | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Дутшево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 03:25 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 06:23 | 19.12.2023 06:23 | 2 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 2 , резерв нет, запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Октябрьская , фид. 25 А+Б. | 7 | 145 |  |  |  | 0.7 | 2 | д Голиково кв-л Усково | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 08:49 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 09:16 | 19.12.2023 09:16 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид посёлок ЗТП 361 рп Вербилки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного изолятора оп № 3 ВЛ-0,4кВ фид "поселок" ТП-361 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | гск Победа Плюс ул Победы гск Победа 5 ул Строителей | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 10:59 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 12:58 | 19.12.2023 12:58 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 | 6 кВ | Для безопасности производства работ в контактной сети РЖД отключить МВ ВЛ 6 кВ Ф6/463 Заявка №ДКС/582 от 14.12.23 отв. Митрохин В.Н. |  | 498 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | снт Взлет с Новоникольское ул Заречная д Кушки ул Дачная снт Озеро Надежды снт Волна снт Красная Пресня снт Заря снт Кушки снт Строитель ул Вокзальная снт Художник ул Привокзальная д Приветино туп Дачный | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 10:42 |  |  | 19.12.2023 12:16 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №527 г.Яхрома, мкр.Перемилово | 6 кВ | ТП-527 замена силового трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Яхрома | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 12:32 | 19.12.2023 12:32 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП390-оп.28 | 6 кВ | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (ПКУ-6кВ) | 5 | 121 |  |  | 0 | 0.7 | 1 |  | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 11:46 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 13:43 | 19.12.2023 13:43 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 10 кВ №387 д.Морозово | 10 кВ | Работа на ТП. Замена силового тр-ра с 250 кВА на 400 кВА с установкой РИСЭ в РУ-0,4 кВ, в рамках договора ТП № СП993157-301259 | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Морозово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 12:53 | 19.12.2023 12:53 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня ЗТП 96 с Николо-Кропотки | 0.4 кВ | Обрезка сучьев на ВЛ 0,4 кВ от ТП 96 фид.1 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей |  | 56 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Николо-Кропотки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 12:15 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 13:17 | 19.12.2023 13:17 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Смена фазировки ВЛ-10 кВ л.900 на ТП-2170. | 21 | 631 |  |  | 0 | 1.5 | 4 | д Бородино снт Бородино д Беляниново д Ховрино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 12:15 |  |  | 19.12.2023 13:30 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода | 16 | 98 |  |  | 0 | 0.85 | 2 | с Тишково д Марьина Гора | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 11:45 |  |  | 19.12.2023 12:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №2851 с. Озерецкое | 0.4 кВ | оперативное переключение для дозаправки РИСЭ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Озерецкое | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 12:41 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 14:02 | 19.12.2023 14:02 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1063 КТПП 0112 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Восстановление перемычек на оп.3 лин.1063 | 12 | 742 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Стройково д Кудрино д Ахтырка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 13:02 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 16:26 | 19.12.2023 16:26 | 3 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | 1.Вывод в работу участка КРН-78 -ОП-58 срезаем провод в сторону 57а на оп№51 срезаем провод в сторону оп№53 2.Вывод в работу участка Оп27-37 от ТП-411 с Оп 26а срезать провод в сторону оп 27 3.Ввод в работу участка от ТП-411-Оп 5а 4. Вывод в работу участка Оп6-Оп18а | 35 | 112 |  |  | 0 | 1.15 | 5 | д Общественник д Бакеево д Горетовка д Баранцево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 12:53 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | 1.Вывод в работу участка КРН-78 -ОП-58 срезаем провод в сторону 57а на оп№51 срезаем провод в сторону оп№53 2.Вывод в работу участка Оп27-37 от ТП-411 с Оп 26а срезать провод в сторону оп 27 3.Ввод в работу участка от ТП-411-Оп 5а 4. Вывод в работу участка Оп6-Оп18а | 35 | 60 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Бакеево | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 12:59 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 14:25 | 19.12.2023 14:25 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 деревня ЗТП 96 с Николо-Кропотки | 0.4 кВ | Обрезка сучьев на ВЛ 0,4 кВ от ТП 96 фид.2 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | 1 | 56 |  |  |  | 0.5 | 1 | с Николо-Кропотки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 12:58 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 14:39 | 19.12.2023 14:39 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №55 п.Чайковского | 6 кВ | Замечания: РП-55 РУ-6 кВ отключен МВ фид.ТП-253+ТП-268. выясняется время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 4,5 км, количество кабельных вставок - 0, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид.18129. | 5 | 250 |  |  |  | 0.15 | 2 | д Фроловское д Никитское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 13:33 |  |  | 19.12.2023 14:50 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160/25-ЦРП16 | 6 кВ | отыскание и устранение земли на КВЛ 6 кВ ф.25/160 | 5 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | г Яхрома | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 13:25 |  |  | 19.12.2023 13:35 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Оперативное переключение по переводу ф.20/325 от ЦРП-17 л.934 А на БТ-4 | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.08 | 2 | д Рыбаки с Озерецкое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 15:17 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 15:53 | 19.12.2023 15:53 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3 км, количество кабельных вставок 5, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Октябрьская, фид. 25 А+Б | 26 | 78 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Жаворонки д Голиково д Подолино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 14:50 |  |  | 19.12.2023 15:40 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №206 д.Михайловское | 10 кВ | Замена узла учета. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Михайловское | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 14:59 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 15:18 | 19.12.2023 15:18 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Проведение ТО на РИСЭ |  | 611 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Долгиниха | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 15:14 |  |  | 19.12.2023 17:13 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-ремонт провода | 18 | 119 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | тер. СНТ Факел д Останкино д Назарово д Введенское тер. СНТ Лесные поляны | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 16:08 |  |  | 19.12.2023 17:15 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160/16 - ЦРП16 | 6 кВ | неполнофазнй режим на ТП-629 ввод ф.16/160 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | г Яхрома | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 16:04 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 17:19 | 19.12.2023 17:19 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,9 км, количество кабельных вставок 5, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид.2004 | 31 | 123 |  |  |  | 1.1 | 1 | с Алабушево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 16:05 |  |  | 19.12.2023 17:30 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 | 6 кВ | Монтаж провода , включение участка ВЛ после реконструкции | 3 | 32 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Нагорное тер. СНТ Доброе | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 16:05 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 16:57 | 19.12.2023 16:57 | 52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 78 д.Лысково | 0.4 кВ | отыскание и устранение неполнофазного режима питания сети. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Лысково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 16:43 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 18:29 | 19.12.2023 18:29 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №15 Троицкое | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 1 | 23 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | с Троицкое | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 16:34 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 17:27 | 19.12.2023 17:27 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на оп.65 | 20 | 96 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Захарьино д Фролово д Воронцово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 19:04 |  |  | 19.12.2023 19:44 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3026 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ТП-3026 РУ-0,4кВ замена АВ фид.3 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шелепино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.12.2023 19:23 | Без обесточения потребителей |  | 20.12.2023 00:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Куркино №837 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента МКС | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 20:19 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 20:59 | 19.12.2023 20:59 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 528 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ-7.5кМ каличество кабельных вставок 3, резерв есть Питающая ПС-110кВ Лешково | 18 | 198 |  |  |  | 1.2 | 3 | с Воздвиженское с Радонеж д Лешково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 20:39 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 21:11 | 19.12.2023 21:11 | 32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4041 А д.Хлыбы | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, КТП-4041А - замена ВА. | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Хлыбы | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 21:36 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 23:07 | 19.12.2023 23:07 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №148 Большая Чёрная | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, неполнофазного режима. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Большая Черная | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 21:40 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 01:31 | 20.12.2023 01:31 | 3 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №180 г. Высоковск | 10 кВ | Замечания: ТП-180 РУ-10 кВ яч-ка фид.ТП-184 отключен МВ. выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 12,5 км, количество кабельных вставок - 3, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Высоково фид.35316 | 12 | 600 |  |  |  | 0.3 | 4 | д Владыкина гора с Петровское д Теренино д Тихомирово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.12.2023 23:19 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго Сергиево-Посадские ЭС | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 00:15 |  |  | 20.12.2023 01:43 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Неполнофазная режим, ВЛ-6кВ фид.11/184 | 30 | 196 |  |  | 0 | 1.6 | 6 | д Рождествено д Удино д Дмитровка д Поповка п Поповка д Зараменье д Никольское п Никольское | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 02:40 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 04:12 | 20.12.2023 04:12 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта : восстановление полнофазного режима : пролет опор 120-121 восстановление провода. | 22 | 1100 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | д Голышкино д Жестоки д Третьяково д Макшеево д Колосово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 09:12 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 10:25 | 20.12.2023 10:25 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1911 д.Тимоново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена гл. руб-ка. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | снт Ветеран | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 10:42 |  |  | 20.12.2023 12:13 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 561 ЦРП 23 | 10 кВ | Работа на ТП. Проф.контроль цепей МТЗ. | 7 | 112 |  |  |  | 0.2 | 1 | проезд Художественный ул Восточная пер Никольский ул Покровская ул Комякинская | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 11:03 |  |  | 20.12.2023 12:23 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП907/село- п. Н.Синьково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта: восстановление провода | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | п Новосиньково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 10:37 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 11:20 | 20.12.2023 11:20 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 4 | 30 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Владычино д Клушино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 10:51 |  |  | 20.12.2023 12:50 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-79503(144503), ВЛ-6кВ фид. 5/11 ПС-184 монтаж доп.опоры,провода. | 47 | 596 |  |  | 0 | 2.5 | 8 | п Никольское д Удино с Белый Раст тер Озерецкое лесничество д Дмитровка п Поповка д Лупаново д Зараменье д Рождествено | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 13:26 | 20.12.2023 13:26 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1027 ул. Солнечная, д. Петровское | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам Питающая ПС 35кВ Елгозино. фид 63103 Время доезда 10 мин. |  | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Петровское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 11:49 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 12:31 | 20.12.2023 12:31 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Для безопасного производства работ в месте пересечения с фид.32917. | 31 | 125 |  |  | 0 | 1.3 | 11 | д Жуково д Меленки д Маслово д Васюково д Ростовцево д Новинки д Алексеевское д Малые Снопы д Коньково д Мелечкино д Судниково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 11:55 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 12:14 | 20.12.2023 12:14 | 19 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №466 д.Беляниново | 6 кВ | Ввод нового оборудования. |  | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Беляниново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 11:43 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 13:36 | 20.12.2023 13:36 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №631 с. Бухарово | 10 кВ | Замена тр ра 250/10 на 400/9 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бухарово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 11:30 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 12:55 | 20.12.2023 12:55 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | Ввод в работу ВЛ 10 кв ф. 32917 вывод в ремонт участок опор 35-42 (подключение СКЛ). | 48 | 205 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | д Повадино д Трусово д Курилово д Новая д Мелечкино д Соколово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 12:43 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 12:53 | 20.12.2023 12:53 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения на ПС 110 кВ Гальцово | 163 | 377 |  |  | 0 | 3.5 | 12 | тер. СНТ Мартьянково д Артемово д Бортнево д Герасимиха д Мураново д Папертники тер. СНТ Папертники д Луговая тер. СНТ Луговое д Грибаново д Горенки д Володкино дп Ашукино д Мартьянково тер. СНТ Бортнево д Нововоронино д Жилкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 12:57 |  |  | 20.12.2023 13:50 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №157 д. Кузнецово | 10 кВ | КТП-157 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Кузнецово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 13:23 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 13:30 | 20.12.2023 13:30 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 25 | 1250 |  |  |  | 0.1 | 25 | д Егорьевское д Акатово д Алексейково д Тиликтино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 13:58 |  |  | 20.12.2023 14:55 |  | ПС/РП/ТП | КТПП 10 кВ №158 д. Тимоново | 10 кВ | КТПП-158 РУ 0,4кВ установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | с Тимоново | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 13:57 |  |  | 20.12.2023 15:55 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП350/585,1348-ЦРП24 | 6 кВ | Работа на ВЛ. ВЛ-6кВ лин.585. Расчистка трассы ВЛ. | 9 | 171 |  |  |  | 0.3 | 2 | с Дерюзино д Смена | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 14:36 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 15:18 | 20.12.2023 15:18 | 42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №42 Хлебниково | 6 кВ | Замена ошиновки тр-ра 0,4 кВ |  | 86 |  |  |  | 0.4 | 1 | мкр Хлебниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 14:01 |  |  | 20.12.2023 15:15 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Оперативные переключения. Сборка схема для проверки совпадения фаз после плановых работ на ВЛ 6кВ фид.5(11) ПС 184 | 17 | 94 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Рождествено | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 14:53 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 15:02 | 20.12.2023 15:02 | 9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | оперативные переключения для восстановления нормальной схемы | 25 | 1250 |  |  |  | 0.15 | 4 | д Алексейково д Егорьевское д Акатово д Тиликтино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 15:06 |  |  | 20.12.2023 16:00 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №159 д. Носково | 10 кВ | МТП-159 РУ 0,4 установка тех.учета | 1 | 25 |  |  |  |  | 1 | д Носково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 14:50 |  |  | 20.12.2023 16:24 |  | ПС/РП/ТП | КТПП 6кВ №428 п.Зверосовхоз | 6 кВ | Замена узла учета | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Левково тер. СНТ Дружба | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 14:48 |  |  | 20.12.2023 16:39 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Монтаж пункта коммерческого учета (ПКУ) на ВЛ-10кВ лин.648 опора 1А в направлении ТП-143 Журавлев Игорь Викторович |  | 732 |  |  | 0 | 1.1 | 7 | с Федоскино д Крюково д Семенищево с Марфино д Аксаково п совхоза "Марфино" | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 14:38 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 15:26 | 20.12.2023 15:26 | 48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №902 д. Рахманово | 10 кВ | Перевод ПБВ из 5 положения в 3. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рахманово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2023 15:31 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 16:57 | 20.12.2023 16:57 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 2, резерв есть, т. Питающая ПС 110 кВ Алабушево фид. 2022 А | 35 | 98 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Никольское с Чашниково д Дурыкино д Льялово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 16:13 |  |  | 20.12.2023 16:59 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №160 д. Ковригино | 10 кВ | КТП-160 РУ 0,4кВ установка тех.учета | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Ковригино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2023 15:35 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/фид 7109-ЦРП13 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 2,8 км, резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7109. | 55 | 115 |  |  |  | 1.1 | 5 | дп Поварово п Поваровка д Задорино д Белавино д Новинки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2023 16:32 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 18:19 | 20.12.2023 18:19 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 7 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Поварово,пит ф.7101 | 43 | 115 |  |  |  | 1.1 | 7 | д Бухарово д Стародальня д Холмы д Безверхово д Кочугино д Хоругвино д Литвиново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2023 16:26 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 00:18 | 21.12.2023 00:18 | 7 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,4 км, количество кабельных вставок 3 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Поварово" , фид. 7109 | 45 | 95 |  |  |  | 0.9 | 5 | дп Поварово п Поваровка д Задорино д Белавино д Новинки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 18:11 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 18:23 | 20.12.2023 18:23 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №221 Селевино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Селевино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 17:10 |  |  | 20.12.2023 17:40 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП -1716 п.ОПХ Ермолино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1716 РУ 0,4кВ замена пинцета ф. деревня. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 17:23 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 17:53 | 20.12.2023 17:53 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление перемычек на оп №14 | 10 | 500 |  |  |  | 0.08 | 4 | д Владыкина гора с Петровское д Павельцево | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.12.2023 21:49 | Без обесточения потребителей |  | 22.12.2023 22:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение у аб. АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ 8(915)482-75-83 | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.12.2023 22:58 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | повреждение у аб АО "МСК Энерго" Тел:84955794769 | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.12.2023 05:01 | Без обесточения потребителей |  | 21.12.2023 05:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | повреждение у аб АО "МОСОБЛЭНЕРГО" :89167749468. | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 04:35 |  |  | 21.12.2023 05:23 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 651 ТП 427 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение ОЗ | 14 | 93 |  |  | 0 | 0.76 | 1 | тер. СНТ Дружба с Левково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 04:00 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 04:20 | 21.12.2023 04:20 | 20 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП №26 совмещ с ТП 701 | 6 кВ | Сборка нормальной схемы, оперативные переключения. |  | 205 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Сенежская ул Державинская улица | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 10:47 |  |  | 21.12.2023 11:40 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 3106 Бортнево | 10 кВ | Монтаж узла учета |  | 27 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Бортнево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 10:53 |  |  | 21.12.2023 12:28 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 1081 д.Дарьино | 10 кВ | Монтаж узла учета. |  | 59 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Дарьино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 10:25 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 10:44 | 21.12.2023 10:44 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного изолятора | 20 | 1000 |  |  | 0 | 0.2 | 8 | д Лазарево д Стрелково д Отрада д Троицкое д Надеждино д Радованье д Красный Холм д Марино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.12.2023 11:55 | Без обесточения потребителей |  | 21.12.2023 19:54 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бутаково – Старбеево II цепь | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 11:08 |  |  | 21.12.2023 13:08 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 | 6 кВ | Монтаж шлейфов, восстановление нормальной схемы | 5 | 32 |  |  |  | 0.12 | 1 | тер. СНТ Доброе тер. СНТ Солнечное-2 тер. СНТ Росинка тер. СНТ Луч | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 11:28 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 12:13 | 21.12.2023 12:13 | 45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №57 д. Плетнево | 6 кВ | ЗТП-57 установка тех.учета |  | 58 |  |  | 0 |  | 2 | д Пыхино д Плетенево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 11:42 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 12:44 | 21.12.2023 12:44 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ № 105796(733422. ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 610 установка доп. опоры |  | 116 |  |  | 0 |  | 1 | с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 11:51 |  |  | 21.12.2023 13:24 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 593 СНТ Эдельвейс д.Нововоронино | 10 кВ | Монтаж узла учета |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Эдельвейс | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 12:35 |  |  | 21.12.2023 13:50 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 194 д.Бабаиха/деревня | 0.4 кВ | ТП 194 РУ 0,4 кВ замена коммутационного провода от РУ 0,4 кВ до оп. 1 |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бабаиха | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 12:35 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 13:44 | 21.12.2023 13:44 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №171 д. Старово | 10 кВ | КТП-171 установка тех.учета | 1 | 36 |  |  |  |  | 1 | д Старово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 12:48 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 14:14 | 21.12.2023 14:14 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена опоры. | 23 | 1150 |  |  | 0 | 0.25 | 7 | г Высоковск д Голышкино д Третьяково д Шипулино д Жестоки д Макшеево д Колосово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 11:03 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 12:40 | 21.12.2023 12:40 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного изолятора | 20 | 1000 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Стрелково д Троицкое д Отрада д Надеждино д Радованье | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 13:13 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:38 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 фид 2020 А+Б+КТП-482 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 13:20 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 15:16 | 21.12.2023 15:16 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,3 км, количество кабельных вставок 8 , резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Поварово", ф. 71405. | 20 | 86 |  |  |  | 0.9 | 2 | п Майдарово д Радумля | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 14:08 |  |  | 21.12.2023 15:08 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3034 д.Балабаново | 10 кВ | Монтаж узла учета |  | 23 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Балабаново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 14:26 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 15:50 | 21.12.2023 15:50 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 2 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 + ТП 315 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, Замена дефектного изолятора | 8 | 400 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Ватолино д Еросимово д Крупенино д Непейцино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 13:51 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 15:06 | 21.12.2023 15:06 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №190 д.Кикино | 10 кВ | КТП-190 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Кикино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 15:54 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 16:55 | 21.12.2023 16:55 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/2 Птицефабрика-КТП907 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на опорных изоляторов | 12 | 145 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | ул Ухова ул Гражданская ул Баранова ул Тамойкина ул им Маркина проезд Гражданский ул Дзержинского ул Красноармейская | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 16:02 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 17:00 | 21.12.2023 17:00 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Монтаж пункта коммерческого учета (ПКУ) на ВЛ-10кВ лин.658 опора 10 в направлении ТП-1180 СНТ "Коммунальник" | 15 | 734 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | д Малое Ивановское д Фелисово д Юрьево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 16:32 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 17:30 | 21.12.2023 17:30 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка ЛР-929. | 17 | 66 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Радумля | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 17:10 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 17:49 | 21.12.2023 17:49 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 23 | 135 |  |  |  | 0.9 | 5 | п Шишовка д Берсеневка дп Поварово д Липуниха п Радищево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 18:10 | 21.12.2023 18:10 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 40 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | п Березки д Ростовцево д Михайловка д Парфеново д Дудкино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 17:34 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 17:59 | 21.12.2023 17:59 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 48 Мичуринец-4 | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,1 км, резерва нет. Питающая ПС35 кВ "Парус" | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | мкр Хлебниково | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 17:41 |  |  | 21.12.2023 19:26 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №271 дер.Батулино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,устранение аварийного нагрева на тр-ре КТП 271 | 1 | 51 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Батулино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 18:54 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 20:00 | 21.12.2023 20:00 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 48 Мичуринец-4 | 0.4 кВ | Устраненение аварийного дефекта " КТП-48 РУ 0,4кВ АВ фид.1" замена неисправного автоматического выключателя |  | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр Хлебниково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 20:27 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 22:15 | 21.12.2023 22:15 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид.71404 | 29 | 88 |  |  |  | 0.95 | 3 | д Липуниха п Шишовка д Берсеневка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 20:26 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 22:26 | 21.12.2023 22:26 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 138 | 320 |  |  | 1 | 6.7 | 13 | д Алексеевское д Васюково п Березки д Михайловка д Лыткино д Дудкино д Марьино д Парфеново д Ростовцево дп Поварово д Задорино тер. СНТ Тебеньки-1 д Белавино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 21:04 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 21:34 | 21.12.2023 21:34 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,7 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Поварово, ф.71407 | 33 | 92 |  |  |  | 0.85 | 5 | д Савельево д Парфеново д Жуково д Глазово п Березки | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 22:16 |  |  | 21.12.2023 22:46 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 29 д. Нагорное | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Нагорное | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 21:43 | Без обесточения потребителей |  | 17.01.2024 16:17 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП 16180 сек 2 - АСП-132 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 4,4 км, количество кабельных вставок 3, АВР у Абонента в ТП 28127 РУ 0,4кВ успешный, обесточенных потребителей нет, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28408 А+Б. | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 22:41 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 00:40 | 22.12.2023 00:40 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,3 км, количество кабельных вставок 11, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Поварово ф.71309 | 19 | 75 |  |  |  | 0.7 | 5 | п Шишовка д Берсеневка д Липуниха п Радищево дп Поварово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 22:31 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 22:43 | 21.12.2023 22:43 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1217 д.Степаньково | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Степаньково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 22:26 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 01:05 | 22.12.2023 01:05 | 2 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ЦРП9 - ТП-3460 | 10 кВ | Подключение РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 22:26 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 03:57 | 22.12.2023 03:57 | 5 ч.31 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 9 - ТП 594 | 10 кВ | Подключение РИСЭ. | 2 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 23:38 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 03:11 | 22.12.2023 03:11 | 3 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 15 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Парфеново п Березки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 00:49 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 04:03 | 22.12.2023 04:03 | 3 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,неполнофазный режим. | 29 | 88 |  |  | 0 | 0.95 | 3 | п Шишовка д Липуниха д Берсеневка | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.12.2023 05:55 | Без обесточения потребителей |  | 17.01.2024 17:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента войсковая часть 75555 Ивленкову В. В. 8(925) 352-51-20 | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 09:50 |  |  | 22.12.2023 10:01 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Оперативные переключения по заявке № 74970 | 23 | 928 |  |  |  | 1.299 | 8 | п Горшково д Кончинино д Сысоево д Савелово д Спиридово д Малые Дубровки д Муравьево д Настасьино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 11:03 |  |  | 22.12.2023 12:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП907/село- п. Н.Синьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( Восстанволение провода |  | 29 |  |  |  | 0.03 | 1 | п Новосиньково | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 11:58 |  |  | 22.12.2023 12:32 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для безопасности работ |  | 98 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 11:28 |  |  | 22.12.2023 12:27 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ С-23-00-752140/125, ВЛ-6кВ фид.4/717 за ЛР-534 отпайка на МТП-1513, установка дополнительной опоры | 4 | 116 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | д Новинки | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 11:12 |  |  | 22.12.2023 13:03 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №330 п.Софрино | 10 кВ | Замена узла учета. |  | 29 |  |  |  |  | 1 | ул Красноармейская ул Мира ул Садовая ул Зеленая ул Московская ул Речная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 12:41 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 13:40 | 22.12.2023 13:40 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 10 кВ ф. Гефизика оп. №1 | 31 | 135 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | дп Поварово д Новинки п Поваровка д Задорино д Белавино | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.12.2023 12:54 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 14:04 | 22.12.2023 23:30 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП16158с.1-ТП22941 А | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 4.2 км., количество кабельных вставок 14, резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16158 Альфа. | 6 | 37 |  |  |  | 0.6 | 1 | с Петрово-Дальнее | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 13:04 |  |  | 22.12.2023 14:41 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808 КТП 402 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ 6 кВ л.808. Монтаж шлейфов на оп. 60 |  | 81 |  |  |  |  | 2 | тер. ДПК Китежградъ тер. СНТ Нептун-1 с Тишково д Марьина Гора д Степаньково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 13:15 |  |  | 22.12.2023 13:44 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №51 д. Мартыново | 10 кВ | КТП-51 установка тех.учета |  | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Мартыново | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 14:10 |  |  | 22.12.2023 15:45 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 115- ж.д.№17 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( Замена зажима фаза с на вводе д 17 |  | 15 |  |  |  | 0.03 | 1 | ул Лесная | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 13:34 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 14:28 | 22.12.2023 14:28 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение нагрева подвижного контакта ЛР 42 Ф14/803 |  | 206 |  |  | 0 |  | 5 | ул Полевая снт Припущаево д Пенкино д Пашино д Калинкино д Припущаево ул Калинина | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 13:55 |  |  | 22.12.2023 14:30 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2276 д. Ново-Сельцо | 10 кВ | МТП-2276 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | д Новое Сельцо | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 12:56 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 14:15 | 22.12.2023 14:15 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Работа на КВЛ. В/в испытания кабельной вставки от опоры №153 на ЦРП-5. Монтаж шлейфов от каб. воронки к проводам ВЛ оп.153 | 35 | 1855 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | с Васильевское д Старожелтиково п Мостовик д Новинки д Костромино д Новожёлтиково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 14:42 |  |  | 22.12.2023 15:24 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №200 д.Сихнево | 10 кВ | КТП-200 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | д Сихнево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 16:25 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 17:51 | 22.12.2023 17:51 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 15 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Кочугино д Бухарово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 03:06 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 04:26 | 23.12.2023 04:26 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №3431 п.Чашниково | 10 кВ | Устранение неполновазного режима работы сети 0,4 кВ. Замена ошиновки гл. руб-ка. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | с Чашниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 09:51 |  |  | 23.12.2023 10:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на ТП-320 РУ 0,4кВ ф. деревня пинцет и вставка | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Семеновское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 09:03 |  |  | 23.12.2023 10:05 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 127/7 - ЗТП-585 | 6 кВ | неполнофазный режим | 4 | 58 |  |  |  |  | 1 | ул Вокзальная ул Садовая ул Водников | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 09:23 |  |  | 23.12.2023 10:08 |  | ЛЭП | ВЛ 04 кВ фид. село ТП 937 с. Горшково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта( восстановление провода) | 0 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | п Горшково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2023 11:09 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 12:27 | 23.12.2023 12:27 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид.71404 | 29 | 88 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Липуниха п Шишовка д Берсеневка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 10:50 |  |  | 23.12.2023 11:21 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП №3760 д. Акишево | 0.4 кВ | оперативные переключения по доливке масла РИСЭ-700 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Акишево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2023 11:48 |  |  | 23.12.2023 13:01 |  | ПС/РП/ТП | БМКТП 10кВ №907 д.Данилово ф.38 | 10 кВ | Замена ПУ | 1 | 42 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | тер. ДНП Талицкие берега | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 11:47 |  |  | 23.12.2023 12:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП562/деревня- с. Шуколово | 0.4 кВ | устранение аврийного дефекта на ТП-562 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | д Шуколово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 12:20 |  |  | 23.12.2023 14:20 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ | 10 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Талаево | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2023 13:55 |  |  | 23.12.2023 15:20 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 663 п.Софрино | 10 кВ | Замена узла учета. | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Радужная ул Строительная ул Западная ул Серебрянные пруды ул Полянка ул Юбилейная | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 14:30 |  |  | 23.12.2023 15:42 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Замена ПРВТ на оп.1- ЛР-372. | 30 | 60 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Талаево д Рекино-Кресты д Дубинино | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2023 15:09 |  |  | 23.12.2023 16:26 |  | ПС/РП/ТП | КТП10 кВ №577 п.Софрино | 10 кВ | Замена узла учета | 1 | 34 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 17:05 |  |  | 23.12.2023 18:35 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП562/деревня- с. Шуколово | 0.4 кВ | замена поврежденного тр-ра 250 кВА на 250 кВА | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шуколово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 16:51 |  |  | 23.12.2023 17:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП562/церковь- с. Шуколово | 0.4 кВ | Оперативное переключение РИСЭ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шуколово | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2023 17:22 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 18:02 | 23.12.2023 18:02 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | КВЛ - 6кВ фид 7 ПС-467 оп 15 отпайка к ТП-528 устранение аварийного дефекта, перезаделка шлейфа | 34 | 200 |  |  |  |  | 7 | д Куймино снт Салют снт Радуга снт Лесное (Попадьино) снт Ромашка снт Рябинка-2 снт Информатик д Гусёнки д Пановка д Большое Страшево д Попадьино д Малое Страшево д Бобылино снт Рябинка (Большое Страшево) снт Здоровье снт Дубна снт Ракита снт Автоматика (Попадьино) снт Бекерон - 2 снт Бекерон снт Маяк снт Геркулес | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 23.12.2023 17:17 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 18:18 | 23.12.2023 18:18 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 19:00 |  |  | 23.12.2023 20:14 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 58 сек 1 - ТП 208 сек 1 - ТП 729 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 6 | 300 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Ясенево д Новощапово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 20:10 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 20:50 | 23.12.2023 20:50 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 350 д. Староподолино | 0.4 кВ | Устранеие неполннофазного режима сети 0.4 кВ | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 |  |  | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.12.2023 20:59 | Без обесточения потребителей |  | 29.12.2023 13:31 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Куркино №837 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента С-З РЭС ОЭК | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2023 22:09 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 01:51 | 24.12.2023 01:50 | 3 ч.42 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 414 сек 2 | 6 кВ | повреждение КЛ | 1 |  |  |  | 1 | 0.3 |  |  | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2023 22:09 | Без обесточения потребителей |  | 24.12.2023 01:50 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 55 сек 1 - ТП 414 сек 1 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина КЛ - 0,17 км, резерва - нет, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид.18129, время доезда 15 мин. | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 23:22 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 01:20 | 24.12.2023 01:20 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24/221-ТП1045 Пруссы | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 15 | 543 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Никульское д Жостово п Жостово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2023 22:35 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 23:59 | 23.12.2023 23:59 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7101 | 46 | 135 |  |  |  | 1.3 | 10 | д Бухарово д Кочугино д Литвиново д Хоругвино д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров д Ложки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 01:11 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 01:41 | 24.12.2023 01:41 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1407 п. Алабушево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 0.4 кВ ф. №1 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 |  |  | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 01:49 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 03:20 | 24.12.2023 03:20 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | устранение аварийногодефекта на ВПР-843 | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Починки д Осинки д Яркино д Бородино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 05:39 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 06:21 | 24.12.2023 06:21 | 42 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 1, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71404 | 45 | 115 |  |  |  | 1.25 | 6 | п Радищево д Липуниха д Берсеневка д Радумля п Шишовка д Дурыкино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.12.2023 08:57 | Без обесточения потребителей |  | 24.12.2023 09:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента СНТ "Природа" тел.+7(965)153-77-79 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 08:55 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 09:49 | 24.12.2023 09:49 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 22 | 515 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | мкр Павельцево мкр Хлебниково мкр Шереметьевский | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 09:00 |  |  | 24.12.2023 10:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. | 23 | 135 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | п Шишовка дп Поварово д Липуниха п Радищево д Берсеневка | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 08:50 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 10:35 | 24.12.2023 10:35 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 20 | 250 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Тешилово д Жучки д Васьково д Уголки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 10:30 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 10:55 | 24.12.2023 10:55 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,3 км, количество кабельных вставок 8 , резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Поварово", ф. 71405. | 20 | 86 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Радумля п Майдарово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 10:41 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 12:41 | 24.12.2023 12:41 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 551 ЦРП 19 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ лин.551 | 24 | 260 |  |  | 0 | 0.8 | 5 | д Устинки д Васьково д Уголки д Кузьминки д Жучки | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.12.2023 09:25 | Без обесточения потребителей |  | 24.12.2023 12:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО тел.+7(495)993-54-45 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 11:07 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 11:49 | 24.12.2023 11:40 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 846 ТП 174 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта- отыскание неполнофазного режима | 14 | 171 |  |  | 1 | 0.7 | 3 | дп Ашукино с Софрино с Рахманово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 11:35 |  |  | 24.12.2023 12:27 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. Опора № 62 восстаеовление наконечника провода . | 12 | 65 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | п Шишовка д Берсеневка д Липуниха | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.12.2023 11:51 | Без обесточения потребителей |  | 26.12.2023 17:23 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Горлово №296 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента. Списков абонента нет. | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.12.2023 11:59 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Горлово №296 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента. СНТ "Таратино" +7(963)775-50-79 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 12:36 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 14:31 | 24.12.2023 14:31 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид посёлок ЗТП 319 рп Запрудня | 0.4 кВ | Причина выясняется, питающий центр ПС 35кВ Запрудня №461 фид.8 | 1 | 400 |  |  |  | 0.3 | 0 | ул Первомайская | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 12:43 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 14:03 | 24.12.2023 14:03 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 826 ТП 173 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта Восстановление провода | 6 | 101 |  |  | 0 | 0.31 | 1 | ул Красноармейская ул Краснофлотская | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.12.2023 14:20 | Без обесточения потребителей |  | 24.12.2023 16:50 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Хотьково №197 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ЦНИИ специального машиностроения (АО ЦНИИСМ) +7(910)431-15-75 (прямой абонент) | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 14:52 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 16:51 | 24.12.2023 16:51 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 212 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение каб.фид.212 | 10 | 250 |  |  |  | 0.9 | 3 | г Хотьково д Мутовки д Быково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 15:23 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 15:45 | 24.12.2023 15:45 | 22 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,2. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерва нет Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 431. | 0 | 1 |  |  |  | 0.01 | 1 | ул Ленинградская | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 14:58 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 16:54 | 28.12.2023 17:00 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 313 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Выясняется | 8 | 189 |  |  |  | 0.8 | 1 | г Хотьково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 10:27 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 16:14 | 24.12.2023 16:14 | 5 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 28 | 235 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Зубцово снт Ждановский д Еремино д Охотино д Спасс-Торбеево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 17:26 |  |  | 24.12.2023 19:01 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим в сети | 59 | 451 |  |  | 0 | 1.4 | 8 | пер 2-й Ревякинский пер Ревякинский ул Борок проезд Опорный д Кончинино д Малые Дубровки ул Старо-Рогачевская д Сысоево д Елизаветино д Спиридово ул Набережная реки Старая Яхрома пер Ново-Рогачевский д Савелово п Горшково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 18:26 | Без обесточения потребителей |  | 28.12.2023 16:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Устранение ОЗЗ фид.315 ПС-197 Хотьково | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 19:46 |  |  | 24.12.2023 20:36 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 40 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ. Снятие шлейфов оп.33, выделение поврежденного участка с неполнофазным режимом | 10 | 59 |  |  | 0 | 0.23 | 3 | д Ново д Петрушино д Селково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 20:17 |  |  | 24.12.2023 21:17 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.3 КТП 263 г. Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, работа на ВЛ восстановление обрыва провода в пролётах оп.34-37 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Зои Космодемьянской ул Громовой ул Кошевого ул Молодогвардейская | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 23:12 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 23:59 | 18.01.2024 11:30 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 44 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Выделение участка КВЛ 10 кВ фид.44 с неполнофазным режимом | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 22:05 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 23:54 | 24.12.2023 23:56 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ ЦРП20/900-РП900 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 35 | 1234 |  |  | 0 | 1.3 | 5 | снт Бородино снт Ховрино-1 д Бородино д Ховрино снт Ховрино-2 | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.12.2023 00:56 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 фид 2020 А+Б+КТП-482 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 25.12.2023 09:54 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 10:52 | 25.12.2023 10:52 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 521 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Выясняется .Резерв есть по фид.514 с ПС 110 кВ 672 Лешково.СЗО нет .5 кабельных вставок.время доезда бригады 30 мин | 16 | 478 |  |  |  | 0.5 | 4 | п Заречный д Голыгино с Воздвиженское д Шелково | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 10:07 |  |  | 25.12.2023 11:37 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Работы производит абонент СНТ "Дружба" заявка №248 от 21.12.23 для безопасности выполнения работ по ремонту шлейфов Ф10 на портале ПС 229 "Темпы" и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить МВ Ф10/229 "Темпы" Ответственный за производство работ председатель СНТ "Дружба" М.Ю. Косихин тел. 8-916-955-38-04 | 5 | 150 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Северное сияние снт Родник снт Дружба снт Дружба-2 | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 10:01 |  |  | 25.12.2023 12:01 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | ВЛ6кВ оп 43-45 монтаж доп опоры выполнение ТУ С-8 23-302-128677(935991) | 21 | 158 |  |  |  | 1.605 | 3 | ул Промышленная с Орудьево пер Промышленный д Шелепино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 10:40 |  |  | 25.12.2023 12:38 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( КТП 157 ремонт ВР, замена вводного руб) | 6 | 58 |  |  |  | 0.209 | 1 | тер объединение Раздолье тер объединение Полесье тер объединения Вишенка тер объединение Аметист | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 10:38 |  |  | 25.12.2023 11:27 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 926 п. Росхмель | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Росхмель | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 11:04 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 12:59 | 25.12.2023 12:59 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 521 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Устранение ОЗЗ | 16 | 478 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Голыгино п Заречный с Воздвиженское д Шелково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 12:02 |  |  | 25.12.2023 13:18 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | заявка абонента по письму ООО "электросервис" реконструкция линии | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Некрасовский | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 11:30 |  |  | 25.12.2023 11:59 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 328 - ТП 300 отп на ТП 264 | 10 кВ | Вл 6кВ ТП-300-ТП-328 снятие перемычек на опоре №32 (для устранения аварийного дефекта) | 13 | 650 |  |  |  | 0.29 | 1 | рп Решетниково | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 12:08 |  |  | 25.12.2023 13:08 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №302 дер.Корешово. | 6 кВ | Производство работ по ТП №302 договора С8- 22-302-73105(115234) от 08 апреля 2022 г подключение потребителя в РУ-0.4кВ | 0 | 38 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Коришево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 12:32 |  |  | 25.12.2023 20:08 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | По программе повышения надежности: реконструкция ВЛ-10 кВ | 33 | 156 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Общественник д Горетовка рп Андреевка д Баранцево д Бакеево | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 13:11 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 13:29 | 25.12.2023 13:29 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Работы производит абонент, заявка №75634, отпайка от оп №26 на КТП 6 кВ №1514 ИП Бурнашкин А.И. тел. 8-903-960-51-78, письмо б/н от 25.12.2023, устранение аварийного дефекта ЛР 183 | 23 | 236 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Желябино д Козино д Нефедьево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 13:22 |  |  | 25.12.2023 14:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП408/деревня- д. Шулепниково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта коммутационного провода в Ру 0,4 ТП-408 ф деревня | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шулепниково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 14:46 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 16:21 | 25.12.2023 16:21 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №15 Новоалександрово | 6 кВ | КТП-15 РУ-0,4 кВ замена рубильников 0,4 кВ на автоматические выключатели. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.25 | 2 | д Новоалександрово п Новоалександрово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 15:30 |  |  | 25.12.2023 16:04 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №42 д. Лифаново | 10 кВ | ТП 42 РУ-0,4кВ установка тех учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | д Лифаново | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 15:50 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 16:18 | 25.12.2023 16:18 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 328 - ТП 300 отп на ТП 264 | 10 кВ | Восстановление перемычек на опоре №32 | 13 | 650 |  |  | 0 | 0.27 | 1 | рп Решетниково | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 16:10 |  |  | 25.12.2023 16:56 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №161 д. Михеево-Сухарево | 10 кВ | ТП 161 РУ-0,4кВ установка тех учета | 1 | 58 |  |  |  | 3 | 1 | д Михеево-Сухарево | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 16:20 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 17:35 | 25.12.2023 17:35 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП 7 сек 1 - ТП 204 сек 1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена изолятора на опоре №9 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | кв-л Клязьма | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 15:12 |  |  | 25.12.2023 16:50 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП №1367 с. Василево | 0.4 кВ | ревизия оборудования ТП-1367 выкидка по 0,4 кВ | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Василево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 17:05 |  |  | 25.12.2023 18:04 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №3117 д. Ольявидово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( установка тех. учета) | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Ольявидово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 17:31 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 18:07 | 25.12.2023 18:07 | 36 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №350 д. Староподолино | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Подолино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 20:30 |  |  | 25.12.2023 20:52 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | сборка норм. схемы | 13 | 32 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Бакеево д Общественник | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 20:34 |  |  | 25.12.2023 21:49 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим сети | 28 | 151 |  |  | 0 | 1.109 | 7 | д Лифаново д Носково п Кузнецово д Кузнецово д Михеево-Сухарево д Ковригино с Тимоново д Акулово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 19:40 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 21:18 | 25.12.2023 21:18 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №594 п. Поварово | 10 кВ | Заправка РИСЭ ,замена аккумулятора установки механиком МКС. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 22:50 |  |  | 25.12.2023 23:19 |  | ПС/РП/ТП | СТП 10кВ №4133 д.Баранцево | 10 кВ | Отбалчивание РИСЭ , сборка нормальной схемы. |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Баранцево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 23:02 |  |  | 25.12.2023 23:22 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1136 д. Горетовка ф.438205 | 10 кВ | Отбалчивание РИСЭ , сборка нормальной схемы. |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 10 | д Горетовка | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 26.12.2023 08:10 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 12:16 | 26.12.2023 12:16 | 4 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 31.6 км, количество каб. вставок 3, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-903-292-74-47 | 15 | 185 |  |  | 2 | 0.32 | 8 | д Айбутово д Большое Семёновское д Разорёно-Семёновское с Николо-Кропотки д Головачево д Лозынино д Прусово д Измайлово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 11:17 |  |  | 26.12.2023 13:17 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №33 с.Ельдигино | 10 кВ | Замена узла учета. |  | 29 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Ельдигино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 11:35 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 12:07 | 26.12.2023 12:07 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | проверка ВК и защит БТ 1010 | 19 | 25 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Перепечино с Чашниково | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 11:50 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 13:46 | 26.12.2023 13:46 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Работы производит абонент, заявка №75141, АО "Мособлэнерго" заявка б/н от 21.12.23 для безопасности выполнения работ по ремонт ВЛР КРУН 9 СНТ Зорька и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить МВ Ф8/229 "Темпы" Ответственный за производство работ начальник Талдомского участка С-Посадского ф-ла АО "Мособлэнерго" П.А. Фролов тел.8-916-709-31-21 |  | 471 |  |  |  |  | 23 | д Юдино д Высочки д Кузнецово д Кузнецово д Волдынь снт Рассвет-Волдынь д Крияново снт Стрелка д Филиппово снт Радуга (Филиппово) д Утенино снт Берег с Великий Двор д Арефьево д Ольховик снт Мечта (Ольховик) д Стариково снт Былина снт Зорька-1 снт Семья снт Роща д Наговицино д Жуково д Гусёнки д Гусёнки д Высочки снт Ветеран (Волдынь) снт Волдынь д Кутачи д Зятьково д Новотроица д Устье-Стрелка снт Мечта (Филиппово) снт Филиппово д Куймино д Кривец д Веретьево снт Надежда (Веретьево) д Бережок снт Ольховик снт Ольховик-2 с Стариково д Иванцево снт Клен снт Волгарь снт Навигатор снт Зорька снт Космос | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 12:32 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 12:55 | 26.12.2023 12:55 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Васильково КТП 234 | 0.4 кВ | отключение абонента по заявке МЭС |  | 10 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Васильково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 12:29 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 13:48 | 26.12.2023 13:48 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Замена поврежденного изолятора на опоре №117 | 20 | 1000 |  |  |  | 0.2 | 2 | д Кореньки д Тиликтино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 12:40 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 14:39 | 26.12.2023 14:39 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Расчистка трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор №40-48 | 26 | 186 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Еремино д Спасс-Торбеево д Охотино д Зубцово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 12:53 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 14:05 | 26.12.2023 14:05 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №152 п. с-за Буденовец | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-0,4кВ от ТП-152 ф."село" -опиловка ДКР. | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 13:25 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:00 | 26.12.2023 15:00 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление шлейфа лин.549 в РП-213 | 18 | 178 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Жучки д Уголки д Васьково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 13:18 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:17 | 26.12.2023 15:17 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | Монтаж АСП | 5 | 18 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Рекино-Кресты д Дубинино | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 09:44 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 13:04 | 26.12.2023 13:04 | 3 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение аварийного нагрева подвижного контакта ВЛР КТП 143 |  | 176 |  |  |  |  | 6 | д Лебзино д Воргаш д Ябдино д Людятино д Сляднево с Великий Двор снт Зодчий-1 снт Зодчий - 2 снт Щит | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 14:14 |  |  | 26.12.2023 16:13 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфов ОП19-20, ОП30-31. | 60 | 505 |  |  | 0 | 1.4 | 8 | д Нерощино д Гришино п Новое Гришино д Коверьянки д Сбоево д Сычевки д Андрейково п Андрейково д Новинки | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 13:31 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:25 | 29.12.2023 13:25 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | для устранения дефекта неполнофазного режима | 91 | 234 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | мкр Фирсановка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.12.2023 15:00 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 16:40 | 26.12.2023 16:40 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП №1026 - РТП №102 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-4,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрощено у информатора Питающая п\ст -220 кВ №840 Омега; пит. фид 840807. | 27 | 138 |  |  |  | 0.85 | 3 | д Голиково д Юрлово д Жаворонки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 15:00 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:37 | 26.12.2023 15:37 | 37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1530 д.Степаньково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 48 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДНП Аквамарин | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 14:51 |  |  | 26.12.2023 16:04 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 501/ф.2- г.Яхрома | 0.4 кВ | ТП-501 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Яхрома | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 14:46 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:38 | 26.12.2023 15:38 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | Замена изолятора ШФ-21г ( слетел с крепления ) ЛР№17 оп.56 | 13 | 608 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Юдино д Манюхино д Ульянково | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 14:55 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 16:06 | 26.12.2023 16:06 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, замена изолятора на оп №40 | 26 | 1300 |  |  |  | 0.1 | 5 | ул 60 лет Комсомола д Борозда д Белозерки д Давыдково п кирпичного завода | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 14:54 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:34 | 26.12.2023 15:34 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Новая КТП 513 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта замена АВ |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Ситники | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 15:17 |  |  | 26.12.2023 17:15 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 11 | 390 |  |  |  | 1.2 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 18:03 | 26.12.2023 18:03 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 383 д.Шолохово | 0.4 кВ | Устранение аварийного нагрева | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шолохово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 17:07 |  |  | 26.12.2023 18:18 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП562/церковь- с. Шуколово | 0.4 кВ | Установка ТУ |  | 30 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шуколово | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 17:25 |  |  | 26.12.2023 18:43 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение и отыскание ОЗ | 11 | 390 |  |  |  | 1.2 | 1 | рп Софрино | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.12.2023 20:24 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 21:43 | 05.01.2024 23:58 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ П/С82-ЦРП2 с.2/Фид. 8207 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 6 кВ 4,8 км, , резерв есть , время доезда бригады 50 мин, питающая ПС 110 кВ Павшино, фид. 8207 | 4 | 68 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Марьино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 20:42 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 00:02 | 27.12.2023 00:02 | 3 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №594 п. Поварово | 10 кВ | Переподключение неисправной РИСЭ-700 кВа МКС на РИСЭ-700 кВа ЗЭС | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 21:12 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 21:23 | 26.12.2023 21:23 | 11 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №242 д. Корост | 10 кВ | оперативные переключения для сборки нормальной схемы |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Корост | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 26.12.2023 21:01 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 21:54 | 26.12.2023 23:24 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | выясняются | 12 | 20 |  |  |  | 0.27 | 1 |  | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 23:27 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 00:14 | 27.12.2023 00:14 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №924 ДПК Анютины глазки-1 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. ДПК Анютины глазки | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2023 00:57 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 04:44 | 27.12.2023 04:44 | 3 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар | 6 кВ | Присоединение вновь смонтированной ячейки к КРУН 3 сек 6 кВ подрядной организацией ООО "МЭТЗ-Энерго". | 68 | 2615 |  |  | 0 | 2.8 | 10 | д Фоминское д Драчево д Сухарево п Торфоболото д Лысково д Хлябово п Трудовая д Большая Черная д Ларево п Борец | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2023 07:23 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 08:17 | 30.12.2023 00:57 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС15/811-ЦРП42 Пирогово | 6 кВ | Причина выясняется. Количество кабельных вставок 4 шт. Резерв есть. Питающая ПС-Роса фид. 811 А+Б | 0 | 4 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Подрезово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 10:45 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 11:05 | 27.12.2023 11:05 | 20 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1393 д. Борки | 6 кВ | Повышение качества ЭЭ - регулировка ПБВ. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Борки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2023 11:21 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 13:16 | 27.12.2023 13:16 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | По программе повышения надежности : включение нового оборудования | 15 | 65 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Сверчково д Селищево д Якиманское | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 12:21 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 13:39 | 27.12.2023 13:39 | 1 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1713 д.Хлыниха | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Хлыниха | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2023 11:48 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 13:32 | 27.12.2023 19:25 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставо-2 шт, резерв есть-частичный, Питающая ПС 110 кВ Поварово , резерв фид.7101 | 47 | 160 |  |  |  | 1.3 | 5 | д Шелепаново д Никифорово д Литвиново д Хоругвино п Майдарово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2023 11:45 |  |  | 27.12.2023 13:23 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ РП 126 д. Селехово | 0.4 кВ | Замена силового тр-ра Т-2 20 кВА на тр-р 40 кВА |  | 10 |  |  |  |  | 1 | д Селихово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2023 11:55 |  |  | 27.12.2023 13:48 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | Допуск ПО ТУ С8-21-302-42224(500289), установка доп опор | 26 | 464 |  |  | 0 | 1.076 | 8 | д Плетенево д Пыхино д Думино д Бешенково д Горбово с Жестылево д Святогорово с Якоть | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 12:42 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 14:26 | 27.12.2023 14:26 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена аварийного изолятора на опоре №40 | 8 | 400 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Подтеребово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 13:31 |  |  | 27.12.2023 15:23 |  | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС583/11 - ЦРП35 ДРЭС | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. ремонт ЛР 2659 | 21 | 158 |  |  | 0 | 0.922 | 9 | д Космынка д Клусово д Кульпино д Глухово с Глухово д Пешково д Матвейково д Алабуха с Семеновское | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2023 13:25 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 15:21 | 27.12.2023 15:21 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | . ВЛ-6 кВ ф.Л773 отп на ктп 82 восстановить провод на оп 45 2. ВЛ-6 кВ ф.Л773 восстановить провод на оп 55 и4 | 24 | 71 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Носово д Перепечино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 13:32 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 15:31 | 27.12.2023 15:31 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 14:27 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 15:00 | 27.12.2023 15:00 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Кононово КТП 1125 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Кононово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 14:32 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 15:41 | 27.12.2023 15:41 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС116/фид 11639-ЦРП7/3 | 6 кВ | ЦРП-7 демонтаж шинного моста между 3 и 4 секцией. | 42 | 95 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Рекино-Кресты д Талаево г Солнечногорск д Дубинино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 15:29 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 17:16 | 27.12.2023 17:16 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 18128А ПС 110 кВ Клин №181 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Победы | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 15:32 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 17:30 | 27.12.2023 17:30 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Хоругвино д Никифорово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 15:57 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 16:32 | 27.12.2023 16:32 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | ЦРП-9 Ф.Геофизика отболтить кабель на оп.1 | 31 | 135 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | п Поваровка дп Поварово д Новинки д Задорино д Белавино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 16:37 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 16:58 | 27.12.2023 16:58 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Оперативные переключения для сбора схемы нормального режима. | 6 | 300 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Жестоки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 16:02 |  |  | 27.12.2023 16:30 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. | 27 | 55 |  |  | 0 | 0.938 | 8 | д Шуколово д Новлянки д Григорково д Боброво д Дьяково д Парамоново п Горки с Горки д Горки д Гаврилково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 16:58 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 18:53 | 27.12.2023 18:53 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №121 п.Андреевка | 10 кВ | Ошиновка новой ячейки | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Голубое | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 17:16 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 19:10 | 27.12.2023 19:10 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №594 п. Поварово | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | дп Поварово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 17:29 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 19:25 | 27.12.2023 19:25 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | #VALUE!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 11:54 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 13:30 | 27.12.2023 15:25 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №22003 с.Дмитровское | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим | 2 | 19 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | снт Лесное с Петрово-Дальнее | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2023 22:09 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 23:37 | 27.12.2023 23:37 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7101 | 46 | 135 |  |  |  | 1.3 | 10 | д Бухарово д Кочугино д Литвиново д Хоругвино д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров д Ложки | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 23:36 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 00:16 | 28.12.2023 00:16 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Нечетная сторона ТП 420 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Кононово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 23:37 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 01:35 | 28.12.2023 01:35 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Хоругвино д Никифорово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2023 23:40 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 04:15 | 28.12.2023 04:15 | 4 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-4,3 км, количество кабельных вставок -1 шт., Резерва нет( ф. 7101 поврежден ), РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.7107 СЗО-2 Котельная. ВЗУ | 13 | 84 |  |  | 2 | 1.6 | 2 | д Ложки д Есипово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2023 22:09 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 23:37 | 27.12.2023 23:37 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставо-2 шт, резерв есть-частичный, Питающая ПС 110 кВ Поварово , резерв фид.7101 | 47 | 160 |  |  |  | 1.3 | 5 | д Шелепаново д Никифорово д Литвиново д Хоругвино п Майдарово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 01:35 |  |  | 28.12.2023 03:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.12.2023 03:41 | Без обесточения потребителей |  | 29.12.2023 01:17 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воробьево №185 | 35 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 10:40 |  |  | 28.12.2023 12:28 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 575 д. Луговая | 0.4 кВ | Производство работ по ТП Выполнение ТУ № C-22-00-724542\103 замена АВ фид 2 |  | 19 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Луговая | #VALUE!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 11:22 |  |  | 28.12.2023 13:21 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808 КТП 402 | 6 кВ | Монтаж шлейфов. | 28 | 98 |  |  | 0 | 0.78 | 3 | тер. СНТ Знаменское тер. СНТ Нептун-1 д Марьина Гора д Кстинино с Тишково д Степаньково тер. ДПК Китежградъ тер. СНТ Берендеи | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 11:07 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 12:30 | 28.12.2023 12:30 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1181 д. Дурыкино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод в пр. опор №16-17 |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дурыкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 11:34 |  |  | 28.12.2023 12:42 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1141 СНТ "Бобры" | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | тер объединения Бобры | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 11:47 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 13:30 | 28.12.2023 13:30 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 10 Кв | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Лопотово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 12:21 |  |  | 28.12.2023 12:45 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение жалобы абонентов.Перевод ПБВ на Т-1 КТП-0354 | 1 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Красная Сторожка | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 11:20 |  |  | 28.12.2023 12:19 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП747/деревня 2- д. Никольско | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-0.4кВ от КТП-747 монтаж ввода КТП - оп.1 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Никольское п Никольское | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 12:14 |  |  | 28.12.2023 13:24 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 40 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ. Соединение шлейфовых перемычек на оп.33, восстановление нормальной схемы | 10 | 59 |  |  | 0 | 0.23 | 3 | д Селково д Ново д Петрушино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 12:07 |  |  | 28.12.2023 13:40 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид.6 ПС 691 выполнение ТУ установка опор | 27 | 986 |  |  | 0 |  | 6 | д Лавровки д Труневки д Трощейково д Сергейково п Горки п Лавровки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 13:33 |  |  | 28.12.2023 14:44 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП №402 п. Некрасовский | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, Тп-402 РУ-0.4кВ сек 2 демонтаж перекидного рубильника | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Восточная ул Свобода ул Полевая ул Привокзальная | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 13:42 |  |  | 28.12.2023 14:15 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, снятие дерева с проводов ВЛ в пролетах опор №69-70 | 14 | 159 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Слабнево д Березняки д Бобошино | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 14:00 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 15:56 | 28.12.2023 15:56 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Греется нож на ЛР-1 оп№29 ВЛ 6 кВ л.852 | 27 | 753 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Красная Горка д Еремино д Семкино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 14:27 |  |  | 28.12.2023 15:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1946 д. Карпово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Карпово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.12.2023 14:33 | Без обесточения потребителей |  | 28.12.2023 17:42 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2008-РП121/1 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ 5.7 км. одна кабельная вставка, ПС-110 кВ "Алабушево", ф. 2008. | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 15:11 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 16:56 | 28.12.2023 16:56 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 | 10 кВ | ошиновать 3 провода на оп 55 для включения КТП-3829 | 18 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Бережки д Исаково д Курилово | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.12.2023 14:30 | Без обесточения потребителей |  | 28.12.2023 14:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Ченцы №315 | 35 кВ | выясняется | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 15:01 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 21:43 | 28.12.2023 21:43 | 6 ч.42 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ЦРП-9 РУ-10 кВ 2 секции яч. фид. ФОК, фид. ТП-594 | 89 | 210 |  |  | 0 | 2.1 | 10 | д Михайловка д Ростовцево д Белавино тер. СНТ Тебеньки-1 д Дудкино п Березки д Марьино д Лыткино дп Поварово д Задорино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 14:35 |  |  | 28.12.2023 16:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП491/село- с. Пешково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, КТП-491 замена силового трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Пешково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 14:17 |  |  | 28.12.2023 15:26 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 725 ЦРП 2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Повреждение ВЛ оп№25 восстановление шлейфов | 5 | 75 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Ахтырка ул Молодогвардейская ул Лизы Чайкиной ул Лазо ул Олега Кошевого ул Матросова ул Зои Космодемьянской | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 15:59 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 22:15 | 28.12.2023 22:15 | 6 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | замена опор и провода в пролетах опор №47-50 восстановить провода на опоре №24 отпайка на КТП-1103 | 37 | 115 |  |  | 0 | 1.4 | 5 | д Бакеево д Общественник д Баранцево д Горетовка д Жилино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 14:50 |  |  | 28.12.2023 15:59 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП350/585,1348-ЦРП24 | 6 кВ | Распоряжение 6033р Работы по ТП. Ввод нового оборудования МТП-1002 от опоры №74 ВЛ-6 кВ Лин.585 | 8 | 60 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | с Дерюзино д Смена | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 28.12.2023 16:38 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 18:07 | 28.12.2023 18:07 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 23 д.Ерёмино | 0.4 кВ | поврежден АВ фид.3 | 0 | 26 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Еремино | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 28.12.2023 20:35 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 22:27 | 28.12.2023 22:27 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 17,2км, количество кабельных вставок 2, резерва нет, телефон водителя РИСЭ Количество ТП-5/2 СНТ Дружба 1,2. | 5 | 80 |  |  |  | 1.2 | 1 | снт Дружба снт Дружба-2 | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 10:54 |  |  | 29.12.2023 12:24 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №57а д.Вороново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта( МТП 57А замена трансформатора) | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | с Вороново | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 11:16 |  |  | 29.12.2023 13:15 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | АСП 66 Ру 10 кВ Замена ПК 10 кВ на шины.2 раза в указанный период времени на 1 час | 9 | 254 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | мкр Фирсановка | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 12:15 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 12:22 | 29.12.2023 12:22 | 7 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №369 д.Алексейково | 10 кВ | оперативные переключения для разгрузки фид 64705 | 13 | 650 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Егорьевское тер. ДПК Алешкино-2 тер. ДПК Алешкино тер. СНТ Альпийские луга тер. Оздоровительный лагерь Ласточка | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 29.12.2023 11:55 |  |  | 29.12.2023 13:06 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 6 д Ширятино | 0.4 кВ | аботы производит абонент АО "Мособлэнерго" заявка б/н от 27.12.23 для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающих деревьев и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить н/в руб-к "деревня" КТП 6д. Ширятино | 0 | 16 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Ширятино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 13:28 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 13:48 | 29.12.2023 13:48 | 20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 539 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 13 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Покров | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 13:33 | Без обесточения потребителей |  | 29.12.2023 14:37 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 786 д. Климово | 0.4 кВ | Замена тр-ра 160 кВа на 250 кВа | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Климово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2023 13:13 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 14:24 | 18.01.2024 16:02 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП11/902Б-ТП1214 | 6 кВ | Выясняется. количество кабельных вставок 3 шт. Резерв есть. питающая ПС-Хлебниково, фид. 17 Б1+Б2. | 1 | 86 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Новоалександрово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.12.2023 14:00 |  |  | 29.12.2023 14:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | Производство работ по ТП ТУ С8-21-302-43907(716204) ВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 600 установка доп опор |  | 78 |  |  |  |  | 2 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" ул Карьер 41-й км ул Лесная ул Садовая ул Рябиновая ул Карьерная ул Железнодорожная ул Ключевая ул Кольцевая ул Центральная ул Строителей ул Шоссейная | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 15:03 |  |  | 29.12.2023 16:05 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 332 на ЛР 52 | 12 | 406 |  |  |  | 0.325 | 4 | д Слободищево д Саввино д Колотилово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 14:49 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 16:20 | 29.12.2023 16:20 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ | 18 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | п Жуково д Бережки д Савельево д Пешки д Гончары | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 14:15 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 15:30 | 29.12.2023 15:30 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, замена н/в руб |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Кузнецово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.12.2023 14:00 |  |  | 29.12.2023 15:47 |  | ПС/РП/ТП | МТП-10кВ № 3042 д.Новое Сельцо | 10 кВ | Замена силового тр-ра | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Новое Сельцо | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 15:53 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 17:50 | 29.12.2023 17:50 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КЛ 10 кВ | 39 | 95 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | рп Андреевка д Жилино тер. СНТ Горетовка д Бакеево д Баранцево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2023 19:15 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 00:30 | 30.12.2023 00:30 | 5 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,9 км, количество кабельных вставок 5, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид.2004 | 31 | 123 |  |  |  | 1.1 | 2 | с Алабушево д Дедешино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 20:00 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 20:42 | 29.12.2023 20:42 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Подъем и ошиновка нового кабеля оп.46 с РП-138 | 15 | 85 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Есипово д Терехово д Пешки | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2023 19:15 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 00:30 | 30.12.2023 00:30 | 5 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,9 км, количество кабельных вставок 5, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид.2004 | 31 | 123 |  |  |  | 1.1 | 1 | с Алабушево д Дедешино | #VALUE!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2023 19:55 | Без обесточения потребителей |  | 16.01.2024 18:24 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС688/105-ЦРП104/688105 А+Б | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 688105 А+Б | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2023 22:48 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 23:07 | 29.12.2023 23:23 | 19 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №792 пос. Смирновка | 10 кВ | Выясняется, Резерв есть , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 220 кВ №140 Радищево,пит. фид. 140103 | 1 | 30 |  |  |  | 0.3 | 1 | п Смирновка | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.12.2023 01:54 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2023 06:39 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Ченцы - Торгашино I цепь | 35 кВ | Выясняются | [8 empty] | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.12.2023 01:45 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 03:40 | 30.12.2023 05:26 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Ченцы - Торгашино I цепь | 35 кВ | Выясняются | 52 | 1184 |  |  |  | 1.46 | 10 | д Селково д Петрушино д Федорцово д Переславичи д Скорынино д Торгашино с Заболотье д Веригино | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2023 04:23 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 04:59 | 30.12.2023 04:59 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 61204 - РП 62 сек 2 ПС 110 кВ Круг №612 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина КВЛ - 2,5 км, количество кабельных вставок - 1, резерв - есть, РИСЭ - 8- . Питающая ПС Круг Время доезда 30 | 2 | 100 |  |  |  | 0.2 | 1 | с Воздвиженское | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 03:45 |  |  | 30.12.2023 05:03 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Неполнофазный режим сети | 18 | 168 |  |  | 0 | 0.2 | 6 | д Удино д Поповка п Поповка д Каменка д Медведково д Шихово д Комаровка д Федотово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 03:59 |  |  | 30.12.2023 05:50 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 42 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Отыскания однофазн замыкания | 7 | 104 |  |  | 1 | 0.645 | 2 | д Торгашино д Бор | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 04:15 |  |  | 30.12.2023 05:01 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 43 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Отыскания однофазное замыкания | 5 | 26 |  |  | 0 | 0.28 | 1 | д Торгашино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 05:19 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 05:41 | 30.12.2023 05:41 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. Кочугино замена ПРВТ на ЛР-1389. | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Покров д Хоругвино д Холмы д Бунтеиха д Безверхово | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 06:10 |  |  | 30.12.2023 07:10 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/5-ТП2261 ДРЭС | 6 кВ | переключения по определению ОЗ | 17 | [5 empty] | 4 | д Ваганово д Ассаурово д Хлыбы д Ерыково | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 07:00 |  |  | 30.12.2023 08:53 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифаново №332 | 10 кВ | Неполнофазное включения | 14 | 44 |  |  | 0 | 0.39 | 2 | д Опарино д Селиваново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 08:45 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 09:58 | 30.12.2023 09:58 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мышецкое | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 08:15 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 08:45 | 30.12.2023 08:45 | 30 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС176/113-ЦРП11 | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ | 8 | 200 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Новогрязново д Грибки | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 09:23 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 10:17 | 30.12.2023 10:17 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 691 фид 1- АСП-38 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.1 ПС 691 за ЛР-45 оп.11 восстановление слетевшей вязки. | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | тер объединение Плоцкий луг | #VALUE!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 10:13 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 10:52 | 30.12.2023 10:52 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на опоре 8 отпайка на КТП-426 | 18 | 1319 |  |  | 2 |  | 7 | ул 2-я Гражданская ул Огородная снт Прибрежный ул Советская ул 2-ая Советская ул Северная ул Горького ул 1-я Гражданская ул Некрасова ул Маяковского ул Ленина ул Школьная д Коришево с Новоникольское д Васино д Танино д Глинки снт Виктория снт Прогресс ул Молодежная ул Новая пер Школьный ул Пушкина ул Полевая д Тарусово снт Флора ул Тургенева | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 11:34 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 12:25 | 30.12.2023 12:25 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ф.3 ПС 207 ВЛ-6кВ оп.53-54 восстановление оборванного провода. | 15 | 342 |  |  |  |  | 5 | д Дядьково д Княжево д Очево д Жуковка д Быково | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.12.2023 11:25 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2023 12:00 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Смена - Сватково | 35 кВ | выясняются, ПС 110 кВ Смена:ТКЗ: ТОР-100, двухфазное замыкание А-В, расстояние 4,9 км от ПС 110 кВ Смена. Длина ВЛ 8,7 км (СЭС).ПС 35 кВ Сватково: АО от ЗМН МВ ВЛ 35 кВ Смена – Сватково. АВР 35 кВ успешно. | [8 empty] | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 12:05 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 12:48 | 30.12.2023 12:48 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ф.6 ПС 207 - переключения по отысканию ОЗЗ | 10 | 112 |  |  | 0 |  | 2 | с Орудьево д Непейно | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.12.2023 11:25 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2023 12:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | выясняются. ТКЗ: ТОР-100, двухфазное замыкание А-В, расстояние 4,9 км от ПС 110 кВ Смена. Длина ВЛ 8,7 км (СЭС). | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 12:11 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 12:46 | 30.12.2023 12:46 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Фазировка КЛ-10 кВ | 15 | 85 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Есипово д Терехово д Пешки | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.12.2023 11:58 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2023 12:00 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Смена - Сватково | 35 кВ | выясняется | [8 empty] | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2023 12:42 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 13:37 | 30.12.2023 13:37 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 794 | 0.4 кВ | Неисправность АВ фид № 3 от КТП-794 - Питающая ПС 35 кВ Бабайки фид. 44301 | 0 | 25 |  |  |  | 0.005 | 1 | п Шевляково | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2023 13:00 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2023 13:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,0 км, кабельных вставок 0, резерва нет. Питающая ПС-474 "Парус" фид.619 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2023 13:30 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 14:50 | 30.12.2023 14:50 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2813 д. Загорье 2 | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет .Питающая п\ст Радищево ,пит. фид.140108 . |  | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Загорье | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2023 13:00 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 14:55 | 30.12.2023 14:55 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1949 Аббакумово | 0.4 кВ | Дефект АВ 0,4 кВ фид.1, оплавление изоляции отходящих проводов. | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 14:55 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 15:58 | 30.12.2023 15:58 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | ТП-2059 РУ-0.4 кВ устранение аварийного нагрева, на АВ-0.4 кВ фид. 1 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Аббакумово | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 15:21 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 16:35 | 30.12.2023 16:35 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 675-ТП 3073 фид 7 Дедешино | 10 кВ | Поднять и ошиновать кабель оп 46 | 19 | 99 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | с Алабушево д Дедешино | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 15:43 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 16:17 | 30.12.2023 16:17 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.6/ ПС 207 за КРН-189 оп.14- восстановление слетевшей вязки. | 11 | [5 empty] | 9 | тер объединение Литейщик тер объединения Меридиан тер объединение Камелия тер объединения Восход тер объединение МИЭМ-2 тер объединение Механизатор тер объединение Романтик тер объединение Проходчик тер объединение Салют-2 | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 20:52 |  |  | 30.12.2023 21:03 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП197/село- с. Орудьево | 0.4 кВ | Оперативные переключения, | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | с Орудьево | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 22:55 |  |  | 31.12.2023 01:38 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 | 10 кВ | Устранение дефекта в яч. фид 37 ПС 35 КВ Лифаново, ( фид 1 для безопасности выполнения работ) | 21 | 406 |  |  | 0 | 0.607 | 6 | д Сихнево д Никитино д Шабаново д Кикино д Старово д Василево | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 01:29 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 02:17 | 31.12.2023 02:17 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 0301 д. Опарино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта,устранение нагрева ОР |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Опарино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 07:29 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 08:07 | 31.12.2023 08:07 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Оперативные переключения. | 19 | 35 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Мостки д Заовражье д Федино д Зеленино д Захарьино | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 31.12.2023 08:34 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 09:11 | 31.12.2023 09:11 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 424 ПС 110 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 15 | 154 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | с Сватково с Бужаниново | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 12:58 | 31.12.2023 12:58 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.262 замена изолятора, восстановление провода, поднятие провода в пяти пролетах. | 15 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Рыгино д Заовражье д Вельево | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2023 11:40 | Потребители обесточены |  | 31.12.2023 12:20 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-8,5 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв есть.Питающая п\ст; 71 ,пит. фид 7107. | 31 | 92 |  |  | 2 | 1.8 | 5 | д Ложки д Есипово дп Поварово д Липуниха п Шишовка | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.12.2023 12:02 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Оборонэнерго) | [8 empty] | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2023 11:40 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 12:00 | 31.12.2023 12:00 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-8,5 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв есть.Питающая п\ст; 71 ,пит. фид 7107. | 31 | 92 |  |  | 2 | 1.8 | 5 | д Ложки д Есипово дп Поварово д Липуниха п Шишовка | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2023 11:30 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 12:19 | 31.12.2023 12:19 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 4,6 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора ,Питающая п\ст; ,пит. фид. | 19 | 55 |  |  |  | 0.5 | 3 | п Пешки д Терехово д Есипово | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 14:20 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 15:20 | 31.12.2023 15:20 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 97 д. Жостово | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Жостово | #VALUE!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 17:38 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 18:35 | 31.12.2023 18:35 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №84 Троицкое | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена общего руб-ка 400 А | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Троицкое | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 17:02 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 18:04 | 31.12.2023 18:04 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Переподключение РИСЭ. | 15 | 387 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Долгиниха | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 17:46 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 18:13 | 31.12.2023 18:13 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 773 д. Елизарово | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Елизарово | #VALUE!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 18:39 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 19:15 | 31.12.2023 19:15 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР на МТП-0313. | 38 | 256 |  |  | 0 | 2 | 6 | д Рязанцы д Киримово д Шелково д Лычево д Зубцово д Варавино | #VALUE!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.12.2023 18:12 | Без обесточения потребителей |  | 02.01.2024 18:09 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Объединенные энергетические компании) | [8 empty] | #VALUE!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 18:38 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 19:10 | 31.12.2023 19:10 | 32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №74 д.Крюково | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 24 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Крюково | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2023 19:49 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 20:39 | 31.12.2023 20:39 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 3443 д. Задорино | 0.4 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 0,4 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,запрошены и информаторо ,Питающая п\ст 110 кВ Поварово ,пит. фид. 71607 | 1 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Задорино | #VALUE!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2023 21:24 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 23:24 | 31.12.2023 23:24 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1893 д. Радумля | 0.4 кВ | Выясняется, длина КВЛ-0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет, Питающая п\ст 110 кВ Поварово ,пит. фид. 71404 | 1 | 14 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Радумля | #VALUE!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 22:03 |  |  | 31.12.2023 22:19 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП182/село- д. Овсянниково | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ-700кВа на ТП-182, разгрузка фид.1 ПС-325 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Овсянниково п Овсянниково | #VALUE!