## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «Россети Московский регион» Московская область; в районах электрических сетей Южные ЭС
Дата возникновения события: за прошлый год (местное время)
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Наименование РЗА, действием которых отключалось оборудование
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Жилево – Ляхово |  | 110 | 2025-01-01 08:30 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-01-01 08:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется опора №192 - перекрытие всей гирлянды изоляторов фазы В на траверсу Схема сети – Нормальная | ДФЗ
2 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС266/3-РП43, АСП-225 |  | 10 (10.5) | 2025-01-02 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-03 21:53 | [6 empty] | 38.9667 |  |  | подозрение на повреждение КЛ-10кВ | МТЗ
3 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС23/10-ЗТП119 |  | 6 (6.3) | 2025-01-04 04:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-01-04 04:45 | 2025-01-04 05:55 | 2025-01-04 05:55 | 90 | 43 | 7 | 480 |  | 2 | 1.1667 | 1.1667 | 105.003 | опора №21 - обрыв шлейфа | мтз
4 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 545 (д.Кузьмино-Фильчаково) | ГР | 0.38 | 2025-01-04 12:21 | Неотложное |  |  | 2025-01-04 12:21 | 2025-01-04 13:10 | 2025-01-04 13:10 | 21 | 1 | 1 | 54 |  | 0.2 | 0.8167 | 0.8167 | 17.1507 | КТП-545 РУ-0.4 кВ отгорание кабельных наконечников на нулевой шине. Произведена замена.
5 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП298 Новинковский |  | 10 (10.5) | 2025-01-04 13:50 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-01-04 13:50 | 2025-01-04 13:58 | 2025-01-04 13:58 | 35 | 38 | 5 | 314 |  | 0.314 | 0.1333 | 0.1333 | 4.6655 | Причина выясняется ПВУ,запланирован осмотр на 05.01.25 Схема сети – Нормальная | МТЗ
6 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 698/8-РП15 |  | 10 (10.5) | 2025-01-05 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-05 21:16 | 2025-01-05 21:57 | 2025-01-05 21:57 | 60 | 8 | 2 | 167 |  | 0.75 | 0.6833 | 0.6833 | 40.998 | Повреждение у абонента на фид.5 с РП-15 (абонент ЗАО Металлобаза - 7(916)528-16-64). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-01-06 14:15 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-01-06 14:15 | 2025-01-06 15:14 | 2025-01-06 15:14 | 34 | 19 | 3 | 200 |  | 1 | 0.9833 | 0.9833 | 33.4322 | ПВУ - произвели осмотр по заявке абонента о хлопке на ТП Святые источники, отдельно стоящей - ТП-940, ТП-578, ТП-716, видимых повреждений не обнаружено. | мтз
8 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП1/1/383 яч.13-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-01-07 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-07 20:25 | 2025-01-07 20:47 | 2025-01-07 20:47 | 90 | 68 | 5 | 550 |  | 2 | 0.3667 | 0.3667 | 33.003 | ПВУ | МТЗ
9 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Весенняя №747 | МВ 4 сек 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2025-01-07 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-07 23:02 | 2025-01-08 02:46 | 2025-01-09 01:55 | 174 | 14 | 1 | 1716 | 6 | 6.1 | 26.8833 | 3.7333 | 649.5942 | повреждение в отсеке ТТ фид 38 6 кВ | Сработавшие УРЗА: Продольная дифференциальная защита шунтирующего реактора.
10 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 14 с ПС-747 |  | 6 (6.3) | 2025-01-08 01:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-01-08 01:12 | 2025-01-08 03:09 | 2025-01-08 23:29 | 34 | 13 | 2 | 120 | 1 | 0.8 | 22.2833 | 1.95 | 66.3 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
11 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243, Участок магистрали 4 от РП-31 до ЛР-2155 |  | 10 (10.5) | 2025-01-08 19:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-08 19:48 | 2025-01-08 20:14 | 2025-01-08 20:14 | 102 | 68 | 6 | 650 |  | 1.4 | 0.4333 | 0.4333 | 44.1966 | РПВ успешно, планируется обход ВЛ-10 кВ ф. 123 ПС Нащекино до 11.01.25 г. | МТЗ
12 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – Взлетная с отпайкой на ПС Транспортная |  | 110 | 2025-01-08 21:41 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-01-08 21:41 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролете 95 - 96 следы перекрытия на проводе нижней фазы «С» на стороннюю технику (техники непосредственно на месте не обнаружено, работы с использованием строительной техники проводятся на удалении не более 30 м. от места). Провод не поврежден, ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
13 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3 Шипиловский |  | 10 (10.5) | 2025-01-10 04:30 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-01-10 04:30 | 2025-01-10 04:50 | 2025-01-10 04:50 | 20 | 3 | 1 | 50 |  | 0.05 | 0.3333 | 0.3333 | 6.666 | ПВУ | МТЗ
14 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Серпухов II цепь |  | 110 | 2025-01-10 05:50 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-01-10 05:50 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролете опор 13-14 повреждение нижнего провода (фаза «А») сторонней техникой, техники на месте нет, требуется вывод ВЛ в ремонт. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
15 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ваулово-Лебедево с отпайками |  | 110 | 2025-01-11 15:05 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-01-11 15:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется обнаружено: оп. 61 - следы перекрытия гирлянды изоляторов верхней фазы "С", срочный ремонт не требуется Схема сети – Нормальная | ДФЗ, 1ст. ТЗНП
16 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП346-КТП282 |  | 10 (10.5) | 2025-01-11 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-11 21:57 | 2025-01-11 22:19 | 2025-01-11 22:19 | 38 | 13 | 3 | 80 |  | 1 | 0.3667 | 0.3667 | 13.9346 | повреждение у абонента - ТП-282аб (Школа молодых физиков) | мтз
17 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ТП 434 |  | 10 (10.5) | 2025-01-11 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-11 23:18 | 2025-01-12 00:05 | 2025-01-12 00:05 | 42 | 20 | 4 | 101 |  | 1 | 0.7833 | 0.7833 | 32.8986 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
18 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Подольск №61 | Т-2 32 МВА | 110 | 2025-01-14 04:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-14 04:26 | 2025-01-14 04:31 | 2025-01-15 10:52 | 483 | 9 | 1 | 3570 | 4 | 9.15 | 30.4333 | 0.0833 | 40.2339 | течь масла из-под прокладки трубы предохранительного клапана | газовая защита Т-2
19 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 103а - РТП 17 |  | 10 (10.5) | 2025-01-17 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-17 14:45 | 2025-01-17 15:19 | 2025-01-21 15:54 | 1045 | 27 | 1 | 1500 | 3 | 1.4 | 97.15 | 0.5667 | 592.2015 | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
20 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП11/3-ЗТП538 |  | 10 (10.5) | 2025-01-17 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-17 16:05 | 2025-01-17 16:34 | 2025-01-17 16:34 | 24 | 3 | 1 | 64 |  | 0.29 | 0.4833 | 0.4833 | 11.5992 | Причина выясняется причина выясняется, РПВ успешное Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
21 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП75/Л-2- д.Денежниково |  | 0.38 | 2025-01-17 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-17 21:35 | 2025-01-17 22:05 | 2025-01-17 22:05 | 8 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 оп.10-11 схлёст проводов - устранено | АВ 0,4кВ
22 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-01-17 22:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-17 22:26 | 2025-01-17 22:47 | 2025-01-17 22:47 | 50 | 45 | 5 | 350 |  | 1.9 | 0.35 | 0.35 | 17.5 | КТП-540 повреждение разрядника | МТЗ
23 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Серпухов №44 | МВ 3 сек 10 кВ Т-3 | 10 (10.5) | 2025-01-18 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-18 09:36 | 2025-01-18 10:40 | 2025-01-21 16:28 | 276 | 42 | 1 | 9454 | 40 | 5.64 | 78.8667 | 1.0667 | 294.4092 | повреждение в кабельном отсеке фид.1 (АО "Мособлэнерго"). | выясняется
24 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Прудная №491 | ВВк 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-01-19 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-19 01:16 | 2025-01-19 02:31 | 2025-01-20 13:12 | 501 | 94 | 12 | 1496 | 7 | 7.61 | 35.9333 | 1.25 | 626.25 | Причина выясняется Уточняется Схема сети – Нормальная | ДГЗ
25 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП6/5-ЗТП347 |  | 10 (10.5) | 2025-01-19 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-19 06:04 | 2025-01-19 06:35 | 2025-01-19 06:35 | 63 | 8 | 1 | 185 | 1 | 0.6 | 0.5167 | 0.5167 | 32.5521 | Причина выясняется причина выясняется. ПВУ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
26 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 187/23 - ЛР 215 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-01-19 13:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-01-19 13:25 | 2025-01-19 14:11 | 2025-01-21 14:00 | 81 | 27 | 3 | 987 |  | 1.3 | 48.5833 | 0.7667 | 62.1027 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
27 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС210/8-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-01-21 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-21 11:20 | 2025-01-21 12:00 | 2025-01-21 12:00 | 50 | 35 | 5 | 350 | 2 | 1.2 | 0.6667 | 0.6667 | 33.335 | Причина выясняется выясняются, ПВУ, осмотр 22.01.25 (СЗО: кот. - ТП-75 , п Денежниково, очистные) Схема сети – Нормальная | МТЗ
28 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино – Юбилейная |  | 110 | 2025-01-21 16:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-01-21 16:10 | 2025-01-21 18:45 | 2025-01-22 06:03 | 1139 | 150 | 2 | 19753 | 36 | 12.1 | 13.8833 | 2.5833 | 2942.3787 | Причина выясняется излишняя работа ДФЗ при КЗ фид.18181 (МКС) с ПС 69 Котельники. ДФЗ выведена в ремонт для проверки. Схема сети – Ремонтная | ДФЗ
29 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2025-01-22 14:50 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-01-22 14:50 | [6 empty] | 0 |  |  | что при производстве работ на смежной ВЛ 110 кВ Юбилейная-Красково с отп подрядной организацией (Магистраль) по монтажу ОКГТ в пролете опор 26-27 произошел обрыв ОКГТ. Оборвавшийся ОКГТ упал на движущийся автомобиль и был затянут ею под ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отп. и ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отп. (пролет опор 5-6). Упавший кусок ОКГТ был убран с дороги и демонтирован с ВЛ 110 кВ Юбилейная-Красково с отп. На ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отп и ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отп повреждений не обнаружено, вывод в ремонт ВЛ не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
30 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2025-01-22 14:50 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-01-22 14:50 | [6 empty] | 0 |  |  | что при производстве работ на смежной ВЛ 110 кВ Юбилейная-Красково с отп подрядной организацией (Магистраль) по монтажу ОКГТ в пролете опор 26-27 произошел обрыв ОКГТ. Оборвавшийся ОКГТ упал на движущийся автомобиль и был затянут ею под ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отп. и ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отп. (пролет опор 5-6). Упавший кусок ОКГТ был убран с дороги и демонтирован с ВЛ 110 кВ Юбилейная-Красково с отп. На ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отп и ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отп повреждений не обнаружено, вывод в ремонт ВЛ не требуется. | ДФЗ
31 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Серпухов – Заповедник с отпайкой на ПС Компрессорная |  | 110 | 2025-01-22 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-22 22:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждение высоковольтного ввода 110 кВ ф. "В" трансформатора Т-2, произведена замена. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
32 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гришенки №702 | Т-1 16 МВА | 110 | 2025-01-23 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-28 03:28 | [6 empty] | 122.1667 |  |  | Причина выясняется повреждение цепей ВК, защит Т-1. Схема сети – Ремонтная | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
33 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-01-23 11:05 | Неотложное |  |  | 2025-01-23 11:05 | 2025-01-23 11:54 | 2025-01-23 11:54 | 97 | 61 | 4 | 700 |  | 1.2 | 0.8167 | 0.8167 | 79.2199 | АСП-756 устранение искрения в щите вторичной коммутации 0,4кВ
34 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-319 до РП-54А |  | 10 (10.5) | 2025-01-23 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-26 12:00 | [6 empty] | 63.6667 |  |  | повреждение КЛ-10кВ | мтз
35 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 19 (Жуковский) | ВН яч.25 | 10 (10.5) | 2025-01-25 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-25 16:07 | 2025-01-25 16:30 | 2025-01-28 18:45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.4 | 74.6333 | 0.3833 | 0.3833 | Повреждение оборудования КЛ-10 кВ от РТП-19 до ЗТП-299 (ВЗУ) Схема сети – Нормальная | МТЗ
36 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС109/1-ЗТП217 |  | 6 (6.3) | 2025-01-25 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-25 17:32 | 2025-01-25 18:24 | 2025-01-25 18:24 | 37 | 35 | 3 | 490 |  | 1.2 | 0.8667 | 0.8667 | 32.0679 | Причина выясняется Повреждение абонентского КЛ-6 кВ по фид.1 ПС 109 Юсупово к МТП-67 АБ. Схема сети – Нормальная | МТЗ
37 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с РП 5 |  | 10 (10.5) | 2025-01-26 18:05 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-01-26 18:05 | 2025-01-26 18:54 | 2025-01-26 18:54 | 57 | 9 | 2 | 110 |  | 0.45 | 0.8167 | 0.8167 | 46.5519 | Причина выясняется Повреждение на ТП-411 аб. - зона ответственности абонента Авроровец. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
38 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | БМКТП - 10 кВ №1626 Старниково | Л-4 | 0.38 | 2025-01-27 00:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-27 00:36 | 2025-01-27 01:01 | 2025-01-27 01:01 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 2.9169 | Причина выясняется выясняется, РПВ низковольтного автомата успешно. КТП-1626 РУ-0,4 кВ: АВ Л-5 250А АО, ПВУ I=230,233, 219 А, планируется осмотр ВЛ-0,4 кВ 27.01.2025 Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
39 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 33 с ПС-617 до КТП-695А |  | 10 (10.5) | 2025-01-27 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-31 01:23 | [6 empty] | 89.9667 |  |  | Повреждение оборудования подозрение на повреждение кабеля от ПС-617 до АСП-174 Схема сети – Нормальная | МТЗ
40 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ленинская-МКГЗ 2 |  | 35 | 2025-01-27 17:38 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-01-27 17:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования в пролете опор №7-8 провисание 2х проводов фазы «А» и «В», также повреждены шлейфа на опоре №8 фазы «А» и «В». Схема сети – Нормальная | ДЗ 2 ступень 2ст.ДЗ
41 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 756/15-КТП779 |  | 10 (10.5) | 2025-01-27 22:22 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-01-27 22:22 | 2025-01-27 22:55 | 2025-01-27 22:55 | 50 | 30 | 6 | 105 |  | 2 | 0.55 | 0.55 | 27.5 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
42 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 3 с ПС-747 |  | 6 (6.3) | 2025-01-28 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-28 01:20 | 2025-01-28 01:50 | 2025-01-28 17:31 | 45 | 18 | 4 | 87 |  | 1.5 | 16.1833 | 0.5 | 22.5 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
43 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 319/4 - ТП 62 чер. АСП-7 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-01-28 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-28 05:57 | 2025-01-28 06:37 | 2025-01-28 06:37 | 39 | 40 | 3 | 400 | 1 | 1 | 0.6667 | 0.6667 | 26.0013 | ПВУ | мтз
44 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 319/4 - ТП 62 чер. АСП-7 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-01-28 10:02 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-01-28 10:02 | 2025-01-28 10:45 | 2025-01-28 10:45 | 54 | 40 | 3 | 400 |  | 0.8 | 0.7167 | 0.7167 | 38.7018 | КТП-1781 (абонентская) повреждение ПКУ, отключен ЛР-172 | МТЗ
45 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 0,4 кВ т КТП 372 д. Малышево |  | 0.38 | 2025-01-29 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-29 11:30 | 2025-01-29 12:39 | 2025-01-29 12:39 | 50 | 1 | 1 | 70 |  | 0.2 | 1.15 | 1.15 | 57.5 | Причина выясняется Замена силового трансформатора, Ревизия контактных соединений, замена выкидки 0,4 кВ Схема сети – Нормальная | АО НВ-АВ
46 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 3 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-01-29 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-29 15:44 | 2025-01-29 16:25 | 2025-01-29 16:25 | 30 | 8 | 2 | 115 |  | 1.2 | 0.6833 | 0.6833 | 20.499 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
47 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-8 |  | 10 (10.5) | 2025-01-29 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-29 16:40 | 2025-01-29 17:44 | 2025-01-31 15:55 | 18 | 1 | 1 | 39 |  | 0.2 | 47.25 | 1.0667 | 19.2006 | Причина выясняется Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
48 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/47-МТП366 |  | 10 (10.5) | 2025-01-30 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-30 07:31 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | 23 | 10 | 1 | 48 |  | 0.8 | 0.4833 | 0.4833 | 11.1159 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
49 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 924- Ганусово |  | 0.38 | 2025-01-30 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-30 08:56 | 2025-01-30 09:18 | 2025-01-30 09:18 | 5 |  | 1 | 12 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 1.8335 | ПВУ | АВ 0.4кВ
50 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-02-01 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-01 19:30 | 2025-02-01 19:49 | 2025-02-01 19:49 | 83 | 54 | 7 | 630 |  | 1.9 | 0.3167 | 0.3167 | 26.2861 | РПВ, осмотр 02.02.25 нач РЭС Шмодин Р.А. | МТЗ
51 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 7/Л-1- д.Становое |  | 0.38 | 2025-02-01 20:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-01 20:26 | 2025-02-01 22:16 | 2025-02-01 22:16 | 20 |  | 1 | 28 |  | 0.3 | 1.8333 | 1.8333 | 36.666 | повреждение силового тр-ра. | МТЗ
52 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Кварц – Алешино |  | 35 | 2025-02-02 05:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-02-02 05:00 | [6 empty] | 0 |  |  | обрыв провода в пр. оп. 28-29 сторонней техникой (техника -самосвал находиться под ВЛ, обрыв провода в результате проезда самосвала с поднятым кузовом, пострадавших нет) | 1 зона дистанционной защиты
53 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Лосево №1 |  | 35 | 2025-02-03 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-05 12:48 | [6 empty] | 41.4667 |  |  | Повреждение оборудования повреждение КЛ примерно 17965 метров от ПС Бугры Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Токовая защита нулевой последовательности.
54 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | БМКТП - 10 кВ №1626 Старниково | Л-1 | 0.38 | 2025-02-04 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-04 10:56 | 2025-02-04 11:25 | 2025-02-04 11:25 | 13 |  | 1 | 35 |  | 0.12 | 0.4833 | 0.4833 | 6.2829 | МТП-1626 РУ-0,4 кВ АВ Л-1 250А I=123, 167,134 А планируется осмотр ЛЭП 05.02.2025. | МТЗ
55 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 698/8-РП15, Уч-к магистрали 2 КЛ каб№208 |  | 10 (10.5) | 2025-02-04 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-04 13:18 | 2025-02-04 14:33 | 2025-02-05 13:00 | 25 | 9 | 3 | 54 |  | 0.38 | 23.7 | 1.25 | 31.25 | причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
56 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 0,4 кВ от БМКТП 57 Бисерово |  | 0.38 | 2025-02-04 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-04 20:15 | 2025-02-04 20:32 | 2025-02-04 20:32 | 30 |  | 1 | 40 |  | 0.1 | 0.2833 | 0.2833 | 8.499 | ПВУ, РУ 0.4 КВ АО Л-1 АВ 250 РПВ успешно - нагрузка 150 А | АВ 0.4кВ
57 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/45-ЗТП631 |  | 10 (10.5) | 2025-02-05 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-05 10:01 | 2025-02-05 10:48 | 2025-02-10 15:23 | 32 | 19 | 1 | 246 | 2 | 0.6 | 125.3667 | 0.7833 | 25.0656 | подозрение на повреждение кабеля №370 сторонней организацией | МТЗ
58 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/18-КТП1046 |  | 6 (6.3) | 2025-02-05 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-05 21:06 | 2025-02-05 21:46 | 2025-02-08 12:23 | 33 | 19 | 3 | 352 | 2 | 1.3 | 63.2833 | 0.6667 | 22.0011 | Выясняется | МТЗ
59 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Весенняя №747 | МВ 3 сек 6 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-02-06 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-06 16:13 | 2025-02-06 17:29 | 2025-02-06 17:29 | 363 | 43 | 4 | 3739 | 10 | 6.7 | 1.2667 | 1.2667 | 459.8121 | Причина выясняется Причина АО_ повреждение у абонента (повреждение в каб. отсеке фид.17 6 кВ (АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина") Схема сети – Нормальная | ДЗ
60 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.44 ПС-605 Бронницы, Уч-к Маг. ВЛ с ТП-149 до РП-18 |  | 10 (10.5) | 2025-02-06 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-06 22:24 | 2025-02-06 23:05 | 2025-02-06 23:05 | 30 | 10 | 2 | 150 |  | 0.5 | 0.6833 | 0.6833 | 20.499 | ПВУ | МТЗ
61 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка – Болятино II цепь |  | 110 | 2025-02-06 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-06 23:59 | 2025-02-07 00:12 | 2025-02-07 21:58 | 530 | 42 | 2 | 860 | 5 | 4.5 | 21.9833 | 0.2167 | 114.851 | обрыв провода нижней фазы (ф.А) в пролёте опор 8 – 9 | ДЗЛ 2 компл
62 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 33 с ПС-617 до КТП-695А |  | 10 (10.5) | 2025-02-07 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-10 21:06 | [6 empty] | 91.7333 |  |  | АВР у абонента успешное, повреждение КЛ | МТЗ
63 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 с ПС 320 |  | 6 (6.3) | 2025-02-07 04:08 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-02-07 04:08 | 2025-02-07 04:46 | 2025-02-07 04:46 | 46 | 48 | 6 | 150 |  | 2.4 | 0.6333 | 0.6333 | 29.1318 | Повреждение за АСП-135(аб) отпайка на КТП-1635аб ООО "Константиновец" ЖК "Ивановские пруды". Обслуживается собственным персоналом потребителя. | МТЗ
64 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 854 Мих. Слобода Л-1 |  | 0.38 | 2025-02-07 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-07 21:40 | 2025-02-07 22:25 | 2025-02-07 22:25 | 25 | 1 | 1 | 75 |  | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 18.75 | Причина выясняется Повреждение ОР, замена ОР (ПС 110 кВ Кварц №23, 6 кВ ф. 19 ) Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
65 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 РП 11, Участок маг-ли ВЛ от ТП-835 до ЛР-294 |  | 10 (10.5) | 2025-02-07 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-07 22:19 | 2025-02-07 23:04 | 2025-02-07 23:04 | 21 | 20 | 4 | 136 |  | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 15.75 | Причина выясняется МТП-2398 РУ-10 кВ повреждение ОПН Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
66 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС210/8-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-02-08 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-08 17:50 | 2025-02-08 18:18 | 2025-02-08 18:18 | 63 | 39 | 8 | 250 | 3 | 2 | 0.4667 | 0.4667 | 29.4021 | выясняется | мтз
67 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | КТП 160 (Сельцо-2) | АВ 0,4 кВ ф.2 - ВЛИ 0,4 кВ ул. Заречная | 0.38 | 2025-02-08 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-08 18:50 | 2025-02-08 19:23 | 2025-02-08 19:23 | 23 |  | 1 | 65 |  | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 12.65 | ПВУ | АВ 0.4кВ
68 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2025-02-09 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-09 06:11 | 2025-02-09 09:01 | 2025-02-09 15:51 | 22 | 30 | 5 | 168 | 1 | 2 | 9.6667 | 2.8333 | 62.3326 | оп №1 с ЛР-468 повреждение кабельной воронки | мтз
69 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 6 кВ №936 Раменское | Выключатель | 6 (6.3) | 2025-02-09 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-09 13:21 | 2025-02-09 13:59 | 2025-02-11 10:28 | 28 | 5 | 3 | 450 |  | 1.1 | 45.1167 | 0.6333 | 17.7324 | Подозрение на повреждение КЛ-6 кВ фид. 10 ПС 110 кВ Сафоново №634 от ТП-936 до РТП-1. | МТЗ
70 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.137 ПС- 243 |  | 10 (10.5) | 2025-02-09 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-24 10:00 | [6 empty] | 352.5 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Нащекино №243 до РП-11 | МТЗ 1 ступень
71 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП57/Л-1- д.Бисерово |  | 0.38 | 2025-02-09 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-09 21:06 | 2025-02-09 21:40 | 2025-02-09 21:40 | 19 |  | 1 | 50 |  | 0.025 | 0.5667 | 0.5667 | 10.7673 | выясняется | МТЗ
72 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-02-10 18:01 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-02-10 18:01 | 2025-02-10 18:33 | 2025-02-15 01:57 | 68 | 45 | 6 | 430 |  | 1.8 | 103.9333 | 0.5333 | 36.2644 | Причина выясняется подозрение на повреждение КЛ от ЛР-2916 до ЛР-3953 Схема сети – Нормальная | МТЗ
73 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | АСП-191 ф.5 с ПС-7 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-7 (АСП-191 ф.5 с ПС-7) | 6 (6.3) | 2025-02-11 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-11 10:20 | 2025-02-11 11:01 | 2025-02-11 11:01 | 45 | 18 | 3 | 500 |  | 2 | 0.6833 | 0.6833 | 30.7485 | ПВУ | МТЗ
74 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 33 с ПС-617 до КТП-695А |  | 10 (10.5) | 2025-02-11 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-13 19:06 | [6 empty] | 47.4833 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ
75 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП27/1- Семеновское |  | 0.38 | 2025-02-12 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-12 21:10 | 2025-02-12 21:30 | 2025-02-12 21:30 | 7 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 2.3331 | нагрев контакта на н/в автомате; заменили наконечник на фид.1, включили н/в автомат, нагрузка - 220, 189, 161А | АВ 0.4кВ
76 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1545 (д.Горелово) | АВ ф.1 | 0.38 | 2025-02-12 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-12 22:23 | 2025-02-12 23:01 | 2025-02-12 23:01 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | ПВУ | АВ 0.4кВ
77 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-27 |  | 10 (10.5) | 2025-02-13 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-13 13:20 | 2025-02-13 14:07 | 2025-02-13 23:30 | 39 | 21 | 4 | 139 | 1 | 2.4 | 10.1667 | 0.7833 | 30.5487 | Повреждение КЛ-10 кВ от ЛР-323 до КТП-1925 | МТЗ
78 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | МТП 100 (д.Правое Ящерово) | АВ фид 1 | 0.38 | 2025-02-14 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-14 20:34 | 2025-02-14 22:32 | 2025-02-14 22:32 | 18 |  | 1 | 47 |  | 0.2 | 1.9667 | 1.9667 | 35.4006 | ПВУ (АВ 0,4кВ 250А, I=146,193,137) | АВ 0,4кВ
79 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид 22 с РП 53 |  | 10 (10.5) | 2025-02-14 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-14 23:05 | 2025-02-14 23:39 | 2025-02-20 20:13 | 41 | 20 | 2 | 80 |  | 2.5 | 141.1333 | 0.5667 | 23.2347 | Подозрение на повреждение КЛ-10кВ от РП-53 до РП-27 (выделен участок). | МТЗ
80 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.27 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-02-15 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-15 11:18 | 2025-02-15 11:52 | 2025-02-15 11:52 | 50 | 26 | 4 | 450 |  | 2 | 0.5667 | 0.5667 | 28.335 | ПВУ | мтз
81 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Фетищево №546 | Т-1; Т-1 | 110 | 2025-02-15 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-15 15:42 | [6 empty] | 1.3667 |  |  | под реактором 1 сек. 10кВ животное (кошка) – реактор наружной установки | ДЗР 1 сек. 10кВ Т-1
82 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | ЦРП 7 (д.Венюково) | КВЛ 6 кВ РП 7/14 - ТП 97 чер. ТП 300, ТП 95 с отпайками (ЦРП 7 (д.Венюково)) | 6 (6.3) | 2025-02-15 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-15 20:40 | 2025-02-15 22:20 | 2025-02-15 22:20 | 56 | 24 | 3 | 750 |  | 1.2 | 1.6667 | 1.6667 | 93.3352 | Причина выясняется повреждение РВО на КТП-196 СНТ Дружба (аб). Схема сети – Нормальная | МТЗ
83 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.18 ПС-352 Гжель |  | 6 (6.3) | 2025-02-16 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-16 02:53 | 2025-02-16 04:28 | 2025-02-17 18:40 | 30 | 10 | 1 | 169 |  | 0.9 | 39.7833 | 1.5833 | 47.499 | Причина выясняется требуется пересмотр уставок МТЗ. Схема сети – Нормальная | МТЗ
84 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1467 д. Петрушино |  | 0.38 | 2025-02-16 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-16 21:50 | 2025-02-16 22:16 | 2025-02-16 22:16 | 7 |  | 1 | 12 |  | 0.019 | 0.4333 | 0.4333 | 3.0331 | ПВУ, АВ 250 А, I=190А | АВ 0,4кВ
85 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 22 с ПС-319 до РП-15 |  | 10 (10.5) | 2025-02-17 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-20 16:22 | [6 empty] | 83.2833 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ | МТЗ 1 ступень
86 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 Кварц, Присоед. секционир. АСП-67 |  | 6 (6.3) | 2025-02-17 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-17 06:25 | 2025-02-17 06:49 | 2025-02-17 06:49 | 73 | 43 | 3 | 580 |  | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 29.2 | Причина выясняется выясняются. РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
87 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-02-17 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-17 16:50 | 2025-02-17 17:33 | 2025-02-17 17:33 | 29 | 29 | 1 | 0 |  | 3.5 | 0.7167 | 0.7167 | 20.7843 | Причина выясняется Повреждение в сети абонента: повреждение за ЛР-228(аб) - АЗС "Газпромнефть" Схема сети – Нормальная | МТЗ
88 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС382/31 К-539 |  | 6 (6.3) | 2025-02-17 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-17 17:12 | 2025-02-17 18:43 | 2025-02-17 18:43 | 50 | 59 | 4 | 2000 |  | 2.2 | 1.5167 | 1.5167 | 75.835 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
89 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1500 Заворово Л-1 |  | 0.38 | 2025-02-18 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-18 09:58 | 2025-02-18 10:22 | 2025-02-18 10:22 | 6 |  | 1 | 11 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | ПВУ, АВ 250А I=170А максимальный | АВ 0,4 кВ
90 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 531/13 |  | 6 (6.3) | 2025-02-18 16:05 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-02-18 16:05 | 2025-02-18 16:45 | 2025-02-18 16:45 | 60 | 30 | 4 | 550 |  | 1.2 | 0.6667 | 0.6667 | 40.002 | ПВУ | МТЗ
91 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 13 с ПС 708 на РП 4 |  | 10 (10.5) | 2025-02-18 23:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-18 23:49 | 2025-02-19 00:11 | 2025-02-19 00:11 | 40 | 6 | 1 | 80 |  | 0.6 | 0.3667 | 0.3667 | 14.668 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
92 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-2025 Петровское |  | 0.38 | 2025-02-19 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-19 20:41 | 2025-02-19 21:03 | 2025-02-19 21:03 | 15 |  | 1 | 40 |  | 0.5 | 0.3667 | 0.3667 | 5.5005 | ПВУ, КТП-2025 РУ-0,4 кВ ОАВ 630 А АО, I=550А при включении, через 10 минут 500 А. | АВ 0,4 кВ
93 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10кВ № 2025 Петровское | Силовой трансформатор №1 | 0.38 | 2025-02-20 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-20 07:05 | 2025-02-20 07:22 | 2025-02-20 07:22 | 15 |  | 1 | 40 |  | 0.4 | 0.2833 | 0.2833 | 4.2495 | Причина выясняется Выясняется РУ-0,4 кВ: АВ - 630 А АО, ПВУ I=560А при включении, через 5 минут 500А Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
94 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | БМКТП - 10 кВ №1626 Старниково | Л-4 | 0.38 | 2025-02-20 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-20 22:37 | 2025-02-20 23:23 | 2025-02-20 23:23 | 4 |  | 1 | 10 |  | 0.18 | 0.7667 | 0.7667 | 3.0668 | выясняются | МТЗ
95 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Раменская №195 | ВВк 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2025-02-21 06:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-21 06:33 | 2025-02-21 07:35 | 2025-02-21 20:29 | 867 | 129 | 1 | 25101 | 45 | 9.8 | 13.9333 | 1.0333 | 895.8711 | повреждение в кабельном отсеке . фид.12 АО Мособлэнерго | дуговая защита фид.12 и ввода 6кВ Т-2
96 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС680/19А-РТП8 |  | 6 (6.3) | 2025-02-21 20:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-03 00:18 | [6 empty] | 220.2 |  |  | Замечания: Отключение МВ ввода фид.19 А+Б от ПС-110 кВ №680 кВ Дзержинская, АВР успешно, в яч. СВМ включен МВ, повреждение КЛ-6 кВ фид.19 | МТЗ
97 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 357/10 - ТП 376 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-02-21 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-21 23:40 | 2025-02-22 00:05 | 2025-02-22 00:05 | 54 | 24 | 2 | 452 |  | 1.2 | 0.4167 | 0.4167 | 22.5018 | Причина выясняется причина: выясняется, РПВ успешно - запланирован осмотр на 24.02.2025 Схема сети – Нормальная | МТЗ
98 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-02-22 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-22 16:28 | 2025-02-22 16:52 | 2025-02-22 16:52 | 44 | 19 | 1 | 560 |  | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 17.6 | РП-36 натальино РУ-10 кВ яч 10 ВВк АО, ПВУ I=50А, планируется осмотр ЛЭП 24.02.2025 . | МТЗ
99 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 55/Л-2- д.Запрудное |  | 0.38 | 2025-02-22 20:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-22 20:42 | 2025-02-22 21:02 | 2025-02-22 21:02 | 15 |  | 1 | 40 |  | 0.0125 | 0.3333 | 0.3333 | 4.9995 | ПВУ, АВ 125 А, нагрузка 100 А | АВ 0,4кВ
100 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2025-02-22 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-25 15:45 | [6 empty] | 64.75 |  |  | подозрение на повреждение КЛ-10кВ | МТЗ
101 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС109/2-РТП2 |  | 6 (6.3) | 2025-02-23 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-23 09:37 | 2025-02-23 10:20 | 2025-02-23 10:20 | 43 | 31 | 5 | 350 |  | 1.7 | 0.7167 | 0.7167 | 30.8181 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно - осмотр на 23.02.2025 Схема сети – Нормальная | МТЗ
102 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП63/363-БКТП48 |  | 6 (6.3) | 2025-02-23 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-23 11:44 | 2025-02-23 13:36 | 2025-02-23 13:36 | 39 | 19 | 1 | 180 |  | 1.1 | 1.8667 | 1.8667 | 72.8013 | Причина выясняется Замечания: При осмотре выявлено: КВЛ-10кВ фид.1285 от РП-78, АСП-185, напряжение отсутствует, предположительно АО ВВк на АСП-183 - РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
103 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 35 с ПС-617 до РП-47 |  | 10 (10.5) | 2025-02-23 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-27 11:46 | [6 empty] | 91.7833 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
104 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 3 от ЗТП-1380 |  | 10 (10.5) | 2025-02-24 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-24 11:00 | 2025-02-24 11:20 | 2025-02-24 11:20 | 40 | 22 | 5 | 100 | 2 | 2 | 0.3333 | 0.3333 | 13.332 | ПВУ | МТЗ
105 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.12 ПС-605 "Бронницы", Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 |  | 10 (10.5) | 2025-02-24 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-24 16:20 | 2025-02-24 17:38 | 2025-03-04 00:46 | 27 | 7 | 1 | 500 | 2 | 1 | 176.4333 | 1.3 | 35.1 | подозрение на повреждение КЛ, выделен участок от РТП-14 яч.4 ВЫХОД К ТП-174 и яч.3 выход к ТП-326 . | МТЗ
106 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 48/левая сторона- д. Есипов |  | 0.38 | 2025-02-24 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-24 20:48 | 2025-02-24 21:34 | 2025-02-24 21:34 | 6 | 1 | 1 | 14 |  | 0.25 | 0.7667 | 0.7667 | 4.6002 | Причина выясняется Обрыв провода в пролете опор 8-9 - Произведен монтаж оборванного провода Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
107 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.43 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2025-02-25 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-25 14:01 | 2025-02-25 14:39 | 2025-03-01 01:00 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0.63 | 82.9833 | 0.6333 | 1.2666 | КВЛ 6 КВ Фид 41 ПС 23 Кварц нет в ОЖУР,подозрение на повреждение КЛ 6 КВ от АСП 1103 до КТП 2842 Кулаково | МТЗ
108 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки №2 |  | 35 | 2025-02-25 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-27 14:00 | [6 empty] | 47.8167 |  |  | Причина выясняется.
109 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 12 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2025-02-25 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-25 15:39 | 2025-02-25 17:05 | 2025-02-25 17:05 | 24 | 12 | 4 | 42 |  | 2.2 | 1.4333 | 1.4333 | 34.3992 | оп 3-4 обрыв проводов Дополнительно обесточены СНТ Надежда, СНТ Толбино-2, к/с Лучинское, СНТ Солнышко, СНТ Сертякино | МТЗ
110 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/18-РТП14 |  | 10 (10.5) | 2025-02-25 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-25 19:55 | 2025-02-25 21:50 | 2025-02-26 15:52 | 40 | 21 | 3 | 170 |  | 0.55 | 19.95 | 1.9167 | 76.668 | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ №207 | МТЗ
111 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-358 |  | 6 (6.3) | 2025-02-26 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-26 11:50 | 2025-02-26 12:06 | 2025-02-26 12:06 | 40 | 30 | 2 | 455 |  | 2 | 0.2667 | 0.2667 | 10.668 | ПВУ | МТЗ
112 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ с КТП 769 Н.Шахлово ф.1 |  | 0.38 | 2025-02-26 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-26 17:23 | 2025-02-26 17:44 | 2025-02-26 17:44 | 4 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 1.4 | ПВУ, автомат фид.1 - 80А. Нагрузка - 28, 31, 33А | АВ 0.4кВ
113 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | БМКТП-369 д.Бяконтово | 250 А ВА51-35М2 фид.1 | 0.38 | 2025-02-27 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-27 12:35 | 2025-02-27 13:20 | 2025-02-27 13:20 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 5.25 | Причина выясняется отключение н/в автомата фид.1 Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
114 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/17 - ЛР-36 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-02-27 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-02-27 14:10 | 2025-02-27 15:44 | 2025-02-27 15:44 | 54 | 31 | 9 | 800 |  | 1.1 | 1.5667 | 1.5667 | 84.6018 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
115 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП133/Л-1- д.Прудки |  | 0.38 | 2025-03-02 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-02 15:26 | 2025-03-02 15:47 | 2025-03-02 15:47 | 18 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 6.3 | нагрев контакта на н/в автомате 250А. подтянули контакт. включили н/в автомат, нагрузка 210,217,224 А | АВ 0.4кВ
116 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 19 (Жуковский) | ВН яч.20 | 10 (10.5) | 2025-03-02 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-02 21:42 | 2025-03-02 22:03 | 2025-03-06 16:24 | 32 | 2 | 1 | 300 |  | 0.09 | 90.7 | 0.35 | 11.2 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ЗТП-214 РУ-10 кВ яч 3 до ЗТП-216 РУ-10 кВ яч 8 . | МТЗ
117 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС500/118-РТП17 |  | 10 (10.5) | 2025-03-03 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-06 19:00 | [6 empty] | 78.55 |  |  | Причина выясняется причин выясняется. подозрение на повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ
118 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.103 ПС-366 Донино, Присоед. секционирующее АСП-4001 |  | 10 (10.5) | 2025-03-03 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-03 18:55 | 2025-03-03 19:53 | 2025-03-10 19:20 | 18 | 1 | 1 | 50 |  | 0.1 | 168.4167 | 0.9667 | 17.4006 | подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
119 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2025-03-04 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-06 16:30 | [6 empty] | 57.9167 |  |  | подозрение на повреждение КЛ-10кВ от ПС-182 до оп.1 | МТЗ
120 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП14/14-КТП104 |  | 10 (10.5) | 2025-03-04 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-04 11:34 | 2025-03-04 12:56 | 2025-03-04 12:56 | 26 | 51 | 5 | 264 |  | 1.1 | 1.3667 | 1.3667 | 35.5342 | Повреждение в сети абонента КТП 1625 - выделен повреждённый участок | МТЗ
121 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КЛ | КЛ 10 кВ РТП23/6-ЗТП585 |  | 10 (10.5) | 2025-03-04 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-04 15:48 | 2025-03-04 16:33 | 2025-03-05 16:51 | 48 | 20 | 2 | 176 |  | 1 | 25.05 | 0.75 | 36 | подозрение на повреждение кабеля №35А, от опоры 52 до опоры 53 (под желез/дор) | МТЗ
122 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП19/4-ЗТП534 |  | 10 (10.5) | 2025-03-04 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-04 22:24 | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-04 23:00 | 30 | 23 | 7 | 121 |  | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 18 | Причина выясняется причина выясняется Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
123 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 452 с. Татариново | КВЛ 10 кВ РТП23/6-МТП205 (ЗТП 452 с. Татариново)-коп | 10 (10.5) | 2025-03-04 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-04 23:18 | 2025-03-05 00:01 | 2025-03-05 00:01 | 48 | 18 | 3 | 89 |  | 0.76 | 0.7167 | 0.7167 | 34.4016 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
124 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2025-03-05 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-05 07:10 | 2025-03-05 07:52 | 2025-03-05 07:52 | 78 | 52 | 9 | 350 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 54.6 | РПВ , осмотр 05.03.25 Нач РЭС Глушик А.Н. | МТЗ
125 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид.2 с РП-7 от ЗТП390 до ЗТП389 |  | 10 (10.5) | 2025-03-06 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-06 02:47 | 2025-03-06 03:45 | 2025-03-07 18:00 | 22 | 3 | 1 | 59 | 1 | 1.2 | 39.2167 | 0.9667 | 21.2674 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ с РП-7 до ЗТП-390 или с РП-7 до ЗТП-394 (необходимо ВВ испытание) | МТЗ
126 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2025-03-06 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-08 21:39 | [6 empty] | 57.3167 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
127 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ опора ввода/9/605-ЗТП293 |  | 10 (10.5) | 2025-03-06 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-06 15:40 | 2025-03-06 16:18 | 2025-03-06 16:18 | 43 | 10 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0.6333 | 0.6333 | 27.2319 | Повреждение у абонента (за КРН-922 ООО Проект-Девелопмент) | МТЗ
128 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1220 Вишняково Л-2 |  | 0.38 | 2025-03-06 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-06 16:20 | 2025-03-06 16:58 | 2025-03-06 16:58 | 12 |  | 1 | 30 |  | 0.1 | 0.6333 | 0.6333 | 7.5996 | ПВУ, вкл. АВ 200 А, нагрузка 190 А | АВ 0.4кВ
129 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2025-03-06 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-06 19:40 | 2025-03-06 20:00 | 2025-03-06 20:00 | 30 | 29 | 2 | 75 |  | 3.5 | 0.3333 | 0.3333 | 9.999 | повреждение на КТП-612А ДСК Партнёр. | МТЗ
130 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-182 до РП-56 |  | 10 (10.5) | 2025-03-06 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-07 21:26 | [6 empty] | 25.4333 |  |  | повреждение кабеля | мтз
131 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | ВЛ-10кВ ПС233/2- КТП 1156 |  | 10 (10.5) | 2025-03-06 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-06 22:25 | 2025-03-06 22:54 | 2025-03-06 22:54 | 42 | 34 | 4 | 194 |  | 1 | 0.4833 | 0.4833 | 20.2986 | повреждение на КТП-1746 (аб.). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
132 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 10 фид.2 - ТП 1146 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-03-07 06:44 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-03-07 06:44 | 2025-03-07 07:29 | 2025-03-07 07:29 | 67 | 46 | 5 | 950 | 1 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 50.25 | Причина выясняется ветка дерева на ВР оп.248 МТП-1647 - удалена оперативной штангой Схема сети – Нормальная | МТЗ
133 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.27 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-03-08 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-08 11:00 | 2025-03-08 11:34 | 2025-03-08 11:34 | 42 | 26 | 2 | 350 |  | 1.2 | 0.5667 | 0.5667 | 23.8014 | ПВУ, планируется осмотр ВЛ-10 кВ 10.03.2025 | МТЗ
134 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-03-08 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-08 11:07 | 2025-03-08 11:38 | 2025-03-13 19:09 | 71 | 62 | 5 | 560 | 1 | 1.9 | 128.0333 | 0.5167 | 36.6857 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ЛР-236 до ЛР-237 к КТП-1724 Аб | МТЗ
135 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 25 с ПС-747 |  | 6 (6.3) | 2025-03-10 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-10 11:41 | 2025-03-10 12:30 | 2025-03-10 17:25 | 34 | 6 | 2 | 85 |  | 0.6 | 5.7333 | 0.8167 | 27.7678 | отключение фид.25 -6кВ с ПС-747 от АСП-251 видимое повреждение КЛ-6кВ ввода в фид.25 с Пс-747 в ЗТП-1330 | мтз
136 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП10/3-РТП9 Зендиково |  | 10 (10.5) | 2025-03-10 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-10 13:40 | 2025-03-10 14:34 | 2025-03-10 14:34 | 34 | 10 | 2 | 87 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 30.6 | повреждение в РП-9, РУ-10кВ ячейка СМВ | МТЗ
137 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Тишково – Пахра с отпайкой на ПС Транспортная |  | 110 | 2025-03-11 04:43 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2025-03-11 18:14 | [6 empty] | 13.5167 |  |  | Внешние воздействия – обрыв провода фазы «А» в пролете опор №243-244 в результате внешнего воздействия Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
138 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Весенняя |  | 110 | 2025-03-11 05:16 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2025-03-11 05:16 | 2025-03-11 06:08 | 2025-03-11 11:25 | 2415 | 156 | 11 | 10469 | 38 | 19.5 | 6.15 | 0.8667 | 2093.0805 | Причина выясняется Причина обрыв грозозащитного троса в пролете опор 28-29 Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
139 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-17 – Тишково с отпайкой на ПС Марс |  | 110 | 2025-03-11 06:34 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-03-11 06:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются.
140 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП4/3 Н.Клем-БМКТП395/3 Филин |  | 10 (10.5) | 2025-03-12 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-12 22:10 | 2025-03-12 22:33 | 2025-03-12 22:33 | 53 | 12 | 4 | 125 |  | 0.5 | 0.3833 | 0.3833 | 20.3149 | Причина выясняется Причина: выясняется (НПУ - дождь), РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
141 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2025-03-13 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-20 14:50 | [6 empty] | 182.25 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
142 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/15 - РП 13 чер. АСП 106 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-03-13 12:11 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-03-13 12:11 | 2025-03-13 13:08 | 2025-03-13 13:08 | 50 | 37 | 4 | 1500 |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 47.5 | РПВ-успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
143 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | ЦРП 10 (д.Шарапово) | КВЛ 10 кВ ЦРП 10 фид.2 - ТП 1146 с отпайками (ЦРП 10 (д.Шарапово)) | 10 (10.5) | 2025-03-14 01:44 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-03-14 01:44 | 2025-03-14 02:29 | 2025-03-14 02:29 | 76 | 46 | 5 | 2500 | 1 | 2 | 0.75 | 0.75 | 57 | ПВУ. Запланирован обход ВЛ на 15-16.03.2025 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
144 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/7-РТП7 |  | 10 (10.5) | 2025-03-14 02:33 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-03-14 02:33 | 2025-03-14 03:14 | 2025-03-14 03:14 | 40 | 20 | 5 | 74 | 1 | 0.42 | 0.6833 | 0.6833 | 27.332 | причина выясняется, ПВУ | Сработавшие УРЗА: 2 ступень.
145 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-319 до РП-54А |  | 10 (10.5) | 2025-03-14 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-15 15:08 | [6 empty] | 36.2667 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ МТЗ | МТЗ 1 ступень
146 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 475 д.Щапово | КВЛ 10 кВ ПС 771/5-БМКТП87 (ЗТП 475 д.Щапово)-коп-коп | 10 (10.5) | 2025-03-14 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-14 03:50 | 2025-03-14 04:22 | 2025-03-14 04:22 | 45 | 20 | 5 | 85 |  | 0.39 | 0.5333 | 0.5333 | 23.9985 | причина выясняется, ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
147 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП7/6 |  | 10 (10.5) | 2025-03-14 04:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-14 04:24 | 2025-03-14 04:58 | 2025-03-14 04:58 | 43 | 15 | 7 | 98 |  | 0.54 | 0.5667 | 0.5667 | 24.3681 | причина выясняется, ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
148 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 614 с.Константиновские Хутора | МВ 10кВ фид 2 ( к ЗТП 826) | 10 (10.5) | 2025-03-14 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 05:16 | 2025-03-14 05:59 | 2025-03-14 05:59 | 37 | 19 | 2 | 64 |  | 0.35 | 0.7167 | 0.7167 | 26.5179 | повреждение опорного изолятора на МТП-381 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
149 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 17 (Жуковский) | ВВк 10кВ яч.14 к ТП-134/яч.10 | 10 (10.5) | 2025-03-14 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-17 14:47 | [6 empty] | 77.3333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ. | МТЗ
150 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы, Присоед. секцион. КРН-431 |  | 10 (10.5) | 2025-03-14 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 09:37 | 2025-03-14 10:49 | 2025-03-14 10:49 | 48 | 40 | 7 | 400 |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 57.6 | повреждение у абонента (за ЛР-407аб. ООО СКЗ), НПУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
151 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/15 - РП 13 чер. АСП 106 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-03-14 10:00 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-14 11:12 | 2025-04-15 09:40 | 44 | 41 | 7 | 750 |  | 4 | 767.6667 | 1.2 | 52.8 | Подозрение на повреждение КЛ. | МТЗ
152 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/13-РП5 Колтово |  | 10 (10.5) | 2025-03-14 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 13:18 | 2025-03-14 14:15 | 2025-03-14 14:15 | 70 | 11 | 1 | 350 |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 66.5 | Отгорела перемычка опора №38 | мтз
153 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП-10кВ №31 Заворово | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 (РП-10кВ №31 Заворово) | 10 (10.5) | 2025-03-14 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-14 14:18 | 2025-03-14 15:31 | 2025-03-14 15:31 | 44 | 58 | 6 | 600 | 2 | 2 | 1.2167 | 1.2167 | 53.5348 | : повреждение у абонента (повр. РВО-10 на аб. отп. без нумерации ЛР и опор) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
154 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 41 д.Толочаново |  | 0.38 | 2025-03-14 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 14:24 | 2025-03-14 15:16 | 2025-03-14 15:16 | 15 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.8667 | 0.8667 | 13.0005 | ПВУ НПУ | АВ 0.4кВ
155 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Северово II цепь с отпайкой на ПС Климовская |  | 110 | 2025-03-14 14:40 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2025-03-14 14:40 | 2025-03-14 15:27 | 2025-03-14 23:45 | 641 | 75 | 2 | 9530 | 19 | 8.8 | 9.0833 | 0.7833 | 502.0953 | оп. №35Б, обрыв шлейфа, фаза нижняя (А), | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
156 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Никоново – Столбовая |  | 110 | 2025-03-14 15:16 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-03-14 15:16 | [6 empty] | 0 |  |  | на оп. №25 наброс проволоки на шлейф фазы «В» | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
157 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Никоново – Столбовая |  | 110 | 2025-03-14 15:37 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-03-14 15:37 | 2025-03-14 15:43 | 2025-03-14 15:56 | 2163 | 154 | 7 | 9733 | 14 | 9.8 | 0.3167 | 0.1 | 216.3 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
158 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 580/3-ЗТП678 |  | 10 (10.5) | 2025-03-14 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-14 16:18 | 2025-03-14 17:02 | 2025-03-14 17:02 | 45 | 35 | 11 | 182 |  | 2 | 0.7333 | 0.7333 | 32.9985 | ПВУ. НПУ | мтз
159 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы | ВЛ 10 кВ ЦРП1/яч.8 ф.2/383-ЗТП191 (ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы) | 10 (10.5) | 2025-03-14 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-14 17:46 | 2025-03-14 18:49 | 2025-03-14 18:49 | 76 | 48 | 4 | 700 | 1 | 4 | 1.05 | 1.05 | 79.8 | РПВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
160 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 от БМКТП 1545 д. Лукино |  | 0.38 | 2025-03-14 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-14 18:20 | 2025-03-14 18:46 | 2025-03-14 18:46 | 9 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 3.8997 | РПВ | АВ 0.4кВ
161 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/10 - РП 4 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-03-14 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-14 18:25 | 2025-03-14 18:55 | 2025-03-14 18:55 | 53 | 23 | 3 | 550 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 26.5 | ПВУ, обход планируется на 17.03.25 | мтз
162 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №145 Никитское | ВЛ 10 кВ ПС635 ф.1 (ЗТП 10 кВ №145 Никитское) | 10 (10.5) | 2025-03-14 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 18:27 | 2025-03-14 21:25 | 2025-03-14 21:25 | 46 | 36 | 5 | 600 | 1 | 1 | 2.9667 | 2.9667 | 136.4682 | ВЛ-10 кВ фид.1 ПС 35 Степановская №635 за ЛР-585 обрыв в пролетах 19-21 . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
163 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 23 фид 33 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-03-14 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 18:30 | 2025-03-14 20:28 | 2025-03-14 20:28 | 62 | 51 | 3 | 1007 |  | 4 | 1.9667 | 1.9667 | 121.9354 | ПВУ | мтв
164 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП1/1-МТП165 |  | 10 (10.5) | 2025-03-14 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 21:57 | 2025-03-14 22:30 | 2025-03-14 22:30 | 55 | 35 | 3 | 198 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 30.25 | оп. 32 с изолятора отсоединился шлейф провода. | МТЗ
165 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 19 (Жуковский) | ВВПП-10-20/1000 | 10 (10.5) | 2025-03-16 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-16 05:05 | 2025-03-16 06:30 | 2025-03-19 15:48 | 14 | 3 | 1 | 300 | 2 | 0.4 | 82.7167 | 1.4167 | 19.8338 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
166 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10 кВ ПС-309/ф.120 - ЗТП-115/яч.3 |  | 10 (10.5) | 2025-03-16 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-16 12:59 | 2025-03-16 13:50 | 2025-03-21 18:34 | 26 | 5 | 1 | 950 | 1 | 0.6 | 125.5833 | 0.85 | 22.1 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ. | МТЗ
167 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид 13 с РП 59 |  | 10 (10.5) | 2025-03-17 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-17 18:23 | 2025-03-17 18:55 | 2025-03-19 22:11 | 22 | 15 | 2 | 60 |  | 1.5 | 51.8 | 0.5333 | 11.7326 | повреждение КЛ-10кВ от оп.10/2 до оп.10/3 | МТЗ
168 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки №1 |  | 35 | 2025-03-18 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-20 12:35 | [6 empty] | 46 |  |  | Повреждение КЛ 35кВ 14,15 км от ПС 220 кВ Бугры № 615 | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
169 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 22 с ПС-182, Уч-к маг. КЛ АСП-130 - оп.2 ЛР-343 |  | 10 (10.5) | 2025-03-18 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-19 19:04 | [6 empty] | 24.4333 |  |  | Аварийное отключение от АСП-130. Подозрение на повреждение кабеля от АСП-130 до ЛР-533 | МТЗ
170 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ 382/45 |  | 6 (6.3) | 2025-03-20 09:22 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-03-20 09:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Запланирован осмотр на 21.03.2025 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
171 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бугры – Лопасня I цепь с отпайкой на ПС Венюково |  | 110 | 2025-03-21 11:58 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-03-21 11:58 | [6 empty] | 0 |  |  | на опоре № 48 обнаружены следы жизнедеятельности птиц, на изоляторе фазы "С". Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
172 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ Фид. 30 с ПС-747 до РП-33 |  | 6 (6.3) | 2025-03-21 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-23 13:11 | [6 empty] | 46.0167 |  |  | Повреждение оборудования от ЗТП 1269. повреждение КЛ 6кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
173 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с РП 5 |  | 10 (10.5) | 2025-03-21 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-21 18:09 | 2025-03-21 18:36 | 2025-03-24 15:59 | 34 | 12 | 1 | 80 |  | 1.5 | 69.8333 | 0.45 | 15.3 | Повреждение КЛ-10кВ между ЛР-810 и ЛР-811. | МТЗ
174 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП229/Л-1- д.Соломыково |  | 0.38 | 2025-03-22 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-22 16:12 | 2025-03-22 16:38 | 2025-03-22 16:38 | 15 |  | 1 | 30 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 6.4995 | схлест проводов в пролете опор 5-6 | АВ 0.4кВ
175 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Талеж №478 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-03-23 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-23 04:40 | 2025-03-23 06:35 | 2025-03-28 06:35 | 300 | 82 | 8 | 1503 | 2 | 7.61 | 121.9167 | 1.9167 | 575.01 | Повреждение оборудования Причина АО: перекрытие в кабельном отсеке ячейки ДГК-2 10 кВ. Схема сети – Нормальная | ДЗ
176 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2025-03-23 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-23 15:57 | 2025-03-23 16:16 | 2025-03-23 16:16 | 79 | 58 | 4 | 867 |  | 1.2 | 0.3167 | 0.3167 | 25.0193 | Причина выясняется АО фид.52 ПС 110 кВ Бронницы. Причина: выясняется, РПВ успешно, планируется осмотр ЛЭП 24.03.2025 Схема сети – Нормальная | МТЗ
177 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ ЦАГИ №175 | МВ 110 кВ Т-3 | 110 | 2025-03-24 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-24 22:00 | [6 empty] | 5.7167 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
178 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Ожерелье II цепь с отпайкой на ПС Сорокино |  | 110 | 2025-03-25 05:24 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-03-25 05:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
179 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2025-03-25 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-25 11:23 | 2025-03-25 11:32 | 2025-03-25 11:32 | 39 | 10 | 2 | 98 |  | 1.6 | 0.15 | 0.15 | 5.85 | Повреждение ПКУ на КТП-627А Склады. | МТЗ
180 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 30 с ПС-319 |  | 10 (10.5) | 2025-03-25 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-25 21:08 | 2025-03-25 21:35 | 2025-03-26 21:35 | 2 | 5 |  |  |  | 0.9 | 24.45 | 0.45 | 0.9 | подозрение на повреждение КЛ-10кВ от ПС-319 до АСП-169, абоненты запитаны от РИСЭ. | МТЗ
181 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | КТП 251 Руново | ВЛ 10 кВ ЗТП22/12-ЗТП148 Б.Руново (КТП 251 Руново) | 10 (10.5) | 2025-03-26 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-26 00:43 | 2025-03-26 01:02 | 2025-03-26 01:02 | 33 | 5 | 1 | 87 | 2 | 0.4 | 0.3167 | 0.3167 | 10.4511 | ПВУ | МТЗ
182 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП31/1 Подхож-ЗТП193/1 Подхож |  | 10 (10.5) | 2025-03-26 05:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-26 05:31 | 2025-03-26 05:54 | 2025-03-26 05:54 | 20 | 5 | 1 | 51 | 3 | 0.7 | 0.3833 | 0.3833 | 7.666 | ПВУ | МТЗ
183 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/3-ЗТП52 |  | 10 (10.5) | 2025-03-26 08:59 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-03-26 08:59 | 2025-03-26 09:58 | 2025-03-26 09:58 | 40 | 19 | 3 | 75 |  | 0.58 | 0.9833 | 0.9833 | 39.332 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
184 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП19/4-ЗТП534 |  | 10 (10.5) | 2025-03-26 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-26 09:51 | 2025-03-26 10:58 | 2025-03-26 10:58 | 46 | 21 | 7 | 89 |  | 0.56 | 1.1167 | 1.1167 | 51.3682 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
185 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2025-03-28 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-07 17:50 | [6 empty] | 239.5833 |  |  | подозрение на повреждение КЛ | МТЗ 1 ступень
186 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9/3-КТП241 |  | 10 (10.5) | 2025-03-28 23:50 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-03-28 23:50 | 2025-03-29 00:19 | 2025-03-29 00:19 | 80 | 50 | 6 | 279 |  | 1.4 | 0.4833 | 0.4833 | 38.664 | Причина выясняется Причина АО: повреждение на абонентской части КВЛ за ЛР-36 отпайка на КТП-663 СНТ "Строитель". Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
187 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Молоково №755 | ЭВ 110 кВ Т-1 | 110 | 2025-03-29 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-29 12:05 | 2025-03-29 13:40 | 2025-03-30 13:34 | 150 | 23 | 2 | 610 | 1 | 2.1 | 25.4833 | 1.5833 | 237.495 | АО ЭВ 110 кВ Т-4 (нет в базе 3.05) | ДГЗ
188 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП-10кВ №31 Заворово | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 (РП-10кВ №31 Заворово) | 10 (10.5) | 2025-03-30 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-30 06:56 | 2025-03-30 07:17 | 2025-03-30 07:17 | 98 | 70 | 6 | 896 | 2 | 3 | 0.35 | 0.35 | 34.3 | ПВУ, осмотр ЛЭП планируется 31.03.2025 | мтз
189 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2025-03-30 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-30 07:40 | 2025-03-30 07:58 | 2025-03-30 07:58 | 80 | 64 | 6 | 560 | 1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 24 | ПВУ, осмотр ЛЭП планируется 31.03.2025 | мтз
190 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10кВ ф.100 ПС-366 |  | 10 (10.5) | 2025-03-30 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-30 14:55 | 2025-03-30 16:19 | 2025-04-03 15:00 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 96.0833 | 1.4 | 1.4 | подозрение на повреждение КЛ-10 кВ фид.120 (в ОЖУР в задачах нет, внесен как фид.100) | мтз
191 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2025-03-31 09:09 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-03-31 09:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется в пролете опор 100-102 падение грозотроса (грозотрос подвязан), вывод в ремонт ВЛ не требуется. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
192 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ПС | ПС 220 кВ Бутово № 859 | ВВк 3 сек 10 кВ АТ-1 | 10 (10.5) | 2025-03-31 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-31 19:27 | 2025-03-31 20:00 | 2025-03-31 20:00 | 55 | 20 | 1 | 1000 | 0 | 3.7 | 0.55 | 0.55 | 30.25 | Устанавливается. | КДЗШ
193 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ ПС-859 "Бутово"/311-РП-47 с.1 |  | 10 (10.5) | 2025-03-31 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-05 20:17 | [6 empty] | 120.8333 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение КЛ 10кВ Схема сети – Нормальная | ЗДЗ ЗДЗ
194 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ф.26 ПС-634 до РТП-6 |  | 6 (6.3) | 2025-03-31 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-31 22:05 | 2025-03-31 22:40 | 2025-03-31 22:40 | 36 | 35 | 4 | 380 |  | 2 | 0.5833 | 0.5833 | 20.9988 | повреждение у абонента - яч.11 в РТП-6 (Мособлэнерго - повреждение КЛ) | мтз
195 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 6 с ПС-480 |  | 10 (10.5) | 2025-04-01 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-07 12:06 | [6 empty] | 150.2167 |  |  | подозрение на повреждение кабеля | МТЗ 1 ступень
196 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/18-КТП1046 |  | 6 (6.3) | 2025-04-01 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-01 19:30 | 2025-04-01 20:01 | 2025-04-01 20:01 | 45 | 7 | 2 | 450 | 3 | 1.2 | 0.5167 | 0.5167 | 23.2515 | ПВУ, до АО была ненормальная схема питания РТП-1 Дубовая Роща (дополнительно была нагрузка фид.10), в связи с работами на ПС 110 кВ Сафоново № 634, собрана нормальная схема. | МТЗ
197 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/15 |  | 10 (10.5) | 2025-04-01 20:37 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-04-01 20:37 | 2025-04-01 22:33 | 2025-04-01 22:33 | 47 | 26 | 3 | 98 |  | 0.59 | 1.9333 | 1.9333 | 90.8651 | повреждение у абонента за ЛР-89, на отпайке от АСП-86 к КТП-1949 (аб., ТСН Мышенское, ИП Минаков) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
198 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП1/1-МТП165 |  | 10 (10.5) | 2025-04-01 22:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-04-01 22:51 | 2025-04-02 00:03 | 2025-04-02 00:03 | 39 | 16 | 2 | 75 |  | 0.49 | 1.2 | 1.2 | 46.8 | повреждение за ЛР- 842 на абонентской отпайке за АСП-86 на КТП-1949 (аб., ТСН Мышенское). Обслуживается собственным персоналом потребителя | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
199 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП10/3-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2025-04-02 01:53 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-04-02 01:53 | 2025-04-02 02:28 | 2025-04-02 02:28 | 37 | 17 | 3 | 65 | 1 | 0.39 | 0.5833 | 0.5833 | 21.5821 | ПВУ, причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
200 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС591/15 Топканово-ЗТП130/15 Ко |  | 10 (10.5) | 2025-04-02 04:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-02 04:21 | 2025-04-02 04:43 | 2025-04-02 04:43 | 9 | 3 | 2 | 19 |  | 0.6 | 0.3667 | 0.3667 | 3.3003 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
201 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки №1 |  | 35 | 2025-04-02 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-04 13:10 | [6 empty] | 53.75 |  |  | повреждение КЛ 35кВ 5880м от ПС 220 кВ Бугры № 615 | МФО, 1ст. ТЗНП
202 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 с ПС 522 |  | 10 (10.5) | 2025-04-02 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-02 12:36 | 2025-04-02 13:06 | 2025-04-04 21:56 | 56 | 36 | 3 | 1375 |  | 3.5 | 57.3333 | 0.5 | 28 | Требуется проведение профиспытаний КЛ-10кВ. | МТЗ
203 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 от АСП 110 |  | 10 (10.5) | 2025-04-02 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-02 13:28 | 2025-04-02 13:57 | 2025-04-02 13:57 | 18 | 7 | 1 | 40 |  | 1.2 | 0.4833 | 0.4833 | 8.6994 | оп.31: повреждение изолятора. | МТЗ
204 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Серпухов I цепь |  | 110 | 2025-04-03 13:22 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-04-03 17:21 | [6 empty] | 3.9833 |  |  | на оп.47 (фаза "B") наброс проволоки, проволока отгорела. Вывод в ремонт ВЛ не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
205 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-04-03 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-03 18:02 | 2025-04-03 18:52 | 2025-04-03 18:52 | 90 | 76 | 7 | 600 | 2 | 1.1 | 0.8333 | 0.8333 | 74.997 | АО ВЛ-10кВ,с ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
206 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 13 (Жуковский) | МВ 10кВ яч.11 к ТП-268/яч.6 | 10 (10.5) | 2025-04-04 06:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-04 06:33 | 2025-04-04 06:58 | 2025-04-22 15:40 | 28 | 3 | 1 | 300 | 1 | 1 | 441.1167 | 0.4167 | 11.6676 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ТП-268 до ТП-207 (выделен) | МТЗ
207 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Лосево №1 |  | 35 | 2025-04-04 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-06 12:16 | [6 empty] | 50.9833 |  |  | повреждение КЛ 35кВ | ПС 220кВ Бугры работа ТЗНП 1 ст и ДФЗ
208 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Чистая-Красково 1 с отп |  | 110 | 2025-04-04 16:47 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2025-04-04 17:33 | [6 empty] | 0.7667 |  |  | Причина выясняется выясняется Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 10 м/с | ДЗ 1 ступень; ДЗЛ. Срабатывание ПС 110кВ Красково работа ДЗЛ 1 и 2 комплекта, 1 зона Дист.Защиты
209 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гулево №182 | МВ ВЛ 220 кВ Гулево - Бугры I цепь | 220 | 2025-04-05 04:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-04-05 04:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
210 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск I цепь |  | 110 | 2025-04-05 04:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-04-05 04:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется
211 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-04-05 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-05 08:27 | 2025-04-05 08:55 | 2025-04-05 08:55 | 74 | 47 | 3 | 490 | 1 | 2.4 | 0.4667 | 0.4667 | 34.5358 | Причина выясняется Причина: выясняется. РПВ успешно, планируется обход КВЛ-10 кВ фид. 30 ПС 110 кВ Загорново № 764 до 08.04.25 г. Схема сети – Нормальная | МТЗ
212 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | ЦРП 8 (с.Новый Быт) | КВЛ 10 кВ РП 8/14 - ТП 334 с отпайками (ЦРП 8 (с.Новый Быт)) | 10 (10.5) | 2025-04-06 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-06 01:27 | 2025-04-06 01:52 | 2025-04-06 01:52 | 71 | 27 | 5 | 1200 |  | 1.1 | 0.4167 | 0.4167 | 29.5857 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
213 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.3 ПС-121 Асаново |  | 6 (6.3) | 2025-04-06 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-06 05:37 | 2025-04-06 06:25 | 2025-04-06 06:25 | 48 | 21 | 4 | 350 |  | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 38.4 | РПВ, сильные порывы ветра, осмотр 07.04.2025 гл.инженер Глушик А.Н. | МТЗ
214 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы, Присоед. секцион. КРН-431 |  | 10 (10.5) | 2025-04-06 05:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-06 05:58 | 2025-04-06 06:21 | 2025-04-06 06:21 | 38 | 28 | 5 | 280 |  | 0.8 | 0.3833 | 0.3833 | 14.5654 | РПВ, осмотр 07.04.2025 гл.инженер Глушик А.Н | МТЗ
215 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Лопасня – Поповка |  | 35 | 2025-04-06 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-06 09:10 | 2025-04-06 11:10 | 2025-04-07 16:24 | 247 | 27 | 5 | 1750 | 5 | 2.3 | 31.2333 | 2 | 494 | Выясняются. АО ВЛ 35кВ Лопасня- Поповка с отпайкой на ММПС Фруктовая | МТЗ
216 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-04-06 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-06 09:33 | 2025-04-06 09:57 | 2025-04-06 09:57 | 19 | 6 | 1 | 40 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.6 | ПВУ | МТЗ
217 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.17 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2025-04-06 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-06 09:37 | 2025-04-06 10:10 | 2025-04-06 10:10 | 58 | 40 | 4 | 300 | 4 | 2 | 0.55 | 0.55 | 31.9 | ПС 110 кВ Кварц №23 РУ 6 кВ яч Фид 17 АО ВкВ РПВ успешно . | МТЗ
218 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 3 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-04-06 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-06 09:58 | 2025-04-06 10:21 | 2025-04-06 10:21 | 29 | 6 | 2 | 80 |  | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 11.1157 | ПВУ | МТЗ
219 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с РП 6 |  | 10 (10.5) | 2025-04-06 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-06 10:22 | 2025-04-06 10:43 | 2025-04-06 10:43 | 46 | 17 | 2 | 100 |  | 1.4 | 0.35 | 0.35 | 16.1 | ПВУ | МТЗ
220 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ опора ввода/10/607-ЗТП292 |  | 10 (10.5) | 2025-04-06 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-06 13:07 | 2025-04-06 13:35 | 2025-04-06 13:35 | 18 | 9 | 7 | 150 |  | 0.3 | 0.4667 | 0.4667 | 8.4006 | ТП 292 Колупаево РУ 10 кв яч выхода Фид 10 ПС 607 АО ВкВ РПВ успешно . | МТЗ
221 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Талеж №478 | Вк 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-04-06 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-06 15:50 | 2025-04-06 16:11 | 2025-04-07 23:08 | 226 | 45 | 10 | 1045 | 1 | 4.2 | 31.3 | 0.35 | 79.1 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий, ДГЗ
222 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-04-08 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-08 07:08 | 2025-04-08 07:27 | 2025-04-08 07:27 | 41 | 31 | 3 | 150 |  | 2 | 0.3167 | 0.3167 | 12.9847 | ПВУ | мтз
223 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЗТП150/2/605-ЗТП184 |  | 10 (10.5) | 2025-04-09 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-09 07:10 | 2025-04-09 07:42 | 2025-04-09 16:15 | 55 | 4 | 1 | 300 |  | 0.4 | 9.0833 | 0.5333 | 29.3315 | Подозрение на повреждение КЛ 10 КВ фид.2 ПС 605 от ТП - 150 до ТП -209 город. | МТЗ
224 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП141-МТП172 |  | 10 (10.5) | 2025-04-09 12:24 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-04-09 12:24 | 2025-04-09 12:41 | 2025-04-09 12:41 | 18 | 1 | 1 | 50 |  | 0.05 | 0.2833 | 0.2833 | 5.0994 | МТП-172 от Вр до МТП схлёст проводов | МТЗ
225 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 2 с РП-5 |  | 10 (10.5) | 2025-04-10 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-10 20:56 | 2025-04-10 21:26 | 2025-04-10 21:26 | 44 | 24 | 3 | 500 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 22 | Повреждение у абонента на КТП-1989(аб). Устранено абонентом. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
226 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС617/17-РП4/17 |  | 10 (10.5) | 2025-04-11 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-05 14:10 | [6 empty] | 571.1667 |  |  | отключение фид.17-10кВ с ПС-617 с ПС-617 до ЛР-283, повреждение КЛ | МТЗ 1 ступень
227 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Новодомодедово №320 | МВ ВЛ 110 кВ Ляхово - Новодомодедово | 110 | 2025-04-13 05:28 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-04-13 05:28 | [6 empty] | 0 |  |  | опора №145, следы перекрытия шлейфа верхней фазы («А») на воздушные шары | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Земляная защита,1 ступень.
228 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТРП | РТП-9 п. Кузнечики | ВВ ф.3 вывод | 10 (10.5) | 2025-04-13 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2025-04-13 16:12 | 2025-04-13 16:37 | 2025-05-05 10:30 | 50 | 22 | 5 | 300 | 2 | 1.5 | 522.3 | 0.4167 | 20.835 | Подозрение на повреждение КЛ от РП-7 до ЛР-371 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
229 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Северово II цепь с отпайкой на ПС Климовская |  | 110 | 2025-04-14 06:02 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2025-04-14 06:02 | 2025-04-14 06:57 | 2025-04-14 22:53 | 1357 | 153 | 2 | 9800 | 44 | 9.5 | 16.85 | 0.9167 | 1243.9619 | В пролете от опоры №8 (отпаечной) до линейного портала ПС Климовская обнаружено повреждение провода фаза "А". по сообщению СРЗиА: Причина не сработавшего АВР 6 кВ на ПС 110кВ Северово №480 при АО ВЛ 110 кВ Гулёво - Северово II цепь с отпайкой на ПС Климовская: повреждение кабеля ШУ цепей ЗМН 6 кВ Т-1, вследствие чего отключился АВ питания цепей ЗМН 6 кВ Т-1 | МФО
230 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-04-14 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-14 16:09 | 2025-04-14 16:37 | 2025-04-14 16:37 | 20 | 29 | 2 |  |  | 2 | 0.4667 | 0.4667 | 9.334 | ПВУ | МТЗ
231 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красково №2 | Присоед. ВЛ 110 кВ Чистая – Красково II цепь c отп. на ПС Томилино | 110 | 2025-04-16 22:14 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-04-17 06:00 | [6 empty] | 7.7667 |  |  | Повреждение оборудования ремонт провода фазы "А" между ЭВ и развилкой шинных разъединителей i и II СШ 110 кВ Схема сети – Нормальная
232 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Фетищево №546 | Т-2 | 110 | 2025-04-17 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-17 11:44 | [6 empty] | 7.1167 |  |  | на реакторе 4 сек.10кВ «фаза красная» обнаружено животное (кот), повреждения оборудования нет | ДЗР
233 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 15 (Жуковский) | ВВк 10 кВ яч.11 к ПС-175/ф.136в | 10 (10.5) | 2025-04-17 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-17 05:30 | 2025-04-17 05:52 | 2025-04-29 16:55 | 15 | 6 | 1 | 800 |  | 1 | 299.4167 | 0.3667 | 5.5005 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ. | МТЗ
234 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 22 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 22 яч.4 - ТП 314 яч.3 (РТП 22 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2025-04-17 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-17 06:44 | 2025-04-17 06:59 | 2025-04-23 04:41 | 22 | 3 | 1 | 600 |  | 0.4 | 141.95 | 0.25 | 5.5 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ. | мтз
235 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ПС | ПС 110 кВ Нащекино №243 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-04-18 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-18 01:17 | 2025-04-18 02:52 | 2025-04-18 22:21 | 505 | 194 | 24 | 3512 | 18 | 7.62 | 21.0667 | 1.5833 | 799.5665 | выясняется. При включении фид. 151 Раменского РЭС и фид. 133 Раменского РЭС появляется земля в сети 10кВ | МТЗ
236 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/38-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-04-18 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-18 06:41 | 2025-04-18 07:12 | 2025-04-18 07:12 | 23 | 14 | 2 | 150 | 1 | 0.45 | 0.5167 | 0.5167 | 11.8841 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
237 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 631 п.Михнево | КВЛ 10 кВ РТП16/2-ЗТП614 (ЗТП 631 п.Михнево) | 10 (10.5) | 2025-04-18 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-18 08:14 | 2025-04-18 08:37 | 2025-04-18 08:37 | 55 | 39 | 2 | 87 |  | 0.45 | 0.3833 | 0.3833 | 21.0815 | Причина выясняется причина выясняется, ПВУ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
238 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Чагино № 7 с отпайкой на блок 8 |  | 220 | 2025-04-18 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-18 13:22 | [6 empty] | 1.6167 |  |  | Причина выясняется в пролёте опор №№ 9 - 10 обнаружен подъёмный кран, следы перекрытия на нижнем проводе, повреждений провода нет, техника удалена. Схема сети – Нормальная | ДЗЛ 1,2 комплекта
239 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 491 |  | 10 (10.5) | 2025-04-18 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-18 12:42 | 2025-04-18 13:00 | 2025-04-18 13:00 | 90 | 79 | 5 | 1500 |  | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 27 | Причина выясняется Выясняется, направлена бригада Схема сети – Нормальная | МТЗ
240 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лыткарино №174 | 2 сек 110 кВ | 110 | 2025-04-20 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-20 20:38 | [6 empty] | 12.8167 |  |  | повреждение фаза"Ж" МВ ВЛ 110 кВ Лыткарино - Болятино II с выбросом масла | УРОВ 2 сек 110 кВ
241 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Мячково – Лыткарино |  | 110 | 2025-04-20 07:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-20 17:28 | [6 empty] | 9.6167 |  |  | Причина выясняется.
242 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лыткарино – Болятино II цепь |  | 110 | 2025-04-20 07:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-29 00:18 | [6 empty] | 208.45 |  |  | повреждение КС фаза "Ж" (повреждён полностью - разлетелся), шлейф между КС и ВЧЗ ВЛ 110 кВ Лыткарино - Болятино 2 забросило на фазу "З" | ДФЗ
243 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Фетищево №546 | Т-2 | 110 | 2025-04-21 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-21 07:00 | 2025-04-21 07:36 | 2025-04-21 16:01 | 327 | 70 | 8 | 8123 | 11 | 4.09 | 9.0167 | 0.6 | 196.2 | Причина выясняется животное (кот)между фазами «А» и «В» реактора 4 сек. 10 кВ Т-2, видимых повреждений оборудования не выявлено Схема сети – Нормальная | ДЗР
244 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лужники – Добрыниха с отпайками |  | 110 | 2025-04-22 18:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-04-22 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | на оп. №210 следы перекрытия на продукты жизнедеятельности птиц на гирлянде изоляторов провода верхней фазы. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,1 ступень.
245 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 17 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 11/11 - РТП 17/10 (РТП 17 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2025-04-22 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-22 23:14 | 2025-04-22 23:40 | 2025-04-28 05:05 | 9 | 9 |  |  | 1 | 1 | 125.85 | 0.4333 | 3.8997 | Причина выясняется Причины подозрение на повреждение КЛ от РТП-17 до РТП-11 Схема сети – Нормальная | МТЗ
246 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 567/35 - ЛР 839 чер. АСП-143, АСП-135 с отпайками, КЛ-544 |  | 10 (10.5) | 2025-04-23 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-23 22:46 | 2025-04-23 23:48 | 2025-04-24 12:25 | 58 | 15 | 3 | 800 |  | 1 | 13.65 | 1.0333 | 59.9314 | подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
247 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-04-24 06:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-24 06:08 | 2025-04-24 07:04 | 2025-04-29 13:24 | 76 | 46 | 3 | 632 | 1 | 3 | 127.2667 | 0.9333 | 70.9308 | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ЛР-3953 к ЛР-2916 Схема сети – Нормальная | мтз
248 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-04-25 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-25 15:50 | 2025-04-25 16:19 | 2025-04-25 16:19 | 58 | 46 | 1 | 400 | 2 | 2 | 0.4833 | 0.4833 | 28.0314 | ПВУ, требуется осмотр ВЛ | МТЗ
249 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/4 - АСП-19 чер. ТП 107 с отпайками, АСП-1 |  | 6 (6.3) | 2025-04-27 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-27 01:30 | 2025-04-27 01:55 | 2025-04-27 01:55 | 53 | 13 | 2 | 126 |  | 2 | 0.4167 | 0.4167 | 22.0851 | ПВУ | мтз
250 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.1 ПС-383 |  | 10 (10.5) | 2025-04-27 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-27 13:25 | 2025-04-27 14:11 | 2025-04-27 14:11 | 78 | 71 | 4 | 978 |  | 1.9 | 0.7667 | 0.7667 | 59.8026 | Причина выясняется КТП-647 отгорел шлейф, поврежден изолятор на приемной траверсе Схема сети – Нормальная | МТЗ
251 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-65 ф.11 с ПС-702 | АСП-65 ф.11 с ПС-702 | 10 (10.5) | 2025-04-27 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-27 14:11 | 2025-04-27 14:55 | 2025-04-27 14:55 | 50 | 13 | 2 | 500 |  | 0.8 | 0.7333 | 0.7333 | 36.665 | Причина выясняется выясняется - планируется осмотр, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
252 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764, Присоединение отпайки АСП-756 |  | 10 (10.5) | 2025-04-27 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-04-27 15:08 | 2025-04-27 15:39 | 2025-04-27 15:39 | 72 | 36 | 4 | 532 |  | 1.25 | 0.5167 | 0.5167 | 37.2024 | Причина выясняется выясняется - планируется осмотр ЛЭП 28.04.2025 Схема сети – Нормальная | МТЗ
253 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Бор I цепь |  | 110 | 2025-05-01 04:18 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-05-01 04:18 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено на оп. №29 остатки воздушного шарика висят на грозотросе, следы перекрытия на проводе верхней фазы. ВЛ отключать не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
254 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-05-01 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-01 14:39 | 2025-05-01 15:07 | 2025-05-01 15:07 | 50 | 33 | 4 | 350 |  | 1 | 0.4667 | 0.4667 | 23.335 | ПВУ Погодные условия: Сильный дождь | МТЗ
255 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/28-ЗТП571 |  | 10 (10.5) | 2025-05-01 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-01 15:10 | 2025-05-01 15:38 | 2025-05-01 15:38 | 82 | 76 | 4 | 346 |  | 1.2 | 0.4667 | 0.4667 | 38.2694 | повреждение РВО-10 на МТП-765 | МТЗ
256 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС23/4-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-05-01 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-01 21:05 | 2025-05-01 21:50 | 2025-05-01 21:50 | 84 | 54 | 6 | 450 |  | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 63 | Причина выясняется Повреждение в сети абонента за ЛР-838: ООО "Русский проект" - +7(446)777-77-77 Схема сети – Нормальная | МТЗ
257 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП280 Селинский, Участок магистрали ВЛ-10кВ ТП61-оп.19-62 |  | 10 (10.5) | 2025-05-02 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-02 04:54 | 2025-05-02 05:10 | 2025-05-02 05:10 | 24 | 7 | 2 | 150 |  | 0.4 | 0.2667 | 0.2667 | 6.4008 | Причина выясняется Повреждение в сети абонента: Степанов, Склон, КЭС Схема сети – Нормальная | МТЗ
258 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП16/2-ЗТП614 |  | 10 (10.5) | 2025-05-02 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-02 10:25 | 2025-05-02 10:58 | 2025-05-02 10:58 | 58 | 50 | 2 | 204 |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 31.9 | Повреждение КРН-9 за ЛР-395 (СНТ "Солнечный", абонент*). Обслуживается по договору со сторонней организацией. Наименование обслуживающей организации: ООО "Электрические Сети - 5". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
259 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/11 - РП 12 с отпайками, АСП-65 |  | 10 (10.5) | 2025-05-02 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-02 10:30 | 2025-05-02 10:53 | 2025-05-02 10:53 | 24 | 13 | 2 | 302 |  | 0.6 | 0.3833 | 0.3833 | 9.1992 | Нет в ОЖУР АСП 65 АО от МТЗ, РПВ успешно Запланирован осмотр на 4.05.2025. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
260 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 198 п.Михнево | КВЛ 10 кВ ПС 529/15-ЗТП413 (ЗТП 198 п.Михнево) | 10 (10.5) | 2025-05-02 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-02 11:49 | 2025-05-02 12:24 | 2025-05-02 12:24 | 31 | 10 | 1 | 250 |  | 0.8 | 0.5833 | 0.5833 | 18.0823 | ПВУ. Осмотр запланирован на 05.05.2025г. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
261 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС607 фид 8 |  | 10 (10.5) | 2025-05-02 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-02 15:04 | 2025-05-02 15:41 | 2025-05-07 13:28 | 54 | 32 | 3 | 534 | 2 | 1.5 | 118.4 | 0.6167 | 33.3018 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ТП-228 до ТП-405. | МТЗ
262 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2025-05-02 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-16 10:00 | [6 empty] | 325.9333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Гулево №182 до ЛР-258 | МТЗ 1 ступень
263 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП 1133 Костино Л-1 |  | 0.38 | 2025-05-03 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-03 06:04 | 2025-05-03 06:34 | 2025-05-03 06:34 | 18 |  | 1 | 50 |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 9 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно ,нагрузка 240 А (СЗО: отсутствуют) Схема сети – Нормальная | АВ 0,4кВ
264 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 475 МТФ Щапово | Присоединение ЛЭП выход Ф-5 ПС-771 | 10 (10.5) | 2025-05-04 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-04 14:00 | 2025-05-04 15:50 | 2025-05-04 15:50 | 42 | 19 | 6 | 84 |  | 0.59 | 1.8333 | 1.8333 | 76.9986 | повреждение разрядника на МТП- 1259, устранено | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
265 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 233/7-МТП36 |  | 10 (10.5) | 2025-05-04 16:49 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-05-04 16:49 | 2025-05-04 17:16 | 2025-05-04 17:16 | 42 | 19 | 4 | 89 |  | 0.67 | 0.45 | 0.45 | 18.9 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
266 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра-Грач |  | 110 | 2025-05-04 17:30 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-05-04 17:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется пролете опор 4-6 обрыв грозотроса , вывод КВЛ в ремонт не требуется Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ 1-й и ДЗЛ 2-й комплект
267 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 274/3-КТП76 |  | 10 (10.5) | 2025-05-06 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-06 04:37 | 2025-05-06 05:09 | 2025-05-06 05:09 | 20 | 10 | 2 | 41 |  | 0.15 | 0.5333 | 0.5333 | 10.666 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
268 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 7/13 - ТП 627 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-05-06 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-06 16:05 | 2025-05-06 16:58 | 2025-05-06 16:58 | 56 | 32 | 2 | 500 |  | 0.8 | 0.8833 | 0.8833 | 49.4648 | Причина выясняется ВР на ТП-1226 д.Сандарово - оторвался лепесток, устранено с помощью оперативной штанги. Схема сети – Нормальная | МТЗ
269 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 631 с. Степановское |  | 0.38 | 2025-05-08 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-08 23:57 | 2025-05-09 00:18 | 2025-05-09 00:18 | 6 |  | 1 | 15 |  | 0.12 | 0.35 | 0.35 | 2.1 | Выясняется | АВ 0,4кВ
270 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 91 (д.Крюково) | КВЛ 6 кВ ПС 654/1 - ЛР 124 с отпайками (ЗТП 91 (д.Крюково)) | 6 (6.3) | 2025-05-09 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-09 07:02 | 2025-05-09 07:32 | 2025-05-09 07:32 | 48 | 18 | 2 | 800 |  | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 24 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно - запланирован осмотр на 11.05.2025. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
271 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-13 ф.15 с ПС-319 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-05-10 22:27 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-05-10 22:27 | 2025-05-10 22:45 | 2025-05-10 22:45 | 46 | 8 | 4 | 540 |  | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 13.8 | Причина выясняется ПВУ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
272 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП14/4-КТП855 |  | 10 (10.5) | 2025-05-11 06:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-11 06:39 | 2025-05-11 07:12 | 2025-05-11 07:12 | 35 | 24 | 8 | 112 |  | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 19.25 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
273 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-05-11 08:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-11 08:32 | 2025-05-11 09:02 | 2025-05-11 09:02 | 100 | 80 | 5 | 400 | 4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 50 | РПВ успешно | МТЗ
274 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №46 Бояркино | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" (ЗТП 10 кВ №46 Бояркино) | 10 (10.5) | 2025-05-13 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-13 09:21 | 2025-05-13 09:47 | 2025-05-13 09:47 | 48 | 28 | 1 | 300 |  | 2 | 0.4333 | 0.4333 | 20.7984 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
275 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КЛ | КЛ 6 кВ РП14/Горсвет каб№11-КТП75 Кашира |  | 6 (6.3) | 2025-05-13 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-13 10:59 | 2025-05-13 11:27 | 2025-05-16 13:50 | 4 | 1 | 1 | 23 |  | 0.14 | 74.85 | 0.4667 | 1.8668 | повреждение каб №11 | МТЗ
276 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2025-05-13 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-13 15:45 | 2025-05-13 16:21 | 2025-05-15 16:00 | 92 | 81 | 7 | 700 |  | 1.6 | 48.25 | 0.6 | 55.2 | оп.2а с ПС 110кВ Кварц №23 повреждение КЛ №1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
277 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лаговская – Никоново |  | 110 | 2025-05-14 03:50 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-05-14 06:56 | [6 empty] | 3.1 |  |  | на опоре №16, фаза «А», следы перекрытия на траверсе и проводе, предположительно заносом постороннего предмета. Срочный ремонт не требуется | ДФЗ 1 и 2 комплекта
278 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 136в - РТП 15 яч.11 |  | 10 (10.5) | 2025-05-14 06:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-14 06:37 | 2025-05-14 07:05 | 2025-05-21 05:44 | 60 | 10 | 1 | 1000 |  | 2 | 167.1167 | 0.4667 | 28.002 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ фид 136в с ПС 220 кВ Цаги № 175 | МТЗ
279 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 75 (п.Столбовая) | Выключатель ЧРЭС | 0.38 | 2025-05-14 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-14 13:36 | 2025-05-14 14:40 | 2025-05-14 14:40 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.02 | 1.0667 | 1.0667 | 10.667 | ПВУ | АВ 0,4 кВ
280 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 33 с ПС-617 до КТП-695А |  | 10 (10.5) | 2025-05-15 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-22 09:35 | [6 empty] | 171 |  |  | Подозрение на повреждение кабеля от ПС до АСП-174 | МТЗ 1 ступень
281 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Пахра-Борисово |  | 220 | 2025-05-15 09:56 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-05-15 09:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Внешние воздействия в пролете оп.21-22 следы перекрытия на проводе (фаза «А» нижняя) и на земле, на не установленную технику. Срочный вывод КВЛ не требуется, обход законче Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Отключение 3-х фазное ДФЗ
282 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная |  | 110 | 2025-05-15 11:13 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-05-15 20:40 | [6 empty] | 9.45 |  |  | обнаружено в пролете оп.29-30 сторонней техникой повреждение провода (фаза С). | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
283 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП11 Глазовский |  | 6 (6.3) | 2025-05-15 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-15 13:04 | 2025-05-15 13:44 | 2025-05-15 13:44 | 42 | 16 | 3 | 94 |  | 0.94 | 0.6667 | 0.6667 | 28.0014 | ПВУ | ПВУ
284 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6 кВ ТП368/яч.вых.ф.10 с ПС-357 К-18 |  | 6 (6.3) | 2025-05-15 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-15 14:11 | 2025-05-15 14:28 | 2025-05-15 14:28 | 35 | 15 | 3 | 250 |  | 0.6 | 0.2833 | 0.2833 | 9.9155 | РПВ успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
285 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с РП 23 |  | 10 (10.5) | 2025-05-15 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-15 15:09 | 2025-05-15 15:37 | 2025-05-15 15:37 | 16 | 9 | 2 | 20 |  | 1.3 | 0.4667 | 0.4667 | 7.4672 | РПВ успешно | МТЗ
286 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Донино – Сафоново I цепь |  | 110 | 2025-05-16 15:22 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-05-16 15:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется оп. №4 - следы повреждения на обводной гирлянде изоляторов верхняя фаза, срочный ремонт ВЛ не требуется. Схема сети – Нормальная | ТО
287 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | РП | АСП 124 (ф.17 ПС-174) | 1 СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-05-16 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-16 16:31 | 2025-05-16 18:17 | 2025-05-16 18:17 | 45 | 21 | 1 | 1000 |  | 2 | 1.7667 | 1.7667 | 79.5015 | Повреждение оборудования Произведена замена дефектной концевой муфты КЛ 6кВ. Схема сети – Нормальная | МТЗ
288 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ Фид. 30 с ПС-747 до РП-33 |  | 6 (6.3) | 2025-05-16 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-21 20:47 | [6 empty] | 121.8167 |  |  | подозрение на повреждение кабеля от ПС до ЗТП-1269 | МТЗ 1 ступень
289 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 3 с ЗТП-1306 на ЗТП-917 |  | 10 (10.5) | 2025-05-17 13:30 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-05-17 13:30 | 2025-05-17 14:18 | 2025-05-17 14:18 | 37 | 11 | 1 | 311 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 29.6 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
290 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС348/5 Пруды-ЦРП1/5 Куребино |  | 10 (10.5) | 2025-05-17 15:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-05-17 15:51 | 2025-05-17 16:35 | 2025-05-17 16:35 | 18 | 6 | 1 | 37 |  | 0.7 | 0.7333 | 0.7333 | 13.1994 | оп. 4 - демонтированы два разрушенных разрядника | мтз
291 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ф.10 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-05-17 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-17 15:52 | 2025-05-17 16:45 | 2025-05-17 16:45 | 30 | 12 | 4 | 210 |  | 1 | 0.8833 | 0.8833 | 26.499 | КТП-955 перекрытие РУ-10 кВ из-за попадания птицы | мтз
292 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС245/5-РП5 Колтово |  | 10 (10.5) | 2025-05-17 16:58 | Неотложное |  |  | 2025-05-17 16:58 | 2025-05-17 17:22 | 2025-05-17 17:22 | 53 | 19 | 7 | 941 |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 21.2 | неполнофазный режим, оп. 70 восстановление отгоревшего шлейф
293 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-05-17 18:04 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-05-17 18:04 | 2025-05-17 19:00 | 2025-05-17 19:00 | 59 | 19 | 3 | 900 | 1 | 1 | 0.9333 | 0.9333 | 55.0647 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно, запланирован осмотр ВЛ на 18-20.05.25 Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
294 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | КТП 10 кВ №370 п.Сельхозтехника | Ком.аппарат1 | 0.38 | 2025-05-17 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-17 23:50 | 2025-05-18 00:18 | 2025-05-18 00:18 | 8 |  |  | 14 |  | 0.25 | 0.4667 | 0.4667 | 3.7336 | Причина выясняется Причина:выясняется, повторно включен н/в автомат фид.1 на 250А , нагрузка - 120,140,110А, напряжение 236, 238, 236В Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
295 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.103 ПС-366 Донино |  | 10 (10.5) | 2025-05-18 02:29 | Неотложное |  |  | 2025-05-18 02:29 | 2025-05-18 03:13 | 2025-05-18 03:13 | 40 | 20 | 4 | 300 |  | 0.6 | 0.7333 | 0.7333 | 29.332 | Причина выясняется отыскание ОЗЗ - опора №25 сняли ветку Схема сети – Нормальная
296 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-05-18 11:34 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-05-18 11:34 | 2025-05-18 12:05 | 2025-05-18 12:05 | 59 | 20 | 3 | 425 |  | 0.6 | 0.5167 | 0.5167 | 30.4853 | ПВУ | МТЗ
297 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-05-18 12:16 | Неотложное |  |  | 2025-05-18 12:16 | 2025-05-18 14:07 | 2025-05-18 14:07 | 94 | 80 | 5 | 700 |  | 1.3 | 1.85 | 1.85 | 173.9 | ОЗЗ, обрыв провода ВЛ-10кв оп.30-32.
298 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.52 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-05-18 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-18 14:17 | 2025-05-18 14:52 | 2025-05-18 14:52 | 62 | 36 | 3 | 600 |  | 1.3 | 0.5833 | 0.5833 | 36.1646 | повреждение у абонента КТП-716(аб) ч/л Марков | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
299 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 с КТП 312 ул.Победы |  | 0.38 | 2025-05-18 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-18 15:35 | 2025-05-18 16:03 | 2025-05-18 16:03 | 9 |  | 1 | 18 |  | 0.2 | 0.4667 | 0.4667 | 4.2003 | ПВУ | АВ 0,4кВ
300 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-05-18 20:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-18 20:21 | 2025-05-18 20:49 | 2025-05-18 20:49 | 86 | 79 | 7 | 942 | 1 | 3 | 0.4667 | 0.4667 | 40.1362 | ПВУ | мтз
301 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 334 Рылеево Л-2 |  | 0.38 | 2025-05-18 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-18 21:30 | 2025-05-18 22:30 | 2025-05-18 22:30 | 8 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1 | 1 | 8 | МТП-334 РУ-0,4 кВ АВ Л-2 250А АО, ПВУ I=90,70,60 А | АВ 0.4кВ
302 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-605, Присоед. секционирующее АСП-919 Аб. |  | 10 (10.5) | 2025-05-19 00:05 | Неотложное |  |  | 2025-05-19 00:05 | 2025-05-19 01:14 | 2025-05-19 01:14 | 17 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 1.15 | 1.15 | 19.55 | в сторону КТП-1817 обрыв провода
303 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС764/27-ЗТП351 |  | 10 (10.5) | 2025-05-19 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-19 05:00 | 2025-05-19 05:26 | 2025-05-19 05:26 | 50 | 25 | 2 | 410 |  | 2 | 0.4333 | 0.4333 | 21.665 | ПВУ | мтз
304 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-05-19 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-19 06:38 | 2025-05-19 06:56 | 2025-05-19 06:56 | 61 | 41 | 4 | 520 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 18.3 | РПВ успешно | МТЗ
305 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 462/5 д.Чепелево |  | 0.38 | 2025-05-19 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-19 11:22 | 2025-05-19 11:54 | 2025-05-19 11:54 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 5.333 | КТП-462 н/в шкаф в порядке текущей эксплуатации заменили н/в предохранитель фид.5 0,4 кВ. | МТЗ
306 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | МТП-6 кВ №1865 д.Коледино | 250 А ВА57Ф35 фид.2 | 0.38 | 2025-05-19 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-19 13:51 | 2025-05-19 14:21 | 2025-05-19 14:21 | 5 |  |  | 8 |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | РПВ-успешно, н/в автомата ф2 на 250А. Нагрузки 76, 85, 88А, напряжение 230, 232, 230В. | МТЗ
307 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | КТП 487 (д.Хряслово) | 250А ВА57-35 фид.3 СИП2А 4х50 | 0.38 | 2025-05-19 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-19 15:54 | 2025-05-19 16:23 | 2025-05-19 16:23 | 8 |  | 1 | 22 |  | 0.16 | 0.4833 | 0.4833 | 3.8664 | РПВ-успешно, н/в автомата ф3 на 250 А. Нагрузки 190,186,157А, напряжение 238, 236,236В | МТЗ
308 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП 734/1 Клейменово |  | 0.38 | 2025-05-20 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-20 06:15 | 2025-05-20 06:34 | 2025-05-20 06:34 | 10 | 1 | 1 | 27 |  | 0.15 | 0.3167 | 0.3167 | 3.167 | Причина выясняется выясняется Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
309 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 0,4 кВ ЗТП-285/яч.6 - Левченко 1 |  | 0.38 | 2025-05-20 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-20 06:36 | 2025-05-20 07:15 | 2025-05-27 13:25 | 24 |  | 1 | 70 |  | 0.25 | 174.8167 | 0.65 | 15.6 | Причина выясняется Подозрение на повреждение КЛ-0,4 кВ Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
310 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП3/9-ЗТП534 |  | 10 (10.5) | 2025-05-20 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-20 10:15 | 2025-05-20 10:52 | 2025-05-20 10:52 | 32 | 15 | 4 | 172 |  | 0.63 | 0.6167 | 0.6167 | 19.7344 | Причина выясняется дерево на проводах из-за охранной зоны в пролете опор 97-98 - устранено (СЗО: отсутствуют) Схема сети – Нормальная | МТЗ
311 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 733 (д.Манушкино) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2025-05-20 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-20 12:27 | 2025-05-20 13:12 | 2025-05-20 13:12 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | Причина выясняется выясняется, РУ-0.4 кВ отключен АВ-160 А фид. 2, - включен повторно: Нагрузка 106/110/85 А Запланирован осмотр ВЛ на 21-22.05.25. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
312 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС245/10-РП17 Наумовское |  | 10 (10.5) | 2025-05-20 12:52 | Неотложное |  |  | 2025-05-20 12:52 | 2025-05-20 14:26 | 2025-05-20 14:26 | 13 | 7 | 1 | 23 |  | 0.2 | 1.5667 | 1.5667 | 20.3671 | Повреждение оборудования Дефекты: оп.56 повреждение шлейфа Схема сети – Нормальная
313 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 6 с РП-8 до ЗТП-165 |  | 10 (10.5) | 2025-05-20 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-20 13:12 | 2025-05-20 14:12 | 2025-05-26 10:40 | 32 | 3 | 1 | 87 | 1 | 0.8 | 141.4667 | 1 | 32 | Повреждение оборудования Повреждение КЛ 10 кВ фид. от 2 сек. РП-8 вывод на ЗТП-147 и ЗТП-165. От РП-8 до ЗТП-147. Схема сети – Нормальная | МТЗ
314 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гришенки №702 | Т-1 16 МВА | 110 | 2025-05-20 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-20 17:30 | 2025-05-20 19:25 | 2025-05-20 22:27 | 205 | 96 | 9 | 492 | 3 | 4.5 | 4.95 | 1.9167 | 392.9235 | Причина выясняется Повреждение двух проходных изоляторов в ячейке МВ 10 кВ Т-1 в сторону 1 сек 10 кВ. Обнаружен и заменен поврежденный изолятор фаза "Ж" на тележке ТР 10 кВ Т-1 Схема сети – Нормальная | выясняется
315 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/10 - ТП 737 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-05-20 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-20 19:12 | 2025-05-20 20:21 | 2025-05-20 20:21 | 20 | 10 | 2 | 350 |  | 0.3 | 1.15 | 1.15 | 23 | КТП-957 с/х база (абонентская) повреждение в/в разрядников, отключен ЛР в сторону КТП-957. Актуальный номер телефона абонента отсутствует. Обслуживается собственным персоналом потребителя. Повреждение/работа в сети ТСО/ГБУ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
316 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ РП20/яч.вв.ф.7 с ПС-478 К-393А |  | 10 (10.5) | 2025-05-21 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-21 09:05 | 2025-05-21 10:01 | 2025-05-22 15:40 | 3 | 3 | 2 |  |  | 0.5 | 30.5833 | 0.9333 | 2.7999 | подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
317 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП2/13 |  | 10 (10.5) | 2025-05-21 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-21 11:57 | 2025-05-21 13:25 | 2025-05-21 13:25 | 70 | 44 | 2 | 164 |  | 3 | 1.4667 | 1.4667 | 102.669 | Повреждение у абонента (отпайка к КТП-1098 СНТ "Берёзки"). | МТЗ
318 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 77 фид.Барыбинский |  | 10 (10.5) | 2025-05-21 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-21 12:15 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-21 13:00 | 19 | 7 | 4 | 137 |  | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 14.25 | ПВУ, запланирован осмотр ВЛ | мтз
319 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | МТП 572 с.Семеновское | ПН-2 Сек 0,4кВ №1 | 0.38 | 2025-05-21 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-21 13:59 | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-21 15:00 | 11 |  | 1 | 22 |  | 0.1 | 1.0167 | 1.0167 | 11.1837 | МТП 572 РУ 0,4кВ прогорели наконечники выхода фид. 1; устранено. | АВ 0.4кВ
320 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 459/2 д.Кузьмино-Фильчаково |  | 0.38 | 2025-05-21 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-21 14:41 | 2025-05-21 15:36 | 2025-05-21 15:36 | 7 |  | 1 | 20 |  | 0.25 | 0.9167 | 0.9167 | 6.4169 | ПВУ, АВ 250 А =109/50/82 А. | АВ 0,4 кВ
321 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 520 д. Дмитрово |  | 0.38 | 2025-05-21 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-21 15:05 | 2025-05-21 15:53 | 2025-05-21 15:53 | 9 |  |  | 25 |  | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 7.2 | ПВУ, запланирован осмотр ВЛ. | АВ 0,4 кВ
322 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 53 (Школа Подмосковный) | АВ 0,4 кВ ф.7 Резерв | 0.38 | 2025-05-21 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-21 15:44 | 2025-05-21 16:40 | 2025-05-21 16:40 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0.01 | 0.9333 | 0.9333 | 0.9333 | Обрыв провода в пролете оп. 14-15 | АВ 0,4 кВ
323 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы | ВЛ-10кВ ЯЧ.13 Ф.1 ПС-383 Бронницы-Тяговая (ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы) | 10 (10.5) | 2025-05-22 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-22 00:02 | 2025-05-22 01:03 | 2025-05-29 13:22 | 88 | 45 | 6 | 450 |  | 0.9 | 181.3333 | 1.0167 | 89.4696 | Причина выясняется ЦРП -1 РУ 10 кВ яч. 13 - повреждение МВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
324 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Жилево – Ляхово |  | 110 | 2025-05-22 04:40 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-05-22 06:29 | [6 empty] | 1.8167 |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
325 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 802 д. Новосёлки Зерноток | КВЛ 10 кВ РТП11/12-ЗТП535 (ЗТП 802 д. Новосёлки Зерноток) | 10 (10.5) | 2025-05-22 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-22 09:05 | 2025-05-22 09:35 | 2025-05-22 09:35 | 36 | 25 | 3 | 146 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18 | повреждение в сети абонента: СНТ "Флора" за ЛР-143 отп. на КТП-705. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
326 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 242 (Жуковский) | АВ 0,4 кВ ф.3 Чкалова 16,14 | 0.38 | 2025-05-22 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-22 10:18 | 2025-05-22 11:21 | 2025-06-05 18:06 | 40 |  |  | 120 |  | 0.1 | 343.8 | 1.05 | 42 | повреждение КЛ 0,4 кВ | АВ 0,4 кВ
327 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-05-22 11:20 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-05-22 11:20 | 2025-05-22 12:03 | 2025-05-22 12:03 | 37 | 18 | 3 | 452 |  | 0.6 | 0.7167 | 0.7167 | 26.5179 | ПВУ. | МТЗ
328 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/15 - РП 13 чер. АСП 106 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-05-22 13:32 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-05-22 13:32 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется, запланирован осмотр | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
329 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ситня №698 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-05-22 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-22 13:55 | 2025-05-22 15:43 | 2025-05-22 15:43 | 308 | 84 | 12 | 1116 | 12 | 3.44 | 1.8 | 1.8 | 554.4 | на СВВк 1,2сек. 10кВ неисправно реле времени | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
330 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/14 - РП 12 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-05-22 16:14 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-05-22 16:14 | 2025-05-22 16:45 | 2025-05-23 10:00 | 24 | 10 | 1 | 250 |  | 0.3 | 17.7667 | 0.5167 | 12.4008 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ №1 и №2 отпайка на ТП 692. На ТП 692 установлено РИСЭ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
331 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/6-КТП209 |  | 10 (10.5) | 2025-05-22 18:42 | Неотложное |  |  | 2025-05-22 18:42 | 2025-05-22 19:41 | 2025-05-22 19:41 | 70 | 50 | 9 | 298 |  | 3 | 0.9833 | 0.9833 | 68.831 | обрыв провода в пролете опор 87-88
332 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-1754 п. Дубровицы |  | 0.38 | 2025-05-22 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-22 21:06 | 2025-05-22 22:27 | 2025-05-22 22:27 | 9 |  |  | 25 |  | 0.1 | 1.35 | 1.35 | 12.15 | ПВУ, АВ 100А - 30/25/22 А. | АВ 0.4кВ
333 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Калугино I цепь |  | 110 | 2025-05-23 01:30 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-05-23 01:30 | [6 empty] | 0 |  |  | на оп.13 фаза «В», следы перекрытия на обводной гирлянде изоляторов и траверсе, срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
334 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 1 (Подмосковный) | МВ яч.7 | 6 (6.3) | 2025-05-23 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-23 18:15 | 2025-05-23 19:00 | 2025-05-23 19:00 | 45 | 23 | 1 | 500 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 33.75 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
335 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 6 (Октябрьский) | ВВк 10кВ яч.1 к РТП-10/яч.23 (ф.126) | 10 (10.5) | 2025-05-23 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-23 19:47 | 2025-05-23 20:35 | 2025-05-27 17:24 | 43 | 2 | 1 | 250 |  | 0.5 | 93.6167 | 0.8 | 34.4 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от РТП-10 РУ-10 кВ яч.23 до РТП-6 РУ-10 кВ яч.1 . | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
336 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 25 с ПС-182 до РП-56 |  | 10 (10.5) | 2025-05-23 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-27 18:25 | [6 empty] | 93 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ | МТЗ 1 ступень
337 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2025-05-24 07:28 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-05-24 07:28 | 2025-05-24 07:50 | 2025-05-24 07:50 | 96 | 88 | 7 | 951 |  | 3 | 0.3667 | 0.3667 | 35.2032 | КТП-1396 РУ-10 кВ повреждение разрядников | мтз
338 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС109/2-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-05-24 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-24 11:06 | 2025-05-24 11:48 | 2025-05-24 11:48 | 51 | 33 | 3 | 350 |  | 2 | 0.7 | 0.7 | 35.7 | ПВУ | мтз
339 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ТРП | РТП 18 (п.Развилка) | КЛ-10кВ РТП-18 с.1 яч.17 - КТП-741 (РТП 18 (п.Развилка)) | 10 (10.5) | 2025-05-24 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-24 14:20 | 2025-05-24 14:40 | 2025-05-26 16:38 | 36 | 5 | 2 | 95 |  | 0.5 | 50.3 | 0.3333 | 11.9988 | Выясняется | мтз
340 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 296 (д. Зыкеево) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2025-05-24 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-24 17:42 | 2025-05-24 18:51 | 2025-05-24 18:51 | 8 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 1.15 | 1.15 | 9.2 | выясняется, РПВ успешно - РУ-0.4 кВ отключен АВ-400 А фид. 2. Включен повторно, нагрузка 86/80/100А. запланирован обход ВЛ-0.4 кВ фид | АВ 0.4кВ
341 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 52 (Островцы) | КЛ 6 кВ ЗТП 52 яч.8 - ЗТП 92 яч.1.2 (ПС 309 фид 26) (ЗТП 52 (Островцы)) | 6 (6.3) | 2025-05-24 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-24 19:17 | 2025-05-24 20:23 | 2025-05-31 05:09 | 38 | 23 | 1 | 500 |  | 1.2 | 153.8667 | 1.1 | 41.8 | Причина выясняется Подозрение на повреждение КЛ-6 кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
342 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС617/4-РП46/с.3 |  | 10 (10.5) | 2025-05-25 01:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-30 21:00 | [6 empty] | 139.5333 |  |  | Повреждение оборудования предположительно повреждена КЛ-10кВ фид 4 от ПС-617 Схема сети – Нормальная | мтз
343 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 615/10 - РП 10 |  | 10 (10.5) | 2025-05-25 12:40 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-05-25 12:40 | 2025-05-25 13:40 | 2025-05-25 13:40 | 86 | 46 | 5 | 500 |  | 0.9 | 1 | 1 | 86 | бригада направлена время в пути ~30-40 мин | МТЗ
344 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5ПС-605 Бронницы, Присоед. секционирующее КРН-502 |  | 10 (10.5) | 2025-05-25 20:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-25 20:52 | 2025-05-25 21:20 | 2025-05-25 21:20 | 69 | 48 | 3 | 450 |  | 3 | 0.4667 | 0.4667 | 32.2023 | ПВУ.Осмотр ВЛ запланирован на 26.05.25 | мтз
345 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Северово №480 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-05-26 03:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-26 03:42 | 2025-05-26 04:46 | 2025-05-27 01:21 | 260 | 53 | 5 | 4600 | 17 | 2.7 | 21.65 | 1.0667 | 277.342 | повреждение в яч. ТН 1 сек. 10 кВ | ДГЗ
346 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.129 ПС-243, Присоед. секционирующее АСП-2901 |  | 10 (10.5) | 2025-05-26 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-26 15:54 | 2025-05-26 16:45 | 2025-05-26 16:45 | 78 | 61 | 3 | 300 |  | 0.55 | 0.85 | 0.85 | 66.3 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
347 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС658/8 |  | 10 (10.5) | 2025-05-26 17:07 | Неотложное |  |  | 2025-05-26 17:07 | 2025-05-26 17:21 | 2025-06-11 10:20 | 34 | 16 | 3 | 240 |  | 0.6 | 377.2167 | 0.2333 | 7.9322 | оп.170 снятие воздушных перемычек Схема сети – Нормальная
348 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП 308 п.Малино |  | 0.38 | 2025-05-26 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-26 21:34 | 2025-05-26 22:24 | 2025-05-26 22:24 | 15 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 12.4995 | Схлест проводов в пролете опор 19-20. АВ 0,4 кВ фид.3 на 160 А, I = 87/110/58 А. | АВ 0,4 кВ
349 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 Кварц, Присоед. секционир. АСП-67 |  | 6 (6.3) | 2025-05-27 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-27 12:44 | 2025-05-27 13:22 | 2025-05-27 13:22 | 73 | 52 | 5 | 981 |  | 2 | 0.6333 | 0.6333 | 46.2309 | ПВУ | мтз
350 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ РТП6/яч.13 ф.26/634-ЗТП103 |  | 6 (6.3) | 2025-05-27 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-27 14:25 | 2025-05-27 15:32 | 2025-05-30 13:00 | 6 | 7 | 1 |  |  | 0.6 | 70.5833 | 1.1167 | 6.7002 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
351 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 10 фид.2 - ТП 1146 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-05-27 18:15 | Неотложное |  |  | 2025-05-27 18:15 | 2025-05-27 19:04 | 2025-05-27 19:04 | 75 | 27 | 5 | 700 |  | 0.8 | 0.8167 | 0.8167 | 61.2525 | Повреждение оборудования ВЛ 10 кВ фид 2 с ЦРП-10 оп.211 восстановить оборванный провод Схема сети – Нормальная
352 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 645 Энергетик Л-3 |  | 0.38 | 2025-05-27 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-27 18:59 | 2025-05-27 19:17 | 2025-05-27 19:17 | 10 |  | 1 | 26 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно: КТП-645 РУ-0,4 кВ АО АВ фид.3 160А , ПВУ I=40,38,43А, планируется осмотр ЛЭП 28.05.2025 (СЗО: отсутствуют) Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
353 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2025-05-28 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-29 20:22 | [6 empty] | 38.0667 |  |  | Подозрение на повреждение кабеля | МТЗ
354 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 43/Л-2- с.Никитское |  | 0.38 | 2025-05-28 19:46 | Неотложное |  |  | 2025-05-28 19:46 | 2025-05-28 21:35 | 2025-05-28 21:35 | 9 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.8167 | 1.8167 | 16.3503 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 Никитское Л-2 оп.9-10 восстановление оборванного провода. Заявка №132.
355 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-319 до РП-54А |  | 10 (10.5) | 2025-05-29 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-03 11:35 | [6 empty] | 129.8167 |  |  | подозрение на повреждение кабеля от ПС до АСП-98 СЗО отсутствует, ППЭ отсутствует | МТЗ 1 ступень
356 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/3-ЗТП323 |  | 10 (10.5) | 2025-05-29 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-29 12:42 | 2025-05-29 13:24 | 2025-05-29 13:24 | 43 | 26 | 2 | 194 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 30.1 | Причина выясняется Повреждение проходных изоляторов на КТП-963 аб. -СНТ Астафьево. Обслуживается собственным персоналом потребителя. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
357 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка – Болятино II цепь |  | 110 | 2025-05-29 15:25 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось | 2025-05-29 15:25 | 2025-05-29 16:21 | 2025-05-30 19:37 | 432 | 42 | 2 | 860 | 5 | 6.22 | 28.2 | 0.9333 | 403.1856 | Причина выясняется ошибочные действия персонала абонента «ЖК ПРОГРЕСС-Самолет» при производстве оперативных переключений по переводу питания РТП-34 (аб. ) с ввода №1 по фид.128 10 кВ Жуковского РЭС на ввод №2 по фид.129 10 кВ Жуковского РЭС с ПС 434 Малаховка: персоналом абонента «ЖК ПРОГРЕСС-Самолет» были ошибочно включены заземляющие ножи на вводе №1 в РТП-34 (аб.) по фид.128 10 кВ Жуковского РЭС, не получив соответствующего подтверждения от диспетчера ЖРЭС об отключенном положении выключателя фид.128 10 кВ, и не проверив отсутствие напряжение на питающем фидере Схема сети – Нормальная | ДЗЛ
358 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Видное №684 | Б сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-05-29 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-29 18:05 | 2025-05-29 18:57 | 2025-05-30 18:10 | 318 | 78 | 1 | 9655 | 14 | 8.58 | 24.0833 | 0.8667 | 275.6106 | АО при включении: фид.34, фид. 38 АО "Мособлэнерго" Домодедовский филиал Дзержинское ПО Видновский СР, фид. 3 А+Б, фид.13 А+Б ЗАО "МОСМЕК", фид. 1 В/Ч 75555 МО РФ/ Заказ 930 | зашита шин
359 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-1 ф.4 с ПС-384 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-05-30 03:44 | Неотложное |  |  | 2025-05-30 03:44 | 2025-05-30 05:14 | 2025-05-30 05:14 | 31 | 13 | 4 | 200 |  | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | оперативные переключения, в пролете оп.374-375 восстановить оборванный провод, отключение РИСЭ, собрать нормальную схему после ремонта на ВЛ 6 кВ .
360 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Михайловская – Пурлово II цепь |  | 110 | 2025-05-30 04:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-05-30 04:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется.
361 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 12 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2025-05-30 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-30 06:02 | 2025-05-30 06:54 | 2025-06-04 14:38 | 45 | 20 | 2 | 89 |  | 1.5 | 128.6 | 0.8667 | 39.0015 | Повреждение КЛ-10 кВ фид.12 с ПС-220 кВ Гулево №182 от ПС-182 до ЛР-348. | МТЗ
362 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 8/12 |  | 10 (10.5) | 2025-05-30 09:33 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-05-30 09:33 | 2025-05-30 10:02 | 2025-05-30 10:02 | 42 | 15 | 1 | 352 |  | 1 | 0.4833 | 0.4833 | 20.2986 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
363 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Лосево №1 |  | 35 | 2025-05-30 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-02 11:41 | [6 empty] | 65.1833 |  |  | Повреждение оборудования Выясняются. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
364 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Прудная №491 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-05-31 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-31 18:16 | 2025-05-31 19:51 | 2025-06-02 13:17 | 414 | 126 | 22 | 2582 | 9 | 4.7 | 43.0167 | 1.5833 | 655.4862 | Выясняется. | выясняется
365 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС23/10-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-05-31 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-31 19:00 | 2025-05-31 19:19 | 2025-05-31 19:19 | 39 | 17 | 3 | 452 |  | 1 | 0.3167 | 0.3167 | 12.3513 | ПВУ | мтз
366 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-05-31 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-31 19:45 | 2025-05-31 20:43 | 2025-05-31 20:43 | 86 | 79 | 6 | 600 | 2 | 3 | 0.9667 | 0.9667 | 83.1362 | ПВУ, гроза | мтз
367 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС23/45-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-05-31 23:05 | Неотложное |  |  | 2025-05-31 23:05 | 2025-06-01 01:03 | 2025-06-01 01:03 | 41 | 16 | 6 | 180 |  | 1 | 1.9667 | 1.9667 | 80.6347 | Замечания: ВЛ-6 кВ оп. 173 обрыв провода к оп. 1 АСП-21
368 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лужники №569 | 2Б секция 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-06-01 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-01 01:32 | 2025-06-01 03:28 | 2025-06-02 14:23 | 531 | 54 | 1 | 7622 | 8 | 6.3 | 36.85 | 1.9333 | 1026.5823 | перекрытие по воздушным промежуткам и изоляции опорных изоляторов в кабельном отсеке фид.44 10кВ (АО "Мособлэнерго") | дуговая защита
369 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС432/22 Пурлов-ЗТП176/22 Успен |  | 10 (10.5) | 2025-06-01 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-01 08:21 | 2025-06-01 08:51 | 2025-06-06 18:24 | 22 | 12 | 4 | 125 | 1 | 0.1 | 130.05 | 0.5 | 11 | подозрение на повреждение КЛ от ПС до ЗТП-176 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Междуфазная токовая отсечка.
370 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-20 Ф.19 |  | 6 (6.3) | 2025-06-01 11:27 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-01 11:27 | 2025-06-01 13:05 | 2025-06-01 13:05 | 55 | 53 | 5 | 500 |  | 1.8 | 1.6333 | 1.6333 | 89.8315 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
371 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 207/2 д.Скурыгино |  | 0.38 | 2025-06-01 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-01 13:12 | 2025-06-01 13:53 | 2025-06-01 13:53 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.6833 | 0.6833 | 3.4165 | Причина выясняется АО н/в АВ фид.2, заменен отходящий н/в наконечник в порядке текущей эксплуатации, АВ повторно включен успешно, РУ 0,4 кВ АВ-250А, Uн=231/228/229 В, Iгр.=179/167/159А Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
372 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 4 фид РКМ - ТП 77 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-06-01 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-01 13:45 | 2025-06-01 14:10 | 2025-06-01 14:10 | 23 | 9 | 1 | 150 |  | 0.8 | 0.4167 | 0.4167 | 9.5841 | Причина выясняется ПВ успешно, выясняется: неблагоприятные погодные условия - на улице сильный ветер, провода неизолированные Схема сети – Нормальная | МТЗ
373 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2025-06-01 14:09 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-01 14:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фаза "С" в результате прохождение грозового фронта Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
374 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП355/ф.9/607-РТП13 |  | 10 (10.5) | 2025-06-01 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-01 15:46 | 2025-06-01 16:18 | 2025-06-01 16:18 | 20 | 4 | 1 | 50 |  | 0.4 | 0.5333 | 0.5333 | 10.666 | Причина выясняется НПУ сильный ветер.гроза.дождь Схема сети – Нормальная | МТЗ
375 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ф.10 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-06-01 19:18 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-01 19:18 | 2025-06-01 19:55 | 2025-06-01 19:55 | 34 | 12 | 5 | 234 |  | 1.2 | 0.6167 | 0.6167 | 20.9678 | ПВУ, НПУ ветер, гроза. | МТЗ
376 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.3 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-06-01 19:58 | Неотложное |  |  | 2025-06-01 19:58 | 2025-06-01 21:27 | 2025-06-01 21:27 | 16 | 4 | 1 | 35 |  | 0.3 | 1.4833 | 1.4833 | 23.7328 | ВЛ-10кВ фид.3 ПС 110 кВ Бронницы № 605 ,за ЛР-303,оп. 13 восстановление оборванного провода. Заявка № 155
377 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КЛ-10кВ Фид. 35 с ПС-617 |  | 10 (10.5) | 2025-06-02 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-05 15:15 | [6 empty] | 76.3333 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
378 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП-28 Высокий берег | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы (РП-28 Высокий берег) | 10 (10.5) | 2025-06-02 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-02 13:54 | 2025-06-02 15:22 | 2025-06-02 15:22 | 53 | 33 | 2 | 600 | 2 | 1.2 | 1.4667 | 1.4667 | 77.7351 | Причина выясняется повреждение за ЛР-632 отп. на аб. КТП-980 ч/л Дмитриева Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
379 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/10-РТП11 |  | 10 (10.5) | 2025-06-02 14:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-06-02 14:18 | 2025-06-02 14:59 | 2025-06-02 14:59 | 40 | 35 | 6 | 197 |  | 0.84 | 0.6833 | 0.6833 | 27.332 | Повреждение оборудования разрушение изолятора 10 кВ на опора 68. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
380 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-605 |  | 10 (10.5) | 2025-06-02 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-02 16:32 | 2025-06-02 17:31 | 2025-06-05 16:24 | 80 | 26 | 5 | 400 |  | 1.2 | 71.8667 | 0.9833 | 78.664 | Причина выясняется повреждение КЛ-10 кВ №2, фид.6 ПС 110 кВ Бронницы до оп.1 Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
381 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 7 с РП 38 |  | 10 (10.5) | 2025-06-04 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-04 00:43 | 2025-06-04 01:27 | 2025-06-04 01:27 | 25 | 11 | 2 | 152 |  | 1.2 | 0.7333 | 0.7333 | 18.3325 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно - запланирован осмотр на светлое время суток Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
382 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр – Пурлово с отпайкой на ПС Степная |  | 110 | 2025-06-04 04:18 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-04 04:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Выясняются Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
383 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Хомутово №379 | ПС 110 кВ Хомутово | 110 | 2025-06-05 04:08 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-05 04:08 | [6 empty] | 0 |  |  | При повторном осмотре оборудования ПС 110 кВ Взлетная следы перекрытия (фаза зеленая и красная) в следствии схлеста проводов. При прохождения грозового фронта. Вывод в ремонт не требуется. | ДФЗ
384 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-06-05 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-26 14:00 | [6 empty] | 499.05 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ фид.9 ПС 605 Бронницы за ПРВТ-1224 | МТЗ
385 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 17 (Жуковский) | ВВк 10 кВ яч.48 | 10 (10.5) | 2025-06-06 03:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-06 03:14 | 2025-06-06 03:47 | 2025-06-17 16:54 | 30 | 8 | 1 | 890 | 1 | 1 | 277.6667 | 0.55 | 16.5 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
386 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | РП | РП 26 (Жуковский) | ВВк яч.1 (10кВ) | 10 (10.5) | 2025-06-06 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-06 03:57 | 2025-06-06 04:21 | 2025-06-11 12:02 | 31 | 2 | 1 | 100 |  | 0.3 | 128.0833 | 0.4 | 12.4 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
387 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 ПС 807 - РП 24 |  | 10 (10.5) | 2025-06-06 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-06 14:37 | 2025-06-07 20:39 | 25 | 4 | 1 | 66 |  | 0.5 | 31.65 | 1.6167 | 40.4175 | подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
388 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 26 с ПС-266 |  | 10 (10.5) | 2025-06-06 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-16 15:43 | [6 empty] | 237.9167 |  |  | отключение КЛ до ЛР-585 и ЛР-577, подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
389 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 8 с РП-27 до РП-7 |  | 10 (10.5) | 2025-06-06 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-06 23:42 | [6 empty] | 5.7 |  |  | подозрение на повреждение КЛ | МТЗ 1 ступень
390 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС244/7 Глубок-РТП8/7 Узунов |  | 10 (10.5) | 2025-06-07 01:57 | Неотложное |  |  | 2025-06-07 01:57 | 2025-06-07 03:31 | 2025-06-07 03:31 | 27 | 5 | 1 | 75 |  | 0.2 | 1.5667 | 1.5667 | 42.3009 | Дефекты: обрыв провода в пролёте опор 4-5 отп. на КТП-407
391 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – Барыбино |  | 110 | 2025-06-07 03:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-07 03:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются
392 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП430/1-с.Узуново |  | 0.38 | 2025-06-07 03:58 | Неотложное |  |  | 2025-06-07 03:58 | 2025-06-07 05:48 | 2025-06-07 05:48 | 5 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.8333 | 1.8333 | 9.1665 | оп.6 ветка дерева на проводах.
393 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-180 Фид.-ул.Советская с |  | 0.38 | 2025-06-07 08:30 | Неотложное |  |  | 2025-06-07 08:30 | 2025-06-07 09:12 | 2025-06-07 09:12 | 18 |  |  | 51 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 12.6 | восстановление провода ,опиловка
394 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 13 с ПС 708 на РП 4, участок КЛ от РП 60 до ЗТП 173 А |  | 10 (10.5) | 2025-06-07 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-07 16:10 | 2025-06-07 16:41 | 2025-06-07 16:41 | 52 | 40 | 10 | 200 |  | 3.5 | 0.5167 | 0.5167 | 26.8684 | НПУ, Гроза. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
395 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП7/6 |  | 10 (10.5) | 2025-06-07 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-07 16:18 | 2025-06-07 17:09 | 2025-06-07 17:09 | 45 | 17 | 6 | 176 |  | 0.6 | 0.85 | 0.85 | 38.25 | РПВ-успешно | мтз
396 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 с РП 60 |  | 10 (10.5) | 2025-06-07 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-07 16:49 | 2025-06-07 18:12 | 2025-06-07 18:12 | 40 | 15 | 1 | 100 |  | 2 | 1.3833 | 1.3833 | 55.332 | г Домодедово (мкр. Востряково). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
397 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №49 Левино | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово (ЗТП 10 кВ №49 Левино) | 10 (10.5) | 2025-06-07 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-07 18:17 | 2025-06-07 18:49 | 2025-06-07 18:49 | 50 | 22 | 6 | 400 |  | 0.6 | 0.5333 | 0.5333 | 26.665 | повреждение на аб. отп. на КТП-632 ч\л Арутюнов обрыв, сняты перемычки оп.6. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
398 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 Музыкальная школа п. Михнево |  | 0.38 | 2025-06-07 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-07 19:50 | 2025-06-07 20:55 | 2025-06-07 20:55 | 45 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 1.0833 | 1.0833 | 48.7485 | Выясняются.ППЭ нет. | АВ 0,4 кВ
399 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лужники №569 | МВ 2Б сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-06-08 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 01:15 | 2025-06-08 02:27 | 2025-06-09 17:56 | 531 | 54 | 1 | 7622 | 8 | 6.3 | 40.6833 | 1.2 | 637.2 | Выясняется | Дуговая защита
400 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ф.133 ПС-243 выход на оп.1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 09:30 | Неотложное |  |  | 2025-06-08 09:30 | 2025-06-08 10:52 | 2025-06-08 10:52 | 28 | 1 | 1 | 80 |  | 0.1 | 1.3667 | 1.3667 | 38.2676 | восстановление оборванного повода по.22-24
401 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 10 кВ № 1385 Степановское | Разъеденитель | 10 (10.5) | 2025-06-08 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 11:05 | 2025-06-08 11:41 | 2025-06-08 11:41 | 16 | 1 | 1 | 46 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | ПВУ | мтз
402 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 698/24-РП1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 13:42 | 2025-06-08 15:22 | 2025-06-08 15:22 | 56 | 29 | 7 | 176 |  | 2 | 1.6667 | 1.6667 | 93.3352 | отп. на БМКТП-1482 оп. 10 разрушение изолятора, обрыв провода | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
403 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ Ф151/243 с РП72 /Ф-3 в ТП-87 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 14:27 | Неотложное |  |  | 2025-06-08 14:27 | 2025-06-08 15:16 | 2025-06-08 15:16 | 57 | 35 | 7 | 280 |  | 1 | 0.8167 | 0.8167 | 46.5519 | восстановление провода оп.118-128
404 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 Музыкальная школа п. Михнево |  | 0.38 | 2025-06-08 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 15:30 | 2025-06-08 16:24 | 2025-06-08 16:24 | 5 |  | 1 | 12 |  | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | ПВУ | АВ 0.4кВ
405 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 615/9 - ТП 205 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 17:02 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2025-06-08 17:02 | 2025-06-08 17:47 | 2025-06-08 17:47 | 26 | 9 | 5 | 365 |  | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 19.5 | вреждение изоляторов на опоре №110 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
406 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 136в - РТП 15 яч.11 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 18:00 | 2025-06-08 18:47 | 2025-06-25 14:30 | 40 | 15 | 1 | 900 | 3 | 1 | 404.5 | 0.7833 | 31.332 | Подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
407 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС613/11 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 18:20 | 2025-06-08 19:20 | 2025-06-11 07:11 | 27 | 8 | 5 | 230 |  | 0.23 | 60.85 | 1 | 27 | подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
408 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф,8 ПС-635 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-08 18:24 | 2025-06-08 18:46 | 2025-06-08 18:46 | 54 | 35 | 4 | 390 |  | 0.8 | 0.3667 | 0.3667 | 19.8018 | ПВУ | МТЗ
409 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Тишково – Пахра с отпайкой на ПС Транспортная |  | 110 | 2025-06-08 19:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-08 19:10 | [6 empty] | 0 |  |  | следы перекрытия на траверсе оп.293 и проводе фазы В в пролёте опор 293-294 | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
410 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/3-ЗТП323 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 20:30 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-06-08 20:30 | 2025-06-08 21:41 | 2025-06-08 21:41 | 57 | 26 | 2 | 325 |  | 0.75 | 1.1833 | 1.1833 | 67.4481 | повреждение на стороне абонента СНТ Астафьево ТП-963 | МТЗ
411 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Донино №366 | 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-06-08 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 20:35 | 2025-06-08 21:30 | 2025-06-09 17:43 | 566 | 86 | 5 | 8351 | 12 | 6.3 | 21.1333 | 0.9167 | 518.8522 | Выясняются. | МТЗ
412 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/32-МТП567 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 20:49 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-08 20:49 | 2025-06-08 22:10 | 2025-06-08 22:10 | 64 | 22 | 3 | 125 |  | 0.65 | 1.35 | 1.35 | 86.4 | ПВУ | МТЗ
413 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 698/11-РП1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-08 21:12 | 2025-06-08 22:44 | 2025-06-08 22:44 | 123 | 73 | 10 | 532 |  | 1.2 | 1.5333 | 1.5333 | 188.5959 | ПВУ | МТЗ
414 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТРП | РТП 23 Татариново | КВЛ 10 кВ РТП23/6-МТП205 (РТП 23 Татариново) | 10 (10.5) | 2025-06-08 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-08 21:50 | 2025-06-08 23:19 | 2025-06-08 23:19 | 44 | 24 | 2 | 200 |  | 0.65 | 1.4833 | 1.4833 | 65.2652 | ПВУ | МТЗ
415 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ПС | ПС 35 кВ Степановская №635 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-06-08 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 21:59 | 2025-06-08 23:17 | 2025-06-12 13:11 | 630 | 166 | 10 | 1500 | 15 | 3.41 | 87.2 | 1.3 | 819 | Выясняется. | МТЗ
416 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/30-ЗТП238 Новоселки |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 23:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-06-08 23:12 | 2025-06-09 00:36 | 2025-06-09 00:36 | 31 | 11 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 43.4 | Повреждение разрядников на КТП-357. | мтз
417 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС245/1-РП17 Наумовское |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 23:18 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-08 23:18 | 2025-06-08 23:56 | 2025-06-08 23:56 | 69 | 49 | 9 | 1300 | 8 | 2 | 0.6333 | 0.6333 | 43.6977 | ПВУ | МТЗ
418 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТРП | РТП 9 д. Дубнево | КВЛ 10 кВ РТП9/3-КТП241 (РТП 9 д. Дубнево) | 10 (10.5) | 2025-06-08 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 23:18 | 2025-06-09 00:30 | 2025-06-09 00:30 | 90 | 54 | 6 | 350 |  | 2 | 1.2 | 1.2 | 108 | Обрыв проводов в пролёте опор 153-155. | мтз
419 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП-337 Михеево ф.5 ПС635 ф.8 ПС607 | КВЛ 10 кВ ПС607 фид 8 (ЗТП-337 Михеево ф.5 ПС635 ф.8 ПС607) | 10 (10.5) | 2025-06-08 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-08 23:35 | 2025-06-09 01:02 | 2025-06-09 01:02 | 28 | 11 | 2 | 300 |  | 0.6 | 1.45 | 1.45 | 40.6 | К.З. ВЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
420 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 323 д.Сафроново | КВЛ 10 кВ ПС 529/49-МТП21 (ЗТП 323 д.Сафроново)-коп | 10 (10.5) | 2025-06-08 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-08 23:41 | 2025-06-09 01:03 | 2025-06-09 01:03 | 51 | 31 | 9 | 129 |  | 0.8 | 1.3667 | 1.3667 | 69.7017 | ПВУ | мтз
421 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТРП | РТП 14 (с. Мещерино) | КВЛ 10 кВ РТП14/4-КТП855 (РТП 14 (с. Мещерино)) | 10 (10.5) | 2025-06-09 00:09 | Неотложное |  |  | 2025-06-09 00:09 | 2025-06-09 01:21 | 2025-06-09 01:21 | 57 | 37 | 8 | 186 |  | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 68.4 | Повреждение на стороне абонента. Абонент СНТ Полёт. Обрыв проводов. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
422 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 802 д. Новосёлки Зерноток | КВЛ 10 кВ РТП11/12-ЗТП535 (ЗТП 802 д. Новосёлки Зерноток) | 10 (10.5) | 2025-06-09 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 00:29 | 2025-06-09 01:27 | 2025-06-09 01:27 | 43 | 10 | 1 | 98 |  | 0.5 | 0.9667 | 0.9667 | 41.5681 | ПВУ | МТЗ
423 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 348 (АО Городище) | КВЛ 10 кВ ПС 563/36-БМКТП1306 (ЗТП 348 (АО Городище)) | 10 (10.5) | 2025-06-09 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-09 00:55 | 2025-06-09 02:09 | 2025-06-09 02:09 | 53 | 13 | 2 | 298 |  | 0.65 | 1.2333 | 1.2333 | 65.3649 | Обрыв проводов в пролёте проводов оп. 42-43 | мтз
424 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 654/14 - ТП 91 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-06-09 01:05 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-09 01:05 | 2025-06-09 01:33 | 2025-06-09 01:33 | 74 | 29 | 3 | 458 |  | 0.8 | 0.4667 | 0.4667 | 34.5358 | запланирован осмотр на 09.05.2025. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
425 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ 382/45 |  | 6 (6.3) | 2025-06-09 01:10 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-09 01:10 | 2025-06-09 01:34 | 2025-06-09 01:34 | 48 | 20 | 1 | 99 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 19.2 | запланирован осмотр | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
426 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 698/24-РП1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 01:23 | Неотложное |  |  | 2025-06-09 01:23 | 2025-06-09 02:50 | 2025-06-09 02:50 | 59 | 31 | 8 | 240 |  | 0.7 | 1.45 | 1.45 | 85.55 | : Повреждение на стороне абонента. Абонент СНТ Лопасня 2, отпайка к КТП 1079
427 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС635 ф.1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 01:46 | 2025-06-09 02:43 | 2025-06-09 02:43 | 65 | 38 | 5 | 350 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 61.75 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
428 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 01:56 | 2025-06-09 02:24 | 2025-06-09 02:49 | 108 | 80 | 5 | 700 |  | 1.3 | 0.8833 | 0.4667 | 50.4036 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
429 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП-6кВ №24 с.Михайловская слобода | ВЛ-6кВ ф.21 ПС-23 Кварц (РП-6кВ №24 с.Михайловская слобода) | 6 (6.3) | 2025-06-09 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-09 02:06 | 2025-06-09 03:17 | 2025-06-09 03:17 | 41 | 24 | 2 | 250 |  | 0.7 | 1.1833 | 1.1833 | 48.5153 | повреждение за аб. ЛР-75 отп. на КТП-886 ФГУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
430 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 02:14 | 2025-06-09 03:18 | 2025-06-09 03:18 | 51 | 29 | 4 | 300 | 1 | 0.7 | 1.0667 | 1.0667 | 54.4017 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
431 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС525/39-ЗТП253 Яковское |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 02:15 | 2025-06-09 02:48 | 2025-06-09 02:48 | 74 | 18 | 7 | 400 | 3 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 40.7 | ПВУ | МТЗ
432 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП-6кВ №23 Щеголево | КЛ-6кВ Ф.18 ПС-23 (РП-6кВ №23 Щеголево) | 6 (6.3) | 2025-06-09 02:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-09 02:31 | 2025-06-09 03:19 | 2025-06-16 20:21 | 163 | 13 | 2 | 500 |  | 1.1 | 185.8333 | 0.8 | 130.4 | повреждение КЛ-6кВ а+б ОЗЗ К.З. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
433 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/33-ЗТП125 Ледово |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 03:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 03:18 | 2025-06-09 04:00 | 2025-06-09 04:00 | 56 | 20 | 6 | 300 | 4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 39.2 | ПВУ | МТЗ
434 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП 10 кВ №72 Головино | ВЛ-10кВ ф.3 РП-72 (РП 10 кВ №72 Головино) | 10 (10.5) | 2025-06-09 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-09 03:36 | 2025-06-09 05:05 | 2025-06-09 05:05 | 46 | 27 | 7 | 300 | 1 | 0.9 | 1.4833 | 1.4833 | 68.2318 | обрыв ВЛ-10кв оп.146-149 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
435 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 580/6-РТП8 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 04:19 | 2025-06-09 05:29 | 2025-06-09 05:29 | 32 | 9 | 4 | 135 |  | 0.55 | 1.1667 | 1.1667 | 37.3344 | ПВУ | МТЗ
436 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/28-ЗТП571 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 05:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 05:17 | 2025-06-09 06:41 | 2025-06-09 06:41 | 88 | 64 | 4 | 358 |  | 0.95 | 1.4 | 1.4 | 123.2 | Выясняются | МТЗ
437 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | РП | РП 10 (д. Ольховка) | КВЛ 10 кВ РП10/4-ЗТП436 (РП 10 (д. Ольховка)) | 10 (10.5) | 2025-06-09 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-09 07:11 | 2025-06-09 07:53 | 2025-06-09 07:53 | 52 | 23 | 2 | 85 |  | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 36.4 | Выясняются | МТЗ
438 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 1 с РП-32 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-09 09:15 | 2025-06-09 11:14 | 2025-06-09 20:13 | 23 | 11 | 2 | 102 | 2 | 1.5 | 10.9667 | 1.9833 | 45.6159 | ЗТП 575 повреждение изолятора 10кВ. | МТЗ
439 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/2-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 10:01 | 2025-06-09 10:51 | 2025-06-09 10:51 | 122 | 83 | 5 | 450 |  | 2.2 | 0.8333 | 0.8333 | 101.6626 | ПВУ | МТЗ
440 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 585 школа с.Татариново | МВ 10кВ фид 6 РТП-23 | 10 (10.5) | 2025-06-09 10:40 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-06-09 10:40 | 2025-06-09 11:41 | 2025-06-09 11:41 | 30 | 6 | 1 | 71 |  | 0.23 | 1.0167 | 1.0167 | 30.501 | Причина отключения: в пролете опор 5-6 ветка дерева на проводах. | МТЗ
441 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 228/фид. дачи с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 11:02 | 2025-06-09 11:50 | 2025-06-09 11:50 | 23 | 11 | 2 | 120 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 18.4 | повреждение АО Спецэксплуатации | МТЗ
442 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП 5 (п.Столбовая) | КВЛ 6 кВ ПС 319/4 - ТП 62 чер. АСП-7 с отпайками (ЦРП 5 (п.Столбовая)) | 6 (6.3) | 2025-06-09 13:08 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-06-09 13:08 | 2025-06-09 14:30 | 2025-06-09 14:30 | 17 | 3 | 3 | 150 |  | 0.7 | 1.3667 | 1.3667 | 23.2339 | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-203. ЛР-203 отключен. Обслуживается собственным персоналом потребителя. Повреждение/работа в сети ТСО/ГБУ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
443 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ РП72/151/243-ЗТП333 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-09 13:39 | 2025-06-09 14:29 | 2025-06-09 14:29 | 31 | 11 | 4 | 200 |  | 0.4 | 0.8333 | 0.8333 | 25.8323 | ВЛ 10 кВ АСП 374 АО ВкВ отпайка к КТП 603 сняли ветку. | МТЗ
444 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 473 (д.Плешкино) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2025-06-09 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 13:44 | 2025-06-09 14:36 | 2025-06-09 14:36 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 0.8667 | 0.8667 | 8.667 | РУ-0.4 кВ включен АВ-160 А фид. 1. Нагрузка 80/75/90 А. запланирован обход ВЛ-0.4 кВ фид. 1 на 10-11.06.25. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
445 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/3-ЗТП323 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 14:15 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-06-09 14:15 | 2025-06-09 15:05 | 2025-06-09 15:05 | 56 | 26 | 2 | 89 |  | 0.58 | 0.8333 | 0.8333 | 46.6648 | на абонентской отпайке к КТП- 706, за ЛР- 975 упавшим деревом оборвало провода | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
446 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.3 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 15:10 | 2025-06-09 16:18 | 2025-06-09 16:18 | 21 | 6 | 3 | 150 |  | 0.3 | 1.1333 | 1.1333 | 23.7993 | РПВ Успешно, была гроза, повреждений не установлено, планируется обход ВЛ в течении трех дней. | МТЗ
447 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – ТЭЦ-17 |  | 110 | 2025-06-09 15:26 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-09 15:26 | [6 empty] | 0 |  |  | опора 64 фаза верхняя «А» следы перекрытия на проводе и траверсе в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Срочный вывод в ремонт ВЛ не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
448 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Богатищево с отпайкой на ПС Топканово |  | 110 | 2025-06-09 16:35 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2025-06-09 19:36 | [6 empty] | 3.0167 |  |  | на оп. 82 фаза В следы перекрытия на траверсе и проводе | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
449 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/23-ЗТП150 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 17:41 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-09 17:41 | 2025-06-09 18:38 | 2025-06-09 18:38 | 21 | 6 | 1 | 54 |  | 0.35 | 0.95 | 0.95 | 19.95 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
450 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная |  | 110 | 2025-06-09 17:58 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-09 17:58 | [6 empty] | 0 |  |  | при осмотре обнаружено в пролете опор № 1-2 на отпайке к ПС Новоцементная повреждение провода нижней фазы(А). Требуется ремонт провода. | ДФЗ, ПДНЗ
451 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/28-ЗТП571 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 18:02 | 2025-06-09 19:20 | 2025-06-09 19:20 | 100 | 64 | 6 | 325 |  | 2 | 1.3 | 1.3 | 130 | ПВУ | мтз
452 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 323 д.Сафроново | КВЛ 10 кВ ПС 529/49-МТП21 (ЗТП 323 д.Сафроново)-коп | 10 (10.5) | 2025-06-09 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 18:10 | 2025-06-09 20:03 | 2025-06-09 20:03 | 63 | 31 | 9 | 235 |  | 2 | 1.8833 | 1.8833 | 118.6479 | ПВУ | мтз
453 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 38 (Октябрьский) | КЛ 10 кВ РТП 10 яч 1 - РТП 38 яч 6 (РТП 38 (Октябрьский)) | 10 (10.5) | 2025-06-09 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-09 18:37 | 2025-06-09 19:21 | 2025-06-11 16:01 | 18 | 2 | 1 | 800 |  | 0.2 | 45.4 | 0.7333 | 13.1994 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
454 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТРП | РТП 2 (п.Михнево) | КВЛ 10 кВ РТП2/13 (РТП 2 (п.Михнево)) | 10 (10.5) | 2025-06-09 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-09 19:20 | 2025-06-09 23:32 | 2025-06-09 23:32 | 69 | 45 | 2 | 246 |  | 2 | 4.2 | 4.2 | 289.8 | подозрение на повреждение каб. № 7, отгорание перемычки оп. 1, повреждение в сети абонента за ЛР-87 КТП-856 СНТ "Крона, Автомобилист" | мтз
455 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 1 с РП-32 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-09 19:30 | 2025-06-09 20:13 | 2025-06-09 20:13 | 38 | 8 | 2 | 89 | 2 | 1 | 0.7167 | 0.7167 | 27.2346 | ПВУ | мтз
456 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 275 (Жуковский) | АВ 0,4 кВ ф.7 М-н Цветы | 0.38 | 2025-06-09 20:50 | Неотложное |  |  | 2025-06-09 20:50 | 2025-06-09 22:33 | 2025-06-09 22:33 | 1 |  | 1 |  |  | 0.1 | 1.7167 | 1.7167 | 1.7167 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-275 фид 7 Восстановление провода СИП и опиловка деревьев в пролёте опор №5-№7
457 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП 5 (п.Столбовая) | КВЛ 6 кВ РП 5 фид РКМ - ТП 77 чер. ТП 81 с отпайками (РП 5 (п.Столбовая)) | 6 (6.3) | 2025-06-09 20:56 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-06-09 20:56 | 2025-06-09 22:03 | 2025-06-09 22:03 | 17 | 3 | 1 | 150 |  | 0.2 | 1.1167 | 1.1167 | 18.9839 | Повреждение у абонента (КТП-564). Абонент повторно включил поврежденный участок ВЛ. Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-203 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
458 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 240 (Жуковский) | АВ 0,4 кВ ф.9 Чаплыгина 4, | 0.38 | 2025-06-09 21:19 | Неотложное |  |  | 2025-06-09 21:19 | 2025-06-09 23:05 | 2025-06-09 23:05 | 1 |  | 1 | 2 |  | 0.1 | 1.7667 | 1.7667 | 1.7667 | Восстановление провода СИП в пролёте опор № 11 и № 12.
459 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП346-КТП282 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-09 21:19 | 2025-06-09 21:53 | 2025-06-09 21:53 | 55 | 13 | 3 | 140 |  | 1 | 0.5667 | 0.5667 | 31.1685 | АСП-98 РУ-10 кВ повреждение ТТ, ТН, КТП-411 разрушение проходного изолятора | мтз
460 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с РП 31 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 22:10 | Неотложное |  |  | 2025-06-09 22:10 | 2025-06-09 22:45 | 2025-06-09 22:45 | 41 | 22 | 3 | 180 |  | 1 | 0.5833 | 0.5833 | 23.9153 | поиск ОЗЗ, повреждение у абонента (ТП-1451 ООО"КМ Констракшн")
461 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1369 с. Сынково |  | 0.38 | 2025-06-09 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2025-06-09 22:16 | 2025-06-09 22:55 | 2025-06-09 22:55 | 7 |  | 1 | 18 |  | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 4.55 | Восстановили обрыв провода в пролетах оп. 8-9, 14-15 | АВ 0.4кВ
462 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП14/141-ЛР29, КРН-12 ( м. оп4-оп.5) |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 22:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-16 02:09 | [6 empty] | 147.7167 |  |  | Повреждение КЛ-10 кВ | МТЗ
463 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 10 кВ №327 Лубнинка | Разъединитель линейный | 10 (10.5) | 2025-06-09 23:00 | Неотложное |  |  | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-09 23:54 | 2025-06-09 23:54 | 12 | 1 | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 10.8 | ТП-327 повреждение проходных изоляторов
464 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/28-ЗТП571 |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 23:47 | Неотложное |  |  | 2025-06-09 23:47 | 2025-06-10 01:42 | 2025-06-10 01:42 | 83 | 64 | 6 | 358 |  | 2 | 1.9167 | 1.9167 | 159.0861 | обрыв провода в пролете опор 13 - 14 от ЛР-537, повреждение за ЛР абонента. (ЛР-584 СНТ Наука)
465 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | РП | РП 28 (п. Михнево) | КВЛ 10кВ РП28/3 (РП 28 (п. Михнево)) | 10 (10.5) | 2025-06-10 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-10 02:25 | 2025-06-10 03:56 | 2025-06-10 03:56 | 67 | 48 | 1 | 85 |  | 2 | 1.5167 | 1.5167 | 101.6189 | повреждение шлейфа на ЛР-193 | мтз
466 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС245/5-РП5 Колтово |  | 10 (10.5) | 2025-06-10 09:42 | Неотложное |  |  | 2025-06-10 09:42 | 2025-06-10 10:21 | 2025-06-10 10:21 | 31 | 14 | 2 | 49 |  | 0.13 | 0.65 | 0.65 | 20.15 | оп 65 восстановление отгоревшего провода
467 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 159 с.Ивановское |  | 0.38 | 2025-06-10 12:13 | Неотложное |  |  | 2025-06-10 12:13 | 2025-06-10 13:51 | 2025-06-10 13:51 | 16 | 1 | 1 | 46 |  | 0.1 | 1.6333 | 1.6333 | 26.1328 | Обрыв провода в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ фид.1.Устранено.
468 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП11/1-МТП172 |  | 10 (10.5) | 2025-06-10 16:38 | Неотложное |  |  | 2025-06-10 16:38 | 2025-06-10 17:06 | 2025-06-10 17:06 | 28 | 8 | 2 | 157 |  | 0.55 | 0.4667 | 0.4667 | 13.0676 | Повреждение на ктп 505. 10.06.2025 17:10 (МСК) восстановлена нормальная (до аварийная) схема.
469 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид 10 с ПС 320 |  | 6 (6.3) | 2025-06-10 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-10 19:15 | 2025-06-10 19:37 | 2025-06-10 19:37 | 40 | 24 | 3 | 214 |  | 2 | 0.3667 | 0.3667 | 14.668 | РПВ успешно, запланирован обход | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
470 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лужники №569 | МВ 2Б сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-06-10 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-10 22:18 | 2025-06-10 22:49 | 2025-06-11 18:54 | 531 | 54 | 1 | 7622 | 6 | 6.3 | 20.6 | 0.5167 | 274.3677 | Повреждение кабельной воронки в ячейке ф. 44 10кВ | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
471 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 614 с.Константиновские Хутора | МВ 10кВ фид 2 ( к ЗТП 826) | 10 (10.5) | 2025-06-11 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-11 06:07 | 2025-06-11 06:38 | 2025-06-11 06:38 | 44 | 21 | 2 | 69 |  | 0.59 | 0.5167 | 0.5167 | 22.7348 | ПВУ | МТЗ
472 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-06-11 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-11 09:35 | 2025-06-11 10:04 | 2025-06-11 10:04 | 109 | 76 | 6 | 350 |  | 1 | 0.4833 | 0.4833 | 52.6797 | ПВУ | МТЗ
473 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС859/505-РП46/сек.1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-11 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-14 06:55 | [6 empty] | 68.6667 |  |  | Предположительно повреждена КЛ | мтз
474 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС244/11 Глубок-ЗТП175/11 Петр |  | 10 (10.5) | 2025-06-11 11:03 | Неотложное |  |  | 2025-06-11 11:03 | 2025-06-11 12:59 | 2025-06-11 12:59 | 45 | 6 | 1 | 45 |  | 0.1 | 1.9333 | 1.9333 | 86.9985 | ВЛ-10 кВ фид-11 от ПС-244 отпайка на МТП-9 пролет опор №4-6 произвести замену опоры №5
475 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС635 ф.1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-11 12:40 | Неотложное |  |  | 2025-06-11 12:40 | 2025-06-11 13:10 | 2025-06-11 13:10 | 50 | 41 | 5 | 250 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 25 | пролет оп.9-10 сняли сухое дерево
476 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС244/15 Глубок-ЗТП21/15 Узунов |  | 10 (10.5) | 2025-06-11 17:55 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-06-11 17:55 | 2025-06-11 18:33 | 2025-06-11 20:49 | 16 | 4 |  | 41 |  | 0.01 | 2.9 | 0.6333 | 10.1328 | обрыв провода 10кВ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
477 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 6 с ПС-480 |  | 10 (10.5) | 2025-06-11 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-03 14:00 | [6 empty] | 519.25 |  |  | Подозрение на повреждение кабеля от ПС до АСП-44 | МТЗ 1 ступень
478 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бор – Лужники с отпайками |  | 110 | 2025-06-13 03:27 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-13 03:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется
479 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-06-13 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-13 14:01 | 2025-06-13 14:52 | 2025-06-13 14:52 | 89 | 47 | 3 | 380 |  | 1.2 | 0.85 | 0.85 | 75.65 | выясняются | мтз
480 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9/3-КТП241 |  | 10 (10.5) | 2025-06-13 14:25 | Неотложное |  |  | 2025-06-13 14:25 | 2025-06-13 15:45 | 2025-06-13 15:45 | 65 | 47 | 6 | 250 |  | 0.7 | 1.3333 | 1.3333 | 86.6645 | повреждение в сети абонента за ЛР-690 отп. к КТП-1633 ИП Нерсисян.
481 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 323 д.Сафроново | КВЛ 10 кВ ПС 529/49-МТП21 (ЗТП 323 д.Сафроново) | 10 (10.5) | 2025-06-13 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-13 15:32 | 2025-06-13 16:13 | 2025-06-13 16:13 | 38 | 20 | 9 | 180 |  | 0.5 | 0.6833 | 0.6833 | 25.9654 | ПВУ. Осмотр КВЛ запланирован на 16.06.25г. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
482 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-06-13 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-13 15:46 | 2025-06-13 16:43 | 2025-06-13 16:43 | 130 | 58 | 10 | 430 |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 123.5 | ПВУ, осмотр на 14.06.25 нач РЭС Заборин С.В. | мтз
483 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-06-13 16:03 | Неотложное |  |  | 2025-06-13 16:03 | 2025-06-13 16:57 | 2025-06-13 16:57 | 43 | 19 | 4 | 250 |  | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 38.7 | оперативные переключения снять дерево с проводов ВЛ абонентами фид.7 10 кВ с РП-34 в пролёте абонентской ВЛ отпаечных опор 2-3 на ТП-559 аб д.Талеж. Провод неизолированный. На улице были неблагоприятные погодные условия, ветер, дождь Отключить отпайку нет возможности, т.к.нет ЛР на абонентскую отпайку. Списков отв за эл/хоз нет
484 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП12-БКТП224 |  | 10 (10.5) | 2025-06-13 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-18 19:17 | [6 empty] | 122.2833 |  |  | Повреждение КЛ от опоры № 6 до КТП-224 | МТЗ
485 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | КТП 269 (СНТ Быковка) | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2025-06-13 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-13 17:20 | 2025-06-13 17:44 | 2025-06-13 17:44 | 12 | 1 | 1 | 35 |  | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | Причина выясняется Причины выясняются. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Дождь | .
486 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-06-13 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-13 19:51 | 2025-06-13 20:37 | 2025-06-13 20:37 | 43 | 15 | 3 | 300 |  | 2 | 0.7667 | 0.7667 | 32.9681 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
487 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/18-РТП14 |  | 10 (10.5) | 2025-06-13 20:34 | Неотложное |  |  | 2025-06-13 20:34 | 2025-06-13 22:30 | 2025-06-13 22:30 | 34 | 18 | 3 | 160 |  | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 65.7322 | обрыв провода оп. 152/1., повреждение у абонента (ТП-922 аб., ИЗ Карпово)
488 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | КТП 262 ( Заозерье) | АВ-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 | 0.38 | 2025-06-13 21:18 | Неотложное |  |  | 2025-06-13 21:18 | 2025-06-13 21:53 | 2025-06-13 21:53 | 22 |  | 1 | 64 |  | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 12.8326 | оборваны перемычки ввода в ж/д, восстановлено
489 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП11/12-ЗТП535 |  | 10 (10.5) | 2025-06-13 22:28 | Неотложное |  |  | 2025-06-13 22:28 | 2025-06-13 23:25 | 2025-06-13 23:25 | 44 | 26 | 4 | 44 |  | 2 | 0.95 | 0.95 | 41.8 | отыскание однофазного замыкания на "землю" в сети 10кВ, повреждение у абонента (ТП-754 ИЗ Санин)
490 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС109/5-ЛР55 |  | 6 (6.3) | 2025-06-13 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-13 23:47 | 2025-06-14 01:43 | 2025-06-14 01:43 | 44 | 33 | 3 | 400 |  | 2 | 1.9333 | 1.9333 | 85.0652 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
491 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-11 ф.4 с ПС-478 | СШ 6 кВ | 10 (10.5) | 2025-06-14 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-14 02:05 | 2025-06-14 02:57 | 2025-06-14 02:57 | 30 | 10 | 3 | 200 |  | 0.9 | 0.8667 | 0.8667 | 26.001 | ПВУ | мтз
492 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 10 кВ №919 Патрикеево | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2025-06-14 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-14 04:50 | 2025-06-14 05:57 | 2025-06-14 05:57 | 15 |  | 1 | 30 |  | 0.1 | 1.1167 | 1.1167 | 16.7505 | повреждение в ТП
493 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП - 10 кВ №1604 Залесье | ВА ЛЭП№1 | 0.38 | 2025-06-14 05:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-14 05:10 | 2025-06-14 06:33 | 2025-06-14 06:33 | 8 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.3833 | 1.3833 | 11.0664 | дерево, обрыв ВЛ-0,4кВ на оп.8 | АВ 0.4кВ
494 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 402 (с.Новый Быт) | КВЛ 10 кВ ПС 478/4 - ЛР 219 чер. ТП 402, АСП 11 с отпайками (ЗТП 402 (с.Новый Быт))-коп-коп | 10 (10.5) | 2025-06-14 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-14 06:05 | 2025-06-14 07:24 | 2025-06-14 07:24 | 73 | 40 | 7 | 300 |  | 2 | 1.3167 | 1.3167 | 96.1191 | Запланирован осмотр на 16.06.2025. | мтз
495 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 8 с ПС-173 до РП-25 |  | 10 (10.5) | 2025-06-14 06:16 | Неотложное |  |  | 2025-06-14 06:16 | 2025-06-14 06:39 | 2025-06-14 11:43 | 19 | 11 | 1 | 25 |  | 1 | 5.45 | 0.3833 | 7.2827 | Неполнофазный режим, отгорел шлейф на оп. 33. ф."А"
496 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 319/4 - ТП 62 чер. АСП-7 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-06-14 10:07 | Неотложное |  |  | 2025-06-14 10:07 | 2025-06-14 10:40 | 2025-06-14 10:40 | 76 | 36 | 2 | 458 |  | 0.9 | 0.55 | 0.55 | 41.8 | опора 85 восстановление отгоревшего шлейфа фазы "В"
497 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с ПС-173 |  | 10 (10.5) | 2025-06-14 11:00 | Неотложное |  |  | 2025-06-14 11:00 | 2025-06-14 11:34 | 2025-06-14 11:34 | 24 | 12 | 5 | 112 | 2 | 1.5 | 0.5667 | 0.5667 | 13.6008 | Для безопасности работ на фид 8 с ПС 173 Ново-Цементная 110кВ . Отключены дополнительно: СНТ Заречье,Заболотье
498 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 16 с РП-43_коп2 |  | 10 (10.5) | 2025-06-14 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-14 11:58 | 2025-06-14 13:05 | 2025-06-14 13:05 | 42 | 12 | 2 | 89 |  | 0.5 | 1.1167 | 1.1167 | 46.9014 | ЗТП 1269 РУ 0,4кВ Абонента возгорание в РУ 0,4кВ . Отключены дополнительно: СНТ "Росы", СНТ "Бережки", ДСК "Косогор", ЖК"Каскад-парк" вблизи д.Бережки), 0СЗО. | МТЗ
499 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 266 |  | 10 (10.5) | 2025-06-14 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-14 14:28 | 2025-06-14 15:04 | 2025-06-14 15:04 | 42 | 15 | 2 | 80 |  | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 25.2 | ПВУ, запланирован обход. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
500 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 614 с.Константиновские Хутора | МВ 10кВ фид 2 ( к ЗТП 826) | 10 (10.5) | 2025-06-14 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-14 15:39 | 2025-06-14 16:14 | 2025-06-14 16:14 | 49 | 19 | 2 | 89 |  | 0.59 | 0.5833 | 0.5833 | 28.5817 | повреждение за ЛР- 164 на абонентской КТП-969 снт Хуторок | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
501 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 12 с ПС-266, АСП-224 |  | 10 (10.5) | 2025-06-14 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-20 11:28 | [6 empty] | 137.25 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ от АСП-224 до РП-43 | МТЗ
502 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 314 Салтыково ф121 ПС243 Л1 |  | 0.38 | 2025-06-15 10:10 | Неотложное |  |  | 2025-06-15 10:10 | 2025-06-15 10:40 | 2025-06-15 10:40 | 10 |  | 1 | 30 |  | 0.025 | 0.5 | 0.5 | 5 | ВЛ 0.4 кВ неполнофазный режим РУ 0.4 КВ Л-1 АВ 250 А Замена наконечника
503 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 55 |  | 10 (10.5) | 2025-06-15 12:25 | Неотложное |  |  | 2025-06-15 12:25 | 2025-06-15 14:22 | 2025-06-15 14:22 | 49 | 20 | 3 | 85 |  | 1.5 | 1.95 | 1.95 | 95.55 | обрыв провода ВЛ 10 кВ на приемный портал БМКТП-1074
504 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ 695/6-РП3 |  | 10 (10.5) | 2025-06-15 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-15 16:10 | 2025-06-15 16:35 | 2025-06-15 16:35 | 85 | 41 | 11 | 217 |  | 1.05 | 0.4167 | 0.4167 | 35.4195 | ПВУ | МТЗ
505 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 491 |  | 10 (10.5) | 2025-06-15 16:15 | Неотложное |  |  | 2025-06-15 16:15 | 2025-06-15 18:12 | 2025-06-15 18:12 | 27 | 10 | 3 | 50 |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 52.65 | восстановили перемычку на ЛР-825.
506 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 142 фид Мелихово - ТП 10 чер. ТП 689, ТП 25 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-06-15 18:18 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-15 18:18 | 2025-06-15 18:49 | 2025-06-15 18:49 | 95 | 17 | 3 | 800 |  | 0.8 | 0.5167 | 0.5167 | 49.0865 | Выясняется. Запланирован осмотр ВЛ на 16-17.06.25. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
507 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 320 |  | 10 (10.5) | 2025-06-15 18:20 | Неотложное |  |  | 2025-06-15 18:20 | 2025-06-15 20:19 | 2025-06-15 20:19 | 64 | 30 | 3 | 120 |  | 2.5 | 1.9833 | 1.9833 | 126.9312 | Повреждение на КТП-772А, отключен ВР-10 кВ.
508 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП19/4-ЗТП534 |  | 10 (10.5) | 2025-06-16 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-16 06:15 | 2025-06-16 06:49 | 2025-06-16 06:49 | 60 | 29 | 8 | 95 |  | 2 | 0.5667 | 0.5667 | 34.002 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
509 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино II цепь |  | 110 | 2025-06-16 10:19 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-16 10:19 | [6 empty] | 0 |  |  | перекрытие в пролете опор №5-6. По сообщению местных жителей – рыбак зацепил удочкой нижний провод, увезен на машине скорой помощи. Габариты ВЛ в норме, плакаты о запрете рыбной ловли установлены. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
510 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-06-16 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-16 20:01 | 2025-06-16 20:57 | 2025-06-16 20:57 | 83 | 46 | 7 | 300 |  | 2.2 | 0.9333 | 0.9333 | 77.4639 | : ВЛ 10 КВ Фид 26 ПС 110 кВ Загорново №764 повреждение ЛР 224 аб . Обслуживается собственным персоналом потребителя. | МТЗ
511 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП253/3-ЗТП63 Каменка |  | 10 (10.5) | 2025-06-17 00:55 | Неотложное |  |  | 2025-06-17 00:55 | 2025-06-17 01:47 | 2025-06-19 06:35 | 10 | 6 | 1 | 10 |  | 0.2 | 53.6667 | 0.8667 | 8.667 | Дефекты: Обрыв провода в пролете опор 114-117. Снятие перемычек на опоре №95.
512 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-56 |  | 10 (10.5) | 2025-06-17 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-17 15:39 | 2025-06-18 14:38 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.16 | 23.6333 | 0.65 | 1.3 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от РП-56 до КТП-1855А. | МТЗ
513 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/49-МТП21 |  | 10 (10.5) | 2025-06-17 15:03 | Неотложное |  |  | 2025-06-17 15:03 | 2025-06-17 16:20 | 2025-06-17 16:20 | 57 | 29 | 11 | 160 |  | 0.6 | 1.2833 | 1.2833 | 73.1481 | повреждение на абонентском участке линии за ЛР-106 отп. на КТП-757 СНТ "Березки".
514 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы | КЛ-10кВ Ф.2 ПС-383 Бронницы-Тяговая (ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы) | 10 (10.5) | 2025-06-17 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-17 16:11 | 2025-06-17 18:10 | 2025-06-20 14:20 | 135 | 88 | 4 | 600 |  | 1.2 | 70.15 | 1.9833 | 267.7455 | неполнофазный РР 10кВ, подозрение на повреждения КЛ
515 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 10 кВ №380 Юрово | КВЛ 10 кВ Фид.2 ПС-383 ЦРП-1 Яч.14 (КТП 10 кВ №380 Юрово) | 10 (10.5) | 2025-06-17 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-17 18:09 | 2025-06-17 20:09 | 2025-06-30 17:00 | 41 | 11 | 1 | 300 |  | 1 | 310.85 | 2 | 82 | неполнофазный РР, подозрение на повреждение КЛ-10кв (выход с КТП-380)
516 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.2 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2025-06-17 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-17 20:25 | 2025-06-17 22:25 | 2025-06-17 22:25 | 91 | 88 | 3 | 800 |  | 2 | 2 | 2 | 182 | неполнофазный РР, повреждение 4-х КЛ-10кВ: фид.2 с ПС 110кВ Бронницы-Тяговая с ЦРП-1 яч. 1 ввод в ЗТП-188 Юрово; выход с КТП-380 Юрово; ЦРП-1 яч. 14 к оп.1 КЛ-№1,2.
517 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 12 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2025-06-17 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-17 23:20 | 2025-06-18 00:40 | 2025-06-18 00:40 | 38 | 13 | 1 | 75 |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 50.6654 | повреждение у абонента (ТП-1898 ООО СК Толбино) | мтз
518 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-06-18 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-18 05:27 | 2025-06-18 06:06 | 2025-06-18 06:06 | 35 | 15 | 2 | 200 |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 22.75 | ПВУ | мтз
519 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | ВЛ-10кВ ПС246/17-ЛР-819 |  | 10 (10.5) | 2025-06-18 11:53 | Неотложное |  |  | 2025-06-18 11:53 | 2025-06-18 13:15 | 2025-06-18 13:15 | 48 | 23 | 4 | 102 |  | 0.8 | 1.3667 | 1.3667 | 65.6016 | Повреждение оборудования оп. 39 - отгорание рабочей перемычки, восстановлено Схема сети – Нормальная
520 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 12 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2025-06-18 12:00 | Неотложное |  |  | 2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 13:58 | 2025-06-18 13:58 | 57 | 24 | 2 | 98 |  | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 112.1019 | Повреждение оборудования Отключено персоналом из-за сообщения о обрыве проводов в пролете оп.4-6 по адресу Домодедовское шоссе д.45, повреждение МВ в ЗТП-1422А КЭМП в яч. ввода фид.12 с ПС 220 кВ Гулево №182. Нужна помощь ГБДД для перекрытие трассы при восстановлении проводов и невозможностью перезапитки абонентов в связи с отсутствием персонала со стороны МОЭ по фид.7 с ПС 110 кВ Новоцементная №173. Схема сети – Нормальная
521 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра-Сырово |  | 110 | 2025-06-18 12:15 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-18 12:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Схема сети – Нормальная Погодные условия: Дождь | ДФЗ. Срабатывание
522 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/4 - АСП-19 чер. ТП 107 с отпайками, АСП-1 |  | 6 (6.3) | 2025-06-18 13:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-06-18 13:25 | 2025-06-18 14:24 | 2025-06-18 14:24 | 25 | 13 | 4 | 100 |  | 0.4 | 0.9833 | 0.9833 | 24.5825 | Причина выясняется Повреждение на ВЛ-6 кВ фид.4 с ПС-35 кВ Елисеево за ЛР-602 оп.3-4 (абон.) Схема сети – Нормальная | МТЗ
523 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/16-КТП8 |  | 10 (10.5) | 2025-06-18 19:01 | Неотложное |  |  | 2025-06-18 19:01 | 2025-06-18 20:31 | 2025-06-18 20:31 | 47 | 19 | 4 | 85 |  | 0.42 | 1.5 | 1.5 | 70.5 | обрыв провода оп. 5 на абонентской отпайке к КТП-986(аб.) снт Полет, списков ответственных нет.
524 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/5-КТП309 |  | 10 (10.5) | 2025-06-18 23:40 | Неотложное |  |  | 2025-06-18 23:40 | 2025-06-19 01:06 | 2025-06-19 01:06 | 40 | 20 | 10 | 200 |  | 0.6 | 1.4333 | 1.4333 | 57.332 | обрыв провода в пролете оп. 99-100
525 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Ф.17 ПС 174 (Лыткарино) |  | 6 (6.3) | 2025-06-19 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-19 11:39 | 2025-06-19 12:20 | 2025-06-20 21:00 | 68 | 20 | 1 | 280 |  | 0.7 | 33.35 | 0.6833 | 46.4644 | Подозрение на повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ
526 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/2-МТП129 |  | 10 (10.5) | 2025-06-19 16:37 | Неотложное |  |  | 2025-06-19 16:37 | 2025-06-19 17:43 | 2025-06-19 17:43 | 49 | 21 | 9 | 187 |  | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 53.9 | Отгорел шлейф на опоре 13.Устранено.
527 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ-10кВ РТП17/176-КТП245 |  | 10 (10.5) | 2025-06-19 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-19 17:23 | 2025-06-19 17:52 | 2025-06-19 22:03 | 80 | 1 | 1 | 100 |  | 0.01 | 4.6667 | 0.4833 | 38.664 | предположительно повреждение КЛ. | МТЗ
528 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП170/Л-2- д.Кузнецово |  | 0.38 | 2025-06-20 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-20 01:41 | 2025-06-20 02:12 | 2025-06-20 02:12 | 3 |  | 1 | 5 |  | 0.1 | 0.5167 | 0.5167 | 1.5501 | Причина выясняется выясняется, РПВ низковольтного автомата успешно - смотр 20.06.25 Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
529 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 с РП 24 |  | 10 (10.5) | 2025-06-20 03:54 | Неотложное |  |  | 2025-06-20 03:54 | 2025-06-20 05:43 | 2025-06-20 05:43 | 72 | 40 | 4 | 375 |  | 2.3 | 1.8167 | 1.8167 | 130.8024 | Повреждение оборудования Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ - повреждение на аб. ТП-721 (ЗАО Моссельпром) Схема сети – Нормальная
530 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 с ПС 522 |  | 10 (10.5) | 2025-06-20 07:44 | Неотложное |  |  | 2025-06-20 07:44 | 2025-06-20 08:21 | 2025-06-20 08:21 | 58 | 28 | 4 | 308 |  | 2.4 | 0.6167 | 0.6167 | 35.7686 | КТП-923(аб) повреждение РВО
531 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 327/2 д.Голыгино |  | 0.38 | 2025-06-20 13:44 | Неотложное |  |  | 2025-06-20 13:44 | 2025-06-20 14:55 | 2025-06-20 14:55 | 5 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.1833 | 1.1833 | 5.9165 | оперативные переключения, ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-327 пролёт оп.34-36 перетяжка провода.
532 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ РТП6/яч.13 ф.26/634-ЗТП103 |  | 6 (6.3) | 2025-06-20 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-20 14:12 | 2025-06-20 15:39 | 2025-06-26 12:00 | 14 | 9 | 1 | 15 |  | 0.1 | 141.8 | 1.45 | 20.3 | Подозрение на повреждение КЛ-6 кВ фид.26 ПС 110 кВ Сафоново РТП-6 яч 13 ввод в ТП-148А.
533 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гришенки №702 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-06-20 15:41 | Неотложное |  |  | 2025-06-20 15:41 | 2025-06-20 17:37 | 2025-06-27 11:15 | 338 | 96 | 9 | 492 | 3 | 4.5 | 163.5667 | 1.9333 | 653.4554 | "Земля" на 1 сек 10 кВ
534 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с РП 17 на РП 4 |  | 10 (10.5) | 2025-06-20 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-23 19:32 | [6 empty] | 75.7333 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ (находился под сохранным U) | МТЗ
535 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 3 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-06-20 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-24 17:00 | [6 empty] | 97.1667 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ (находился под сохранным U) | МТЗ
536 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | АСП 125 (р.п.Октябрьский) | ВВк яч.5 ВЛ КТП 4142 | 10 (10.5) | 2025-06-20 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-20 17:10 | 2025-06-20 18:12 | 2025-06-20 18:12 | 11 | 8 |  | 8 |  | 0.1 | 1.0333 | 1.0333 | 11.3663 | причины выясняются | МТЗ
537 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-06-21 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-21 11:55 | 2025-06-21 12:24 | 2025-06-21 12:24 | 84 | 42 | 7 | 634 | 1 | 1 | 0.4833 | 0.4833 | 40.5972 | ПВУ | мтз
538 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ ф.105 ПС-366 |  | 10 (10.5) | 2025-06-21 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-21 14:20 | 2025-06-21 15:00 | 2025-06-24 14:18 | 39 | 3 | 1 | 850 |  | 1 | 71.9667 | 0.6667 | 26.0013 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
539 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ляхово – Новодомодедово |  | 110 | 2025-06-21 16:12 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-21 16:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются
540 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ляхово – Новодомодедово |  | 110 | 2025-06-21 16:14 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-21 16:14 | 2025-06-21 16:36 | 2025-06-21 16:36 | 724 | 227 | 30 | 2355 | 11 | 8.4 | 0.3667 | 0.3667 | 265.4908 | Выясняется | ДФЗ
541 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2025-06-21 17:31 | Неотложное |  |  | 2025-06-21 17:31 | 2025-06-21 18:02 | 2025-06-21 18:02 | 70 | 20 | 5 | 523 |  | 1 | 0.5167 | 0.5167 | 36.169 | ЛР-175 искрение ножа, перевключение
542 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-06-21 21:49 | Неотложное |  |  | 2025-06-21 21:49 | 2025-06-21 22:41 | 2025-06-22 15:00 | 15 | 1 | 1 | 40 |  | 0.3 | 17.1833 | 0.8667 | 13.0005 | подключена РИСЭ
543 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-06-22 06:35 | Неотложное |  |  | 2025-06-22 06:35 | 2025-06-22 07:14 | 2025-06-22 07:14 | 70 | 46 | 4 | 350 |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 45.5 | ЛР-131 сняли ветку .
544 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Видное – Расторгуево |  | 110 | 2025-06-23 10:36 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-23 10:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется В пролёте оп. 4-5 следы оплавления среднего провода (фазы B), предположительно от сторонней техники. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ
545 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП6/2-ЗТП289 |  | 10 (10.5) | 2025-06-24 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-24 00:39 | 2025-06-24 01:11 | 2025-06-24 01:11 | 29 | 11 | 2 | 54 |  | 0.6 | 0.5333 | 0.5333 | 15.4657 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно, осмотр на 24.06.2025. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
546 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 41 Васильево Л-1 |  | 0.38 | 2025-06-24 12:15 | Неотложное |  |  | 2025-06-24 12:15 | 2025-06-24 14:10 | 2025-06-24 14:10 | 17 |  | 1 | 35 |  | 0.025 | 1.9167 | 1.9167 | 32.5839 | ВЛ 0.4 кВ неполнофазный режим,Восстановление провода опора №3-4
547 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС266/3-РП43, АСП-225 |  | 10 (10.5) | 2025-06-24 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-27 10:43 | [6 empty] | 69.4667 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ от АСП-225 до РП-43 | МТЗ
548 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф,8 ПС-635 |  | 10 (10.5) | 2025-06-24 21:05 | Неотложное |  |  | 2025-06-24 21:05 | 2025-06-24 22:57 | 2025-06-24 22:57 | 81 | 45 | 6 | 350 | 2 | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 151.2027 | повреждение за ЛР-576.
549 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-06-24 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-24 23:15 | 2025-06-25 00:31 | 2025-06-27 14:43 | 83 | 47 | 6 | 380 | 4 | 1.3 | 63.4667 | 1.2667 | 105.1361 | повреждение головного кабеля А 10 кВ .
550 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-06-25 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-25 06:25 | 2025-06-25 06:59 | 2025-06-25 06:59 | 69 | 39 | 5 | 370 |  | 1.5 | 0.5667 | 0.5667 | 39.1023 | ПВУ | МТЗ
551 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/32-МТП567 |  | 10 (10.5) | 2025-06-25 12:52 | Неотложное |  |  | 2025-06-25 12:52 | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-25 14:00 | 47 | 18 | 3 | 170 |  | 0.45 | 1.1333 | 1.1333 | 53.2651 | : отгорание провода за ЛР абонента отп. на КТП-1049 ИЗ "Черных". Обслуживается собственным персоналом потребителя.
552 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/4 - АСП-19 чер. ТП 107 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-06-25 17:30 | Неотложное |  |  | 2025-06-25 17:30 | 2025-06-25 18:20 | 2025-06-25 18:20 | 61 | 25 | 6 | 385 |  | 1.5 | 0.8333 | 0.8333 | 50.8313 | восстановление обрыва провода от ВР - 6 кВ на ТП 1871
553 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС244/7 Глубок-РТП8/7 Узунов |  | 10 (10.5) | 2025-06-26 06:11 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-06-26 06:11 | 2025-06-26 07:51 | 2025-06-26 07:51 | 45 | 15 | 2 | 100 | 3 | 1.7 | 1.6667 | 1.6667 | 75.0015 | оп.31 перекрытие на птицу | МТЗ
554 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТРП | РТП 11 с.Шугарово | КВЛ 10 кВ РТП11/3-ЗТП538 (РТП 11 с.Шугарово) | 10 (10.5) | 2025-06-26 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-26 06:50 | 2025-06-26 07:05 | 2025-06-26 07:05 | 22 | 3 | 2 | 59 |  | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 5.5 | ПВУ | мтз
555 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | КТП 305 Коростылево | гл руб | 0.38 | 2025-06-26 09:39 | Неотложное |  |  | 2025-06-26 09:39 | 2025-06-26 10:50 | 2025-06-26 10:50 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.1833 | 1.1833 | 11.833 | для безопасного проведения работ на ВЛ 04 кВ, обрыв проводов между д.16 и д.17 - восстановили
556 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 4 с ПС 522 |  | 10 (10.5) | 2025-06-26 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-26 14:28 | 2025-06-26 15:05 | 2025-06-26 15:05 | 63 | 43 | 11 | 194 |  | 2 | 0.6167 | 0.6167 | 38.8521 | Повреждение на ПС 110 кВ Повадино (РЖД) | мтз
557 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 28 с ПС-182, Уч-к маг. КЛ АСП-167 - оп.1 ЛР-513 |  | 10 (10.5) | 2025-06-26 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-26 15:25 | 2025-06-26 16:30 | 2025-06-27 16:41 | 9 | 9 | 1 | 0 |  | 0.6 | 25.2667 | 1.0833 | 9.7497 | неполнофазный режим, подозрение на повреждение КЛ, от АСП-167 до ЛР-514
558 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/5-КТП309 |  | 10 (10.5) | 2025-06-27 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-27 00:51 | 2025-06-27 01:38 | 2025-06-27 01:38 | 80 | 20 | 9 | 180 |  | 0.6 | 0.7833 | 0.7833 | 62.664 | ПВУ. Осмотр запланирован на 27.06.25г. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
559 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лужники №569 | 2Б секция 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-06-27 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-27 07:08 | 2025-06-27 07:53 | 2025-07-03 20:59 | 531 | 54 | 1 | 9622 | 10 | 8.35 | 157.85 | 0.75 | 398.25 | повреждения кабельной муфты в яч. фид.40 (Мособлэнерго). | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
560 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 12/5 - ЛР 219 чер. ТП 269 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-06-27 09:20 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-27 09:20 | 2025-06-27 09:57 | 2025-06-27 09:57 | 112 | 32 | 8 | 1500 |  | 1 | 0.6167 | 0.6167 | 69.0704 | Выясняется. Запланирован осмотр ВЛ-10 кВ на 28-29.06.25. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
561 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/49-МТП21 |  | 10 (10.5) | 2025-06-27 15:31 | Неотложное |  |  | 2025-06-27 15:31 | 2025-06-27 16:30 | 2025-06-27 16:30 | 54 | 24 | 11 | 187 |  | 0.85 | 0.9833 | 0.9833 | 53.0982 | Повреждение за ЛР-334 отпайка на КТП-1157
562 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пахра – Яковлево |  | 110 | 2025-06-28 10:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-28 10:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется пролет опор 19-20, на проводе нижней фазы (фаза "С") следы перекрытия на стороннюю технику (техники на месте нет) Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,1 ступень.
563 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 567/35 - ЛР 839 чер. АСП-143, АСП-135 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-06-28 14:21 | Неотложное |  |  | 2025-06-28 14:21 | 2025-06-28 16:12 | 2025-06-29 13:25 | 98 | 38 | 6 | 500 |  | 0.9 | 23.0667 | 1.85 | 181.3 | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ №546 от АСП-15 до ЛР-837 Схема сети – Нормальная
564 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Металлист №563 | МВ 10 кВ Т-4 | 10 (10.5) | 2025-06-28 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-28 18:23 | 2025-06-28 19:13 | 2025-07-01 14:40 | 730 | 62 | 6 | 1640 | 4 | 1.16 | 68.2833 | 0.8333 | 608.309 | отказ выключателя фид.30 (Ступинский РЭС, находился под сохранным напряжением), повреждение каб. воронки оп.№1 фид.30 | МТЗ
565 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-06-29 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-29 08:56 | 2025-06-29 09:27 | 2025-06-29 09:27 | 35 | 2 | 1 | 100 |  | 0.04 | 0.5167 | 0.5167 | 18.0845 | ПВУ | МТЗ
566 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП3-ТП190 |  | 10 (10.5) | 2025-06-29 09:16 | Неотложное |  |  | 2025-06-29 09:16 | 2025-06-29 10:56 | 2025-06-29 10:56 | 21 | 2 | 1 | 56 |  | 0.56 | 1.6667 | 1.6667 | 35.0007 | оп.5-6 восстановить оборванный провод
567 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/5-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-29 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-29 14:10 | 2025-06-29 14:44 | 2025-06-29 14:44 | 110 | 80 | 5 | 350 | 1 | 1.5 | 0.5667 | 0.5667 | 62.337 | ПВУ | МТЗ
568 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ляхово №246 | Т-2 | 110 | 2025-06-29 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-29 15:57 | 2025-06-29 16:29 | 2025-06-30 17:15 | 539 | 109 | 14 | 949 | 7 | 4.81 | 25.3 | 0.5333 | 287.4487 | Повреждение оборудования неисправность струйного реле газовой защиты РПН Т-2 Схема сети – Нормальная | Газовая защита РПН
569 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/5-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-29 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-29 17:40 | 2025-06-29 18:14 | 2025-06-29 18:14 | 110 | 80 | 5 | 350 | 1 | 1.8 | 0.5667 | 0.5667 | 62.337 | Причина выясняется ПВУ Схема сети – Нормальная | МТЗ
570 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП31/1 Подхож-ЗТП193/1 Подхож |  | 10 (10.5) | 2025-06-29 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-29 21:16 | 2025-06-29 21:48 | 2025-06-29 21:48 | 26 | 8 | 1 | 52 | 3 | 1.2 | 0.5333 | 0.5333 | 13.8658 | Причина выясняется повреждение на КТП -144 ( абонентская) очистные Схема сети – Нормальная | МТЗ
571 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 ПС-635 ввод в ТП-31 |  | 10 (10.5) | 2025-06-29 21:57 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-29 21:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется выясняются Схема сети – Нормальная | МТЗ АПВ
572 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-06-29 22:30 | Неотложное |  |  | 2025-06-29 22:30 | 2025-06-30 00:10 | 2025-06-30 00:10 | 90 | 48 | 7 | 350 | 4 | 1.2 | 1.6667 | 1.6667 | 150.003 | Причина выясняется отыскание ОЗЗ. вл.10 кВ оп. 24-25 - ветка на проводах. Схема сети – Нормальная
573 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 3 от ЗТП-1380 |  | 10 (10.5) | 2025-06-30 17:55 | Неотложное |  |  | 2025-06-30 17:55 | 2025-06-30 18:33 | 2025-06-30 18:33 | 89 | 14 | 4 | 115 | 2 | 2.2 | 0.6333 | 0.6333 | 56.3637 | повреждение за ЛР-162А КТП-1752А ДНП Околица. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
574 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП253/3-ЗТП63 Каменка |  | 10 (10.5) | 2025-06-30 18:52 | Неотложное |  |  | 2025-06-30 18:52 | 2025-06-30 20:49 | 2025-06-30 20:49 | 49 | 18 | 8 | 250 |  | 0.6 | 1.95 | 1.95 | 95.55 | Монтаж вязки на опоре №18/2 отпайка на МТП-11.
575 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП7/6 |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 01:35 | Неотложное |  |  | 2025-07-01 01:35 | 2025-07-01 03:20 | 2025-07-01 03:20 | 37 | 17 | 6 | 150 |  | 0.5 | 1.75 | 1.75 | 64.75 | обрыв провода в пролете оп. 4-5 отп. на МТП-597.
576 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП3/22-РТП27 |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 07:16 | Неотложное |  |  | 2025-07-01 07:16 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | 22 | 10 | 1 | 120 |  | 0.3 | 0.7333 | 0.7333 | 16.1326 | Повреждение на участке ВЛ от РП 3 до ЛР 590.
577 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП253/3-ЗТП63 Каменка |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-01 09:02 | 2025-07-01 09:28 | 2025-07-01 09:28 | 53 | 17 | 6 | 300 | 3 | 0.3 | 0.4333 | 0.4333 | 22.9649 | Выясняется, запланирован обход на 02.07.2025 | МТЗ
578 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-01 09:50 | 2025-07-01 10:12 | 2025-07-01 10:12 | 45 | 5 | 1 | 120 |  | 1.2 | 0.3667 | 0.3667 | 16.5015 | ПВУ, НПЯ ветер и дождь . | МТЗ
579 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы, Присоед. секцион. КРН-431 |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-01 10:15 | 2025-07-01 10:44 | 2025-07-01 10:44 | 64 | 32 | 4 | 425 |  | 1.5 | 0.4833 | 0.4833 | 30.9312 | ПВУ, ветер и дождь . | МТЗ
580 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП280 Селинский |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-01 10:47 | 2025-07-01 11:08 | 2025-07-01 11:08 | 28 | 8 | 2 | 200 |  | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 9.8 | Включили повторно МВ в ТП-280 фид. Селинский. | МТЗ
581 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-220 - ТП-29 Балково |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-01 10:50 | 2025-07-01 11:19 | 2025-07-07 21:40 | 32 | 8 | 2 | 200 |  | 0.2 | 154.8333 | 0.4833 | 15.4656 | поврежден кабель от ЛР-754 ввод в ТП-220.
582 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-01 13:10 | 2025-07-01 13:44 | 2025-07-01 13:44 | 64 | 32 | 4 | 425 |  | 1.5 | 0.5667 | 0.5667 | 36.2688 | ВЛ-10 кВ фид.4 ПС 110 кВ Бронницы за ЛР-400 (аб) упало дерево. Обслуживается собственным персоналом потребителя. | МТЗ
583 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП6/1-МТП354 |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 14:48 | Неотложное |  |  | 2025-07-01 14:48 | 2025-07-01 16:20 | 2025-07-01 16:20 | 43 | 23 | 8 | 197 |  | 0.75 | 1.5333 | 1.5333 | 65.9319 | Отгорел шлейф на опоре 131.
584 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки №1 |  | 35 | 2025-07-01 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-03 13:54 | [6 empty] | 45.7167 |  |  | Повреждение КЛ 35 кВ Бугры - Барсуки №1 в 5 812 метров от ПС 220 кВ Бугры, фаза А. | Сработавшие УРЗА: 1 ступень ТЗНП
585 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново, Присоед. секционирующее АСП-733 |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-01 16:18 | 2025-07-01 16:59 | 2025-07-01 16:59 | 21 | 4 | 1 | 112 |  | 0.45 | 0.6833 | 0.6833 | 14.3493 | ПВУ, планируется осмотр ЛЭП 02.07.2025. | МТЗ
586 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Добрыниха – Столбовая |  | 110 | 2025-07-02 08:22 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-02 08:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Выясняется. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
587 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 385/6 - ЛР 223 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-02 15:23 | Неотложное |  |  | 2025-07-02 15:23 | 2025-07-02 16:14 | 2025-07-02 16:14 | 290 | 61 | 8 | 700 |  | 2.2 | 0.85 | 0.85 | 246.5 | Повреждение оборудования оперативные переключения ВЛ-6кВ фид.6 с ПС 35кВ Ефремово отремонтировать повреждённый провод в пролёте оп.128-129. Схема сети – Нормальная
588 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 5 с ПС-747 |  | 6 (6.3) | 2025-07-02 21:54 | Неотложное |  |  | 2025-07-02 21:54 | 2025-07-02 23:50 | 2025-07-02 23:50 | 55 | 15 | 1 | 110 |  | 3 | 1.9333 | 1.9333 | 106.3315 | оборваны провода за бетонным забором , нет прохода , № ТП уточняется
589 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | РП | РТП 3 Топканово | ВЛ 10 кВ РП3/26-ЗТП247 Ледово (РТП 3 Топканово) | 10 (10.5) | 2025-07-03 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-03 01:52 | 2025-07-03 02:10 | 2025-07-03 02:10 | 50 | 20 | 6 | 100 | 4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 15 | ПВУ | МТЗ
590 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 22 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2025-07-03 13:07 | Неотложное |  |  | 2025-07-03 13:07 | 2025-07-03 13:57 | 2025-07-03 13:57 | 35 | 12 | 1 | 1 |  | 1.5 | 0.8333 | 0.8333 | 29.1655 | отп на АСП-6А на ЛР-344 повреждение воронки.
591 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 1964 д. Лесные поляны |  | 0.38 | 2025-07-03 13:25 | Неотложное |  |  | 2025-07-03 13:25 | 2025-07-03 15:20 | 2025-07-03 15:20 | 13 | 1 | 1 | 35 |  | 0.16 | 1.9167 | 1.9167 | 24.9171 | фид 1 оп 2-4 обрыв провода
592 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21/14 - ТП 304/5 |  | 10 (10.5) | 2025-07-03 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-03 16:00 | 2025-07-03 16:25 | 2025-07-09 14:46 | 8 | 2 | 1 | 300 | 1 | 0.04 | 142.7667 | 0.4167 | 3.3336 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
593 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС243/139-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-03 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-03 18:44 | 2025-07-03 19:16 | 2025-07-06 09:02 | 46 | 22 | 3 | 250 |  | 0.8 | 62.3 | 0.5333 | 24.5318 | Причина выясняется отыскание ОЗЗ Схема сети – Нормальная
594 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/47 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-04 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2025-07-04 07:24 | [6 empty] | 0.6333 |  |  | НЕТ В ОЖУР РП-10 кВ Ходаево ВЛ-10 кВ фид 11 выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
595 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-07-04 08:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-04 08:18 | 2025-07-04 09:10 | 2025-07-04 09:10 | 92 | 76 | 6 | 350 | 5 | 1.2 | 0.8667 | 0.8667 | 79.7364 | Причина выясняется выясняется , ПВУ Схема сети – Нормальная | МТЗ
596 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.27 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-04 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-04 10:15 | 2025-07-04 11:25 | 2025-07-04 11:25 | 46 | 26 | 4 | 250 | 1 | 0.7 | 1.1667 | 1.1667 | 53.6682 | Причина выясняется ПВУ Схема сети – Нормальная | МТЗ
597 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 452 с.Татариново (БССС Билайн) | КВЛ 10 кВ РТП23/6-МТП205 (ЗТП 452 с.Татариново (БССС Билайн))-коп | 10 (10.5) | 2025-07-04 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-04 10:28 | 2025-07-04 12:03 | 2025-07-04 12:03 | 221 | 20 | 2 | 250 |  | 0.5 | 1.5833 | 1.5833 | 349.9093 | Повреждение оборудования оперативные переключения для замены предохранителя на ПРВТ МТП-1937. Схема сети – Нормальная
598 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 580/3-ЗТП678 |  | 10 (10.5) | 2025-07-04 12:40 | Неотложное |  |  | 2025-07-04 12:40 | 2025-07-04 14:30 | 2025-07-04 14:30 | 87 | 45 | 18 | 340 |  | 0.8 | 1.8333 | 1.8333 | 159.4971 | оп. 23 повреждение зажима
599 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 28 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2025-07-04 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-04 15:44 | 2025-07-04 17:42 | 2025-07-04 20:42 | 20 | 9 | 1 | 33 |  | 2.5 | 4.9667 | 1.9667 | 39.334 | Земля в сети 10 кВ
600 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ ЦАГИ №175 | АТ-6 | 220 | 2025-07-04 19:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-05 21:24 | [6 empty] | 25.6833 |  |  | повреждение средней фазы проходного ввода 110 кВ АТ-6 ПС 220 кВ ЦАГИ. | ДЗТ
601 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-07-05 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-05 17:39 | 2025-07-05 18:37 | 2025-07-09 12:25 | 33 | 16 | 3 | 50 |  | 2 | 90.7667 | 0.9667 | 31.9011 | Механическое повреждение КЛ-10кВ вых. на оп.1 | МТЗ
602 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП17/4-ЗТП164 Злобино |  | 10 (10.5) | 2025-07-05 18:13 | Неотложное |  |  | 2025-07-05 18:13 | 2025-07-05 19:12 | 2025-07-05 19:12 | 36 | 13 | 4 | 37 |  | 0.13 | 0.9833 | 0.9833 | 35.3988 | однофазное замыкание на землю
603 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/4 - АСП-19 чер. ТП 107 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-05 18:50 | Неотложное |  |  | 2025-07-05 18:50 | 2025-07-05 21:39 | 2025-07-05 21:39 | 63 | 23 | 5 | 450 |  | 0.6 | 2.8167 | 2.8167 | 177.4521 | ВЛ 6 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Елисеево оп.77-78 восстановление оборванного провода
604 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС266/3-РП43, АСП-225 |  | 10 (10.5) | 2025-07-05 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-05 20:13 | 2025-07-05 20:59 | 2025-07-09 18:08 | 29 | 16 | 4 | 130 |  | 3 | 93.9167 | 0.7667 | 22.2343 | неполнофазный режим по фид.3-10кВ с ПС-110кВ БОР, отключеныс.Сынково, д.Хряслово, кот.Сынково, С/Т Бережки, ДСК Светлячек, д.Пузиково, ДНП Бариново
605 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП5/1-ЗТП237 Тарасково |  | 10 (10.5) | 2025-07-05 22:42 | Неотложное |  |  | 2025-07-05 22:42 | 2025-07-06 00:41 | 2025-07-06 00:41 | 51 | 9 | 2 | 54 |  | 0.21 | 1.9833 | 1.9833 | 101.1483 | неполнофазный режим
606 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/10 - ТП 737 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-05 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-05 23:40 | 2025-07-06 00:52 | 2025-07-07 16:35 | 250 | 10 | 3 | 550 |  | 0.5 | 40.9167 | 1.2 | 300 | КВЛ-10 кВ фид. 10 с ПС 110 кВ Гришенки оп. 90 повреждение кабельной воронки | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
607 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 МТП 156 Колтово |  | 0.38 | 2025-07-06 01:04 | Неотложное |  |  | 2025-07-06 01:04 | 2025-07-06 02:51 | 2025-07-06 02:51 | 10 | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 1.7833 | 1.7833 | 17.833 | восстановление провода оп15-16
608 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-6кВ КТП-656 - БКТП-161/с.1 |  | 6 (6.3) | 2025-07-06 18:20 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-08 22:58 | [6 empty] | 52.6333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ, отключено в ручную по сигналу "земля"
609 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лыткарино №174 | 1 сек 110 кВ | 110 | 2025-07-06 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-06 23:08 | [6 empty] | 2.0167 |  |  | МВ ВЛ 110 кВ Красково - Лыткаригно с отп деформирован клапан выброса масла фаза К, выброс масла из МВ, в масломерном стекле масло черного цвета. | Сработавшие УРЗА: Устройство резервирования при отказе выключателя.
610 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2025-07-06 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-11 23:36 | [6 empty] | 122.4833 |  |  | на ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отп. в пролете оп.18-19 обнаружено обрыв провода (фаза «В») сторонней техникой (кран манипулятор Х778ТМ797), пострадавших нет. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,1 ступень.
611 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС454/3-ТП141 чер. ТП151, Уч-к магистрали 9 КЛ (оп.27-оп.30) |  | 10 (10.5) | 2025-07-06 21:54 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-07 18:07 | [6 empty] | 20.2167 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ (неполнофазный режим), отключено в ручную
612 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП14/14-КТП104 |  | 10 (10.5) | 2025-07-07 07:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-07 07:23 | 2025-07-07 07:57 | 2025-07-07 07:57 | 79 | 20 | 3 | 79 |  | 0.5 | 0.5667 | 0.5667 | 44.7693 | аварийное отключение МВ 10 кВ ввода фид. 14 РТП-14 в ЗТП-1624 (аб., Мособлэнерго), ПВУ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
613 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/17-КТП276 Кашира |  | 10 (10.5) | 2025-07-07 09:41 | Неотложное |  |  | 2025-07-07 09:41 | 2025-07-07 10:04 | 2025-07-07 10:04 | 141 | 15 | 1 | 172 |  | 0.16 | 0.3833 | 0.3833 | 54.0453 | опора №121 замена поврежденного изолятора
614 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-38, Отп. ВЛ-10кВ оп.3-6 после АСП-105 |  | 10 (10.5) | 2025-07-07 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-07 12:25 | 2025-07-07 12:48 | 2025-07-07 12:48 | 26 | 7 | 1 | 56 |  | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 9.9658 | Повреждение разрядника на абонентском оборудовании ООО СУ-14 на АСП-62А отп на ЗТП-1839А. | МТЗ
615 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 23 с ПС-319 |  | 10 (10.5) | 2025-07-07 13:31 | Неотложное |  |  | 2025-07-07 13:31 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-07 15:00 | 9 | 13 |  |  |  | 1.5 | 1.4833 | 1.4833 | 13.3497 | оп8 восстановление перемычек 10кВ
616 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/15 - РП 13 чер. АСП 106 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-07 16:36 | Неотложное |  |  | 2025-07-07 16:36 | 2025-07-07 17:02 | 2025-07-08 17:33 | 526 | 37 | 6 | 582 |  | 1.3 | 24.95 | 0.4333 | 227.9158 | Повреждение КЛ-10 кВ 226, перевод потребителей на резервное питание
617 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | КТП 125 (ООО УМ-1) | КВЛ-10кВ Фид. 23 с ПС-319 (КТП 125 (ООО УМ-1)) | 10 (10.5) | 2025-07-07 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-09 00:02 | [6 empty] | 29.6833 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ 10кВ Схема сети – Нормальная
618 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 269 (д.Красные Орлы) | ВЛ 0,4 кВ ТП 269/1 д.Красные Орлы (КТП 269 (д.Красные Орлы)) | 10 (10.5) | 2025-07-07 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-07 19:09 | 2025-07-07 21:01 | 2025-07-08 06:09 | 20 | 1 | 2 | 54 |  | 0.2 | 11 | 1.8667 | 37.334 | Причина выясняется подозрение на повреждение тр-ра Схема сети – Нормальная | ВВ-предохранитель
619 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 с ТП 415 |  | 10 (10.5) | 2025-07-07 20:10 | Неотложное |  |  | 2025-07-07 20:10 | 2025-07-07 20:46 | 2025-07-07 20:46 | 240 | 22 | 3 | 180 |  | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 144 | Причина выясняется КВЛ 10 кВ фид. 7 с ТП-415 оп.30 восстановление воздушной перемычки ф.С, устранение неполнофазного режима Схема сети – Нормальная
620 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 31 (Заозерье) | КВЛ 10 кВ РТП 31 яч.6 (РТП 31 (Заозерье)) | 10 (10.5) | 2025-07-07 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-07 21:10 | 2025-07-07 22:15 | 2025-07-07 22:15 | 43 | 5 | 1 | 650 |  | 0.65 | 1.0833 | 1.0833 | 46.5819 | Причина выясняется Причины выясняются. РПВ успешно - организован осмотр Схема сети – Нормальная | МТЗ
621 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ Фид. 30 с ПС-747 до РП-33 |  | 6 (6.3) | 2025-07-07 23:56 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-17 10:10 | [6 empty] | 226.2333 |  |  | Отключение фид.30 с ПС 110 кВ Весенняя от ЗТП-1269 до РП-33. Причина: подозрение на повреждение КЛ 6кВ
622 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 3 от ЗТП-1380, Отп. КЛ оп.35 ЛР-246 на КТП-1367 |  | 10 (10.5) | 2025-07-08 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-08 14:07 | 2025-07-08 16:07 | 2025-07-09 20:45 | 37 | 22 | 4 | 53 | 1 | 3 | 30.6333 | 2 | 74 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ЛР-246/1 до КТП-1367
623 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ ПС-859-РП-99 с.1 фид.209 |  | 10 (10.5) | 2025-07-08 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-11 21:59 | [6 empty] | 76.2 |  |  | Повреждение КЛ-10 кВ | МТЗ
624 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полиграф №567 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-07-08 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-08 18:53 | 2025-07-08 19:39 | 2025-07-08 20:46 | 481 | 45 | 1 | 9205 | 7 | 5.81 | 1.8833 | 0.7667 | 368.7827 | повреждение концевой кабельной воронки фид. 8 10 кВ | работа дуговой защиты
625 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП9/2-КТП53 фид.2 |  | 6 (6.3) | 2025-07-08 19:12 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-28 11:50 | [6 empty] | 472.6333 |  |  | Повреждение концевой воронки на КЛ
626 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП33/Л-2- д.Татаринцево |  | 0.38 | 2025-07-08 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-08 21:15 | 2025-07-08 21:41 | 2025-07-08 21:41 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.12 | 0.4333 | 0.4333 | 3.0331 | КТП-33 Татаринцево РУ-0,4 кВ АВ Л-2 ПВУ I=33,73,80А, планируется осмотр ЛЭП 09.07.2025. | МТЗ
627 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС23/10-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-07-08 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-08 21:55 | 2025-07-08 22:24 | 2025-07-08 22:24 | 102 | 42 | 6 | 534 |  | 1.9 | 0.4833 | 0.4833 | 49.2966 | ПВУ, планируется осмотр ЛЭП 09.07.2025. | МТЗ
628 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 698/6 |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 09:10 | Неотложное |  |  | 2025-07-09 09:10 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-09 16:02 | 170 | 3 | 1 | 170 |  | 0.5 | 6.8667 | 1.8333 | 311.661 | повреждение концевой муфты каб. 213.
629 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-09 11:01 | 2025-07-09 11:30 | 2025-07-09 11:30 | 62 | 38 | 4 | 300 |  | 0.8 | 0.4833 | 0.4833 | 29.9646 | ТП 46 Бояркино РУ 10 КВ яч ввода Ф.26 АО ВкВ РПВ успешно,откл ЛР 224 аб на КТП 1347 АО Мегафон. | МТЗ
630 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 Степановское, Присоед. секционирующее АСП-366 |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-09 12:01 | 2025-07-09 12:50 | 2025-07-09 12:50 | 32 | 4 | 1 | 150 |  | 0.2 | 0.8167 | 0.8167 | 26.1344 | ПВУ | МТЗ
631 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Сидорово с отпайкой на ПС Марс, Опора № 139 |  | 110 | 2025-07-09 13:37 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-07-10 05:43 | [6 empty] | 16.1 |  |  | на пс 110кВ Марс АВР на стороне 10кВ успешно. Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,3 ступень,2 зона.
632 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 9 с РП-56 на КТП-650 |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-09 16:22 | 2025-07-09 18:10 | 2025-07-10 11:22 | 7 | 10 |  |  |  | 3 | 19 | 1.8 | 12.6 | повреждение каб. воронки на оп с ЛР-547 , обесточена промзона индустриальный парк Коледино | МТЗ
633 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-09 17:01 | 2025-07-09 18:14 | 2025-07-10 15:48 | 104 | 88 | 9 | 450 | 5 | 2.5 | 22.7833 | 1.2167 | 126.5368 | КТП 1253 Великие озера РУ 10 кВ повреждена концевая кабельная муфта. | МТЗ
634 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Яганово – Малино |  | 110 | 2025-07-09 17:11 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-09 17:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования ВЛ 110 кВ Яганово-Малино опора №22 верхняя и нижняя фаза – следы перекрытия на изоляторах, проводе и траверсе вследствие атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
635 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Малино |  | 110 | 2025-07-09 17:11 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-09 17:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Срабатывание
636 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-09 17:39 | 2025-07-09 18:24 | 2025-07-09 18:24 | 123 | 88 | 7 | 450 |  | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 92.25 | ПВУ | МТЗ
637 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ф.123 ПС-243 выход на оп.1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-09 18:30 | 2025-07-09 18:55 | 2025-07-09 18:55 | 302 | 70 | 5 | 350 | 3 | 1.2 | 0.4167 | 0.4167 | 125.8434 | ПВУ | МТЗ
638 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/16-КТП8 |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 18:51 | Неотложное |  |  | 2025-07-09 18:51 | 2025-07-09 20:50 | 2025-07-09 20:50 | 180 | 22 | 5 | 180 |  | 0.4 | 1.9833 | 1.9833 | 356.994 | Обрыв провода вследствие НПУ оп.25-27.
639 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 23 фид 33 с отпайками, Отп. ВЛ-6кВ оп.34 - оп.71/ЛР-17/АСП-17 |  | 6 (6.3) | 2025-07-09 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-09 18:53 | 2025-07-09 20:40 | 2025-07-09 20:40 | 21 | 1 | 1 | 250 |  | 0.3 | 1.7833 | 1.7833 | 37.4493 | Повреждение на абонентском участке за АСП-17 к КТП-137 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
640 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ Фид.20 ПС-23 "Кварц" |  | 6 (6.3) | 2025-07-09 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-09 19:39 | 2025-07-09 20:49 | 2025-07-09 20:49 | 55 | 43 | 2 | 350 | 1 | 1.5 | 1.1667 | 1.1667 | 64.1685 | Причина отключения: оп.18 сняли ветку. | МТЗ
641 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с КТП 619 п,Барыбино |  | 0.38 | 2025-07-09 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-09 21:24 | 2025-07-09 22:01 | 2025-07-09 22:01 | 35 | 1 | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 21.5845 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
642 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ Ф151/243 с РП72 /Ф-3 в ТП-87 |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-09 22:09 | 2025-07-09 22:47 | 2025-07-09 22:47 | 29 | 11 | 3 | 280 | 2 | 0.5 | 0.6333 | 0.6333 | 18.3657 | ПВУ | МТЗ
643 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 756/15-КТП779 |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 23:11 | Неотложное |  |  | 2025-07-09 23:11 | 2025-07-10 03:11 | 2025-07-10 03:11 | 97 | 10 | 1 | 97 |  | 0.3 | 4 | 4 | 388 | обрыв провода вследствии НПУ
644 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 6 кВ №44 Чулково | Л-1 | 0.38 | 2025-07-10 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-10 00:39 | 2025-07-10 01:03 | 2025-07-10 01:03 | 8 |  | 1 | 23 |  | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | выясняются | МТЗ
645 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 233/5-ЗТП527 |  | 10 (10.5) | 2025-07-10 02:50 | Неотложное |  |  | 2025-07-10 02:50 | 2025-07-10 03:32 | 2025-07-10 03:32 | 79 | 15 | 3 | 79 |  | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 55.3 | Дефекты: обрыв провода опоры 26-29
646 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 1 фид Манушкино - ТП 201 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-10 18:02 | Неотложное |  |  | 2025-07-10 18:02 | 2025-07-10 18:33 | 2025-07-10 18:33 | 53 | 6 | 3 | 150 |  | 0.4 | 0.5167 | 0.5167 | 27.3851 | Повреждение оборудования Отключен ЛР-на КТП-587 Полигон ТБО (аб). Схема сети – Нормальная
647 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/1-ЗТП125 |  | 10 (10.5) | 2025-07-10 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-10 18:57 | 2025-07-10 19:33 | 2025-07-10 19:33 | 54 | 8 | 5 | 54 |  | 0.34 | 0.6 | 0.6 | 32.4 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
648 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Талеж №478 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-07-10 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-10 19:14 | 2025-07-10 20:39 | 2025-07-10 20:39 | 522 | 45 | 10 | 1045 | 1 | 3.5 | 1.4167 | 1.4167 | 739.5174 | Повреждение кабельной воронки на фидере 10 кВ № 9 (МосОблЭнерго). | ЗДЗ
649 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС500/118-РТП17 |  | 10 (10.5) | 2025-07-10 21:20 | Неотложное |  |  | 2025-07-10 21:20 | 2025-07-10 23:17 | 2025-07-11 22:45 | 170 | 18 | 2 | 200 | 4 | 2 | 25.4167 | 1.95 | 331.5 | Повреждение КЛ
650 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-07-11 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-11 01:26 | 2025-07-11 02:33 | 2025-07-28 16:15 | 354 | 76 | 8 | 400 | 5 | 1.6 | 422.8167 | 1.1167 | 395.3118 | выясняется | МТЗ
651 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 4 фид Ш-Быт - ТП 301 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-11 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-11 07:04 | 2025-07-11 08:49 | 2025-07-11 08:49 | 27 | 7 | 2 | 550 |  | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 47.25 | Причина отключения: повреждение на абонентской ПС 35 кВ Любучаны в яч.фид.Ш.Б повреждение т/т потребители переведены на резерв фид.12 с ПС 35 кВ Елисеево. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
652 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная |  | 110 | 2025-07-11 11:48 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-11 11:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пролет оп. 30-31 обнаружен обрыв провода нижней фазы сторонней техникой(экскаватор) | ДФЗ
653 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная, Участок магистрали ВЛ №1 |  | 110 | 2025-07-11 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-15 13:40 | [6 empty] | 97.85 |  |  | Повреждение оборудования пролет оп. 30-31 обнаружен обрыв провода нижней фазы сторонней техникой(экскаватор) Схема сети – Нормальная | ДФЗ
654 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/1 - РП 8 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-11 15:11 | Неотложное |  |  | 2025-07-11 15:11 | 2025-07-11 16:26 | 2025-07-11 16:26 | 38 | 16 | 2 | 150 |  | 0.6 | 1.25 | 1.25 | 47.5 | оперативные переключения оп.7 восстановить шлейф фазы А
655 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 17 (Жуковский) | ВВк 10кВ яч.6 к ТП-225/яч.7 | 10 (10.5) | 2025-07-11 19:38 | Неотложное |  |  | 2025-07-11 19:38 | 2025-07-11 20:17 | 2025-07-12 18:48 | 25 | 5 | 1 | 1200 | 1 | 1.3 | 23.1667 | 0.65 | 16.25 | Повреждение оборудования Поиск и устранение ОЗЗ. Подозрение на повреждение КЛ от ТП-222 до ТП-256 Схема сети – Нормальная
656 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 233/1-ЗТП164 |  | 10 (10.5) | 2025-07-11 19:44 | Неотложное |  |  | 2025-07-11 19:44 | 2025-07-11 21:23 | 2025-07-17 21:00 | 20 | 7 | 3 | 174 |  | 0.53 | 145.2667 | 1.65 | 33 | Повреждение оборудования Замечания: ОЗЗ в сети кВ. Повреждение КЛ - ввод в ЗТП-164, Схема сети – Нормальная
657 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-12 00:02 | 2025-07-12 00:40 | 2025-07-22 15:23 | 361 | 38 | 3 | 410 | 1 | 0.5 | 255.35 | 0.6333 | 228.6213 | Причина выясняется Замечания: Повреждение КЛ 10 кВ в ТП-354 КНС Схема сети – Нормальная | МТЗ
658 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9/4-ЗТП283 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-12 06:12 | 2025-07-12 06:47 | 2025-07-12 06:47 | 42 | 7 | 2 | 42 |  | 0.2 | 0.5833 | 0.5833 | 24.4986 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
659 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 07:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-12 07:53 | 2025-07-12 08:27 | 2025-07-12 08:27 | 866 | 53 | 7 | 956 | 1 | 1.8 | 0.5667 | 0.5667 | 490.7622 | ПВУ, планируется осмотр ЛЭП 14.07.2025. | МТЗ
660 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 08:40 | Неотложное |  |  | 2025-07-12 08:40 | 2025-07-12 09:38 | 2025-07-12 09:38 | 150 | 18 | 2 | 420 | 1 | 1.2 | 0.9667 | 0.9667 | 145.005 | Неполнофазный режим
661 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №12 Тимонино | РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2025-07-12 10:55 | Неотложное |  |  | 2025-07-12 10:55 | 2025-07-12 11:58 | 2025-07-12 11:58 | 20 | 1 | 1 | 45 |  | 0.25 | 1.05 | 1.05 | 21 | ТП-12 Тимонино перевод абонентов на РИСЭ в связи с повреждением на силовом тр-ре 10/0,4 шпильки по 0,4 кВ
662 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 6 кВ №1207 Чулково | Л-3 | 0.38 | 2025-07-12 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-12 12:59 | 2025-07-12 13:26 | 2025-07-12 13:26 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.12 | 0.45 | 0.45 | 2.25 | МТП-1207 Чулково РУ-0,4 кВ АВ Л-3 250 А АО ПВУ I=50,70,50А | МТЗ
663 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр – Пурлово с отпайкой на ПС Степная |  | 110 | 2025-07-12 14:21 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-12 14:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования оп. 256 следы перекрытия провод-гирлянда-траверса ВЛ 110 кВ Пурлово – Узуново вследствие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Требуется вывод обоих ВЛ в ремонт. 12.07.25 22:40 Выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Пурлово-Узуново. 13.07.2025 05:35 Включена в работу ВЛ 110 кВ Пурлово-Узуново, замечаний нет Схема сети – Нормальная | ДФЗ
664 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пурлово – Узуново |  | 110 | 2025-07-12 14:21 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-12 14:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования оп. 256 следы перекрытия провод-гирлянда-траверса вследствие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Требуется вывод обоих ВЛ в ремонт. 12.07.25 22:40 Выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Пурлово-Узуново. 13.07.2025 05:35 Включена в работу ВЛ 110 кВ Пурлово-Узуново, замечаний нет Схема сети – Нормальная | ДФЗ
665 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | КТП №320 РУ 10/0,4кВ с.Узуново | КВЛ 10 кВ ПС244/9 Глубок-РТП3/9 Мягкое (КТП №320 РУ 10/0,4кВ с.Узуново) | 10 (10.5) | 2025-07-12 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-12 15:33 | 2025-07-12 16:26 | 2025-07-17 15:25 | 20 | 4 |  | 52 |  | 0.3 | 119.8667 | 0.8833 | 17.666 | Дефекты: повр каб В91 | МТЗ
666 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 6 кВ №1207 Чулково | Л-3 | 0.38 | 2025-07-12 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-12 15:56 | 2025-07-12 16:57 | 2025-07-12 16:57 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.12 | 1.0167 | 1.0167 | 5.0835 | МТП-1207, Ру-0,4 кВ повреждение АВ Л-3, заменили. | МТЗ
667 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Молоково №755 | ВВк 10 кВ Т-2 | 110 | 2025-07-12 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-12 17:18 | 2025-07-12 19:20 | 2025-07-13 17:40 | 428 | 94 | 9 | 3496 | 4 | 5.88 | 24.3667 | 2.0333 | 870.2524 | Повреждение оборудования повреждение проходных изоляторов фид.15, 16, 17 10 кВ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
668 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Яковлево – Тураево с отпайками |  | 110 | 2025-07-12 17:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-07-12 18:04 | [6 empty] | 0.7667 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
669 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2025-07-12 17:22 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-07-13 06:10 | [6 empty] | 12.8 |  |  | пролёт опор № 85-86 обнаружен наброс постороннего предмета, занесённый порывами ветра | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
670 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Электроугли-Малаховка с отп |  | 110 | 2025-07-12 17:36 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2025-07-12 22:22 | [6 empty] | 4.7667 |  |  | Природные воздействия Прохождение грозового фронта. ВЛ 110 кВ Малаховка-Минеральная с отп. обнаружено в пролете опор №№ 4-5 обрыв провода нижней фазы с перехлестом через среднюю, и перехлестом средней и нижней фазы соседней ВЛ 110 кВ Электроугли-Малаховка с отп. Требуется вывод ВЛ в ремонт Схема сети – Нормальная Погодные условия: Сильный дождь | ДФЗ. Отключение 3-х фазное
671 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка-Минеральная с отп |  | 110 | 2025-07-12 17:36 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2025-07-12 17:36 | 2025-07-13 04:10 | 2025-07-13 04:10 | 810 | 8 | 2 | 860 | 5 | 15.52 | 10.5667 | 10.5667 | 8559.027 | Природные воздействия Прохождение грозового фронта. Пролет опор №№ 4-5- обрыв провода нижней фазы с перехлестом через среднюю, и перехлестом средней и нижней фазы соседней ВЛ 110 кВ Электроугли-Малаховка с отп. Требуется вывод ВЛ в ремонт Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 17–19 м/с с порывами до 25 м/с Юго-западный, Сильный дождь | ДФЗ
672 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка – Болятино II цепь |  | 110 | 2025-07-12 17:36 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2025-07-13 05:55 | [6 empty] | 12.3167 |  |  | Повреждение оборудования пролет опор №№ 4-5 - обрыв провода нижней фазы с перехлестом через среднюю, и перехлестом средней и нижней фазы соседней ВЛ 110 кВ Электроугли-Малаховка с отп. Схема сети – Нормальная | ДФЗ
673 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС109/5-ЛР55 |  | 6 (6.3) | 2025-07-12 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-12 17:41 | 2025-07-12 18:52 | 2025-07-12 18:52 | 452 | 39 | 3 | 527 |  | 1.8 | 1.1833 | 1.1833 | 534.8516 | ПВУ, НПУ. | МТЗ
674 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/12 - ТП 74 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-12 20:01 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-12 20:01 | 2025-07-12 20:23 | 2025-07-12 20:23 | 65 | 25 | 5 | 458 |  | 0.8 | 0.3667 | 0.3667 | 23.8355 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
675 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | ЗТП 235 (Б.Руново) | ВЛ 10 кВ ЗТП235/15-ЗТП226 Б.Руново (ЗТП 235 (Б.Руново)) | 10 (10.5) | 2025-07-12 20:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-12 20:21 | 2025-07-12 20:31 | 2025-07-12 20:31 | 123 | 12 | 2 | 231 |  | 0.01 | 0.1667 | 0.1667 | 20.5041 | гроза | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
676 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9/3-КТП241 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-12 20:44 | 2025-07-12 21:50 | 2025-07-12 21:50 | 207 | 52 | 6 | 207 |  | 1.03 | 1.1 | 1.1 | 227.7 | Разрушение изолятора на опоре 8.Устранено. | МТЗ
677 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.2 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-12 21:05 | 2025-07-12 22:23 | 2025-07-22 15:32 | 968 | 93 | 5 | 1056 |  | 2.5 | 234.45 | 1.3 | 1258.4 | повреждение КЛ 10 КВ от ЦРП-1 яч.14 до ТП-170 Кузнецово. 12.07.2025 22:22 (МСК) восстановлена нормальная (до аварийная) схема. | МТЗ
678 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 5 с ПС-747 |  | 6 (6.3) | 2025-07-12 22:50 | Неотложное |  |  | 2025-07-12 22:50 | 2025-07-13 00:06 | 2025-07-13 00:06 | 70 | 9 | 2 | 99 | 1 | 3 | 1.2667 | 1.2667 | 88.669 | Неполнофазный режим работы сети 6 кВ. Дополнительно обесточены ЖСТИЗ Бережки, котт. Бережки.
679 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Топканово №591 | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-07-13 08:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-13 08:06 | 2025-07-13 08:45 | 2025-07-13 08:45 | 788 | 86 | 24 | 1476 | 2 | 1.17 | 0.65 | 0.65 | 512.2 | Причина выясняется Причина выясняется. Направлена ОВБ. Схема сети – Нормальная | МТЗ ввода 10 кВ Т-2, блинкер «земля» на ТН 2 сек 10 кВ Т-2
680 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС210/8-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-07-13 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-13 13:13 | 2025-07-13 15:05 | 2025-07-13 15:05 | 55 | 35 | 5 | 280 | 3 | 2 | 1.8667 | 1.8667 | 102.6685 | поиск м устранение ОЗЗ - - подозрение на повреждение головной КЛ. (СЗО: 3 )
681 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/3 - ТП 315 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-13 15:31 | Неотложное |  |  | 2025-07-13 15:31 | 2025-07-13 16:12 | 2025-07-13 16:12 | 59 | 27 | 4 | 450 |  | 1.2 | 0.6833 | 0.6833 | 40.3147 | Повреждение оборудования Произведена замена ПК-10 кВ в ПРВТ 114, отпайка на абонентскую ТП-396. перегорание вставок в следствии падения дерева. Дерево убрано силами абонента, замечаний нет. Схема сети – Нормальная
682 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 14 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 14 яч.14 - КТП 337 яч.1 (РТП 14 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2025-07-13 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-13 16:44 | 2025-07-13 18:01 | 2025-07-13 18:01 | 43 | 1 | 1 | 95 |  | 0.15 | 1.2833 | 1.2833 | 55.1819 | Повреждение оборудования Поиск и устранение О.З.З. - Повреждение КЛ 10 кВ. Схема сети – Нормальная
683 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 7/10 - АСП-17 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-13 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-13 17:04 | 2025-07-13 17:40 | 2025-07-13 17:40 | 751 | 30 | 5 | 1450 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 450.6 | Причина выясняется Для безопасного отключения ЛР в сторону абонентской ТП-76 "Автобаза" - отключен ЛР в сторону абонентской ТП-76 "Автобаза". Схема сети – Нормальная
684 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1113 (д.Мальцы) | ф.1 | 0.38 | 2025-07-13 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-13 23:00 | 2025-07-13 23:45 | 2025-07-13 23:45 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | РУ-0,4 кВ отключен АВ 160 А, включен повторно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
685 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Свистягино-Крутыши |  | 110 | 2025-07-14 04:47 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-14 04:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется оп.275 - перекрытие на следы жизнедеятельности птиц, загрязнение изроляции Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 5–7 м/с с порывами до 12 м/с Юго-западный, Туман | ДФЗ
686 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | РП | РП-7 (п. Дубровицы) | I сек | 10 (10.5) | 2025-07-14 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-14 05:03 | 2025-07-14 05:55 | 2025-07-14 18:27 | 58 | 8 | 1 | 160 | 3 | 3 | 13.4 | 0.8667 | 50.2686 | перевключили ЛР в яч. вв фид.8 с РП-27
687 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-319 до РП-54А |  | 10 (10.5) | 2025-07-14 07:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-24 10:45 | [6 empty] | 243.3667 |  |  | подозрение на повреждение кабеля | МТЗ
688 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС243/111-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-14 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-14 09:39 | 2025-07-14 10:04 | 2025-07-14 10:04 | 259 | 36 | 8 | 300 | 6 | 0.8 | 0.4167 | 0.4167 | 107.9253 | ПС 110 кВ Нащекино РУ 10 КВ яч Ф.111 АО ВКВ РПВ успешно | МТЗ
689 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЗТП352/6/764-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-14 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-14 09:48 | 2025-07-14 11:03 | 2025-07-14 11:03 | 300 | 54 | 5 | 350 |  | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 375 | ТП 352 Росагроприбор РУ 10 яч 4 выход Ф.27 ПС 110 КВ Загорново АО МВ РПВ успешно. | МТЗ
690 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.1А с ПС 358 |  | 6 (6.3) | 2025-07-14 12:59 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 12:59 | 2025-07-14 14:41 | 2025-07-14 14:41 | 79 | 29 | 5 | 1100 |  | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 134.3 | ВЛ 6 кВ фид 1А с ПС 35 кВ Ерино оп.74 повреждение шлейфа.
691 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП5/3-ЗТП7 Елькино |  | 10 (10.5) | 2025-07-14 15:00 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 15:00 | 2025-07-14 16:53 | 2025-07-14 16:53 | 36 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0.8 | 1.8833 | 1.8833 | 67.7988 | в пролёте опор 36-39 восстановление провода.
692 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-146 ф.3 с ПС-7 | ВВК 6 кВ Вход КЛ-572 ф.3 с ПС-7 | 6 (6.3) | 2025-07-14 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-27 17:00 | [6 empty] | 312.9167 |  |  | ПС 35 кВ Сандарово фид 3 6 кВ -возможно повреждение КЛ№572 6кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
693 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 МТП 161 Елькино |  | 0.38 | 2025-07-14 16:57 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 16:57 | 2025-07-14 18:22 | 2025-07-14 18:22 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 21.2505 | восстановление провода оп.15-16.
694 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2025-07-14 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-14 17:25 | 2025-07-14 18:09 | 2025-07-14 18:09 | 300 | 35 | 4 | 350 |  | 1 | 0.7333 | 0.7333 | 219.99 | ПВУ | МТЗ
695 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Бугры-ГТЭС Коломенское |  | 220 | 2025-07-14 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2025-07-14 19:21 | [6 empty] | 0.7333 |  |  | Причина выясняется Прохождение грозового фронта Схема сети – Нормальная Погодные условия: Сильный дождь | ДЗЛ 1 и 2 к-т
696 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6 кВ БТ1/312-ТП63 |  | 6 (6.3) | 2025-07-14 19:13 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 19:13 | 2025-07-14 20:34 | 2025-07-14 20:34 | 42 | 24 | 1 | 460 | 1 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 56.7 | Повреждение оборудования Замечания: Отгорание шлейфа фазы "А" на КВЛ-6 кВ фид.312 от АСП-1 оп.33А Схема сети – Нормальная
697 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/9 - ТП 295 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-14 20:49 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 20:49 | 2025-07-14 21:50 | 2025-07-14 21:50 | 38 | 20 | 3 | 350 |  | 0.85 | 1.0167 | 1.0167 | 38.6346 | Повреждение оборудования ВЛ 6 кВ фид 9 с ПС 35 кВ Елисеево оп.56 с ЛР-177 восстановить шлейф Схема сети – Нормальная
698 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП1/1/383 яч.13-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-14 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-14 21:37 | 2025-07-14 22:05 | 2025-07-14 22:05 | 480 | 78 | 5 | 530 |  | 1.2 | 0.4667 | 0.4667 | 224.016 | Причина выясняется выясняется, НПУ - прохождение грозового фронта. Схема сети – Нормальная | МТЗ
699 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-14 21:52 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 21:52 | 2025-07-14 23:09 | 2025-07-14 23:09 | 300 | 45 | 3 | 350 | 2 | 1.4 | 1.2833 | 1.2833 | 384.99 | замена предохранителей на ПРВТ 728
700 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 29 с ПС-266 до РП-57А |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-17 01:32 | [6 empty] | 46.7167 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ Схема сети – Нормальная
701 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 с РП-Ходаево |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 08:42 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-15 08:42 | 2025-07-15 09:03 | 2025-07-15 09:03 | 321 | 15 | 3 | 369 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 112.35 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
702 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ЦРП1/яч.11 ф.1/383-МТП239 |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 10:00 | Неотложное |  |  | 2025-07-15 10:00 | 2025-07-15 11:30 | 2025-07-15 11:30 | 25 | 13 | 2 | 370 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 37.5 | оп. 4 отгорел шлейф (неполнофазный режим)
703 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 с РП-Ходаево |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 10:28 | Неотложное |  |  | 2025-07-15 10:28 | 2025-07-15 10:56 | 2025-07-15 10:56 | 312 | 15 | 4 | 365 |  | 1 | 0.4667 | 0.4667 | 145.6104 | Восстановление проводов на ЛР 296
704 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | КТП 1645( д. Лаговское) | ЛР | 10 (10.5) | 2025-07-15 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-15 13:24 | 2025-07-15 14:44 | 2025-07-15 14:44 | 28 | 1 | 1 | 35 |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 37.3324 | подозрение на повреждение трансформатора, неполнофазный режим
705 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 12 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 14:36 | Неотложное |  |  | 2025-07-15 14:36 | 2025-07-15 16:34 | 2025-07-15 16:34 | 78 | 13 | 1 | 85 |  | 3 | 1.9667 | 1.9667 | 153.4026 | обрыв двух проводов оп.3-4
706 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ПС | ПС 35 кВ Степановская №635 | ВВк Т-1 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-07-15 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-15 14:58 | 2025-07-15 16:30 | 2025-07-16 01:34 | 643 | 136 | 13 | 3300 | 16 | 3.08 | 10.6 | 1.5333 | 985.9119 | Причина выясняется | выясняется
707 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-15 15:45 | 2025-07-15 16:30 | 2025-07-15 16:30 | 290 | 45 | 4 | 330 |  | 2 | 0.75 | 0.75 | 217.5 | оп. с ЛР-1191 сняли птицу с применением КШ | мтз
708 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 657/7-ЗТП473 |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 16:07 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-15 16:07 | 2025-07-15 16:55 | 2025-07-15 16:55 | 109 | 41 | 5 | 109 |  | 2 | 0.8 | 0.8 | 87.2 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
709 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6 кВ ТП368/яч.вых.ф.10 с ПС-357 К-16 |  | 6 (6.3) | 2025-07-15 17:07 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-15 17:07 | 2025-07-15 17:38 | 2025-07-15 17:38 | 37 | 4 | 1 | 98 |  | 0.4 | 0.5167 | 0.5167 | 19.1179 | ПВУ. Запланирован осмотр ВЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
710 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС244/3 Глубок-ЗТП184/3 Круто |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 17:23 | Неотложное |  |  | 2025-07-15 17:23 | 2025-07-15 17:50 | 2025-07-15 17:50 | 22 | 5 | 3 | 50 |  | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 9.9 | Неполнофазный режим. повреждены 2 изолятора на опоре №207
711 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 18:11 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-15 18:11 | 2025-07-15 18:43 | 2025-07-15 18:43 | 358 | 20 | 3 | 459 |  | 2 | 0.5333 | 0.5333 | 190.9214 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
712 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – ТЭЦ-17 |  | 110 | 2025-07-15 19:14 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-15 19:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется.
713 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | КТП №336 РУ-10/0,4 кВ п.Серебряные Пруды | ТР 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-07-15 20:25 | Неотложное |  |  | 2025-07-15 20:25 | 2025-07-15 21:48 | 2025-07-15 21:48 | 17 | 1 | 1 | 50 |  | 0.5 | 1.3833 | 1.3833 | 23.5161 | произведена замена трансформатора.
714 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ фид 31ПС 44 - РП з-д Химволокно |  | 6 (6.3) | 2025-07-15 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-21 16:55 | [6 empty] | 138.8833 |  |  | Устранено повреждение КЛ-6 кВ | МТЗ
715 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/3 - ТП 315 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 22:10 | Неотложное |  |  | 2025-07-15 22:10 | 2025-07-16 00:07 | 2025-07-16 00:07 | 520 | 27 | 4 | 589 |  | 0.7 | 1.95 | 1.95 | 1014 | восстановили шлейфа на 8 опоре
716 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/3 - ТП 315 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 02:01 | Неотложное |  |  | 2025-07-16 02:01 | 2025-07-16 02:32 | 2025-07-16 02:32 | 510 | 25 | 4 | 587 |  | 0.8 | 0.5167 | 0.5167 | 263.517 | восстановили отгоревший шлейф на 1 опоре фаза "В"
717 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП23/2-ЗТП325 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-16 06:19 | 2025-07-16 06:21 | 2025-07-16 06:21 | 95 | 6 | 1 | 95 | 3 | 0.4 | 0.0333 | 0.0333 | 3.1635 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
718 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС210/8-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-07-16 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-16 07:12 | 2025-07-16 07:40 | 2025-07-16 07:40 | 45 | 30 | 6 | 150 |  | 0.3 | 0.4667 | 0.4667 | 21.0015 | КВЛ 6 кВ откл ЛР 2921 аб к АСП 2922 без уставок | МТЗ
719 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/1-ЗТП125 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-16 08:22 | 2025-07-16 09:11 | 2025-07-16 09:11 | 164 | 9 | 5 | 164 |  | 0.62 | 0.8167 | 0.8167 | 133.9388 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
720 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 1 (Подмосковный) | РТП 6 кВ №1 Подмосковный | 6 (6.3) | 2025-07-16 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-16 11:15 | 2025-07-16 12:30 | 2025-07-16 12:30 | 34 | 22 | 1 | 670 |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 42.5 | Подозрение на повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ
721 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Северово I цепь с отпайкой на ПС Климовская |  | 110 | 2025-07-16 11:33 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2025-07-16 11:33 | 2025-07-16 12:27 | 2025-07-16 17:42 | 20000 | 518 | 29 | 85512 | 252 | 25 | 6.15 | 0.9 | 18000 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка,1 зона.
722 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ Фид.20 ПС-23 "Кварц" |  | 6 (6.3) | 2025-07-16 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-16 13:00 | 2025-07-16 14:19 | 2025-07-16 14:19 | 321 | 18 | 3 | 398 |  | 1.5 | 1.3167 | 1.3167 | 422.6607 | ПВУ | МТЗ
723 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Северово II цепь с отпайкой на ПС Климовская |  | 110 | 2025-07-16 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-16 13:06 | 2025-07-16 13:07 | 2025-07-16 13:10 | 20000 | 518 | 29 | 85512 | 252 | 25 | 0.0667 | 0.0167 | 334 | выясняется | ДЗ 1 ст., МТО
724 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 657/7-ЗТП473 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-16 14:38 | 2025-07-16 15:33 | 2025-07-16 15:33 | 190 | 41 | 6 | 190 |  | 0.85 | 0.9167 | 0.9167 | 174.173 | ВУ.НПЯ.Грозовой фронт. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
725 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС859/505-РП46/сек.1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-24 15:15 | [6 empty] | 192.1667 |  |  | Предположительно повреждена КЛ | МТЗ
726 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 2 с РП 13 |  | 6 (6.3) | 2025-07-16 15:47 | Неотложное |  |  | 2025-07-16 15:47 | 2025-07-16 16:32 | 2025-07-16 16:32 | 320 | 22 | 5 | 320 |  | 3 | 0.75 | 0.75 | 240 | Замена изолятора на оп.№5
727 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная |  | 110 | 2025-07-16 15:49 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-16 15:49 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено на опорах №14, №15 следы перекрытия на изоляторах, проводе и траверсе фаза "А" (верхняя) в следствии атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта 16-17.07.25г.. Срочного вывода в ремонт не требуется. Будет подана внеплановая заявка. | ДФЗ, ПДНЗ
728 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2025-07-16 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-16 18:01 | 2025-07-16 18:25 | 2025-07-16 18:25 | 100 | 25 | 4 | 150 |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 40 | НПУ гроза..ветер.град!!!! | МТЗ
729 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 320 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 19:17 | Неотложное |  |  | 2025-07-16 19:17 | 2025-07-16 19:51 | 2025-07-16 19:51 | 28 | 16 | 2 | 360 |  | 2 | 0.5667 | 0.5667 | 15.8676 | оп. 3 замена двух изоляторов после воздействия НПУ
730 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ 382/45 |  | 6 (6.3) | 2025-07-16 19:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-16 19:48 | 2025-07-16 20:55 | 2025-07-16 20:55 | 50 | 33 | 1 | 100 |  | 2 | 1.1167 | 1.1167 | 55.835 | оп. 38 - повреждение разрядников фазы "В.С" произведен демонтаж. | мтз
731 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 20:04 | Неотложное |  |  | 2025-07-16 20:04 | 2025-07-16 21:23 | 2025-07-16 21:23 | 390 | 46 | 5 | 440 |  | 2 | 1.3167 | 1.3167 | 513.513 | ВЛ-10 кв оп. 1 к КТП-473 Тяжпром на ВР-473 проволока (ЗЕМЛЯ в сети), подгорел 1 нож, регулировка привода ВР
732 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 11 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 20:57 | Неотложное |  |  | 2025-07-16 20:57 | 2025-07-16 22:40 | 2025-07-16 22:40 | 124 | 28 | 2 | 135 |  | 2 | 1.7167 | 1.7167 | 212.8708 | обрыв провода на отп. на КТП1538А, обесточены д.Покров, с.Покров,ижс.Покров-Ивлево, кот.Покров,д.Ивлево, д.Покров-Заовражный, д.Покров-Щегловка , промзона по Домодедовскому шоссе
733 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф,8 ПС-635 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 22:05 | Неотложное |  |  | 2025-07-16 22:05 | 2025-07-16 22:22 | 2025-07-16 22:22 | 420 | 56 | 8 | 500 | 3 | 3 | 0.2833 | 0.2833 | 118.986 | ВЛ-10 кВ оп. 23 за ЛР-905 устранение касания линии РДИПом (ЗЕМЛЯ в сети)
734 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 320 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 22:36 | Неотложное |  |  | 2025-07-16 22:36 | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-16 23:00 | 28 | 16 | 2 | 360 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 11.2 | по заявке абонентов РЖД ЭЧ-13
735 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/26 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 23:47 | Неотложное |  |  | 2025-07-16 23:47 | 2025-07-17 00:48 | 2025-07-17 16:00 | 11 | 2 | 1 | 31 |  | 0.2 | 16.2167 | 1.0167 | 11.1837 | неполнофазный режим подозрение на повреждение
736 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП7/1285-КТП17 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 00:06 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 00:06 | 2025-07-17 00:52 | 2025-07-17 00:52 | 45 | 25 | 3 | 560 | 1 | 1 | 0.7667 | 0.7667 | 34.5015 | Дефекты: КВЛ-10кВ фид 1285 отпайка к КТП-110 опора № 1отгорел шлейф
737 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 19 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 06:30 | 2025-07-17 08:28 | 2025-07-17 08:28 | 91 | 21 | 2 | 100 | 1 | 1.1 | 1.9667 | 1.9667 | 178.9697 | Причина выясняется причина выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ
738 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 208 (Жуковский) | МВ 10 кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2025-07-17 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 10:29 | 2025-07-17 10:50 | 2025-08-12 05:59 | 801 | 2 | 1 | 800 | 1 | 1 | 619.5 | 0.35 | 280.35 | Причина выясняется Причины выясняются. Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
739 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая – Гжель |  | 110 | 2025-07-17 10:42 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-17 10:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Природные воздействия опора №25 промежуточная ж/б – следы перекрытия на изоляторах, проводе и траверсе вследствие атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вывод ВЛ в ремонт планируется на 08:00 18.07.2025г Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
740 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Бронницы | ПС 110 кВ Бронницы №605 | 10 (10.5) | 2025-07-17 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 11:11 | 2025-07-17 12:45 | 2025-07-18 13:54 | 645 | 92 | 10 | 1105 | 5 | 7.1 | 26.7167 | 1.5667 | 1010.5215 | Причина выясняется Прохождение грозового фронта. выясняется Схема сети – Нормальная Погодные условия: Сильный дождь | выясняется
741 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная |  | 110 | 2025-07-17 11:18 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-17 11:18 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено на опорах №14, №15 следы перекрытия на изоляторах, проводе и траверсе фаза "А" (верхняя) в следствии атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта 16-17.07.25г.. Срочного вывода в ремонт не требуется. Будет подана внеплановая заявка. | ДФЗ, ПДНЗ
742 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная |  | 110 | 2025-07-17 11:36 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-17 11:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Причина выясняется. 17:06 Завершен осмотр КВЛ 110 кВ Пахра-Подольск II цепь с отп на ПС Новоцементная (пролет опор №№13-25) – замечаний не обнаружено Схема сети – Нормальная | ДФЗ, ПДНЗ
743 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Подольск №61 | МВ КВЛ 110 кВ Пахра - Подольск I цепь | 110 | 2025-07-17 11:36 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-17 11:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется.
744 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | АСП-186 (ВЛ 10 кВ ТП77 Барыбинский) | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-07-17 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 11:50 | 2025-07-17 12:47 | 2025-07-18 17:34 | 20 | 3 | 2 | 50 |  | 0.4 | 29.7333 | 0.95 | 19 | Повреждение оборудования Повреждение кабеля от ЛР-519 до ЛР-733, Подключение РИСЭ на МТП-80 Соймоново, включение обратной трансформации Схема сети – Нормальная
745 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.133 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 11:52 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 11:52 | 2025-07-17 12:52 | 2025-07-17 12:52 | 754 | 96 | 7 | 857 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 754 | Повреждение оборудования Оперативные переключения по поиску ОЗЗ - ТП-22 Григорово РУ-10 кВ ветка на ВР. Схема сети – Нормальная
746 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гулево №182 | МВ ВЛ 220 кВ Гулево - Бугры II цепь | 220 | 2025-07-17 12:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-17 12:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется
747 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 – Гулево I цепь |  | 220 | 2025-07-17 12:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-17 12:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Природные воздействия опора 63 фаза "А" - следы перекрытия на изоляторах, проводе и траверсе, в следствии атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. Вывод в ремонт ВЛ не требуется Схема сети – Нормальная | ДФЗ
748 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 – Гулево II цепь |  | 220 | 2025-07-17 12:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-17 12:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Природные воздействия опора 58 фаза "В" - следы перекрытия на изоляторах, проводе и траверсе, в следствии атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. Вывод в ремонт ВЛ не требуется Схема сети – Нормальная | ДФЗ
749 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП1/1/383 яч.13-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-17 12:15 | 2025-07-17 12:46 | 2025-07-17 12:46 | 52 | 28 | 2 | 652 |  | 1.2 | 0.5167 | 0.5167 | 26.8684 | Причина выясняется Выясняется НПУ, Гроза, ПВУ, планируется осмотр ЛЭП . Схема сети – Нормальная | МТЗ
750 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гулево №182 | МВ 5 сек 6 кВ Перемычки №2 | 6 (6.3) | 2025-07-17 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 12:18 | 2025-07-17 13:55 | 2025-07-17 13:55 | 4561 | 23 | 1 | 4552 |  | 8.2 | 1.6167 | 1.6167 | 7373.7687 | Причина выясняется причина выясняется. Причина АО: повреждение каб воронки фид 38 6 кВ(ПАО "Опытное КБ "Гидропресс" (ОКБ) – включен по резерву абонентом) Схема сети – Нормальная | МТЗ
751 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 12:32 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 12:32 | 2025-07-17 14:22 | 2025-07-17 14:22 | 420 | 43 | 4 | 560 |  | 2.2 | 1.8333 | 1.8333 | 769.986 | Повреждение оборудования Оперативные переключения по ОЗЗ - ВЛ-10 кВ фид.26 ПС 110 кВ Загорново оп.96 снята ветка. Схема сети – Нормальная
752 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ф.10 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 14:10 | 2025-07-17 14:49 | 2025-07-17 14:49 | 343 | 16 | 4 | 420 |  | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 222.95 | Причина выясняется Выясняется. РПВ успешно, выясняется (НПУ, гроза). Схема сети – Нормальная | МТЗ
753 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 6 кВ ЗТП 128/1 (аб) - КТП 1054/4 (аб) |  | 6 (6.3) | 2025-07-17 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-17 15:47 | 2025-07-17 16:10 | 2025-07-17 16:10 | 135 | 17 | 1 | 300 |  | 2 | 0.3833 | 0.3833 | 51.7455 | Причина выясняется выясняется(НПУ), РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
754 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | ЗТП 249 (д.Никифорово) | КВЛ 10 кВ ПС447/24 (ЗТП 249 (д.Никифорово)) | 10 (10.5) | 2025-07-17 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-20 11:12 | [6 empty] | 67.3667 |  |  | Повреждение оборудования Поврежден кабель в ТП-249 яч. выход фид. 24 с ПС 110кВ Пущино на РП-4 до оп. 249 Схема сети – Нормальная
755 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.115 ПС-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 16:00 | 2025-07-17 16:35 | 2025-08-02 01:51 | 16 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0.4 | 369.85 | 0.5833 | 9.3328 | Причина выясняется КЛ-10 кВ фид.115 от ПС 110 кВ Нащекино до ТП-385 Схема сети – Нормальная | МТЗ
756 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | ВЛ-10кВ ПС233/2- КТП 1156 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 16:25 | 2025-07-17 17:36 | 2025-07-17 17:36 | 64 | 33 | 3 | 138 |  | 1.5 | 1.1833 | 1.1833 | 75.7312 | Повреждение оборудования выясняются - подозрение на повреждение кабеля №602. (СЗО: отсутствуют) Схема сети – Нормальная | мтз
757 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 17:24 | 2025-07-17 17:31 | 2025-07-17 17:31 | 432 | 32 | 4 | 453 |  | 1.5 | 0.1167 | 0.1167 | 50.4144 | Причина выясняется Выясняется рпв УСПЕШНО Схема сети – Нормальная | МТЗ
758 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 17:34 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 17:34 | 2025-07-17 18:17 | 2025-07-17 18:17 | 64 | 32 | 4 | 450 | 1 | 1.5 | 0.7167 | 0.7167 | 45.8688 | Повреждение оборудования Оперативные переключения по ОЗЗ - КТП-1025 РУ-10 кВ повреждение ОПН. Схема сети – Нормальная
759 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 с РП-Ходаево |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 19:32 | 2025-07-17 19:57 | 2025-07-17 19:57 | 250 | 13 | 5 | 250 |  | 2 | 0.4167 | 0.4167 | 104.175 | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ фид 6 с РП-Ходаво МТП-1787 на ВР ветка, с помощью оперативной штанги сбросили ветку | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
760 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 19 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 19:49 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 19:49 | 2025-07-17 20:47 | 2025-07-17 20:47 | 58 | 25 | 3 | 110 | 2 | 2 | 0.9667 | 0.9667 | 56.0686 | КТп 1897 Модуль восстановление перемычки 10кВ на ВР 10кВ. Дополнительно отключены: СН Пенсионер, ПВО,котт Сергеевка,
761 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 1 с ПС-480 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 19:50 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 19:50 | 2025-07-17 20:46 | 2025-07-17 20:46 | 87 | 14 | 6 | 112 | 1 | 1.5 | 0.9333 | 0.9333 | 81.1971 | От АСП-91 .Для безопасности работ на КВЛ-10кВ фид 19 с ПС 110кВ Шепчинки КТП 1897 Модуль восстановление шлейфа 10кВ на ВР 10кВ. Отключены дополнительно:дер Костяшово. Котт Бородино. Котт Северово, СНТ Флора,. СНТ Пенсионер
762 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП20/205-ТП85 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 22:18 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-18 20:03 | [6 empty] | 21.75 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ, КЛ выведена для испытания (сгорел предохранитель на ПРВТ)
763 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 с РП-Ходаево |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 22:23 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 22:23 | 2025-07-17 23:24 | 2025-07-17 23:24 | 250 | 13 | 5 | 250 | 2 | 0.4 | 1.0167 | 1.0167 | 254.175 | ВЛ 10 кВ фид 6 с РП-Ходаево оп.37 заменить прокол.
764 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 11 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2025-07-18 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-18 06:11 | 2025-07-18 08:07 | 2025-07-18 08:07 | 58 | 18 | 4 | 114 |  | 2 | 1.9333 | 1.9333 | 112.1314 | Подозрение на повреждение в абонентском КРН | МТЗ
765 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-18 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-18 11:39 | 2025-07-18 12:04 | 2025-07-18 12:04 | 358 | 21 | 3 | 425 |  | 0.8 | 0.4167 | 0.4167 | 149.1786 | ПВУ, запланирован осмотр на 21.07.2025. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
766 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 4 с РП-32 |  | 10 (10.5) | 2025-07-18 21:53 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-25 15:22 | [6 empty] | 161.4833 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ Схема сети – Нормальная
767 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БКТП259/Л-1- Вохринка |  | 0.38 | 2025-07-18 22:32 | Неотложное |  |  | 2025-07-18 22:32 | 2025-07-18 22:51 | 2025-07-18 22:51 | 1 |  |  |  | 1 | 0.12 | 0.3167 | 0.3167 | 0.3167 | Природные воздействия ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 линия на котельную, ветка на ВЛ Схема сети – Нормальная
768 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Бронницы №605 | МВ ВЛ 110 кВ Бронницы - Загорново с отпайкой на БСК | 110 | 2025-07-18 23:34 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-07-19 16:26 | [6 empty] | 16.8667 |  |  | Причина выясняется пролет опор №№29-30 – обрыв провода фаза «А». Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
769 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-19 01:50 | Неотложное |  |  | 2025-07-19 01:50 | 2025-07-19 02:00 | 2025-07-19 02:00 | 94 | 78 | 11 | 865 | 4 | 2.6 | 0.1667 | 0.1667 | 15.6698 | Природные воздействия Оперативные переключения по отысканию ОЗЗ - снята ветка с ВР-195 Схема сети – Нормальная
770 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ ЦАГИ №175 | I СШ 110 кВ | 220 | 2025-07-19 03:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-19 15:32 | [6 empty] | 11.6333 |  |  | ЮЭС, доп. информация по АО I С.Ш. 110 кВ на ПС 220 кВ ЦАГИ (19.07.2025 03:54)!! 22.07.2025 09:58 ПС 220кВ ЦАГИ: Причина АО: Перекрытие провода шлейфа фаза "З" и траверсы портала 1 с.ш. 110 кВ в следствии заноса стороннего предмета из-за пределов ПС при прохождении НПУ. | ДЗШ 1 С.Ш.110 кВ
771 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/5-КТП309 |  | 10 (10.5) | 2025-07-19 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-19 08:53 | 2025-07-19 09:34 | 2025-07-19 09:34 | 220 | 20 | 9 | 220 |  | 2 | 0.6833 | 0.6833 | 150.326 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
772 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-19 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-19 09:31 | 2025-07-19 10:09 | 2025-07-19 12:33 | 67 | 49 | 3 | 300 | 5 | 2 | 3.0333 | 0.6333 | 42.4311 | подозрение на повреждение КЛ от АСП-976 до РП-28 | мтз
773 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ Фид.20 ПС-23 "Кварц" |  | 6 (6.3) | 2025-07-19 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-19 13:11 | 2025-07-19 13:44 | 2025-07-19 13:44 | 200 | 15 | 4 | 240 |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 110 | ПВУ | мтз
774 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 733 Манушкино ИЖС |  | 0.38 | 2025-07-19 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-19 15:50 | 2025-07-19 16:35 | 2025-07-19 16:35 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | ПВУ. нагрузка 63/60/81 А. Запланирован осмотр ВЛ на 20-21.07.25 | АВ 0.4кВ
775 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП-Ходаево | ВВК-11 | 10 (10.5) | 2025-07-19 16:57 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-19 16:57 | 2025-07-19 17:38 | 2025-07-19 17:38 | 1000 | 42 | 4 | 2200 |  | 2 | 0.6833 | 0.6833 | 683.3 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
776 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/15 - РП 13 чер. АСП 106 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-19 18:22 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-19 18:22 | 2025-07-19 19:38 | 2025-07-19 19:38 | 65 | 37 | 7 | 2000 |  | 2 | 1.2667 | 1.2667 | 82.3355 | Выясняется. Бригада направлена | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
777 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП345-ТП179 |  | 10 (10.5) | 2025-07-19 19:38 | Неотложное |  |  | 2025-07-19 19:38 | 2025-07-19 20:13 | 2025-07-19 20:13 | 84 | 4 | 1 | 84 |  | 0.084 | 0.5833 | 0.5833 | 48.9972 | оп 7 отсоединение ВЛ от КЛ
778 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы-Загорново с отп |  | 110 | 2025-07-20 04:04 | Аварийное | Выведено по режиму | Успешно |  |  | 2025-07-20 04:14 | [6 empty] | 0.1667 |  |  | Причина выясняется опора 71 ж/б промежуточная, фаза "В" - следы перекрытия на изоляторах, проводе и траверсе вследствие атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта Схема сети – Нормальная | ДФЗ
779 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.103 ПС-366 Донино |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 07:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-20 07:28 | 2025-07-20 08:32 | 2025-07-20 08:32 | 460 | 28 | 1 | 280 |  | 0.3 | 1.0667 | 1.0667 | 490.682 | РПВ успешно, прохождение грозы. | МТЗ
780 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | ЗТП 254 (д.Большое Грызлово) | КВЛ 10 кВ Грызловский РП-5 (ЗТП 254 (д.Большое Грызлово)) | 10 (10.5) | 2025-07-20 08:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-20 08:10 | 2025-07-20 08:35 | 2025-07-20 08:35 | 103 | 8 | 3 | 100 |  | 1 | 0.4167 | 0.4167 | 42.9201 | ПВУ после грозы МВ в ТП-254 яч. фид. на ТП-30. | МТЗ
781 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.19 с ПС-217 |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2025-07-25 08:42 | [6 empty] | 120.4667 |  |  | ПВУ после грозы. | МТЗ
782 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП8 Тверитино |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 08:45 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-20 08:45 | 2025-07-20 09:05 | 2025-07-20 09:05 | 200 | 20 | 3 | 200 |  | 0.2 | 0.3333 | 0.3333 | 66.66 | ПВУ после грозы. | мтз
783 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 6 с РП-32 |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-20 09:40 | 2025-07-20 09:53 | 2025-07-20 09:53 | 54 | 8 | 2 | 98 | 1 | 1.5 | 0.2167 | 0.2167 | 11.7018 | ПВУ | МТЗ
784 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 09:42 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 09:42 | 2025-07-20 12:37 | 2025-07-20 12:37 | 420 | 48 | 9 | 549 | 8 | 1.1 | 2.9167 | 2.9167 | 1225.014 | Прохождение грозового фронта, обрыв провода оп. 64-67 (ЗЕМЛЯ в сети, неполнофазный режим)
785 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 323/2-ЗТП535 |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 09:58 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 09:58 | 2025-07-20 11:46 | 2025-07-20 11:46 | 96 | 32 | 6 | 96 |  | 0.48 | 1.8 | 1.8 | 172.8 | в пролете оп. 34-37 дерево на проводах, повреждение изоляторов, обрыв провода.
786 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/16-КТП8 |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 10:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-20 10:12 | 2025-07-20 11:03 | 2025-07-20 11:03 | 78 | 15 | 4 | 74 |  | 0.39 | 0.85 | 0.85 | 66.3 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
787 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 12 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-20 10:38 | 2025-07-20 10:57 | 2025-07-20 10:57 | 56 | 12 | 3 | 93 |  | 1.2 | 0.3167 | 0.3167 | 17.7352 | Повреждение на стороне абонента КТП-1363 с\т Надежда | МТЗ
788 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 452 с.Татариново (БССС Билайн) | КВЛ 10 кВ РТП23/6-МТП205 (ЗТП 452 с.Татариново (БССС Билайн))-коп | 10 (10.5) | 2025-07-20 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-20 11:38 | 2025-07-20 12:36 | 2025-07-20 12:36 | 84 | 17 | 4 | 84 |  | 1 | 0.9667 | 0.9667 | 81.2028 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
789 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/15 - РП 13 чер. АСП 106 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 12:39 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 12:39 | 2025-07-20 14:29 | 2025-07-20 14:29 | 45 | 37 | 6 | 450 |  | 0.8 | 1.8333 | 1.8333 | 82.4985 | ВЛ 10 кВ фид 15 с ПС 110 кВ Гришенки оп.44 для восстановления перемычек для сборки нормальной схемы сети.
790 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 266 |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 12:43 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 12:43 | 2025-07-20 13:32 | 2025-07-20 13:32 | 118 | 15 | 1 | 114 |  | 1.8 | 0.8167 | 0.8167 | 96.3706 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ
791 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС244/3 Глубок-ЗТП184/3 Круто |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 13:16 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 13:16 | 2025-07-20 14:32 | 2025-07-20 14:32 | 36 | 12 | 4 | 123 |  | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 45.6012 | АО после грозы
792 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС432/9 Пруды-ЦРП4/9 Н.Клемово |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 13:23 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 13:23 | 2025-07-20 14:12 | 2025-07-20 14:12 | 61 | 25 | 6 | 321 |  | 0.1 | 0.8167 | 0.8167 | 49.8187 | отп КТП 173 -обрыв провода
793 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС591/4-ЗТП144 Каменка |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 13:37 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 13:37 | 2025-07-20 15:36 | 2025-07-20 15:36 | 94 | 17 | 4 | 94 |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 186.4302 | оп 6 обрыв провода
794 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/16 - РП 13 чер. АСП-105 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-20 14:29 | 2025-07-20 16:26 | 2025-07-20 16:26 | 752 | 27 | 8 | 450 |  | 2 | 1.95 | 1.95 | 1466.4 | Поиск однофазного замыкания на землю на ПС 110 кВ Гришенки на 2 сек шин 10 кВ фид 16.
795 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-998 Промэкоцентр |  | 0.38 | 2025-07-20 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-20 14:54 | 2025-07-20 15:17 | 2025-07-20 15:17 | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.3833 | 0.3833 | 0.3833 | Замена в\в предохранителей
796 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП11/1-МТП172 |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-20 16:17 | 2025-07-20 17:01 | 2025-07-20 17:01 | 69 | 19 | 6 | 69 |  | 0.5 | 0.7333 | 0.7333 | 50.5977 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
797 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/4 - ТП 1338 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-20 16:19 | 2025-07-20 18:17 | 2025-07-22 16:00 | 252 | 16 | 3 | 350 |  | 1.8 | 47.6833 | 1.9667 | 495.6084 | поиск однофазного замыкания на землю, повреждены яч вв фид 15 с ПС 110 кВ Гришенки МВ, вторичные цепи
798 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.103 ПС-366 Донино |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 16:35 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 16:35 | 2025-07-20 18:04 | 2025-07-20 18:04 | 21 | 7 | 1 | 50 |  | 0.3 | 1.4833 | 1.4833 | 31.1493 | Прохождение грозы, обрыв проводов от ВР-2397 к МТП-2397 Промзона
799 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/16 - РП 13 чер. АСП-105 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-20 18:20 | 2025-07-20 19:10 | 2025-07-20 19:10 | 452 | 23 | 4 | 450 |  | 1 | 0.8333 | 0.8333 | 376.6516 | КВЛ 10 кВ фид 15 с ПС 110 кВ Гришенки расшиновка КЛ 10 кВ от проводов,КВЛ 10 кВ фид 16 с ПС 110 кВ Гришенки расшиновка КЛ 10 кВ от проводов, монтаж перемычек.
800 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС348/26 Пруды-РП14/26 Пруды |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 20:59 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 20:59 | 2025-07-20 21:42 | 2025-07-20 21:42 | 17 | 2 | 1 | 45 |  | 0.2 | 0.7167 | 0.7167 | 12.1839 | на ЛР-159 восстановление контакта
801 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 452 с.Татариново (БССС Билайн) | КВЛ 10 кВ РТП23/6-МТП205 (ЗТП 452 с.Татариново (БССС Билайн))-коп | 10 (10.5) | 2025-07-20 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-20 22:25 | 2025-07-20 23:39 | 2025-07-20 23:39 | 320 | 20 | 4 | 320 |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 394.656 | замена ПРВТ отп. на МТП-1937.
802 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС109/2-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-07-20 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-20 23:38 | 2025-07-21 00:59 | 2025-07-30 12:00 | 55 | 33 | 7 | 300 |  | 2 | 228.3667 | 1.35 | 74.25 | повреждение опор №67, 68 | мтз
803 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС23/10-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-07-20 23:52 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 23:52 | 2025-07-21 01:01 | 2025-07-21 01:01 | 86 | 38 | 6 | 400 |  | 2 | 1.15 | 1.15 | 98.9 | КВЛ 6 КВ неполнофазный режим опора №50 восстановление провода
804 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС244/12 Глубок-ЗТП242/12 Шемет |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 00:54 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-21 00:54 | 2025-07-21 01:31 | 2025-07-21 01:31 | 45 | 7 | 3 | 132 |  | 0.6 | 0.6167 | 0.6167 | 27.7515 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
805 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра-Сырово |  | 110 | 2025-07-21 02:35 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-21 02:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется обнаружено на оп. №30 следы перекрытия на изоляторах, проводе и траверсе фаза "А" (верхняя) в следствии атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. Срочного вывода в ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
806 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС432/5 Пурлов-ЗТП90/5 Митякино |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 04:32 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-21 04:32 | 2025-07-21 04:48 | 2025-07-21 04:48 | 61 | 11 | 162 | 162 |  | 1 | 0.2667 | 0.2667 | 16.2687 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
807 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС591/4-ЗТП144 Каменка |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 05:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-21 05:45 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются
808 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-21 06:59 | 2025-07-21 07:13 | 2025-07-21 07:13 | 250 | 44 | 1 | 300 |  | 1.2 | 0.2333 | 0.2333 | 58.325 | Природные воздействия Дефекты: РП 36 Натальино РУ 10 КВ яч ввода Ф.19 ПС 110 кВ Рыболово АО ВКВ . Причина АО: выясняется(НПУ), РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
809 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-21 07:25 | 2025-07-21 07:49 | 2025-07-21 07:49 | 359 | 49 | 2 | 400 | 5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 143.6 | Причина выясняется Дефекты: РП 28 Тимонино РУ 10 КВ яч 6 выход Ф.48 ПС 110 кВ Бронницы АО ВкВ Причина АО: выясняется(НПУ), РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
810 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 233/7-МТП36 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 07:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-21 07:41 | 2025-07-21 08:30 | 2025-07-21 08:30 | 160 | 20 | 4 | 160 |  | 0.8 | 0.8167 | 0.8167 | 130.672 | Повреждение оборудования поиск ОЗЗ- повреждение у аб. КТП-1142 (АБ.) Схема сети – Нормальная
811 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС243/121-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-21 07:52 | 2025-07-21 08:47 | 2025-07-21 08:47 | 400 | 88 | 8 | 350 |  | 1.2 | 0.9167 | 0.9167 | 366.68 | Причина выясняется Дефекты: ПС 110 кВ Нащекино РУ 10 КВ яч Фид 121 АО ВКВ Причина АО: выясняется(НПУ), РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
812 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 246/10-РТП23 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 07:55 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-21 07:55 | 2025-07-21 08:44 | 2025-07-21 08:49 | 80 | 5 | 1 | 80 |  | 0.2 | 0.9 | 0.8167 | 65.336 | Причина выясняется выясняется(НПУ), РПВ успешно Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
813 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 187/23 - ЛР 215 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-21 08:02 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-21 08:02 | 2025-07-21 08:30 | 2025-07-21 08:30 | 421 | 27 | 2 | 458 |  | 0.9 | 0.4667 | 0.4667 | 196.4807 | Причина выясняется выясняется (НПУ, Запланирован осмотр на 23.07.2025), РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: 3 ступень.
814 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП14/14-КТП104 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:53 | 2025-07-21 09:53 | 105 | 37 | 7 | 213 |  | 0.8 | 0.8833 | 0.8833 | 92.7465 | Причина выясняется Причина АО: выясняется(НПУ), РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
815 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 811 д. Мякинино | КВЛ 10 кВ ПС 657/8-МТП80 (ЗТП 811 д. Мякинино)-коп | 10 (10.5) | 2025-07-21 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-21 09:26 | 2025-07-21 10:18 | 2025-07-21 10:18 | 135 | 13 | 7 | 135 |  | 0.6 | 0.8667 | 0.8667 | 117.0045 | Причина выясняется повреждение за ЛР №386* (абонентская отпайка на КТП-1236*) Схема сети – Нормальная | МТЗ
816 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП11/12-ЗТП535 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-21 09:42 | 2025-07-21 10:53 | 2025-07-21 10:53 | 186 | 26 | 4 | 186 |  | 0.8 | 1.1833 | 1.1833 | 220.0938 | Причина выясняется повреждение на КТП-684* СНТ Родник (аб.). (СЗО: отсутствуют) Схема сети – Нормальная | МТЗ
817 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС432/5 Пурлов-ЗТП90/5 Митякино |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 09:54 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 09:54 | 2025-07-21 10:43 | 2025-07-21 10:54 | 32 | 14 | 4 | 36 |  | 0.21 | 1 | 0.8167 | 26.1344 | Повреждение оборудования восстановление отгоревшей перемычки оп.36 Схема сети – Нормальная
818 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 12/5 - ЛР 219 чер. ТП 269 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 10:59 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-21 10:59 | 2025-07-21 11:22 | 2025-07-21 11:22 | 456 | 33 | 6 | 589 |  | 1.2 | 0.3833 | 0.3833 | 174.7848 | Причина выясняется Причина АО: выясняется (НПУ - запланирован осмотр на 23.07.2025), РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
819 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/15 - РП 13 чер. АСП 106 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 11:18 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 11:18 | 2025-07-21 11:47 | 2025-07-21 11:47 | 589 | 37 | 5 | 745 |  | 1.5 | 0.4833 | 0.4833 | 284.6637 | Повреждение оборудования замена изолятора опора 40 Схема сети – Нормальная
820 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6 кВ БКТП129-БКТП130 |  | 6 (6.3) | 2025-07-21 13:03 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-24 18:13 | [6 empty] | 77.1667 |  |  | Повреждение оборудования Предположительно повреждение КЛ-6кВ от ТП-129 сек.1 до ТП-130 сек.1 Схема сети – Нормальная
821 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 491 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 13:04 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 13:04 | 2025-07-21 13:31 | 2025-07-21 13:31 | 26 | 10 | 3 | 48 |  | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 11.7 | Повреждение оборудования оп. 211 восстановление отгоревшего шлейфа Схема сети – Нормальная
822 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/17-КТП276 Кашира |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 14:16 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 14:16 | 2025-07-21 15:32 | 2025-07-21 15:32 | 132 | 13 | 1 | 142 |  | 0.4 | 1.2667 | 1.2667 | 167.2044 | Повреждение оборудования пролёт опор 68-69 восстановление провода, замена изоляторов Схема сети – Нормальная
823 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-17 – Тишково с отпайкой на ПС Марс |  | 110 | 2025-07-21 15:14 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-21 15:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется оп.124 фаза «А» обрыв шлейфа в сторону ТЭЦ-17 Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
824 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово-ТЭЦ-17 |  | 110 | 2025-07-21 15:14 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-07-22 04:28 | [6 empty] | 13.2333 |  |  | Причина выясняется на анкерной оп.124 фаза «А» обрыв шлейфа в сторону ТЭЦ-17 касается траверсы, в сторону ПС 110 кВ Сидорово висит в воздухе Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Отключение 1-о фазное
825 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | РП | РП 3 с.Старая Ситня | ВЛ 10 кВ РП3/16-КТП8 (РП 3 с.Старая Ситня) | 10 (10.5) | 2025-07-21 15:25 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 15:25 | 2025-07-21 17:23 | 2025-07-21 17:23 | 235 | 24 | 4 | 235 |  | 0.5 | 1.9667 | 1.9667 | 462.1745 | Причина выясняется Отыскание однофазного замыкания на "Землю" в сети 10 кВ - повреждение на КТП-986* (СНТ Полёт). (СЗО: отсутствуют) Схема сети – Нормальная
826 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС447/9 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 19:55 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 19:55 | 2025-07-21 21:32 | 2025-07-21 21:32 | 58 | 18 | 5 | 120 |  | 0.12 | 1.6167 | 1.6167 | 93.7686 | Восстановление проводов в пролете опор 341-342
827 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС109/5-опора1 |  | 6 (6.3) | 2025-07-21 21:02 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 21:02 | 2025-07-21 22:00 | 2025-07-21 22:00 | 235 | 33 | 3 | 270 |  | 0.7 | 0.9667 | 0.9667 | 227.1745 | Замечания: КТП-1102 Истомиха Птица на разряднике 6 кВ (ЗЕМЛЯ в сети)
828 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 05:20 | Неотложное |  |  | 2025-07-22 05:20 | 2025-07-22 05:45 | 2025-07-22 05:45 | 58 | 15 | 3 | 58 |  | 1.5 | 0.4167 | 0.4167 | 24.1686 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ
829 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 246/10-РТП23 |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 05:31 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-22 05:31 | 2025-07-22 06:11 | 2025-07-22 06:11 | 41 | 4 | 2 | 41 |  | 0.31 | 0.6667 | 0.6667 | 27.3347 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
830 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 18 с РП 12 |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 06:39 | Неотложное |  |  | 2025-07-22 06:39 | 2025-07-22 07:40 | 2025-07-22 07:40 | 169 | 28 | 2 | 169 |  | 2 | 1.0167 | 1.0167 | 171.8223 | КВЛ-10 кВ фид 18 с РП-12 оп. 3 за ЛР-58А отгорел провод средней фазы, на земле следы обгоревшей птицы. ЛР-58А отключен
831 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-22 07:14 | 2025-07-22 07:41 | 2025-07-22 07:41 | 370 | 48 | 7 | 450 | 2 | 2 | 0.45 | 0.45 | 166.5 | ПВУ, планируется осмотр ЛЭП 22.07.2025. | МТЗ
832 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 128в - РТП 14/5 |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-22 09:14 | 2025-07-22 11:10 | 2025-07-22 15:44 | 115 | 10 | 1 | 900 | 3 | 0.9 | 6.5 | 1.9333 | 222.3295 | Повреждение КЛ-10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
833 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 10:56 | Неотложное |  |  | 2025-07-22 10:56 | 2025-07-22 11:47 | 2025-07-22 11:47 | 62 | 48 | 3 | 452 | 2 | 1.6 | 0.85 | 0.85 | 52.7 | Вл-10 кВ фид.30 ПС 110 кВ Загорново переключение ЛР-735, терялась фаза .
834 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП215/17-ЗТП238 Новоселки |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 11:20 | Неотложное |  |  | 2025-07-22 11:20 | 2025-07-22 11:50 | 2025-07-22 12:20 | 30 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0.01 | 1 | 0.5 | 15 | Снятие дерева с опоры 5 угрожающее обрывом проводов
835 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС447/9 |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 13:50 | Неотложное |  |  | 2025-07-22 13:50 | 2025-07-22 14:38 | 2025-07-22 14:38 | 120 | 18 | 5 | 120 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 96 | оп.289 отсоединение разрядника
836 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 15:13 | Неотложное |  |  | 2025-07-22 15:13 | 2025-07-22 15:39 | 2025-07-22 15:39 | 62 | 48 | 3 | 452 | 2 | 1.6 | 0.4333 | 0.4333 | 26.8646 | ВЛ-10 кВ фид.30 ПС 110 кВ Загорново оперативные переключения по перевключению ВР-423, тк горит нож
837 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-22 17:15 | 2025-07-22 19:05 | 2025-07-22 19:05 | 72 | 48 | 3 | 452 | 2 | 1.6 | 1.8333 | 1.8333 | 131.9976 | Повреждение оборудования Оперативные переключения по ОЗЗ Схема сети – Нормальная
838 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-22 18:15 | 2025-07-22 19:01 | 2025-07-22 19:05 | 70 | 42 | 4 | 725 |  | 1.9 | 0.8333 | 0.7667 | 53.669 | Повреждение оборудования Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
839 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС718/10 Якимов-ЗТП193/10 Успен |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 18:21 | Неотложное |  |  | 2025-07-22 18:21 | 2025-07-22 20:11 | 2025-07-22 20:21 | 20 | 6 | 4 | 10 |  | 0.2 | 2 | 1.8333 | 36.666 | Снятие перемычек для выделения участка с оборванными проводами
840 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ РП72/151/243-ЗТП377 |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 18:28 | Неотложное |  |  | 2025-07-22 18:28 | 2025-07-22 19:37 | 2025-07-22 19:37 | 95 | 6 | 1 | 120 |  | 0.8 | 1.15 | 1.15 | 109.25 | ВЛ-10 кВ фид.151 ПС 110 кВ нащекино на ТП-84 оп.5 восстановление провода
841 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ПС | ПС 110 кВ Лыткарино №174 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-07-22 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-22 23:07 | 2025-07-23 00:28 | 2025-07-23 00:28 | 3845 | 59 | 1 | 9205 | 8 | 5.58 | 1.35 | 1.35 | 5190.75 | Причина выясняется выясняется Схема сети – Нормальная | выясняется
842 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лыткарино №174 | Т - 1 | 110 | 2025-07-23 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-23 00:40 | 2025-07-23 01:44 | 2025-07-25 17:37 | 3850 | 59 | 1 | 9205 | 8 | 5.52 | 64.95 | 1.0667 | 4106.795 | Причина выясняется повреждение реакторной группы фаза «В» Схема сети – Нормальная | выясн
843 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ БКТП54/2054-КТП2 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 00:51 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-23 18:56 | [6 empty] | 18.0833 |  |  | Предположительно повреждение участок КЛ-10кВ от ЛР-191 до КТП-798
844 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.133 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 06:55 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 06:55 | 2025-07-23 07:51 | 2025-07-23 07:51 | 117 | 89 | 7 | 450 |  | 2 | 0.9333 | 0.9333 | 109.1961 | ПОИСК ОЗЗ. ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. Повреждение за аб. ЛР-506 а
845 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 615/8 - ТП 205 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 12:45 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 12:45 | 2025-07-23 14:31 | 2025-07-23 14:31 | 252 | 15 | 5 | 350 | 1 | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 445.2084 | ВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 615 оп.188-187 восстановить оборванный провод.
846 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с ПС-173 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 14:10 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 14:10 | 2025-07-23 15:06 | 2025-07-23 15:06 | 89 | 16 | 6 | 120 |  | 1 | 0.9333 | 0.9333 | 83.0637 | Восстановление шлейфов ф. "А", "В", оп. 3 отпайка на КТП-1859 д.Макарово.Дополнительно обесточены: СНТ-2 ПЗЦМ, д.Заболотье, д.Заречье.
847 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф,8 ПС-635 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-23 16:06 | 2025-07-23 16:49 | 2025-07-23 16:49 | 49 | 43 | 6 | 350 | 3 | 2 | 0.7167 | 0.7167 | 35.1183 | реждение к абонента (КЛ за ЛР-1217 аб.) | мтз
848 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/6-КТП209 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 17:46 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 17:46 | 2025-07-23 18:40 | 2025-07-23 18:40 | 300 | 50 | 12 | 300 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 270 | обрыв провода отп. к КТП-209 оп. 49.
849 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС635 ф.1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 18:01 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 18:01 | 2025-07-23 19:36 | 2025-07-23 19:36 | 94 | 38 | 7 | 450 | 3 | 2 | 1.5833 | 1.5833 | 148.8302 | восстановление отгоревшего шлейфа на ЛР 160
850 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Прудная №491 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-07-23 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-23 19:34 | 2025-07-23 20:54 | 2025-07-23 20:54 | 765 | 126 | 21 | 2582 | 9 | 4.7 | 1.3333 | 1.3333 | 1019.9745 | по фид 12 - 10 кВ абонент самовольно подал напряжение на повреждённый участок. | МТЗ
851 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ Ф151/243 с РП72 /Ф-2 к ТП374 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 21:47 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 21:47 | 2025-07-23 23:19 | 2025-07-23 23:19 | 96 | 42 | 9 | 630 | 1 | 1.8 | 1.5333 | 1.5333 | 147.1968 | ВЛ-10 фид.151 ПС 110 кВ Нащекино оп.21 снятие перемычек из за падения дерева оп.8-9
852 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с ПС 491 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 22:42 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 22:42 | 2025-07-23 23:06 | 2025-07-23 23:06 | 90 | 9 | 2 | 90 |  | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 36 | КВЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Прудная оп.48 снятие воздушных перемычек в сторону абонентской отпайки на ЛР-86А, КТП-422А/160кВА
853 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП6/5-ЗТП347 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-24 08:44 | 2025-07-24 09:17 | 2025-07-24 09:17 | 102 | 9 | 1 | 102 | 1 | 0.29 | 0.55 | 0.55 | 56.1 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
854 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП6/1-МТП354 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-24 08:56 | 2025-07-24 09:38 | 2025-07-24 09:38 | 97 | 20 | 6 | 97 |  | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 67.9 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
855 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП6/2-ЗТП289 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:40 | 2025-07-24 09:40 | 54 | 8 | 2 | 54 |  | 0.29 | 0.6667 | 0.6667 | 36.0018 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
856 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Видное – Пахра |  | 110 | 2025-07-24 11:05 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-24 11:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется.
857 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС635 ф.1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-24 12:50 | 2025-07-24 14:42 | 2025-07-24 14:42 | 510 | 99 | 18 | 600 | 13 | 2.5 | 1.8667 | 1.8667 | 952.017 | ПВУ | МТЗ
858 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Сидорово с отпайкой на ПС Марс |  | 110 | 2025-07-24 12:52 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2025-07-24 21:26 | [6 empty] | 8.5667 |  |  | пролет опор 164-168 обрыв двух грозотросов | ДФЗ
859 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | РП | РП 6 Никулино | ВЛ 10 кВ РП6/1-ЗТП176 Завалье-1 (РП 6 Никулино) | 10 (10.5) | 2025-07-24 13:50 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-24 13:50 | 2025-07-24 14:13 | 2025-07-24 14:13 | 50 | 11 | 3 | 123 | 2 | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 19.165 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
860 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/4-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 13:59 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 13:59 | 2025-07-24 15:54 | 2025-07-24 15:54 | 352 | 75 | 9 | 400 |  | 0.9 | 1.9167 | 1.9167 | 674.6784 | КВЛ 10 КВ Опора №1 восстановление проводов
861 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-605 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 14:31 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 14:31 | 2025-07-24 18:29 | 2025-07-24 18:29 | 300 | 72 | 5 | 350 |  | 0.5 | 3.9667 | 3.9667 | 1190.01 | КВЛ 10 КВ Опора №1 Восстановление проводов
862 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС591/15 Топканово-ЗТП130/15 Ко |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-24 14:50 | 2025-07-24 15:05 | 2025-07-24 15:05 | 89 | 15 | 4 | 87 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 22.25 | ПВУ | МТЗ
863 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 23 фид 33 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-24 15:01 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-24 15:01 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | МТЗ 1 ступень МТЗ, АПВ успешно
864 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.17 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2025-07-24 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-24 15:12 | 2025-07-24 16:27 | 2025-07-24 16:27 | 298 | 41 | 4 | 350 | 4 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 372.5 | ПВУ | МТЗ
865 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/4 - АСП-19 чер. ТП 107 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-24 15:30 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 15:30 | 2025-07-24 17:29 | 2025-07-24 17:29 | 369 | 24 | 4 | 458 |  | 0.9 | 1.9833 | 1.9833 | 731.8377 | НЕТ В ОЖУР ВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Елисеево Восстановление проводов в пролете опор 104-106 на отпайки за РЛ 443
866 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 657/3-ЗТП244 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 16:25 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 16:25 | 2025-07-24 17:35 | 2025-07-24 17:35 | 89 | 16 | 6 | 89 |  | 0.58 | 1.1667 | 1.1667 | 103.8363 | неполнофазный режим, поиск "Земли"
867 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 17:16 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 17:16 | 2025-07-24 18:59 | 2025-07-24 18:59 | 100 | 61 | 5 | 400 | 11 | 0.3 | 1.7167 | 1.7167 | 171.67 | ВЛ 10 кВ Опора 52 восстановление провода
868 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 657/7-ЗТП473 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 17:38 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 17:38 | 2025-07-24 18:35 | 2025-07-24 18:35 | 29 | 5 | 2 | 29 |  | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 27.55 | неполнофазный режим, отпайка на МТП-280 повреждение изолятора, обрыв провода.
869 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-21 ф.47 с ПС 382 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-07-24 17:59 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 17:59 | 2025-07-24 18:49 | 2025-07-24 18:49 | 99 | 15 | 2 | 148 |  | 0.5 | 0.8333 | 0.8333 | 82.4967 | Снятие постороннего предмета (белка) с траверсы опоры
870 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 18:06 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 18:06 | 2025-07-24 20:00 | 2025-07-24 20:00 | 28 | 16 | 3 | 303 |  | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 53.2 | оп.67-69А восстановление оборванного провода
871 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 19:50 | 2025-07-24 19:50 | 86 | 58 | 7 | 400 |  | 2 | 1.2833 | 1.2833 | 110.3638 | ПВУ | мтз
872 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 385/9 - ТП 113 чер. ТП 146 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-24 19:07 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 19:07 | 2025-07-24 19:43 | 2025-07-24 19:43 | 458 | 36 | 4 | 587 |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 274.8 | Повреждение на опорном изоляторе на КТП 995
873 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/2-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-24 19:16 | 2025-07-24 19:48 | 2025-07-24 19:48 | 52 | 28 | 4 | 300 |  | 2 | 0.5333 | 0.5333 | 27.7316 | ПВУ. НПУ. Запланирован осмотр ВЛ | мтз
874 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-24 21:04 | 2025-07-24 21:37 | 2025-08-03 16:15 | 67 | 43 | 4 | 350 |  | 2 | 235.1833 | 0.55 | 36.85 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
875 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС244/10 Глубок-ЗТП50/10 Рогат |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 06:25 | Неотложное |  |  | 2025-07-25 06:25 | 2025-07-25 06:49 | 2025-07-25 06:49 | 65 | 16 | 5 | 123 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 26 | Причина выясняется поиск и устранение ОЗЗ - оп.29 ветка дерева на ВЛ, устранено Схема сети – Нормальная
876 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-25 06:53 | 2025-07-25 07:20 | 2025-07-25 07:20 | 85 | 45 | 5 | 480 |  | 1.2 | 0.45 | 0.45 | 38.25 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
877 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Новодомодедово II цепь |  | 110 | 2025-07-25 09:34 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-25 09:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется следы перекрытия опорного изолятора токоограничивающего реактора фаза Зеленая ("В"), вывод КВЛ в ремонт не требуется Схема сети – Нормальная | ДЗЛ с ПС 500 кВ пахра
878 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 09:35 | Неотложное |  |  | 2025-07-25 09:35 | 2025-07-25 11:34 | 2025-07-25 11:34 | 125 | 20 | 3 | 85 |  | 1.8 | 1.9833 | 1.9833 | 247.9125 | Повреждение оборудования оп. 17 обрыв провода, неполнофазный режим Схема сети – Нормальная
879 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.17 с ПС-546 |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 09:55 | Неотложное |  |  | 2025-07-25 09:55 | 2025-07-25 10:56 | 2025-07-25 10:56 | 123 | 18 | 8 | 135 | 1 | 1.3 | 1.0167 | 1.0167 | 125.0541 | Повреждение оборудования Поиск однофазного замыкания на землю - обнаружена ветка на абонентской отпайке от ВР в сторону тр-ра , устранено Схема сети – Нормальная
880 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.2 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-25 10:09 | 2025-07-25 10:43 | 2025-08-04 13:16 | 106 | 76 | 5 | 670 |  | 1.2 | 243.1167 | 0.5667 | 60.0702 | Повреждение оборудования Замечания: АО МВ яч. 11 ЦРП-1, подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ЛР-322до ЛР-322а Схема сети – Нормальная | МТЗ
881 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-25 12:02 | 2025-07-25 13:17 | 2025-08-04 15:00 | 353 | 45 | 4 | 430 | 3 | 0.8 | 242.9667 | 1.25 | 441.25 | Причина выясняется Пробой изоляции, повреждение концевой каб. муфты оп. 17 ввод в ТП-211 Схема сети – Нормальная | МТЗ
882 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 12:13 | Неотложное |  |  | 2025-07-25 12:13 | 2025-07-25 14:10 | 2025-07-25 14:10 | 23 | 10 | 1 | 40 |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 44.85 | Повреждение оборудования выход с ТП-52 на ТП-17 обрыв провода оп. 45 Схема сети – Нормальная
883 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ф.153 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 13:16 | Неотложное |  |  | 2025-07-25 13:16 | 2025-07-25 14:58 | 2025-07-25 14:58 | 76 | 66 | 7 | 450 | 8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 129.2 | Повреждение оборудования Замечания: Неисправность АСП-504 - вывод из схемы. Схема сети – Нормальная
884 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/4 - ЛР 219 чер. ТП 402, АСП 11 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 18:33 | Неотложное |  |  | 2025-07-25 18:33 | 2025-07-25 19:55 | 2025-07-25 19:55 | 1150 | 41 | 6 | 2300 |  | 1.5 | 1.3667 | 1.3667 | 1571.705 | ВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС-110 кВ Талеж оп. 46 замена перегоревшего прокола фазы "В"
885 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП №37 Еганово Л1 |  | 0.38 | 2025-07-25 21:55 | Неотложное |  |  | 2025-07-25 21:55 | 2025-07-25 23:13 | 2025-07-25 23:13 | 13 |  | 1 | 20 |  | 0.16 | 1.3 | 1.3 | 16.9 | Неполнофазный режим РУ 0.4 КВ Л-1 Замена наконечника
886 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.129 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2025-07-26 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-26 06:27 | 2025-07-26 07:15 | 2025-07-26 07:15 | 73 | 61 | 3 | 250 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 58.4 | Дефекты: ВЛ 10 кВ Фид 129 ПС 110 кВ Нащекино АСП 2901 АО ВкВ | МТЗ
887 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ф.10 ПС-607 Рыболово, Участок магистрали ВЛ на РТП-9 Никулино |  | 10 (10.5) | 2025-07-26 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-26 08:11 | 2025-07-26 08:35 | 2025-07-26 08:35 | 60 | 32 | 7 | 250 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 24 | Замечания: ЗТП-392 Рыболово яч.выхода Ф.10 ПС 110 КВ Рыболово отключен МВ | МТЗ
888 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ фид 1ПС44 - РП з-д Квар |  | 6 (6.3) | 2025-07-26 20:16 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-30 16:02 | [6 empty] | 91.7667 |  |  | Причина выясняется Требуется испытание кабеля фид. 1 6кВ, неполнофазный режим Схема сети – Нормальная
889 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | РП | РП-43 Георг Полимер | КВЛ-10кВ Фид. 16 с РП-43 (РП-43 Георг Полимер) | 10 (10.5) | 2025-07-26 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-26 20:55 | 2025-07-26 21:25 | 2025-07-26 21:25 | 53 | 16 | 4 | 75 |  | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 26.5 | Причина выясняется Причина выясняется Схема сети – Нормальная | мтз
890 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-27 07:02 | 2025-07-27 07:31 | 2025-07-27 07:31 | 410 | 66 | 5 | 470 |  | 2 | 0.4833 | 0.4833 | 198.153 | ПВУ | МТЗ
891 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-27 07:50 | 2025-07-27 08:35 | 2025-07-27 08:35 | 622 | 52 | 5 | 645 |  | 2 | 0.75 | 0.75 | 466.5 | ПВУ | мтз
892 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 477 Михнево | КВЛ 10 кВ ПС 529/45-ЗТП631 (ЗТП 477 Михнево) | 10 (10.5) | 2025-07-27 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-27 08:25 | 2025-07-27 09:09 | 2025-07-27 09:09 | 250 | 15 | 1 | 250 | 4 | 1 | 0.7333 | 0.7333 | 183.325 | повреждение у абонента (за ЛР-109 СНТ "Поляна") | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
893 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-27 08:43 | 2025-07-27 09:20 | 2025-07-27 09:20 | 68 | 4 | 1 | 120 |  | 0.4 | 0.6167 | 0.6167 | 41.9356 | ПВУ | мтз
894 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/47-МТП366 |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 10:47 | Неотложное |  |  | 2025-07-27 10:47 | 2025-07-27 12:30 | 2025-07-27 12:30 | 42 | 15 | 2 | 80 |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 72.1014 | неполнофазный режим, перевключен ЛР-478
895 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП14/14-КТП104 |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-27 11:56 | 2025-07-27 12:44 | 2025-07-27 12:44 | 300 | 50 | 5 | 300 |  | 2 | 0.8 | 0.8 | 240 | повреждение у абонента (КТП-1615 СНТ "Тверское") | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
896 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 12:41 | Неотложное |  |  | 2025-07-27 12:41 | 2025-07-27 13:25 | 2025-07-27 13:25 | 106 | 66 | 5 | 470 |  | 2 | 0.7333 | 0.7333 | 77.7298 | Оперативные переключения по ВЛ-10 кВ фид.26 ПС 110 кВ Загорново для перевключения ЛР-1384, неполнофазный режим
897 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КЛ-6 кВ РТП-1/1-ЗТП-53/7 ф.26/ПС-309 |  | 6 (6.3) | 2025-07-27 13:01 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-27 13:01 | 2025-07-27 14:48 | 2025-07-27 20:16 | 250 | 24 | 1 | 350 |  | 1 | 7.25 | 1.7833 | 445.825 | Причина выясняется подозрение на повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
898 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 15:58 | Неотложное |  |  | 2025-07-27 15:58 | 2025-07-27 16:30 | 2025-07-27 16:30 | 70 | 30 | 4 | 560 | 2 | 3 | 0.5333 | 0.5333 | 37.331 | Оперативные переключения по ОЗЗ - самоустранилась
899 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-27 16:12 | 2025-07-27 17:06 | 2025-07-27 17:06 | 311 | 25 | 2 | 345 | 2 | 2 | 0.9 | 0.9 | 279.9 | ПВУ | мтз
900 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 38 с ПС-747 |  | 6 (6.3) | 2025-07-27 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-27 16:30 | 2025-07-27 17:27 | 2025-08-06 10:43 | 54 | 12 | 2 | 76 |  | 1 | 234.2167 | 0.95 | 51.3 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
901 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС348/2 Пруды-ЗТП3/2 Мягкое |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 17:02 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-27 17:02 | 2025-07-27 18:26 | 2025-07-27 18:26 | 32 | 6 | 2 | 52 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 44.8 | повреждение ЛР-278 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
902 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-6кВ ф.14 с ПС-531 "Ваулово" |  | 6 (6.3) | 2025-07-27 17:22 | Неотложное |  |  | 2025-07-27 17:22 | 2025-07-27 18:15 | 2025-07-27 18:15 | 654 | 37 | 8 | 752 |  | 2 | 0.8833 | 0.8833 | 577.6782 | Восстановление шлейфа на АПС 23А
903 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 567/35 - ЛР 839 чер. АСП-143, АСП-135 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 17:44 | Неотложное |  |  | 2025-07-27 17:44 | 2025-07-27 19:32 | 2025-07-28 15:30 | 152 | 3 | 2 | 200 |  | 0.3 | 21.7667 | 1.8 | 273.6 | Поиск не полнофазного режима на отпайке от АПС 143 в сторону ТП 1467. Подозрение на повреждение КЛ 561
904 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-27 18:00 | 2025-07-27 18:59 | 2025-07-27 18:59 | 116 | 76 | 5 | 850 |  | 3 | 0.9833 | 0.9833 | 114.0628 | Выясняется | мтз
905 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | ЗТП 79 (Ферма д.Малое Брянцево) | Т | 10 (10.5) | 2025-07-27 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-27 22:15 | 2025-07-27 23:05 | 2025-07-28 16:55 | 6 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 18.6667 | 0.8333 | 4.9998 | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ Т-1 | МТЗ
906 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-28 00:02 | 2025-07-28 00:18 | 2025-07-28 00:18 | 725 | 76 | 5 | 850 |  | 1.9 | 0.2667 | 0.2667 | 193.3575 | ПВУ | МТЗ
907 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы, Присоед. секцион. ЛР-414,КРН-414,ЛР-414А |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-28 00:02 | 2025-07-28 00:58 | 2025-07-28 00:58 | 102 | 46 | 7 | 400 |  | 1.9 | 0.9333 | 0.9333 | 95.1966 | отключили аб.ЛР-403. | МТЗ
908 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Бор – Добрыниха с отпайками |  | 110 | 2025-07-28 04:17 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-28 04:17 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. №173 - следы оплавления провода фазы «А» около поддерживающего зажима | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
909 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-28 04:36 | 2025-07-28 05:25 | 2025-07-28 05:25 | 61 | 46 | 5 | 350 |  | 1.1 | 0.8167 | 0.8167 | 49.8187 | оп.1 резервный кабель коронация в кожухе ЛР-1179
910 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЗТП283/3-МТП108 Г.Никольское |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 06:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-28 06:14 | 2025-07-28 06:38 | 2025-07-28 06:38 | 46 | 15 | 4 | 123 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 18.4 | Причина выясняется уточняются Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
911 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1/8-МТП180 |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-28 08:30 | 2025-07-28 09:16 | 2025-07-28 09:16 | 43 | 13 | 5 | 89 |  | 0.4 | 0.7667 | 0.7667 | 32.9681 | Причина выясняется оп. 1- повреждение разрядника. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
912 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-28 09:05 | 2025-07-28 10:01 | 2025-07-28 10:01 | 300 | 30 | 7 | 350 |  | 1.2 | 0.9333 | 0.9333 | 279.99 | Причина выясняется Причина АО: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
913 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 09:40 | Неотложное |  |  | 2025-07-28 09:40 | 2025-07-28 11:35 | 2025-07-28 11:35 | 728 | 76 | 10 | 850 | 2 | 1.9 | 1.9167 | 1.9167 | 1395.3576 | Повреждение оборудования ВЛ 10 КВ отыскание ОЗЗ - ВЛ 10 КВ откл ЛР 553 аб Полином Схема сети – Нормальная
914 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-28 10:51 | 2025-07-28 12:16 | 2025-07-31 10:29 | 70 | 46 | 8 | 350 |  | 2.1 | 71.6333 | 1.4167 | 99.169 | Повреждение оборудования Испытание КЛ 10 В до опоры №1 Луч №2 резерв Схема сети – Нормальная
915 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Кварц – Наливная I цепь |  | 35 | 2025-07-28 11:31 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-28 11:31 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролете опор 17-18 следы перекрытия на проводах средней и нижней фазах от сторонней техники (следы крана или экскаватора). Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
916 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 12:37 | Неотложное |  |  | 2025-07-28 12:37 | 2025-07-28 14:15 | 2025-07-28 14:15 | 36 | 2 | 1 | 100 |  | 1.1 | 1.6333 | 1.6333 | 58.7988 | Причина выясняется ВЛ 10 КВ восстановление шлейфов на ВР 1801 Схема сети – Нормальная
917 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС591/4-ЗТП144 Каменка |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 13:00 | Неотложное |  |  | 2025-07-28 13:00 | 2025-07-28 14:18 | 2025-07-28 14:18 | 50 | 16 | 3 | 100 |  | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 65 | Повреждение оборудования Устранение свечения на ЛР-72. Схема сети – Нормальная
918 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-28 13:18 | 2025-07-28 13:29 | 2025-07-28 13:29 | 72 | 30 | 7 | 350 | 1 | 1.2 | 0.1833 | 0.1833 | 13.1976 | Повреждение оборудования ВЛ 10 КВ за ПРВТ 961 неполнофазный режим Схема сети – Нормальная
919 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС807/18 |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 15:15 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-29 18:56 | [6 empty] | 27.6833 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение КЛ от АСП-225 до КТП-1363 Схема сети – Нормальная
920 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/25-РТП6 |  | 6 (6.3) | 2025-07-28 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-28 15:20 | 2025-07-28 17:18 | 2025-08-07 15:00 | 203 | 18 | 2 | 250 |  | 0.5 | 239.6667 | 1.9667 | 399.2401 | Повреждение оборудования КВЛ 6 КВ неполнофазный режим отыскание ОЗЗ - подозрение на повреждение КЛ 6 В ввод в ТП 103 ферма от РТП 6 Совхоз. (СЗО: отсутствуют) Схема сети – Нормальная
921 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лужники №569 | МВ 2Б сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-07-28 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-28 22:48 | 2025-07-29 00:34 | 2025-07-29 04:28 | 3325 | 54 | 1 | 9622 | 9 | 8.35 | 5.6667 | 1.7667 | 5874.2775 | повреждение в кабельном отсеке фид.24 10кВ (ООО "Ступинский завод стеклопластиков" (СЗС)) | выясняется
922 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-29 06:31 | 2025-07-29 07:07 | 2025-07-29 08:43 | 734 | 45 | 1 | 933 | 3 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 440.4 | ПВУ | МТЗ
923 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-29 09:50 | 2025-07-29 10:48 | 2025-07-29 10:48 | 140 | 24 | 2 | 190 |  | 0.4 | 0.9667 | 0.9667 | 135.338 | выясняются, АО ВВК от МТЗ РПВ успешно | МТЗ
924 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ф.26 ПС-634 до РТП-6 |  | 6 (6.3) | 2025-07-29 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-29 10:51 | 2025-07-29 11:37 | 2025-08-09 15:00 | 63 | 23 | 1 | 120 |  | 1.2 | 268.15 | 0.7667 | 48.3021 | : поврежден головной кабель земля, аб-ты запитаны по резерву фид.25 с ПС 110 кВ Сафоново
925 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 11:07 | Неотложное |  |  | 2025-07-29 11:07 | 2025-07-29 11:30 | 2025-07-29 11:30 | 351 | 45 | 7 | 380 | 3 | 1.2 | 0.3833 | 0.3833 | 134.5383 | переключение ЛР-880
926 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 708 на ТП 166 |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 11:20 | Неотложное |  |  | 2025-07-29 11:20 | 2025-07-29 13:19 | 2025-07-29 13:19 | 50 | 6 | 3 | 50 |  | 1.5 | 1.9833 | 1.9833 | 99.165 | Повреждение оборудования неполнофазный режим, повреждение кабеля у ЛР-846 Схема сети – Нормальная
927 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 18 с ПС 708 на ТП 147 |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-29 13:37 | 2025-07-29 14:41 | 2025-07-30 14:10 | 10 | 3 | 1 | 20 |  | 0.7 | 24.55 | 1.0667 | 10.667 | выясняются , неполнофазный режим
928 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС383/1-ЦРП1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-29 14:31 | 2025-07-29 16:17 | 2025-07-31 12:26 | 280 | 23 | 2 | 350 | 3 | 0.5 | 45.9167 | 1.7667 | 494.676 | отыскание и устранение ОЗЗ
929 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 с РП 60 |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-29 15:39 | 2025-07-29 16:00 | 2025-08-08 15:58 | 100 | 25 | 1 | 100 |  | 2.5 | 240.3167 | 0.35 | 35 | отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ
930 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 11 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 16:21 | Неотложное |  |  | 2025-07-29 16:21 | 2025-07-29 17:10 | 2025-07-29 17:10 | 97 | 25 | 3 | 115 |  | 3.1 | 0.8167 | 0.8167 | 79.2199 | оп 29 восстановление отгоревшего шлейфа Дополнительно обесточены котт.Покров, ИЖС Ивлево
931 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ф.26 ПС-634 до РТП-6 |  | 6 (6.3) | 2025-07-29 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2025-07-29 16:40 | 2025-07-29 18:33 | 2025-08-08 15:00 | 453 | 28 | 1 | 480 | 3 | 1.2 | 238.3333 | 1.8833 | 853.1349 | Повреждение оборудования отыскание и устранение ОЗЗ - подозрение на повреждение КЛ фид.25 с ПС 110 Сафоново Схема сети – Нормальная
932 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Яковлево – Тураево с отпайками |  | 110 | 2025-07-29 18:01 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-29 18:01 | 2025-07-29 19:27 | 2025-07-29 19:31 | 739 | 56 | 8 | 2783 |  | 7.94 | 1.5 | 1.4333 | 1059.2087 | Причина выясняется в пролете опор №162-163 обнаружено перекрытие нижней фазы предположительно на стороннюю технику, вывода КВЛ в ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ПС 110 кВ Яковлево работа ДФЗ, АПВ не работало, ОМП: фаза «А-0», 36,8 км от ПС. ПС 110 кВ Тураево: работа ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, 2 ст. ДЗ, АПВ неуспещно
933 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП1/1/383 яч.13-опора1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-29 19:41 | 2025-07-29 20:17 | 2025-07-29 20:17 | 480 | 67 | 5 | 560 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 288 | Причина выясняется Причина АО: выясняется, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
934 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 20:37 | Неотложное |  |  | 2025-07-29 20:37 | 2025-07-29 22:23 | 2025-07-29 22:23 | 87 | 37 | 4 | 150 | 1 | 1.1 | 1.7667 | 1.7667 | 153.7029 | Причина выясняется КВЛ 10 кВ неполнофазный режим за ЛР-633 - перевключен ЛР Схема сети – Нормальная
935 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП27/Л-1- д.Петровское |  | 0.38 | 2025-07-29 22:36 | Неотложное |  |  | 2025-07-29 22:36 | 2025-07-29 23:47 | 2025-07-29 23:47 | 10 |  | 1 | 30 |  | 0.4 | 1.1833 | 1.1833 | 11.833 | Повреждение оборудования Замечания: Л-1 опора № 10-12 Восстановление проводов Схема сети – Нормальная
936 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 6 (Октябрьский) | ВВк 6кВ яч.6 к ТП-387-Окт | 10 (10.5) | 2025-07-30 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-30 03:45 | 2025-07-30 04:20 | 2025-08-01 18:25 | 13 | 2 | 1 | 100 |  | 1 | 62.6667 | 0.5833 | 7.5829 | Повреждение оборудования ОЗЗ - Подозрение на повреждение КЛ-6 кВ от РТП-6 яч.6 к ТП-387. Схема сети – Нормальная
937 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.27 ПС-764 Загорново за БТ № 2 |  | 6 (6.3) | 2025-07-30 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-30 07:07 | 2025-07-30 07:30 | 2025-07-30 07:30 | 200 | 23 | 3 | 250 |  | 0.3 | 0.3833 | 0.3833 | 76.66 | Замечания: РТП 1 Дубовая роща РУ 6 КВ яч ввода Ф.27 ПС 110 КВ Загорново АО МВ | МТЗ
938 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 2 |  | 10 (10.5) | 2025-07-30 07:20 | Неотложное |  |  | 2025-07-30 07:20 | 2025-07-30 07:48 | 2025-07-30 07:48 | 160 | 38 | 3 | 160 |  | 0.3 | 0.4667 | 0.4667 | 74.672 | Отыскание ОЗЗ 10 кВ
939 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2025-07-30 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-30 09:01 | 2025-07-30 10:02 | 2025-07-30 10:02 | 370 | 44 | 5 | 448 |  | 1.2 | 1.0167 | 1.0167 | 376.179 | Замечания: АО МВ ТП-351 яч. 4 ввод ф. 6 с ПС 110 кВ Загорново | МТЗ
940 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 12/5 - ЛР 219 чер. ТП 269 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-30 09:56 | Неотложное |  |  | 2025-07-30 09:56 | 2025-07-30 10:49 | 2025-07-30 10:49 | 458 | 33 | 8 | 578 |  | 0.8 | 0.8833 | 0.8833 | 404.5514 | восстановление слетевшей вязки провода на опоре 2 отпайка за ЛР 387
941 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/1 - ЛР 321 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-30 13:51 | Неотложное |  |  | 2025-07-30 13:51 | 2025-07-30 15:16 | 2025-07-30 15:16 | 399 | 24 | 3 | 458 |  | 0.9 | 1.4167 | 1.4167 | 565.2633 | Замена сбитой ж/б опоры 386/2 на новую
942 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 308 с ПС 110 кВ Апаренки №14 - РП 22 сек. 1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-30 19:30 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-31 17:53 | [6 empty] | 22.3833 |  |  | Предположительно повреждение КЛ
943 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | БМКТП 97 (Бутурлино) | АВ фид 1 | 0.38 | 2025-07-30 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-30 20:45 | 2025-07-30 21:04 | 2025-07-30 21:04 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.3167 | 0.3167 | 3.167 | Включили АВ фид. 1 на КТП-97, автомат на 100А, нагрузка -20, 14, 13А. | МТЗ
944 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бор-Лужники с отп |  | 110 | 2025-07-30 21:34 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-31 07:00 | [6 empty] | 9.4333 |  |  | Повреждение оборудования Замена изоляторов на по.237, 238 Схема сети – Нормальная Погодные условия: нет
945 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 10 кВ фид с РП 21 сек. 1 - ТП 923 |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 06:47 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-08-10 16:11 | [6 empty] | 249.4 |  |  | Повреждение кабеля, требуется лаборатория
946 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КЛ 6 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Лопасня №187 - ЛР 215 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-07-31 12:02 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-07-31 12:02 | 2025-07-31 12:38 | 2025-07-31 12:38 | 400 | 27 | 3 | 800 |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 240 | ПВУ | мтз
947 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 26А+Б с ПС 110 кВ Загорново №764 |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-31 15:20 | 2025-07-31 16:08 | 2025-07-31 16:08 | 750 | 72 | 4 | 963 |  | 2 | 0.8 | 0.8 | 600 | ПВУ | мтз
948 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 49 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - МТП 21 |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 15:45 | Неотложное |  |  | 2025-07-31 15:45 | 2025-07-31 16:33 | 2025-07-31 16:33 | 250 | 29 | 11 | 250 |  | 2 | 0.8 | 0.8 | 200 | повреждение опорного изолятора ВР 10 кВ МТП-18.
949 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 32 с ПС 110 кВ Лаговская №319 - РП 5 |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-01 17:33 | [6 empty] | 22.3167 |  |  | Участок фид. 32 10 кВ с ПС 110 кВ Лаговская от РП-5 до РП-10. Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от РП-10 до оп.66 | МТЗ
950 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 203 - ТП 1135 КЛ 475 |  | 6 (6.3) | 2025-07-31 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-31 19:16 | 2025-07-31 20:36 | 2025-07-31 20:36 | 21 | 1 | 1 | 54 |  | 0.2 | 1.3333 | 1.3333 | 27.9993 | Выясняется. Запланирован осмотр КВЛ-6 кВ на ТП-1135 на 01.08.25. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
951 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Балковский с РП 5 |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-01 14:21 | [6 empty] | 17.3167 |  |  | Повреждение кабельной воронки | МТЗ
952 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ид 123 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 23:24 | Неотложное |  |  | 2025-07-31 23:24 | 2025-08-01 00:40 | 2025-08-01 00:40 | 480 | 76 | 6 | 550 | 3 | 1.2 | 1.2667 | 1.2667 | 608.016 | Повреждение оп. 229 ВЛ-10 кВ техникой (с места скрылась), восстановили.
953 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 22 с РП 53 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 04:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-01 04:20 | 2025-08-01 05:20 | 2025-08-06 03:50 | 72 | 54 | 3 | 360 |  | 2.1 | 119.5 | 1 | 72 | Повреждение КЛ-10 кВ фид.22 с РП-53 на РП-27 | МТЗ
954 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с РП 5 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-01 06:05 | 2025-08-01 07:01 | 2025-08-01 07:01 | 30 | 10 | 2 | 110 |  | 1.1 | 0.9333 | 0.9333 | 27.999 | Причины выясняются | МТЗ
955 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 45, фид 48 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-01 09:12 | 2025-08-01 10:02 | 2025-08-01 10:02 | 435 | 45 | 1 | 520 | 4 | 1.2 | 0.8333 | 0.8333 | 362.4855 | РП-28 РУ-10 кВ яч 6 АО, ПВУ, планируется осмотр ЛЭП 02.08.2025 | МТЗ
956 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 32 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - МТП 567 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 09:43 | Неотложное |  |  | 2025-08-01 09:43 | 2025-08-01 10:47 | 2025-08-01 10:47 | 45 | 19 | 3 | 76 |  | 0.32 | 1.0667 | 1.0667 | 48.0015 | неполнофазный режим
957 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 370 МТФ Образцово | КВЛ 10 кВ РП19/4-ЗТП534 (ЗТП 370 МТФ Образцово) | 10 (10.5) | 2025-08-01 09:53 | Неотложное |  |  | 2025-08-01 09:53 | 2025-08-01 11:12 | 2025-08-01 11:12 | 22 | 7 | 3 | 45 |  | 0.29 | 1.3167 | 1.3167 | 28.9674 | повреждение на абонентской отпайке за ЛР-187, снт Вальцово КТП-870.
958 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 150 МТФ "Чирково" | КВЛ 10 кВ ПС 529/28-ЗТП571 (ЗТП 150 МТФ "Чирково") | 10 (10.5) | 2025-08-01 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-01 11:27 | 2025-08-01 12:34 | 2025-08-01 12:34 | 69 | 42 | 1 | 79 |  | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 77.0523 | причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
959 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 102 с ПС 110 кВ Донино №366 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-04 11:59 | [6 empty] | 69.35 |  |  | подозрение на повреждение КЛ-10 кВ фид.102 ПС 110 кВ Донино
960 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 с РП 6 - ЗТП 177 Никулино |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-01 20:38 | 2025-08-01 21:12 | 2025-08-01 21:12 | 25 | 5 | 1 | 506 | 2 | 0.6 | 0.5667 | 0.5667 | 14.1675 | ПВУ, НПЯ, запланирован осмотр ВЛ | мтз
961 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 11 с ПС 35 кВ Ефремово №385 - ТП 113 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-01 21:13 | Неотложное |  |  | 2025-08-01 21:13 | 2025-08-01 21:48 | 2025-08-01 21:48 | 17 | 9 | 2 | 200 |  | 1 | 0.5833 | 0.5833 | 9.9161 | ВЛ 6 кВ фид 11 с ПС 35 кВ Ефремово оп.31 восстановить вязку проводов, заменить изолятор. сигнал "земля на ПС 35 кВ Ефремово на 2 сек."
962 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 571 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 21:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-08-01 21:57 | 2025-08-01 23:28 | 2025-08-01 23:28 | 26 | 8 | 3 | 300 | 3 | 0.6 | 1.5167 | 1.5167 | 39.4342 | разрушение опорных изоляторов, разрядников, предохранителей 10 кВ МТП-1467 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
963 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 с РП 17 - ЗТП 164 Злобино |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-01 23:07 | 2025-08-01 23:49 | 2025-08-01 23:49 | 54 | 10 | 5 | 150 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 37.8 | ПВУ, запланирован осмотр ВЛ | мтз
964 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РТП 9 -КТП 241 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-01 23:12 | 2025-08-02 00:46 | 2025-08-02 00:46 | 86 | 50 | 6 | 350 |  | 2 | 1.5667 | 1.5667 | 134.7362 | ПВУ, запланирован осмотр ВЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
965 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Прудная №491 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-08-01 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-01 23:14 | 2025-08-02 00:24 | 2025-08-04 00:32 | 1112 | 226 | 22 | 2500 | 12 | 8.7 | 49.3 | 1.1667 | 1297.3704 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
966 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 150 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 00:14 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-08-02 00:14 | 2025-08-02 02:05 | 2025-08-02 02:05 | 68 | 40 | 7 | 280 |  | 3 | 1.85 | 1.85 | 125.8 | повреждение у абонента (КТП-977 СНТ "Басманное") | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
967 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лужники №569 | МВ 1Б сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-08-02 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-02 01:25 | 2025-08-02 01:58 | 2025-08-02 01:58 | 12 | 24 | 1 | 3739 | 7 | 3.71 | 0.55 | 0.55 | 6.6 | Выясняется. | дуговая защита
968 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-21 ф.47 с ПС 382 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-08-02 01:57 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 01:57 | 2025-08-02 02:44 | 2025-08-02 02:44 | 56 | 16 | 2 | 250 |  | 1 | 0.7833 | 0.7833 | 43.8648 | Поиск однофазного замыкания на землю, на КТП-1301 оп.1 вывели из схемы ПКУ
969 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 10 яч.12 - МТП 574 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 02:06 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-08-02 02:06 | 2025-08-02 03:48 | 2025-08-02 03:48 | 40 | 24 | 4 | 210 | 4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 68 | повреждение за ЛР абонента (КТП-1339 д. Ольховка "Объединение землепользователей") | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
970 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - РТП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-02 02:26 | 2025-08-02 04:00 | 2025-08-02 04:00 | 59 | 31 | 7 | 240 | 3 | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 92.4353 | ПВУ. Прохождение грозового фронта. Запланирован осмотр ВЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
971 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КЛ 6 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Лопасня №187 - ТП 701 через АСП 157 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-02 03:18 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 03:18 | 2025-08-02 04:25 | 2025-08-02 04:25 | 36 | 20 | 2 | 400 |  | 2 | 1.1167 | 1.1167 | 40.2012 | КТП-57 на тр-ре повреждение разрядников
972 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра-Сырово |  | 110 | 2025-08-02 04:22 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-02 04:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Срабатывание
973 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 137 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 07:01 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-08-12 17:20 | [6 empty] | 250.3167 |  |  | неполнофазный режим КЛ от РП-11 яч.14 до ТП-375 яч.2
974 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с ПС 220 кВ Бугры №615 - РП 10 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 10:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-02 10:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Запланирован осмотр на 04.08.2025 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
975 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-08-02 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-03 02:46 | [6 empty] | 16.4833 |  |  | повреждение КЛ-6кВ требуется испытание | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
976 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 49- Дубачино |  | 0.38 | 2025-08-02 10:30 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 10:30 | 2025-08-02 11:55 | 2025-08-02 11:55 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 14.167 | ВЛ-0,4кВ фид. 1 с МТП-49 д. Дубачино оп. 6-7 восстановление оборванного провода
977 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 150 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 12:53 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 12:53 | 2025-08-02 13:41 | 2025-08-02 13:41 | 74 | 39 | 7 | 526 |  | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 59.2 | Восстановление шлейфа на ВР-10 кВ МТП 149
978 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП 355 - РТП 13 (фид 9 с ПС 110 кВ Рыболово № 607) |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 15:41 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 15:41 | 2025-08-02 17:04 | 2025-08-02 17:04 | 14 | 4 | 1 | 30 |  | 0.2 | 1.3833 | 1.3833 | 19.3662 | восстановление оборванной ВЛ-10кВ за ЛР-303 оп.5-6
979 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – Барыбино |  | 110 | 2025-08-02 15:44 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-08-02 19:29 | [6 empty] | 3.75 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
980 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 2 |  | 10 (10.5) | 2025-08-03 07:40 | Неотложное |  |  | 2025-08-03 07:40 | 2025-08-03 08:59 | 2025-08-03 08:59 | 68 | 38 | 6 | 160 |  | 2 | 1.3167 | 1.3167 | 89.5356 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ, повреждение у абонента (ТП-905А)
981 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 28 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 571 |  | 10 (10.5) | 2025-08-03 11:03 | Неотложное |  |  | 2025-08-03 11:03 | 2025-08-03 11:33 | 2025-08-03 11:33 | 66 | 47 | 1 | 197 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 33 | обрыв провода восстановлен в пролете опор №24-25 от ЗТП 150.
982 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 640 - АСП 112 |  | 10 (10.5) | 2025-08-03 12:35 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-08-04 01:15 | [6 empty] | 12.6667 |  |  | Повреждение КЛ-10кВот РТП-18 РУ-10кВ сек.1 до КТП-635, участок КЛ от КТП-640 до АСП-112.
983 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Якимовская №718 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-08-03 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-03 15:46 | 2025-08-03 17:11 | 2025-08-03 19:30 | 230 | 20 | 7 | 553 | 5 | 0.9 | 3.7333 | 1.4167 | 325.841 | Неисправность датчика фототеристорной дуговой защиты фид.3 - 10 кВ | ЗДЗ
984 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 17 с ПС 110 кВ Лыткарино №174 |  | 6 (6.3) | 2025-08-03 22:00 | Неотложное |  |  | 2025-08-03 22:00 | 2025-08-03 23:56 | 2025-08-04 00:35 | 32 | 20 | 1 | 600 | 1 | 0.7 | 2.5833 | 1.9333 | 61.8656 | Отыскание ОЗЗ
985 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Шепчинки №791 |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-06 15:11 | [6 empty] | 62.45 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
986 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КВЛ 10 кВ фид 111 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-04 09:24 | 2025-08-04 10:46 | 2025-08-04 10:46 | 92 | 46 | 8 | 450 | 4 | 2 | 1.3667 | 1.3667 | 125.7364 | ПВУ, прохождение грозового фронта. Запланирован осмотр ВЛ | мтз
987 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 26А+Б с ПС 110 кВ Загорново №764 |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-04 10:47 | 2025-08-04 11:56 | 2025-08-04 11:56 | 115 | 65 | 5 | 550 |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 132.25 | ПВУ | мтз
988 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 14 с ПС 35 кВ Ялфимово №657 - КТП 971 |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-04 13:48 | 2025-08-04 14:42 | 2025-08-04 14:42 | 31 | 19 | 1 | 120 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
989 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 10 яч.12 - МТП 574 |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-04 14:05 | 2025-08-04 15:03 | 2025-08-04 15:03 | 61 | 21 | 4 | 180 | 2 | 2 | 0.9667 | 0.9667 | 58.9687 | течь кровли ЗТП-680 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
990 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП19 яч.4 - ЗТП 534 |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-04 14:15 | 2025-08-04 15:20 | 2025-08-04 15:20 | 49 | 19 | 3 | 180 |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 53.0817 | повреждение у абонента (КТП-797 СНТ "Радар") | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
991 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 33 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-08-04 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-04 14:48 | 2025-08-04 16:46 | 2025-08-04 16:46 | 78 | 48 | 3 | 1600 |  | 2 | 1.9667 | 1.9667 | 153.4026 | АСП-255 РУ-6 кВ яч 1 замена дефектных проходных изоляторов | мтз
992 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 15:05 | Неотложное |  |  | 2025-08-04 15:05 | 2025-08-04 17:00 | 2025-08-04 17:00 | 15 | 29 |  |  |  | 2 | 1.9167 | 1.9167 | 28.7505 | по "земле" 10 кВ, оп. №10 восстановление перемычк
993 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | АСП 255 (фид 33 ПС 23) | КЛ 6 кВ АСП 255 яч.2 - КТП 1266 ф.33 ПС 23 (АСП 255 (фид 33 ПС 23)) | 6 (6.3) | 2025-08-04 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-04 17:28 | 2025-08-04 18:07 | 2025-08-05 11:57 | 10 | 1 | 1 | 23 |  | 0.2 | 18.4833 | 0.65 | 6.5 | Подозрение на повреждение КЛ | мтз
994 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП 3 яч.20 - ЗТП 384 |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 17:38 | Неотложное |  |  | 2025-08-04 17:38 | 2025-08-04 19:24 | 2025-08-04 19:24 | 39 | 9 | 2 | 150 | 1 | 0.8 | 1.7667 | 1.7667 | 68.9013 | повреждение проходных изоляторов РП-3 в яч. ВВк 10 кВ фид. 20.
995 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Серебрянные Пруды №348 - ЦРП 1 Куребино |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-04 19:54 | 2025-08-04 20:41 | 2025-08-04 20:41 | 75 | 35 | 5 | 890 | 4 | 2.5 | 0.7833 | 0.7833 | 58.7475 | ПВУ | МТЗ
996 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с ЗТП 166 Мочилы - ЗТП 40 Озерки |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-04 20:20 | 2025-08-04 20:55 | 2025-08-04 20:55 | 38 | 6 | 4 | 890 | 4 | 1.2 | 0.5833 | 0.5833 | 22.1654 | ПВУ | МТЗ
997 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Прудная №491 |  | 10 (10.5) | 2025-08-05 08:00 | Неотложное |  |  | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:10 | 2025-08-05 09:10 | 66 | 46 | 5 | 205 |  | 2.5 | 1.1667 | 1.1667 | 77.0022 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ
998 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с РП 53 |  | 10 (10.5) | 2025-08-05 09:23 | Неотложное |  |  | 2025-08-05 09:23 | 2025-08-05 10:34 | 2025-08-05 10:34 | 37 | 22 | 1 | 160 |  | 1.8 | 1.1833 | 1.1833 | 43.7821 | повреждение на КТП-2514А
999 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ид 123 с ПС 110 кВ Нащекино №243, Уч. маг. ВЛ10кВ от оп.1 за РП-31 до ВДТ7 |  | 10 (10.5) | 2025-08-05 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-05 09:50 | 2025-08-05 10:27 | 2025-08-05 10:27 | 94 | 70 | 6 | 400 | 3 | 1.1 | 0.6167 | 0.6167 | 57.9698 | ПВУ | МТЗ
1000 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | РП | РП-25 п.Быково | КЛ 10 кВ фид.20 с РП-25 (РП-25 п.Быково) | 10 (10.5) | 2025-08-05 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-14 13:04 | [6 empty] | 218.0833 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ 1 ступень
1001 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 16 с ПС 35 кВ Елохово №357 |  | 6 (6.3) | 2025-08-05 13:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-08-05 13:10 | 2025-08-05 14:28 | 2025-08-05 14:28 | 98 | 33 | 13 | 550 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 127.4 | ПВУ | МТЗ
1002 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 6 с ПС 35 кВ Елохово №357 - ТП 247 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-05 14:36 | Неотложное |  |  | 2025-08-05 14:36 | 2025-08-05 16:33 | 2025-08-05 16:33 | 46 | 16 | 3 | 150 | 1 | 0.6 | 1.95 | 1.95 | 89.7 | ВЛ 6 кВ фид 6 с ПС 35 кВ Елохово отыскание однофазного замыкания на землю.
1003 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 15 с ПС 110 кВ Головлинка №756 - КТП 779 |  | 10 (10.5) | 2025-08-05 18:17 | Неотложное |  |  | 2025-08-05 18:17 | 2025-08-05 19:30 | 2025-08-05 19:30 | 40 | 11 | 3 | 87 |  | 0.32 | 1.2167 | 1.2167 | 48.668 | оп, 22-24 от КРН- 114 обрыв проводов, повреждение изоляторов, дерево в пролете оп. 22-23.
1004 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП 1058 Ф-4 д Крюково |  | 0.38 | 2025-08-05 21:57 | Неотложное |  |  | 2025-08-05 21:57 | 2025-08-05 23:52 | 2025-08-05 23:52 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.025 | 1.9167 | 1.9167 | 9.5835 | оперативные переключения фид.5 ВЛ 0,4 кВ от ТП-1058 д.Крюково в пролёте оп.20-24 восстановить оборванные провода
1005 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | МТП 277 д.Пестриково | ВА 0,4 кВ Ф-1 | 0.38 | 2025-08-06 10:30 | Неотложное |  |  | 2025-08-06 10:30 | 2025-08-06 11:56 | 2025-08-06 11:56 | 11 | 1 | 1 | 22 |  | 0.1 | 1.4333 | 1.4333 | 15.7663 | отключен АВ 100 А фид. 1 для снятия угрожающего дерева на ВЛ-0,4кВ фид. 1 от МТП 277 в пролете опор №6-7
1006 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 103 с ПС 110 кВ Донино №366 |  | 10 (10.5) | 2025-08-06 12:27 | Неотложное |  |  | 2025-08-06 12:27 | 2025-08-06 13:28 | 2025-08-06 13:28 | 23 | 7 | 2 | 420 |  | 1.1 | 1.0167 | 1.0167 | 23.3841 | КТП-2269 РУ-10 кВ обрыв проводов на ВР. Заявка №462
1007 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 14 с ПС 110 кВ Пурлово №432 - ЗТП 116 Дмитр |  | 10 (10.5) | 2025-08-06 15:35 | Неотложное |  |  | 2025-08-06 15:35 | 2025-08-06 16:10 | 2025-08-06 16:10 | 41 | 15 | 3 | 120 | 1 | 0.3 | 0.5833 | 0.5833 | 23.9153 | Восстановление шлейфа на отпайке КТП-255
1008 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19 с ПС 110 кВ Шепчинки №791 |  | 10 (10.5) | 2025-08-06 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-06 19:33 | 2025-08-06 19:59 | 2025-08-08 14:25 | 53 | 25 | 3 | 85 | 1 | 3 | 42.8667 | 0.4333 | 22.9649 | Причина выясняется, бригады выехали | МТЗ
1009 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лужники | МВ 1Б сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-08-06 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-06 20:16 | 2025-08-06 22:10 | 2025-08-07 06:23 | 12 | 24 | 1 | 3739 | 7 | 3.71 | 10.1167 | 1.9 | 22.8 | повреждение кабеля фид.11 10 кВ (ООО "Ступинский завод стеклопластиков" (СЗС)) | Дуговая защита
1010 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Новодомодедово | МВ ВЛ 110 кВ Хомутово - Новодомодедово | 110 | 2025-08-06 22:50 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-06 22:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1011 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 с РП 45 |  | 10 (10.5) | 2025-08-07 01:10 | Неотложное |  |  | 2025-08-07 01:10 | 2025-08-07 02:31 | 2025-08-07 02:31 | 42 | 22 | 2 | 248 |  | 2 | 1.35 | 1.35 | 56.7 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ
1012 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 23 яч.1 - БМКТП 318 |  | 10 (10.5) | 2025-08-07 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-07 06:22 | 2025-08-07 06:55 | 2025-08-07 06:55 | 54 | 23 | 6 | 93 |  | 2 | 0.55 | 0.55 | 29.7 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1013 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-08-07 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-07 06:25 | 2025-08-07 06:50 | 2025-08-07 06:50 | 44 | 15 | 3 | 86 |  | 1.6 | 0.4167 | 0.4167 | 18.3348 | РПВ успешно, запланирован обход | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1014 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Малино №771 - МТП 211 |  | 10 (10.5) | 2025-08-07 06:37 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-08-07 06:37 | 2025-08-07 07:44 | 2025-08-07 07:44 | 53 | 21 | 6 | 96 |  | 0.45 | 1.1167 | 1.1167 | 59.1851 | отпайка на ЗТП-274 - сбита автомашиной опора № 2, повреждена, обрыв проводов, в пролете оп. 1-3 | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
1015 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП-10 кВ № 947 Попово ДНТ | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2025-08-07 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-07 08:45 | 2025-08-07 09:15 | 2025-08-07 09:15 | 30 | 3 | 1 | 80 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 15 | АО ВВк 10 кВ АСП-72. ПВУ | МТЗ
1016 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 23 яч.1 - БМКТП 318 |  | 10 (10.5) | 2025-08-07 09:29 | Неотложное |  |  | 2025-08-07 09:29 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:00 | 67 | 40 | 5 | 195 |  | 0.4 | 0.5167 | 0.5167 | 34.6189 | Восстановлен шлейф за ЛР 612.
1017 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | ЗТП 33 Кокино | Силовой трансформатор ТМ-400/10 | 10 (10.5) | 2025-08-07 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-07 10:54 | 2025-08-07 14:24 | 2025-08-07 18:58 | 32 | 1 | 1 | 54 | 1 | 0.1 | 8.0667 | 3.5 | 112 | Повреждение силового трансформатора
1018 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Пурлово с отпайками |  | 110 | 2025-08-07 13:41 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-07 13:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы (фаза «А») в пролёте опор 125 - 126 на неустановленную технику, техники не месте не оказалось, срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1019 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 36 с ПС 35 кВ Металлист №563 - БМКТП 1306 |  | 10 (10.5) | 2025-08-07 15:11 | Неотложное |  |  | 2025-08-07 15:11 | 2025-08-07 16:05 | 2025-08-07 16:05 | 46 | 26 | 4 | 195 |  | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 41.4 | ЗТП 348 отгорел шлейф выхода фид.36
1020 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Загорново №764 |  | 10 (10.5) | 2025-08-07 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-07 16:02 | 2025-08-07 16:44 | 2025-08-07 16:44 | 78 | 48 | 3 | 500 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 54.6 | повр. за аб. ЛР-731. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1021 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – Взлетная с отпайкой на ПС Транспортная |  | 110 | 2025-08-07 16:13 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-08-07 16:13 | 2025-08-07 16:15 |  | 166 | 97 | 1 | 5200 | 18 | 5.1 |  | 0.0333 | 5.5278 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,3 ступень.
1022 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Весенняя | 4 сек 6 кВ; СМВ 2-4 сек. 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-08-07 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-07 18:45 | 2025-08-07 20:10 | 2025-08-09 15:45 | 364 | 14 | 1 | 1716 | 6 | 6.1 | 45 | 1.4167 | 515.6788 | Причина выясняется. | дуговая защита
1023 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 861 Ждановское Л-1 |  | 0.38 | 2025-08-07 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-07 20:50 | 2025-08-07 21:21 | 2025-08-07 21:21 | 16 |  | 1 | 35 |  | 0.2 | 0.5167 | 0.5167 | 8.2672 | КТП-861 РУ-0,4 кВ АВ Л-1 250А АО, ПВУ I=110А, планируется осмотр ЛЭП 08.08.2025. | МТЗ
1024 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 103 с ПС 110 кВ Донино №366 |  | 10 (10.5) | 2025-08-08 18:13 | Неотложное |  |  | 2025-08-08 18:13 | 2025-08-08 19:41 | 2025-08-08 19:41 | 32 | 20 | 2 | 350 |  | 1 | 1.4667 | 1.4667 | 46.9344 | ВЛ 10 кВ оп.19-20 восстановление 2х оборванных проводов
1025 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19 с ПС 110 кВ Шепчинки №791 |  | 10 (10.5) | 2025-08-08 19:11 | Неотложное |  |  | 2025-08-08 19:11 | 2025-08-08 20:25 | 2025-08-08 20:25 | 57 | 21 | 1 | 109 | 1 | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 70.2981 | Неполнофазный режим. Отключены дополнительно: котт. Сергеевка. п. Лесхоз, п. Лесопроект
1026 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ МТП63/Л-1- д.Сельвачево |  | 0.38 | 2025-08-08 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-08 22:17 | 2025-08-08 22:44 | 2025-08-08 22:44 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 2.25 | ПВУ, I-112A | АВ 0.4кВ
1027 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-165 п. Львовский ВП |  | 0.38 | 2025-08-08 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-08 22:41 | 2025-08-08 23:11 | 2025-08-08 23:11 | 12 |  | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 6 | ПВУ | АВ 0.4кВ
1028 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бугры – Лопасня I цепь с отпайкой на ПС Венюково |  | 110 | 2025-08-09 12:02 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-09 12:02 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено на оп.73 фаза А (нижняя) загрязнение изоляции. Срочный вывод в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1029 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая-Гжель |  | 110 | 2025-08-10 00:58 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-10 00:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Схема сети – Нормальная | выясняется
1030 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 24 с ПС 110 кВ Лаговская №319 - РП 54А |  | 10 (10.5) | 2025-08-10 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-20 15:43 | [6 empty] | 248.2 |  |  | Причина выясняется | МТЗ 1 ступень
1031 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 35 кВ Степановская №635 |  | 10 (10.5) | 2025-08-10 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-10 08:50 | 2025-08-10 09:26 | 2025-08-10 09:26 | 18 | 5 | 1 | 120 |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 10.8 | ПВУ | МТЗ
1032 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с РП 25 Оболенск |  | 10 (10.5) | 2025-08-10 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-10 13:47 | 2025-08-10 14:19 | 2025-08-13 06:51 | 150 | 14 | 3 | 3 |  | 0.15 | 65.0667 | 0.5333 | 79.995 | Поврежден кабель между ЛР-536 - ЛР-344
1033 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/5-ЗТП62 |  | 10 (10.5) | 2025-08-11 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-11 09:07 | 2025-08-11 10:02 | 2025-08-11 10:02 | 58 | 34 | 6 | 203 | 1 | 2 | 0.9167 | 0.9167 | 53.1686 | Повреждение у абонента (за ЛР-366 КТП-1205 (аб.) СНТ Лотос-3) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1034 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Мелихово с ТП 142 - ТП 10 через ТП 689, ТП 25 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-11 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-11 11:36 | 2025-08-11 13:20 | 2025-08-11 13:20 | 30 | 18 | 3 | 250 |  | 1 | 1.7333 | 1.7333 | 51.999 | КВЛ-10 кВ фид.6 с РП Васькино оп.22 восстановить перемычки
1035 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 509 с ПС 220 кВ Бутово №859 - РП 99 сек. 2 |  | 10 (10.5) | 2025-08-11 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-20 22:46 | [6 empty] | 223.35 |  |  | Предположительно повреждение КЛ
1036 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 207 с ПС 220 кВ Бутово №859 - РП 37 |  | 10 (10.5) | 2025-08-11 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-19 09:18 | [6 empty] | 185.0667 |  |  | Предположительно повреждение КЛ
1037 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 108 с ПС 220 кВ Бутово №859 - РП 37 |  | 10 (10.5) | 2025-08-11 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-28 23:02 | [6 empty] | 412.6667 |  |  | Предположительно повреждение КЛ | МТЗ 1 ступень
1038 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ РП 39 сек. 1 - АСП 89 |  | 10 (10.5) | 2025-08-11 22:10 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-08-21 18:35 | [6 empty] | 236.4167 |  |  | Предположительно повреждение КЛ
1039 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ РП 39 сек.2 - КРУН 89 |  | 10 (10.5) | 2025-08-11 22:10 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-08-21 18:35 | [6 empty] | 236.4167 |  |  | Предположительно повреждение КЛ
1040 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 3 с ПС 35 кВ Сандарово №7 - АСП 145 (К-572) |  | 6 (6.3) | 2025-08-12 06:11 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-08-12 20:46 | [6 empty] | 14.5833 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 572
1041 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Дракинский с РП 12 |  | 10 (10.5) | 2025-08-12 10:54 | Неотложное |  |  | 2025-08-12 10:54 | 2025-08-12 11:17 | 2025-08-12 11:17 | 37 | 25 | 4 | 120 | 3 | 0.12 | 0.3833 | 0.3833 | 14.1821 | отпайка на КТП-387 (аб) обрыв провода, отключен ЛР-90. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1042 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 РП 11 - РП 6 Никулино |  | 10 (10.5) | 2025-08-12 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-12 16:43 | 2025-08-12 17:14 | 2025-08-12 17:14 | 25 | 5 | 2 | 142 |  | 0.23 | 0.5167 | 0.5167 | 12.9175 | выясняется ( гроза) | МТЗ
1043 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 110 кВ Пурлово №432 - ЗТП 90 Митякино |  | 10 (10.5) | 2025-08-12 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-12 16:47 | 2025-08-12 18:39 | 2025-08-12 18:39 | 33 | 12 | 4 | 63 |  | 0.23 | 1.8667 | 1.8667 | 61.6011 | оп.100 восстановление провода, заменен изолятор. | МТЗ
1044 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск I цепь |  | 110 | 2025-08-12 17:09 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-12 17:09 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. 23 следы перекрытия гирлянды изоляторов фаза В (верхняя) и следы перекрытия на проводе в результате атмосферных перенапряжений. | ПДНЗ, 1ст. ТЗНП
1045 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-08-13 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-13 11:46 | 2025-08-13 13:45 | 2025-08-13 13:45 | 35 | 15 | 2 | 60 |  | 1.5 | 1.9833 | 1.9833 | 69.4155 | КВЛ 10 кВ фид 8 с РП-25 оп. 38-39 обрыв провода сторонней организацией
1046 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 1777 СНТ Пластик д.Зыбино |  | 0.38 | 2025-08-13 11:59 | Неотложное |  |  | 2025-08-13 11:59 | 2025-08-13 13:43 | 2025-08-13 13:43 | 8 | 1 | 1 | 24 |  | 0.1 | 1.7333 | 1.7333 | 13.8664 | повреждение зажима ВЛ 0.4 кВ фид. 1 оп. 2.
1047 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Топканово №591 - МТП 208 |  | 10 (10.5) | 2025-08-13 14:31 | Неотложное |  |  | 2025-08-13 14:31 | 2025-08-13 15:45 | 2025-08-13 15:45 | 13 | 5 | 2 | 25 |  | 0.15 | 1.2333 | 1.2333 | 16.0329 | Восстановление провода и замена изоляторов.
1048 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Елисеево №384 - АСП-19 через ТП 107 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-13 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-13 16:04 | 2025-08-13 17:43 | 2025-08-13 17:43 | 95 | 55 | 11 | 450 |  | 0.8 | 1.65 | 1.65 | 156.75 | КЛ 6 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Елисеево поиск однофазного замыкания на землю
1049 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Бор №266 - РП 43, АСП-225 |  | 10 (10.5) | 2025-08-13 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-14 22:05 | [6 empty] | 29.15 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ от АСП-225 до РП-43. | МТЗ
1050 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 9 с ПС 110 кВ Ям №721 |  | 10 (10.5) | 2025-08-13 17:21 | Неотложное |  |  | 2025-08-13 17:21 | 2025-08-13 18:07 | 2025-08-13 18:07 | 50 | 20 | 3 | 100 | 4 | 2.5 | 0.7667 | 0.7667 | 38.335 | поиск ОЗЗ СЗО: ВЗУ-7 п. Мещерино, Московская область, Ленинский городской округ ДРЭС Амбулатория п.Чурилково ЗТП-16 ДРЭС Школа п.Чурилково ЗТП-16 ДРЭС Котельная с/х Ямской, г.о. Домодедово , д. Чурилково ЗТП-87
1051 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Пурлово с отпайками |  | 110 | 2025-08-14 13:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-14 13:45 | [6 empty] | 0 |  |  | на опоре №208 следы перекрытия изоляторов и провода верхней фазы (фаза В) в следствии грозовых перенапряжений | ДФЗ
1052 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 614 с.Константиновские Хутора | МВ 10кВ фид 2 ( к ЗТП 826) | 10 (10.5) | 2025-08-14 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-14 14:03 | 2025-08-14 14:51 | 2025-08-14 14:51 | 55 | 23 | 2 | 97 |  | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 44 | повреждение за ЛР- 376(аб.) на абонентской отпайке к КТП- 1163 ИЗ Лазарев, с. Кишкино. Обслуживается собственным персоналом потребителя. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1053 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | БМКТП 333 (д. Дубечино) | ВА Сек 0,4кВ №4 | 0.38 | 2025-08-14 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-14 14:31 | 2025-08-14 15:17 | 2025-08-14 15:17 | 7 |  |  | 15 |  | 1 | 0.7667 | 0.7667 | 5.3669 | ПВУ, н/в автомат фид. 4 на 160 А; I= 52 / 17 / 20 А, U= 227 / 228 / 230 В. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1054 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП156/Л-1- с.Никитское |  | 0.38 | 2025-08-14 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-14 20:55 | 2025-08-14 21:19 | 2025-08-14 21:19 | 9 |  | 1 | 25 |  | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | КТП-156 ру 0.4 кВ АО АВ Л-1 ,РПВ | МТЗ
1055 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Ситня №698 - МТП 403 |  | 10 (10.5) | 2025-08-14 21:03 | Неотложное |  |  | 2025-08-14 21:03 | 2025-08-14 22:42 | 2025-08-14 22:42 | 41 | 19 | 5 | 178 |  | 0.5 | 1.65 | 1.65 | 67.65 | отыскание ОЗЗ.
1056 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Бор №266, АСП-224 |  | 10 (10.5) | 2025-08-14 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-15 18:05 | [6 empty] | 19.4167 |  |  | отключение фид.12-10кВ с ПС-110кВ Бор от АСП-224 | АВР (АВРТ)
1057 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Бор №266 - РП 43, АСП-225 |  | 10 (10.5) | 2025-08-15 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-20 15:05 | [6 empty] | 124.8 |  |  | От АСП-225. Подозрение на повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1058 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 121 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-08-15 12:12 | Неотложное |  |  | 2025-08-15 12:12 | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-15 14:00 | 113 | 68 | 5 | 933 |  | 2 | 1.8 | 1.8 | 203.4 | ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС 110 кВ Нащекино оп.11-12 обрыв
1059 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-22 – Красково № 3-4 с отпайкой на Т-60Р2 |  | 110 | 2025-08-15 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-15 13:55 | [6 empty] | 1.6 |  |  | на опоре №28 следы перекрытия на траверсе и проводе нижней фазы (фаза «С»). Срочный вывод в ремонт ВЛ не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1060 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Юбилейная | ЭВ ВЛ 110 кВ Юбилейная-Красково с отпайкой на ПС Котельники | 110 | 2025-08-15 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-15 12:19 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1061 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 153 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-08-15 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-15 12:48 | 2025-08-15 14:13 | 2025-08-18 10:15 | 81 | 76 | 8 | 850 | 5 | 2 | 69.45 | 1.4167 | 114.7527 | Повреждение КЛ-10 кВ ввод на ТП-291 | мтз
1062 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 91 (Октябрьский) | АВ-0,4 кВ ф.14 Текстильщик.3 | 0.38 | 2025-08-15 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-22 14:51 | [6 empty] | 165.1667 |  |  | Подозрение на повреждение кабеля | АВ 0,4 кВ
1063 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бугры – Ваулово II цепь |  | 110 | 2025-08-16 05:50 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-16 05:50 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролете опор №№ 18 - 20 (опоры анкерные) обрыв грозотроса, вывод ВЛ в ремонт не требуется. (Трос привязан к телу опоры.). | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1064 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с РП 31 |  | 10 (10.5) | 2025-08-16 07:22 | Неотложное |  |  | 2025-08-16 07:22 | 2025-08-16 07:48 | 2025-08-16 07:48 | 52 | 22 | 9 | 180 |  | 2 | 0.4333 | 0.4333 | 22.5316 | Повреждение на КТП-1207А.
1065 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Новинковский ТП 298 |  | 10 (10.5) | 2025-08-16 10:17 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-08-16 10:17 | 2025-08-16 10:40 | 2025-08-16 10:40 | 68 | 38 | 5 | 300 |  | 0.3 | 0.3833 | 0.3833 | 26.0644 | Повреждение кабельной воронки на абонентскую отпайку от АПС-113 на ТП-881 абонентская. Обслуживается собственным персоналом потребителя. | мтз
1066 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ Ф.1 с РП 58 |  | 10 (10.5) | 2025-08-16 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-16 11:00 | 2025-08-16 11:25 | 2025-08-16 11:25 | 47 | 17 | 2 | 150 |  | 1.8 | 0.4167 | 0.4167 | 19.5849 | Подозрение на повреждение КЛ от РП-58 до АСП-279
1067 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 28 с ПС 110 кВ Ситня №698 - ЗТП 236 |  | 10 (10.5) | 2025-08-16 11:19 | Неотложное |  |  | 2025-08-16 11:19 | 2025-08-16 13:10 | 2025-08-16 13:10 | 28 | 3 | 1 | 75 |  | 0.23 | 1.85 | 1.85 | 51.8 | Опора 48 отгорела перемычка.Устранено.
1068 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34 яч.7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-08-16 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-16 22:20 | 2025-08-16 23:11 | 2025-08-16 23:11 | 30 | 28 | 3 | 259 |  | 2 | 0.85 | 0.85 | 25.5 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1069 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП90/Л-2 д.Заворово |  | 0.38 | 2025-08-16 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-16 22:53 | 2025-08-16 23:21 | 2025-08-16 23:21 | 8 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.4667 | 0.4667 | 3.7336 | КТП-90 Заворово АВ Л-2 250А АО, ПВУ I=40, 38, 39 А, запланирован осмотр ВЛ 18.08.2025 | АВ 0.4кВ
1070 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Сандарово с ТП 208 - АСП 17 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-17 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-17 05:40 | 2025-08-17 06:08 | 2025-08-17 06:08 | 49 | 39 | 1 | 582 |  | 2 | 0.4667 | 0.4667 | 22.8683 | ПВУ | мтз
1071 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 160 д.Клинское ф.- сел |  | 0.38 | 2025-08-17 13:24 | Неотложное |  |  | 2025-08-17 13:24 | 2025-08-17 14:10 | 2025-08-17 14:10 | 4 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.7667 | 0.7667 | 3.0668 | Опиловка и снятие дерева с ВЛ 0,4 кВ.
1072 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | БМКТП 1483 (с.Ивановское) | ВР 10 кВ БМКТП-1483 | 10 (10.5) | 2025-08-17 15:12 | Неотложное |  |  | 2025-08-17 15:12 | 2025-08-17 17:02 | 2025-08-17 17:02 | 13 | 1 | 3 | 37 |  | 0.5 | 1.8333 | 1.8333 | 23.8329 | сорвало два шлейфа ровод лег на траверсу повреждение изолятора
1073 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Рыболово №607 |  | 10 (10.5) | 2025-08-18 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-18 06:30 | 2025-08-18 07:01 | 2025-08-18 07:01 | 80 | 68 | 10 | 600 | 5 | 1.2 | 0.5167 | 0.5167 | 41.336 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1074 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТРП | РТП 23 Татариново | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2025-08-18 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-18 11:34 | 2025-08-18 12:28 | 2025-08-18 12:28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | перегорание предохранителя 0.4 кВ фид. "Очистные сооружения" ф. З. | Предохранитель
1075 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 90 (Октябрьский) | АВ 0,4 кВ ф.16 Текстильщик.1 | 0.38 | 2025-08-18 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-28 16:50 | [6 empty] | 243.8 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 0,4 кВ | АВ 0,4 кВ
1076 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Ерино №358 - ЛР 321 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-18 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-18 14:07 | 2025-08-18 15:33 | 2025-08-18 15:33 | 69 | 29 | 2 | 194 |  | 0.9 | 1.4333 | 1.4333 | 98.8977 | Работы отменены.
1077 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Ситня №698 - РП 1 |  | 10 (10.5) | 2025-08-18 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-18 18:55 | 2025-08-18 19:56 | 2025-08-18 19:56 | 100 | 50 | 11 | 520 | 2 | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 101.67 | ПВУ успешно после отключения ЛР на абонентскую ВЛ на КТП 1258. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1078 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сидорово | МВ ВЛ 110 кВ Сидорово - Взлетная с отпайкой на ПС Транспортная | 110 | 2025-08-18 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-18 23:11 | [6 empty] | 1.8333 |  |  | в пр. 93-94 ВЛ 110 кВ Сидорово-Взлетная с отп. следы перекрытия на проводе нижней фазы "С" под проводом куча мусора в стороне стоял автомобиль госномер М520АК550 выполнялась замена колес. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1079 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Сандарово с ТП 208 - АСП 17 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-18 22:46 | Неотложное |  |  | 2025-08-18 22:46 | 2025-08-19 01:48 | 2025-08-19 01:48 | 53 | 31 | 1 | 1100 |  | 1.3 | 3.0333 | 3.0333 | 160.7649 | Восстановление шлейфа на ЛР-997, опиловка участка ВЛ оп. 46-48
1080 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 403 с ПС 220 кВ Ока №400 (бывший фид 18) |  | 10 (10.5) | 2025-08-19 00:51 | Неотложное |  |  | 2025-08-19 00:51 | 2025-08-19 01:46 | 2025-08-19 01:46 | 62 | 42 | 7 | 250 | 3 | 0.25 | 0.9167 | 0.9167 | 56.8354 | Поиск ОЗЗ
1081 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 13 с РП-43 |  | 10 (10.5) | 2025-08-19 08:10 | Неотложное |  |  | 2025-08-19 08:10 | 2025-08-19 09:12 | 2025-08-19 09:12 | 51 | 16 | 3 | 120 |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 52.6983 | фид. отключён по ЗЕМЛЕ - самоустранилась
1082 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 50 с ПС 110 кВ Сорокино №525 - РТП 10 Базарово |  | 10 (10.5) | 2025-08-19 08:52 | Неотложное |  |  | 2025-08-19 08:52 | 2025-08-19 11:18 | 2025-08-19 11:19 | 17 | 6 | 2 | 32 |  | 0.5 | 2.45 | 2.4333 | 41.3661 | поиск ОЗЗ - на оп.74 замена изолятора
1083 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Бор №266, АСП-224 |  | 10 (10.5) | 2025-08-19 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-19 19:04 | [6 empty] | 8.95 |  |  | Отключение по земле. Подозрение на повреждение КЛ 10кВ от АСП-224 до РП-43
1084 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | ЗТП 254 (д.Большое Грызлово) | КВЛ 10 кВ Грызловский РП-5 (ЗТП 254 (д.Большое Грызлово)) | 10 (10.5) | 2025-08-19 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-19 11:19 | 2025-08-19 11:59 | 2025-08-19 11:59 | 27 | 7 | 2 | 200 |  | 0.7 | 0.6667 | 0.6667 | 18.0009 | повреждение у абонента (КТП-287 аб. КЭС) | мтз
1085 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 44 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-08-19 14:53 | Неотложное |  |  | 2025-08-19 14:53 | 2025-08-19 16:03 | 2025-08-19 16:03 | 52 | 24 | 4 | 741 | 5 | 2 | 1.1667 | 1.1667 | 60.6684 | оп. 3 - обрыв провода
1086 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Прудная №491 |  | 10 (10.5) | 2025-08-20 02:27 | Неотложное |  |  | 2025-08-20 02:27 | 2025-08-20 02:49 | 2025-08-20 02:49 | 65 | 36 | 3 | 160 |  | 2.5 | 0.3667 | 0.3667 | 23.8355 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ
1087 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Юсупово №109 - ЗТП 217 |  | 6 (6.3) | 2025-08-20 05:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-20 05:41 | 2025-08-20 07:03 | 2025-08-20 07:03 | 65 | 35 | 5 | 300 |  | 0.7 | 1.3667 | 1.3667 | 88.8355 | ПВУ | МТЗ
1088 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Ерино №358 |  | 6 (6.3) | 2025-08-20 14:57 | Неотложное |  |  | 2025-08-20 14:57 | 2025-08-20 15:59 | 2025-08-20 15:59 | 77 | 37 | 4 | 550 |  | 0.8 | 1.0333 | 1.0333 | 79.5641 | ВЛ 10 кВ фид 3 с РП Чудиново оп.411 ремонт поврежденного шлейфа на ЛР-832. СЗО нет.
1089 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ БМКТП-1236 д. Дубровки |  | 0.38 | 2025-08-20 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-20 19:05 | 2025-08-20 19:29 | 2025-08-20 19:29 | 2 |  | 1 | 5 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | ПВУ, Iн=100А, АВ 250А, запланирован осмотр ВЛ | АВ 0.4кВ
1090 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Пахра-Чагино |  | 220 | 2025-08-20 20:08 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2025-08-20 20:53 | [6 empty] | 0.75 |  |  | Причина выясняется в пролете опор №№ 41-42 занос постороннего предмета (металлическая лента) между грозозащитным тросом и проводом верхней фазы (фаза "Б"). Вывод ВЛ в ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ, ДЗЛ
1091 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 18 с РП 12 |  | 10 (10.5) | 2025-08-21 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-21 09:01 | 2025-08-21 09:49 | 2025-08-21 09:49 | 169 | 28 | 3 | 169 |  | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 135.2 | ПВУ | МТЗ
1092 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 39 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-08-21 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-21 10:03 | 2025-08-21 10:24 | 2025-08-21 10:24 | 61 | 43 | 2 | 350 |  | 1.5 | 0.35 | 0.35 | 21.35 | Дефекты: : РП-42 Прудки РУ 10 кВ яч.14 выхода фид.162 с ПС 110 кВ Лыткарино АО ВкВ, повреждение у абонента КТП 1838 ч/л Евтеев. РПВ успешно. | МТЗ
1093 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 27 с ПС 110 кВ Лаговская №319 |  | 10 (10.5) | 2025-08-21 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-21 14:15 | 2025-08-21 14:50 | 2025-08-21 14:50 | 80 | 60 | 4 | 180 | 1 | 4.5 | 0.5833 | 0.5833 | 46.664 | работы на ПС-110кВ Лаговская обесточены п. МИС ж/д, кот МИС ,д.Б.Толбино, д.М.Толбино, к/с Василек, д.Сертякино, СНТ Полет, п.Сертякино, д.Никулино, кот.Никулино, д.Лучинское, КТС п. Львовский
1094 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 26 с ПС 110 кВ Малино №771 - МТП 328 |  | 10 (10.5) | 2025-08-21 15:10 | Неотложное |  |  | 2025-08-21 15:10 | 2025-08-21 15:43 | 2025-08-21 15:43 | 34 | 14 | 2 | 193 |  | 0.63 | 0.55 | 0.55 | 18.7 | Повреждение за ЛР 352 на КТП 1175(абонент). Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1095 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КВЛ 6 кВ фид 40 с ПС 110 кВ Весенняя №747 |  | 6 (6.3) | 2025-08-21 19:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-21 19:52 | 2025-08-21 21:31 | 2025-08-22 10:11 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 14.3167 | 1.65 | 3.3 | отыскание ЗЕМЛИ, отключение промзоны
1096 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Загорново №764 |  | 10 (10.5) | 2025-08-22 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-22 07:45 | 2025-08-22 08:20 | 2025-08-22 08:20 | 46 | 20 | 3 | 470 |  | 1.2 | 0.5833 | 0.5833 | 26.8318 | Отсутствует напряжение по ф. 6 ПС 110 кВ Загорново | МТЗ
1097 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 с РП 45 |  | 10 (10.5) | 2025-08-22 08:45 | Неотложное |  |  | 2025-08-22 08:45 | 2025-08-22 10:10 | 2025-08-22 10:10 | 28 | 20 | 2 | 210 |  | 1.2 | 1.4167 | 1.4167 | 39.6676 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ
1098 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Загорново №764 - оп. 1 |  | 10 (10.5) | 2025-08-22 12:54 | Неотложное |  |  | 2025-08-22 12:54 | 2025-08-22 13:53 | 2025-08-22 13:53 | 66 | 48 | 3 | 389 | 2 | 1 | 0.9833 | 0.9833 | 64.8978 | Замечания: Не доходит 1 нож на ЛР-726, требуется регулировка привода (неполнофазный режим)
1099 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-08-22 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-26 14:22 | [6 empty] | 93.5833 |  |  | Повреждение головной КЛ, требуется испытание (все аб. запитаны по резерву ф. 39 ПС 110 кВ Кварц) | МТЗ
1100 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЦАГИ – Жуковская II цепь |  | 110 | 2025-08-22 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-22 17:07 | 2025-08-22 18:03 | 2025-08-22 18:03 | 2 |  |  |  |  | 0.65 | 0.9333 | 0.9333 | 1.8666 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
1101 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЦАГИ – Жуковская I цепь |  | 110 | 2025-08-22 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-23 03:00 | [6 empty] | 9.8833 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
1102 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 10 с РП 4 |  | 10 (10.5) | 2025-08-22 21:54 | Неотложное |  |  | 2025-08-22 21:54 | 2025-08-22 23:15 | 2025-08-22 23:15 | 23 | 6 | 2 | 173 |  | 0.52 | 1.35 | 1.35 | 31.05 | Обрыв провода в пролете опор 50-51. Устранено.
1103 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид с РП Ходаево |  | 10 (10.5) | 2025-08-23 05:20 | Неотложное |  |  | 2025-08-23 05:20 | 2025-08-23 06:15 | 2025-08-23 06:15 | 78 | 38 | 4 | 160 |  | 1.6 | 0.9167 | 0.9167 | 71.5026 | Повреждение оборудования КВЛ-10 кВ фид.11 с РП Ходаево оп.78а восстановить перемычку (фид 12 с ПС 220 кВ Бугры) Схема сети – Нормальная
1104 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 от ЗТП 1380 |  | 10 (10.5) | 2025-08-23 05:40 | Неотложное |  |  | 2025-08-23 05:40 | 2025-08-23 05:58 | 2025-08-23 05:58 | 56 | 16 | 4 | 110 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 16.8 | неполнофазный режим
1105 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КЛ 6 кВ фид 45 с ПС 110 кВ Венюково №382 |  | 6 (6.3) | 2025-08-23 09:47 | Неотложное |  |  | 2025-08-23 09:47 | 2025-08-23 11:22 | 2025-08-23 11:22 | 37 | 33 | 1 | 10 |  | 0.8 | 1.5833 | 1.5833 | 58.5821 | Повреждение оборудования КВЛ 6 кВ фид 45 с ПС 110 кВ Венюково оп.1 с ЛР-582 восстановить отгоревший шлейф. Схема сети – Нормальная
1106 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с ПС 110 кВ Глубокое №244 - ЗТП 50 яч.10 |  | 10 (10.5) | 2025-08-23 10:05 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-08-23 10:05 | 2025-08-23 10:43 | 2025-08-23 10:43 | 39 | 27 |  | 123 | 1 | 1.2 | 0.6333 | 0.6333 | 24.6987 | Причина выясняется Причина АО: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1107 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №184 Ремстройконтора | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" (ЗТП 10 кВ №184 Ремстройконтора) | 10 (10.5) | 2025-08-23 10:22 | Неотложное |  |  | 2025-08-23 10:22 | 2025-08-23 11:20 | 2025-08-23 11:20 | 84 | 36 | 4 | 600 | 1 | 1.1 | 0.9667 | 0.9667 | 81.2028 | Повреждение оборудования ВЛ-10кВ ф.2 ПС 110кВ Бронницы за ЛР-204 оп.118 восстановление отгоревшей перемычки Схема сети – Нормальная
1108 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 с РП 17 - ЗТП 140 Барабаново |  | 10 (10.5) | 2025-08-23 10:38 | Неотложное |  |  | 2025-08-23 10:38 | 2025-08-23 12:37 | 2025-08-23 12:37 | 39 | 15 | 4 | 321 | 2 | 0.45 | 1.9833 | 1.9833 | 77.3487 | Повреждение оборудования неполнофазный режим- вост шлейфа оп.1 Схема сети – Нормальная
1109 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Мячково – Тураево I цепь |  | 110 | 2025-08-23 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-23 16:15 | [6 empty] | 1.2 |  |  | Причина выясняется оп. №4 – обрыв провода верхней фазы («А») Схема сети – Нормальная | ПС 110 кВ Тураево (аб.): Работа ДЗЛ, АПВ нет
1110 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Пущино №447 |  | 10 (10.5) | 2025-08-24 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-24 08:20 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | мтз
1111 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид Шипиловский с РП 3 |  | 10 (10.5) | 2025-08-24 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-24 09:09 | 2025-08-24 09:31 | 2025-08-27 17:04 | 22 | 3 | 1 | 55 |  | 0.3 | 79.9167 | 0.3667 | 8.0674 | неполнофазный режим, оп.1 повреждение каб. воронки
1112 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | РП | РП 37 (д.Ермолино) | КЛ 10 кВ ф.207 от ПС-859 до РП-37 (РП 37 (д.Ермолино)) | 10 (10.5) | 2025-08-24 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-25 02:18 | [6 empty] | 12.0333 |  |  | Предположительно Повреждение КЛ | МТЗ 1 ступень
1113 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 811 д. Мякинино | КВЛ 10 кВ ПС 657/8-МТП80 (ЗТП 811 д. Мякинино)-коп | 10 (10.5) | 2025-08-24 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-24 17:09 | 2025-08-24 18:08 | 2025-08-24 18:08 | 37 | 12 | 7 | 74 |  | 1 | 0.9833 | 0.9833 | 36.3821 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1114 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 317 АО Жилевское | КВЛ 10 кВ ПС 698/23-МТП403 (ЗТП 317 АО Жилевское) | 10 (10.5) | 2025-08-24 21:27 | Неотложное |  |  | 2025-08-24 21:27 | 2025-08-24 23:20 | 2025-08-25 23:34 | 29 | 13 | 4 | 160 |  | 0.4 | 26.1167 | 1.8833 | 54.6157 | Повреждение оборудования отыскание ОЗЗ - подозрение на повреждение бака МВ 10 кВ выход фид. 23 ПС 110 кВ Ситня в ЗТП-317. абоненты запитаны по РИСЭ Схема сети – Нормальная
1115 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бор – Лужники с отпайками |  | 110 | 2025-08-25 05:13 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-25 05:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется на опоре №116 фаза верхняя "С", обнаружены следы перекрытия на гирляндах изоляторов, проводе и траверсе, в следствии загрязнения изоляторов. Схема сети – Нормальная | ДФЗ
1116 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Калугино II цепь |  | 110 | 2025-08-25 05:22 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-25 05:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Выясняется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ 1 и 2 к-т, 1 ст. ТЗНП 1 и 2 к-т
1117 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сидорово | II СШ 110 кВ | 110 | 2025-08-25 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-25 08:11 | [6 empty] | 1.75 |  |  | повреждение МВ (ВМТ) фаза «Ж» ВЛ 110кВ Сидорово-Барыбино | ДЗШ, УРОВ
1118 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – Барыбино |  | 110 | 2025-08-25 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-26 01:04 | [6 empty] | 18.6333 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1119 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сидорово | 2А сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-08-25 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-25 06:26 | 2025-08-25 06:41 | 2025-09-05 18:57 | 67 | 97 | 26 | 4108 | 9 | 6.5 | 276.5167 | 0.25 | 16.75 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
1120 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14 с ПС 35 кВ Асаново №121 |  | 6 (6.3) | 2025-08-25 09:51 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-08-25 09:51 | 2025-08-25 10:23 | 2025-08-25 10:23 | 66 | 42 | 3 | 420 |  | 1.5 | 0.5333 | 0.5333 | 35.1978 | ПВУ | МТЗ
1121 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Кашира - город | Т-1 10 МВА | 35 | 2025-08-25 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-25 10:13 | 2025-08-25 11:28 | 2025-08-25 11:28 | 24 | 42 | 2 | 4419 | 13 | 3.24 | 1.25 | 1.25 | 30 | повреждение в ячейке фид.3 6кВ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1122 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Бор №266 |  | 10 (10.5) | 2025-08-26 03:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-27 10:50 | [6 empty] | 31.3667 |  |  | Отключение фид.12 с ПС 110 кВ Бор от АСП-224. Причина: подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от АСП-224 до РП-43 | МТЗ
1123 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 27 с ПС 110 кВ Лаговская №319 |  | 10 (10.5) | 2025-08-26 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-05 13:15 | [6 empty] | 249.0833 |  |  | Причина: повреждение МВ ввода фид.27 с ПС 110 кВ Лаговская | МТЗ
1124 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 4 с ПС 110 кВ Ям №721 |  | 10 (10.5) | 2025-08-26 04:10 | Неотложное |  |  | 2025-08-26 04:10 | 2025-08-26 05:00 | 2025-08-27 08:10 | 31 | 27 | 1 | 12 |  | 2.5 | 28 | 0.8333 | 25.8323 | отыскание "земли" в сети 10 кВ
1125 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | РП | РП-8 п.Львовский | КЛ 10 кВ РП-8 до ЗТП-139 (РП-8 п.Львовский) | 10 (10.5) | 2025-08-26 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-29 16:10 | [6 empty] | 82.3333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от РП-8 до ЗТП-139 | МТЗ
1126 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 487 (д.Оксино) с/т Акустик | ГР 0,4 кВ | 0.38 | 2025-08-26 10:59 | Неотложное |  |  | 2025-08-26 10:59 | 2025-08-26 12:58 | 2025-08-26 12:58 | 15 | 1 | 1 | 24 |  | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 29.7495 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП-487 оп.1-2 заменить провода после пожара
1127 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ выход в РП К-153 (фид 8 с ПС 110 кВ Столбовая №624) |  | 10 (10.5) | 2025-08-26 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-04 09:10 | [6 empty] | 213.1833 |  |  | ПС 110 кВ Столбовая фид 8 АО от ТО, в ЦРП-3 перевели потребителей на фид 1 с ПС 110 кВ Столбовая 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
1128 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ фид 31 с ПС 110 кВ Серпухов №44 - РП з-д Химволокно |  | 6 (6.3) | 2025-08-26 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-31 06:43 | [6 empty] | 108.2167 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
1129 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 38 с ПС 110 кВ Бронницы №605 - ЗТП 360 |  | 10 (10.5) | 2025-08-26 19:06 | Неотложное |  |  | 2025-08-26 19:06 | 2025-08-26 20:08 | 2025-08-27 20:29 | 74 | 42 | 4 | 420 | 3 | 1.9 | 25.3833 | 1.0333 | 76.4642 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ фид.38 ПС 110 кВ Бронницы к оп.1.
1130 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стрелецкая-Пущино |  | 110 | 2025-08-27 05:24 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | [12 empty] | Причина выясняется опора №142, фаза "В" - следы перекрытия на подвесной арматуре Схема сети – Нормальная | ДФЗ
1131 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 28 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 571 |  | 10 (10.5) | 2025-08-27 10:13 | Неотложное |  |  | 2025-08-27 10:13 | 2025-08-27 11:57 | 2025-08-27 11:57 | 106 | 74 | 8 | 215 |  | 0.7 | 1.7333 | 1.7333 | 183.7298 | Опиловка ДКР в пролете опор № 87-95
1132 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 26 с ПС 110 кВ Загорново №764 за БТ №2 |  | 6 (6.3) | 2025-08-27 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-27 14:00 | 2025-08-27 14:39 | 2025-08-27 14:39 | 103 | 68 | 5 | 700 | 1 | 1.3 | 0.65 | 0.65 | 66.95 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1133 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с ПС 110 кВ Жилево №323 - ЗТП 535 |  | 10 (10.5) | 2025-08-27 15:35 | Неотложное |  |  | 2025-08-27 15:35 | 2025-08-27 16:38 | 2025-08-27 16:38 | 34 | 19 | 5 | 107 |  | 0.3 | 1.05 | 1.05 | 35.7 | неисправность ВР КТП 453 устранена.
1134 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 – Гулево I цепь |  | 220 | 2025-08-28 11:19 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-28 11:19 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролете оп. 1-2 обнаружено перекрытие фазы «А» на неустановленную технику. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1135 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 6 (Октябрьский) | ВВк 6кВ яч.5 к РТП-8-Окт | 10 (10.5) | 2025-08-28 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-28 12:16 | 2025-08-28 13:02 | 2025-08-30 13:44 | 49 | 2 | 1 | 156 | 1 | 0.4 | 49.4667 | 0.7667 | 37.5683 | Повреждение оборудования Поиск однофазного замыкания на землю - Подозрение на повреждение КЛ 6 кВ Схема сети – Нормальная
1136 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 226 (д.Солодовка) | АВ (фид 2) | 0.38 | 2025-08-28 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-28 21:24 | 2025-08-28 22:25 | 2025-08-28 22:25 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 1.0167 | 1.0167 | 10.167 | РУ-0.4 кВ отключен АВ-160 А фид. 2, включен повторно, нагрузка 88/75/74 А. | АВ
1137 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 36 с ПС 35 кВ Металлист №563 - БМКТП 1306 |  | 10 (10.5) | 2025-08-29 02:21 | Неотложное |  |  | 2025-08-29 02:21 | 2025-08-29 02:57 | 2025-08-29 02:57 | 11 | 3 | 1 | 23 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 6.6 | Повреждение ЛР 495
1138 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы – Загорново с отпайкой на БСК |  | 110 | 2025-08-29 07:51 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-29 07:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1139 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Загорново – Бронницы тяговая |  | 110 | 2025-08-29 07:51 | Аварийное | Выведено по режиму | Успешно |  |  | 2025-08-29 08:46 | [6 empty] | 0.9167 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1140 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Загорново №764 - ЗТП 352 |  | 10 (10.5) | 2025-08-29 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-29 18:18 | 2025-08-29 18:59 | 2025-08-29 18:59 | 107 | 67 | 4 | 965 |  | 2.2 | 0.6833 | 0.6833 | 73.1131 | Причина выясняется Повреждение на КТП-613 аб.(ч/л Федоренко). Схема сети – Нормальная | МТЗ
1141 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 13 с ПС 35 кВ Сандарово №7 - ТП 627 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-29 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-29 20:38 | 2025-08-29 21:01 | 2025-08-29 21:01 | 73 | 33 | 2 | 249 |  | 1.2 | 0.3833 | 0.3833 | 27.9809 | Причина выясняется АО ВВк 6 кВ фид.13 с ПС 35 кВ Сандарово. ПВУ - причина выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
1142 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Загорново №764 - ЗТП 273 |  | 10 (10.5) | 2025-08-29 21:26 | Неотложное |  |  | 2025-08-29 21:26 | 2025-08-29 21:56 | 2025-08-29 21:56 | 84 | 48 | 5 | 350 |  | 1.45 | 0.5 | 0.5 | 42 | Повреждение оборудования Замечания: неполнофазный режим ВЛ 10 КВ оперативные переключения ЛР 760 Схема сети – Нормальная
1143 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Юсупово №109 - ЛР 55 |  | 6 (6.3) | 2025-08-29 21:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-29 21:29 | 2025-08-29 21:57 | 2025-08-29 21:57 | 48 | 28 | 3 | 250 |  | 1.2 | 0.4667 | 0.4667 | 22.4016 | Причина выясняется Замечания: КВЛ 10 КВ Ф.5 ПС 35 кВ юсупово АСП 51 АО МВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
1144 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КЛ 10 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Калугино №807 |  | 10 (10.5) | 2025-08-29 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-29 22:25 | 2025-08-30 00:14 | 2025-09-04 06:42 | 16 | 1 | 1 | 47 |  | 0.47 | 128.2833 | 1.8167 | 29.0672 | Причина выясняется на ЛР-739 повреждение каб.воронки КЛ от АСП-226 до ЛР-739 - абоненты запитаны от РИСЭ Схема сети – Нормальная
1145 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Юсупово №109 - ЛР 55 |  | 6 (6.3) | 2025-08-30 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-30 05:53 | 2025-08-30 06:22 | 2025-08-30 06:22 | 95 | 47 | 6 | 400 |  | 1.8 | 0.4833 | 0.4833 | 45.9135 | Повреждение оборудования ВЛ 6 кВ неполнофазный режим .оперативные переключения восстановление нормальной схемы Схема сети – Нормальная
1146 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34 яч.7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-08-30 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-30 10:01 | 2025-08-30 10:29 | 2025-08-30 10:29 | 34 | 19 | 3 | 150 |  | 0.8 | 0.4667 | 0.4667 | 15.8678 | ВЛ 10 кВ фид 7 с РП -34 (фид 15 с ПС 110 кВ Талеж) поиск однофазного замыкания на землю
1147 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 8/12 |  | 10 (10.5) | 2025-08-30 10:21 | Неотложное |  |  | 2025-08-30 10:21 | 2025-08-30 11:40 | 2025-08-30 11:40 | 42 | 12 | 3 | 100 |  | 0.4 | 1.3167 | 1.3167 | 55.3014 | ВЛ 10 кВ фид 12 с ЦРП-8 оп. 36 восстановить оборванный шлейф (фид 2 с ПС 110 кВ Талеж)
1148 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КЛ 6 кВ фид 32 с ПС 110 кВ Венюково №382 - ТП 208 через ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-30 12:13 | Неотложное |  |  | 2025-08-30 12:13 | 2025-08-30 14:12 | 2025-08-30 14:12 | 33 | 21 | 2 | 350 |  | 0.4 | 1.9833 | 1.9833 | 65.4489 | ВЛ 10 кВ фид 3 с РП-Чепелево (фид 39 с ПС 110 кВ Полиграф) оп.4/10 восстановить оборванный провод
1149 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Мелихово с ТП 142 - ТП 10 через ТП 689, ТП 25 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-30 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-30 15:45 | 2025-08-30 15:52 | 2025-08-30 15:52 | 34 | 17 | 3 | 250 |  | 1 | 0.1167 | 0.1167 | 3.9678 | ВЛ 10 кВ фид 6 с РП-Васькино для замены вставки ПРВТ на КТП-590 (фид .14 с ПС 110 кВ Талеж)
1150 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-08-30 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-30 20:15 | 2025-08-30 20:43 | 2025-08-30 20:43 | 135 | 89 | 5 | 966 | 1 | 1.9 | 0.4667 | 0.4667 | 63.0045 | КВЛ-10 кВ фид.5 ПС 110 кВ Бронницы ПРВТ-1223 замена сгоревшего предохранителя
1151 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 192/Л-2- д.Рыболово |  | 0.38 | 2025-08-30 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-30 21:36 | 2025-08-30 22:18 | 2025-08-30 22:18 | 6 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | МТП-192 АВ Л-2 250А АО, расхлестнули провода оп.12-13, включили повторно, I=120,123,109А. | МТЗ
1152 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП 93 Ганусово Л-2 |  | 0.38 | 2025-08-30 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-30 22:24 | 2025-08-30 22:56 | 2025-08-30 22:56 | 9 |  |  | 25 |  | 0.12 | 0.5333 | 0.5333 | 4.7997 | : БМКТП-925 АВ Л-2 250А АО, ПВУ I=101,105,104А | МТЗ
1153 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 640 - АСП 112 |  | 10 (10.5) | 2025-08-30 22:48 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-08-31 22:12 | [6 empty] | 23.4 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ от КТП-640 до АСП-112.
1154 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ТП | КТП 645 (п.Развилка) | КЛ-10кВ ПС14 яч.301 - КТП-645 (КТП 645 (п.Развилка)) | 10 (10.5) | 2025-08-31 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-05 13:45 | [6 empty] | 133.4167 |  |  | Предположительно повреждение КЛ
1155 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-08-31 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-31 13:54 | 2025-08-31 14:41 | 2025-08-31 14:41 | 41 | 11 | 2 | 90 |  | 1 | 0.7833 | 0.7833 | 32.1153 | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1156 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КЛ 6 кВ фид 32 с ПС 110 кВ Венюково №382 - ТП 208 через ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-31 14:53 | Неотложное |  |  | 2025-08-31 14:53 | 2025-08-31 16:50 | 2025-08-31 16:50 | 34 | 14 | 2 | 567 |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 66.3 | Дефекты: опора 5-6 обрыв провода и сгорели шлейфа
1157 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14 с РП 7 - ТП 97 через ТП 300, ТП 95 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-31 15:54 | Неотложное |  |  | 2025-08-31 15:54 | 2025-08-31 16:52 | 2025-08-31 16:52 | 67 | 27 | 4 | 526 |  | 1.2 | 0.9667 | 0.9667 | 64.7689 | поиск замыкания на землю
1158 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 110 кВ Талеж №478 - ЛР 219 через ТП 402, АСП 11 с отпайками, АСП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-08-31 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-08-31 17:53 | 2025-08-31 18:08 | 2025-08-31 18:08 | 34 | 10 | 3 | 452 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 8.5 | НЕТ В ОЖУР КРН 11 Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1159 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 27 |  | 10 (10.5) | 2025-08-31 19:01 | Неотложное |  |  | 2025-08-31 19:01 | 2025-08-31 19:40 | 2025-09-01 09:25 | 55 | 22 |  | 98 | 1 | 1 | 14.4 | 0.65 | 35.75 | Подозрение на повреждение кабельной воронки на ЛР-378 кабеля от ЛР-378 до ЛР-377.
1160 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ ЦАГИ | АТ-2 | 220 | 2025-08-31 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-04 16:12 | [6 empty] | 89.6167 |  |  | выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
1161 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 14 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 14 яч.14 - КТП 337 яч.1 (РТП 14 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2025-08-31 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-31 22:39 | 2025-08-31 23:29 | 2025-09-01 16:50 | 43 | 3 |  | 124 |  | 0.6 | 18.1833 | 0.8333 | 35.8319 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ
1162 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 324 (Жуковский) | МВ 10кВ яч.3 к РТП-16/яч.21 | 10 (10.5) | 2025-09-01 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-01 07:02 | 2025-09-01 07:48 | 2025-09-03 05:53 | 22 | 3 |  | 980 |  | 0.5 | 46.85 | 0.7667 | 16.8674 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ. | МТЗ
1163 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 205 с РТП20 - ТП 85 |  | 10 (10.5) | 2025-09-01 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-01 07:50 | 2025-09-01 07:52 | 2025-09-01 07:52 | 19 | 11 | 1 | 463 | 0 | 1 | 0.0333 | 0.0333 | 0.6327 | Замечания: КВЛ-10кВ фид.205 от АСП-47: АО ВВк Повреждение на абонентской отпайке к КТП-293 | МТЗ 2 ступень
1164 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-21 ф.47 с ПС 382 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-09-01 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-01 09:23 | 2025-09-01 10:08 | 2025-09-01 10:08 | 48 | 16 | 2 | 850 |  | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 36 | РУ-10 кВ отключен МВ от МТЗ, включен повторно. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1165 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 9 яч.318 - БКТП 129 через КТП 226 |  | 6 (6.3) | 2025-09-01 10:21 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-09-02 21:45 | [6 empty] | 35.4 |  |  | Предположительно повреждение КЛ
1166 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Малино №771 - КТП 209 |  | 10 (10.5) | 2025-09-02 10:11 | Неотложное |  |  | 2025-09-02 10:11 | 2025-09-02 11:42 | 2025-09-02 11:42 | 58 | 48 | 12 | 102 |  | 0.78 | 1.5167 | 1.5167 | 87.9686 | обрыв провода в пролете оп. 48-49 за ЛР-60
1167 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 481 с.Аксиньино | КВЛ 10 кВ ПС 771/18-РТП14 (ЗТП 481 с.Аксиньино) | 10 (10.5) | 2025-09-02 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-02 10:56 | 2025-09-02 11:19 | 2025-09-02 11:19 | 29 | 6 | 1 | 68 |  | 0.21 | 0.3833 | 0.3833 | 11.1157 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1168 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 с ПС 110 кВ Бронницы №605 - оп. 1 |  | 10 (10.5) | 2025-09-02 11:26 | Неотложное |  |  | 2025-09-02 11:26 | 2025-09-02 12:40 | 2025-09-02 12:40 | 106 | 86 | 5 | 450 | 5 | 1.5 | 1.2333 | 1.2333 | 130.7298 | Замечания: ВЛ 10 кВ неполнофазный режим опора №27 Восстановление шлейфа
1169 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП19 яч.4 - ЗТП 534 |  | 10 (10.5) | 2025-09-02 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-02 11:30 | 2025-09-02 12:10 | 2025-09-02 12:10 | 28 | 18 | 4 | 102 |  | 0.54 | 0.6667 | 0.6667 | 18.6676 | ПВУ | МТЗ
1170 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Юсупово №109 - ЛР 55 |  | 6 (6.3) | 2025-09-02 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-02 12:10 | 2025-09-02 12:37 | 2025-09-02 12:37 | 79 | 47 | 4 | 400 |  | 1.3 | 0.45 | 0.45 | 35.55 | ПВУ | МТЗ
1171 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-09-02 16:14 | Неотложное |  |  | 2025-09-02 16:14 | 2025-09-02 16:33 | 2025-09-02 16:33 | 47 | 31 | 4 | 250 |  | 0.5 | 0.3167 | 0.3167 | 14.8849 | ВЛ 10 КВ неполнофазный режим,оперативные переключения ЛР 602
1172 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Северово №480 |  | 10 (10.5) | 2025-09-02 17:30 | Неотложное |  |  | 2025-09-02 17:30 | 2025-09-02 18:13 | 2025-09-05 10:46 | 43 | 18 | 3 | 75 |  | 2.8 | 65.2667 | 0.7167 | 30.8181 | по поиску ОЗЗ
1173 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП -268/ф.14 -Дзержинского 2к1 |  | 0.38 | 2025-09-02 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-26 09:46 | [6 empty] | 567.4 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ | срабатывание ПН 0,4 кВ
1174 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 27 |  | 10 (10.5) | 2025-09-02 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-02 20:07 | 2025-09-02 21:20 | 2025-09-03 16:15 | 6 | 2 | 1 | 12 |  | 0.31 | 20.1333 | 1.2167 | 7.3002 | от ЛР-402 до ЛР-403 подозрение на повреждение КЛ 10кВ | мтз
1175 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП - 10 кВ №1525 Бисерово-лесное | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2025-09-02 23:04 | Неотложное |  |  | 2025-09-02 23:04 | 2025-09-02 23:53 | 2025-09-02 23:53 | 3 |  | 1 | 6 |  | 0.1 | 0.8167 | 0.8167 | 2.4501 | Замечания: обрыв ВЛИ-0,4кВ Л-1 у д.1612, подключение РИСЭ в линию
1176 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | МТП 132 д.Горностаево | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2025-09-03 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-03 09:09 | 2025-09-03 09:42 | 2025-09-03 09:42 | 16 | 1 | 1 | 44 |  | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 8.8 | выясняются | МТЗ
1177 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 9 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2025-09-03 09:30 | Неотложное |  |  | 2025-09-03 09:30 | 2025-09-03 11:20 | 2025-09-03 11:20 | 27 | 17 | 2 | 120 |  | 3 | 1.8333 | 1.8333 | 49.4991 | восстановление оборванного провода
1178 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 28 с ПС 220 кВ Гулево №182 |  | 10 (10.5) | 2025-09-03 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-03 15:02 | 2025-09-03 15:45 | 2025-09-03 15:45 | 8 | 10 |  |  |  | 3 | 0.7167 | 0.7167 | 5.7336 | неполнофазный режим , повреждение КЛ в сторону ЛР-663.
1179 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 10 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Заповедник №658 - ввод в РП 4 |  | 10 (10.5) | 2025-09-03 17:32 | Неотложное |  |  | 2025-09-03 17:32 | 2025-09-03 18:16 | 2025-09-03 18:16 | 34 | 2 | 2 | 64 |  | 0.64 | 0.7333 | 0.7333 | 24.9322 | Восстановление воздушной перемычки оп. 150
1180 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП №539 д. Малышево |  | 0.38 | 2025-09-03 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-03 21:13 | 2025-09-03 23:11 | 2025-09-03 23:11 | 12 | 1 |  | 30 |  | 0.025 | 1.9667 | 1.9667 | 23.6004 | Подозрение на повреждение КЛ
1181 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 222 (д.Репниково) с/т Орион | ВР 6 кВ КТП 222 | 6 (6.3) | 2025-09-04 10:30 | Неотложное |  |  | 2025-09-04 10:30 | 2025-09-04 12:09 | 2025-09-04 12:09 | 21 | 1 |  | 54 |  | 0.2 | 1.65 | 1.65 | 34.65 | В пролете оп. 9/4-9/6 восстановление отгоревшего провода фазы "В"
1182 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 569 (д.Репниково) ИЖС | ГР | 0.38 | 2025-09-04 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-04 13:47 | 2025-09-04 14:48 | 2025-09-04 14:48 | 11 |  | 1 | 21 |  | 0.2 | 1.0167 | 1.0167 | 11.1837 | РУ-0.4 кВ ГР перегорание вставки фазы "А", произведена замена. | МТЗ
1183 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-460 Ф-1 д Ходаево |  | 0.38 | 2025-09-05 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-05 00:47 | 2025-09-05 01:27 | 2025-09-05 01:27 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 6.667 | В пролете оп. 4-5 разбит схлест проводов. АВ-250 А включен повторно, нагрузка 151/160/124 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1184 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 39 с ПС 110 кВ Сорокино №525 - ЗТП 253 |  | 10 (10.5) | 2025-09-05 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-05 03:11 | 2025-09-05 04:56 | 2025-09-05 04:56 | 44 | 24 | 6 | 200 | 2 | 0.45 | 1.75 | 1.75 | 77 | Восстановлена перемычка на оп.28, отключен ЛР-48 (аб.) в сторону КТП-117 (аб.) СНТ "Ивушка" | МТЗ
1185 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Бор №266, АСП-224 |  | 10 (10.5) | 2025-09-05 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-09 13:54 | [6 empty] | 92.6667 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от АСП-224 до РП-43
1186 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 9 (Жуковский) | ВВк 10 кВ яч.16 к ТП-278 яч.1 | 10 (10.5) | 2025-09-06 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-06 06:45 | 2025-09-06 06:55 | 2025-09-19 14:37 | 23 | 3 |  | 240 |  | 0.1 | 319.8667 | 0.1667 | 3.8341 | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ. | МТЗ
1187 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 486 с.Старая Ситня(водозабор) | КВЛ 10 кВ РП3/5-ЗТП62 (ЗТП 486 с.Старая Ситня(водозабор))-коп | 10 (10.5) | 2025-09-06 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-06 09:02 | 2025-09-06 09:48 | 2025-09-06 09:48 | 32 | 6 | 1 | 78 |  | 0.49 | 0.7667 | 0.7667 | 24.5344 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1188 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 848 (д.Ваулово) | ф.1 | 0.38 | 2025-09-06 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-06 18:45 | 2025-09-06 19:12 | 2025-09-06 19:12 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.02 | 0.45 | 0.45 | 3.6 | ТП-848 РУ 0,4 кВ отключен АВ фид.1 ТП-848 РУ 0,4 кВ включили н/в АВ фид.1 в порядке текущей эксплуатации . произвели замеры в порядке текущей эксплуатации I фид.1.= АВ 250 А = 36/40/47 А | МТЗ
1189 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 411 д.Алеево |  | 0.38 | 2025-09-06 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-06 19:45 | 2025-09-06 20:33 | 2025-09-06 20:33 | 12 | 1 | 1 | 31 |  | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 9.6 | ПВУ | МТЗ
1190 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 31 (Заозерье) | КВЛ 10 кВ РТП 31 яч.6 (РТП 31 (Заозерье)) | 10 (10.5) | 2025-09-07 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-07 04:29 | 2025-09-07 05:55 | 2025-09-07 05:55 | 44 | 1 | 1 | 126 |  | 0.5 | 1.4333 | 1.4333 | 63.0652 | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ
1191 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ фид 31 с ПС 110 кВ Серпухов №44 - РП з-д Химволокно |  | 6 (6.3) | 2025-09-07 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-25 15:07 | [6 empty] | 439.1667 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ
1192 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с РТП 31 |  | 10 (10.5) | 2025-09-07 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-07 08:50 | 2025-09-07 09:39 | 2025-09-07 09:39 | 50 | 2 | 1 | 200 |  | 0.4 | 0.8167 | 0.8167 | 40.835 | Был произведён послеаварийный осмотр КВЛ 6 кВ от РТП-31 до КТП-1973. Замечаний нет. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1193 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Юсупово №109 - ЛР 55 |  | 6 (6.3) | 2025-09-07 08:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-07 08:59 | 2025-09-07 09:34 | 2025-09-07 09:34 | 81 | 47 | 4 | 400 |  | 1.5 | 0.5833 | 0.5833 | 47.2473 | РПВ успешно. Требуется послеаварийный осмотр ВЛ 6-10 кВ фид.5 с ПС 35 кВ Юсупово. | МТЗ
1194 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП-Чудиново | ВЛ-10кВ ф.3 с РП-Чудиново (РП-Чудиново) | 10 (10.5) | 2025-09-07 13:43 | Неотложное |  |  | 2025-09-07 13:43 | 2025-09-07 16:41 | 2025-09-07 16:41 | 65 | 38 | 3 | 800 |  | 0.8 | 2.9667 | 2.9667 | 192.8355 | оп. 119 повреждение 2х проводов СИП-3 в сторону АСП-50, повреждение провода А-50 в сторону СНТ-Дружба.
1195 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с РТП 31 |  | 10 (10.5) | 2025-09-07 14:15 | Неотложное |  |  | 2025-09-07 14:15 | 2025-09-07 15:56 | 2025-09-07 15:56 | 50 | 3 | 1 | 250 |  | 0.25 | 1.6833 | 1.6833 | 84.165 | Замена шлейфа на опоре №16
1196 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 15 с ПС 110 кВ Лаговская №319 - РП 5 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-09-07 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-07 21:33 | 2025-09-07 23:27 | 2025-09-09 13:21 | 82 | 38 | 6 | 2000 |  | 1.5 | 39.8 | 1.9 | 155.8 | Предположительно повреждение головного КЛ №-177. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1197 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 546 д.Васьково |  | 0.38 | 2025-09-08 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-08 09:55 | 2025-09-08 10:28 | 2025-09-08 10:28 | 15 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 8.25 | : Отключен АВ 100 А фид.1.Схлест проводов в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ фид.1.Устранено.I-45/32/47 А.U-235/237/232 В. | МТЗ
1198 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | АСП 92 (ф. 11 с ПС-613) | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-09-08 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-08 11:30 | 2025-09-08 12:05 | 2025-09-14 15:38 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.01 | 148.1333 | 0.5833 | 0.5833 | Предположительно требуется проверка кабеля и на ЛР-445 восстановление шлейфа | МТЗ
1199 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 10 кВ №393 Никитское | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2025-09-08 12:10 | Неотложное |  |  | 2025-09-08 12:10 | 2025-09-08 12:22 | 2025-09-08 12:22 | 11 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | ТП-393 перевключение ВР
1200 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид На сады с РП 12 |  | 10 (10.5) | 2025-09-08 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-08 13:50 | 2025-09-08 14:20 | 2025-09-08 14:20 | 16 | 6 | 2 | 100 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 8 | Повреждение от абонентского АПС-90. Обслуживается собственным персоналом потребителя. Повреждение/работа в сети ТСО/ГБУ. 08.09.2025 14:19 (МСК) восстановлена нормальная (до аварийная) схема. | МТЗ
1201 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 19 с ПС 110 кВ Кварц №23 - оп. 1 |  | 6 (6.3) | 2025-09-08 19:02 | Неотложное |  |  | 2025-09-08 19:02 | 2025-09-08 19:34 | 2025-09-08 19:34 | 96 | 78 | 7 | 955 |  | 1.9 | 0.5333 | 0.5333 | 51.1968 | ВЛ-6 кВ фид.19 ПС 110 кВ Кварц отпайка на КТП-1348 оп.5-6 снятие опоры с линии
1202 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 55/2 Шипилово |  | 0.38 | 2025-09-09 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-09 00:15 | 2025-09-09 00:45 | 2025-09-09 00:45 | 4 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 2 | АВ фид. 6 (отсутствует в ОЖУР) в ТП-55, РУ-0,4кВ. АВ на 160А, включили повторно, нагрузка- 47, 41, 25А. Грелся контакт на АВ, восстановили в порядке текущей эксплуатации | АВ
1203 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | РП | АСП 124 (ф.17 ПС-174) | 1 СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-09-09 18:20 | Неотложное |  |  | 2025-09-09 18:20 | 2025-09-09 19:04 | 2025-09-11 20:11 | 38 | 20 | 1 | 400 |  | 3 | 49.85 | 0.7333 | 27.8654 | Подозрение на повреждение КЛ-6 кВ.
1204 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Богатищево с отпайкой на ПС Топканово |  | 110 | 2025-09-10 05:34 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-10 05:34 | [6 empty] | 0 |  |  | на опоре № 70 обнаружены следы перекрытия на проводе, нижней юбке изолятора и АПЗУ старого образца верхней фазы. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1205 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 811 д. Мякинино | КВЛ 10 кВ ПС 657/8-МТП80 (ЗТП 811 д. Мякинино)-коп | 10 (10.5) | 2025-09-10 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-10 08:25 | 2025-09-10 08:58 | 2025-09-10 08:58 | 38 | 12 | 7 | 76 |  | 0.23 | 0.55 | 0.55 | 20.9 | ПВУ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1206 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Лосево №2 |  | 35 | 2025-09-10 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-12 16:36 | [6 empty] | 54.7167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
1207 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1 с РТП 2 КЛ 1 |  | 10 (10.5) | 2025-09-10 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-10 18:19 | 2025-09-10 18:45 | 2025-09-10 18:45 | 40 | 20 | 3 | 59 |  | 2 | 0.4333 | 0.4333 | 17.332 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1208 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Новодомодедово - Санаторная |  | 110 | 2025-09-11 02:54 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-09-11 09:59 | [6 empty] | 7.0833 |  |  | В пролете опор № 48 - 49 фаза "С-0" (нижняя) перекрытие на самосвал. | Сработавшие УРЗА: 1 ступень,Междуфазная токовая отсечка.
1209 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 100 с ПС 110 кВ Донино №366 |  | 10 (10.5) | 2025-09-11 14:03 | Неотложное |  |  | 2025-09-11 14:03 | 2025-09-11 14:52 | 2025-09-15 18:40 | 20 | 5 | 2 | 100 |  | 0.4 | 100.6167 | 0.8167 | 16.334 | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от ПС 110 КВ Донино до АСП 2137
1210 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 411 д.Алеево |  | 0.38 | 2025-09-11 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-11 21:19 | 2025-09-11 21:48 | 2025-09-11 21:48 | 5 |  | 1 | 14 |  | 0.2 | 0.4833 | 0.4833 | 2.4165 | ПВУ, I= 108 / 90 / 137 А; U=235 / 236 /236 В | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1211 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34 яч.15 - ЛР 17 |  | 10 (10.5) | 2025-09-12 10:07 | Неотложное |  |  | 2025-09-12 10:07 | 2025-09-12 11:50 | 2025-09-12 11:50 | 37 | 23 | 3 | 147 |  | 2 | 1.7167 | 1.7167 | 63.5179 | КТП 650.Повреждение Пр 10 кВ ф."К"
1212 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 35 кВ Ялфимово №657 - МТП 80 |  | 10 (10.5) | 2025-09-12 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-12 13:59 | 2025-09-12 15:20 | 2025-09-12 15:20 | 26 | 13 | 6 | 130 |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 35.1 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ на КТП 77. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1213 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19А с ПС 110 кВ Лаговская №319 - РП 38А |  | 10 (10.5) | 2025-09-12 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2025-09-12 14:46 | 2025-09-12 15:15 | 2025-09-12 15:15 | 53 | 25 | 5 | 1500 |  | 2 | 0.4833 | 0.4833 | 25.6149 | подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1214 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рыболово – Нащекино |  | 110 | 2025-09-12 16:05 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-09-12 16:05 | 2025-09-12 16:41 | 2025-09-12 20:06 | 500 | 36 | 3 | 1110 | 9 | 3.93 | 4.0167 | 0.6 | 300 | Выясняются | ДФЗ
1215 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Болятино | Т-2 63 МВА | 110 | 2025-09-13 03:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-13 03:33 | 2025-09-13 09:38 | 2025-09-13 13:08 | 7 | 65 | 6 | 1890 |  | 6.07 | 9.5833 | 6.0833 | 42.5831 | Выясняется. | ДЗТ
1216 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Мордвес с отпайкой на ПС Новосёлки |  | 110 | 2025-09-13 05:46 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-13 05:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1217 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 39 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-09-13 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-13 08:50 | 2025-09-13 09:19 | 2025-09-13 09:19 | 62 | 32 | 3 | 563 |  | 1.5 | 0.4833 | 0.4833 | 29.9646 | ПВУ, планируется осмотр ЛЭП 15.09.2025. | МТЗ
1218 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 733 (д.Манушкино) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2025-09-13 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-13 14:36 | 2025-09-13 15:15 | 2025-09-13 15:15 | 12 |  | 1 | 35 |  | 0.05 | 0.65 | 0.65 | 7.8 | РУ-0.4 кВ отключен АВ-250 А фид. 1, включен повторно, нагрузка 160/140/160 А | МТЗ
1219 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 33 с ПС 220 кВ Гулево №182 - КТП 1505 |  | 6 (6.3) | 2025-09-13 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-29 22:01 | [6 empty] | 390.0667 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 6кВ | МТЗ 1 ступень
1220 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 35 кВ Степановская №635 |  | 10 (10.5) | 2025-09-13 16:54 | Неотложное |  |  | 2025-09-13 16:54 | 2025-09-13 17:09 | 2025-09-13 17:09 | 88 | 72 | 6 | 867 | 4 | 2.2 | 0.25 | 0.25 | 22 | Оперативные переключения для перевключения ЛР-670 из-за искрения
1221 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 924- Ганусово |  | 0.38 | 2025-09-13 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-13 18:47 | 2025-09-13 19:10 | 2025-09-13 19:10 | 12 |  | 1 | 35 |  | 0.12 | 0.3833 | 0.3833 | 4.5996 | Выясняется | АВ
1222 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 811 д. Мякинино | КВЛ 10 кВ ПС 657/8-МТП80 (ЗТП 811 д. Мякинино) | 10 (10.5) | 2025-09-14 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-14 09:12 | 2025-09-14 09:43 | 2025-09-14 09:43 | 33 | 13 | 7 | 59 |  | 1 | 0.5167 | 0.5167 | 17.0511 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1223 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-366 п. Дубровицы |  | 0.38 | 2025-09-14 09:14 | Неотложное |  |  | 2025-09-14 09:14 | 2025-09-14 09:37 | 2025-09-14 09:37 | 19 |  | 1 | 55 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 7.2827 | неполнофазный режим
1224 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 39 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-09-14 11:27 | Неотложное |  |  | 2025-09-14 11:27 | 2025-09-14 12:30 | 2025-09-14 12:30 | 31 | 11 | 5 | 270 |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 32.55 | ВЛ-6 кВ ф. 39 ПС 110 кВ Кварц за ЛР-196 оп. 2 отгорел шлейф (неполнофазный режим)
1225 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14 с ПС 110 кВ Весенняя №747 |  | 6 (6.3) | 2025-09-14 11:28 | Неотложное |  |  | 2025-09-14 11:28 | 2025-09-14 13:20 | 2025-09-14 13:20 | 31 | 13 | 2 | 55 |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 57.8677 | для безопасности работ абонента на ЛР-10А (восстановление отгоревших шлейфов на отп. на ТП-1530 А ж/д воинской части)
1226 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск I цепь |  | 110 | 2025-09-14 14:47 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-14 14:47 | [6 empty] | 0 |  |  | В пролете опор 29-30 следы оплавления на проводе нижней фазы (фаза А) предположительно на стороннюю технику, есть следы строительной техники под КВЛ. Вывод КВЛ в ремонт не требуется. | ДФЗ, ПДНЗ
1227 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП165/Л-1- г.Бронницы |  | 0.38 | 2025-09-14 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-14 21:54 | 2025-09-14 22:28 | 2025-09-14 22:28 | 6 |  |  | 15 |  | 0.12 | 0.5667 | 0.5667 | 3.4002 | ТП-165 РУ-0,4 кВ рубильник ново-бронницкая предохранитель 250А заменен I=105,102,112 А. | МТЗ
1228 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Бор №266 - РП 43, АСП-225 |  | 10 (10.5) | 2025-09-15 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-18 15:04 | [6 empty] | 86.9333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1229 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 153 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-09-15 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-15 01:55 | 2025-09-15 02:37 | 2025-09-15 02:37 | 62 | 42 | 4 | 543 |  | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 43.4 | Перевключили АСП-504 по фид.153 ПС 110 кВ Нащекино, ОЗЗ самоустранилось, I=124,126,115А.
1230 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Пахра-Борисово |  | 220 | 2025-09-15 03:08 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2025-09-15 22:04 | [6 empty] | 18.9333 |  |  | Причина выясняется на оп.42 обрыв провода средней фазы в натяжном зажиме КВЛ 220 кВ Пахра-Борисово Схема сети – Нормальная | ДФЗ
1231 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - РТП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-09-15 04:00 | Неотложное |  |  | 2025-09-15 04:00 | 2025-09-15 05:03 | 2025-09-15 05:03 | 64 | 36 | 7 | 256 | 3 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | 67.2 | подозрение на повреждение СМВ 10 кВ РТП-11.
1232 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 1785 д. Докукино |  | 0.38 | 2025-09-15 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:12 | 2025-09-15 06:12 | 7 | 1 |  | 19 |  | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | АО н/в автомата 0.4кВ фид 2 на 400А. Напряжение 239В по всем фазам. Нагрузка 50А, 40А, 40А. | мтз
1233 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 10 кВ №393 Никитское | Л-1 | 0.38 | 2025-09-15 11:02 | Неотложное |  |  | 2025-09-15 11:02 | 2025-09-15 12:25 | 2025-09-15 12:25 | 10 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 1.3833 | 1.3833 | 13.833 | РУ-0,4кВ ревизия рубильника Л-1
1234 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №165 г.Бронницы | Силовой трансформатор №1 | 0.38 | 2025-09-15 13:44 | Неотложное |  |  | 2025-09-15 13:44 | 2025-09-15 14:17 | 2025-09-15 14:17 | 40 | 1 | 1 | 130 |  | 0.02 | 0.55 | 0.55 | 22 | РУ-0,4кВ ревизия рубильника ул. Ново-Бронницкая
1235 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РТП 16 - ЗТП 614 |  | 10 (10.5) | 2025-09-15 21:11 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-09-16 14:42 | [6 empty] | 17.5167 |  |  | повреждение кабеля № 620 от КРН-106 до КТПП-2090
1236 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 35 кВ Степановская №635 |  | 10 (10.5) | 2025-09-15 22:30 | Неотложное |  |  | 2025-09-15 22:30 | 2025-09-16 00:07 | 2025-09-16 00:07 | 33 | 13 | 6 | 175 |  | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 53.3511 | Замечания: ВЛ-10 кВ оп. 6-7 за ЛР-674 обрыв провода (неполнофазный режим)
1237 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Лаговская №319 - РП 8 |  | 10 (10.5) | 2025-09-16 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-16 02:20 | 2025-09-16 02:57 | 2025-09-19 17:52 | 22 | 1 | 1 | 65 |  | 0.2 | 87.5333 | 0.6167 | 13.5674 | подозрение на повреждение КЛ от РП-8 до ЗТП-165 | мтз
1238 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Лосево №1 |  | 35 | 2025-09-16 04:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-19 19:45 | [6 empty] | 87.0333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,1 ступень.
1239 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 231 |  | 10 (10.5) | 2025-09-16 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-16 12:40 | 2025-09-16 13:33 | 2025-09-17 13:42 | 16 | 8 | 1 | 231 | 2 | 0.85 | 25.0333 | 0.8833 | 14.1328 | Подозрение на повреждение кабеля 10 кВ №41. | МТЗ
1240 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ-10кВ ф.3 с РП-Васькино КЛ-747 на ТП-1912 |  | 10 (10.5) | 2025-09-16 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-16 15:58 | 2025-09-16 16:37 | 2025-09-16 16:37 | 41 | 17 | 3 | 850 |  | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 26.65 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1241 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Сандарово №7 - АСП 145 (К-571) |  | 6 (6.3) | 2025-09-16 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-20 14:50 | [6 empty] | 86.8667 |  |  | подозрение на повреждение КЛ | МТЗ 2 ступень
1242 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19 с ПС 110 кВ Шепчинки №791 |  | 10 (10.5) | 2025-09-17 02:08 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-17 02:08 | [6 empty] | 0 |  |  | АПВ успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1243 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Бор I цепь |  | 110 | 2025-09-17 05:56 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-09-17 12:39 | [6 empty] | 6.7167 |  |  | на опоре №25 верхняя фаза (фаза «А») обнаружены следы перекрытия на проводе и на траверсе, вследствие того, что на грозотросе обнаружен воздушный шар, изоляторы не перекрыты. | Сработавшие УРЗА: 3 ступень,Дифференциально-фазная защита.
1244 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КЛ 6 кВ фид 32 с ПС 110 кВ Венюково №382 - ТП 208 через ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-09-17 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-17 15:30 | 2025-09-17 21:52 | 2025-09-21 16:06 | 27 | 19 | 2 | 250 |  | 1 | 96.6 | 6.3667 | 171.9009 | КВЛ-10 кВ фид. 3 с РП Чепелево повреждение головной КЛ-727, АСП-114 по вреждение разрядников, КТП-501 повреждение разрядников . | мтз
1245 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Ситня №698 - РП 1 |  | 10 (10.5) | 2025-09-17 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-17 16:25 | 2025-09-17 17:10 | 2025-09-17 17:10 | 66 | 48 | 13 | 374 | 1 | 3 | 0.75 | 0.75 | 49.5 | отыскание ОЗЗ - не подтвердилась
1246 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 25 с ПС 110 кВ Сафоново №634 - РТП 6 |  | 6 (6.3) | 2025-09-18 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-18 06:12 | 2025-09-18 06:39 | 2025-09-18 06:39 | 40 | 28 | 2 | 350 | 1 | 1.2 | 0.45 | 0.45 | 18 | РТП-6 яч. 14 Аб. Мособлэнерго АО МВ от МТЗ ПС 110 кВ Сафоново яч.фид.25 до РТП-6 яч.12 требуется испытание КЛ Потребители запитаны по резерву фид.26 с ПС 110 кВ Сафоново.
1247 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 509 с ПС 220 кВ Бутово №859 - РП 99 сек. 2 |  | 10 (10.5) | 2025-09-18 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-19 16:56 | [6 empty] | 31.1333 |  |  | предположительно повреждена КЛ | МТЗ
1248 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с ПС 110 кВ Рыболово №607 |  | 10 (10.5) | 2025-09-18 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-18 12:55 | 2025-09-18 14:01 | 2025-09-18 14:01 | 74 | 26 | 8 | 350 | 4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 81.4 | ПОВРЕЖДЕНИЕ В СЕТИ АБОНЕНТА Воскр.сети Восточные сети.
1249 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Рыболово №607 |  | 10 (10.5) | 2025-09-18 13:43 | Неотложное |  |  | 2025-09-18 13:43 | 2025-09-18 15:10 | 2025-09-18 15:10 | 68 | 41 | 9 | 350 | 1 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | 98.6 | ОЗЗ на КТП-487 Маяк на ВР птица .
1250 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 34 с ПС 220 кВ Гулево №182 |  | 10 (10.5) | 2025-09-18 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-18 23:00 | [6 empty] | 4.7 |  |  | Замечания: АСП-237 РУ-10 кВ яч. ВВк выход фид. 34 с ПС 220 кВ Гулево АО ВВк | МТЗ
1251 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 14 яч.14 - КТП 104 |  | 10 (10.5) | 2025-09-18 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-18 21:05 | 2025-09-18 21:49 | 2025-09-18 21:49 | 78 | 48 | 5 | 296 |  | 2 | 0.7333 | 0.7333 | 57.1974 | ОЗЗ самоустранилось. Осмотр запланирован на 19.09.25
1252 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Степановская №635 , Присоед. секционирующее 1 КРН-169 |  | 10 (10.5) | 2025-09-19 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-19 00:11 | 2025-09-19 01:54 | 2025-09-19 01:54 | 41 | 17 | 3 | 450 | 1 | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 70.3847 | отпайка на КТП-287 в пролете оп.1-2 падение дерева | мтз
1253 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 39 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-09-19 03:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-19 03:56 | 2025-09-19 04:34 | 2025-09-29 11:16 | 59 | 39 | 2 | 524 |  | 3 | 247.3333 | 0.6333 | 37.3647 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
1254 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Юсупово №109 - ЛР 55 |  | 6 (6.3) | 2025-09-19 04:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-19 04:24 | 2025-09-19 05:11 | 2025-09-19 05:11 | 30 | 18 | 2 | 378 |  | 1 | 0.7833 | 0.7833 | 23.499 | КРН-191 повреждение разрядников . | мтз
1255 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ до ТП 177 Иваньково |  | 10 (10.5) | 2025-09-19 11:00 | Неотложное |  |  | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 12:35 | 2025-09-19 12:35 | 17 | 7 | 2 | 100 |  | 0.1 | 1.5833 | 1.5833 | 26.9161 | Пролет опор 47-48 восстановить оборванные провода
1256 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Бегичево |  | 6 (6.3) | 2025-09-19 22:20 | Неотложное |  |  | 2025-09-19 22:20 | 2025-09-20 00:20 | 2025-09-20 00:20 | 28 | 13 | 4 | 150 |  | 0.2 | 2 | 2 | 56 | ВЛ 6 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Бегичево - неполнофазный режим у потребителей. Отыскание места повреждения
1257 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Компрессорная с отпайками |  | 110 | 2025-09-20 06:34 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-20 06:34 | [6 empty] | 0 |  |  | на опоре № 34 обнаружены следы перекрытия на проводе, изоляторах и траверсе верхней фазы (В) | 1 ст. ТЗНП, 1 ст. МТЗ, МТО
1258 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП 7 - МТП 40 |  | 10 (10.5) | 2025-09-20 10:30 | Неотложное |  |  | 2025-09-20 10:30 | 2025-09-20 12:30 | 2025-09-20 12:30 | 20 | 10 | 4 | 100 |  | 1 | 2 | 2 | 40 | оп. 46-47 восстановление оборванных проводов
1259 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ТРП | РТП 18 (п.Развилка) | 2 сек.10 кВ | 10 (10.5) | 2025-09-20 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-20 11:10 | 2025-09-20 12:00 | 2025-09-20 20:04 | 15 | 5 | 3 | 100 |  | 0.5 | 8.9 | 0.8333 | 12.4995 | подозрение на повреждение КЛ
1260 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 8 сек. 1 - КТП 127 сек. 1 |  | 6 (6.3) | 2025-09-20 15:01 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-09-22 19:20 | [6 empty] | 52.3167 |  |  | предположительно повреждение КЛ
1261 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ТП | ЗТП 1042 (сан.Подмосковье ст.корп) | Т-2 | 10 (10.5) | 2025-09-20 21:12 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-09-22 09:27 | [6 empty] | 36.25 |  |  | ОЗЗ, повреждение концевой кабельной воронки в камере Т-2
1262 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 2 с РП 68 |  | 10 (10.5) | 2025-09-20 21:16 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-09-22 11:20 | [6 empty] | 38.0667 |  |  | неполнофазный режим на КВЛ-10 кВ фид 2 с РП-68 от ПРВТ-1003 до КТП-2346, подозрение на повреждение КЛ-10 кВ
1263 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 22 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 22 яч.7 - ТП 283 яч.2 (РТП 22 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2025-09-21 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-21 06:50 | 2025-09-21 07:16 | 2025-09-29 05:15 | 17 | 3 |  | 800 | 17 | 4 | 190.4167 | 0.4333 | 7.3661 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ. | МТЗ
1264 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 13 (д. Репниково) ст Машиностроитель | Ф.1 | 0.38 | 2025-09-21 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-21 09:46 | 2025-09-21 10:19 | 2025-09-21 10:19 | 10 |  |  | 21 |  | 0.02 | 0.55 | 0.55 | 5.5 | РУ-0.4 кВ отключен АВ-160А фид. СНТ "Машиностроитель" включен повторно, нагрузка 123/100/127 А. | АВ
1265 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 34 с ПС 110 кВ Взлетная №663 |  | 10 (10.5) | 2025-09-21 10:26 | Неотложное |  |  | 2025-09-21 10:26 | 2025-09-21 10:59 | 2025-09-21 10:59 | 83 | 63 | 5 | 413 | 3 | 4 | 0.55 | 0.55 | 45.65 | повреждение на КТП-2061А
1266 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-09-21 15:26 | Неотложное |  |  | 2025-09-21 15:26 | 2025-09-21 17:25 | 2025-09-21 17:25 | 22 | 10 | 2 | 125 |  | 1.5 | 1.9833 | 1.9833 | 43.6326 | оп. 36 заменен поврежденный изолятор
1267 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 360 (д.Дубровка) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2025-09-21 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-21 17:04 | 2025-09-21 17:47 | 2025-09-21 17:47 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.02 | 0.7167 | 0.7167 | 7.167 | отключен АВ-400 А фид. 1 включен повторно, нагрузка 12/10/16 А, со слов местных жителей на данном фидере организовали майнинг ферму. | АВ
1268 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск I цепь |  | 110 | 2025-09-22 10:08 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-22 10:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | ДФЗ
1269 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 103 с ПС 110 кВ Донино №366 |  | 10 (10.5) | 2025-09-22 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-22 11:04 | 2025-09-22 13:03 | 2025-09-22 13:03 | 44 | 32 | 1 | 650 |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 87.2652 | повреждение ВР-2397 (выведен из схемы) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1270 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 10 яч.12 - МТП 574 |  | 10 (10.5) | 2025-09-22 17:10 | Неотложное |  |  | 2025-09-22 17:10 | 2025-09-22 19:02 | 2025-09-24 15:20 | 41 | 25 | 4 | 236 | 5 | 1 | 46.1667 | 1.8667 | 76.5347 | излом траверс, падение опор в пролете 95-100. На оп. 93 демонтированы перемычки.
1271 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 35 кВ Ялфимово №657 - МТП 80 |  | 10 (10.5) | 2025-09-22 17:23 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-09-22 17:23 | 2025-09-22 18:22 | 2025-09-22 18:22 | 26 | 15 | 8 | 115 |  | 0.3 | 0.9833 | 0.9833 | 25.5658 | оп. 232 повреждение вязки провода | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1272 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 37 с ПС 110 кВ Новоцементная №173 - РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-09-22 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-22 19:25 | 2025-09-22 19:30 | 2025-10-08 15:13 | 39 | 9 | 2 | 80 |  | 3 | 379.8 | 0.0833 | 3.2487 | Замечания: АО ВВк фид. 1 в РП-25,неселективная работа РЗА , подозрение на повреждение КЛ-10кВ фид.1 с РП-25 на ЗТП-1408А (абоненетский ) отключены СНТ Часовщик-55, к.Ордынцы, С/т Луч, СНТ Метрополитен,СНТ Часовщик, СНТ Сокол, Раздолье | МТЗ
1273 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 д.Столбовая |  | 0.38 | 2025-09-22 23:15 | Неотложное |  |  | 2025-09-22 23:15 | 2025-09-23 00:30 | 2025-09-23 00:30 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.02 | 1.25 | 1.25 | 12.5 | ВЛ-0.4 кВ фид. 2 с ТП-71 оп. 24 восстановление оборванного провода фазы "С"
1274 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-09-23 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-23 03:20 | 2025-09-23 04:00 | 2025-09-23 04:00 | 1 | 2 |  |  |  | 0.5 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | повреждение концевой кабельной муфты в яч. фид.1 в РУ-10кВ РП-25 | МТЗ
1275 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 45 с ПС 110 кВ Бронницы №605 - АСП 1036 |  | 10 (10.5) | 2025-09-23 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-23 11:01 | 2025-09-23 11:57 | 2025-10-03 10:30 | 89 | 69 | 5 | 475 |  | 1.2 | 239.4833 | 0.9333 | 83.0637 | Замечания: Отключение КЛ-10 кВ от АСП-976 к РП-28 2 сек. 10 кВ | МТЗ
1276 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 6 ПС 110 кВ Ожерелье №339 |  | 6 (6.3) | 2025-09-23 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-23 13:32 | 2025-09-23 14:10 | 2025-09-23 14:10 | 120 |  | 12 | 520 | 4 | 0.5 | 0.6333 | 0.6333 | 75.996 | Обесточение секции 6 кВ ПС 339 Ожерелье (АО РЖД) | МТЗ
1277 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 360/1 д.Дубровка |  | 0.38 | 2025-09-23 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-23 20:43 | 2025-09-23 20:44 | 2025-09-23 20:44 | 3 |  |  |  |  | 0.1 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0501 | на ВЛ присутствует подключенная майнинговая ферма, перегружает АВ-0,4 кВ (400А). Нач РЭС Выскребенцеву информация доведена | мтз
1278 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 с КТП 208 |  | 0.38 | 2025-09-23 23:08 | Неотложное |  |  | 2025-09-23 23:08 | 2025-09-23 23:51 | 2025-09-23 23:51 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.7167 | 0.7167 | 7.167 | оп. 3 восстановление оборванного провода
1279 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 103 с ПС 110 кВ Донино №366 |  | 10 (10.5) | 2025-09-23 23:15 | Неотложное |  |  | 2025-09-23 23:15 | 2025-09-24 01:13 | 2025-09-24 01:13 | 54 | 30 | 2 | 600 |  | 0.7 | 1.9667 | 1.9667 | 106.2018 | обрыв ВЛ-10кв от оп. 9 к ЛР-2138
1280 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 4 с ММПС "Фруктовая" |  | 6 (6.3) | 2025-09-24 04:52 | Неотложное |  |  | 2025-09-24 04:52 | 2025-09-24 05:42 | 2025-09-24 05:42 | 35 | 15 | 4 | 115 |  | 0.9 | 0.8333 | 0.8333 | 29.1655 | НЕТ В ОЖУР ВЛ-6 кВ фид 3 с ПС 35 кВ Фруктовая Оборван шлейф на оп.1
1281 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Калугино – Гришенки с отпайкой на ПС Пролетарий |  | 110 | 2025-09-24 07:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-24 07:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1282 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14 с ПС 35 кВ Асаново №121 |  | 6 (6.3) | 2025-09-24 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-24 09:07 | 2025-09-24 09:38 | 2025-09-24 09:38 | 69 | 39 | 5 | 350 |  | 2 | 0.5167 | 0.5167 | 35.6523 | Замечания: ВЛ 6-10 КВ Ф.14 ПС 35 КВ Асаново АСП 1310 АО ВкВ | мтз
1283 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП 4 (д. Васькино) | КЛ 6 кВ РП4/яч. вв.ф 2 на ТП-278 К-105 (РП 4 (д. Васькино)) | 6 (6.3) | 2025-09-24 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-24 09:22 | 2025-09-24 10:11 | 2025-09-24 10:30 | 23 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0.4 | 1.1333 | 0.8167 | 18.7841 | подключены 2 РИСЭ 700кВА | мтз
1284 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Бор №266 |  | 10 (10.5) | 2025-09-24 09:31 | Неотложное |  |  | 2025-09-24 09:31 | 2025-09-24 11:30 | 2025-09-24 11:30 | 38 | 23 | 6 | 154 |  | 2 | 1.9833 | 1.9833 | 75.3654 | оп.172/1 ремонт оборванного провода в сторону ТП-1975
1285 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 49 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - МТП 21 |  | 10 (10.5) | 2025-09-24 12:19 | Неотложное |  |  | 2025-09-24 12:19 | 2025-09-24 13:28 | 2025-09-24 13:28 | 33 | 23 | 10 | 180 |  | 2 | 1.15 | 1.15 | 37.95 | Поиск ОЗЗ в сети 10 кВ, повреждение у абонента - за ЛР-71аб. (СНТ Дорожник)
1286 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 4 с ПС 110 кВ Сырово №617 - РП 46 сек. 3 |  | 10 (10.5) | 2025-09-24 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-29 22:47 | [6 empty] | 127.1167 |  |  | Предположительно повреждена КЛ. | МТЗ 2 ступень
1287 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 1028/1 д.Васькино |  | 0.38 | 2025-09-24 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-24 17:30 | 2025-09-24 18:17 | 2025-09-24 18:17 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.7833 | 0.7833 | 6.2664 | выясняется, ПВУ. I = 56/100/88 А. АВ 250 А. | АВ 0.4кВ
1288 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Загорново №764 - оп. 1 |  | 10 (10.5) | 2025-09-25 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-25 07:45 | 2025-09-25 08:20 | 2025-09-25 08:20 | 68 | 48 | 5 | 450 | 2 | 1.3 | 0.5833 | 0.5833 | 39.6644 | Замечания: АО МВ ф. 30 ПС 110 кВ Загорново, ЗТП-191 - Котельная, ЗТП-354 КНС | МТЗ
1289 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ Фид. 17 с ПС-617 до РП-4 |  | 10 (10.5) | 2025-09-25 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-25 13:49 | 2025-09-25 14:07 | 2025-10-06 16:01 | 63 | 45 | 7 | 180 | 3 | 4.5 | 266.2 | 0.3 | 18.9 | отключение 1с.ш. в РП-4 | МТЗ
1290 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34 яч.3 - ЗТП 52 |  | 10 (10.5) | 2025-09-25 14:18 | Неотложное |  |  | 2025-09-25 14:18 | 2025-09-25 15:24 | 2025-09-25 15:24 | 34 | 22 | 4 | 187 |  | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 37.4 | повреждение изоляторов на оп. 72 и оп. 74, земля в сети
1291 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 49 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - МТП 21 |  | 10 (10.5) | 2025-09-25 17:39 | Неотложное |  |  | 2025-09-25 17:39 | 2025-09-25 18:24 | 2025-09-25 18:24 | 35 | 25 | 9 | 113 |  | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 26.25 | устранение ОЗЗ на абонентской отпайке на КТП 796 ГРС.
1292 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 105 с ПС 110 кВ Донино №366 |  | 10 (10.5) | 2025-09-25 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-25 17:50 | 2025-09-25 18:40 | 2025-09-25 18:40 | 8 | 2 | 1 | 360 |  | 0.9 | 0.8333 | 0.8333 | 6.6664 | требуется испытание головного кабеля 10 кв, запитаны по резерву ф.102 с ПС 110 Донино | МТЗ
1293 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Рыболово №607 |  | 10 (10.5) | 2025-09-25 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-25 20:01 | 2025-09-25 21:33 | 2025-09-25 21:33 | 107 | 133 | 10 | 550 | 8 | 3.5 | 1.5333 | 1.5333 | 164.0631 | перегрузка, восстановлена нормальная схема | мтз
1294 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 360/1 д.Дубровка |  | 0.38 | 2025-09-25 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-25 21:12 | 2025-09-25 21:54 | 2025-09-25 21:54 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 7 | нагрева контактов нет, замечаний не обнаружено, на н/в АВ фид.1 U=230/233/233 В, I фид.1 = 82/145/89 А, АВ на 400А. | АВ 0.4кВ
1295 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Пешковские Пруды от КТП-1836 |  | 0.38 | 2025-09-25 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-25 22:35 | 2025-09-25 23:24 | 2025-09-25 23:24 | 3 |  | 1 | 6 |  | 0.1 | 0.8167 | 0.8167 | 2.4501 | н/в АВ фид.1 - 630 А. Нагрева контактов нет, на н/в АВ фид.1 U=232/226/230 В, I фид.1 = 10/29/9 А. Произвели послеаварийный обход, провод СИП, замечаний не обнаружено. Возле ТП-1836 на земле лежал осиный улей. ТП-1836 РУ 0,4 кВ на СШ 0,4 кВ между фазой "А" и "С" следы осиного улья, следов закопчения и оплавления оборудования не обнаружено | АВ 0.4кВ
1296 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Расторгуево – Пахра |  | 110 | 2025-09-26 09:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-09-26 16:12 | [6 empty] | 7 |  |  | КВЛ 110кВ Расторгуево-Пахра повреждение провода в пролёте оп.34-35, фаза «С», вследствие воздействия стороней техники. на месте не оказалась. | МТЗ
1297 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2025-09-26 10:51 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-26 10:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | ДФЗ. Отключение 1-о фазное; ТНЗНП 1 ступень
1298 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 |  | 110 | 2025-09-26 10:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-09-27 01:38 | [6 empty] | 14.7833 |  |  | Выясняются. ПС 220кВ Мячково АПВ неуспешно. | ДФЗ. Отключение 1-о фазное; ТНЗНП 1 ступень
1299 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отп, Участок магистрали ВЛ №1 |  | 110 | 2025-09-26 12:09 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-26 12:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. со стороны ПС 220кВ Мячково ЭВ был отключен | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
1300 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-21 ф.47 с ПС 382 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-09-26 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-26 14:00 | 2025-09-26 14:49 | 2025-09-26 14:49 | 31 | 16 | 3 | 550 |  | 1 | 0.8167 | 0.8167 | 25.3177 | Отключение МВ, сработавших УРЗА нет. | МТЗ
1301 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 2 с ПС 35 кВ МКГЗ 186 - ЗТП 51 сек.2 |  | 6 (6.3) | 2025-09-26 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-29 00:31 | [6 empty] | 57.2667 |  |  | Предположительно повреждение КЛ | МТЗ 2 ступень
1302 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Мячково (аб) №341 | МВ ВЛ 110 кВ Красково - Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская | 220 | 2025-09-26 17:15 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2025-09-27 01:38 | [6 empty] | 8.3833 |  |  | На ПС 110кВ Дзержинская повреждение ОПН 110кВ ф. К | Сработавшие УРЗА: 2 ступень,2 зона.
1303 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП-6кВ № 580 Васькино с/т Боровик | КВЛ 6 кВ ТП 142 фид Мелихово - ТП 10 чер. ТП 689, ТП 25 с отпайками (КТП-6кВ № 580 Васькино с/т Боровик) | 6 (6.3) | 2025-09-26 17:51 | Неотложное |  |  | 2025-09-26 17:51 | 2025-09-26 19:05 | 2025-09-27 14:34 | 21 | 1 |  | 54 |  | 0.2 | 20.7167 | 1.2333 | 25.8993 | Перед КТП-580 стоит старый ПКУ предположительно повреждение проходного изолятора фазы "В". ПКУ необходимо вывести из схемы т.к. данная ТП принята на баланс "Россети". Отключен ПРВТ в сторону отпайки на КТП-580. КТП-580 РУ-0.4 кВ подключение РИСЭ-700 кВА СтРЭС
1304 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ с МТП-97 Бутурлино ф.1 |  | 0.38 | 2025-09-26 19:09 | Неотложное |  |  | 2025-09-26 19:09 | 2025-09-26 19:44 | 2025-09-26 19:44 | 6 |  | 1 | 15 |  | 0.02 | 0.5833 | 0.5833 | 3.4998 | ВЛ-0,4кВ фид. 4 с БМКТП-97 Бутурлино оп. 20-21 восстановление оборванного провода. Провод оборвала сторонняя организация, ремонтирующая мост через реку, на месте никого нет
1305 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Ям №721 |  | 10 (10.5) | 2025-09-26 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-06 15:25 | [6 empty] | 235.7167 |  |  | отключен по "земле" КЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Ям (отсутствует в базе ОЖУРа)
1306 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид с РП Ходаево |  | 10 (10.5) | 2025-09-27 03:01 | Неотложное |  |  | 2025-09-27 03:01 | 2025-09-27 03:32 | 2025-09-28 00:41 | 15 | 1 |  | 30 |  | 0.02 | 21.6667 | 0.5167 | 7.7505 | Неполнофазный режим, подозрение на повреждение КЛ-10 кВ 498 вых.фид.11 с ТП-1657 на ТП-1190.
1307 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – ТЭЦ-17 |  | 110 | 2025-09-27 06:08 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-27 06:08 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1308 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП-733 Манушкино ИЖС |  | 0.38 | 2025-09-27 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-27 12:28 | 2025-09-27 12:58 | 2025-09-27 12:58 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | ПВУ, выясняется. Запланирован осмотр ВЛ. Нагрузка 180А/150А/140А, номинал 250А. | АВ 0.4кВ
1309 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1792 |  | 0.38 | 2025-09-27 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-27 17:40 | 2025-09-27 18:05 | 2025-09-27 18:05 | 13 |  | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 5.4171 | выясняется. | АВ 0.4кВ
1310 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 141 (д.Булгаково) | КВЛ 6 кВ ПС 272/3 - ТП 371 чер. ТП 141 с отпайками (ЗТП 141 (д.Булгаково)) | 6 (6.3) | 2025-09-27 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-27 18:06 | 2025-09-27 19:28 | 2025-09-27 19:28 | 28 | 12 | 4 | 250 |  | 0.8 | 1.3667 | 1.3667 | 38.2676 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1311 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14 с ПС 35 кВ Асаново №121 |  | 6 (6.3) | 2025-09-27 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-27 18:11 | 2025-09-27 19:10 | 2025-09-27 19:10 | 59 | 39 | 6 | 112 |  | 1 | 0.9833 | 0.9833 | 58.0147 | выясняется | МТЗ
1312 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 129 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-09-27 20:24 | Неотложное |  |  | 2025-09-27 20:24 | 2025-09-27 22:23 | 2025-09-27 22:23 | 74 | 50 | 3 | 400 |  | 0.9 | 1.9833 | 1.9833 | 146.7642 | ВЛ-10кв совместная подвеска ф.129 и ф.121 оп.27 обрыв
1313 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 452 (д.Костомарово) | Ф.2 | 0.38 | 2025-09-27 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-27 22:48 | 2025-09-27 23:18 | 2025-09-27 23:18 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 5 | перегрузка, РУ-0.4 кВ отключен АВ-250А фид. 2, включен повторно. | мтз
1314 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ 10 кВ фид 133 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-09-28 01:30 | Неотложное |  |  | 2025-09-28 01:30 | 2025-09-28 06:04 | 2025-09-29 00:15 | 57 | 68 | 9 | 800 | 8 | 1.8 | 22.75 | 4.5667 | 260.3019 | обрыв ВЛ-10кв в пролетах оп.62-63, снятие перемычек для включения аб. по резерву СЗО: котельная- ЗТП-99 Никулино, ЗТП-303 Заворово ВНС- ЗТП-178 Заворово КНС - ЗТП-388 Заворово
1315 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 141 (д.Булгаково) | КВЛ 6 кВ ПС 272/3 - ТП 371 чер. ТП 141 с отпайками (ЗТП 141 (д.Булгаково)) | 6 (6.3) | 2025-09-28 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-28 03:19 | 2025-09-28 04:14 | 2025-09-28 04:14 | 32 | 12 | 2 | 550 |  | 0.8 | 0.9167 | 0.9167 | 29.3344 | повреждение на абонентской ТП-899, отключен ВР. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1316 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Загорново | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-09-28 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-28 12:59 | [6 empty] | 8.0667 |  |  | Выясняется. | МТЗ 2 ступень
1317 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 21 с ПС 110 кВ Взлетная №663 |  | 10 (10.5) | 2025-09-28 10:51 | Неотложное |  |  | 2025-09-28 10:51 | 2025-09-28 12:50 | 2025-09-28 12:50 | 86 | 62 | 6 | 200 | 1 | 4 | 1.9833 | 1.9833 | 170.5638 | Поиск ОЗЗ СЗО: ДРЭС Арт. скважина №100, г.о. Домодедово Колычевский с/о, д. Шишкино, стр. 1 КТП-8
1318 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с РП 27 |  | 10 (10.5) | 2025-09-28 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-28 15:05 | 2025-09-28 16:07 | 2025-09-28 16:07 | 36 | 20 | 1 | 150 |  | 2 | 1.0333 | 1.0333 | 37.1988 | Выясняется | МТЗ
1319 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Пролетарий №613 |  | 10 (10.5) | 2025-09-28 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-01 19:34 | [6 empty] | 75.8667 |  |  | Повреждение КЛ
1320 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Тверитино с РП 8 |  | 10 (10.5) | 2025-09-28 15:47 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-09-29 10:49 | [6 empty] | 19.0333 |  |  | Повреждение КЛ отпайка от ЛР-153 на КТП-542 Березовая роща
1321 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-6кВ Ф.46 с ПС 110 кВ Добрыниха |  | 6 (6.3) | 2025-09-29 04:55 | Неотложное |  |  | 2025-09-29 04:55 | 2025-09-29 06:45 | 2025-09-29 06:45 | 75 | 45 | 3 | 584 |  | 3 | 1.8333 | 1.8333 | 137.4975 | Восстановление шлейфа на опоре 192
1322 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 6 кВ №9 Ивановка | ВР | 6 (6.3) | 2025-09-29 11:02 | Неотложное |  |  | 2025-09-29 11:02 | 2025-09-29 12:26 | 2025-09-29 12:26 | 30 | 1 | 1 | 100 |  | 0.04 | 1.4 | 1.4 | 42 | неполнофазный режим РУ 0.4 кВ Замена ОР .
1323 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 614 с.Константиновские Хутора | КВЛ 10 кВ РТП16/2-ЗТП614 (ЗТП 614 с.Константиновские Хутора)-коп | 10 (10.5) | 2025-09-29 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-29 13:54 | 2025-09-29 15:53 | 2025-09-29 15:53 | 28 | 1 | 1 | 80 |  | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 55.5324 | ремонт ВН Т-1
1324 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | РП | РП 6 Никулино | ВЛ 10 кВ РП6/2-ЗТП177 Никулино (РП 6 Никулино) | 10 (10.5) | 2025-09-29 13:58 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-09-29 13:58 | 2025-09-29 14:20 | 2025-09-29 14:21 | 11 | 5 | 1 | 321 | 11 | 0.01 | 0.3833 | 0.3667 | 4.0337 | Замечания: ЗТП-18 Т-1 заменены вв пред | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1325 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП - 10 кВ №1324 Косякино | Разъеденитель | 10 (10.5) | 2025-09-29 14:11 | Неотложное |  |  | 2025-09-29 14:11 | 2025-09-29 15:54 | 2025-09-29 15:54 | 30 | 1 | 1 | 80 |  | 0.04 | 1.7167 | 1.7167 | 51.501 | неполнофазный режим Ревизия РУ 10 КВ
1326 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | КТП-1389 Центральный гараж | котел2 | 0.38 | 2025-09-29 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-29 21:23 | 2025-09-29 22:01 | 2025-09-29 22:01 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 0.25 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6333 | КТП-1389 РУ-0.4 кВ демонтаж временной перемычки, смонтированной к н/в автомату в РУ-0.4 кВ КТП-1505
1327 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с РТП 9 - ЗТП 283 |  | 10 (10.5) | 2025-09-30 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-30 09:28 | 2025-09-30 10:12 | 2025-09-30 10:12 | 25 | 5 | 2 | 63 |  | 0.25 | 0.7333 | 0.7333 | 18.3325 | причина выясняется. осмотр линии запланирован на 30.09.2025 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1328 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 39 с ПС 110 кВ Сорокино №525 - ЗТП 253 |  | 10 (10.5) | 2025-09-30 14:30 | Неотложное |  |  | 2025-09-30 14:30 | 2025-09-30 14:56 | 2025-09-30 14:56 | 20 | 8 | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 8.666 | Восстановление оборванного провода оп.72.
1329 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 22 с ПС 110 кВ Болятино №309 - КТП 1166 яч.2 |  | 6 (6.3) | 2025-09-30 15:45 | Неотложное |  |  | 2025-09-30 15:45 | 2025-09-30 16:21 | 2025-10-04 23:00 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 103.25 | 0.6 | 0.6 | Подозрение на повреждение КЛ-6 кВ.
1330 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Шепчинки №791 |  | 10 (10.5) | 2025-09-30 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-04 10:23 | [6 empty] | 89.75 |  |  | причина выясняется | МТЗ 1 ступень
1331 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Прудная №491 |  | 10 (10.5) | 2025-10-01 02:19 | Неотложное |  |  | 2025-10-01 02:19 | 2025-10-01 03:07 | 2025-10-01 03:07 | 47 | 14 | 2 | 68 |  | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 37.6 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ
1332 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 394 Никитское Л-1 |  | 0.38 | 2025-10-01 10:32 | Неотложное |  |  | 2025-10-01 10:32 | 2025-10-01 12:05 | 2025-10-01 12:05 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.55 | 1.55 | 15.5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-394 Л-1 оп.11-12 восстановление провода
1333 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ-10кВ № 731 РП-Ходаево - РП-Чепелево |  | 10 (10.5) | 2025-10-01 15:01 | Неотложное |  |  | 2025-10-01 15:01 | 2025-10-01 16:13 | 2025-10-01 16:13 | 39 | 21 | 1 | 950 |  | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 46.8 | в пролете оп 4/10-4/11 восстановление оборванного провода фазы "А,В"
1334 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | МТП 48 (д.Агарино) | Т-1 (160) | 10 (10.5) | 2025-10-01 15:12 | Неотложное |  |  | 2025-10-01 15:12 | 2025-10-01 15:41 | 2025-10-01 15:41 | 16 | 1 | 1 | 47 |  | 0.047 | 0.4833 | 0.4833 | 7.7328 | Замена в/в предохранителя
1335 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 17 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 17/44 - ЗТП 261/5 (РТП 17 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2025-10-01 17:08 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-10-14 15:08 | [6 empty] | 310 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ- кВ
1336 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ-10кВ № 731 РП-Ходаево - РП-Чепелево |  | 10 (10.5) | 2025-10-01 18:27 | Неотложное |  |  | 2025-10-01 18:27 | 2025-10-01 19:21 | 2025-10-01 19:21 | 39 | 21 | 1 | 950 |  | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 35.1 | ВЛ-10 кВ фид. 3 с РП-Чепелево (нет в ОЖУР) в пролете оп 4/28-4/29 восстановление отгоревшего провода фазы "В".
1337 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Тверитино с РП 8 |  | 10 (10.5) | 2025-10-02 10:40 | Неотложное |  |  | 2025-10-02 10:40 | 2025-10-02 11:37 | 2025-10-03 14:19 | 26 | 20 | 2 | 142 |  | 0.14 | 27.65 | 0.95 | 24.7 | Отключен ЛР-153 на КТП-542 СНТ Березовая роща, требуется лаборатория
1338 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КЛ 6 кВ фид 17 с ПС 110 кВ Венюково №382 - ЛР 36 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-10-02 10:44 | Неотложное |  |  | 2025-10-02 10:44 | 2025-10-02 12:42 | 2025-10-03 16:05 | 40 | 10 | 4 | 95 |  | 1 | 29.35 | 1.9667 | 78.668 | восстановление провода на ЛР 238
1339 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 4 с ПС 110 кВ Лаговская №319 |  | 6 (6.3) | 2025-10-02 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-02 12:38 | 2025-10-02 14:36 | 2025-10-02 18:12 | 57 | 45 | 2 | 396 |  | 1.5 | 5.5667 | 1.9667 | 112.1019 | Подозрение на повреждение КЛ-6кВ | МТЗ
1340 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ фид 107 (13) с ПС 220 кВ Ока №400 - РП з-да Химволокно |  | 6 (6.3) | 2025-10-02 12:40 | Неотложное |  |  | 2025-10-02 12:40 | 2025-10-02 13:47 | 2025-10-02 13:47 | 30 | 17 | 3 | 150 |  | 0.15 | 1.1167 | 1.1167 | 33.501 | ВЛ-10кВ фид. 107 с Пс 220кВ Ока оп. 93 восстановить перемычку на ЛР-494
1341 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Сандарово с ТП 208 - АСП 17 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-10-02 14:19 | Неотложное |  |  | 2025-10-02 14:19 | 2025-10-02 15:55 | 2025-10-02 15:55 | 52 | 32 | 1 | 425 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 83.2 | повреждение разрядников на ЛР 599
1342 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 31 с ПС 110 кВ Полиграф №567 |  | 10 (10.5) | 2025-10-02 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-07 21:42 | [6 empty] | 127.3333 |  |  | НЕТ В ОЖУР КЛ-10 кВ ФИД 36 с ПС 110 кВ Полиграф Поврежден КЛ головного участка | МТЗ
1343 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Сандарово с ТП 208 - АСП 17 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-10-02 16:22 | Неотложное |  |  | 2025-10-02 16:22 | 2025-10-02 18:22 | 2025-10-03 10:30 | 49 | 35 | 1 | 752 |  | 2 | 18.1333 | 2 | 98 | НЕТ вОЖУР ВЛ-10 фид Сандарово с ТП 208 Обрыв провода 176-180
1344 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ БКТП 473 сек. 1 - БКТП 474 cек. 1 |  | 10 (10.5) | 2025-10-03 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-08 01:58 | [6 empty] | 111.1167 |  |  | предположительно повреждена КЛ. | МТЗ 2 ступень
1345 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 27 с ПС 110 кВ Лаговская №319 |  | 10 (10.5) | 2025-10-03 14:45 | Неотложное |  |  | 2025-10-03 14:45 | 2025-10-03 15:55 | 2025-10-03 15:55 | 6 | 6 | 1 | 18 |  | 1.6 | 1.1667 | 1.1667 | 7.0002 | оп 1 отпайка на РП-32 восстановление шлейфов Нет ПВО
1346 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Хомутово № 379 |  | 10 (10.5) | 2025-10-03 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-23 08:35 | [6 empty] | 472.55 |  |  | Повреждение КЛ-10 кВ фид 13 с ПС-110 кВ Хомутово РП-41 РУ-10 кВ АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1347 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Загорново №764 - оп. 1 |  | 10 (10.5) | 2025-10-03 17:52 | Неотложное |  |  | 2025-10-03 17:52 | 2025-10-03 18:40 | 2025-10-03 18:40 | 47 | 48 | 4 | 250 | 4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 37.6 | Замечания: КВЛ 10 К неполнофазный режим за ПРВТ 728
1348 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34 яч.7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-04 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-04 09:37 | 2025-10-04 10:46 | 2025-10-04 15:30 | 50 | 16 | 3 | 150 | 1 | 0.8 | 5.8833 | 1.15 | 57.5 | Св. Исток ТП-940 от ВР отгорела два шлейфа, два поворотных изолятора на поворотных ножах ВР 10 кВ на ТП-940 повреждены. | мтз
1349 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Малино № 771 - РТП 14 |  | 10 (10.5) | 2025-10-04 16:05 | Неотложное |  |  | 2025-10-04 16:05 | 2025-10-04 17:41 | 2025-10-04 17:41 | 38 | 18 | 2 | 156 | 2 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 60.8 | снятие постороннего предмета в пролете оп. 48-49.
1350 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 4 от ЗТП 1380 |  | 10 (10.5) | 2025-10-04 16:40 | Неотложное |  |  | 2025-10-04 16:40 | 2025-10-04 18:16 | 2025-10-04 18:16 | 19 | 8 | 3 | 34 |  | 0.01 | 1.6 | 1.6 | 30.4 | Повреждение проходного изолятора на абонентской КТП-443А карьер МСХ.
1351 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 15 с ТП 889 |  | 10 (10.5) | 2025-10-05 04:24 | Неотложное |  |  | 2025-10-05 04:24 | 2025-10-05 05:15 | 2025-10-05 05:15 | 33 | 21 | 3 | 278 | 1 | 2.4 | 0.85 | 0.85 | 28.05 | Повреждение на КТП-2421А
1352 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с РП 3 |  | 10 (10.5) | 2025-10-05 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-05 14:27 | 2025-10-05 15:48 | 2025-10-05 15:48 | 56 | 48 | 9 | 450 | 2 | 4 | 1.35 | 1.35 | 75.6 | ПВУ. СЗО: ДРЭС Арт. скважина №70 КТП-850 фид 23 с ПС 663 ВЗЛЕТНАЯ г.о. Домодедово, с Шубино, ул. Дружбы, 8а КТП-850 ДРЭС Арт. скважина №71 КТП-850 фид 23 с ПС 663 ВЗЛЕТНАЯ г.о. Домодедово, с Шубино, ул. Дружбы, 8а КТП-850 | МТЗ
1353 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лопасня | ЭВ 110 кВ Т-1 | 110 | 2025-10-05 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-05 18:51 | 2025-10-05 21:04 | 2025-10-05 21:51 | 951 | 431 | 50 | 35300 |  | 16 | 3 | 2.2167 | 2108.0817 | Выясняются | выясняются
1354 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-10-06 09:57 | Неотложное |  |  | 2025-10-06 09:57 | 2025-10-06 11:52 | 2025-10-06 11:52 | 44 | 32 | 3 | 208 |  | 3.5 | 1.9167 | 1.9167 | 84.3348 | повреждение на КТП-1540А
1355 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 26А+Б с ПС 110 кВ Загорново №764 |  | 10 (10.5) | 2025-10-06 11:17 | Неотложное |  |  | 2025-10-06 11:17 | 2025-10-06 13:17 | 2025-10-06 13:17 | 11 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 2 | 2 | 22 | ревизия ВР-491 и КТП-491
1356 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 с РП 21 |  | 10 (10.5) | 2025-10-06 11:58 | Неотложное |  |  | 2025-10-06 11:58 | 2025-10-06 13:26 | 2025-10-06 13:26 | 38 | 17 | 2 | 86 |  | 2 | 1.4667 | 1.4667 | 55.7346 | Земля в сети 10 кВ за АСП-36А (абонентская ВЛ-10 кВ)
1357 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с РП 3 |  | 10 (10.5) | 2025-10-07 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-07 05:05 | 2025-10-07 05:34 | 2025-10-07 05:34 | 56 | 48 | 9 | 450 |  | 4 | 0.4833 | 0.4833 | 27.0648 | Выясняется, направлена бригада СЗО: ДРЭС Арт. скважина №70 КТП-850 фид 23 с ПС 663 ВЗЛЕТНАЯ г.о. Домодедово, с Шубино, ул. Дружбы, 8а КТП-850 ДРЭС Арт. скважина №71 КТП-850 фид 23 с ПС 663 ВЗЛЕТНАЯ г.о. Домодедово, с Шубино, ул. Дружбы, 8а КТП-850 | МТЗ
1358 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 с РП 10 |  | 10 (10.5) | 2025-10-07 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-07 05:37 | 2025-10-07 06:15 | 2025-10-07 06:15 | 150 | 33 | 5 | 150 | 1 | 3 | 0.6333 | 0.6333 | 94.995 | ПВУ | МТЗ
1359 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-10-07 08:09 | Неотложное |  |  | 2025-10-07 08:09 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 16:20 | 23 | 8 | 1 | 150 |  | 3.2 | 8.1833 | 0.85 | 19.55 | подозрение на повреждение КЛ - 10 кВ от ТП- 419 до ТП- 820 .
1360 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 230 д.Фёдоровское |  | 0.38 | 2025-10-07 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-07 09:37 | 2025-10-07 10:22 | 2025-10-07 10:22 | 15 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 11.25 | Произведена замена АВ 0,4 кВ фид.1 на 250 А.I-48/39/51 А. 07.10.2025 10:21 | МТЗ
1361 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 15 с ПС 110 кВ Лаговская №319 - РП 5 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-10-07 13:17 | Неотложное |  |  | 2025-10-07 13:17 | 2025-10-07 14:22 | 2025-10-07 14:22 | 46 | 38 | 2 | 251 |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 49.8318 | Восстановление оборванного провода в пролете опор 118-119
1362 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Сырово №617 |  | 10 (10.5) | 2025-10-07 18:45 | Неотложное |  |  | 2025-10-07 18:45 | 2025-10-07 19:45 | 2025-10-07 19:45 | 7 | 2 | 1 | 18 |  | 0.5 | 1 | 1 | 7 | Отключение по "земле". Отключены дополнительно: котт. Борисовка, СНТ Щербинка ТРЭС
1363 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Сырово №617 |  | 10 (10.5) | 2025-10-08 06:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-08 06:37 | 2025-10-08 08:35 | 2025-10-08 13:19 | 58 | 38 | 4 | 150 | 4 | 2.5 | 6.7 | 1.9667 | 114.0686 | оп 99 обрыв перемычки 10кВ | МТЗ
1364 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП 5 (п.Столбовая) | КВЛ 6 кВ РП 5 фид РКМ - ТП 77 чер. ТП 81 с отпайками (РП 5 (п.Столбовая)) | 6 (6.3) | 2025-10-08 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-08 13:47 | 2025-10-08 14:20 | 2025-10-08 14:20 | 10 | 2 | 1 | 25 |  | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 5.5 | бригада направлена ДМБ Ефимова ВА гр4 время в пути 30-40 мин | ДФЗ
1365 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с РП 10 |  | 10 (10.5) | 2025-10-08 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-08 14:35 | 2025-10-08 15:43 | 2025-10-08 15:43 | 25 | 10 | 4 | 72 |  | 0.6 | 1.1333 | 1.1333 | 28.3325 | опора 1 обрыв воздушных шлейфов | МТЗ
1366 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Сырово №617 - КТП 695А |  | 10 (10.5) | 2025-10-08 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-12 00:20 | [6 empty] | 79.9167 |  |  | Подозрение на повреждение кабеля от ПС до АСП-173. Отработал у абонента АВР по 0,4 кВ | мтз
1367 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Столбовая №624 (К-152) |  | 10 (10.5) | 2025-10-08 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-08 16:45 | 2025-10-08 19:45 | 2025-10-09 00:37 | 33 | 15 | 2 | 300 | 2 | 1 | 7.8667 | 3 | 99 | Подозрение на повреждение кабеля №152 | МТЗ
1368 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Степановская №635 , Присоед. секционирующее 1 КРН-169 |  | 10 (10.5) | 2025-10-09 03:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-09 03:09 | 2025-10-09 03:49 | 2025-10-09 03:49 | 42 | 24 | 3 | 300 | 1 | 0.6 | 0.6667 | 0.6667 | 28.0014 | ПВУ | МТЗ
1369 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Бор №266 |  | 10 (10.5) | 2025-10-09 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-09 09:27 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00 | 29 | 25 | 4 | 200 |  | 3 | 0.55 | 0.55 | 15.95 | ПВУ | МТЗ
1370 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с РП 32 |  | 10 (10.5) | 2025-10-09 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-09 09:50 | 2025-10-09 10:12 | 2025-10-09 10:12 | 37 | 15 | 2 | 80 |  | 1.7 | 0.3667 | 0.3667 | 13.5679 | ПВУ | МТЗ
1371 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Хомутово | 1 сек 110 кВ; НКФ-110-57У1 ф К | 110 | 2025-10-09 11:51 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-10-09 11:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита ошиновки.
1372 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с РП 23 |  | 10 (10.5) | 2025-10-09 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-09 15:20 | 2025-10-09 15:45 | 2025-10-09 15:45 | 11 | 5 | 1 | 30 |  | 1.5 | 0.4167 | 0.4167 | 4.5837 | ПВУ | МТЗ
1373 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 2 |  | 10 (10.5) | 2025-10-10 08:10 | Неотложное |  |  | 2025-10-10 08:10 | 2025-10-10 08:56 | 2025-10-10 08:56 | 44 | 35 | 2 | 332 |  | 2 | 0.7667 | 0.7667 | 33.7348 | Повреждение проходных изоляторов ТП-265
1374 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 10 кВ яч.15 с ПС 110 кВ Дворики №300 - АСП 192 |  | 10 (10.5) | 2025-10-10 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-11 12:53 | [6 empty] | 27.7 |  |  | повреждение КЛ у абонента | мтз
1375 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Столбовая №624 (К-152) |  | 10 (10.5) | 2025-10-10 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-10 13:21 | 2025-10-10 15:20 | 2025-10-10 19:40 | 33 | 15 | 1 | 117 |  | 1 | 6.3167 | 1.9833 | 65.4489 | повреждение головного КЛ-152 | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
1376 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 с РП-Ходаево, Участок магистрали на АСП-21 оп.8-оп.146 |  | 10 (10.5) | 2025-10-10 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-10 18:20 | 2025-10-10 18:50 | 2025-10-10 18:50 | 24 | 16 | 2 | 281 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 12 | МТП-1220 РУ-10 кВ снята птица с ВР. АСП-21 РУ-10 кВ МВ включен повторно | мтз
1377 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 26А+Б с ПС 110 кВ Загорново №764 , Присоединение отпайки АСП-756 |  | 10 (10.5) | 2025-10-10 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-10 20:35 | 2025-10-10 21:02 | 2025-10-10 21:02 | 47 | 39 | 5 | 450 |  | 1.4 | 0.45 | 0.45 | 21.15 | ПВУ | МТЗ
1378 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 205 с РТП20 - ТП 85 |  | 10 (10.5) | 2025-10-11 16:10 | Неотложное |  |  | 2025-10-11 16:10 | 2025-10-11 16:48 | 2025-10-11 16:48 | 41 | 5 | 1 | 120 |  | 0.2 | 0.6333 | 0.6333 | 25.9653 | ВЛ-10кВ фид.205 от РТП-20, отпайка к КТП-21, в пролете от оп.№18 в сторону оп.№17, восстановление провода
1379 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Сады с ТП 334 - ТП 324 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-11 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-11 17:06 | 2025-10-11 17:31 | 2025-10-11 17:31 | 11 | 13 | 1 | 15 |  | 0.3 | 0.4167 | 0.4167 | 4.5837 | РПВ | МТЗ
1380 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | РП | РП 99 (д. Ермолино) | КЛ-10кВ ПС-859-РП-99 с.1 фид.209 (РП 99 (д. Ермолино)) | 10 (10.5) | 2025-10-11 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-13 19:38 | [6 empty] | 47.8167 |  |  | Предположительно повреждение КЛ | МТЗ
1381 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | РП | РП 37 (д.Ермолино) | КЛ 10 кВ ф.207 от ПС-859 до РП-37 (РП 37 (д.Ермолино)) | 10 (10.5) | 2025-10-11 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-12 23:36 | [6 empty] | 27.7833 |  |  | Предположительно повреждение КЛ | МТЗ 2 ступень
1382 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 2 |  | 10 (10.5) | 2025-10-13 00:53 | Неотложное |  |  | 2025-10-13 00:53 | 2025-10-13 01:18 | 2025-10-13 01:18 | 54 | 38 | 3 | 160 |  | 3 | 0.4167 | 0.4167 | 22.5018 | КТП-963А( аб) РУ-10 кВ повреждены опорные изоляторы Отключен ВР-10 кВ (А).
1383 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Ершовка | МВ 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2025-10-13 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-13 03:10 | 2025-10-13 03:40 | 2025-10-24 15:10 | 70 | 12 | 3 | 134 |  | 0.96 | 276 | 0.5 | 35 | Причина выясняется. | ДЗТ
1384 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Столбовая №624 (К-152) |  | 10 (10.5) | 2025-10-13 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-13 15:31 | 2025-10-13 17:27 | 2025-10-14 20:30 | 55 | 15 | 1 | 117 | 1 | 0.3 | 28.9833 | 1.9333 | 106.3315 | Предположительно повреждение головного КЛ-152. Потребители переведены на резерв фид. 8 с ПС-110 кВ Столбовая | МТЗ
1385 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Малино №771 - КТП 209 |  | 10 (10.5) | 2025-10-13 17:13 | Неотложное |  |  | 2025-10-13 17:13 | 2025-10-13 18:03 | 2025-10-13 18:03 | 63 | 47 | 8 | 259 |  | 0.9 | 0.8333 | 0.8333 | 52.4979 | повреждение за ЛР №30 на абанентской отпайка Сотниковская база ЗТП 707
1386 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 16 с РП3 - КТП 8 |  | 10 (10.5) | 2025-10-13 19:45 | Неотложное |  |  | 2025-10-13 19:45 | 2025-10-13 21:40 | 2025-10-13 21:40 | 32 | 21 | 4 | 159 |  | 0.6 | 1.9167 | 1.9167 | 61.3344 | Повреждение на КТП 986 (абонент).
1387 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Прудная №491 |  | 10 (10.5) | 2025-10-14 15:06 | Неотложное |  |  | 2025-10-14 15:06 | 2025-10-14 16:05 | 2025-10-14 16:05 | 46 | 36 | 4 | 160 |  | 2 | 0.9833 | 0.9833 | 45.2318 | Отгорание шлейфа на ЛР-840
1388 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 130 яч.1 - ЛР 27 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-10-14 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-14 20:55 | 2025-10-14 21:23 | 2025-10-14 21:23 | 45 | 25 | 2 | 137 |  | 0.9 | 0.4667 | 0.4667 | 21.0015 | ПВУ, запланирован осмотр на 15.10.2025 | МТЗ
1389 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 13 с ПС 35 кВ Сандарово №7 - ТП 627 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-10-14 21:26 | Неотложное |  |  | 2025-10-14 21:26 | 2025-10-15 00:15 | 2025-10-15 00:15 | 25 | 6 | 1 | 58 |  | 0.3 | 2.8167 | 2.8167 | 70.4175 | Повреждение на абонентской ТП-79, доступа в нее нет
1390 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14 с ПС 35 кВ Вентилятор №654 - ТП 91 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-10-15 00:58 | Неотложное |  |  | 2025-10-15 00:58 | 2025-10-15 02:24 | 2025-10-15 02:24 | 43 | 35 | 2 | 247 |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 61.6319 | восстановление шлейфа опора 39
1391 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с РП 23 |  | 10 (10.5) | 2025-10-15 06:01 | Неотложное |  |  | 2025-10-15 06:01 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | 11 | 2 | 1 | 30 |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 21.8163 | Повреждение на КТП-955А (аб.)
1392 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Загорново №764 |  | 10 (10.5) | 2025-10-15 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-15 11:05 | 2025-10-15 11:52 | 2025-10-15 17:05 | 83 | 86 | 5 | 966 |  | 3.9 | 6 | 0.7833 | 65.0139 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Загорново до АСП-1397 или до ТП-352. | мтз
1393 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ПС | ПС 35 кВ Степановская | BB/TEL-10-12,5/1600 | 10 (10.5) | 2025-10-15 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-15 15:05 | 2025-10-15 15:34 | 2025-10-15 15:34 | 15 |  | 13 | 3300 | 16 | 3.08 | 0.4833 | 0.4833 | 7.2495 | каскадное отключение КЗ на фидерах 1 и 6 10кВ | МТЗ
1394 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП, СТП - 6 кВ №1972 Титово | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2025-10-15 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-15 17:25 | 2025-10-15 18:05 | 2025-10-15 18:05 | 4 |  | 2 | 12 |  | 0.15 | 0.6667 | 0.6667 | 2.6668 | КТП-1972 РУ-0,4 кВ АВ Л-1 160А АО, ПВУ I=70,80,60А | МТЗ
1395 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 с РП 21 |  | 10 (10.5) | 2025-10-15 18:03 | Неотложное |  |  | 2025-10-15 18:03 | 2025-10-15 19:18 | 2025-10-15 19:18 | 46 | 35 | 3 | 114 |  | 2 | 1.25 | 1.25 | 57.5 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ, Повреждение на абонентской КТП-1677А
1396 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Тульчинский с РП 5, АСП-6 |  | 10 (10.5) | 2025-10-15 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-15 19:01 | 2025-10-15 19:31 | 2025-10-15 19:31 | 26 | 17 | 3 | 150 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 13 | повреждение у абонента (КТП-1157аб. "Агрохолдинг Пущинский") | мтз
1397 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 47 с ПС 110 кВ Бронницы №605, Присоед. секционирующее (кольцующее) АСП-980 |  | 10 (10.5) | 2025-10-15 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-25 10:16 | [6 empty] | 229.9333 |  |  | поврежден КЛ на КТП- 2275 | МТЗ
1398 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 42 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 08:49 | Неотложное |  |  | 2025-10-16 08:49 | 2025-10-16 10:41 | 2025-10-16 10:41 | 18 | 1 | 1 | 50 |  | 0.2 | 1.8667 | 1.8667 | 33.6006 | Повреждение ЛР в в РП-42 яч.вых фид 3
1399 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Загорново №764 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 10:26 | Неотложное |  |  | 2025-10-16 10:26 | 2025-10-16 11:35 | 2025-10-16 11:35 | 52 | 48 | 2 | 700 | 2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 59.8 | Дефекты: оп. 6 обрыв ВЛ-10кВ СЗО: 1-котельная ЗТП-191 1-КНС ЗТП-354
1400 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КЛ 6 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Лопасня №187 - ЛР 215 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-10-16 12:24 | Неотложное |  |  | 2025-10-16 12:24 | 2025-10-16 13:22 | 2025-10-16 13:22 | 45 | 27 | 3 | 350 |  | 1 | 0.9667 | 0.9667 | 43.5015 | ОЗЗ на 1-СШ
1401 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14 с ПС 35 кВ Асаново №121, Присоед. секционирующее АСП-1310 |  | 6 (6.3) | 2025-10-16 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-16 12:54 | 2025-10-16 13:14 | 2025-10-16 13:14 | 53 | 39 | 6 | 700 |  | 1.2 | 0.3333 | 0.3333 | 17.6649 | Замечания: АСП-1310 АО ВВк | МТЗ
1402 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Ям №721 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-16 17:52 | 2025-10-16 18:30 | 2025-10-17 10:20 | 11 | 2 |  | 30 |  | 0.6 | 16.4667 | 0.6333 | 6.9663 | Повреждение Т-2 в ТП-897 | МТЗ
1403 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КЛ 10 кВ фид 29 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 19:29 | Неотложное |  |  | 2025-10-16 19:29 | 2025-10-16 21:27 | 2025-10-16 21:27 | 23 | 3 | 1 | 240 |  | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 45.2341 | Причина отключения: Повреждение в сети абонента: Водозабор - +7(000)000-00-00. Актуальный список лиц, допущенных к оперативным переговорам отсутствует.ТП-267 повреждение РУ-10 кВ яч 7 и шин 10 кВ
1404 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид 2 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-16 19:36 | 2025-10-16 20:24 | 2025-10-26 20:24 | 52 | 52 | 7 | 965 |  | 1.9 | 240.8 | 0.8 | 41.6 | Повреждение КЛ-10 кВ фид.52 от ПС 110 кВ Бронницы до ЛР-1191 | МТЗ
1405 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 38 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 231 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 19:44 | Неотложное |  |  | 2025-10-16 19:44 | 2025-10-16 20:49 | 2025-10-16 20:49 | 21 | 9 | 1 | 123 |  | 0.45 | 1.0833 | 1.0833 | 22.7493 | повреждение абонентского кабеля № 88 к ЗТП-420 (аб.). Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1406 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 110 кВ Бронницы №605, Присоед. секцион. КРН-431 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-16 20:48 | 2025-10-16 21:16 | 2025-10-16 21:16 | 59 | 35 | 3 | 456 |  | 1.2 | 0.4667 | 0.4667 | 27.5353 | ПВУ, планируется осмотр ЛЭП на 17.10.2025. | МТЗ
1407 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 4 с ММПС "Фруктовая" |  | 6 (6.3) | 2025-10-16 21:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-16 21:03 | 2025-10-16 21:29 | 2025-10-16 21:29 | 55 | 26 | 3 | 115 |  | 1.5 | 0.4333 | 0.4333 | 23.8315 | Повреждение за ЛР-165 абонентская отпайка на КТП-669, КТП-670, КТП-671 СНТ "Дубки +" ЛР-165 отключен. Обслуживается собственным персоналом потребителя. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1408 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КЛ 6 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Лопасня №187 - ЛР 215 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-10-16 23:01 | Неотложное |  |  | 2025-10-16 23:01 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 45 | 27 | 3 | 350 |  | 1 | 0.9833 | 0.9833 | 44.2485 | оп. 298 восстановление анкерного зажима фазы "А" в сторону оп. 299
1409 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Загорново №764 - ЗТП 352 |  | 10 (10.5) | 2025-10-17 04:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-17 04:07 | 2025-10-17 04:36 | 2025-10-18 23:30 | 104 | 86 | 4 | 967 |  | 2.1 | 43.3833 | 0.4833 | 50.2632 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Загорново до АСП-1397. | мтз
1410 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-10-17 04:42 | Неотложное |  |  | 2025-10-17 04:42 | 2025-10-17 05:18 | 2025-10-17 17:59 | 30 | 35 | 3 | 456 |  | 1.5 | 13.2833 | 0.6 | 18 | Повреждение КЛ-10 кВ За Лр-463 к КТП-1511
1411 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 от ЗТП 1380 |  | 10 (10.5) | 2025-10-17 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-17 07:40 | 2025-10-17 08:37 | 2025-10-17 08:37 | 35 | 25 | 5 | 112 | 2 | 2 | 0.95 | 0.95 | 33.25 | КТП-1329 белка на ВР 10кВ | МТЗ
1412 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 8/12 |  | 10 (10.5) | 2025-10-17 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-17 08:20 | 2025-10-17 08:33 | 2025-10-17 08:33 | 33 | 15 | 1 | 52 |  | 0.4 | 0.2167 | 0.2167 | 7.1511 | ПВУ | МТЗ
1413 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-10-17 11:13 | Неотложное |  |  | 2025-10-17 11:13 | 2025-10-17 12:38 | 2025-10-17 12:38 | 66 | 42 | 6 | 200 |  | 0.2 | 1.4167 | 1.4167 | 93.5022 | неполнофазный режим ВЛ 10 КВ Восстановление шлейфов ЛР 417
1414 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 110 кВ Малино №771 - БМКТП 87 |  | 10 (10.5) | 2025-10-17 14:20 | Неотложное |  |  | 2025-10-17 14:20 | 2025-10-17 16:14 | 2025-10-17 16:14 | 32 | 20 | 5 | 147 |  | 0.62 | 1.9 | 1.9 | 60.8 | Повреждение на КТП-1092 (абонент)
1415 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 135а с ПС 220 кВ ЦАГИ №175 - РТП 16 яч.10 |  | 10 (10.5) | 2025-10-17 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-17 18:37 | 2025-10-17 19:32 | 2025-10-17 19:32 | 12 | 7 |  | 800 |  | 0.5 | 0.9167 | 0.9167 | 11.0004 | подозрение на повреждение КЛ | ДФЗ
1416 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 16 (Жуковский) | ВВк 10 кВ ТП 323/3 | 10 (10.5) | 2025-10-17 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-17 20:41 | 2025-10-17 22:40 | 2025-10-17 22:40 | 7 | 2 |  | 320 | 1 | 0.5 | 1.9833 | 1.9833 | 13.8831 | выясняются при осмотре в дневное время 18.10.25. | МТЗ
1417 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-10-18 05:23 | Неотложное |  |  | 2025-10-18 05:23 | 2025-10-18 06:22 | 2025-10-20 15:13 | 10 | 9 | 1 | 10 |  | 0.2 | 57.8333 | 0.9833 | 9.833 | КВЛ-10кВ ОЗЗ
1418 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 к Фетищево №546 - РП 21 |  | 10 (10.5) | 2025-10-18 08:45 | Неотложное |  |  | 2025-10-18 08:45 | 2025-10-18 09:45 | 2025-10-18 09:45 | 13 | 9 | 3 | 25 |  | 0.8 | 1 | 1 | 13 | Отключение фид.12 с ПС 110 кВ Фетищево от РП-21 для восстановления шлейфа на опоре 1 отпайка на абонентскую КТП-1472А Газпром. Отключены дополнительно:ДНП Виктория, промзона Молокозавода ТРЭС
1419 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 153 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-10-18 16:20 | Неотложное |  |  | 2025-10-18 16:20 | 2025-10-18 17:06 | 2025-10-18 17:06 | 17 | 4 | 1 | 40 |  | 0.4 | 0.7667 | 0.7667 | 13.0339 | по ОЗЗ восстановление провода оп.6-7 опиловка за ЛР-390
1420 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 14 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 14/3 - ЗТП 243/1 (РТП 14 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2025-10-18 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-19 01:46 | [6 empty] | 8.05 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ. | ВВк-10кВ
1421 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Северово | Т-2 63 МВА | 110 | 2025-10-19 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-19 20:12 | [6 empty] | 8.8667 |  |  | перекрытие опорных изоляторов на тележке ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
1422 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 110 кВ Малино №771 - БМКТП 87 |  | 10 (10.5) | 2025-10-19 22:09 | Неотложное |  |  | 2025-10-19 22:09 | 2025-10-19 23:00 | 2025-10-19 23:00 | 34 | 19 | 5 | 157 |  | 1.5 | 0.85 | 0.85 | 28.9 | поиск ОЗЗ, повреждение за ЛР-113, отпайка на СНТ Теплоэнергетик
1423 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РКМ с ПС 35 кВ Любучаны №4 - ТП 77 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-10-20 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-20 11:27 | 2025-10-20 11:48 | 2025-10-20 11:48 | 14 | 10 | 1 | 289 |  | 0.8 | 0.35 | 0.35 | 4.9 | выясняется | МТЗ
1424 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 802 д. Новосёлки Зерноток | МВ 10кВ вых фид 12 | 10 (10.5) | 2025-10-20 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-20 11:58 | 2025-10-20 12:43 | 2025-10-20 12:43 | 36 | 10 | 1 | 78 |  | 0.29 | 0.75 | 0.75 | 27 | аварийное отключение выхода фид. 12 РТП- 11 на КТП-746, причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1425 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Елохово №357 - ТП 368 с отпайками, АСП 119 |  | 6 (6.3) | 2025-10-20 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-20 12:49 | 2025-10-20 13:09 | 2025-10-20 13:09 | 24 | 4 | 1 | 58 |  | 0.06 | 0.3333 | 0.3333 | 7.9992 | НЕТ В ОЖУР КРН 119 по ВЛ 6 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Елохово Повредился разрядник РВО-6 кВ на КРН 119. | МТЗ
1426 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 110 кВ Бронницы №605, Присоед. секционирующее КРН-502 |  | 10 (10.5) | 2025-10-20 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-20 13:48 | 2025-10-20 14:20 | 2025-10-20 14:20 | 36 | 47 | 3 | 539 | 1 | 1.6 | 0.5333 | 0.5333 | 19.1988 | КРН-502 АО, причина выясняется | МТЗ
1427 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с ЗТП 141 - КТП 44 Романовское |  | 10 (10.5) | 2025-10-20 14:53 | Неотложное |  |  | 2025-10-20 14:53 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 16:00 | 12 | 9 | 2 | 30 |  | 0.12 | 1.1167 | 1.1167 | 13.4004 | Восстановление провода на оп.24.
1428 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 1 яч.13 - оп. 1 (фид 1 с ПС 110 кВ Бронницы тяговая №383) |  | 10 (10.5) | 2025-10-20 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-20 15:16 | 2025-10-20 15:43 | 2025-10-20 15:43 | 76 | 62 | 4 | 721 |  | 1.9 | 0.45 | 0.45 | 34.2 | Повреждение в сети абонента: АО РЖД - +7(499)266-92-07. Наличие актуального списка лиц, допущенных к оперативным переговорам | МТЗ
1429 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 15 с ПС 110 кВ Молково №755 |  | 10 (10.5) | 2025-10-20 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-20 21:33 | 2025-10-20 22:14 | 2025-10-20 22:14 | 83 | 69 | 8 | 700 | 3 | 1 | 0.6833 | 0.6833 | 56.7139 | Разрушение изоляторов на КВЛ-10кВ. | МТЗ
1430 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 7 яч.312 - КТП 24 |  | 10 (10.5) | 2025-10-20 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-20 21:58 | 2025-10-20 23:16 | 2025-10-20 23:16 | 47 | 55 | 5 | 745 | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 61.1 | Повреждение абонентской КЛ-10кВ от РТП-7 сек до ТП-310 сек 1, повреждение на абонентской отпайке фид 312 к КТП-324( повреждение ПКУ). | МТЗ
1431 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы | ВЛ 10 кВ ЦРП1/яч.11 ф.1/383-МТП239 (ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы) | 10 (10.5) | 2025-10-21 10:43 | Неотложное |  |  | 2025-10-21 10:43 | 2025-10-21 11:19 | 2025-10-21 11:19 | 39 | 30 | 3 | 500 |  | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 23.4 | ВЛ-10 кВ оп.48 восстановление отгоревшей перемычки
1432 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 110 кВ Малино №771 - БМКТП 87 |  | 10 (10.5) | 2025-10-21 12:21 | Неотложное |  |  | 2025-10-21 12:21 | 2025-10-21 12:56 | 2025-10-21 12:56 | 36 | 10 | 1 | 93 |  | 0.3 | 0.5833 | 0.5833 | 20.9988 | ЗТП-475 - повреждение шлейфа на проходном изоляторе ввода фид.5 ПС 110 Малино.
1433 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 45, фид 48 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-10-22 09:08 | Неотложное |  |  | 2025-10-22 09:08 | 2025-10-22 09:17 | 2025-10-22 09:17 | 69 | 79 | 7 | 700 | 3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 10.35 | КВЛ 10 кВ неполнофазный режим КТП 3002 нет в ОЖУР . ПРВТ 1280 замена ВВ предохранителя
1434 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 17 с ПС 110 кВ Кварц №23 - оп. 1 |  | 6 (6.3) | 2025-10-22 17:35 | Неотложное |  |  | 2025-10-22 17:35 | 2025-10-22 17:55 | 2025-10-22 17:55 | 38 | 41 | 4 | 400 | 4 | 3 | 0.3333 | 0.3333 | 12.6654 | КВЛ 10 кВ неполнофазный режим повреждение у абонента за ЛР 16
1435 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-21 ф.47 с ПС 382 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-10-22 21:14 | Неотложное |  |  | 2025-10-22 21:14 | 2025-10-22 22:11 | 2025-10-22 22:11 | 28 | 16 | 2 | 600 |  | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 26.6 | АСП-21 фид. 11 с РП-Ходаево (нет в ОЖУР) МТП-1220 РУ-10 кВ вывод из схемы поврежденных ОПН фазы "В-С"
1436 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красногорка | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-10-23 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-23 04:10 | 2025-10-23 06:05 | 2025-10-23 06:05 | 60 | 69 |  | 4033 | 22 | 7.07 | 1.9167 | 1.9167 | 115.002 | Причина АО: повреждение кабельной воронки в ячейке фид. 6 10 кВ. | ДЗ
1437 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красногорка | ВВк 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-10-23 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-23 08:44 | 2025-10-23 09:20 | 2025-10-23 17:06 | 177 | 177 | 1 | 7413 | 42 | 9.5 | 8.3667 | 0.6 | 106.2 | работа дуговой защиты 1 сек 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
1438 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1082 Ф-2 Сенино |  | 0.38 | 2025-10-23 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-23 12:36 | 2025-10-23 12:55 | 2025-10-23 12:55 | 6 |  | 1 | 16 |  | 0.1 | 0.3167 | 0.3167 | 1.9002 | Нагрев контакта фазы "А" АВ 0,4 кВ на фид.2, произведена протяжка. | МТЗ
1439 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Лаговская №319 |  | 10 (10.5) | 2025-10-23 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-23 13:10 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-24 15:25 | 17 | 12 | 1 | 24 |  | 1.5 | 26.25 | 0.8333 | 14.1661 | Повреждение КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Лаговская до ЛР-396. | МТЗ
1440 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ с МТП-97 Бутурлино ф.1 |  | 0.38 | 2025-10-23 18:35 | Неотложное |  |  | 2025-10-23 18:35 | 2025-10-23 19:18 | 2025-10-23 19:18 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.7167 | 0.7167 | 3.5835 | ВЛ-0,4кВ фид. 4 с БМКТП-97 оп. 23-24 восстановление провода
1441 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-6кВ №1923 Н. Мячково | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2025-10-23 22:35 | Неотложное |  |  | 2025-10-23 22:35 | 2025-10-23 23:02 | 2025-10-24 13:00 | 30 | 1 | 1 | 110 |  | 0.1 | 14.4167 | 0.45 | 13.5 | неполнофазный режим подозрение на повреждение силового трансформатора .Установка РИСЭ
1442 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 17 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-10-24 03:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-24 03:39 | 2025-10-24 04:10 | 2025-10-24 04:10 | 35 | 41 | 4 | 400 | 4 | 3 | 0.5167 | 0.5167 | 18.0845 | ПВУ | мтз
1443 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид 2 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-10-24 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-25 15:25 | [6 empty] | 34.8833 |  |  | ПС 110 кВ Бронницы АО ВкВ Ф.52 нет в ОЖУР .подозрение на повреждение КЛ 10 КВ до ЛР 1191
1444 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 121 с ПС 110 кВ Нащекино №243, Присоединение отпайки 2 КРН-2115 |  | 10 (10.5) | 2025-10-24 10:53 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-10-24 10:53 | 2025-10-24 11:22 | 2025-10-24 11:22 | 68 | 78 | 7 | 650 | 3 | 1.6 | 0.4833 | 0.4833 | 32.8644 | Выясняются | МТЗ
1445 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ-10кВ ф.34 с ПС-567 КЛ-722а |  | 10 (10.5) | 2025-10-24 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-25 12:41 | [6 empty] | 22.6833 |  |  | Предположительно повреждение КЛ-722А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1446 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 10 кВ №467 Старо-Майково | Разъединитель линейный | 10 (10.5) | 2025-10-25 11:30 | Неотложное |  |  | 2025-10-25 11:30 | 2025-10-25 12:04 | 2025-10-25 12:04 | 13 | 1 | 2 | 35 |  | 0.1 | 0.5667 | 0.5667 | 7.3671 | Неполнофазный режим. КТП-467 РУ-0,4 кВ перемычка от трансформатора к ОР переопресовка наконечников
1447 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1293 Заворово Л-2 |  | 0.38 | 2025-10-25 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-25 13:29 | 2025-10-25 13:53 | 2025-10-25 13:53 | 5 |  | 1 | 12 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2 | ПВУ. МТП-1293 АО АВ Л-2 250А, I=116,124,133А. запланирован осмотр ВЛ | АВ 0.4кВ
1448 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гжель – Донино |  | 110 | 2025-10-25 18:12 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2025-10-26 15:44 | [6 empty] | 21.5333 |  |  | пролет оп. 10-11, 2.5 км от ПС 110кВ Гжель, ф. С (средняя), середина пролёта. Причина обрыва: развившийся скрытый дефект провода. | ДФЗ, ТЗНП
1449 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14 с ПС 110 кВ Весенняя №747 |  | 6 (6.3) | 2025-10-25 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-25 20:51 | 2025-10-26 00:13 | 2025-10-26 00:13 | 23 | 13 |  | 53 |  | 3 | 3.3667 | 3.3667 | 77.4341 | оп.53-55 схлёст , провис провода
1450 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с РП 31 |  | 10 (10.5) | 2025-10-25 23:50 | Неотложное |  |  | 2025-10-25 23:50 | 2025-10-26 00:50 | 2025-10-26 00:50 | 45 | 33 | 6 | 290 | 1 | 4 | 1 | 1 | 45 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ
1451 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сорокино | ВМП-10-1500-20 с ПЭ-11 | 10 (10.5) | 2025-10-26 02:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-26 02:44 | 2025-10-26 04:01 | 2025-10-27 15:49 | 211 | 20 | 6 | 674 | 4 | 4.57 | 37.0833 | 1.2833 | 270.7763 | Выясняются. | ЗДЗ
1452 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14 с ПС 110 кВ Весенняя №747 |  | 6 (6.3) | 2025-10-26 14:33 | Неотложное |  |  | 2025-10-26 14:33 | 2025-10-26 14:54 | 2025-10-26 14:54 | 26 | 13 | 2 | 56 |  | 3 | 0.35 | 0.35 | 9.1 | По сообщению Оборонэнерго ,искрит абонентский ЛР-10А, принадлежит Оборонэнерго. Осмотр и перевключение ЛР-10 бригадой Оборонэнерго
1453 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 14 с РП-43 |  | 10 (10.5) | 2025-10-26 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-26 20:10 | 2025-10-26 20:45 | 2025-10-26 20:45 | 44 | 15 | 2 | 98 | 2 | 1 | 0.5833 | 0.5833 | 25.6652 | Причина выясняется. Планируется послеаварийный обход линии. | МТЗ
1454 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 27 сПС 110 кВ Загорново №764 - ЗТП 351 |  | 10 (10.5) | 2025-10-26 22:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-26 22:29 | 2025-10-26 22:55 | 2025-10-26 22:55 | 29 | 23 | 2 | 324 |  | 2 | 0.4333 | 0.4333 | 12.5657 | ПВУ | мтз
1455 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 26А+Б с ПС 110 кВ Загорново №764 |  | 10 (10.5) | 2025-10-27 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-27 04:55 | 2025-10-27 05:44 | 2025-10-27 05:44 | 47 | 73 | 5 | 901 |  | 3 | 0.8167 | 0.8167 | 38.3849 | КТП-1879 повреждение разрядников | мтз
1456 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-10-27 04:58 | Неотложное |  |  | 2025-10-27 04:58 | 2025-10-27 05:28 | 2025-10-27 05:28 | 24 | 18 | 3 | 396 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 12 | КТП-3098 РУ-10 кВ повреждение разрядников.
1457 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ид 123 с ПС 110 кВ Нащекино №243, Уч. маг. ВЛ10кВ от оп.1 за РП-31 до ВДТ7 |  | 10 (10.5) | 2025-10-27 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-27 11:47 | 2025-10-27 12:18 | 2025-10-27 12:18 | 39 | 70 | 6 | 500 | 3 | 2.4 | 0.5167 | 0.5167 | 20.1513 | ПВУ | МТЗ
1458 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 26А+Б с ПС 110 кВ Загорново №764 |  | 10 (10.5) | 2025-10-27 17:56 | Неотложное |  |  | 2025-10-27 17:56 | 2025-10-27 18:30 | 2025-10-27 18:30 | 27 | 46 | 7 | 400 |  | 2.3 | 0.5667 | 0.5667 | 15.3009 | Замечания: КВЛ 10 кВ оперативные переключения отысканиеи ОЗЗ
1459 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 45 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 631 |  | 10 (10.5) | 2025-10-28 00:05 | Неотложное |  |  | 2025-10-28 00:05 | 2025-10-28 01:01 | 2025-10-28 01:01 | 20 | 11 | 1 | 187 |  | 0.5 | 0.9333 | 0.9333 | 18.666 | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР 109
1460 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 150 МТФ "Чирково" | КВЛ 10 кВ ПС 529/28-ЗТП571 (ЗТП 150 МТФ "Чирково") | 10 (10.5) | 2025-10-28 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-28 09:38 | 2025-10-28 10:12 | 2025-10-28 10:12 | 37 | 43 | 1 | 68 |  | 3 | 0.5667 | 0.5667 | 20.9679 | повреждение у абонента (на абонентской отпайке за ЛР- 128 на КТП- 898 СНТ Центральная Поляна) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1461 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с РТП8 - ЗТП 125 |  | 10 (10.5) | 2025-10-28 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-28 10:08 | 2025-10-28 10:29 | 2025-10-28 10:29 | 26 | 9 | 6 | 59 |  | 0.9 | 0.35 | 0.35 | 9.1 | течь в крыши в ЗТП-762 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1462 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с ТП 803 |  | 10 (10.5) | 2025-10-28 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-28 13:10 | 2025-10-28 14:32 | 2025-10-28 14:32 | 25 | 18 | 2 | 100 |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 34.1675 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1463 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Талеж №478 - ТП 315 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-28 14:32 | Неотложное |  |  | 2025-10-28 14:32 | 2025-10-28 16:07 | 2025-10-28 16:07 | 37 | 27 | 4 | 550 |  | 1.5 | 1.5833 | 1.5833 | 58.5821 | оп. 8 восстановление отгоревших шлейфов фазы "А,С"
1464 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 107 с ПС 220 кВ Ока №400, Уч-к магистрали КЛ ф.107 АСП-93 УЗТП-717 |  | 10 (10.5) | 2025-10-28 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-28 18:01 | 2025-10-28 18:19 | 2025-10-31 11:02 | 32 | 17 | 3 | 150 |  | 0.15 | 65.0167 | 0.3 | 9.6 | Подозрение на повреждение КЛ от АСП-93 до УЗТП-717. | МТЗ
1465 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 689 (д.Мелихово) | КВЛ 6 кВ ТП 142 фид Мелихово - ТП 10 чер. ТП 689, ТП 25 с отпайками (КТП 689 (д.Мелихово)) | 6 (6.3) | 2025-10-29 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-29 16:51 | 2025-10-29 17:58 | 2025-10-29 17:58 | 27 | 17 | 2 | 55 |  | 0.8 | 1.1167 | 1.1167 | 30.1509 | Замена две ПКТ-10 кВ в ТП 689, после осмотра обнаружена птица под ЛР 789. Ремонта не требуется.
1466 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 с ПС 110 кВ Весенняя №747 |  | 6 (6.3) | 2025-10-30 10:31 | Неотложное |  |  | 2025-10-30 10:31 | 2025-10-30 12:31 | 2025-10-30 12:31 | 45 | 19 | 4 | 98 |  | 2.9 | 2 | 2 | 90 | Восстановление на оп 12 оборванного шлейфа
1467 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 25 с ПС 110 кВ Весенняя №747 |  | 6 (6.3) | 2025-10-30 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-01 16:58 | [6 empty] | 49.25 |  |  | Отключение от АСП-251. Причина: подозрение на повреждение кабеля 6кВ от АСП-251 до ЛР-693. | МТЗ
1468 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 220 кВ Гулево №182 |  | 10 (10.5) | 2025-10-30 16:54 | Неотложное |  |  | 2025-10-30 16:54 | 2025-10-30 17:38 | 2025-11-01 16:44 | 39 | 16 | 2 | 89 |  | 3 | 47.8333 | 0.7333 | 28.5987 | Повреждение кабеля от ПС до опоры 1 с ЛР-338
1469 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 110 кВ Крутыши №695 - РП 3 |  | 10 (10.5) | 2025-10-30 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-30 18:03 | 2025-10-30 18:33 | 2025-10-30 18:33 | 47 | 43 | 9 | 217 |  | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 23.5 | Повреждение за ЛР 179 отпайка на МТП-1020 (абонент). | МТЗ
1470 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 21 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 21 яч.5 - ЗТП 307 яч.4 (РТП 21 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2025-10-31 23:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-31 23:24 | 2025-11-01 01:20 | 2025-11-06 15:19 | 21 | 7 | 1 | 890 |  | 1 | 135.9167 | 1.9333 | 40.5993 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ. | МТЗ
1471 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Лаговская-Сандарово, Участок магистрали ВЛ 1 |  | 35 | 2025-11-01 03:41 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-11-01 18:30 | [6 empty] | 14.8167 |  |  | Причина выясняется пролет опор 48-49 обрыв провода верхней фазы («С») Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Срабатывание
1472 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лаговская | Т-2 | 110 | 2025-11-01 03:41 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-11-01 03:41 | 2025-11-01 04:27 | 2025-11-01 18:30 | 25 | 37 | 4 | 460 |  | 3.59 | 14.8167 | 0.7667 | 19.1675 | Причины АО выясняются | МТЗ 35 кВ Т-2
1473 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 11А с ПС 110 кВ Раменская №195 |  | 6 (6.3) | 2025-11-01 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-01 17:35 | [6 empty] | 4.45 |  |  | КЛ 10 кВ подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от ПС 110 КВ Раменское до ТП 1739. | мтз
1474 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 10А с ПС 110 кВ Раменская №195 |  | 6 (6.3) | 2025-11-01 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-01 18:09 | [6 empty] | 4.9167 |  |  | КЛ 10 кВ подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от ПС 110 КВ Раменское до ТП 1739. запитана от РИСЭ | мтз
1475 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 13 с РП 43 |  | 10 (10.5) | 2025-11-01 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2025-11-01 13:31 | 2025-11-01 13:48 | 2025-11-01 13:48 | 39 | 16 | 3 | 98 |  | 1 | 0.2833 | 0.2833 | 11.0487 | Повреждение у абонента (за ЛР-120А отп. на КТП-1663А Номебель) | мтз
1476 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Мартыново №233 - ЗТП 527 |  | 10 (10.5) | 2025-11-01 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-01 16:36 | 2025-11-01 17:18 | 2025-11-01 17:18 | 35 | 15 | 3 | 104 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 24.5 | повреждение в сети абонента (за ВР 10 кВ КТП-892 СНТ Речица-3) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1477 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 231 |  | 10 (10.5) | 2025-11-01 18:19 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-11-01 18:19 | 2025-11-01 19:25 | 2025-11-01 19:25 | 41 | 10 | 1 | 214 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 45.1 | причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1478 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | МТП 1102 (д.Клейменово) | АВ фид 1 | 0.38 | 2025-11-01 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-01 21:08 | 2025-11-01 21:48 | 2025-11-01 21:48 | 1 |  | 1 | 2 |  | 0.2 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | А.О. отключение АВ фид. 1 (25А) на МТП-1102 | АВ
1479 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19 с ПС 110 кВ Шепчинки №791 |  | 10 (10.5) | 2025-11-02 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-02 22:24 | 2025-11-03 00:22 | 2025-11-03 12:00 | 58 | 32 | 3 | 102 | 1 | 2 | 13.6 | 1.9667 | 114.0686 | Повреждение на обоненской отпайки за ЛР-52А на КТП-984А. | МТЗ
1480 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП 1396 - Салтыково Л-1 |  | 0.38 | 2025-11-02 23:59 | Неотложное |  |  | 2025-11-02 23:59 | 2025-11-03 00:42 | 2025-11-03 00:42 | 14 |  | 1 | 40 |  | 0.025 | 0.7167 | 0.7167 | 10.0338 | РУ 0.4 КВ Л-1 замена наконечника
1481 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Новоцементная №173 - РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-11-03 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-06 15:58 | [6 empty] | 83.9667 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ
1482 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Сандарово с ТП 208 - АСП 17 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-11-03 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-03 11:30 | 2025-11-03 11:54 | 2025-11-03 11:54 | 36 | 32 | 1 | 150 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 14.4 | выясняются, бригада направлена. Приблизительное время доезда бригады 15 мин | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1483 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 312 с БТ 1 - ТП63 |  | 6 (6.3) | 2025-11-03 22:01 | Неотложное |  |  | 2025-11-03 22:01 | 2025-11-03 23:40 | 2025-11-03 23:40 | 33 | 9 | 1 | 100 |  | 0.4 | 1.65 | 1.65 | 54.45 | ВЛ-10 кВ фид.312, пролет опор №28-29: восстановлен провод, КТП-190 РУ-10кВ повреждение оборудования (абонент).
1484 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Сандарово с ТП 208 - АСП 17 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-11-04 04:30 | Неотложное |  |  | 2025-11-04 04:30 | 2025-11-04 06:28 | 2025-11-04 06:28 | 25 | 32 | 1 | 500 |  | 1.5 | 1.9667 | 1.9667 | 49.1675 | Поиск неполнофазного режима, повреждение на абонентской ТП-132
1485 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Сандарово с ТП 208 - АСП 17 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-11-04 07:30 | Неотложное |  |  | 2025-11-04 07:30 | 2025-11-04 09:25 | 2025-11-04 09:25 | 31 | 4 | 1 | 89 |  | 0.3 | 1.9167 | 1.9167 | 59.4177 | неполнофазный режим, повреждение в сети абонента (за ЛР-282 повреждение ПКУ на аб. участке, СНТ Мичуринец)
1486 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 13 с РП 21 |  | 10 (10.5) | 2025-11-04 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-11-04 18:23 | 2025-11-04 18:52 | 2025-11-04 18:52 | 29 | 25 | 3 | 250 |  | 2 | 0.4833 | 0.4833 | 14.0157 | Бригада направлена, причины выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1487 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Пурлово с отпайками, Участок магистрали ВЛ №1 |  | 110 | 2025-11-05 07:47 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-11-05 07:47 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются
1488 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с РП 1 - МТП 165 |  | 10 (10.5) | 2025-11-05 16:11 | Неотложное |  |  | 2025-11-05 16:11 | 2025-11-05 17:18 | 2025-11-05 17:18 | 30 | 26 | 4 | 285 |  | 0.3 | 1.1167 | 1.1167 | 33.501 | Повреждение на абонентской отпайке в сторону СНТ Вега КТП-896.
1489 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с ПС 220 кВ Гулево №182 |  | 10 (10.5) | 2025-11-06 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-06 00:54 | 2025-11-06 01:41 | 2025-11-06 01:41 | 2 | 5 | 1 |  |  | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 1.5666 | повреждение у абонента (за ЛР-391 а на ТП-622 аб.) | мтз
1490 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 15 с ПС 110 кВ Рыболово №607 |  | 10 (10.5) | 2025-11-06 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-06 09:58 | 2025-11-06 10:19 | 2025-11-07 21:29 | 18 | 2 | 1 | 50 | 2 | 0.1 | 35.5167 | 0.35 | 6.3 | повреждение у абонента (КЛ 10 кВ от ТП 299 Рыболово до ТП 405 Рыболово) | МТЗ
1491 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 7 с РП 19 |  | 10 (10.5) | 2025-11-06 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-06 11:51 | 2025-11-06 12:44 | 2025-11-19 02:55 | 20 | 15 | 1 | 500 |  | 2 | 303.0667 | 0.8833 | 17.666 | Повреждение у абонента (повреждение КЛ-10 кВ) | МТЗ
1492 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 10 фид 2 - ТП 1146 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-07 13:26 | Неотложное |  |  | 2025-11-07 13:26 | 2025-11-07 14:13 | 2025-11-07 14:13 | 61 | 46 | 5 | 150 |  | 3 | 0.7833 | 0.7833 | 47.7813 | КТП-1340 РУ-10 кВ восстановить отгоревший шлейф на ВР (ВЛ 10 кВ фид.10 с ПС 220 Бугры)
1493 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ТП 434 |  | 10 (10.5) | 2025-11-07 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-11-07 21:51 | 2025-11-07 22:27 | 2025-11-07 22:27 | 20 | 20 | 4 | 150 |  | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 12 | Повреждение на абонентской КТП-110 СНТ "Геолог" | МТЗ
1494 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ТП 434 |  | 10 (10.5) | 2025-11-08 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-08 03:50 | 2025-11-08 05:40 | 2025-11-08 05:40 | 20 | 20 | 4 | 150 | 2 | 2 | 1.8333 | 1.8333 | 36.666 | Повреждение на абонентской КТП-560 СНТ "Изумруд". | МТЗ
1495 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 с РП-Чудиново |  | 10 (10.5) | 2025-11-08 11:18 | Неотложное |  |  | 2025-11-08 11:18 | 2025-11-08 12:32 | 2025-11-08 12:32 | 43 | 38 | 2 | 150 |  | 0.8 | 1.2333 | 1.2333 | 53.0319 | ВЛ 10 кВ фид 3 с ПР-Чудиново оп.89-90 восстановить отгоревший провод в сторону аб ЛР-713. (КЛ 10 кВ фид 41 от ПС 110 кВ Полиграф).
1496 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 1 яч.13 - оп. 1 (фид 1 с ПС 110 кВ Бронницы тяговая №383) |  | 10 (10.5) | 2025-11-08 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-08 16:00 | 2025-11-08 17:24 | 2025-11-08 17:24 | 52 | 47 | 4 | 370 |  | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 72.8 | Повреждение ВЛ-10 кВ на аб. отпайке за ЛР-217. Обслуживается собственным персоналом потребителя | МТЗ
1497 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 10 с ПС 110 кВ Новодомодедово №320 |  | 6 (6.3) | 2025-11-08 17:49 | Неотложное |  |  | 2025-11-08 17:49 | 2025-11-08 19:27 | 2025-11-08 19:27 | 34 | 30 | 4 | 264 | 2 | 2.5 | 1.6333 | 1.6333 | 55.5322 | Повреждение на абаненской КТП-1476А.
1498 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Бронницы тяговая №383 - ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | 2025-11-09 04:12 | Неотложное |  |  | 2025-11-09 04:12 | 2025-11-09 05:30 | 2025-11-09 05:30 | 35 | 29 | 1 | 321 |  | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 45.5 | повреждение на абонентской отпайке к КТП-760.
1499 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с РП 31 |  | 10 (10.5) | 2025-11-09 11:30 | Неотложное |  |  | 2025-11-09 11:30 | 2025-11-09 12:30 | 2025-11-09 12:30 | 24 | 18 | 2 | 306 |  | 1 | 1 | 1 | 24 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ, повреждение у абонента (на КТП-1204А, Бакаев Т.Х)
1500 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Загорново №764 |  | 10 (10.5) | 2025-11-09 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-09 20:56 | 2025-11-09 22:13 | 2025-11-19 11:55 | 41 | 35 | 2 | 345 |  | 0.8 | 230.9833 | 1.2833 | 52.6153 | Повреждение в сети у аб-та ЗА АСП-1397. Обслуживается собственным персоналом потребителя. | МТЗ
1501 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Сандарово с ТП 208 - АСП 17 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-11-10 08:12 | Неотложное |  |  | 2025-11-10 08:12 | 2025-11-10 10:12 | 2025-11-10 10:12 | 44 | 35 | 1 | 750 |  | 1.3 | 2 | 2 | 88 | Повреждение на абонентской КТП-1119
1502 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП-28 Высокий берег | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы (РП-28 Высокий берег) | 10 (10.5) | 2025-11-10 19:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-10 19:43 | 2025-11-10 20:25 | 2025-11-10 20:25 | 51 | 48 | 3 | 600 | 4 | 3 | 0.7 | 0.7 | 35.7 | повреждение у абонента (ТП-693 ч/л Внучкова) | мтз
1503 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Лаговская №319 - РП 8 |  | 10 (10.5) | 2025-11-12 04:12 | Неотложное |  |  | 2025-11-12 04:12 | 2025-11-12 04:48 | 2025-11-17 17:05 | 15 | 6 | 5 | 145 | 1 | 2 | 132.8833 | 0.6 | 9 | Подозрение на повреждение КЛ абонента 10 кВ от ЗТП-141 на ЗТП-176А и ЗТП-147 до ЗТП-155 МОЭ
1504 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ЗТП 121 - КТП 1651 |  | 10 (10.5) | 2025-11-12 06:01 | Неотложное |  |  | 2025-11-12 06:01 | 2025-11-12 07:45 | 2025-11-12 07:45 | 34 | 9 | 1 | 92 | 2 | 1 | 1.7333 | 1.7333 | 58.9322 | По земле, Повреждение на абонентской отпайке (КТП-1720А ООО Строй-Маркет)
1505 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-11-12 06:22 | Неотложное |  |  | 2025-11-12 06:22 | 2025-11-12 07:30 | 2025-11-12 07:30 | 49 | 50 | 10 | 600 | 3 | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 55.5317 | обрыв ВЛ-10кВ оп.42-43 отп. на АСП-953 (проезд перекрыт частным забором)
1506 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 35 с ПС 110 кВ Сидорово №529 , КРН-75 |  | 10 (10.5) | 2025-11-12 09:38 | Неотложное |  |  | 2025-11-12 09:38 | 2025-11-12 10:31 | 2025-11-12 10:31 | 23 | 14 | 3 | 56 |  | 1 | 0.8833 | 0.8833 | 20.3159 | от АПС-75 отпайка на КТП-755 в пролете оп. 5-6 восстановление провода
1507 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | ЗТП 79 (Ферма д.Малое Брянцево) | ВВ ф.7 с РП-4 | 10 (10.5) | 2025-11-12 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-12 11:05 | 2025-11-12 12:07 | 2025-11-12 12:07 | 24 | 5 | 1 | 35 |  | 0.3 | 1.0333 | 1.0333 | 24.7992 | Повреждение в абонентской КТП-1844А Контек | мтз
1508 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 26 с ПС 35 кВ Серебрянные Пруды №348 - РП 14 Пруды |  | 10 (10.5) | 2025-11-12 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-12 13:49 | 2025-11-12 14:57 | 2025-11-12 14:57 | 20 | 10 | 1 | 500 | 1 | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 22.666 | повреждение у абонента (ООО Л тин, повреждена КЛ А 26 8) | мтз
1509 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34 яч.3 - ЗТП 52 |  | 10 (10.5) | 2025-11-12 14:41 | Неотложное |  |  | 2025-11-12 14:41 | 2025-11-12 15:56 | 2025-11-12 15:56 | 39 | 19 | 3 | 94 |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 48.75 | оп. 1 - восстановление шлейфа на кабеле № 549
1510 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ф.4 с РП-Ходаево |  | 10 (10.5) | 2025-11-12 14:53 | Неотложное |  |  | 2025-11-12 14:53 | 2025-11-12 15:56 | 2025-11-12 15:56 | 26 | 22 | 2 | 250 |  | 2 | 1.05 | 1.05 | 27.3 | КВЛ-10 кВ фид. 4 с РП Ходаево оп. 22 восстановить отгоревший шлейф на ЛР-646
1511 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 128 с ПС 110 кВ Малаховка №434 - РП 30 яч.6 |  | 10 (10.5) | 2025-11-12 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-11-12 17:47 | 2025-11-12 17:57 | 2025-11-12 17:57 | 7 | 3 | 1 | 250 |  | 0.2 | 0.1667 | 0.1667 | 1.1669 | овреждение у абонента (Самолет прогресс - РТП 34 аб.) | мтз
1512 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Хомутово-Новодомодедово, Участок магистрали ВЛ №1 |  | 110 | 2025-11-13 16:41 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-11-13 16:41 | 2025-11-13 16:57 | 2025-11-14 01:27 | 194 | 185 | 15 | 9736 | 21 | 36.63 | 8.7667 | 0.2667 | 51.7398 | Повреждение на ВЛ 110 кВ Хомутово – Новодомодедово. | уточняется
1513 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВфид 6 с РП 34 - ТП 20 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-13 21:16 | Неотложное |  |  | 2025-11-13 21:16 | 2025-11-13 22:09 | 2025-11-13 22:09 | 22 | 7 | 1 | 52 |  | 0.4 | 0.8833 | 0.8833 | 19.4326 | неполнофазный режим - повреждение у абонента (ТП-1171 МТС)
1514 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Талеж №478 - ТП 315 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-14 02:03 | Неотложное |  |  | 2025-11-14 02:03 | 2025-11-14 04:03 | 2025-11-14 04:03 | 31 | 27 | 3 | 256 |  | 2 | 2 | 2 | 62 | неполнофазный режим, повреждение у абонента (КТП-406 СНТ Русь)
1515 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Шепчинки №791 |  | 10 (10.5) | 2025-11-14 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-20 14:01 | [6 empty] | 155.9667 |  |  | Причина выясняется | МТЗ 1 ступень
1516 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 с РП-Чепелёво |  | 10 (10.5) | 2025-11-14 09:15 | Неотложное |  |  | 2025-11-14 09:15 | 2025-11-14 10:34 | 2025-11-14 10:34 | 42 | 38 | 3 | 250 |  | 0.8 | 1.3167 | 1.3167 | 55.3014 | ВЛ 10 кВ фид 3 с РП-Чепелево оп.1 восстановить отгоревший шлейф (фид 41 с ПС 110 кВ Полиграф)
1517 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полиграф | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-11-14 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-14 13:01 | 2025-11-14 14:07 | 2025-11-14 14:07 | 31 | 45 | 1 | 8101 | 7 | 5.81 | 1.1 | 1.1 | 34.1 | фид.10-10 кВ (АО "Мособлэнерго")-повреждение кабельной воронки. | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
1518 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Талеж №478 - ТП 315 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-14 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-14 13:45 | 2025-11-14 14:32 | 2025-11-14 14:32 | 35 | 27 | 3 | 450 |  | 0.5 | 0.7833 | 0.7833 | 27.4155 | ВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Талеж СНТ-Гимназия КТП-900 перекрытие у абонента. Обслуживается собственным персоналом потребителя. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1519 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 8/12 |  | 10 (10.5) | 2025-11-14 13:52 | Неотложное |  |  | 2025-11-14 13:52 | 2025-11-14 15:51 | 2025-11-14 15:51 | 19 | 12 | 1 | 156 |  | 0.09 | 1.9833 | 1.9833 | 37.6827 | ВЛ 10 кВ фид 12 с РП-8 за ЛР-143 перекрытие КТП-456. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1520 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 с РП-Чепелёво |  | 10 (10.5) | 2025-11-14 16:45 | Неотложное |  |  | 2025-11-14 16:45 | 2025-11-14 17:30 | 2025-11-14 17:30 | 25 | 21 | 1 | 250 |  | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 18.75 | ВЛ 10 кВ фид 3 с РП-Чепелево отп на КТП-437 СНТ Селена. Обслуживается по договору со сторонней организацией. Наименование обслуживающей организации: спецэксплутация
1521 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-11-15 06:33 | Неотложное |  |  | 2025-11-15 06:33 | 2025-11-15 07:07 | 2025-11-15 07:07 | 36 | 32 | 3 | 200 |  | 2.5 | 0.5667 | 0.5667 | 20.4012 | Неполнофазный режим - повреждение у абонента (ТП-1485А д.Белеутово Складские помещения)
1522 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная |  | 110 | 2025-11-15 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно |  |  | 2025-11-18 10:38 | [6 empty] | 75.75 |  |  | на отпайке в пролете опор №21-22 обнаружен обрыв грозотроса | ДФЗ
1523 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 31 (Заозерье) | КВЛ 10 кВ РТП 31 яч.6 (РТП 31 (Заозерье)) | 10 (10.5) | 2025-11-15 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-11-15 10:46 | 2025-11-15 11:04 | 2025-11-15 11:04 | 9 | 5 | 2 | 280 |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | повреждение у абонента (ТП-1968 Склады) | мтз
1524 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ф.4 с РП-Ходаево |  | 10 (10.5) | 2025-11-15 10:51 | Неотложное |  |  | 2025-11-15 10:51 | 2025-11-15 12:30 | 2025-11-15 12:30 | 11 | 2 | 2 | 30 |  | 0.1 | 1.65 | 1.65 | 18.15 | неполнофазный режим, повреждение у абонента (КТП-954 аб. ДНП Покров двор)
1525 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с ПС 220 кВ Бугры №615 - РП 10 |  | 10 (10.5) | 2025-11-15 11:18 | Неотложное |  |  | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:04 | 2025-11-15 12:04 | 56 | 46 | 5 | 160 |  | 4 | 0.7667 | 0.7667 | 42.9352 | Причина отключения: повреждение у абонента (КТП- 728аб. вышка связи)
1526 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 14 с РП-43 |  | 10 (10.5) | 2025-11-15 13:06 | Неотложное |  |  | 2025-11-15 13:06 | 2025-11-15 13:43 | 2025-11-15 13:43 | 15 | 7 | 2 | 35 |  | 0.7 | 0.6167 | 0.6167 | 9.2505 | определение ОЗЗ, повреждение у абонента (КТП-1730А Соник Дуо)
1527 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 13 с РП-43 |  | 10 (10.5) | 2025-11-15 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-15 13:28 | 2025-11-15 14:09 | 2025-11-15 14:09 | 31 | 21 | 3 | 112 | 1 | 1.2 | 0.6833 | 0.6833 | 21.1823 | Повреждение у абонента (КТП-1956А ООО Сынково) | мтз
1528 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Юсупово №109 - ЗТП 217 |  | 6 (6.3) | 2025-11-15 14:43 | Неотложное |  |  | 2025-11-15 14:43 | 2025-11-15 15:55 | 2025-11-15 15:55 | 42 | 32 | 3 | 500 |  | 2 | 1.2 | 1.2 | 50.4 | устранение ОЗЗ. повреждение у абонента (КТП-234 ч/л Малков)
1529 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТК 2319 КП Дачная практика- |  | 0.38 | 2025-11-15 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-11-15 21:34 | 2025-11-15 21:50 | 2025-11-15 21:50 | 10 |  | 1 | 30 |  | 0.1 | 0.2667 | 0.2667 | 2.667 | Перегруз | МТЗ
1530 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с РП 1 - МТП 165 |  | 10 (10.5) | 2025-11-16 13:43 | Неотложное |  |  | 2025-11-16 13:43 | 2025-11-16 14:15 | 2025-11-16 14:15 | 40 | 34 | 6 | 285 |  | 1 | 0.5333 | 0.5333 | 21.332 | Повреждение в сети абонента за ЛР-148 отп. на КТП-896 СНТ "Вега"
1531 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 31 (Заозерье) | КЛ 10 кВ ПС 309 фид 113-РТП 31 /14 (РТП 31 (Заозерье)) | 10 (10.5) | 2025-11-17 16:51 | Неотложное |  |  | 2025-11-17 16:51 | 2025-11-17 17:10 | 2025-11-25 15:34 | 30 | 6 | 1 | 1200 |  | 1 | 190.7167 | 0.3167 | 9.501 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ абонента.
1532 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Бор №266 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 02:29 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 02:29 | 2025-11-18 04:28 | 2025-11-18 04:28 | 32 | 28 | 5 | 214 |  | 3 | 1.9833 | 1.9833 | 63.4656 | Повреждение в сети абонента КТП-1121А БСС
1533 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 2 яч.1 - ЗТП 538 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 02:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-18 02:33 | 2025-11-18 03:05 | 2025-11-18 03:05 | 25 | 21 | 2 | 200 | 2 | 0.5 | 0.5333 | 0.5333 | 13.3325 | Повреждение в сети абонента за ЛР-283 отп. на КТП-732 СНТ Реставратор | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1534 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Малино №771 - ЗТП 490 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-18 12:54 | 2025-11-18 13:35 | 2025-11-18 13:35 | 33 | 17 | 2 | 162 |  | 1 | 0.6833 | 0.6833 | 22.5489 | повреждение у абонента (за ЛР-297 (аб.) — отпайка на ЗТП-223, АО "Мособлэнерго | мтз
1535 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 с РП 58 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 13:50 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 13:50 | 2025-11-18 14:09 | 2025-11-18 14:09 | 39 | 35 | 2 | 240 | 1 | 3 | 0.3167 | 0.3167 | 12.3513 | Поиск ОЗЗ Повреждение у абонента (КТП-601 СНТ "Звезда")
1536 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 110 кВ Пятницкая №245 - РП 5 Колтово |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-18 14:39 | 2025-11-18 15:26 | 2025-11-18 15:26 | 59 | 49 | 7 | 500 | 3 | 3 | 0.7833 | 0.7833 | 46.2147 | Повреждение у абонента (ЗТП-321 Освещение дороги) | мтз
1537 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Талеж №478 - РП 8 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 15:22 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 15:22 | 2025-11-18 15:45 | 2025-11-18 15:45 | 26 | 16 | 2 | 120 |  | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 9.9658 | повреждение у абонента (за ЛР-353аб., ТП-780 освещение а/д)
1538 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 15:39 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 15:39 | 2025-11-18 15:56 | 2025-11-18 15:56 | 31 | 23 | 4 | 86 | 3 | 1.1 | 0.2833 | 0.2833 | 8.7823 | олнофазный режим, повреждение у абонента (КТП-1243 ООО Московский регион)
1539 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гжель – Донино |  | 110 | 2025-11-18 15:43 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2025-11-19 16:49 | [6 empty] | 25.1 |  |  | По режиму ПС 110кВ Гжель МВ ВЛ 110кВ Гжель-Донино был отключен. Причины: выясняются
1540 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Гришенки №702 - РП 12 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 16:54 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 16:54 | 2025-11-18 18:10 | 2025-11-18 18:10 | 39 | 29 | 3 | 560 |  | 2 | 1.2667 | 1.2667 | 49.4013 | неполнофазный режим, повреждение у абонента (за ЛР-859 Освещение а/д)
1541 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 6 ПС 110 кВ Ожерелье №339 |  | 6 (6.3) | 2025-11-18 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-18 17:08 | 2025-11-18 18:25 | 2025-11-18 18:25 | 45 | 41 | 10 | 409 | 3 | 2 | 1.2833 | 1.2833 | 57.7485 | Повреждение на абонентском ПС 110 кВ Ожерелье (ОАО РЖД) | выясняется
1542 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 5 ПС 110 кВ Ожерелье №339 |  | 6 (6.3) | 2025-11-18 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-18 17:08 | 2025-11-18 18:26 | 2025-11-18 18:26 | 12 | 9 | 2 | 231 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 15.6 | Повреждение на абонентском ПС 110 кВ Ожерелье (ОАО "РЖД") | выясняется
1543 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Рыболово №607 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 18:25 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 18:25 | 2025-11-18 20:22 | 2025-11-18 20:22 | 42 | 5 | 4 | 123 |  | 1.2 | 1.95 | 1.95 | 81.9 | повреждение на ВЛ 10 кВ за Аб. ЛР 150 в сторону КТП-967.
1544 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Кулаков с РП 1 - ТП 203 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-11-18 18:35 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 18:35 | 2025-11-18 19:20 | 2025-11-19 10:48 | 28 | 8 | 1 | 60 |  | 0.2 | 16.2167 | 0.75 | 21 | ВЛ-6 кВ фид Кулаково с ЦРП-1 за ЛР-718 подозрение на повреждение КЛ-75 . 18.11.2025 19:30
1545 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с ПС 35 кВ Серебрянные Пруды №348 - ЗТП 3 Мягкое |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 21:09 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 21:09 | 2025-11-18 21:32 | 2025-11-18 21:32 | 32 | 6 | 2 | 100 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 12.2656 | повреждение на абонентской ТП.
1546 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16 яч.15 - ТП 323 яч.3 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 22:10 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 22:10 | 2025-11-18 23:10 | 2025-11-18 23:10 | 13 | 2 |  | 650 |  | 0.8 | 1 | 1 | 13 | Повреждение на абонентской ТП . Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1547 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Малаховка | Т-1 16 МВА | 110 | 2025-11-18 23:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-18 23:28 | 2025-11-19 01:22 | 2025-11-19 01:22 | 15 | 45 | 2 | 2537 |  | 8.3 | 1.9 | 1.9 | 28.5 | Некорректная работа терминала защит трансформатора Т-1, проведены профилактические работы по восстановлению работоспособности. Планируется замена терминала и отправка его на завод изготовитель, для проведения диагностики и выявления причин изменений в работе. | ДЗО, ЗДЗ
1548 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЗТП 52 яч.3 - КТП 1912 (фид 25 с ПС 110 кВ Болятино №309) |  | 6 (6.3) | 2025-11-19 03:05 | Неотложное |  |  | 2025-11-19 03:05 | 2025-11-19 03:30 | 2025-11-19 03:30 | 33 | 25 | 1 | 400 |  | 0.9 | 0.4167 | 0.4167 | 13.7511 | повреждение на отпайке к абонентской КТП-1772. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1549 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Пахра-Борисово, Участок магистрали ВЛ №1 |  | 220 | 2025-11-19 16:30 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-11-20 14:27 | [6 empty] | 21.95 |  |  | Повреждение оборудования в пролете опор 64-65 обрыв провода средней фазы («А»), пролет опор 60-64 провод выскочил из креплений (лодочек), Схема сети – Нормальная | ДФЗ
1550 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 с РП-Васькино |  | 10 (10.5) | 2025-11-20 09:10 | Неотложное |  |  | 2025-11-20 09:10 | 2025-11-20 09:34 | 2025-11-20 09:34 | 46 | 17 | 3 | 120 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.4 | причина выясняется
1551 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-11-20 15:37 | Неотложное |  |  | 2025-11-20 15:37 | 2025-11-20 17:14 | 2025-11-20 17:14 | 36 | 32 | 3 | 208 |  | 0.35 | 1.6167 | 1.6167 | 58.2012 | Повреждение на КТП-1485(Аб), РУ-10 кВ отключен ВР, поврежден шлейф от ВР до КТП.
1552 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 949 - КТП 811 |  | 10 (10.5) | 2025-11-20 18:00 | Неотложное |  |  | 2025-11-20 18:00 | 2025-11-20 18:58 | 2025-11-20 21:48 | 12 | 8 | 2 | 200 |  | 0.2 | 3.8 | 0.9667 | 11.6004 | Подозрение на повреждение КЛ от КТП-949 до ТП-811 абонентский.
1553 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Малаховка | 1 сек 110 кВ | 110 | 2025-11-20 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-21 00:17 | [6 empty] | 3.4333 |  |  | Выясняются | Выясняется
1554 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Малаховка | МВ 10 кВ Т-1 | 110 | 2025-11-20 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-21 04:35 | [6 empty] | 7.7333 |  |  | Выясняются. | Выясняется
1555 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19А с ПС 110 кВ Лаговская №319 - РП 38А |  | 10 (10.5) | 2025-11-21 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-21 10:52 | 2025-11-21 11:25 | 2025-11-21 11:25 | 45 | 31 | 5 | 120 | 2 | 2 | 0.55 | 0.55 | 24.75 | повреждение у абонента (повреждение КЛ до оп.13 аб. УФСК Мост) | мтз
1556 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Взлетная №663 |  | 10 (10.5) | 2025-11-21 21:20 | Неотложное |  |  | 2025-11-21 21:20 | 2025-11-21 23:19 | 2025-11-21 23:19 | 52 | 46 | 10 | 325 | 3 | 1.5 | 1.9833 | 1.9833 | 103.1316 | КТП-1085(Аб) РУ-10 кВ поврежден шлейф от ВР до КТП
1557 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП 333 д.Дубечино |  | 0.38 | 2025-11-22 14:54 | Неотложное |  |  | 2025-11-22 14:54 | 2025-11-22 16:04 | 2025-11-22 16:04 | 7 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 8.1669 | в пролете опор 31-32 восстановление провода, оп. 31 замена изолятора
1558 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 15 с ПС Ляхово №246 |  | 10 (10.5) | 2025-11-22 21:37 | Неотложное |  |  | 2025-11-22 21:37 | 2025-11-22 21:56 | 2025-11-22 21:56 | 56 | 50 | 1 | 300 | 1 | 2 | 0.3167 | 0.3167 | 17.7352 | Неполнофазный режим, повреждение у абонента (ТП-1361 ООО "Колос-Холдинг")
1559 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 63 (д.Молоди) | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2025-11-23 16:24 | Неотложное |  |  | 2025-11-23 16:24 | 2025-11-23 16:34 | 2025-11-23 16:34 | 6 |  | 1 | 30 | 2 | 0.2 | 0.1667 | 0.1667 | 1.0002 | повреждение от ТП-63 фид.4 на абонентской отпайке фид. баня, повреждение в н/в щите , абонент своё оборудование отключил.
1560 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 208 (д.Чепелево) | КВЛ 6 кВ ТП 208 фид Сандарово - АСП-17 с отпайками (ЗТП 208 (д.Чепелево)) | 6 (6.3) | 2025-11-23 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-23 18:55 | 2025-11-24 00:09 | 2025-11-24 19:47 | 38 | 32 | 1 | 90 | 1 | 0.9 | 24.8667 | 5.2333 | 198.8654 | повреждение КЛ 10 кВ №50 КВЛ 10 кВ фид. Сандарово с ТП-208 от оп. 19 до ЛР-599 | МТЗ
1561 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 38 с ПС 110 кВ Бронницы №605 - оп. 1 |  | 10 (10.5) | 2025-11-23 23:14 | Неотложное |  |  | 2025-11-23 23:14 | 2025-11-23 23:41 | 2025-11-23 23:41 | 40 | 35 | 6 | 350 | 1 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 18 | на абонентском ЛР -643 ветка
1562 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 802 д. Новосёлки Зерноток | КВЛ 10 кВ РТП11/12-ЗТП535 (ЗТП 802 д. Новосёлки Зерноток) | 10 (10.5) | 2025-11-24 02:25 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 02:25 | 2025-11-24 02:55 | 2025-11-24 02:55 | 50 | 22 | 3 | 78 |  | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 25 | повреждение на КТП-754 (аб.) ИЗ д. Дворяниново-2
1563 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 1 яч.13 - оп. 1 (фид 1 с ПС 110 кВ Бронницы тяговая №383) |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 02:37 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 02:37 | 2025-11-24 03:01 | 2025-11-24 03:01 | 55 | 47 | 5 | 450 |  | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 22 | повреждение за абонентским ЛР.-217
1564 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 32 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - МТП 567 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 05:40 | 2025-11-24 06:20 | 2025-11-24 06:20 | 40 | 16 | 3 | 72 |  | 0.39 | 0.6667 | 0.6667 | 26.668 | повреждение на КТП-565 (аб.) п/л Радуга | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
1565 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 323 д.Сафроново | КВЛ 10 кВ ПС 529/49-МТП21 (ЗТП 323 д.Сафроново) | 10 (10.5) | 2025-11-24 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 06:26 | 2025-11-24 07:07 | 2025-11-24 07:07 | 40 | 18 | 9 | 98 |  | 1 | 0.6833 | 0.6833 | 27.332 | повреждение у абонента (за ЛР- 106 на абонентской отпайке к КТП- 757 (аб.) СНТ Березки) | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
1566 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | КТПП 393 (д.Головлино) | КВЛ 10 кВ ПС 756/15-КТП779 (КТПП 393 (д.Головлино)) | 10 (10.5) | 2025-11-24 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 08:56 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00 | 40 | 29 | 3 | 89 |  | 2 | 1.0667 | 1.0667 | 42.668 | Повреждение у абонента (за ЛР-256 на КТП-779 СНТ Сокол) | мтз
1567 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Сафоново №634 - КТП 1046 |  | 6 (6.3) | 2025-11-24 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 09:51 | 2025-11-24 11:10 | 2025-11-24 11:10 | 31 | 5 | 1 | 100 | 2 | 0.4 | 1.3167 | 1.3167 | 40.8177 | Повреждение у абонента (ТП-1046 питомник) | мтз
1568 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 198 п.Михнево | КВЛ 10 кВ ПС 529/15-ЗТП413 (ЗТП 198 п.Михнево) | 10 (10.5) | 2025-11-24 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 10:05 | 2025-11-24 10:40 | 2025-11-24 10:40 | 19 | 13 | 1 | 300 |  | 1 | 0.5833 | 0.5833 | 11.0827 | повреждение у абонента (ТП-40 склады База №5) | мтз
1569 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 231 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 11:51 | 2025-11-24 13:43 | 2025-11-24 17:56 | 14 | 10 | 1 | 270 |  | 1 | 6.0833 | 1.8667 | 26.1338 | ОЗЗ в сети 10 кВ, повреждение у абонента (от КТП-636 ветлечебница)
1570 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | ЗТП 125 Ледово | ВЛ 10 кВ РП3/33-ЗТП125 Ледово (ЗТП 125 Ледово) | 10 (10.5) | 2025-11-24 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 12:13 | 2025-11-24 12:35 | 2025-11-24 12:35 | 36 | 30 | 3 | 321 |  | 2 | 0.3667 | 0.3667 | 13.2012 | повреждение у абонента ТП-21 склады Пурлово | мтз
1571 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 209 с ПС 220 кВ Ока №400 |  | 6 (6.3) | 2025-11-24 14:35 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 14:35 | 2025-11-24 15:40 | 2025-11-24 15:40 | 32 | 6 | 1 | 100 |  | 0.4 | 1.0833 | 1.0833 | 34.6656 | неполнофазный режим, повреждение у абонента (за КРН-17 Мособэнерго)
1572 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34 яч.15 - ЛР 17 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 14:58 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 14:58 | 2025-11-24 15:53 | 2025-11-24 15:53 | 33 | 29 | 3 | 185 |  | 2 | 0.9167 | 0.9167 | 30.2511 | ОЗЗ в сети 10 кВ - повреждение у абонента (за ЛР-700 отпайка на КТП-939 СНТ Талисман)
1573 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Малино №771 - ЗТП 490 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 18:20 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 18:20 | 2025-11-24 19:03 | 2025-11-24 19:03 | 26 | 16 | 2 | 128 |  | 0.63 | 0.7167 | 0.7167 | 18.6342 | Повреждение на КТП-656 (абонент). Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1574 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Бор №266, АСП-224 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 19:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 19:52 | 2025-11-24 20:26 | 2025-11-26 11:20 | 37 | 12 | 2 | 75 |  | 2 | 39.4667 | 0.5667 | 20.9679 | повреждение в абонентском ЗТП-976А ООО Индустриальный". | МТЗ
1575 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 35 кВ Степановская №635 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 22:53 | 2025-11-24 23:40 | 2025-11-24 23:40 | 34 | 32 | 6 | 270 |  | 1.2 | 0.7833 | 0.7833 | 26.6322 | Повреждение на аб. отпайке за ЛР-878 к КТП-1387 ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Обслуживается собственным персоналом потребителя. | МТЗ
1576 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с ПС 110 кВ Гришенки №702 - ТП 737 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-25 04:09 | Неотложное |  |  | 2025-11-25 04:09 | 2025-11-25 04:57 | 2025-11-25 04:57 | 17 | 11 | 2 | 310 |  | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 13.6 | повреждение на абонентской ТП-803 д.Манушкино НП Свет списков отв. за эл/хозяйство нет
1577 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КЛ 10 кВ фид 29 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-11-25 09:24 | Неотложное |  |  | 2025-11-25 09:24 | 2025-11-25 11:11 | 2025-11-25 11:11 | 21 | 4 | 1 | 60 | 2 | 1 | 1.7833 | 1.7833 | 37.4493 | восстановление отгоревших перемычек за ВР-8 (аб.)
1578 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС Ляхово №246 |  | 10 (10.5) | 2025-11-25 11:28 | Неотложное |  |  | 2025-11-25 11:28 | 2025-11-25 12:01 | 2025-11-25 14:46 | 54 | 50 | 9 | 350 | 2 | 3.2 | 3.3 | 0.55 | 29.7 | повреждение прох. изоляторов на ТП-1243 (аб) ООО "Московский Регион" д. Успенское. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1579 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КВЛ 10 кВ фид 111 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-11-25 11:46 | Неотложное |  |  | 2025-11-25 11:46 | 2025-11-25 12:24 | 2025-11-25 12:24 | 39 | 49 | 8 | 385 | 4 | 1.3 | 0.6333 | 0.6333 | 24.6987 | повр. за аб. ВР-279 ОЗЗ
1580 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 11 |  | 10 (10.5) | 2025-11-25 14:12 | Неотложное |  |  | 2025-11-25 14:12 | 2025-11-25 14:42 | 2025-11-25 14:42 | 20 | 8 | 3 | 50 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | повреждение изоляторов на КТП-1243(аб)
1581 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Рыболово №607 |  | 10 (10.5) | 2025-11-25 16:07 | Неотложное |  |  | 2025-11-25 16:07 | 2025-11-25 16:41 | 2025-11-25 16:41 | 52 | 59 | 7 | 600 | 1 | 1.3 | 0.5667 | 0.5667 | 29.4684 | повреждение РВО-10 кВ на КТП-632 (аб)
1582 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 14 с ПС 110 кВ Стрелецкая № 572 - РТП 9 Зендиково |  | 10 (10.5) | 2025-11-25 16:45 | Неотложное |  |  | 2025-11-25 16:45 | 2025-11-25 18:13 | 2025-11-25 18:13 | 30 | 9 | 2 | 80 |  | 1 | 1.4667 | 1.4667 | 44.001 | Повреждение на абонентской ТП.
1583 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Стрелецкая I цепь |  | 110 | 2025-11-25 18:26 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-11-25 18:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1584 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 323 |  | 10 (10.5) | 2025-11-26 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-26 08:58 | 2025-11-26 09:13 | 2025-11-26 09:13 | 40 | 25 | 2 | 156 | 2 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 10 | повреждение в сети абонента за ЛР-493 отп. на КТП-702 Фермер Липитино. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1585 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 11 яч.3 - ЗТП 538 |  | 10 (10.5) | 2025-11-26 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-26 09:18 | 2025-11-26 10:35 | 2025-11-26 10:35 | 22 | 4 | 1 | 240 | 4 | 0.5 | 1.2833 | 1.2833 | 28.2326 | повреждение в сети абонента за ВР 10 кВ КТП-497 Контора. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1586 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КЛ 10 кВ фид 29 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-11-26 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-26 12:30 | 2025-11-26 13:20 | 2025-11-26 13:20 | 41 | 5 | 1 | 180 |  | 0.4 | 0.8333 | 0.8333 | 34.1653 | повреждение в АБ.ТП-324 ГПТУ. | МТЗ
1587 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 259/2 д.Гришенки |  | 0.38 | 2025-11-27 11:12 | Неотложное |  |  | 2025-11-27 11:12 | 2025-11-27 13:36 | 2025-11-27 13:36 | 4 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 2.4 | 2.4 | 9.6 | Неполнофазный режим
1588 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 6 (Октябрьский) | ЗН ЛР в ст. ВВк яч.13 к ТП-388-Окт | 10 (10.5) | 2025-11-27 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-27 14:10 | 2025-11-27 14:44 | 2025-11-27 14:44 | 13 | 4 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0.5667 | 0.5667 | 7.3671 | Причины выясняются | МТЗ
1589 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КЛ 10 кВ фид 29 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-11-27 21:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-27 21:22 | 2025-11-27 22:32 | 2025-11-27 22:32 | 41 | 3 | 1 | 120 |  | 0.4 | 1.1667 | 1.1667 | 47.8347 | повреждение на АБ.ТП-324 Колледж. | МТЗ
1590 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид Чепелево с РП 2 - ТП 208 через ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-11-27 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-27 23:08 | 2025-11-28 01:58 | 2025-11-28 11:59 | 55 | 45 | 1 | 1503 | 1 | 2 | 12.85 | 2.8333 | 155.8315 | Поврежджение КЛ-10 кВ 730 (головной) НЕТ В ОЖУР ВЛ-10 кВ фид 5 с РП Чепелево Запитан фид 5 с РП Чепелево по ремонтной схеме с фид 4 РП Чепелево через ЗТП 152. | МТЗ
1591 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 с РП-Чудиново |  | 10 (10.5) | 2025-11-28 02:48 | Неотложное |  |  | 2025-11-28 02:48 | 2025-11-28 04:45 | 2025-11-28 04:45 | 26 | 20 | 1 | 325 |  | 1.2 | 1.95 | 1.95 | 50.7 | Восстановление провода на опоре 89 вследствие повреждении абонентской отпайки
1592 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Бронницы №605 - оп. 1 |  | 10 (10.5) | 2025-11-28 07:15 | Неотложное |  |  | 2025-11-28 07:15 | 2025-11-28 08:57 | 2025-11-28 08:57 | 51 | 47 | 9 | 470 |  | 2 | 1.7 | 1.7 | 86.7 | неполнофазный режим, повреждение у абонента (ТП-3102 Промсервис)
1593 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 с РП-Чудиново |  | 10 (10.5) | 2025-11-28 10:00 | Неотложное |  |  | 2025-11-28 10:00 | 2025-11-28 11:20 | 2025-11-28 11:20 | 45 | 38 | 4 | 400 |  | 2 | 1.3333 | 1.3333 | 59.9985 | повреждение у абонента (за ЛР-847 на ТП-1444 ООО "МорФерус" )
1594 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Стрелецкая | II СШ 110 кВ | 110 | 2025-11-28 10:36 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-11-28 10:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. МВ ВЛ 110 кВ Стрелецкая-Пущино не включился. (Блинкер АПВ выпал) | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита шин.
1595 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | ВЛ 10 кВ РП1/3-ЗТП314 |  | 10 (10.5) | 2025-11-28 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-28 10:57 | 2025-11-28 11:44 | 2025-11-28 11:44 | 24 | 16 | 2 | 146 |  | 1 | 0.7833 | 0.7833 | 18.7992 | Причина выясняется повреждение у абонента (ТП-691 СНТ Полёт) Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
1596 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Калугино | ВЛ 110 кВ Калугино – Гришенки с отпайкой на ПС Пролетарий (ПС 110 кВ Калугино №807)-коп | 110 | 2025-11-29 11:07 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-11-29 11:07 | 2025-11-29 11:37 | 2025-11-29 11:37 | 81 | 187 | 36 | 1118 | 11 | 3.78 | 0.5 | 0.5 | 40.5 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1597 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гришенки | 2 сек 10 кВ | 110 | 2025-11-29 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-29 11:07 | 2025-11-29 11:37 | 2025-11-29 11:37 | 9 | 32 | 5 | 623 | 6 | 2.41 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | нет встречного контроля напряжения на ЗМН | ЗМН Т-2
1598 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гришенки | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-11-29 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-11-29 11:07 | 2025-11-29 11:37 | 2025-11-29 11:37 | 6 | 44 | 4 | 492 | 5 | 1.42 | 0.5 | 0.5 | 3 | нет встречного контроля напряжения на ЗМН | ЗМН Т-1
1599 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Калугино – Гришенки с отпайкой на ПС Пролетарий |  | 110 | 2025-11-29 13:44 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-11-29 13:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1600 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ТП 434 |  | 10 (10.5) | 2025-11-29 17:08 | Неотложное |  |  | 2025-11-29 17:08 | 2025-11-29 18:31 | 2025-11-29 18:31 | 49 | 45 | 5 |  |  | 4 | 1.3833 | 1.3833 | 67.7817 | повреждение на СТП-614 (аб.)
1601 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 с ПС 110 кВ Гришенки №702 - РП 13 через АСП 105 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-29 20:31 | Неотложное |  |  | 2025-11-29 20:31 | 2025-11-30 00:06 | 2025-12-02 16:23 | 42 | 32 | 5 | 500 |  | 2 | 67.8667 | 3.5833 | 150.4986 | оперативные переключения поиск замыкания на землю, повреждение КЛ
1602 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП 12 (Кулаково) | КВЛ 10 кВ РП 12/5 - ЛР 219 чер. ТП 269 с отпайками (ЦРП 12 (Кулаково)) | 10 (10.5) | 2025-11-30 00:35 | Неотложное |  |  | 2025-11-30 00:35 | 2025-11-30 05:22 | 2025-11-30 05:22 | 43 | 33 | 8 | 500 |  | 2 | 4.7833 | 4.7833 | 205.6819 | ТП-269 РУ 10 кВ яч.вв.фид.5 с ЦРП-12 повреждение кабельной воронки - повреждение устранили
1603 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 с РП-Васькино |  | 10 (10.5) | 2025-12-01 10:39 | Неотложное |  |  | 2025-12-01 10:39 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 11:00 | 21 | 17 | 2 | 204 |  | 0.9 | 0.35 | 0.35 | 7.35 | Замена предохранителя в ПРВТ 106 на абонентскую отпайку на ТП 377. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1604 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | РП | РП-18 Дом престарелых | КВЛ-10кВ Фид. 8 с РП-18 (РП-18 Дом престарелых) | 10 (10.5) | 2025-12-01 13:59 | Неотложное |  |  | 2025-12-01 13:59 | 2025-12-01 15:53 | 2025-12-01 15:53 | 37 | 19 | 1 | 65 |  | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 70.3 | Повреждение ЛР-90А на абонентскую отпайку КТП-1496А Газозаправочная станция.
1605 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Лаговская №319 |  | 10 (10.5) | 2025-12-01 14:10 | Неотложное |  |  | 2025-12-01 14:10 | 2025-12-01 15:00 | 2025-12-01 15:00 | 41 | 24 | 3 | 75 |  | 0.31 | 0.8333 | 0.8333 | 34.1653 | Повреждение ВР 10 кВ отпайка на абонентскую КТП-1628А ООО "Грейд АТД".
1606 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 35 кВ Степановская №635 |  | 10 (10.5) | 2025-12-01 21:31 | Неотложное |  |  | 2025-12-01 21:31 | 2025-12-01 21:53 | 2025-12-01 21:53 | 46 | 38 | 6 | 450 | 5 | 1.2 | 0.3667 | 0.3667 | 16.8682 | отключение ЛР 502 Аб.) обрыв провода в сторону Аб-та
1607 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 25 с ПС 220 кВ Гулево №182 - РП 56 |  | 10 (10.5) | 2025-12-03 19:48 | Неотложное |  |  | 2025-12-03 19:48 | 2025-12-03 20:40 | 2025-12-03 20:40 | 34 | 28 | 3 | 112 |  | 1.5 | 0.8667 | 0.8667 | 29.4678 | по "земле", повреждение у абонента (ТП-970А Роса)
1608 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 24 сПС 220 кВ Гулево №182 - РП 56 |  | 10 (10.5) | 2025-12-04 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-04 10:54 | 2025-12-04 11:42 | 2025-12-14 12:13 | 23 | 28 |  |  |  | 4.8 | 241.3167 | 0.8 | 18.4 | повреждение абонентской КЛ. | МТЗ
1609 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 16 с РП-43_коп2 |  | 10 (10.5) | 2025-12-05 14:55 | Неотложное |  |  | 2025-12-05 14:55 | 2025-12-05 15:45 | 2025-12-05 15:45 | 41 | 16 | 4 | 75 | 1 | 2.8 | 0.8333 | 0.8333 | 34.1653 | По письму абонента для восстановления проводов отпайка на КТП-970А СНТ "Роса" в связи с повреждением на участке абонента
1610 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Сырово №617 |  | 10 (10.5) | 2025-12-06 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-06 02:25 | 2025-12-06 04:23 | 2025-12-10 15:15 | 40 | 36 | 5 | 220 | 2 | 4.8 | 108.8333 | 1.9667 | 78.668 | отключение фид.20(ТРЭС) с ПС-110кВ Сырово . так же обесточены 3 ТП (ТРЭС) в г Щербинка Причина: повреждение за ЛР-169А на абонента . | МТЗ
1611 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-22 – Красково № 3-4 с отпайкой на Т-60Р2 |  | 110 | 2025-12-06 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-06 09:40 | [6 empty] | 1.3333 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1612 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 16 с РП-43_коп2 |  | 10 (10.5) | 2025-12-06 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-06 11:35 | 2025-12-06 12:35 | 2025-12-06 12:35 | 27 | 16 | 8 | 110 |  | 1 | 1 | 1 | 27 | повреждение у абонента (ТП-1853А ШСК) | мтз
1613 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 45 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 631 |  | 10 (10.5) | 2025-12-06 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-06 11:52 | 2025-12-06 13:20 | 2025-12-06 13:20 | 24 | 18 | 1 | 350 | 3 | 1 | 1.4667 | 1.4667 | 35.2008 | повреждение в сети абонента (КТП-905 "Ступинское ДРСУ") | мтз
1614 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 32 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - МТП 567 |  | 10 (10.5) | 2025-12-06 17:45 | Неотложное |  |  | 2025-12-06 17:45 | 2025-12-06 18:56 | 2025-12-06 18:56 | 25 | 21 | 3 | 140 |  | 0.6 | 1.1833 | 1.1833 | 29.5825 | повреждение в сети абонента за ВР 10 кВ КТП-440
1615 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 3 яч.5 - ЗТП 62 |  | 10 (10.5) | 2025-12-07 02:38 | Неотложное |  |  | 2025-12-07 02:38 | 2025-12-07 03:55 | 2025-12-07 03:55 | 27 | 12 | 2 | 153 |  | 0.65 | 1.2833 | 1.2833 | 34.6491 | Повреждение за ЛР абонента. Абонент СНТ "Лотос-3", отпайка к КТП-1205 после ЛР-366. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1616 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1847 (д.Ходаево) | АВ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2025-12-07 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-07 10:13 | 2025-12-07 10:25 | 2025-12-07 10:25 | 5 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | КТП-1847 д. Ходаево для замены поврежденного кабельного наконечника фид 1. | МТЗ
1617 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 32 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - МТП 567 |  | 10 (10.5) | 2025-12-08 21:46 | Неотложное |  |  | 2025-12-08 21:46 | 2025-12-08 22:33 | 2025-12-08 22:33 | 46 | 18 | 3 | 89 |  | 0.57 | 0.7833 | 0.7833 | 36.0318 | повреждение на абонентской ЗТП-564 (аб.), оз/лагерь Дружба
1618 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Загорново №764 - АСП 736 |  | 10 (10.5) | 2025-12-09 15:40 | Неотложное |  |  | 2025-12-09 15:40 | 2025-12-09 17:37 | 2025-12-09 17:37 | 52 | 48 | 5 | 215 |  | 1.1 | 1.95 | 1.95 | 101.4 | Повреждение аб. ЛР-738. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1619 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 17 с ПС 110 кВ Кварц №23 , Присоед. секц АСП-1323 БТ-21 |  | 6 (6.3) | 2025-12-10 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-10 05:30 | 2025-12-10 06:24 | 2025-12-10 06:24 | 55 | 40 | 4 | 350 |  | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 49.5 | выясняются | МТЗ
1620 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 17 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-12-10 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-10 10:01 | 2025-12-10 10:38 | 2025-12-10 10:38 | 51 | 40 | 4 | 350 | 1 | 2 | 0.6167 | 0.6167 | 31.4517 | повреждение у абонента (ТП- 875 Ч\Л Муханов) | мтз
1621 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 23 яч.1 - БМКТП 318 |  | 10 (10.5) | 2025-12-11 06:34 | Неотложное |  |  | 2025-12-11 06:34 | 2025-12-11 07:23 | 2025-12-11 07:23 | 49 | 43 | 3 | 133 | 49 | 0.73 | 0.8167 | 0.8167 | 40.0183 | Повреждение в сети абонента за ЛР 425 на КТП-1285
1622 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 2298 Степыгино |  | 0.38 | 2025-12-11 08:01 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-12-11 09:58 | [6 empty] | 1.95 |  |  | ВЛ-0,4 кВ фид 1 от МТП-2298 оп.7-9 обрыв провода в результате падения БПЛА. За оп. 9 обесточенных потребителей нет, оборванный провод заизолирован и подвязан к опоре. Бригада направлена
1623 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2025-12-11 09:25 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-12-11 09:25 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. 50 обнаружено перекрытие верхнего шлейфа фаза "А" (шлейф изолированный) на среднюю траверсу. оп.3 обрыв шлейфа фазы «А». | ДФЗ
1624 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2025-12-11 09:26 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-12-11 09:26 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. 50 обнаружено перекрытие верхнего шлейфа фаза "А" (шлейф изолированный) на среднюю траверсу. оп.3 обрыв шлейфа фазы «А». | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,1 ступень.
1625 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2025-12-11 09:26 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-12-11 09:26 | 2025-12-11 10:29 | 2025-12-11 10:32 | 204 | 135 | 8 | 605 | 5 | 6 | 1.1 | 1.05 | 214.2 | оп. 50 обнаружено перекрытие верхнего шлейфа фаза "А" (шлейф изолированный) на среднюю траверсу. оп.3 обрыв шлейфа фазы «А». | ДФЗ, ТЗНП 1 ступень
1626 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 31 яч.2 оп. 1 - КТП 9 (фид 113 с ПС 110 кВ Болятино №309) |  | 10 (10.5) | 2025-12-11 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-11 10:25 | 2025-12-11 10:41 | 2025-12-11 10:41 | 17 | 11 | 1 | 800 |  | 1 | 0.2667 | 0.2667 | 4.5339 | повреждение в сети абонента КТП-1968 (подозрение на повреждение КЛ 10 кВ) | МТЗ
1627 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 32 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - МТП 567 |  | 10 (10.5) | 2025-12-11 16:49 | Неотложное |  |  | 2025-12-11 16:49 | 2025-12-11 18:14 | 2025-12-11 18:14 | 36 | 21 | 3 | 150 |  | 0.5 | 1.4167 | 1.4167 | 51.0012 | повреждение в сети абонента за ЛР-651 отп. на КТП-1554 СНТ "Дорожник"
1628 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1285 с РТП 7 - КТП 17 |  | 10 (10.5) | 2025-12-11 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-11 21:05 | 2025-12-11 21:46 | 2025-12-11 21:46 | 45 | 39 | 3 | 300 |  | 2 | 0.6833 | 0.6833 | 30.7485 | повреждение у абонента (КТП-294 ЧЛ) | мтз
1629 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 23 |  | 10 (10.5) | 2025-12-11 22:40 | Неотложное |  |  | 2025-12-11 22:40 | 2025-12-11 23:25 | 2025-12-11 23:25 | 43 | 29 | 5 | 144 |  | 2 | 0.75 | 0.75 | 32.25 | Повреждение у абонента (КТП-430А СНТ Лесное)
1630 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 22 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 22 яч.7 - ТП 283 яч.2 (РТП 22 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2025-12-12 12:30 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 12:30 | 2025-12-12 13:08 | 2025-12-17 14:27 | 22 | 4 |  | 900 | 1 | 0.77 | 121.95 | 0.6333 | 13.9326 | Неполнофазный режим. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1631 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Лаговская №319 |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-12 13:25 | 2025-12-12 15:20 | 2025-12-12 15:20 | 9 | 13 |  |  |  | 3 | 1.9167 | 1.9167 | 17.2503 | повреждение АСП-119А и АСП-38А абонентские | МТЗ
1632 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с ПС 220 кВ Гулево №182 |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 15:07 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 15:07 | 2025-12-12 16:30 | 2025-12-12 16:30 | 30 | 19 | 2 | 118 |  | 3 | 1.3833 | 1.3833 | 41.499 | по заявке абонента для перевключения ЛР отп на КТП-1696А -линия абонентская
1633 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2025-12-12 15:14 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-12-12 15:14 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. 50 обнаружено перекрытие верхнего шлейфа фаза "А" (шлейф изолированный) на среднюю траверсу. оп.3 обрыв шлейфа фазы «А». | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1634 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2025-12-12 15:58 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-12-12 15:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1635 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Апаренки | ЭВ КВЛ 110 кВ Пахра - Апаренки с отпайками | 110 | 2025-12-12 16:00 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-12-13 06:58 | [6 empty] | 14.9667 |  |  | Выясняются.
1636 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2025-12-12 16:18 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 16:18 | 2025-12-12 17:29 | 2025-12-13 09:43 | 293 | 135 | 5 | 605 |  | 6 | 17.4167 | 1.1833 | 346.7069 | Неполнофазный режим 110 кВ
1637 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 35 кВ Степановская №635 |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 18:15 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 18:15 | 2025-12-12 22:06 | 2025-12-12 22:06 | 78 | 80 | 5 | 963 |  | 2.9 | 3.85 | 3.85 | 300.3 | Отыскание ОЗЗ
1638 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Бор №266 |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 18:20 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 18:20 | 2025-12-12 18:51 | 2025-12-12 18:51 | 22 | 9 | 2 | 115 | 1 | 2 | 0.5167 | 0.5167 | 11.3674 | Повреждение на абонентской ТП-1579 ООО "Александрия". Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1639 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2025-12-12 20:07 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-12-12 20:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется.
1640 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 6 с ПС 35 кВ Елохово №357 - ТП 247 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-12-12 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-12 20:33 | 2025-12-12 20:57 | 2025-12-12 20:57 | 20 | 16 | 3 | 250 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 8 | Повреждение КТП-762 перекрытие изоляции. Обслуживается собственным персоналом потребителя. | МТЗ
1641 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-12 20:55 | 2025-12-12 21:14 | 2025-12-12 21:14 | 50 | 48 | 5 | 600 |  | 1.2 | 0.3167 | 0.3167 | 15.835 | повреждение за аб. ВР-533 на КТП-533 | МТЗ
1642 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 15 с ПС 110 кВ Гришенки №702 - РП 13 через АСП 106 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 21:16 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 21:16 | 2025-12-12 21:50 | 2025-12-12 21:50 | 33 | 29 | 4 | 300 |  | 0.9 | 0.5667 | 0.5667 | 18.7011 | Повреждение за аб ПРВТ-1016. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1643 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТРП | РТП 8 с.Леонтьево | КВЛ 10 кВ ПС 580/6-РТП8 (РТП 8 с.Леонтьево) | 10 (10.5) | 2025-12-12 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-12 21:47 | 2025-12-12 22:26 | 2025-12-12 22:26 | 25 | 9 | 5 | 164 |  | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 16.25 | Повреждение за ЛР абонента. ЛР-276 отпайка к КТП 992 Связь Газопровода | МТЗ
1644 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 35 кВ Ялфимово №657 - ЗТП 244 |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 22:32 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-12-12 22:32 | 2025-12-12 23:24 | 2025-12-12 23:24 | 21 | 15 | 6 | 358 |  | 0.75 | 0.8667 | 0.8667 | 18.2007 | Повреждение за ЛР абонента. Отпайка на СНТ "Лира" КТП-661. | МТЗ
1645 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Малино № 771 - РТП 7 |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 23:31 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-12-12 23:31 | 2025-12-13 00:12 | 2025-12-13 00:12 | 46 | 40 | 10 | 385 |  | 0.8 | 0.6833 | 0.6833 | 31.4318 | Повреждение за ЛР абонента. ЛР-257. Отпайка к КФХ Щапово КТП-781. | МТЗ
1646 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Лаговская №319 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-17 12:00 | [6 empty] | 107.85 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ | МТЗ 1 ступень
1647 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 с ПС 110 кВ Малино № 771 - КТП 320, Уч. маг. ВЛ-10кВ ЗТП586-ЛР370 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 00:23 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-12-13 00:23 | 2025-12-13 01:25 | 2025-12-13 01:25 | 45 | 15 | 3 | 92 |  | 0.65 | 1.0333 | 1.0333 | 46.4985 | Повреждение за ЛР абонента. Отпайка к ООО Старт-В, КТП-1069. Обслуживается собственным персоналом потребителя. | МТЗ
1648 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 19 с РП 12 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 00:51 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 00:51 | 2025-12-13 01:29 | 2025-12-13 01:29 | 22 | 18 | 8 | 200 |  | 2.1 | 0.6333 | 0.6333 | 13.9326 | Обрыв проводов на абонентской отпайке на КТП-1092. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1649 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Топканово №591 - МТП 83 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-13 01:46 | 2025-12-13 02:37 | 2025-12-13 02:37 | 37 | 8 | 2 | 86 | 2 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 31.45 | повреждение в сети абонента (теплосеть - +7(999)464-85-99) пролёт опор 30-31, произведено восстановление оборванного провода | МТЗ
1650 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Богатищево – Пурлово с отпайкой на ПС Глубокое |  | 110 | 2025-12-13 02:27 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-12-13 02:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1651 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 1 яч.13 - оп. 1 (фид 1 с ПС 110 кВ Бронницы тяговая №383) |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 02:59 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 02:59 | 2025-12-13 04:57 | 2025-12-13 04:57 | 80 | 65 | 3 | 700 |  | 1.4 | 1.9667 | 1.9667 | 157.336 | ОЗЗ
1652 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с РП 3 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 03:15 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 03:15 | 2025-12-13 04:25 | 2025-12-13 04:25 | 54 | 48 | 9 | 300 |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 63.0018 | Повреждение на абонентской отпайке на КТП-1146. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1653 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 Аб. с ПС 110 кВ Пятницкая №245 - ЗТП 49 Корыстово |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 03:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-13 03:46 | 2025-12-13 05:43 | 2025-12-13 05:43 | 9 | 5 | 1 | 240 | 2 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 17.55 | повреждение в сети абонента (завод кристал - +7(586)569-06-66), обрыв провода в пролёте 40-41 | МТЗ
1654 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 35 кВ Степановская №635 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 05:57 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 05:57 | 2025-12-13 06:51 | 2025-12-13 06:51 | 98 | 80 | 6 | 963 | 2 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 88.2 | ЛР-362 повреждение опорного изолятора
1655 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП6 яч.1 - МТП 354 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 07:07 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 07:07 | 2025-12-13 08:26 | 2025-12-13 08:26 | 48 | 26 | 9 | 127 |  | 0.75 | 1.3167 | 1.3167 | 63.2016 | повреждение на МТП-1179* (абонентская) ИЗ Купряшина
1656 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 8 с ПС 35 кВ Наливная №210 - оп. 1 |  | 6 (6.3) | 2025-12-13 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-13 11:43 | 2025-12-13 12:34 | 2025-12-13 12:34 | 43 | 38 | 5 | 380 |  | 1.2 | 0.85 | 0.85 | 36.55 | повреждение за Аб.ЛР 354 в сторону КТП-1730 А.Б. | МТЗ
1657 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Новодомодедово №320 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 12:27 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 12:27 | 2025-12-13 13:10 | 2025-12-13 13:10 | 25 | 17 | 1 | 420 | 2 | 2.5 | 0.7167 | 0.7167 | 17.9175 | обрыв провода за ЛР-259 (аб) отп на ТП-1237 (аб).
1658 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Ваулово № 531 - ЛР 1003 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-12-13 14:21 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 14:21 | 2025-12-13 16:13 | 2025-12-13 16:13 | 24 | 12 | 1 | 1200 | 1 | 2 | 1.8667 | 1.8667 | 44.8008 | повреждение в сетях абонента. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1659 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Малино №771 - КТП 209 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 16:16 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 16:16 | 2025-12-13 17:18 | 2025-12-13 17:27 | 17 | 13 | 4 | 246 |  | 0.8 | 1.1833 | 1.0333 | 17.5661 | повреждение за ЛР-30* (абонентский), отпайка на ЗТП-707* Сотниковская база.
1660 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 с РП-Чепелёво |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 17:18 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 17:18 | 2025-12-13 19:41 | 2025-12-13 19:41 | 30 | 35 | 1 | 852 |  | 1.1 | 2.3833 | 2.3833 | 71.499 | восстановлены провода в пролете опор 4/20
1661 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1326 (д.Оксино) | АВ 0,4кВ фид 1 | 0.38 | 2025-12-14 00:50 | Неотложное |  |  | 2025-12-14 00:50 | 2025-12-14 01:32 | 2025-12-14 01:32 | 18 | 1 |  | 54 |  | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 12.6 | Неполнофазный режим по фид. 1 0.4 кВ РУ-0.4 кВ АВ фид. 1 400 А повреждение контактного зажима АВ фазы "С" Произведена замена АВ. Нагрузка 370/365/371 А.
1662 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от СТП-1382 Чехов |  | 0.38 | 2025-12-14 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-14 14:31 | 2025-12-14 16:29 | 2025-12-14 16:29 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667 | КТП-1382 произвели ревизию РУ-0,4 кВ | АВ 0.4 кВ
1663 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-665 Бронницы Л-3 |  | 0.38 | 2025-12-14 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-14 16:39 | 2025-12-14 18:30 | 2025-12-14 18:30 | 15 |  | 1 | 45 |  | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 27.75 | неполнофазный режим, демонтаж поврежденной абонентской выкидки 0,4 кВ
1664 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 с РП 60 |  | 10 (10.5) | 2025-12-14 20:08 | Неотложное |  |  | 2025-12-14 20:08 | 2025-12-14 21:57 | 2025-12-14 21:57 | 34 | 30 | 1 | 200 |  | 2 | 1.8167 | 1.8167 | 61.7678 | Повреждение на абонентской ТП-1311А АЗС 43 км М4 ООО "Ител Проект" . Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1665 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 13 с РП 59 |  | 10 (10.5) | 2025-12-14 23:07 | Неотложное |  |  | 2025-12-14 23:07 | 2025-12-15 01:00 | 2025-12-15 01:00 | 48 | 42 | 1 | 350 |  | 2.2 | 1.8833 | 1.8833 | 90.3984 | повреждение на КТП-830 (аб) . Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1666 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Климовская | СМВ 2 сек-II СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-12-15 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-15 12:04 | 2025-12-15 12:28 | 2025-12-15 19:00 | 6 | 40 | 1 | 9288 | 26 | 6.83 | 6.9333 | 0.4 | 2.4 | повреждение кабельной воронки и ТТ в яч. фид.22 АО "Мособлэнерго". | Дуговая защита
1667 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с РП 4 |  | 10 (10.5) | 2025-12-15 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-15 22:17 | 2025-12-15 23:02 | 2025-12-15 23:02 | 50 | 42 | 6 | 154 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 37.5 | повреждение у абонента (ТП-1793А ООО Строит Мир) | мтз
1668 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 с РП 23 |  | 10 (10.5) | 2025-12-16 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-16 17:40 | 2025-12-16 18:58 | 2025-12-16 18:58 | 59 | 53 | 9 | 344 | 2 | 3 | 1.3 | 1.3 | 76.7 | Повреждение в сети абонента на МТП-2145А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1669 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19 с ПС 110 кВ Шепчинки №791 |  | 10 (10.5) | 2025-12-16 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-16 17:47 | 2025-12-16 18:28 | 2025-12-17 16:55 | 33 | 21 | 1 | 120 | 1 | 3.5 | 23.1333 | 0.6833 | 22.5489 | повреждение АСП-236 А( абонентский) | МТЗ
1670 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с РП 4 |  | 10 (10.5) | 2025-12-16 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-16 20:50 | 2025-12-16 21:25 | 2025-12-16 21:25 | 28 | 16 | 5 | 120 |  | 2 | 0.5833 | 0.5833 | 16.3324 | Повреждение в сети абонента на КТП-623А. | МТЗ
1671 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид 10 с ПС 110 кВ Кварц №23 - ЗТП 119, Присоед. секционир. ЛР-4, АСП-4, ЛР-4А |  | 6 (6.3) | 2025-12-17 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-17 06:48 | 2025-12-17 07:27 | 2025-12-17 07:27 | 31 | 19 | 3 | 600 |  | 1.8 | 0.65 | 0.65 | 20.15 | Дефекты: повр. аб. МТП-69 Синьково | МТЗ
1672 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 с ПС 110 кВ Пятницкая №245 - РТП 11 Кокино |  | 10 (10.5) | 2025-12-17 12:27 | Неотложное |  |  | 2025-12-17 12:27 | 2025-12-17 13:20 | 2025-12-17 13:20 | 17 | 4 | 2 | 30 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 15.0161 | повреждение на абонентской ВЛ 10 кВ.
1673 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-12-17 17:46 | Неотложное |  |  | 2025-12-17 17:46 | 2025-12-17 19:05 | 2025-12-17 19:05 | 37 | 33 | 3 | 208 | 1 | 4.5 | 1.3167 | 1.3167 | 48.7179 | в пролете оп. 34- 33а восстановление провода в сторону абонентской линии
1674 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 с РП 3 |  | 10 (10.5) | 2025-12-17 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-17 20:33 | 2025-12-17 21:30 | 2025-12-17 21:30 | 29 | 14 | 8 | 150 | 2 | 0.7 | 0.95 | 0.95 | 27.55 | Повреждение проходного изолятора в КТП-301 (аб.) РУ 10 кВ. | МТЗ
1675 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 14 с ПС 110 кВ Шепчинки №791 |  | 10 (10.5) | 2025-12-17 23:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-17 23:34 | 2025-12-18 00:30 | 2025-12-18 00:30 | 34 | 21 | 1 | 150 | 1 | 4 | 0.9333 | 0.9333 | 31.7322 | повреждение КЛ-10кВ абонентской за ЛР-230А отп. на КТП-1885А. | МТЗ
1676 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 220 кВ Гулево №182 |  | 10 (10.5) | 2025-12-18 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-18 01:20 | 2025-12-18 02:52 | 2025-12-18 15:16 | 39 | 26 | 2 | 130 |  | 1 | 13.9333 | 1.5333 | 59.7987 | повреждение КЛ-10кВ отп на АСП-38А (кабель принадлежит абоненту). | МТЗ
1677 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Малино №771 - ЗТП 490 |  | 10 (10.5) | 2025-12-18 03:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-18 03:53 | 2025-12-18 04:41 | 2025-12-18 04:41 | 26 | 20 | 2 | 385 |  | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 20.8 | Повреждение за ЛР абонента. ЛР-318 отпайка к КТП 1133. Абонент ООО "Дав-Малино". Обслуживается собственным персоналом потребителя. | МТЗ
1678 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ЗТП 283 - МТП 108 Г.Никольское |  | 10 (10.5) | 2025-12-18 21:15 | Неотложное |  |  | 2025-12-18 21:15 | 2025-12-18 22:02 | 2025-12-18 22:02 | 40 | 14 | 5 | 80 |  | 0.01 | 0.7833 | 0.7833 | 31.332 | повреждение на абонентской ТП. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1679 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1190 (д.Слепушкино) | Разъеденитель | 10 (10.5) | 2025-12-18 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-18 23:45 | 2025-12-19 00:19 | 2025-12-19 00:19 | 2 | 1 |  | 5 |  | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 1.1334 | МТП-1190 РУ 10 кВ сгорел в/в предохранитель 10 кВ
1680 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Бор – Добрыниха с отпайками |  | 110 | 2025-12-19 23:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-12-19 23:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. Сбоя в графике движения поездов нет. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1681 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП-1795 д. Масново-Жуково | АВ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2025-12-20 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-20 06:27 | 2025-12-20 06:58 | 2025-12-20 06:58 | 4 |  |  | 10 |  | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 2.0668 | НЕТ В ОЖУР ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП 1795 выясняется | МТЗ
1682 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП-10кВ №1749 д.Толмачево | Силовой трансформатор №1 | 0.38 | 2025-12-21 11:03 | Неотложное |  |  | 2025-12-21 11:03 | 2025-12-21 11:44 | 2025-12-21 11:44 | 15 |  | 1 | 45 |  | 0.3 | 0.6833 | 0.6833 | 10.2495 | К.З в ЩУ абонента дом.148.
1683 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ фид 39 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-12-21 11:48 | Неотложное |  |  | 2025-12-21 11:48 | 2025-12-21 12:23 | 2025-12-21 12:23 | 36 | 32 | 2 | 250 |  | 1 | 0.5833 | 0.5833 | 20.9988 | Повреждение в сети абонента: ТП- 312 ч/л Цветкова - +7(000)000-00-00. Актуальный список лиц, допущенных к оперативным переговорам отсутствует. фид.105 ПС 110 КВ Лыткарино от РП-42 яч.5 нет в базе ОЖУР по реконструкции.
1684 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1491 (д.Репниково) | ВЛ-0,4 кВ КТП-1491 Репниково Лесн. элеги (КТП 1491 (д.Репниково)) | 0.38 | 2025-12-22 00:15 | Неотложное |  |  | 2025-12-22 00:15 | 2025-12-22 01:16 | 2025-12-22 01:16 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.02 | 1.0167 | 1.0167 | 10.167 | Неполнофазный режим, РУ-0.4 кВ АВ-250 А фид. Лесн. Элегия замена кабельного наконечника фазы "В"
1685 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с ПС 110 кВ Бронницы №605 |  | 10 (10.5) | 2025-12-22 05:11 | Неотложное |  |  | 2025-12-22 05:11 | 2025-12-22 06:56 | 2025-12-22 06:56 | 70 | 57 | 6 | 700 | 1 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 122.5 | Дефекты: ОЗЗ, ВЛ-10кВ совместная подвеска оп.125 ф.5 и ф.10 Пс 110кВ Бронницы повреждение изолятора, обрыв проводов
1686 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №307 Овчинкино | ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-605 (ЗТП 10 кВ №307 Овчинкино) | 10 (10.5) | 2025-12-22 08:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-22 08:32 | 2025-12-22 09:05 | 2025-12-22 09:05 | 63 | 45 | 7 | 452 |  | 1.8 | 0.55 | 0.55 | 34.65 | повреждение у абонента (КТП-528 ч/л Гурин ВВ) | мтз
1687 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП-1491 Репниково Лесн. элегия |  | 0.38 | 2025-12-22 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-22 13:08 | 2025-12-22 14:07 | 2025-12-22 14:07 | 18 |  | 1 | 54 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 17.6994 | повреждение в сетях абонента (по ул. Лесная дом без номера) | АВ 0.4 кВ
1688 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Кварц №23 |  | 6 (6.3) | 2025-12-22 22:26 | Неотложное |  |  | 2025-12-22 22:26 | 2025-12-22 22:49 | 2025-12-22 22:49 | 28 | 24 | 3 | 200 |  | 0.9 | 0.3833 | 0.3833 | 10.7324 | повреждение на аб. ТП-305 ИП Кузнецов. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1689 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2025-12-23 10:57 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-12-23 10:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. Показания фиксирующих приборов: фаза К0, расстояние 18.8 км от ПС 110 кВ Нащекино. | Сработавшие УРЗА: 3 ступень.
1690 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1669 д.Поповка |  | 0.38 | 2025-12-23 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-23 21:31 | 2025-12-23 22:16 | 2025-12-23 22:16 | 18 |  | 1 | 54 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 13.5 | Заменен наконечник на АВ-0,4 кВ фид. 1 | АВ 0.4 кВ
1691 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3434 ф.1 |  | 0.38 | 2025-12-23 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-23 22:23 | 2025-12-23 23:02 | 2025-12-23 23:02 | 11 |  | 1 | 31 |  | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 7.15 | вреждение в сетях абонента (на вводе в ж/д 56 | АВ 0.4 кВ
1692 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1728 д.Ходаево |  | 0.38 | 2025-12-23 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-23 22:41 | 2025-12-23 23:17 | 2025-12-23 23:17 | 18 |  | 1 | 54 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 10.8 | заменен наконечник на АВ-0,4 кВ | АВ 0.4 кВ
1693 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП16/1 д.Сенино |  | 0.38 | 2025-12-23 23:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-23 23:36 | 2025-12-24 00:15 | 2025-12-24 00:15 | 36 |  | 1 | 106 |  | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 23.4 | заменен наконечник на АВ 0,4 кВ | АВ 0.4 кВ
1694 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП995/1 д.Игумново |  | 0.38 | 2025-12-24 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-24 00:35 | 2025-12-24 01:22 | 2025-12-24 01:22 | 27 |  | 1 | 80 |  | 0.1 | 0.7833 | 0.7833 | 21.1491 | заменен наконечник на АВ-0,4 кВ. | АВ 0.4 кВ
1695 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП-160/Л-5 - ул.Заречная |  | 0.38 | 2025-12-24 02:15 | Неотложное |  |  | 2025-12-24 02:15 | 2025-12-24 03:15 | 2025-12-24 03:15 | 12 |  | 1 | 34 |  | 0.1 | 1 | 1 | 12 | Восстановление абонентской отпайки на ВЛ 0,4 кВ
1696 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ отМТП-1198 д Шарапово |  | 0.38 | 2025-12-24 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-24 05:40 | 2025-12-24 06:19 | 2025-12-24 06:19 | 18 |  | 1 | 54 |  | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 11.7 | ПВУ. АВ-0,4 кВ фид 1 нагрузка 250А. | АВ 0.4 кВ
1697 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Стрелецкая № 572 - РТП 11 Кокино |  | 10 (10.5) | 2025-12-24 06:18 | Неотложное |  |  | 2025-12-24 06:18 | 2025-12-24 07:15 | 2025-12-24 07:15 | 42 | 10 | 1 | 98 |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 39.9 | Дефекты: оп79-80 обрыв провода
1698 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 33 |  | 10 (10.5) | 2025-12-24 09:55 | Неотложное |  |  | 2025-12-24 09:55 | 2025-12-24 10:47 | 2025-12-24 10:47 | 33 | 11 | 4 | 86 |  | 2 | 0.8667 | 0.8667 | 28.6011 | Повреждение на КТП-1324А в сети абонента
1699 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Наливная №210 - АСП 48 |  | 6 (6.3) | 2025-12-24 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-24 10:15 | 2025-12-24 12:13 | 2025-12-25 09:30 | 31 | 14 | 1 | 170 |  | 0.6 | 23.25 | 1.9667 | 60.9677 | Отключение ВВк на ПС 35 кВ Наливная(аб.), нет допуска на аб. ПС в связи с воздушной тревогой, аб-ты запитаны от РИСЭ | МТЗ
1700 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 кВ 10 кВ фид 133 с ПС 110 кВ Нащекино №243 |  | 10 (10.5) | 2025-12-24 11:05 | Неотложное |  |  | 2025-12-24 11:05 | 2025-12-24 13:00 | 2025-12-24 13:00 | 47 | 41 | 5 | 370 |  | 1.2 | 1.9167 | 1.9167 | 90.0849 | Обрыв ВЛ-10 кВ оп. 205-205А
1701 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Новодомодедово – Рощинская |  | 110 | 2025-12-24 23:53 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-12-24 23:53 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролете опор №14-15 обрыв нижнего провода (фаза «А») резервной недействующей ВЛ 110 кВ Новодомодедово-Гулево, схлест и повреждение нижнего провода (фаза «А») на ВЛ 110 кВ Новодомодедово-Рощинская (двухцепная ВЛ) из-за воздействия строительной техники (техники на месте нет) | ПС 110 кВ Бор: ДФЗ ПС 110 кВ Добрыниха: 1 ступень ТЗНП
1702 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ТП | КТПП 2082 д. Минаево, Арабаджи А.И. | 100кВА | 10 (10.5) | 2025-12-25 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-25 00:32 | 2025-12-25 02:31 | 2025-12-25 02:31 | 4 | 1 |  | 10 |  | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 7.9332 | Перегорание плавкой вставки трансформатора
1703 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ТП | МТП 2301 Ивановка, Василой Л.В, | ТМГ 160кВА | 10 (10.5) | 2025-12-25 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-25 00:35 | 2025-12-25 02:34 | 2025-12-25 02:34 | 7 | 1 |  | 20 |  | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 13.8831 | Перегорание плавкой вставки трансформатора
1704 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Пятницкая №245 - РТП 10 Базарово |  | 10 (10.5) | 2025-12-25 12:31 | Неотложное |  |  | 2025-12-25 12:31 | 2025-12-25 13:53 | 2025-12-25 13:53 | 15 | 5 | 3 | 30 |  | 0.4 | 1.3667 | 1.3667 | 20.5005 | неполнофазный режим, повреждение у абонента (ТП-322 освещение а/д)
1705 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с РП 11, Участок маг-ли ВЛ от ТП-835 до ЛР-294 |  | 10 (10.5) | 2025-12-25 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-25 19:15 | 2025-12-25 19:39 | 2025-12-25 19:39 | 32 | 20 | 4 | 125 |  | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 12.8 | на аб. КТП- 1009 упала ветка | МТЗ
1706 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 554 (д.Курниково) | ВА 0,4 кВ ф.3 | 0.38 | 2025-12-25 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-25 22:20 | 2025-12-25 23:17 | 2025-12-25 23:17 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.02 | 0.95 | 0.95 | 9.5 | выясняется | МТЗ
1707 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 27 с ПС 110 кВ Бор №266 |  | 10 (10.5) | 2025-12-26 02:27 | Неотложное |  |  | 2025-12-26 02:27 | 2025-12-26 03:54 | 2025-12-26 03:54 | 27 | 17 | 1 | 110 | 1 | 3 | 1.45 | 1.45 | 39.15 | отгорел шлейф
1708 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Пятницкая |  | 110 | 2025-12-26 06:54 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-12-26 06:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Одностороннее отключение на ПС 110кВ Пятницкая ВЛ 110кВ Ожерелье-Пятницкая Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1709 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 с РП-Чудиново |  | 10 (10.5) | 2025-12-26 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-26 18:13 | 2025-12-26 18:52 | 2025-12-26 18:52 | 27 | 15 | 1 | 152 |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 17.55 | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-72 (СНТ Лесовод) | МТЗ
1710 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14 с ПС 35 кВ Асаново №121, Присоед. секционирующее АСП-1310 |  | 6 (6.3) | 2025-12-26 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-26 21:10 | 2025-12-26 21:55 | 2025-12-26 21:55 | 46 | 36 | 6 | 500 |  | 2 | 0.75 | 0.75 | 34.5 | повреждение у абонента (ТП-302 ЧЛ Храмцов) | мтз
1711 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 с РП-Чудиново |  | 10 (10.5) | 2025-12-27 11:46 | Неотложное |  |  | 2025-12-27 11:46 | 2025-12-27 12:04 | 2025-12-27 12:04 | 27 | 12 | 1 | 150 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 8.1 | ВЛ 10 кВ фид 4 с РП-Чудиново востановить шлейф на КТП-289(аб)
1712 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16А с ПС 110 кВ Лаговская №319 - РП 38А |  | 10 (10.5) | 2025-12-27 16:40 | Неотложное |  |  | 2025-12-27 16:40 | 2025-12-27 17:39 | 2025-12-27 17:39 | 55 | 43 | 6 | 135 | 1 | 3 | 0.9833 | 0.9833 | 54.0815 | Отключение по заявке абонента . Ответственный абонент по РП-38 и фид 16 с ПС 110кВ Лаговская Рыженков Александр Сергеевич. КВЛ 10кВ фид 16 с ПС110кВ Лаговская восстановление контакта на шлейфе 10кВ.
1713 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-12-27 18:46 | Неотложное |  |  | 2025-12-27 18:46 | 2025-12-27 20:45 | 2025-12-27 20:45 | 19 | 15 | 2 | 200 | 2 | 2 | 1.9833 | 1.9833 | 37.6827 | Повреждение ТП-1553(аб) База ООО Электроспецмонтаж списки отсутствуют. Обслуживается своим персоналом.
1714 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2025-12-27 20:54 | Неотложное |  |  | 2025-12-27 20:54 | 2025-12-27 21:55 | 2025-12-27 21:55 | 19 | 15 | 2 | 200 |  | 2 | 1.0167 | 1.0167 | 19.3173 | Повреждение на абонентской ТП-652 ООО "Вибо" . Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1715 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 0,4 кВ КТП 1242 д. Сенино |  | 0.38 | 2025-12-27 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-27 21:45 | 2025-12-27 22:44 | 2025-12-27 22:44 | 20 |  |  | 54 |  | 1 | 0.9833 | 0.9833 | 19.666 | Повреждение отходящего кабеля абонента в дом от ЩРС 12. | МТЗ
1716 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 110/Л-4 - ул.Центральная |  | 0.38 | 2025-12-27 22:04 | Неотложное |  |  | 2025-12-27 22:04 | 2025-12-27 22:43 | 2025-12-27 22:43 | 20 |  |  | 60 |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 13 | повреждение абонентского провода от опоры ВЛ до ВРУ абонента
1717 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 295/1 д.Алачково |  | 0.38 | 2025-12-28 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-28 00:41 | 2025-12-28 01:12 | 2025-12-28 01:12 | 12 |  | 1 | 35 |  | 0.004 | 0.5167 | 0.5167 | 6.2004 | Повреждение отходящего АВ-0,4 кВ в щите абонента по адресу д. Алачково ул. Луговая д. 2. | МТЗ
1718 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 с РП-Чудиново |  | 10 (10.5) | 2025-12-28 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-28 06:05 | 2025-12-28 06:35 | 2025-12-28 06:35 | 27 | 15 | 1 | 250 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | выясняется | МТЗ
1719 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1080 (д.Гришенки) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2025-12-28 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-28 12:33 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 7 |  | 1 | 21 |  | 0.02 | 0.6167 | 0.6167 | 4.3169 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1720 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19А с ПС 110 кВ Лаговская №319 - РП 38А |  | 10 (10.5) | 2025-12-28 13:25 | Неотложное |  |  | 2025-12-28 13:25 | 2025-12-28 15:24 | 2025-12-28 15:24 | 42 | 27 | 5 | 150 | 1 | 4 | 1.9833 | 1.9833 | 83.2986 | по заявке абонента УФК Мост РП-38А, аварийно-восстановительные работы в яч. №4. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1721 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 13 с РП 59 |  | 10 (10.5) | 2025-12-28 14:45 | Неотложное |  |  | 2025-12-28 14:45 | 2025-12-28 15:43 | 2025-12-28 15:43 | 24 | 12 | 2 | 112 |  | 2 | 0.9667 | 0.9667 | 23.2008 | Повреждение в сети абонента: ООО "Кристалл" на КТП-1407А .
1722 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 23 |  | 10 (10.5) | 2025-12-28 16:01 | Неотложное |  |  | 2025-12-28 16:01 | 2025-12-28 16:43 | 2025-12-28 16:43 | 32 | 33 | 8 | 204 | 1 | 3 | 0.7 | 0.7 | 22.4 | Повреждение в сети абонента: Полушкинская поляна на КТП-1908А.
1723 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 с РП-Чудиново |  | 10 (10.5) | 2025-12-29 00:11 | Неотложное |  |  | 2025-12-29 00:11 | 2025-12-29 00:48 | 2025-12-29 00:48 | 27 | 12 | 1 | 150 |  | 0.6 | 0.6167 | 0.6167 | 16.6509 | Повреждение в сети абонента: КТП-632 Лесовод-2 - +7(899)999-99-99, восстановление шлейфа
1724 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая – Гжель |  | 110 | 2025-12-29 12:35 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-12-30 05:00 | [6 empty] | 16.4167 |  |  | Причины и действия защит выясняются | ДФЗ
1725 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19 с ПС 110 кВ Шепчинки №791 |  | 10 (10.5) | 2025-12-29 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-29 14:55 | 2025-12-29 16:12 | 2025-12-29 16:12 | 40 | 20 | 2 | 95 | 1 | 2 | 1.2833 | 1.2833 | 51.332 | Повреждение проходных изоляторов на аб. КТП-774 ИП Чечерин. | МТЗ
1726 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 с РП-Чудиново |  | 10 (10.5) | 2025-12-29 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-29 19:07 | 2025-12-29 19:37 | 2025-12-29 19:37 | 27 | 12 | 1 | 150 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | повреждение на ВЛ 10 кВ фид.4 с РП Чудиново за ЛР-72 (аб. с/т Лесовод) | ДФЗ
1727 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 452 (д.Костомарово) | ВА 0,4 кВ ф.2 | 0.38 | 2025-12-29 21:10 | Неотложное |  |  | 2025-12-29 21:10 | 2025-12-29 22:33 | 2025-12-29 22:33 | 18 | 1 | 1 | 54 |  | 0.3 | 1.3833 | 1.3833 | 24.8994 | РУ-0.4 кВ произведена замена АВ-320 А фид. 2. Нагрузка 300/271/295 А.
1728 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 18 д.Ходаево |  | 0.38 | 2025-12-30 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-30 17:48 | 2025-12-30 18:30 | 2025-12-30 18:30 | 18 |  | 1 | 54 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 12.6 | повреждение в сетях абонента ( д.2074). | АВ 0.4 кВ
1729 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Донино | Т-2 | 110 | 2025-12-30 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-30 18:49 | 2025-12-31 05:22 |  | 950 | 382 | 23 | 166548 | 91 | 54.03 |  | 10.55 | 10022.5 | Выясняется. АО ВЛ 110 кВ Гжель-Донино, ВЛ 110 кВ Нежино-Донино, ВЛ 110 кВ Донино-Раменская I цепь, ВЛ 110 кВ Донино-Раменская I цепь. Обесточены ПС 110 кВ Донино, ПС 110 кВ Сафоново. | выясняется
1730 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Елохово №357 - ТП 368 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-12-30 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-30 21:35 | 2025-12-30 22:05 | 2025-12-30 22:05 | 33 | 15 | 3 | 180 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 16.5 | повреждение в сети абонента ("ОборонЭнерго") | мтз
1731 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Хомутово-Новодомодедово |  | 110 | 2025-12-31 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-31 17:12 | 2025-12-31 18:03 | 2025-12-31 19:50 | 457 | 138 | 1 | 34441 |  | 19.5 | 2.6333 | 0.85 | 388.45 | Причина выясняется Нач СРЗА: При анализе диаграммы АО ВЛ 110 кВ Хомутово - Новодомодедово выявлено излишнее срабатывание ДФЗ, КЗ на ВЛ не было, КЗ было на отходящем фидере ПС 110 кВ Хомутово. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Снег | ДФЗ
1732 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 23 с ПС 110 кВ Сидорово №529 - ЗТП 150 |  | 10 (10.5) | 2025-12-31 19:00 | Неотложное |  |  | 2025-12-31 19:00 | 2025-12-31 20:34 | 2025-12-31 20:34 | 33 | 29 | 1 | 201 |  | 0.82 | 1.5667 | 1.5667 | 51.7011 | повреждение за ЛР №751 (у абонента). Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1733 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 107 с ПС 220 кВ Ока №400 |  | 10 (10.5) | 2025-12-31 20:35 | Неотложное |  |  | 2025-12-31 20:35 | 2025-12-31 22:30 | 2025-12-31 22:30 | 56 | 40 | 7 | 350 |  | 1 | 1.9167 | 1.9167 | 107.3352 | Повреждение на абонентской отпайке ТБО Лесная.
1734 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Тверитино с РП 8 |  | 10 (10.5) | 2025-12-31 23:01 | Неотложное |  |  | 2025-12-31 23:01 | 2026-01-01 00:58 | 2026-01-01 00:58 | 25 | 10 | 3 | 150 |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 48.75 | Повреждение на абонентской отпайке на ТП-261.
1735 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП-6 кВ № 2840 Становое | Коммутационный аппарат 20 | 0.38 | 2025-12-31 23:56 | Неотложное |  |  | 2025-12-31 23:56 | 2026-01-01 00:59 | 2026-01-01 00:59 | 17 | 1 |  | 50 |  | 0.1 | 1.05 | 1.05 | 17.85 | повреждение у аб. КП Новая европа ул. Римская д.39 КП Новая европа МТП без № запитана от РИСЭ.
Южные ЭС, ПАО «Россети Московский регион» Московская область | [15 empty] | 181070 | 37797 | 5061 | 1094253 | 2081 | 2056.0305 | 41733.3358 | 1423.5844 | 184259.7938