## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 2.2.1.1 МО-ТПИР-ПС-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ Истра
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Kзагр = 0,916 ; n Pз_тр = 2,560 МВА; n Вз = 6,000 ; ФХО = 395,17257779 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС-110 кВ № 260 Дедово - 80 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС-110 кВ № 260 Дедово - 53,05
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС-110 кВ № 260 Дедово - 42,44 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 395,173 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 339,712 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающие выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемому в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Реактор токоограничивающий | РТСТГ-10-4000/0,35 | РТСТГ-10-4000/0,35 | Токоограничивающий реактор 1 сек. 10 кВ | Токоограничивающий реактор 1 сек. 10 кВ | 2010 | 2010 | 2010 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2019 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2020 году
2 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Реактор токоограничивающий | РТСТГ-10-4000/0,35 | РТСТГ-10-4000/0,35 | Токоограничивающий реактор 1 сек. 6 кВ | Токоограничивающий реактор 1 сек. 6 кВ | 2010 | 2010 | 2010 | 10 | 10 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
3 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Реактор токоограничивающий | РТСТГ-10-4000/0,35 | РТСТГ-10-4000/0,35 | Токоограничивающий реактор 2 сек. 10 кВ | Токоограничивающий реактор 2 сек. 10 кВ | 2010 | 2010 | 2010 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
4 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Реактор токоограничивающий | РТСТГ-10-4000/0,35 | РТСТГ-10-4000/0,35 | Токоограничивающий реактор 2 сек. 6 кВ | Токоограничивающий реактор 2 сек. 6 кВ | 2010 | 2010 | 2010 | 10 | 10 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
5 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВБЭС-7-10-31,5 | ВБЭС-7-10-31,5 | ВВк 6кВ Т-3 | ВВк 6кВ Т-3 | 2012 | 2012 | 2012 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
6 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1600-31,5 | ВМПЭ-10-1600-31,5 | МВ 6кВ яч.1 | МВ 6кВ яч.1 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
7 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ яч.3 | МВ 6кВ яч.3 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
8 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.5 | МВ 6кВ Ф.5 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
9 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.9 | МВ 6кВ Ф.9 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
10 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.11 | МВ 6кВ Ф.11 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2013 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
11 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.23 | МВ 6кВ Ф.23 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2013 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
12 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.15 | МВ 6кВ Ф.15 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
13 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.17 | МВ 6кВ Ф.17 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
14 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1600-31,5 | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | СМВ 6кВ | СВВк 1 сек. 6кВ (СВВ 1-2 сек.) | 1963 | 2014 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
15 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | СВВк 2 сек. 6кВ (СВВ 1-2 сек.) | СВВк 2 сек. 6кВ (СВВ 1-2 сек.) | 1988 | 2014 | 1988 | 6 | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
16 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | СВВк 2 сек. 6кВ (СВВ 2-3 сек.) | СВВк 2 сек. 6кВ (СВВ 2-3 сек.) | 1990 | 2014 | 1990 | 6 | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
17 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | СВВк 3 сек. 6кВ (СВВ 2-3 сек.) | СВВк 3 сек. 6кВ (СВВ 2-3 сек.) | 1991 | 2014 | 1991 | 6 | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
18 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.13 | МВ 6кВ Ф.13 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
19 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.25 | МВ 6кВ Ф.25 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
20 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.27 | МВ 6кВ Ф.27 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
21 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.29 | МВ 6кВ Ф.29 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2009 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
22 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.31 | МВ 6кВ Ф.31 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
23 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.33 | МВ 6кВ Ф.33 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
24 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.35 | МВ 6кВ Ф.35 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
25 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.37 | МВ 6кВ Ф.37 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
26 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1600-31,5 | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | МВ 6кВ Т-2 | ВВк 6кВ Т-2 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
27 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ Ф.43 | МВ 6кВ Ф.43 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
28 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 6кВ яч.45 | МВ 6кВ яч.45 | 1963 | 1963 | 1963 | 6 | 6 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
29 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | ВВ 10кВ Т-3 1 секц. | ВВ 10кВ Т-3 1 секц. | 2011 | 2011 | 2012 | 10 | 10 | - | - | - | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
30 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВМПЭ-10-1000-20 | МВ 10кВ ДГК-5 | МВ 10кВ ДГК-5 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
31 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВМПЭ-10-1000-20 | МВ 10кВ ф.50 | МВ 10кВ ф.50 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
32 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1600-31,5 | ВМПЭ-10-1600-31,5 | МВ 10кВ яч. 2 | МВ 10кВ яч. 2 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
33 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ф.4 | МВ 10кВ ф.4 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
34 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ТСН-3 | МВ 10кВ ТСН-3 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
35 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ф.10 | МВ 10кВ ф.10 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
36 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ф.12 | МВ 10кВ ф.12 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
37 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ф.14 | МВ 10кВ ф.14 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
38 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ яч.16 | МВ 10кВ яч.16 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
39 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ф.18 | МВ 10кВ ф.18 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
40 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ яч.20 | МВ 10кВ яч.20 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
41 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1600-31,5 | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | СМВ 10кВ | СВВк 1 сек. 10 кВ (СВВ 1-2 сек. 10 кВ) | 1963 | 2014 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
42 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | СВВк 2 сек. 10 кВ (СВВ 1-2 сек. 10 кВ) | СВВк 2 сек. 10 кВ (СВВ 1-2 сек. 10 кВ) | 2014 | 2014 | 2017 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
43 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | СВВк 2 сек. 10 кВ (СВВ 2-3 сек. 10 кВ) | СВВк 2 сек. 10 кВ (СВВ 2-3 сек. 10 кВ) | 2014 | 2014 | 2017 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
44 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | СВВк 3 сек. 10 кВ (СВВ 2-3 сек. 10 кВ) | СВВк 3 сек. 10 кВ (СВВ 2-3 сек. 10 кВ) | 2014 | 2014 | 2017 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
45 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ТСН-4 | МВ 10кВ ТСН-4 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
46 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ф.28 | МВ 10кВ ф.28 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
47 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ яч.30 | МВ 10кВ яч.30 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
48 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ф.32 | МВ 10кВ ф.32 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
49 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ф.34 | МВ 10кВ ф.34 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
50 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ф.38 | МВ 10кВ ф.38 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
51 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВМПЭ-10-630-20 | МВ 10кВ ф.40 | МВ 10кВ ф.40 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
52 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВМПЭ-10-1000-20 | МВ 10кВ ф.44 | МВ 10кВ ф.44 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
53 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВМПЭ-10-1000-20 | МВ 10кВ ДГК-6 | МВ 10кВ ДГК-6 | 1963 | 1963 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
54 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВМПЭ-10-1000-20 | МВ 10кВ ф.52 | МВ 10кВ ф.52 | 2007 | 2007 | 2007 | 10 | 10 | - | - | - | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
55 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВМПЭ-10-1600-31,5 | ВБП-10-31,5/3150 УХЛ3 | МВ 10кВ Т-2 | ВВк 10кВ Т-2 | 1963 | 2014 | 1963 | 10 | 10 | - | - | 2006 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
56 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | ТСН 3 сек. 6 кВ | ТСН 3 сек. 6 кВ | 1989 | 2014 | 1989 | 6 | 6 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
57 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | ТСН+ДГК 3 сек. 6 кВ | ТСН+ДГК 3 сек. 6 кВ | 1987 | 2014 | 1987 | 6 | 6 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
58 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1991 | 2014 | 1991 | 6 | 6 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
59 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1989 | 2014 | 1989 | 6 | 6 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
60 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1987 | 2014 | 1987 | 6 | 6 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
61 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1991 | 2014 | 1991 | 6 | 6 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
62 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1988 | 2014 | 1988 | 6 | 6 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
63 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1987 | 2014 | 1987 | 6 | 6 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
64 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1987 | 2014 | 1987 | 6 | 6 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
65 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | ТСН 3 сек. 10 кВ | ТСН 3 сек. 10 кВ | 1991 | 2014 | 1991 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
66 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | ТСН+ДГК 3 сек. 10 кВ | ТСН+ДГК 3 сек. 10 кВ | 1990 | 2014 | 1990 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
67 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1987 | 2014 | 1987 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
68 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1989 | 2014 | 1989 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
69 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1990 | 2014 | 1990 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
70 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1991 | 2014 | 1991 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
71 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1989 | 2014 | 1989 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
72 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | Резерв | Резерв | 1991 | 2014 | 1991 | 10 | 10 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
73 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | У-110-2000-40 | ВГТ-110II-40/350-У-1 | МВ ВЛ 110 кВ Слобода - Дедово | ЭВ ВЛ 110 кВ Слобода - Дедово | 1980 | 2014 | 1980 | 110 | 110 | - | - | 2010 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
74 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | У-110-2000-40 | ВГТ-110II-40/350-У-2 | МВ ВЛ 110 кВ Дедово-Духанино с отп. | ЭВ ВЛ 110 кВ Дедово-Духанино с отп. | 1980 | 2014 | 1980 | 110 | 110 | - | - | 2010 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
75 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | МКП-110Б-1000/630-20У1 | ВГТ-110II-40/350-У-3 | СМВ 110 кВ | СЭВ 110 кВ | 1980 | 2014 | 1980 | 110 | 110 | - | - | 2014 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
76 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ВГТ-110 II-40/2500 | ВГТ-110II-40/350-У-4 | ЭВ 110 кВ Т-3 | ЭВ 110 кВ Т-3 | 2009 | 2009 | 2012 | 110 | 110 | - | - | - | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
77 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ОД-110М/630 | ВГТ-110II-40/350-У-5 | ЭВ 110 кВ Т-2 | ЭВ 110 кВ Т-2 | 1962 | 2014 | 1963 | 110 | 110 | - | - | 2008 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
78 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВГТ-110II-40/350-У-4 | ЭВ ВЛ 110 кВ Слобода - Дедово - 2 | ЭВ ВЛ 110 кВ Слобода - Дедово - 2 | 1989 | 2014 | 1989 | 110 | 110 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
79 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Выключатель | ячейка | ВГТ-110II-40/350-У-4 | ЭВ ВЛ 110 кВ Дедово-Духанино - 2 | ЭВ ВЛ 110 кВ Дедово-Духанино - 2 | 1991 | 2014 | 1991 | 110 | 110 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет
80 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-25000/110 | ТДТН-40000/110 | Т-2 | Т-2 | 1977 | 2014 | 1979 | 110 | 110 | 25 | 40 | 2009 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году
81 | ПС № 260 "Дедово" | ПС № 260 "Дедово" | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-40000/110 | ТДТН-40000/110 | Т-3 | Т-3 | 2008 | 2008 | 2011 | 110 | 110 | 40 | 40 | 2012 | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТО оборудования провести в 2018 году | Протокол-заключение 2013 ООО ЭТЦ "Энергоаудит" | Очередное ТОБ оборудования провести в 2018 году

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | [7 empty] | нет | нет | нет | нет | [5 empty] | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замена выключателей, ОД и КЗ отработавших нормативный срок эксплуатации для обеспечения пропускной способности оборудования, токов короткого замыкания, обеспечения безопасности обслуживающего персонала, снижения затрат за счет увеличения межремонтных интервалов и улучшения экологических показателей электросетевых объектов за счет снижения количества маслонаполненного оборудования
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ОРУ 110 кВ по схеме "Две рабочие системы шин" с заменой масляных выключателей на элегазовые и установкой 2-х дополнительных ячеек элегазовых выключателей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности, их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 2,560 МВА (10 кВ); 6 шт. (РУ 110 кВ); 6 583 кв.м.; 9 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 14 331,430 тыс. руб./МВА (10 кВ); 33 970,975 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 10,967 тыс. руб./кв.м.; 2 999,824 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Аварийная перегрузка силового трансформатора Т-1 в 128 % (замер зимнего максимума 2015 г.). В 2016 г. трансформатор заменен (1 этап по титулу I-002749). 2. МВ 110 кВ находятся в эксплуатации свыше нормативного срока (25 лет), в эксплуатации с 1978 г. 3. Высокий индекс последствий отказа: 79 4. Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Российской Федерации, Правительством Москвы и Правительством Московской области о развитии и повышении надежности Московской энергетической системы от 06.05.2024 № НШ-10/05согл
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений/аварий или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений/аварий, которые привели к прекращению электроснабжения и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2029 | 0 | [12 empty] | нет
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2030 | 0 | [12 empty] | нет
2031
2021
2022
2023
2024
2025
2026

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. | 0
Общая стоимость объекта | 0 |  | Целесообразность реализации проекта | нет
Срок амортизации, лет | 0 |  | IRR (ВНД) | 0%
Кол-во объектов, ед. | 0
Налог на прибыль | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 0%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 0%
Период | Итого | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | Итого | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | Итого | Итого
Доход | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0
Прочие | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0
EBIT | 0 | 0
Проценты | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | Итого | Итого
EBIT | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0
Проценты | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0
НДС | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0
PV | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0
IRR | 0% | 0%
PP | 0 | 0
DPP | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | ФАКТ
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Апрель 2013 | Май 2013 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Июнь 2011 | Сентябрь 2011 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Август 2012 | Сентябрь 2012 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Июль 2013 | Октябрь 2013 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | Ноябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | Октябрь 2013 | Ноябрь 2013 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2013 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Май 2013 | Август 2013 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | Сентябрь 2013 | Октябрь 2014 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Октябрь 2013 | Декабрь 2013 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Ноябрь 2014 | Январь 2015 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | Ноябрь 2014 | Март 2022 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Март 2022 | Апрель 2022 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Май 2022 | Июнь 2022 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Июнь 2022 | Июль 2022 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Октябрь 2022 | Декабрь 2022 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Март 2022 | Апрель 2022 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Август 2028 | Октябрь 2030 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Ноябрь 2022 | Декабрь 2030 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2026 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2026 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 127.6465 | 0 | 0
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 127.6465 | 0 | 0
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 106.493 | 0 | 0
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 14.3013 | 0 | 0
2.03 | оборудование | 92.1916 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 2.56 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 0 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 6 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 2.56 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 6 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 6583 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 9 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 339.7116 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 2.56 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 6 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 6583 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 0 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 9 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 2.56 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2028 | 1 | - | 2.56 | - | - | - | - | 6598 | Оборудование | Поставка оборудования по титулу: ПС 110 кВ № 260 "Дедово" (2 этап) | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 150000 | ТКП | 150000 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ОАО "ИЦЭ Поволжья" филиал "Нижегородскэнергосетьпроект" | 100692,7838 | нет | - | нет | 100692.7838 | ОАО "ИЦЭ Поволжья" филиал "Нижегородскэнергосетьпроект" | 120831.3405 | - | 34895 | b2b-moesk | 18.08.2011 | 18.08.2011 | 02.09.2011 | 07.09.2011 | нет | нет | - | нет | 19.01.2021 | 22.09.2011 | 19.01.2021 | 22.09.2011 | 31.12.2011 | НЕТ | НЕТ
2 | - | Инвестиционная | 2028 | 1 | - | 2.56 | - | - | - | - | 6598 | СМР | Выполнение СМР, ПНР, поставка материалов по титулу: ПС 110 кВ № 260 "Дедово" (2 этап) | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» | 200000 | ПСД и ССР | 200000 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ОАО "Стройтрансгаз" | 84462,33596 | нет | - | нет | 84462.336 | ОАО "Стройтрансгаз" | 101354.8032 | - | 34895 | b2b-moesk | 29.03.2013 | 29.03.2013 | 29.04.2013 | 29.04.2013 | нет | нет | - | нет | 19.01.2021 | 23.08.2013 | 19.01.2021 | 23.08.2013 | 31.12.2014 | НЕТ | НЕТ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_I-235923
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Городской округ Истра
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2,560 МВА
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 395.1726
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 339.7116
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №19@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 4.771
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 4.0432
в том числе:
- по договорам подряда "под КЛЮЧ"
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ОАО "ИЦЭ Поволжья" филиал "Нижегородскэнергосетьпроект" № М/2141-11 от 22.09.2011
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб.
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | Московский филиал ООО "Уралмонтажавтоматика" № 06-У от 14.03.2011
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 4.771
% от сметной стоимости проекта | 1.21
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ", АО "СТГ" № 30-3000/ГП-11/17113-409 от 23.08.2013
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб.
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе:
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту (предоплата) | 67.67
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 267.4228
% освоения по объекту за отчетный период | 68.65
всего освоено по объекту, млн. руб. | 233.2186
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | Московский филиал ООО "Уралмонтажавтоматика"; ОАО "ИЦЭ Поволжья" филиал "Нижегородскэнергосетьпроект"
- технические агенты | нет
- подрядчики | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ", АО "СТГ"; ОАО "ИЦЭ Поволжья" филиал "Нижегородскэнергосетьпроект"
- поставщики основного оборудования | ОАО "ИЦЭ Поволжья" филиал "Нижегородскэнергосетьпроект"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе:
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет