## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за прошлый год (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются до 1 (вторичные цепи), 0.11, 0.22, 0.38, 0.66, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 150 (154), 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Причина отключения | Наименование РЗА, действием которых отключалось оборудование
| Филиал(ПО) ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП Ист.ф-ки - КТПП 698 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-01 00:37 | 2024-01-01 01:11 | 1.5 | 0.5667 | Выясняется | МТЗ
2 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП332/2 Назарьево, поле 33 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-01 10:03 | 2024-01-01 11:46 | 0.01 | 1.7167 | Выясняется | МТЗ
3 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Гражданская ЗТП 63 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-01 11:01 | 2024-01-01 11:52 | 0.01 | 0.85 | выясняется-ТП63 фид.Гражданская нет в выборке | МТЗ
4 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
5 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
6 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
7 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
8 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
9 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
10 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
11 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
12 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
13 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
14 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | перегрузка из-за отключения МВ 35 кВ ВЛ 35кВ Гудово- Софрино на ПС Гудово (Северные ЭС). | МТЗ
15 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-8 с.2 - ТП-198 с.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-01 19:08 | 2024-01-01 19:33 | 0.2 | 0.4167 | Выясняется | МТЗ
16 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП444/3 Ф.3 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-01 19:10 | 2024-01-01 20:56 | 0.1 | 1.7667 | замена ПН-250 | МТЗ
17 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП-10 д. Огуднево | Ф ул.Энергетиков | 0.38 | Аварийное | 2024-01-01 20:20 | 2024-01-01 21:00 | 0.01 | 0.6667 | Выясняется Замена ПН-250. | МТЗ
18 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП-444 с.Трубино | Ф 5 село 2 | 0.38 | Аварийное | 2024-01-01 21:13 | 2024-01-01 22:37 | 0.01 | 1.4 | Выяснятся | МТЗ
19 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-404 д.Райки, СНТ Райки | Ф-1 | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 00:18 | 2024-01-02 01:33 | 0.01 | 1.25 | Выясняется | МТЗ
20 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 497-РП 121 д. Сабурово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-02 02:49 | 2024-01-02 04:18 | 0.4 | 1.4833 | Причина АО: повреждение на абонентской линии (КЛ 6 кВ) к КТП702 абон. «Ж/дом Шакорян М.С.». | МТЗ
21 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-1070 Маврино Бузинов А.В. (660-МЭ) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 09:39 | 2024-01-02 10:08 | 0.01 | 0.4833 | Выясняется | н/в автомат
22 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-576 Душоново СНТ "Знамя" |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 11:38 | 2024-01-02 12:09 | 0.01 | 0.5167 | Выясняется | н/в автомат
23 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП308/1 Козлово, поле 41 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 13:02 | 2024-01-02 14:03 | 0.01 | 1.0167 | Выясняется | н/в автомат
24 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Хозяйство ЗТП 63 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 16:30 | 2024-01-02 17:21 | 0.01 | 0.85 | выясняется | н/в автомат
25 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 913 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
26 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-339/1 Носырево-2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 18:40 | 2024-01-02 19:29 | 0.01 | 0.8167 | Выясняется | н/в автомат
27 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село кладбище КТП 261 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 19:07 | 2024-01-02 19:50 | 0.01 | 0.7167 | выясняется | н/в автомат
28 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП308/2 Козлово, поле 41 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 19:24 | 2024-01-02 20:33 | 0.01 | 1.15 | Выясняется | н/в автомат
29 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Бисерово КТП - 197 вых.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 19:24 | 2024-01-02 21:23 | 0.01 | 1.9833 | выясняются | н/в автомат
30 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-339/1 Носырево-2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 20:27 | 2024-01-02 21:52 | 0.01 | 1.4167 | Выясняется | МТЗ
31 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1117/1- Красное(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 20:46 | 2024-01-02 21:46 | 0.03 | 1 | выясняется | МТЗ
32 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Нива ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-02 20:51 | 2024-01-02 21:58 | 0.3 | 1.1167 | Выясняются | МТЗ
33 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП332/1 Назарьево, поле 33 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 21:11 | 2024-01-02 22:35 | 0.1 | 1.4 | Выясняется | МТЗ
34 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП1197/1- Глебово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 23:17 | 2024-01-03 00:34 | 0.03 | 1.2833 | выясняется | МТЗ
35 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП332/2 Назарьево, поле 33 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-02 23:22 | 2024-01-03 00:42 | 0.01 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
36 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Акрихин №131 | Т-1 | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Снижение уровня масла в следствии нарушения герметичности прокладки нижнего заливного крана тр-ра. | Газовая з-та
37 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП352/2 Назарьево поле 33 №2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 06:14 | 2024-01-03 07:30 | 0.01 | 1.2667 | Выясняется | МТЗ
38 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП571/1 д.Назимиха |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 09:31 | 2024-01-03 10:48 | 0.04 | 1.2833 | Выясняется | МТЗ
39 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | МТП-1022 с.Трубино | Ф1 | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 11:41 | 2024-01-03 12:20 | 0.03 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
40 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП3 Кузнецы-КТП6 Носырёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-03 11:56 | 2024-01-03 13:11 | 0.3 | 1.25 | Выясняется. | МТЗ
41 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП103/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 15:37 | 2024-01-03 15:57 | 0.01 | 0.3333 | Выясняется | МТЗ
42 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-289/1 д. Кузнецы |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 16:43 | 2024-01-03 17:29 | 0.01 | 0.7667 | Выясняется. | МТЗ
43 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 497-РП 121 д. Сабурово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-03 16:50 | 2024-01-03 18:48 | 1.2 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
44 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП352/1 Назарьево поле 33 №2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 18:26 | 2024-01-03 19:39 | 0.02 | 1.2167 | Выясняется. | МТЗ
45 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 640 Балобаново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 18:30 | 2024-01-03 20:15 | 0.01 | 1.75 | Выясняется | МТЗ
46 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.3 д. Починки КТП 522 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 20:24 | 2024-01-03 22:02 | 0.01 | 1.6333 | Выясняется | н/в автомат
47 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-872/2 д.Цибино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 20:34 | 2024-01-03 22:19 | 0.01 | 1.75 | Выясняется. | н/в автомат
48 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-234-КТП-334-КТП-335 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-03 21:06 | 2024-01-03 22:28 | 0.3 | 1.3667 | Выясняется | МТЗ
49 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.3 ПС 223-ТП-269 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
50 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП138/3- п. Федино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 22:22 | 2024-01-03 23:08 | 0.01 | 0.7667 | Выясняется. | н/в автомат
51 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт1 КТП 195 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-03 22:27 | 2024-01-03 23:08 | 0.01 | 0.6833 | выясняется | н/в автомат
52 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-04 01:23 | 2024-01-04 01:55 | 0.6 | 0.5333 | выясняется СЗО - 3 ВЗУ, котельная Обрыв провода на оп.48. | МТЗ
53 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/8 Большое Гридино-КТП120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-04 06:08 | 2024-01-04 10:45 | 0.4 | 4.6167 | Причина АО: В пролёте опор 34-35 ветка дерева. Некорректная работа приводов выключателей из-за низкой температуры: -32 градуса. | МТЗ
54 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 27 ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-04 06:19 | 2024-01-04 07:02 | 0.6 | 0.7167 | выясняется СЗО - 3 ВЗУ, котельная | МТЗ
55 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС-62 ф.4 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-04 08:02 | 2024-01-04 09:19 | 0.3 | 1.2833 | Выясняется СЗО - ВЗУ | МТЗ
56 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 6 д.Маврино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 09:02 | 2024-01-04 10:30 | 0.01 | 1.4667 | КТП-6 а\о н\в авт.фид.1(ПС 650 фид.45),время прибытия 40мин.,причина выясняется. | н/в автомат
57 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.15 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-04 09:28 | 2024-01-04 11:22 | 0.24 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
58 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-941 с.Юрасово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 10:06 | 2024-01-04 11:22 | 0.01 | 1.2667 | выясняются | МТЗ
59 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ТП | КТП-6кВ№310д. Свиридоново | АВ 0,4кВ фид.1 | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 10:48 | 2024-01-04 11:39 | 0.01 | 0.85 | Замечания: От нагрузки (200А) отключился автомат 160А фид.1. Автомат включил. | МТЗ
60 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1068/2- Ащерино(2) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 11:50 | 2024-01-04 12:31 | 0.01 | 0.6833 | Выясняется. | МТЗ
61 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-04 12:05 | 2024-01-04 12:55 | 0.2 | 0.8333 | выясняются | МТЗ
62 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1393/1- Костино-кот.(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 12:53 | 2024-01-04 14:00 | 0.01 | 1.1167 | Выясняется. | МТЗ
63 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | МТП-1097 Новое Трубино | Ф-1 | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 13:01 | 2024-01-04 13:42 | 0.01 | 0.6833 | КТП-1097 РУ-0,4кв а\о н\в авт.фид.1(ПС 206 фид.33б),время прибытия 1 час,причина выясняется. | МТЗ
64 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 573 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 15:40 | 2024-01-04 16:54 | 0.08 | 1.2333 | выясняется | МТЗ
65 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.Зарайский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-04 15:51 | 2024-01-04 16:44 | 0.2 | 0.8833 | Выясняется | МТЗ
66 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-229/1 Гора поле 29 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 16:40 | 2024-01-04 17:24 | 0.01 | 0.7333 | Выясняется | МТЗ
67 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-8 с.2 - ТП-198 с.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-04 16:51 | 2024-01-04 19:48 | 0.3 | 2.95 | РП-8 а\о МВ на ТП-189(ПС 83 фид.15 Выясняется | МТЗ
68 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП б/н Зао Агропроснаб (аб) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 17:17 | 2024-01-04 18:05 | 0.01 | 0.8 | Выясняется | МТЗ
69 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП1011/1-КТП1071 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-04 17:40 | 2024-01-04 19:37 | 0.3 | 1.95 | Выясняется. | МТЗ
70 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП81/1- п. Красный Холм |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 17:58 | 2024-01-04 18:49 | 0.01 | 0.85 | выясняются | МТЗ
71 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 712 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 18:25 | 2024-01-04 19:18 | 0.01 | 0.8833 | Выясняется | МТЗ
72 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП571/1 д.Назимиха |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 18:50 | 2024-01-04 20:49 | 0.01 | 1.9833 | КТП-571 РУ-0,4кв фид.1 а\о н\в авт.фид.1(ПС 206 фид.33б),время прибытия 1час,причина выясняется. Выясняется | МТЗ
73 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП154/1 Ф.1 п.Моносеево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 20:27 | 2024-01-04 22:25 | 0.01 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
74 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №869 д. Леониха |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-04 23:19 | 2024-01-05 00:48 | 0.01 | 1.4833 | Выясняется | МТЗ
75 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП352/1 Назарьево поле 33 №2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 04:37 | 2024-01-05 05:50 | 0.01 | 1.2167 | Выясняется | МТЗ
76 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ТП | КТП-6кВ№310д. Свиридоново | АВ 0,4кВ фид.1 | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 09:44 | 2024-01-05 10:37 | 0.01 | 0.8833 | Замечания: От нагрузки (200А) отключился автомат 160А фид.1. | МТЗ
77 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-168/1- д.Сонино, поле 19 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 10:52 | 2024-01-05 11:39 | 0.01 | 0.7833 | выясняется | МТЗ
78 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-233/1 Гора поле 29 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 12:48 | 2024-01-05 13:46 | 0.05 | 0.9667 | выясняется | МТЗ
79 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1185/2- д.Севостьяново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 13:21 | 2024-01-05 14:18 | 0.05 | 0.95 | выясняется | МТЗ
80 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-233/2 Гора поле 29 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 14:54 | 2024-01-05 16:24 | 0.05 | 1.5 | выясняется | МТЗ
81 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1147/1- Мосягино(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 14:56 | 2024-01-05 15:22 | 0.01 | 0.4333 | Выясняется | МТЗ
82 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 381 Вых. 3 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 15:31 | 2024-01-05 16:23 | 0.01 | 0.8667 | Выясняется | МТЗ
83 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 381 Вых. 2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 17:08 | 2024-01-05 18:10 | 0.01 | 1.0333 | ВЫясняется | МТЗ
84 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП №115 д.Александровка |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 18:05 | 2024-01-05 19:21 | 0.01 | 1.2667 | н/в автомат | МТЗ
85 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1126/1- Ненилово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 18:08 | 2024-01-05 19:14 | 0.01 | 1.1 | Выясняется | МТЗ
86 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП б/н Зао Агропроснаб (аб) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 18:48 | 2024-01-05 20:06 | 0.03 | 1.3 | выясняется | МТЗ
87 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 685 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 20:28 | 2024-01-05 21:24 | 0.01 | 0.9333 | Выясняется | МТЗ
88 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП127/1, 2- Ефремовская |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 20:51 | 2024-01-05 22:42 | 0.01 | 1.85 | Выясняется Замена ПН-2 | МТЗ
89 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП1162/1- д.Б.Кишнево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 21:57 | 2024-01-05 23:05 | 0.01 | 1.1333 | выясняется | МТЗ
90 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №804 СНТ Понизовка |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-05 23:38 | 2024-01-06 01:23 | 0.01 | 1.75 | Выясняется | МТЗ
91 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-06 09:28 | 2024-01-06 11:24 | 0.4 | 1.9333 | выясняется СЗО - ВЗУ, котельная Повреждение на аб. отпайке в сторону ПЛ Чайка. | МТЗ
92 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП 444 д.Трубино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-06 14:06 | 2024-01-06 14:20 | 0.01 | 0.2333 | Выясняется | н/в автомат
93 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП № 766 Пешково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-06 15:43 | 2024-01-06 15:45 | 0.01 | 0.0333 | отключился н/в автомат 0,4кВ фид.1 | н/в автомат
94 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП471/1 д.Назимиха |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-06 18:50 | 2024-01-06 19:28 | 0.01 | 0.6333 | Выясняется | н/в автомат
95 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП202/2- с.Васютино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-06 19:07 | 2024-01-06 20:25 | 0.01 | 1.3 | Выясняется. | н/в автомат
96 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП103/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-06 19:57 | 2024-01-06 21:14 | 0.03 | 1.2833 | Выясняется | МТЗ
97 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП488 д. Митянино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-06 20:26 | 2024-01-06 22:07 | 0.03 | 1.6833 | Выясняется | МТЗ
98 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП571/1 д.Назимиха |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-06 21:29 | 2024-01-06 21:49 | 0.03 | 0.3333 | Выясняется | МТЗ
99 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-06 21:51 | 2024-01-06 23:47 | 0.2 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
100 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 33 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-07 12:36 | 2024-01-07 13:00 | 1.9 | 0.4 | Выясняется. | МТЗ
101 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село верх КТП 83 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-07 17:39 | 2024-01-07 18:33 | 0.01 | 0.9 | выясняется | МТЗ
102 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП 836 д. Малые Петрищи |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-07 18:10 | 2024-01-07 18:55 | 0.1 | 0.75 | Выясняется | МТЗ
103 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП214/1 Михалёво |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-07 19:15 | 2024-01-07 20:07 | 0.01 | 0.8667 | Выясняется | МТЗ
104 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП 886 д.Леониха |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-08 00:11 | 2024-01-08 02:09 | 0.01 | 1.9667 | Выясняется | н/в автомат
105 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/104 Б.Бун-ТП3/104 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-08 00:59 | 2024-01-08 06:49 | 0.4 | 5.8333 | Выясняется СЗО - котельная, КНС | МТЗ
106 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1066/1- Устьяново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-08 10:55 | 2024-01-08 11:33 | 0.01 | 0.6333 | выясняется | МТЗ
107 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТПП-1216 ДП Сады на Реке (д.Каблуково) | Фид.1 | 0.38 | Аварийное | 2024-01-08 11:21 | 2024-01-08 11:44 | 0.01 | 0.3833 | причина выясняется. | МТЗ
108 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1169/1- д.Емельяново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-08 13:10 | 2024-01-08 13:18 | 0.01 | 0.1333 | Замена ПН-2. Причина выясняется. | МТЗ
109 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-322 д. Кузнецы |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-08 13:20 | 2024-01-08 14:19 | 0.01 | 0.9833 | Выясняется | МТЗ
110 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-289/2 д. Кузнецы |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-08 16:00 | 2024-01-08 16:56 | 0.01 | 0.9333 | Выясняется | МТЗ
111 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1433/1- Запрудино(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-08 16:58 | 2024-01-08 18:05 | 0.01 | 1.1167 | выясняется | МТЗ
112 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-08 17:33 | 2024-01-08 18:12 | 0.33 | 0.65 | Причина выясняется. | МТЗ
113 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1176/1- д.Малиново Фид.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-08 20:33 | 2024-01-08 21:46 | 0.01 | 1.2167 | Выясняется | МТЗ
114 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Советская ЗТП 63 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-08 23:13 | 2024-01-08 23:38 | 0.01 | 0.4167 | выясняется | МТЗ
115 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1230/1- д.Сермино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-09 01:13 | 2024-01-09 03:07 | 0.01 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
116 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП № 742 Калитино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-09 11:18 | 2024-01-09 12:35 | 0.01 | 1.2833 | Выясняется | МТЗ
117 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1071/1- Игнатово(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-09 15:25 | 2024-01-09 16:06 | 0.01 | 0.6833 | Выясняется. | МТЗ
118 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | МТП-1131 д.Шевелкино | Ф-1 | 0.38 | Аварийное | 2024-01-09 20:58 | 2024-01-09 22:00 | 0.01 | 1.0333 | Выясняется Отключение было в КТП-1261 ф.1, включили повторно. | МТЗ
119 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2020 - ПП 4 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-09 21:40 | 2024-01-09 22:43 | 0.4 | 1.05 | выясняется | МТЗ
120 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-10 06:18 | 2024-01-10 08:07 | 0.52 | 1.8167 | Выясняется. | МТЗ
121 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП СНТ «Березка»(аб) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-10 16:50 | 2024-01-10 17:23 | 0.01 | 0.55 | Выясняется | н/в автомат
122 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село левое КТП 84 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-10 20:10 | 2024-01-10 21:50 | 0.01 | 1.6667 | Выясняется | МТЗ
123 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 2 ПС-451 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 02:26 | 2024-01-11 03:02 | 0.1 | 0.6 | Выясняется. | МТЗ
124 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/5 Двойни-ЗТП84/14 744 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 09:41 | 2024-01-11 10:14 | 0.2 | 0.55 | выясняется | МТЗ
125 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/5 Двойни-ЗТП84/14 744 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 10:27 | 2024-01-11 11:27 | 0.2 | 1 | выясняется | МТЗ
126 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 11:35 | 2024-01-11 12:45 | 0.1 | 1.1667 | Выясняется | МТЗ
127 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 12:04 | 2024-01-11 13:24 | 0.1 | 1.3333 | выясняется | МТЗ
128 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП3 Кузнецы-КТП6 Носырёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-11 12:29 | 2024-01-11 13:44 | 0.01 | 1.25 | Выясняется | МТЗ
129 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП6/1- д.Носырёво |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 12:52 | 2024-01-11 14:08 | 0.01 | 1.2667 | Выясняется | МТЗ
130 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - Лопатино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
131 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1346/2- Заволенье-Юбилейная |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 13:12 | 2024-01-11 14:36 | 0.01 | 1.4 | выясняется | МТЗ
132 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/107-КРУН4 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется
133 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 13:45 | 2024-01-11 14:46 | 0.1 | 1.0167 | выясняется | МТЗ
134 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Ройка ПС 35кВ Дединово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 14:12 | 2024-01-11 14:57 | 0.1 | 0.75 | выясняется | МТЗ
135 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 640 Балобаново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 14:45 | 2024-01-11 15:41 | 0.01 | 0.9333 | выясняются | МТЗ
136 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП1326/1- д.Бяльково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 15:04 | 2024-01-11 16:52 | 0.01 | 1.8 | Выясняется | МТЗ
137 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ТП | КТП 10 кВ №44 Ганькино | ВА 57-35 100А ф.1 | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 15:04 | 2024-01-11 16:16 | 0.01 | 1.2 | выясняется | МТЗ
138 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 15:06 | 2024-01-11 15:57 | 0.1 | 0.85 | выясняется | МТЗ
139 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Каляненский РП 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 15:09 | 2024-01-11 15:30 | 0.1 | 0.35 | выясняется | МТЗ
140 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП292/2- с.Васютино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 15:25 | 2024-01-11 16:39 | 0.01 | 1.2333 | Выясняется | МТЗ
141 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП410/1 ф.Быт 1- Калянинское |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 16:09 | 2024-01-11 18:07 | 0.01 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
142 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП369/1 ф.Быт 1- Аксеново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 16:35 | 2024-01-11 17:02 | 0.01 | 0.45 | выясняется | МТЗ
143 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 197 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 16:38 | 2024-01-11 17:17 | 0.01 | 0.65 | выясняется | МТЗ
144 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ТП | МТП - 10 кВ № 638 д.Аксеново | ВА 57-35 80А фид. 1 | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 17:10 | 2024-01-11 19:07 | 0.01 | 1.95 | выясняется | МТЗ
145 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1342/1- д.Плотава |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-11 19:17 | 2024-01-11 21:09 | 0.01 | 1.8667 | Выясняется | МТЗ
146 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/8 Бруски-ЗТП435/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-11 19:32 | 2024-01-11 19:55 | 0.1 | 0.3833 | Выясняются | МТЗ
147 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП3 Кузнецы-КТП6 Носырёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-11 19:39 | 2024-01-11 19:50 | 0.1 | 0.1833 | Выясняется | МТЗ
148 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП45 Евсеево-ТП153 Мехлесхоз |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 19:47 | 2024-01-11 21:44 | 0.2 | 1.95 | Выясняется | МТЗ
149 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-441-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 19:52 | 2024-01-11 20:43 | 1.1 | 0.85 | Выясняется. | МТЗ
150 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Коробчеево ПС722 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-11 20:24 | 2024-01-11 22:12 | 0.5 | 1.8 | устанавливается СЗО - ВЗУ, котельная | МТЗ
151 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1342/3- д.Плотава |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-12 01:41 | 2024-01-12 02:54 | 0.01 | 1.2167 | Выясняется | н/в автомат
152 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. д.Кудиново ТП 329 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-12 10:27 | 2024-01-12 11:11 | 0.01 | 0.7333 | Выясняется | МТЗ
153 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1065/1- Юрятино(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-12 10:49 | 2024-01-12 11:30 | 0.01 | 0.6833 | Выясняется. | МТЗ
154 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/7 Бруски-ЗТП498/6 39 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-12 10:57 | 2024-01-12 12:34 | 0.54 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
155 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 223 ф.3 КТП 574 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | ПС 223 а\о МВ фид.3,АПВ успешно,причина выясняется.
156 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП574/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-12 13:45 | 2024-01-12 15:40 | 0.01 | 1.9167 | Причина выясняется. Запитали от РИСЭ. | МТЗ
157 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП1/1 ф.Коломенский -ЗТП77/1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-13 00:23 | 2024-01-13 01:10 | 0.1 | 0.7833 | выясняется | МТЗ
158 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Власьево РП 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-13 12:05 | 2024-01-13 13:31 | 0.15 | 1.4333 | Выясняются | МТЗ
159 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-144-РП-150 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-13 15:02 | 2024-01-13 15:53 | 0.11 | 0.85 | Отключение МВ КВЛ 6кВ ТП-183-ТП-143 (оборудование Мособлэнерго) | МТЗ
160 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1137/1- Поминово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-13 20:00 | 2024-01-13 20:40 | 0.01 | 0.6667 | Выесняется | МТЗ
161 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП332/1 Назарьево, поле 33 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-14 06:54 | 2024-01-14 08:00 | 0.01 | 1.1 | Выясняется | МТЗ
162 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП332/2 Назарьево, поле 33 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-14 09:19 | 2024-01-14 10:35 | 0.01 | 1.2667 | выясняется | н/в автомат
163 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №471 д.Назииха |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-14 15:12 | 2024-01-14 15:37 | 0.01 | 0.4167 | Выясняется | н/в автомат
164 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 79 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-14 18:50 | 2024-01-14 19:23 | 0.01 | 0.55 | Выясняется | н/в автомат
165 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП4865/Ф1-16- д.М.Озёра |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-14 21:00 | 2024-01-14 22:44 | 0.01 | 1.7333 | Выясняются | МТЗ
166 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-15 10:16 | 2024-01-15 12:14 | 0.8 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
167 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется
168 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 68 ПС 401 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-16 20:58 | 2024-01-16 22:29 | 0.8 | 1.5167 | Выясняется | МТЗ
169 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 679 Тимохово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-16 22:49 | 2024-01-17 00:30 | 0.01 | 1.6833 | Выясняется | МТЗ
170 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/8 Большое Гридино-КТП120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-17 03:41 | 2024-01-17 04:40 | 0.8 | 0.9833 | выясняется | МТЗ
171 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-804 д.Райки, СНТ Понизовка | Ф-2 | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-17 07:00 | 2024-01-17 08:05 | 0.4 | 1.0833 | Выясняется | МТЗ
172 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-233 С.2-ТП-234 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-17 08:49 | 2024-01-17 10:43 | 0.1 | 1.9 | Выесняеться | МТЗ
173 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП188 ТП159 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-17 10:29 | 2024-01-17 11:36 | 0.1 | 1.1167 | Выясняеться | МТЗ
174 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Шерна с отпайкой на ПС Захарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Опора №2: поврежден шлейф средней фазы (фаза «В»). Требуется ремонт. | 3-я ступень ТЗНП
175 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-222 д. Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-17 18:26 | 2024-01-17 20:06 | 0.05 | 1.6667 | выясняется | МТЗ
176 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП-233/1 Гора поле 29 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-18 14:05 | 2024-01-18 14:44 | 0.01 | 0.65 | Выясняется | н/в автомат
177 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дальняя-Дивная №2 |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДЗЛ На ПС 35 кВ Дивная АВР по 35 кВ успешно
178 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП241/1- д.Стремянниково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-18 16:40 | 2024-01-18 17:10 | 0.01 | 0.5 | Выясняются | н/в автомат
179 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП127/1 ф.Быт 1- Ивачево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-18 17:05 | 2024-01-18 18:08 | 0.01 | 1.05 | выясняется | н/в автомат
180 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП116/2- д.Строкино вых.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-18 17:15 | 2024-01-18 18:34 | 0.01 | 1.3167 | Выясняется | н/в автомат
181 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/402 Мишутино-ТП58/402 Ефи |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-18 17:43 | 2024-01-18 18:37 | 0.4 | 0.9 | Выясняется. СЗО - КНС, ВЗУ | МТЗ
182 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП202/2- с.Васютино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-18 18:48 | 2024-01-18 19:46 | 0.01 | 0.9667 | Выясняется | н/в автомат
183 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | КВЛ 10кВ фид.Круглово РП 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-18 19:34 | 2024-01-18 21:21 | 0.1 | 1.7833 | Выясняются | МТЗ
184 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП241/2- д.Стремянниково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-18 21:05 | 2024-01-18 23:02 | 0.01 | 1.95 | Выясняется. | МТЗ
185 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-124-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-18 22:30 | 2024-01-19 | 0.9 | 1.5 | Выясняется | МТЗ
186 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.9-РП44 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняютя | МТЗ
187 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС571/11-ЗТП106 д. Редькино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-19 02:03 | 2024-01-19 03:02 | 0.5 | 0.9833 | Выясняется | МТЗ
188 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Кирпичный ПС 35кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 02:12 | 2024-01-19 02:59 | 0.5 | 0.7833 | Выясняются | МТЗ
189 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
190 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.11 ПС 110кВ Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
191 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.СерПруды |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 03:12 | 2024-01-19 04:03 | 0.1 | 0.85 | Бригада для определения причины отключения направлена, время прибытия 30 мин. | МТЗ
192 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-7 ф.Чернево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 03:16 | 2024-01-19 04:20 | 0.1 | 1.0667 | Выясняется | МТЗ
193 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Дубки №199 | Т-1 | 35 | Аварийное | 2024-01-19 03:57 | 2024-01-19 06:45 | 1.13 | 2.8 | выясняются. Обесточение КРУН 6 кВ по сообщению абонентов. | Выясняется
194 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 04:46 | 2024-01-19 06:44 | 0.01 | 1.9667 | Выясняется АВР успешен в РП-7 | МТЗ
195 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
196 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
197 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-7 ф.Чернево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 05:07 | 2024-01-19 05:44 | 0.1 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
198 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Каляненский РП 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 05:20 | 2024-01-19 05:53 | 0.1 | 0.55 | Выясняются | МТЗ
199 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Алпатьево РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 05:33 | 2024-01-19 06:04 | 0.2 | 0.5167 | Выясняются | МТЗ
200 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Солчинский РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 05:50 | 2024-01-19 06:11 | 0.25 | 0.35 | Выясняются | МТЗ
201 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 06:41 | 2024-01-19 07:28 | 0.1 | 0.7833 | Повреждение на ПС-740 Анциферово (РЖД) | МТЗ
202 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 06:46 | 2024-01-19 07:58 | 0.1 | 1.2 | Повреждение на ПС-740 Анциферово (РЖД) | МТЗ
203 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 07:13 | 2024-01-19 08:09 | 0.1 | 0.9333 | выясняется | МТЗ
204 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Зеленая КТП 49 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-19 07:22 | 2024-01-19 08:37 | 0.01 | 1.25 | выясняется | МТЗ
205 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-298 ф.7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 10:43 | 2024-01-19 11:40 | 1.1 | 0.95 | Выясняется | МТЗ
206 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ ТП444 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-19 17:55 | 2024-01-19 18:18 | 0.01 | 0.3833 | Выясняется | МТЗ
207 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-124-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-19 21:21 | 2024-01-19 22:05 | 0.4 | 0.7333 | Выясняется СЗО - котельная | МТЗ
208 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП152/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-19 21:58 | 2024-01-19 23:55 | 0.01 | 1.95 | Выясняется | н/в автомат
209 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Луховицы - Пойма |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | В пролете опор 9-10 обрыв провода нижней левой фазы (фаза «А»), требуется ремонт провода. | МТЗ Односторонне на ПС Пойма.
210 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП14/1- д.Б.Буньково, ул.Сове |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-20 08:31 | 2024-01-20 09:31 | 0.01 | 1 | выясняется | МТЗ
211 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1240/1- д.Демихово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-20 14:27 | 2024-01-20 15:24 | 0.01 | 0.95 | выясняется | МТЗ
212 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1240/1- д.Демихово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-20 16:58 | 2024-01-20 18:47 | 0.01 | 1.8167 | выясняется Замена н/в автомата. | МТЗ
213 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-259 с.Конобеево_коп10 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-20 18:49 | 2024-01-20 20:28 | 0.01 | 1.65 | Выясняется. | МТЗ
214 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП249/2- д.Козлово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-20 20:15 | 2024-01-20 20:51 | 0.01 | 0.6 | выясняется | МТЗ
215 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Двойня №52 | Силовой трансформатор Т-2 | 110 | Аварийное | 2024-01-20 20:20 | 2024-01-20 21:24 | 9.4 | 1.0667 | Вясняется | ПС 110 кВ Двойня №52: АО Т-2. Обесточено: ПС 35 кВ Сельниково №616: 7 фид. 47ТП, СЗО 9, 2700чел. мощность 2,7МВт, ПС 35 кВ Дединово №694: 5фид., 38ТП, 8СЗО, 1800чел, мощность 1,8МВт, ПС 35кВ Пойма №723: 9 фид., 86ТП, СЗО-15, мощность 4,9МВт, 4900чел. Всего обесточено: 171 ТП, 32 СЗО, 9400чел., 9,4МВт 20.01.24 21:17 Запитаны все потребители ПС 35кВ Пойма №723. 20.01.24 21:19 Запитаны все потребители ПС 35кВ Сельниково №616. 20.01.24 21:24 Запитаны все потребители ПС 35кВ Дединово №694.
216 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Сельниково № 616 | МВ 35 кВ Т-1 | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Выясняется
217 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП1298/1-КРУН8 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-21 13:33 | 2024-01-21 13:34 | 0.1 | 0.0167 | Выясняется | МТЗ
218 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП Ист.ф-ки - КТПП 698 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-22 09:52 | 2024-01-22 11:46 | 0.4 | 1.9 | выясняются | МТЗ
219 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-1330 - ТП-1337 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-22 13:54 | 2024-01-22 14:51 | 0.3 | 0.95 | Выясняются. СЗО - котельная | МТЗ
220 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 515 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-22 15:16 | 2024-01-22 16:13 | 0.01 | 0.95 | выясняется | н/в автомат
221 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-259 с.Конобеево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-22 17:54 | 2024-01-22 18:42 | 0.01 | 0.8 | выясняются | н/в автомат
222 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-486 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-23 00:25 | 2024-01-23 00:53 | 0.1 | 0.4667 | Выясняется | МТЗ
223 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП90/2- с.Стромынь вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-23 04:04 | 2024-01-23 05:55 | 0.01 | 1.85 | Выясняется | МТЗ
224 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП241/1- д.Стремянниково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-23 10:07 | 2024-01-23 11:22 | 0.01 | 1.25 | Выясняются | МТЗ
225 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-183-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-23 12:45 | 2024-01-23 13:32 | 1.1 | 0.7833 | Повреждение в сети абонента: МособлЭнерго | МТЗ
226 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1174/1- д.Гридино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-23 16:07 | 2024-01-23 16:28 | 0.01 | 0.35 | Выясняются | МТЗ
227 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 266 д.Пятково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-23 23:22 | 0.01 | 0.3667 | Выесняется | н/в автомат
228 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 486 д.Корякино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-23 23:35 | 2024-01-24 00:06 | 0.01 | 0.5167 | Выясняется | н/в автомат
229 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП252-ТП254 отп КТП-253 ф4 ПС-269 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-25 08:12 | 2024-01-25 09:39 | 0.2 | 1.45 | Выясняется | МТЗ
230 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.24 ПС 110кВ Ларино |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
231 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-25 17:36 | 2024-01-25 19:21 | 0.3 | 1.75 | выясняется. | МТЗ
232 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Берендино (аб) № 565 РЖД | Фид. 565-04; Фид.565-09 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-25 18:53 | 2024-01-25 20:18 | 2.2 | 1.4167 | Причина АО: Повреждение кабеля ошиновки 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Берендино тяг.(РЖД). | ДЗТ Воскресенский РЭС. АО Т-2 от ДЗТ с ПС 110 кВ Берендино тяг.(РЖД) №565. Обесточено: 56 ТП(16 аб.), с Конобеево; д Леоново; д Чечевилово; п Виноградово; д Расловлево; д Лидино; д Бессоново; д Ворыпаево; с Барановское; д Чемодурово; с Усадище; д Старая; д Силино; д Никольское, 700 чел., 175 домовладений, многоквартирных домов нет.6 СЗО: 3 котельные (Медведево,Леоново, Конобеево) 3 ВЗУ(д. Усадищи, п.Барановское).
233 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№45 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-26 12:22 | 2024-01-26 12:48 | 0.4 | 0.4333 | выясняются | МТЗ
234 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП №803 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-26 17:34 | 2024-01-26 17:55 | 0.01 | 0.35 | Выясняется | н/в автомат
235 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП-978 ДНТ "Медвежье озеро" | ТП-978 ДНТ "Медвежье озеро" | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-26 18:44 | 2024-01-26 20:26 | 0.1 | 1.7 | Выясняется | МТЗ
236 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КЛ-6кВ ТП-150-ТП-231 п.Свердловский |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-28 16:22 | 2024-01-28 18:18 | 0.44 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
237 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1196/1- Стенино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-29 10:40 | 2024-01-29 11:25 | 0.01 | 0.75 | выясняется | МТЗ
238 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП476 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-29 18:35 | 2024-01-29 19:05 | 0.05 | 0.5 | Выясняется | МТЗ
239 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 493 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-29 20:20 | 2024-01-29 21:10 | 0.01 | 0.8333 | выясняется | МТЗ
240 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ РП-40 Ф.7-КРН-5-ТП-45 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-30 01:51 | 2024-01-30 03:49 | 0.4 | 1.9667 | Причина АО: обрыв провода в пролёте опор 21-22 строительной техникой сторонней организации. | МТЗ
241 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1103/2- Титово(2) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-30 10:30 | 2024-01-30 11:17 | 0.01 | 0.7833 | Выясняется. | н/в автомат
242 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП470 Ф. 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-30 12:24 | 2024-01-30 12:44 | 0.01 | 0.3333 | Подхлёст проводов из-за упавшего с крыши д. 61 снега | н/в автомат
243 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 16 ПС-819 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-30 12:37 | 2024-01-30 13:17 | 0.3 | 0.6667 | Выясняется | МТЗ
244 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-30 19:32 | 2024-01-30 20:06 | 0.4 | 0.5667 | устанавливается СЗО - котельная (с. Нижнее Хорошово), котельная - с. Старое Бобренево, ВЗУ - с. Нижнее Хорошово | МТЗ
245 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-30 21:47 | 2024-01-30 23:29 | 0.1 | 1.7 | 3 СЗО - котельная (с. Нижнее Хорошово, КТП-328, 3кат.), котельная - с. Старое Бобренево(МТП 741, 3 кат.), ВЗУ - с. Нижнее Хорошово(КТП 304, 3 кат.) | МТЗ
246 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП476/1-д.Евсеево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-01-31 00:58 | 2024-01-31 02:10 | 0.1 | 1.2 | Выясняется . Обесточены от КТП-476 ДНП Березки Парк | МТЗ
247 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.4-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-01-31 05:29 | 2024-01-31 05:31 | 0.12 | 0.0333 | выясняются | МТЗ
248 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер 25 ПС 705-РТП-100 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-01-31 23:33 | 2024-02-01 00:28 | 0.5 | 0.9167 | Выясняется | МТЗ
249 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-183-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-01 08:49 | 2024-02-01 09:28 | 0.2 | 0.65 | Причина АО: Повреждение в сети абонента - МособлЭнерго | МТЗ
250 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1125/1- Давыдово-сельсовет1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-01 17:08 | 2024-02-01 17:42 | 0.01 | 0.5667 | выясняется | МТЗ
251 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП679/1- Анохино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-01 21:23 | 2024-02-01 21:58 | 0.01 | 0.5833 | выясняется | МТЗ
252 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС85/8-КРУН15,КРУН-16 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-02 04:23 | 2024-02-02 05:07 | 0.4 | 0.7333 | выясняется | МТЗ
253 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-02 14:59 | 2024-02-02 15:39 | 0.1 | 0.6667 | Выясняется. | МТЗ
254 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1379/1- Алексеевская |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-02 15:05 | 2024-02-02 15:31 | 0.01 | 0.4333 | Выясняется | МТЗ
255 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.15 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-02 15:46 | 2024-02-02 16:50 | 0.043 | 1.0667 | Выясняется | МТЗ
256 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-04 10:24 | 2024-02-04 15:45 | 0.3 | 5.35 | Причина АО: обрыв 2-х проводов в пролёте опор №№7-8; обрыв провода опора №1 - отпайка к КТП893 до ЛР. | МТЗ
257 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 13 ПС-623 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-04 11:31 | 2024-02-04 11:47 | 0.34 | 0.2667 | В пролете оп. №5-6 обнаружена ветка дерева со следами перекрытия. | МТЗ
258 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Шоссейная1 КТП 28 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-04 21:08 | 2024-02-04 21:56 | 0.01 | 0.8 | Выясняется | н/в автомат
259 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-144-БТ-2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-05 04:55 | 2024-02-05 06:29 | 0.5 | 1.5667 | Выясняется СЗО - ВЗУ | МТЗ
260 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-183-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-05 08:56 | 2024-02-05 09:39 | 0.2 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
261 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-05 15:50 | 2024-02-05 18:15 | 0.1 | 2.4167 | Выясняется | МТЗ
262 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-253/1 с.Конобеево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-05 18:52 | 2024-02-05 19:52 | 0.01 | 1 | выясняются | МТЗ
263 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-26-ТП-481 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-05 19:06 | 2024-02-05 19:15 | 0.7 | 0.15 | Выясняется. | МТЗ
264 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Берендино (аб) № 565 РЖД | Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-05 23:24 | 2024-02-05 23:31 | 1.9 | 0.1167 | Выясняется. Ввели в работу Т-1, запитали всех потребителей. | ДЗТ Обесточены 2 фид. Воскресенского РЭС: фид. 565-04, фид. 565-11.
265 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-06 11:42 | 2024-02-06 13:40 | 0.1 | 1.9667 | Причина АО: обрыв 4-х проводов в пролете опор 20-22 КВЛ 10кВ фид.404 ПС 110 кВ Шульгино № 652 | МТЗ
266 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4723-ПСС 5(уч.4723-ЛР111) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-07 03:35 | 2024-02-07 04:29 | 0.1 | 0.9 | выясняются | МТЗ
267 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-917/1 д.Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-07 07:17 | 2024-02-07 08:59 | 0.01 | 1.7 | выясняется | МТЗ
268 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Берендино (аб) № 565 РЖД | Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-07 07:49 | 2024-02-07 09:05 | 2.3 | 1.2667 | Уточняются | МТЗ 07.02.2024 09:05 ВЭС. На ПС 110 кВ Берендино тяг. №565 (РЖД) включили Т-2 и запитали всех потребителей. Время обесточения: 1 час 16 мин.
269 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-18 2-7линия- Зарайск |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-07 10:28 | 2024-02-07 11:05 | 0.01 | 0.6167 | Выясняется | ПН-2
270 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково 2 |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДЗЛ
271 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-07 17:38 | 2024-02-07 19:35 | 0.3 | 1.95 | выясняются | МТЗ
272 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-852 ДНТ Максимовка ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-08 16:18 | 2024-02-08 18:12 | 0.01 | 1.9 | Выясняется. | МТЗ
273 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП1162/1- д.Б.Кишнево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-08 18:43 | 2024-02-08 20:42 | 0.01 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
274 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1342/2- д. Платава |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-10 05:56 | 2024-02-10 06:58 | 0.01 | 1.0333 | выясняется | МТЗ
275 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП412/1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-10 13:51 | 2024-02-10 15:12 | 0.01 | 1.35 | Выясняется | МТЗ
276 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-10 15:24 | 2024-02-10 17:23 | 0.07 | 1.9833 | Причина АО: обрыв провода в пролете опор 5-6, схлёст проводов в пролёте опор №1-2. | МТЗ
277 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП61/1- д.Кузнецы |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-10 23:55 | 2024-02-11 01:47 | 0.01 | 1.8667 | Причина АО: отгорел зажим на ВЛ-0,4кВ на опоре возле дома №45. | МТЗ
278 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.4-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-11 04:35 | 2024-02-11 15:57 | 0.76 | 11.3667 | повреждение кабеля между опорами №55-56, повреждение кабеля между ЛР-139 и ЛР-64 КВЛ 6кВ фид.4/120 | МТЗ
279 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф.7 ПС 223 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-12 11:20 | 2024-02-12 12:56 | 0.9 | 1.6 | Выясняется | МТЗ
280 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-12 13:02 | 2024-02-12 13:50 | 0.7 | 0.8 | Выясняется | МТЗ
281 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП247/1 Ф. УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-13 20:32 | 2024-02-13 22:04 | 0.01 | 1.5333 | Выясняется | МТЗ
282 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-15 15:50 | 2024-02-15 23:35 | 1 | 7.75 | Выясняется | МТЗ
283 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
284 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП13/6 Б.Бун-ТП55 Б.Буньково |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-15 19:20 | 2024-02-15 20:23 | 0.1 | 1.05 | Выясняется | МТЗ
285 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-259 с.Конобеево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-16 11:25 | 2024-02-16 12:20 | 0.01 | 0.9167 | Выясняются | МТЗ
286 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1066/2- Устьяново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-16 20:11 | 2024-02-16 22:09 | 0.01 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
287 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 271 д.Анискино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-16 20:24 | 2024-02-16 21:26 | 0.01 | 1.0333 | Выясняется | МТЗ
288 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/402 Мишутино-ТП58/402 Ефи |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-18 07:28 | 2024-02-18 08:45 | 0.25 | 1.2833 | 2 СЗО: ВЗУ( ТП 58, Ефимово), Котельная (ТП 247, Ефимово) | МТЗ
289 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП45 Евсеево-ТП153 Мехлесхоз |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-18 07:28 | 2024-02-18 09:18 | 0.32 | 1.8333 | 1 СЗО: Котельная (ТП 274, Алферово) | МТЗ
290 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№45 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-19 13:06 | 2024-02-19 15:05 | 0.26 | 1.9833 | выясняется | МТЗ
291 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Райки №83 | Выключатель МВ ФИД № 33 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
292 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС83/1 Ф.12-КРН14 - Дублирует другие линии |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-19 17:20 | 2024-02-19 18:46 | 0.22 | 1.4333 | Выясняется | МТЗ
293 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Астрамьево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-19 19:28 | 2024-02-19 20:27 | 0.23 | 0.9833 | Выясняется | МТЗ
294 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Райки №83 | Выключатель МВ ФИД № 24 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
295 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 470 д.Назимиха |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-20 19:06 | 2024-02-20 21:04 | 0.01 | 1.9667 | Причина АО: Обрыв провода в пролётах 9-10 снегоуборочной техникой. | МТЗ
296 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП388 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-21 08:52 | 2024-02-21 10:29 | 0.01 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
297 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 215 Евсеево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-21 10:58 | 2024-02-21 12:05 | 0.01 | 1.1167 | выясняется | МТЗ
298 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-150 - ТП-231 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-22 02:44 | 2024-02-22 08:40 | 0.4 | 5.9333 | Причина АО: КТП-305 повреждение ЛР на КТП-305. ТП305 и ТП373 запитаны от РИСЭ. | МТЗ
299 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-311 ф.ул.Пожарского |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-22 21:49 | 2024-02-22 22:10 | 0.01 | 0.35 | Выясняется. После замены предохранителя в РУ-0,4 кВ вкл. всех потребителей. | МТЗ
300 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1373/2- Абрамовка (2) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-23 07:01 | 2024-02-23 07:44 | 0.01 | 0.7167 | выясняется | МТЗ
301 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-167 д. Пашуково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-24 15:03 | 2024-02-24 16:29 | 0.01 | 1.4333 | Выясняется | МТЗ
302 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-441-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-26 12:35 | 2024-02-26 13:31 | 0.8 | 0.9333 | 3 СЗО: Котельная (ТП 506, Литвиново), Котельная (КТП 434, Трубино), ВЗУ (КТП 444, Трубино) | МТЗ
303 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-26 13:34 | 2024-02-26 15:21 | 0.7 | 1.7833 | 2 СЗО: Котельная (ТП 506, Литвиново), ВЗУ (КТП 493, Литвиново) | МТЗ
304 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-26 14:53 | 2024-02-26 15:56 | 0.7 | 1.05 | Выясняется. | МТЗ
305 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1025/1- Заволенье |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-26 17:43 | 2024-02-26 18:10 | 0.01 | 0.45 | Выясняется | МТЗ
306 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-183-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-02-27 09:13 | 2024-02-27 10:06 | 1.1 | 0.8833 | В ТП-183 (Мособлэнерго) отключался МВ КВЛ 6кВ ТП-183-ТП-144 из-за превышения нагрузки | МТЗ
307 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1025/1- Заволенье |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-27 18:55 | 2024-02-27 19:19 | 0.01 | 0.4 | Выясняется. | МТЗ
308 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП №115 д.Александровка |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-28 09:53 | 2024-02-28 10:15 | 0.01 | 0.3667 | Причина АО: Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ фид.3 из-за падения ветки в пролетах опор №№70-71. | Автомат
309 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.45 ПС 650-КРН-6-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-02-28 11:43 | 2024-02-28 13:09 | 0.46 | 1.4333 | Выясняется | МТЗ
310 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1157/2- Молоково - карьер (2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-02-29 20:18 | 2024-02-29 20:21 | 0.01 | 0.05 | Выясняется | МТЗ
311 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/Дв.Полбино Двойни-ПС365 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | КВЛ 10 кВ фид. Двойня-Полбино находился под сохранным напряжением с ПС 110 кВ Двойня № 52. В пролёте опор 29-30 обнаружена ветка дерева. | МТЗ
312 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.15 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-01 11:08 | 2024-03-01 11:35 | 0.5 | 0.45 | Выясняется | МТЗ
313 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН15/8-КТП1095 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-01 14:15 | 2024-03-01 16:06 | 0.4 | 1.85 | Выясняется. | МТЗ
314 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-01 15:35 | 2024-03-01 17:34 | 0.7 | 1.9833 | Обрыв провода на КВЛ 10кВ фид.404/652 в пролете опор №15-16 | МТЗ
315 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-167 д. Пашуково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-01 16:12 | 2024-03-01 17:04 | 0.01 | 0.8667 | Выясняется | МТЗ
316 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-801 Ямкино исток |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-01 22:07 | 2024-03-01 23:30 | 0.01 | 1.3833 | Выясняется | МТЗ
317 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 282/1- д.Крупино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-02 12:01 | 2024-03-02 13:01 | 0.01 | 1 | выясняется | МТЗ
318 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС666/1 ф.303-РП38 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
319 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-3-ТП-84 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-03 12:16 | 2024-03-03 13:49 | 0.4 | 1.55 | Выясняется. СЗО - ВЗУ, котельная | МТЗ
320 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Никульский ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-03 13:49 | 2024-03-03 15:01 | 0.5 | 1.2 | выясняется. СЗО - котельная, ВЗУ | МТЗ
321 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ КРН-3-КРН-17-ПП-22; КВЛ-6кВ КРН-2-КРН-18-ТП-3424/1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-03 14:08 | 2024-03-03 14:47 | 0.5 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
322 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1157/2- Молоково - карьер (2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-03 23:53 | 2024-03-04 01:24 | 0.01 | 1.5167 | Выясняется | МТЗ
323 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП1/106-ЗТП14 г. Озёры, КЛ-6кВ ЗТП№196/Линия на ЗТП№122-ЗТП№122/ |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-05 10:24 | 2024-03-05 11:34 | 0.04 | 1.1667 | 2 СЗО: Котельная (ТП 5, г. Озеры); КНС (ТП 207, г. Озеры) Причина: повреждение КЛ 6кВ ЗТП196-ЗТП122 | МТЗ
324 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-5-ТП-84 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-05 15:24 | 2024-03-05 17:20 | 0.8 | 1.9333 | Выясняется. | МТЗ
325 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 212 Каменки вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-05 20:59 | 2024-03-05 22:52 | 0.01 | 1.8833 | Причина АО: отключался отходящий н/в автомат 0,4кВ фид.1. .С. | МТЗ
326 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Н.Белоомут РП 5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-06 08:23 | 2024-03-06 09:03 | 0.34 | 0.6667 | Причина АО: ЗТП 261 перекрытие птицей. | МТЗ
327 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.6 ПС 705-РП-50 С.2 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение КЛ-10 кВ Ф-6 ПС-705. | МТЗ В РП-50 АВР успешно
328 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-183-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-07 09:35 | 2024-03-07 10:27 | 0.3 | 0.8667 | В ТП-183 (Мособлэнерго) отключался МВ КВЛ 6кВ ТП-183-ТП-144 из-за превышения нагрузки. | МТЗ
329 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП582/1 ф.Быт-1- Фруктовая |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-07 10:33 | 2024-03-07 11:33 | 0.01 | 1 | Выясняются | МТЗ
330 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/5 Большое Гридино-КТПП200 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-09 16:53 | 2024-03-09 18:45 | 0.2 | 1.8667 | Выясняется. СЗО нет | МТЗ
331 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 74 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-09 17:26 | 2024-03-09 17:53 | 0.01 | 0.45 | Выясняются | МТЗ
332 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин-Ива |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ПС Голутвин: ДФЗ, 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. Расстояние до КЗ: 9,3 км, ток КЗ=6,03 кА, фаза «В» на землю. По осмотру ПС 110 кВ Ива №: ДФЗ, 1 ст. ТЗНП. МВ ВЛ 110 кВ Голутвин-Ива не отключился. Расстояние до КЗ 21,5 км от ПС 110 кВ Ива. Выпавшие блинкера: УРОВ 110 кВ, Работа защит Т-2, Обрыв цепей управления. Отключены СМВ 110 кВ, МВ 10 кВ Т-2, ОД 110 кВ Т-2.
333 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Ива № 588 | МВ ВЛ 110 кВ Голутвин-Ива | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Не отключение при АО ВЛ 110 кВ Голутвин –Ива. | Вывели в аварийный ремонт МВ ВЛ 110 кВ Голутвин –Ива на ПС 110 кВ Ива.
334 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП107/3 Б-Буньково Молодёжная |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-11 12:39 | 2024-03-11 14:20 | 0.01 | 1.6833 | Выясняется | н/в автомат
335 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП107/1- д.Б.Буньково, ул.Мол |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-11 15:21 | 2024-03-11 16:34 | 0.01 | 1.2167 | выясняется | н/в автомат
336 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр-Пурлово с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ, I ст. ЗЗ
337 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС270/106-ТП1304 106 ПС270 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-13 12:29 | 2024-03-13 14:22 | 0.3 | 1.8833 | Упавшая ветка на провода 6 кВ в КТП 1282 | МТЗ
338 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 149/1 Быт- Филипповичи |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-13 12:35 | 2024-03-13 13:06 | 0.01 | 0.5167 | Выясняется | МТЗ
339 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 178 д.Анискино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-13 17:05 | 2024-03-13 19:00 | 0.01 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
340 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Жегалово №705 | МВ 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-13 17:10 | 2024-03-13 18:45 | 4.9 | 1.5833 | Выясняется. | Выясняется
341 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС 34 Фидер 201 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-15 12:31 | 2024-03-15 14:23 | 0.3 | 1.8667 | Выясняется | МТЗ
342 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Н.Белоомут РП 5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-16 09:17 | 2024-03-16 09:22 | 0.2 | 0.0833 | Выясняются. 3 СЗО: Котельная, ВЗУ (ТП 252), Котельная (МТП 520). 3 УИК(1 УИК с КОИБ) | МТЗ
343 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ ГРЭС-3 - Большой Двор с отпайкой на ПС Павлово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина АО: по докладу оперативного персонала ГРЭС-3 - сход снега с крыши ЗРУ 35кВ над вводом ВЛ 35 кВ ГРЭС-3 - Большой Двор с отп. | 1 ст. ДЗ
344 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Берендино (аб) № 565 РЖД | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-18 07:24 | 2024-03-18 07:47 | 2.5 | 0.3833 | АО Т-2 на ПС 110 кВ Берендино тяг. №565 (РЖД). Обесточены 2 фид. Воскресенского РЭС: фид. 565-04, фид. 565-09. Обесточено 19 н/пунктов, 123 ТП (19 абон.), 6 СЗО – 4 котельные, очистные, ВЗУ. 2300 чел. | ДЗТ
345 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Берендино (аб) № 565 РЖД | 2 сек 10 кв | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-18 07:24 | 2024-03-18 07:47 | 2 | 0.3833 | АО Т-2 на ПС 110 кВ Берендино тяг. №565 (РЖД). Обесточены 2 фид. Воскресенского РЭС: фид. 565-04, фид. 565-09. Обесточено 19 н/пунктов, 123 ТП (19 абон.), 6 СЗО – 4 котельные, очистные, ВЗУ. 2300 чел. | ДЗТ
346 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 215 Евсеево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-18 11:34 | 2024-03-18 13:21 | 0.01 | 1.7833 | выясняется | н/в автомат
347 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Монино №26 | I СШ 6 кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-18 13:14 | 2024-03-18 14:07 | 2.65 | 0.8833 | Повреждение на фид №1 (Оборонэнерго) | МТЗ 18.03.2024 13:42, ВЭС: На ПС 110 кВ Монино №26 включили Т-1 "А" + Т-1 "Б". I СШ 6 кВ поставили под напряжение. 18.03.2024 14:07, ВЭС: На ПС 110 кВ Монино №26 включили все фидера I СШ 6 кВ, кроме поврежденного фидера №1 абонента (Оборонэнерго).
348 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Молодежный 3 РП 15 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-19 05:57 | 2024-03-19 06:21 | 0.3 | 0.4 | выясняется | МТЗ
349 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино - Гавриловская |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | ДФЗ
350 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/2-ТП1305 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-19 15:26 | 2024-03-19 16:22 | 0.15 | 0.9333 | Причина: Повреждение в сети Мособлэнерго, присоединенных к сетям ПАО Россети. | МТЗ
351 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП242/1- д.Бывалино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-20 10:09 | 2024-03-20 11:02 | 0.01 | 0.8833 | Выясняется | МТЗ
352 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1194/1-Язвищи1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-20 15:12 | 2024-03-20 16:06 | 0.01 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
353 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 930/1 д.Исаково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-20 20:45 | 2024-03-20 21:19 | 0.01 | 0.5667 | Выясняется. | МТЗ
354 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Коломна -Голутвин II |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
355 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Спортивная I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
356 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП286 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-22 12:56 | 2024-03-22 14:42 | 0.01 | 1.7667 | Перегорел ПН-2 | МТЗ
357 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 490 д.Дядькино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-22 23:40 | 2024-03-23 00:25 | 0.01 | 0.75 | Выясняется | МТЗ
358 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС375/401-ТП1332 401 ПС375 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-23 12:41 | 2024-03-23 14:28 | 0.24 | 1.7833 | выясняется | МТЗ
359 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-23 16:49 | 2024-03-23 17:18 | 0.36 | 0.4833 | Выясняется. | МТЗ
360 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Затишье №297 | Т-3 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина АО Т-3 на ПС 110 кВ Затишье - неисправность токовых цепей терминала 1 комплекта ДЗР 3 сек 6 кВ Т-3. | Выясняется. АВР по 6 кВ успешное.
361 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Спортивная -Запутная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ По осмотру ПС 110 кВ Запутная тяговая (РЖД): от ДФЗ отключение СМВ 110 кВ с обесточением 1 сек 10 кВ. АВР не работало. В 06:36 включили МВ 110 кВ Т-1. Все потребители запитаны. Время обесточения 24 мин. Сбоев в движении электропоездов не было. Обесточение потребителей ВЭС: ВЛ 10 кВ фид. 3 (Орехово-Зуевский РЭС) с ПС 110 кВ Запутная тяговая (РЖД). 12 ТП (1 абон.), д Старая; д Бекетовская; д Велино; д Вершина; д Каменцы; д Запутное, 235 чел., 87 домовладений, многоквартирных домов нет. СЗО нет. Время обесточения 24 мин. Откл. мощн. 0,32 МВт.
362 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Запутная (аб) №453 | 1 секция 10кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-24 06:12 | 2024-03-24 06:36 | 0.32 | 0.4 | Выясняется | Выясняется По осмотру ПС 110 кВ Запутная тяговая (РЖД): от ДФЗ отключение СМВ 110 кВ с обесточением 1 сек 10 кВ. АВР не работало. В 06:36 включили МВ 110 кВ Т-1. Все потребители запитаны. Время обесточения 24 мин. Сбоев в движении электропоездов не было. Обесточение потребителей ВЭС: ВЛ 10 кВ фид. 3 (Орехово-Зуевский РЭС) с ПС 110 кВ Запутная тяговая (РЖД). 12 ТП (1 абон.), д Старая; д Бекетовская; д Велино; д Вершина; д Каменцы; д Запутное, 235 чел., 87 домовладений, многоквартирных домов нет. СЗО нет. Откл. мощн. 0,32 МВт.
363 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС258/205-ТП1349 205ПС258 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
364 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС 34 Фидер 201 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-24 18:40 | 2024-03-24 19:41 | 0.3 | 1.0167 | Выясняется | МТЗ
365 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-24 21:50 | 2024-03-24 22:09 | 0.4 | 0.3167 | выясняется | МТЗ
366 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Коломна №75 | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Межфазное перекрытие на ошиновке 35 кВ Т-1 на птицу. Ремонт не требуется. | ДЗТ
367 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/13 Двойни-КТП452 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-26 21:09 | 2024-03-26 21:37 | 0.9 | 0.4667 | Выясняется КВЛ 10 кВ АСП3028 – ЛР240 – ЛР307 по фид. 13 с ПС 110 кВ Двойня №52 | МТЗ КВЛ 10 кВ АСП3028 – ЛР240 – ЛР307 по фид. 13 с ПС 110 кВ Двойня №52
368 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ ВЛ 10 кВ ф.203 ПС-34 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-27 06:26 | 2024-03-27 08:25 | 0.43 | 1.9833 | Причина выясняется | МТЗ
369 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП124/1- Лунинская |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-28 18:25 | 2024-03-28 20:00 | 0.01 | 1.5833 | Перегорел ПН-2 | МТЗ
370 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-28 22:00 | 2024-03-28 22:46 | 0.2 | 0.7667 | Выясняются | МТЗ
371 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП250/1 ф.405-ТП142 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-29 07:29 | 2024-03-29 07:56 | 0.4 | 0.45 | 1 СЗО: дет.сад(ТП 183) Повреждение в сети абонента: Богородские Электрические сети | МТЗ
372 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-29 11:14 | 2024-03-29 13:10 | 0.4 | 1.9333 | Причина АО: повреждение КЛ 10 кВ №1629. | МТЗ
373 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1128/1- Запрудино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-03-30 10:24 | 2024-03-30 11:07 | 0.01 | 0.7167 | выясняется | н/в автомат
374 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-712 ф.42 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
375 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-712 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. Резерв фид. 26 с ПС-712. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
376 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№45 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-31 07:34 | 2024-03-31 07:53 | 0.4 | 0.3167 | Выясняется | МТЗ
377 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Ратчино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-03-31 07:35 | 2024-03-31 09:21 | 0.5 | 1.7667 | Повреждение КЛ 10 кВ №622 | МТЗ
378 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-4726-ТП-4723- РП-2020/2-ЛР-59 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-03-31 15:24 | 2024-03-31 16:26 | 0.5 | 1.0333 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-4726- опора №1 | МТЗ
379 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Захарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | МТЗ
380 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС652 ф.203- ЦРП 33 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются. | МТЗ
381 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ПС155/8 Радовицы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-01 10:11 | 2024-04-01 10:40 | 0.1 | 0.4833 | выясняется | МТЗ
382 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС375/401-ТП1332 401 ПС375 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-01 13:36 | 2024-04-01 15:31 | 0.24 | 1.9167 | Причина выясняется Причина АО: повреждение в КТП-1280(аб). Схема сети – Нормальная | МТЗ АУ МТЗ
383 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ ТП-444-ТП-460 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-01 15:13 | 2024-04-01 16:58 | 0.45 | 1.75 | РП-1400 а\о ВВк на ТП-444 (ПС 206 фид.27в) Причина АО: на абонентской отпайке к КТП333 (аб.) в пролёте опор 3-4 дерево без повреждения проводов. | МТЗ
384 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Куровская №85 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-02 22:28 | 2024-04-02 23:06 | 0.9 | 0.6333 | Повреждение концевой муфты яч.фид 202 (ООО "ЦентрПолимеров") | Выясняется
385 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид "Комарёвский" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-02 22:38 | 2024-04-03 00:37 | 0.3 | 1.9833 | Выясняются | МТЗ
386 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-01 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 00:49 | 2024-04-03 01:56 | 1.2 | 1.1167 | Выясняются | МТЗ
387 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 08:49 | 2024-04-03 10:00 | 0.5 | 1.1833 | Выясняется. СЗО - 2 ВЗУ, дет. сад, школа, котельная (ТП-33 п. Индустрия) | МТЗ
388 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-03 10:42 | 2024-04-03 12:40 | 0.3 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
389 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС579/1 ф.23-ТП72 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 11:52 | 2024-04-03 13:43 | 0.5 | 1.85 | участок АСП-7056- ТП-72 | МТЗ
390 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орбита - Монино I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причины выясняются. | ДФЗ
391 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП33/1 ф.19 ТП-182 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-03 12:04 | 2024-04-03 12:21 | 0.3 | 0.2833 | Выясняется | МТЗ
392 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 12:50 | 2024-04-03 14:47 | 0.5 | 1.95 | Участок от АСП-4001 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
393 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Малино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Участок ВЭС Коломенская ОЗ ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС - Малино - на опоре 163 обнаружены следы перекрытия провода фазы "А" на металлоконструкцию из-за приближения шлейфа к оттяжке опоры во время порывов ветра. Срочный ремонт не требуется, ВЛ в работоспособном состоянии Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 12–16 м/с с порывами до 21 м/с Юго-западный, Дождь, Сильный дождь | ДФЗ. Срабатывание
394 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 д.Старые Псарьки КТП 214 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 12:54 | 2024-04-03 14:14 | 0.01 | 1.3333 | Причина выясняется Схема сети – Нормальная | Выясняется
395 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.14 ПС 83-КТП-247 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-03 13:19 | 2024-04-03 15:07 | 0.4 | 1.8 | Выясняется | МТЗ
396 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шибаново – Павлово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
397 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1051/2- Костино нечетная |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 13:38 | 2024-04-03 14:22 | 0.01 | 0.7333 | выясняется | н/в автомат
398 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Электроугли |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
399 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 13:58 | 2024-04-03 14:20 | 0.5 | 0.3667 | Выясняется. | МТЗ
400 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Третьяково - Луховицы с отпайкой на ПС Новиково |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
401 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-830 Буреломка |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 14:04 | 2024-04-03 15:15 | 0.01 | 1.1833 | Выясняется | н/в автомат
402 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая-Старт с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется при КЗ на линии отключилась ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая – Старт с отпайкой на ПС Фаустово правильным действием ДФЗ (ДФЗ-2). АПВ со стороны ПС 110 кВ Бронницы (ЭМ, простое) тяговая не работало (отказ), АПВ со стороны ПС 110 кВ Старт (ЭМ, простое) успешное, правильно Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Отключение 1-о фазное ДФЗ
403 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС26/1 ф.10а-ЦРП237 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется
404 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/8 Давыдово-ТП270/8 Круп |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 14:15 | 2024-04-03 16:05 | 0.6 | 1.8333 | выясняется | МТЗ
405 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орбита - Монино I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
406 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП483 д. Топорково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 14:23 | 2024-04-03 16:11 | 0.01 | 1.8 | Выясняется | н/в автомат
407 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС26/1 ф.10а-ЦРП237 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-03 14:31 | 2024-04-03 15:51 | 0.3 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
408 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС26/1 ф.10Б-ТП304 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-03 14:31 | 2024-04-03 17:28 | 0.3 | 2.95 | Выясняется | МТЗ
409 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП49/1- д.Щекутово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 14:45 | 2024-04-03 15:19 | 0.01 | 0.5667 | выясняется | н/в автомат
410 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая-Старт с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется В 14:45 односторонне на ПС 110 кВ Старт отключилась ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая – Старт с отпайкой на ПС Фаустово действием ДФЗ, АПВ успешное, правильно (МВ ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая – Старт на ПС 110 кВ Бронницы тяговая не включался после отключения в 14:45 Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Отключение 1-о фазное ДФЗ
411 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1495 Демидово-фермеры |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 15:05 | 2024-04-03 16:29 | 0.01 | 1.4 | выясняется | н/в автомат
412 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-143-ТП-202 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-03 15:08 | 2024-04-03 15:58 | 0.3 | 0.8333 | Выесняется | МТЗ
413 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Электроугли |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
414 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 245/2- д.Логиново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 15:19 | 2024-04-03 16:24 | 0.01 | 1.0833 | выясняется | н/в автомат
415 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер № 15 от ПС-590 до ЗТП-300 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 15:25 | 2024-04-03 15:40 | 0.4 | 0.25 | Выясняется. | МТЗ
416 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.43 ПС 30-ТП-77-ТП-51 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 15:39 | 2024-04-03 16:59 | 0.4 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
417 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Марково с РП-2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 15:45 | 2024-04-03 17:28 | 0.5 | 1.7167 | выясняються | МТЗ
418 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 15/1- д.Новые Псарьки |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 15:45 | 2024-04-03 18:37 | 0.01 | 2.8667 | Выясняется | н/в автомат
419 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Щелково - Чкалово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
420 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП90 с.Стромынь вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 15:56 | 2024-04-03 16:21 | 0.01 | 0.4167 | Выясняется | н/в автомат
421 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-01 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 16:00 | 2024-04-03 17:58 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется. | МТЗ
422 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шибаново – Павлово I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
423 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.14, от ПС-703 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 16:37 | 2024-04-03 17:40 | 0.5 | 1.05 | выясняються | МТЗ
424 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС83 Ф.15 БТ2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-03 16:38 | 2024-04-03 18:30 | 0.4 | 1.8667 | Выясняется | МТЗ
425 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.43 ПС 650-КРН-7-ТП-81-ТП-96 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 17:04 | 2024-04-03 18:14 | 0.4 | 1.1667 | Выесняется | МТЗ
426 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Щелково - Чкалово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
427 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 832 Вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 17:06 | 2024-04-03 19:00 | 0.01 | 1.9 | Выясняется | н/в автомат
428 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Малино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Участок ВЭС 21,9 км. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер с порывами до 17 м/с Юго-западный, Дождь | ДФЗ. Пуск
429 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ вых.2 КТП № 225 Жилино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 17:22 | 2024-04-03 19:04 | 0.01 | 1.7 | Выясняется | н/в автомат
430 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-268 с/т "Бездедово-2" Вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 17:23 | 2024-04-03 18:52 | 0.01 | 1.4833 | Выясняется , предположительно КТП-268 ( нет в выборке оборудования) | н/в автомат
431 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | КВЛ 10кВ фид.Круглово РП 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 17:43 | 2024-04-03 19:21 | 0.4 | 1.6333 | выясняется | МТЗ
432 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП238 Ф. 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 17:51 | 2024-04-03 19:23 | 0.01 | 1.5333 | Выясняется | н/в автомат
433 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая-Старт с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется В 17:54 односторонне на ПС 110 кВ Старт отключилась ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая – Старт с отпайкой на ПС Фаустово действием ДФЗ, АПВ успешное, правильно (МВ ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая – Старт на ПС 110 кВ Бронницы тяговая не включался после отключения в 14:45). Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Отключение 1-о фазное ДФЗ
434 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП242/2- д.Бывалино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 18:19 | 2024-04-03 19:12 | 0.01 | 0.8833 | выясняется | н/в автомат
435 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 261/1- д.Алфёрово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 18:42 | 2024-04-03 19:06 | 0.01 | 0.4 | выясняется | н/в автомат
436 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 117/2- с.Кудиново вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 18:46 | 2024-04-03 19:36 | 0.01 | 0.8333 | Выясняется | н/в автомат
437 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП116/2- д.Строкино вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 19:26 | 2024-04-03 21:22 | 0.01 | 1.9333 | выясняются | н/в автомат
438 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/14 Давыдо-ТП280/14 Н-Зага |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 19:49 | 2024-04-03 21:45 | 0.5 | 1.9333 | выясняется | МТЗ
439 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 11 д.Здехово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 19:55 | 2024-04-03 20:40 | 0.01 | 0.75 | Выясняется | н/в автомат
440 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/2- д.Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-03 23:14 | 2024-04-04 00:19 | 0.01 | 1.0833 | выясняется | н/в автомат
441 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-36-ТП-69 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-03 23:49 | 2024-04-04 01:45 | 0.3 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
442 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фрязино - Гранит I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ
443 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-04 09:52 | 2024-04-04 11:03 | 0.2 | 1.1833 | Выясняется.СЗО: ЗТП106 ВЗУ, ЗТП 60 ВЗУ, Дет сад, МТП 96 ВЗУ | МТЗ
444 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.7 ПС 828 - ТП-49 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-04 13:51 | 2024-04-04 15:31 | 0.3 | 1.6667 | 1 СЗО: котельная, ТП 84, д. Огуднево Причина: повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
445 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 828 ф1-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-04 15:46 | 2024-04-04 16:03 | 0.3 | 0.2833 | Выясняется | МТЗ
446 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-04 18:16 | 2024-04-04 18:45 | 0.1 | 0.4833 | выясняются | МТЗ
447 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС599 Фидер 11 - ТП1323 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
448 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП8/834-КТП134 д.Тарбушево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-05 14:36 | 2024-04-05 15:26 | 0.22 | 0.8333 | Причина АО: неисправность абонентской КЛ 10кВ (аб.) ТП104(аб.) - ТП24(аб). | МТЗ
449 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 57 Алексеево вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-06 06:40 | 2024-04-06 07:50 | 0.01 | 1.1667 | выясняются | МТЗ
450 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС43/1 ф.4-ЦРП Ист.фабрики |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
451 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП1349/ТП1349-КТПП1367-КТПП1367 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-07 13:43 | 2024-04-07 14:25 | 0.4 | 0.7 | Выясняется. | МТЗ
452 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.5В ПС 26-РП-755 Сек.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-08 06:25 | 2024-04-08 07:51 | 0.3 | 1.4333 | Выясняется | МТЗ
453 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя I цепь с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
454 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.4-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-08 10:19 | 2024-04-08 11:14 | 0.5 | 0.9167 | Причина АО: повреждение кабельной воронки ЛР-285 резервной КЛ 6 кВ фид. 4. | МТЗ
455 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гребнево №730 | ВМП-10Э-600 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение оборудования Повреждение у абонента. Прямой абонентский - АО "Мособлэнерго" Щелковский филиал Щелковское ПО. Схема сети – Нормальная | МТЗ АУ МТЗ
456 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гребнево №730 | Т-1 | 110 | Аварийное | 2024-04-08 13:31 | 2024-04-08 14:40 | 6.68 | 1.15 | Фид. 36 (АО "Мособлэнерго" Щелковский филиал Щелковское ПО) – повреждение у абонента. Причина АО Т-1 на ПС 110 кВ Гребнево - каскадное действие защит при повреждение абонентских фид. №36 (1 сек 10 кВ) и фид. №19 (3 сек 10 кВ) - прямой абонентский - АО "Мособлэнерго" Щелковский филиал Щелковское ПО. | МТЗ 110 кВ
457 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ПС155/8 Радовицы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-08 13:47 | 2024-04-08 15:29 | 0.2 | 1.7 | Причина АО: повреждение в КТП706 абон. СНТ «Маяк». | МТЗ
458 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ ПС-100 фид-13 - КРН-24 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-08 15:46 | 2024-04-08 16:10 | 0.2 | 0.4 | Причина выясняется. | МТЗ
459 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-09 07:58 | 2024-04-09 08:37 | 0.2 | 0.65 | Сухое, одиночное дерево на проводах ВЛ в пролете опор № 4-5 | МТЗ
460 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-09 13:36 | 2024-04-09 15:12 | 0.9 | 1.6 | Выясняется | МТЗ
461 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.№ 15 ПС-623 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-09 13:59 | 2024-04-09 14:46 | 0.1 | 0.7833 | выясняется. | МТЗ
462 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 26 ПС 74 Непецино №1594А |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | устанавливает | МТЗ
463 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-09 15:57 | 2024-04-09 17:16 | 0.3 | 1.3167 | Выясняются. | МТЗ
464 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №35 Виноградово | РУ 10кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-09 16:29 | 2024-04-09 18:13 | 0.02 | 1.7333 | повреждение РУ 10кВ в ТП-35 | МТЗ
465 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 508 ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-09 20:56 | 2024-04-09 21:41 | 0.3 | 0.75 | Причины выясняются. | МТЗ
466 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ КТПП-492-ТП-156-БТ-2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-09 21:04 | 2024-04-09 21:50 | 0.6 | 0.7667 | Выясняется | МТЗ
467 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС375/401-ТП1332 401 ПС375 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-10 00:31 | 2024-04-10 02:07 | 0.3 | 1.6 | Повреждение в КТП-1661(аб) АЗС Татнефть | МТЗ
468 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Прогресс №696 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-10 01:52 | 2024-04-10 02:50 | 6.3 | 0.9667 | Выясняется. | защита шин 1 сек. 10кВ
469 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.206 ПС 172 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-10 09:03 | 2024-04-10 11:02 | 0.2 | 1.9833 | выясняются | МТЗ
470 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-11 ф.1138 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-10 18:40 | 2024-04-10 19:14 | 0.3 | 0.5667 | Выясняются | МТЗ
471 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 19 ПС-623 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-11 11:45 | 2024-04-11 12:43 | 0.24 | 0.9667 | Выясняется. | МТЗ
472 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 ПС 110кВ Ларино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-11 12:18 | 2024-04-11 14:16 | 0.3 | 1.9667 | выясняются | МТЗ
473 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2, 10 ПС 110кВ Ива |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-11 12:57 | 2024-04-11 14:20 | 0.26 | 1.3833 | выясняется | МТЗ
474 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф.7 ПС 223 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-11 16:32 | 2024-04-11 17:39 | 0.31 | 1.1167 | Выясняется | МТЗ
475 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-1 ф.5 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-11 22:30 | 2024-04-11 23:55 | 0.26 | 1.4167 | выясняется | МТЗ
476 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП120-ТП-460-ТП506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-11 23:31 | 2024-04-12 01:14 | 0.51 | 1.7167 | Выясняется | МТЗ
477 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-234-КТП-334-КТП-335 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-12 10:24 | 2024-04-12 11:27 | 0.2 | 1.05 | Выясняется | МТЗ
478 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТПП-318/1 Ефимово, ДНП |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-12 19:26 | 2024-04-12 21:24 | 0.01 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
479 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Леоновский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-12 19:38 | 2024-04-12 20:33 | 1.1 | 0.9167 | Наброс ветки на ВЛ 10 кВ отп. к ТП-499 | МТЗ
480 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1355/1-Хотеичи 7 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-12 20:08 | 2024-04-12 20:40 | 0.01 | 0.5333 | Выясняется. | МТЗ
481 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/11 Полбино-КТПП464/10 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-12 20:36 | 2024-04-12 21:21 | 0.5 | 0.75 | отключается от превышения допустимой нагрузки из-за подключения оборудования Ростурпласт | МТЗ
482 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-12 21:21 | 2024-04-12 23:18 | 0.3 | 1.95 | Выясняется | МТЗ
483 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Ройка ПС 35кВ Дединово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-12 22:43 | 2024-04-13 00:40 | 0.3 | 1.95 | выясняется | МТЗ
484 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1135/1- Алексеевская |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-13 08:20 | 2024-04-13 10:08 | 0.01 | 1.8 | Выясняется | н/в автомат
485 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Ногинск-Руднево |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Отключение 1-о фазное ДФЗ
486 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-13 18:24 | 2024-04-13 19:02 | 0.4 | 0.6333 | Участок от ТП-231, СЗО-ВЗУ, очистные. | МТЗ
487 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 202 ПС-81 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-15 03:56 | 2024-04-15 05:21 | 0.18 | 1.4167 | Повреждение на абонентской ТП № 606 абон. "Ст. Осаново" (РЖД). | МТЗ
488 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП СНТ «Стрела» (аб) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-15 08:44 | 2024-04-15 10:28 | 0.01 | 1.7333 | Выясняется | МТЗ
489 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 11 д.Здехово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-15 10:31 | 2024-04-15 12:06 | 0.01 | 1.5833 | Выясняется. | МТЗ
490 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-476 Стромынь |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-15 12:53 | 2024-04-15 14:32 | 0.01 | 1.65 | Выясняется | МТЗ
491 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая - Старт с отпайкой на ПС Фаустово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Около оп. 39 в сторону оп. 40 следы перекрытия фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов. Дефект устранен. Установлены межфазные распорки. | ДФЗ
492 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Черкизово ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-15 19:04 | 2024-04-15 20:59 | 0.9 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
493 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 16 ПС-819 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-15 21:55 | 2024-04-15 23:06 | 0.3 | 1.1833 | Выясняется. | МТЗ
494 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-16 00:02 | 2024-04-16 02:00 | 2.6 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
495 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 696/1- д. Новочеркасское |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-16 10:09 | 2024-04-16 11:57 | 0.01 | 1.8 | Выясняется. | н/в автомат
496 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 941/2 с.Юрасово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-16 12:59 | 2024-04-16 13:46 | 0.01 | 0.7833 | Выясняется. | н/в автомат
497 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фрязино - Гранит I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. На ПС 110 кВ Гранит АВР по 35 кВ и 10 кВ успешно | МФТО
498 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС602/205 Б.Буньково-ПС532 Б.Бун |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
499 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-49-ТП-5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-17 00:31 | 2024-04-17 01:26 | 0.4 | 0.9167 | ТП-49 а\о МВ на ТП-5(ПС 828 фид.4),причина выясняется,резерв есть,время прибытия 30мин. СЗО - котельная | МТЗ
500 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 12 ПС-623 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-17 13:22 | 2024-04-17 14:57 | 0.1 | 1.5833 | 1 СЗО: ВЗУ(КТП 251, с. Пышлицы) Причина: Повреждение на абонентской КТП № 683 "Охотбаза" | МТЗ
501 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №54 д. Боково Акулово | МВ ВЛ 10кВ ЗТП 54 ЗТП 236. | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-17 14:22 | 2024-04-17 14:46 | 0.01 | 0.4 | 2 СЗО: котельная, ВЗУ(ТП 189, д Боково-Акулово) Причина: Повреждение на абонентской ТП284 АО «Мегафон» | МТЗ
502 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Луховицы тяговая (аб) № 404 РЖД | МВ ВЛ 35 кВ Луховицы-Пойма | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливается. | МТЗ
503 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Радовицы - Двойня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. АПВ успешно. Без обесточения потребителей. На ПС 110 кВ Двойня по ПЛ заявке выведен в ремонт МВ ВЛ 110 кВ Двойня-Бережки. АГ-8 часов. Длина ВЛ 28,99 км. ОМП: КЗ 25,4 км от ПС 110 кВ Радовицы, фаза «К» на землю. Ток КЗ 1,42 кА. | ДФЗ
504 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/101 Мишутино-РП247 Ефимов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-18 11:04 | 2024-04-18 13:02 | 0.24 | 1.9667 | Причина АО: повреждение КЛ 10 кВ отп. на КТП409. | МТЗ
505 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КЛ-6кВ от ЗТП №126 (АБ) до КТПП №127 (АБ) №903 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-18 11:59 | 2024-04-18 13:44 | 0.19 | 1.75 | Причина АО: повреждение в КТП 283 абон. (ООО «СтарНатурДам»). | МТЗ
506 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-01 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-18 15:10 | 2024-04-18 16:46 | 0.26 | 1.6 | Причина АО: повреждение в ТП 982 абон. (Ашитковская швейная фабрика). | МТЗ
507 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН 18/1-КТП 1739 Мечта |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-18 15:40 | 2024-04-18 17:18 | 0.2 | 1.6333 | Выясняется. | МТЗ
508 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино-Рыболово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная Погодные условия: Дождь | ТНЗНП 1 ступень
509 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/3 Полбино-ЗТП30/45 136 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-19 09:51 | 2024-04-19 11:41 | 1.3 | 1.8333 | Выясняется | МТЗ
510 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС 34 Фидер 201 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-19 12:30 | 2024-04-19 14:27 | 0.3 | 1.95 | выясняется | МТЗ
511 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
512 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Цюрупа - Лопатино II цепь |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
513 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 117/2- с.Кудиново вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-19 13:47 | 2024-04-19 14:34 | 0.01 | 0.7833 | отключился АВ 0,4кВ фид.1 в МТП 117 | МТЗ
514 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Малино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется на опоре №163 (зона обслуживания ВЭС) обнаружены следы перекрытия на шлейфе и оттяжке фазы А. Схема сети – Нормальная | ДФЗ
515 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | АПВ успешно
516 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Ловцы РП 11 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-19 14:12 | 2024-04-19 14:47 | 0.5 | 0.5833 | выясняется | МТЗ
517 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/4 Полбино-ЗТП161/32 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-19 14:59 | 2024-04-19 16:23 | 0.2 | 1.4 | Выясняется | МТЗ
518 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 320 п.Виноградово ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-19 15:08 | 2024-04-19 15:20 | 0.1 | 0.2 | выясняются | МТЗ
519 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Малино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется на опоре №163 (зона обслуживания ВЭС) обнаружены следы перекрытия на шлейфе и оттяжке фазы А. Схема сети – Нормальная | ДФЗ
520 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/5 Двойни-ЗТП84/14 744 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-19 15:52 | 2024-04-19 16:34 | 0.5 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
521 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/10 Бережки-ЗТП396/3 477 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-19 15:59 | 2024-04-19 17:54 | 0.5 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
522 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Малино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется на опоре №163 (зона обслуживания ВЭС) обнаружены следы перекрытия на шлейфе и оттяжке фазы А. Схема сети – Нормальная | ДФЗ
523 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС39/6 Посёлок-ЗТП171/7 477 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-19 16:14 | 2024-04-19 18:08 | 0.2 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
524 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 35 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-19 16:39 | 2024-04-19 18:14 | 0.01 | 1.5833 | выясняется | н/в автомат
525 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС744/19 Михали-ЗТП614/20 744 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-19 16:46 | 2024-04-19 18:38 | 0.4 | 1.8667 | Выясняется | МТЗ
526 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/8 Большое Гридино-КТП120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-19 16:57 | 2024-04-19 18:12 | 0.4 | 1.25 | Выясняется. СЗО: КТП 10 ВЗУ | МТЗ
527 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-19 17:01 | 2024-04-19 18:43 | 0.5 | 1.7 | выясняются | МТЗ
528 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.16 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-19 17:17 | 2024-04-19 17:30 | 0.4 | 0.2167 | выясняется | МТЗ
529 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Радовицы - Спартак |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
530 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/3- д.Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-19 17:42 | 2024-04-19 21:40 | 0.01 | 3.9667 | выясняется | н/в автомат
531 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1342/2- д. Платава |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-19 17:50 | 2024-04-19 19:48 | 0.01 | 1.9667 | выясняется | н/в автомат
532 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Мишеронь-Ундол с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Без обесточения потребителей Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 15–20 м/с с порывами до 25 м/с, Дождь | ДФЗ. Срабатывание
533 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 82 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-19 18:08 | 2024-04-19 18:54 | 0.01 | 0.7667 | выясняется | н/в автомат
534 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН 18/1-КТП 1739 Мечта |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-19 18:08 | 2024-04-19 19:54 | 0.3 | 1.7667 | выясняется | МТЗ
535 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск - Шульгино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
536 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Кашино с отпайкой на ПС Ельня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
537 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 259 Стулово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-19 19:10 | 2024-04-19 20:06 | 0.01 | 0.9333 | Выясняется | н/в автомат
538 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП237/1 4-ТП262 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-19 19:22 | 2024-04-19 19:59 | 0.4 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
539 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 93 д.Калитино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-19 21:00 | 2024-04-19 22:39 | 0.01 | 1.65 | Выясняется | МТЗ
540 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РТП-100/1-БТ-2-ТП-4865/1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-19 21:06 | 2024-04-19 22:13 | 0.6 | 1.1167 | выясняются | МТЗ
541 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1155/2- д.Кабаново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-19 21:32 | 2024-04-19 22:59 | 0.01 | 1.45 | выясняется | МТЗ
542 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС571/22-ЗТП142 д. Протасово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-19 23:24 | 2024-04-20 01:17 | 0.2 | 1.8833 | Повреждение на абонентской ТП-285 (ПАО «Мегафон» ) | МТЗ
543 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 166/1- д.Гора |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-20 13:09 | 2024-04-20 13:54 | 0.01 | 0.75 | выясняется | н/в автомат
544 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-1330 - ТП-1337 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-20 17:23 | 2024-04-20 17:30 | 0.3 | 0.1167 | повреждение у абонента (КТП-1576 ). | МТЗ
545 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 1 ПС-451 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-20 18:08 | 2024-04-20 18:46 | 0.3 | 0.6333 | Причины выясняются. | МТЗ
546 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/1 ф.1- Врачево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-21 03:45 | 2024-04-21 04:32 | 0.01 | 0.7833 | выясняется | н/в автомат
547 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Гавриловский РП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-21 09:24 | 2024-04-21 11:15 | 0.1 | 1.85 | Причина: Падение ветки дерева в пролетах опор 244 - 245. 1 СЗО: ВЗУ, ТП 26, д. Старокошелево | МТЗ
548 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП237/1 4-ТП262 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-21 12:18 | 2024-04-21 13:57 | 0.2 | 1.65 | Выясняется | МТЗ
549 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Кашино с отпайкой на ПС Ельня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
550 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/11 Полбино-КТПП464/10 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-21 13:00 | 2024-04-21 13:39 | 0.1 | 0.65 | выясняется. 1 СЗО: ВЗУ, ТП 60, с. Лелечи | МТЗ
551 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Кашино с отпайкой на ПС Ельня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
552 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/11 Полбино-КТПП464/10 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-21 14:00 | 2024-04-21 15:30 | 0.1 | 1.5 | выясняется | МТЗ
553 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 245/1- д.Логиново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-21 14:12 | 2024-04-21 16:11 | 0.01 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
554 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС640/1 ф.305-ТП419 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-21 14:43 | 2024-04-21 17:40 | 0.15 | 2.95 | повреждение на ЛР 6кВ отп. на КТП-399 | МТЗ
555 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Кашино с отпайкой на ПС Ельня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
556 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Кашино с отпайкой на ПС Ельня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре № 59 обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы «В» и металлоконструкции опоры. При порывах шквалистого ветра приближение шлейфа нижней фазы «В» на недопустимое расстояние к телу опоры. Требуется ремонт. ПС 110 кВ Ельня № 333 ЗМН, АВР 35 кВ и 6 кВ успешно. | ДФЗ
557 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП62/2 Ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-21 15:35 | 2024-04-21 16:11 | 0.01 | 0.6 | Выясняется | МТЗ
558 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-124-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-21 16:15 | 2024-04-21 18:10 | 0.1 | 1.9167 | Выясняется 1 СЗО: котельная, ТП 61, д. Хлепетово | МТЗ
559 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС-62 ф.13 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | ветка дерева на ЛР-33. АВР в РП-3 успешное. Без обесточения потребителей. | МТЗ
560 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/101 Мишутино-РП247 Ефимов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-22 11:17 | 2024-04-22 11:25 | 0.2 | 0.1333 | выясняется | МТЗ
561 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Бакунино №736 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-22 14:54 | 2024-04-22 16:10 | 3.3 | 1.2667 | Выясняется | Выясняется
562 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.45 ПС 650-КРН-6-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-25 04:25 | 2024-04-25 04:46 | 0.2 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
563 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.43 ПС 650-КРН-7-ТП-81-ТП-96 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-25 05:08 | 2024-04-25 06:30 | 0.2 | 1.3667 | Выясняется | МТЗ
564 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС742/1 Ф.12-ТП88 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-04-25 09:44 | 2024-04-25 11:14 | 0.1 | 1.5 | повреждение на абонентской КТП-246(фабрика «Бильярдных столов») в сети 0,4кВ | МТЗ
565 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Фид 14 ПС 681-ТП-4944 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-25 14:25 | 2024-04-25 16:05 | 0.1 | 1.6667 | Выясняется | МТЗ
566 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.4 ПС 828-ТП-49 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-25 16:56 | 2024-04-25 18:50 | 0.3 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
567 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/8 Двойни-ЗТП146/16 52 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-26 13:15 | 2024-04-26 14:55 | 0.4 | 1.6667 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
568 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-27 09:38 | 2024-04-27 11:33 | 0.1 | 1.9167 | 1 СЗО: ВЗУ, ТП 219, д Мендюкино Причина: Повреждение на абонентской ТП-356 | МТЗ
569 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-29-КРН-5-ТП-45-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-27 10:11 | 2024-04-27 12:01 | 0.3 | 1.8333 | Причина: Повреждение изолятора на КТП 732 | МТЗ
570 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-27 10:59 | 2024-04-27 12:37 | 0.3 | 1.6333 | Выясняется. | МТЗ
571 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН13/2-КТП1163 "Связист" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-27 11:30 | 2024-04-27 13:05 | 0.2 | 1.5833 | Выясняется. | МТЗ
572 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
573 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1169/1- д.Емельяново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-28 13:55 | 2024-04-28 15:39 | 0.02 | 1.7333 | выясняется | МТЗ
574 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 4 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-29 13:44 | 2024-04-29 14:45 | 0.3 | 1.0167 | повреждение у абонента СТП-942 (вышка сотовой связи) | МТЗ
575 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/8 Давыд-КТП272/8 Чисто-Пе |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-29 14:35 | 2024-04-29 16:34 | 0.5 | 1.9833 | выясняется | МТЗ
576 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 154, Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-04-30 09:53 | 2024-04-30 10:43 | 0.02 | 0.8333 | выясняется | МТЗ
577 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | Фид ТСН-5 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
578 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-30 14:28 | 2024-04-30 14:56 | 0.2 | 0.4667 | Выясняется. | МТЗ
579 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-30 16:50 | 2024-04-30 18:32 | 0.3 | 1.7 | Обесточение ПС 110 кВ Анциферово тяг. №740(РЖД): на ШСМВ 110 кВ пробой оголовка втулки фазы В со стороны II СШ 110 кВ. Ввод фазы «Красная» МВ ВЛ 110 кВ Анциферово - Нежино I цепь закопчен. | ДЗШ на ПС 110 кВ Анциферово тяг. №740(РЖД)
580 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-04-30 17:00 | 2024-04-30 18:49 | 0.3 | 1.8167 | Обесточение ПС 110 кВ Анциферово тяг. №740(РЖД): на ШСМВ 110 кВ пробой оголовка втулки фазы В со стороны II СШ 110 кВ. Ввод фазы «Красная» МВ ВЛ 110 кВ Анциферово - Нежино I цепь закопчен. | ДЗШ на ПС 110 кВ Анциферово тяг. №740
581 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-01 00:38 | 2024-05-01 02:37 | 0.1 | 1.9833 | Причина: Повреждение опор №18-19 неустановленным транспортным средством | МТЗ
582 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шерна - Черноголовка |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Обнаружены следы перекрытия на шлейфе ( фаза «А») и металлоконструкции среднего портала ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Шерна №660 в следствии наброса. Ремонт не требуется. | ДФЗ
583 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/1- д.Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-01 09:35 | 2024-05-01 10:53 | 0.01 | 1.3 | выясняется | МТЗ
584 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино-Рыболово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется На участке ВЭС (оп. 35) следы перекрытия на проводе (фаза «В») обводного шлейфа, металлоконструкции и изолятора в следствии наброса. Схема сети – Нормальная | ТНЗНП 1 ступень 1 ст. ТЗНП
585 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 136 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-02 20:01 | 2024-05-02 20:37 | 0.4 | 0.6 | выясняется СЗО - ВЗУ | МТЗ
586 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/31 Починки-КТПП525/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-03 14:03 | 2024-05-03 15:10 | 0.15 | 1.1167 | 8 многоквартирных домов, 4 СЗО:школа, дет.сад (ЗТП 487), ВЗУ(КТПП 525), КНС(КТП 594) Выясняются | МТЗ
587 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1444/1-Понарино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-04 10:20 | 2024-05-04 11:25 | 0.01 | 1.0833 | Выясняется | МТЗ
588 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС89/1-ТП1036 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
589 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП478/1 д.Пашуково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-04 17:30 | 2024-05-04 18:16 | 0.01 | 0.7667 | Выясняется | МТЗ
590 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-29-КРН-5-ТП-45-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-05 01:13 | 2024-05-05 01:56 | 0.8 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
591 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кв ПСС-1-ТП-5016/1-КТПП-5010 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-05 01:37 | 2024-05-05 03:33 | 1 | 1.9333 | Повреждение в сети абонента: ТП-118 - (АО Главное управление благоустройства войск). | МТЗ
592 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 497-РП 121 д. Сабурово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-05 10:10 | 2024-05-05 11:54 | 0.5 | 1.7333 | Выясняется. СЗО - котельная, ВЗУ | МТЗ
593 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 336, Участок магистрали ВЛ-0,4кВ |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-05 10:38 | 2024-05-05 11:18 | 0.01 | 0.6667 | выясняется | МТЗ
594 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП326/1 ф.9-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-05 13:33 | 2024-05-05 14:25 | 0.5 | 0.8667 | выясняются | МТЗ
595 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Молодежный 2 РП 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-05 13:59 | 2024-05-05 14:40 | 0.2 | 0.6833 | выясняется | МТЗ
596 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1601/1-АСТАШКОВО 4 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-05 14:12 | 2024-05-05 14:15 | 0.01 | 0.05 | Замечания: в РУ-0,4кВ отключен АВ-3 | н/в автомат
597 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
598 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП248/1- д.Ефимово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-05 17:24 | 2024-05-05 18:46 | 0.01 | 1.3667 | Выясняются | н/в автомат
599 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Электроугли – Малаховка с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
600 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Озеры №73 | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС - Озеры (ПС 110 кВ Озеры №73) | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
601 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-06 19:06 | 2024-05-06 20:37 | 0.5 | 1.5167 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
602 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 202, Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-06 23:01 | 2024-05-07 00:13 | 0.01 | 1.2 | выясняется | МТЗ
603 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 136 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-07 11:48 | 2024-05-07 12:08 | 0.25 | 0.3333 | Выясняются | МТЗ
604 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-39 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-07 13:10 | 2024-05-07 13:59 | 0.22 | 0.8167 | Причина выясняется. | МТЗ
605 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/30 Починки-КТПП158/9 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-07 15:03 | 2024-05-07 16:49 | 0.27 | 1.7667 | Выясняются Погодные условия: Ветер 8–11 м/с с порывами до 14 м/с, Сильный дождь | МТЗ
606 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
607 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП-5 ф.587 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-07 17:45 | 2024-05-07 19:22 | 0.4 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
608 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.33 ПС 110кВ Ларино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-07 19:17 | 2024-05-07 21:15 | 0.2 | 1.9667 | Выясняются Погодные условия: Ветер 8–12 м/с с порывами до 14 м/с, Сильный дождь | МТЗ
609 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 4 ПС-349 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-07 21:25 | 2024-05-07 23:22 | 0.25 | 1.95 | Причины выясняются. Погодные условия: Ветер 8–12 м/с с порывами до 14 м/с, Сильный дождь | МТЗ
610 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Астрамьево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-08 09:30 | 2024-05-08 09:50 | 0.4 | 0.3333 | выясняется | МТЗ
611 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | МВ 2 сек 10кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | выясняется
612 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Дятлово №16 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-08 15:58 | 2024-05-08 17:23 | 0.9 | 1.4167 | Выясняется | Выясняется
613 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1210/1-СНТ Красный берег |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-08 23:25 | 2024-05-08 23:32 | 0.01 | 0.1167 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
614 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-703/1 СНТ "Машиностроитель" |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-09 10:11 | 2024-05-09 12:06 | 0.01 | 1.9167 | Замечания: согласно звонков абонента | н/в автомат
615 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-09 10:40 | 2024-05-09 11:12 | 0.3 | 0.5333 | Участок от ТП-326. СЗО - ВЗУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
616 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РТП-100/1-БТ-1-ПСС3-КТПП4848ЛР25 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-09 11:04 | 2024-05-09 12:05 | 0.5 | 1.0167 | выясняются | МТЗ
617 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1083/1-Авсюнино к дому1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-09 13:22 | 2024-05-09 14:06 | 0.01 | 0.7333 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
618 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/3- д.Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-09 22:06 | 2024-05-09 22:42 | 0.01 | 0.6 | Выясняется. | н/в автомат
619 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - Фабричная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение ВЛ | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
620 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1147/1- Мосягино (1) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-10 10:56 | 2024-05-10 11:40 | 0.01 | 0.7333 | Выясняется | МТЗ
621 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1210 С/Т "СЕРП И МОЛОТ" |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-10 11:36 | 2024-05-10 13:27 | 0.1 | 1.85 | Выясняется | МТЗ
622 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 338 Большое-Буньково |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-10 20:19 | 2024-05-10 22:14 | 0.01 | 1.9167 | выясняется | МТЗ
623 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | Выясняется
624 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр-Пурлово с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
625 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП158/1 ф.20-ТП206 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-13 13:09 | 2024-05-13 14:53 | 0.2 | 1.7333 | выясняются СЗО - котельная | МТЗ
626 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-441-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-13 14:10 | 2024-05-13 15:03 | 0.5 | 0.8833 | Выесняеться | МТЗ
627 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.1 ПС 206-РП-121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-13 19:12 | 2024-05-13 20:12 | 0.5 | 1 | Выясняется | МТЗ
628 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Прогресс №696 | Яч ф ТСН-2 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
629 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Прогресс №696 | МВ ТСН-1 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
630 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Радовицы - Двойня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
631 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино-Донино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Внешние воздействия На опоре №10 следы перекрытия на изоляторе ф. «А», проводе и металлоконструкции опоры. Ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
632 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-15 09:38 | 2024-05-15 10:49 | 0.3 | 1.1833 | Повреждение в абонентской КТП 1485 абон. СНТ Ихтиандр. | МТЗ
633 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-183-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-16 23:34 | 2024-05-17 00:05 | 0.3 | 0.5167 | Выясняются, получена информация после осмотра абонентом ТП-144 | МТЗ
634 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Демихово №258 | МВ 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-17 13:18 | 2024-05-17 15:07 | 1 | 1.8167 | Выясняется 3 фидера (фид. 103 – ОЗРЭС, фид. 102, 104 - ОАО "ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕ ЛЬНЫЙ З-Д") | Дуговая з-та
635 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Азотная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Токовая защита нулевой последовательности.
636 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 27 Ф. СНТ ВИТАМИНЫ |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-18 21:26 | 2024-05-18 22:17 | 0.01 | 0.85 | Повреждение оборудования Причина АО: в КТП-27 на портале 0,4 кВ фид.1 нарушение контакта в прокалывающем зажиме. Схема сети – Нормальная | МТЗ АУ
637 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 28 ПС 74 Непецино 1574Б |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-19 18:30 | 2024-05-19 18:57 | 0.3 | 0.45 | выясняется. СЗО - котельная, 2 ВЗУ | МТЗ
638 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС-712 ф.23 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-19 20:29 | 2024-05-19 21:10 | 0.2 | 0.6833 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
639 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП4843/Ф1-4- д.Чёрное |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-20 05:28 | 2024-05-20 06:42 | 0.01 | 1.2333 | Выясняются. | н/в автомат
640 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-439-ТП-441 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-20 08:15 | 2024-05-20 09:42 | 0.4 | 1.45 | Выясняется | МТЗ
641 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ ТП-320-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-20 14:23 | 2024-05-20 15:17 | 0.7 | 0.9 | Выясняется. | МТЗ
642 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН5 Рахманово-КТПП263 Семёнов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-20 15:35 | 2024-05-20 16:41 | 0.4 | 1.1 | Причина: Повреждение КЛ на КТП-345 аб.( ООО Фатеевское) | МТЗ
643 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-20 19:18 | 2024-05-20 20:51 | 0.3 | 1.55 | Выясняется. | МТЗ
644 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Ловцы РП 11 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-21 13:27 | 2024-05-21 14:24 | 0.4 | 0.95 | Выясняются | МТЗ
645 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Дуговая III цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. По режиму на ПС 110 кВ Дуговой ВЛ 110 кВ Ногинск - Дуговая III цепь отключена. | ДФЗ
646 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.262-15 от ПС-262 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-21 17:32 | 2024-05-21 19:30 | 0.4 | 1.9667 | Выясняется. Погодные условия: Ветер 10–12 м/с, Сильный дождь | МТЗ
647 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП315/1 ф.4-ТП89 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-21 17:49 | 2024-05-21 19:45 | 0.4 | 1.9333 | Выясняется Погодные условия: Ветер 10–12 м/с с порывами до 15 м/с, Сильный дождь | МТЗ
648 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП - 195- РП - 1005 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-23 11:38 | 2024-05-23 12:33 | 0.2 | 0.9167 | Выясняется 1 СЗО: котельная ( ТП 1775 аб.) | МТЗ
649 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КЛ-10кВ ПС 26 ф.604 до РП-660 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
650 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КЛ-10кВ ПС-83 Фид.35 - АСП-1571 (КРН-71) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-25 04:42 | 2024-05-25 04:45 | 0.36 | 0.05 | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 35 - АСП-1571 с ПС 110 кВ Райки №83. Вкл. по резерву фид. 34β с ПС 110 кВ Фрязино №206. | МТЗ
651 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4868/2-КТПП4077 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-25 13:30 | 2024-05-25 15:18 | 0.3 | 1.8 | Причина выясняется. | МТЗ
652 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1185/1- Богородское-магазин |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-25 18:35 | 2024-05-25 19:14 | 0.01 | 0.65 | выясняется | н/в автомат
653 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Ратчино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-25 18:45 | 2024-05-25 19:46 | 0.5 | 1.0167 | Выясняется. | МТЗ
654 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село нижнее КТП 62 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-26 09:07 | 2024-05-26 09:33 | 0.01 | 0.4333 | Выясняется | МТЗ
655 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 89/1-СТ Гора |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-26 15:50 | 2024-05-26 16:47 | 0.1 | 0.95 | Выясняется | МТЗ
656 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-26 17:36 | 2024-05-26 18:30 | 0.1 | 0.9 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
657 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-14 ф.ул.НоваяСтройка |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-26 21:19 | 2024-05-26 21:40 | 0.02 | 0.35 | выясняется. | МТЗ
658 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Фид 14 ПС 681-ТП-4944 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-27 05:50 | 2024-05-27 07:38 | 0.1 | 1.8 | повреждение КЛ 10 кВ ф.14а (абонент Мособлэнерго) | МТЗ
659 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Фрязино №206 | Силовой трансформатор №1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | газовая защита РПН Т-1
660 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 4161 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-27 17:27 | 2024-05-27 18:51 | 0.01 | 1.4 | Выясняются | н/в автомат
661 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.7 ПС 223-ТП-490 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-28 15:23 | 2024-05-28 17:20 | 0.23 | 1.95 | Причина АО: дерево на абонентской отпайке на КТП 239 абон. | МТЗ
662 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ в РП-2 фид. Марково по фид. 5 с ПС 110 кВ Озеры №73 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-28 16:58 | 2024-05-28 18:23 | 0.3 | 1.4167 | Причина АО: повреждение ВЛ. | МТЗ
663 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП4/413-ЗТП191 д.Бояркино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-28 18:30 | 2024-05-28 19:48 | 0.2 | 1.3 | Причина АО: Ветка на проходных изоляторах КТП-239 (абонентская). | МТЗ
664 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Шиферная №102 | 1 сек 110 кВ | 110 | Аварийное | 2024-05-28 19:28 | 2024-05-28 21:04 | 3.45 | 1.6 | АО от 2 ст. ПДНЗ ВЛ 110 кВ Федино-Шиферная II цепь. АПВ успешно. АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Суворово-Шиферная II цепь с отп. на ПС Колыберево. АПВ успешно. ПС 110 кВ Шиферная: АО от ДЗО МВ ВЛ 110 кВ Федино-Шиферная I цепь и МВ ВЛ 110 кВ Суворово-Шиферная I цепь с отп. на ПС Колыберево. Обесточена 1 сек 110 кВ на ПС 110 кВ Шиферная. Т-2 выведен в ремонт. Обесточены потребители ПС 110 кВ Шиферная №102. Обесточено 4 фид. Мособлэнерго, 14 фид. абонентов. Всего обесточено: 18 ТП абон., часть г.Воскресенск, СЗО нет, 2651 чел., 3,45 МВт отключённая мощность. Причина АО: повреждение ТН 1 сек 110 кВ. | ДЗО
665 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино-Шиферная 2 |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Отключалась односторонне на ПС 220 кВ Федино. Схема сети – Нормальная | ТНЗНП 2 ступень
666 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суворово-Шиферная 2 с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Пуск ДФЗ
667 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суворово-Шиферная 1 с отп |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Повреждение оборудования Для безопасности работ по ремонту ТН 1 сек 110 кВ на ПС 110 кВ Шиферная Схема сети – Нормальная
668 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Колыберево №113 | Т-2 | 110 | Аварийное | 2024-05-29 01:14 | 2024-05-29 02:08 | 2.69 | 0.9 | Выясняется. По осмотру ПС 110 кВ Колыберево: следы перекрытия на ОПН 110 кВ. | ДЗТ
669 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суворово-Шиферная 2 с отп |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Повреждение оборудования Ремонт шлейфа на оп. №12 ВЛ 110 кВ Суворово – Шиферная II цепь с отпайкой на ПС Колыберево поврежденного вследствии повреждения ТН 1 сек 110 кВ на ПС 110 кВ Шиферная Схема сети – Нормальная
670 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Шиферная №102 | 2 сек 110 кВ | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Повреждение оборудования Ремонт ШР 110 кВ Т-2 поврежденного вследствии повреждения ТН 1 сек 110 кВ. Схема сети – Нормальная
671 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.22 ПС 83-РП-884 Сек.1 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется
672 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.495 с РП-4 новая Озерский район |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-29 12:50 | 2024-05-29 14:48 | 0.7 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
673 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 470 д.Назимиха |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-29 14:35 | 2024-05-29 15:40 | 0.01 | 1.0833 | Выясняеться | МТЗ
674 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Демихово - Шарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
675 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка – Орехово I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | неисправность соединительных проводов ДЗЛ | ДЗЛ
676 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка – Орехово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | неисправность соединительных проводов ДЗЛ | ДЗЛ
677 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка – Орехово № 3 с отпайкой на ПС Карболит |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | неисправность соединительных проводов ДЗЛ | ДЗЛ
678 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шарово - Ликино II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
679 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гребнево №730 | 1 секция 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-30 00:51 | 2024-05-30 02:07 | 8.5 | 1.2667 | повреждение кабельной концевой муфты на фид. 5 (ОАО "Щелковское рудоуправление") | Выясняется
680 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тимохово - Булгаково I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. АПВ на ПС Тимохово не успешное. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
681 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-8 до ЗТП -144 фид. 834 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-30 16:27 | 2024-05-30 17:33 | 0.1 | 1.1 | Выясняется | МТЗ
682 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС270 Фидер 106 - ТП1304 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-05-30 16:37 | 2024-05-30 18:05 | 0.2 | 1.4667 | Выясняется. | МТЗ
683 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Кашино с отпайкой на ПС Ельня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются
684 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-05-31 17:17 | 2024-05-31 18:50 | 0.5 | 1.55 | РП-121 1с а\о МВ на ТП-320(ПС 206 фид.1),резерв есть,причин авыясняется,время прибытия 30 мин. СЗО - котельная, ВЗУ | МТЗ
685 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 46 Исаково вых.3 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-05-31 19:32 | 2024-05-31 21:08 | 0.01 | 1.6 | Выясняется | н/в автомат
686 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/10 Бережки-ЗТП396/3 477 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-01 15:58 | 2024-06-01 17:00 | 0.3 | 1.0333 | дерево на отпайке к абонентской КТП-220 Р-В | МТЗ
687 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 369, Отпайка на 16 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-01 16:19 | 2024-06-01 17:58 | 0.01 | 1.65 | выясняется | МТЗ
688 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП51/1 ф.Быт 1- Выкопанка, Отпайка на 29А |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-01 22:03 | 2024-06-01 22:12 | 0.01 | 0.15 | Выясняются | МТЗ
689 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-01 22:59 | 2024-06-02 00:49 | 0.3 | 1.8333 | Выясняется | МТЗ
690 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН9/1-КТП1134 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-01 23:09 | 2024-06-02 00:37 | 0.5 | 1.4667 | Выясняется | МТЗ
691 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.15 ПС 110кВ Ловцы, Участок магистрали ВЛ-10кВ с 71 по 177 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
692 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС736/1 ф.Отдых-ЗТП255/1 №1585 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-02 03:14 | 2024-06-02 04:20 | 0.1 | 1.1 | Выясняется | МТЗ
693 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Шлюз ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-02 03:14 | 2024-06-02 04:08 | 0.01 | 0.9 | Выясгяется | МТЗ
694 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП326/1 ф.9-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-02 07:09 | 2024-06-02 08:16 | 0.8 | 1.1167 | Повреждение на КТП 671(аб.), отгорел шлейф на оп. 38 | МТЗ
695 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.3 ПС 223-ТП-269 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
696 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-269-ТП-268 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-03 03:15 | 2024-06-03 05:08 | 0.3 | 1.8833 | 1 СЗО: котельная, д. Пятково, ТП 267 | МТЗ
697 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.6 ПС 226-ТП-25 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | ПС-226 фид.6 АО с успешным АПВ.
698 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Демихово - Шарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
699 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово – Шарово с отпайкой на ПС Карболит |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняктся | ДФЗ
700 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | ф.6 ПС 19-ТП 24 д.Алексеевка-2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-03 11:39 | 2024-06-03 12:07 | 0.5 | 0.4667 | ПС-19 фид.6 АО, резерв есть, причина выясняется, время прибытия 1ч. | МТЗ
701 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Рубин №153 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-03 11:52 | 2024-06-03 13:15 | 0.9 | 1.3833 | Выясняется | МТЗ 10 кВ
702 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-29-КРН-5-ТП-45-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-03 12:16 | 2024-06-03 13:55 | 0.4 | 1.65 | РП-40 АО МВ на АСП-1505(ПС-650 фид.45). | МТЗ
703 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-29 - Тимохово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | АПВ успешно на ПС 110 кВ Тимохово, на ПС 110 кВ ТЭЦ-29 АПВ неуспешно. | ДФЗ
704 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 328 Оселок |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-03 16:11 | 2024-06-03 18:10 | 0.01 | 1.9833 | выясняются | н/в автомат
705 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Виноградово (аб) № 537 РЖД | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-03 17:00 | 2024-06-03 22:59 | 3.3 | 5.9833 | Выясняется. | Выясняется
706 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-591 ф.7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-03 17:56 | 2024-06-03 19:45 | 0.2 | 1.8167 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
707 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.16 ПС 110кВ Ловцы, Участок магистрали ВЛ-10кВ |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-04 04:10 | 2024-06-04 04:47 | 0.4 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
708 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.24 ПС 110кВ Ларино, Участок магистрали ВЛ-10кВ 26-71 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-04 06:00 | 2024-06-04 07:40 | 0.5 | 1.6667 | Выясняются | МТЗ
709 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Власьево РП 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-04 09:57 | 2024-06-04 11:39 | 0.4 | 1.7 | повреждение на абонентской линии (турбаза Сатурн, Старт) | МТЗ
710 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-04 14:09 | 2024-06-04 16:03 | 0.6 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
711 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-26-ТП-481 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-04 15:05 | 2024-06-04 15:27 | 0.3 | 0.3667 | Выясняется | МТЗ
712 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП33/1 ф.19 ТП-182 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-04 18:14 | 2024-06-04 19:52 | 0.2 | 1.6333 | Выясняются | МТЗ
713 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 115 вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-05 08:04 | 2024-06-05 08:22 | 0.01 | 0.3 | Выясняется | МТЗ
714 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино - Гребнево II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
715 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 537 Деревенька Вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-05 18:39 | 2024-06-05 19:40 | 0.01 | 1.0167 | ВЫясняется | МТЗ
716 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 66 фид.1 д. Каблучки |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-06 09:20 | 2024-06-06 10:15 | 0.01 | 0.9167 | Выясняется | н/в автомат
717 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-493-ТП-320-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-06 13:23 | 2024-06-06 14:05 | 0.5 | 0.7 | ТП-320 АО ВВк на ТП-506(ПС-206 фид.2) время прибытия бригады 40 мин,резерв есть, Причина выясняется. 1-СЗО(котельная п.Литвиново). | МТЗ
718 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.6 ПС 226-ТП-25 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | ПС-226 фид.6 АО с успешным АПВ. Абоненты с напряжением. | МТЗ
719 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.13 ПС 83-КТП-177-КТП-178-КТП-271 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-06 13:50 | 2024-06-06 14:21 | 0.3 | 0.5167 | ПС-83 АО МВ фид.13. Причины выясняются, время прибытия бригады 1 час.Резерв есть. | МТЗ
720 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП61 Кузнецы-МТП27 Михалёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-06 14:00 | 2024-06-06 15:17 | 0.4 | 1.2833 | Выясняется | МТЗ
721 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КЛ-6кВ КРН-17-ЛР-237 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-06 15:05 | 2024-06-06 16:37 | 0.4 | 1.5333 | Причина выясняется. | МТЗ
722 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Анциферово (аб) № 740 | ШР 2 СШ 110кВ ШСВ 110кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-06 15:40 | 2024-06-06 17:37 | 0.8 | 1.95 | выясняется | Выясняется
723 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.12 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-06 17:53 | 2024-06-06 18:18 | 0.4 | 0.4167 | Выясняются. СЗО - котельная, очистные, ВЗУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
724 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП3 Кузнецы-КТП6 Носырёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-06 22:36 | 2024-06-06 22:52 | 0.4 | 0.2667 | выясняется | МТЗ
725 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-712 ф.42 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение кабеля. | МТЗ
726 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1333/1- д.Малая Дубна |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-07 16:39 | 2024-06-07 17:52 | 0.01 | 1.2167 | Выясняется | МТЗ
727 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС640/1 ф.305-ТП419 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-07 16:45 | 2024-06-07 17:45 | 1.3 | 1 | выясняются | МТЗ
728 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 4040 на ТП 5120 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-07 22:15 | 2024-06-07 23:40 | 0.2 | 1.4167 | Повреждение в сети абонента: | МТЗ
729 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-441-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-08 20:29 | 2024-06-08 22:27 | 0.2 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
730 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП13/6 Б.Бун-ТП55 Б.Буньково |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-08 21:35 | 0.3 | 1.0833 | Выясняется | МТЗ
731 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Дулево №270 | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино (ПС 110 кВ Дулево №270) | 110 | Аварийное |  |  |  |  | на опоре №180 обнаружены следы грозового перекрытия на металлоконструкции опоры и проводе средней фазы в результате грозового (атмосферного) перенапряжения, срочный ремонт не требуется. | ДФЗ
732 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 103 ПС-81, Отп. на ЗТП № 731 Объект Кузяевская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-09 07:42 | 2024-06-09 09:03 | 0.4 | 1.35 | Выясняется. | МТЗ
733 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ КТПП-492-ТП-156-БТ-2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-10 04:57 | 2024-06-10 04:59 | 0.4 | 0.0333 | АСП 1571 а\о ВВк(ПС 83 фид.35.Причина выясняется. СЗО - 2 ВЗУ | МТЗ
734 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орбита - Монино II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется .АПВ успешно со стороны ПС 110кВ Монино №26 | ДФЗ
735 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 30/1- д.Паткино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 16:54 | 0.01 | 1.9 | Выясняются | МТЗ
736 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Кривандино ПС-234, Участок ВЛ-10кВ от оп. 1 до ТП 609 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-10 17:08 | 2024-06-10 17:35 | 0.2 | 0.45 | Выясняется. | МТЗ
737 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ РП-11 Дом№25,27,28 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-10 20:22 | 2024-06-10 21:38 | 0.4 | 1.2667 | Выясняется | МТЗ
738 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-11 05:51 | 2024-06-11 07:00 | 0.8 | 1.15 | Выясняется | МТЗ
739 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-11 06:02 | 2024-06-11 07:17 | 0.6 | 1.25 | Выясняется. | МТЗ
740 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП120-ТП-460-ТП506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-11 09:42 | 2024-06-11 11:40 | 0.2 | 1.9667 | Причина выясняется Выясняется. Схема сети – Нормальная | МТЗ
741 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 328 ф.Быт д.Спас.Дощ |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-11 10:31 | 2024-06-11 11:38 | 0.01 | 1.1167 | Выясняются. | МТЗ
742 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.6 ПС 8 - ТП-197 С.2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-11 11:19 | 2024-06-11 13:13 | 0.1 | 1.9 | Выясняется. СЗО-2(ВЗУ,Котельная, ТП 198) | МТЗ
743 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП-6кВ №203 Старые Псарьки | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | Аварийное | 2024-06-11 12:25 | 2024-06-11 13:32 | 0.01 | 1.1167 | Выясняется | МТЗ
744 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.12 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-11 13:07 | 2024-06-11 14:22 | 0.3 | 1.25 | Выясняются. | МТЗ
745 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЦРП32/1- д.Аксенки |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-11 13:31 | 2024-06-11 14:21 | 0.01 | 0.8333 | Выясняется | МТЗ
746 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП112 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-11 14:31 | 2024-06-11 15:17 | 0.02 | 0.7667 | Выясняется | МТЗ
747 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1229/2- д.Демидово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-11 16:25 | 2024-06-11 16:46 | 0.01 | 0.35 | Выясняется. | МТЗ
748 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ-6кВ ф.205/652 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-11 18:03 | 2024-06-11 18:55 | 0.3 | 0.8667 | АО фид.205(6кВ) на ПС 110 кВ Шульгино № 652 (абонентский) | МТЗ
749 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.1 ПС 8 - ТП-197 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-11 18:12 | 2024-06-11 20:10 | 0.2 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
750 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-11 18:15 | 2024-06-11 19:15 | 0.2 | 1 | Выясняется | МТЗ
751 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП89/1 ф.4-КТП88 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-11 18:39 | 2024-06-11 19:59 | 0.3 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
752 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС640/1 ф.305-ТП419 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-12 06:54 | 2024-06-12 08:49 | 0.6 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
753 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/14 Давыдо-ТП280/14 Н-Зага |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
754 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ЦАГИ-Ногинск |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Срабатывание
755 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Дубровка - Добрая |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется На ПС 35 кВ Дубровка АПВ успешно, на ПС 35 кВ Добрая АПВ не работало | ДЗ I зона
756 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС269/5-МТП1029 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-12 22:52 | 2024-06-12 23:32 | 0.4 | 0.6667 | выясняется | МТЗ
757 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ГРЭС-3 – Водовод |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
758 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.9-РП44 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-13 01:35 | 2024-06-13 02:12 | 0.4 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
759 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/14 Давыдо-ТП280/14 Н-Зага |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется
760 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ЦАГИ-Ногинск |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Срабатывание
761 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1125/2- Давыдово-сельсовет2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-13 14:25 | 2024-06-13 14:58 | 0.02 | 0.55 | Выясняется | МТЗ
762 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП110/2 Ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-13 15:34 | 2024-06-13 17:23 | 0.01 | 1.8167 | Выясняется. | МТЗ
763 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.11 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
764 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-13 17:28 | 2024-06-13 19:16 | 0.4 | 1.8 | Выясняется | МТЗ
765 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-13 17:28 | 2024-06-13 17:50 | 0.4 | 0.3667 | Выясняется | МТЗ
766 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП598/1 фид. 1- Плешки |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-13 17:31 | 2024-06-13 18:45 | 0.01 | 1.2333 | выясняется | МТЗ
767 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-611 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-13 17:57 | 2024-06-13 19:48 | 0.4 | 1.85 | Выясняется | МТЗ
768 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются Погодные условия: гроза | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
769 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня - Починки I цепь |  | 35 | Аварийное | 2024-06-13 18:44 | 2024-06-13 20:00 | 0.5 | 1.2667 | Выясняется | Выясняется
770 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Егорьевск - Пичурино I цепь с отпайкой на ПС Тепличная |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется Погодные условия: гроза | МФТО. Срабатывание МТО
771 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-13 19:30 | 2024-06-13 21:28 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
772 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Жуковка - Добрая |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется Погодные условия: гроза | МФТО. Срабатывание МТО
773 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/21-ТП1317 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-13 19:48 | 2024-06-13 21:12 | 0.2 | 1.4 | Выясняется | МТЗ
774 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/12-РП1011 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-13 20:09 | 2024-06-13 22:03 | 0.1 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
775 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-13 20:29 | 2024-06-13 21:23 | 0.2 | 0.9 | Выясняется. | МТЗ
776 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Белоомут 1 ПС 110кВ Белоомут |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-13 20:56 | 2024-06-13 22:13 | 0.9 | 1.2833 | выясняется | МТЗ
777 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Белоомут 2 ПС 110кВ Белоомут |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-13 20:56 | 2024-06-13 22:13 | 0.9 | 1.2833 | выясняется | МТЗ
778 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ КРН-4-ТП-36 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-13 21:00 | 2024-06-13 22:58 | 0.6 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
779 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Белоомут №360 от ДЗТ.
780 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Белоомут №360 | Т-2 | 110 | Аварийное | 2024-06-13 23:48 | 2024-06-14 01:47 | 0.3 | 1.9833 | Выясняются | Выясняется
781 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КЛ-6кВ ЦРП-110-РП - 970 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-14 10:50 | 2024-06-14 12:29 | 0.15 | 1.65 | Повреждение на кабеле КЛ 6кВ ЦРП-110-РП-970 | МТЗ
782 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Горизонт ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-14 15:43 | 2024-06-14 17:42 | 0.9 | 1.9833 | Выясняются | МТЗ
783 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1065/2- Юрятино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-16 13:10 | 2024-06-16 13:51 | 0.01 | 0.6833 | выясняется | МТЗ
784 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1216 д.Пашнево Фид.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-16 14:55 | 2024-06-16 15:24 | 0.01 | 0.4833 | Выясняется | МТЗ
785 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-17 00:56 | 2024-06-17 02:44 | 0.4 | 1.8 | Выясняются. | МТЗ
786 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ-6кВ ПС- 84 ТП- 144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-17 09:21 | 2024-06-17 10:38 | 0.01 | 1.2833 | Причина: Повреждение КЛ 6кВ РП-250 - ТП-144 абонента АБЗ Починки | МТЗ
787 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Маяк ПС 35кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-17 13:52 | 2024-06-17 14:17 | 0.06 | 0.4167 | 1 СЗО: котельная, ТП 198 | МТЗ
788 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бережки - Егорьевск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На ПС 110 кВ Егорьевск №51 АВП ЭВ ВЛ 110 кВ Бережки - Егорьевск не успешное. | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
789 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС-62 ф.6 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-17 17:40 | 2024-06-17 19:17 | 0.4 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
790 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Сильная гроза | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
791 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Чанки - Пески |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Гроза | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
792 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Чанки - Пески |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Гроза | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
793 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 108 ПС-818, Отпайка на СТП № 55 Мосавтодор |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-17 19:03 | 2024-06-17 19:50 | 0.2 | 0.7833 | Повреждение разрядника СТП 55 (аб. Автодор) | МТЗ
794 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП6/694-КТП67 д. Свиридоново |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-17 19:30 | 2024-06-17 19:55 | 0.05 | 0.4167 | Выясняется | МТЗ
795 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/6 Двойни-ЗТП509/15 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
796 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-124-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-18 05:16 | 2024-06-18 06:11 | 0.2 | 0.9167 | Выясняется | МТЗ
797 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 616 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-18 06:15 | 2024-06-18 08:10 | 0.07 | 1.9167 | выясняется | МТЗ
798 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Кирпичный ПС 35кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-18 10:07 | 2024-06-18 12:02 | 0.6 | 1.9167 | Выясняются. Вкл. по резерву фид. Полюс с ПС 35 кВ Пойма. | МТЗ
799 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1307/2- Старово (2) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-18 11:22 | 2024-06-18 13:13 | 0.01 | 1.85 | выясняется | МТЗ
800 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-18 13:10 | 2024-06-18 13:18 | 0.2 | 0.1333 | выясняется | МТЗ
801 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка - Демихово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Причина выясняется. Погодные условия: Сильный дождь | Выясняется
802 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка – Орехово № 3 с отпайкой на ПС Карболит |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется Погодные условия: Сильный дождь | ДФЗ
803 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Орехово № 177 | МВ ВЛ 110 Стачка-Орехово II цепь | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ
804 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 141/3- д.Молзино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-18 16:36 | 2024-06-18 17:29 | 0.01 | 0.8833 | Выясняется. Замена ПН-2 Погодные условия: Сильный дождь | МТЗ
805 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП89/1 ф.-ТП88 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-18 18:27 | 2024-06-18 20:23 | 0.28 | 1.9333 | Выясняется Погодные условия: Сильный дождь | МТЗ
806 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1215/1- д.Ст.Покров |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-19 12:10 | 2024-06-19 13:46 | 0.01 | 1.6 | Выясняется | н/в автомат
807 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дальняя-Дивная №2 |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Выясняется
808 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 82 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-20 11:04 | 2024-06-20 11:34 | 0.01 | 0.5 | выясняется | МТЗ
809 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. д.Аксёнки ЦРП 32 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-20 12:08 | 2024-06-20 12:44 | 0.01 | 0.6 | повреждение у абонента на вводе кабеля д.10 | МТЗ
810 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лопатино - Берендино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Выясняется
811 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово – Гребчиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ,1 ступень ТЗНП
812 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 206-РП-121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-20 13:11 | 2024-06-20 13:38 | 0.3 | 0.45 | Повреждении КЛ 10 кВ ф.2 | МТЗ
813 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 636/13-ТП1074 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-20 13:29 | 2024-06-20 17:26 | 0.5 | 3.95 | Выясняется. | МТЗ
814 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Клишино - Зарайск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
815 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Костино-Горенки с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ
816 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Малино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ
817 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Булгаково - Кудиново |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
818 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
819 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Бочманово II цепь с отпайкой на ПС Сосны |  | 110 | Аварийное | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 14:05 | 5 | 0.0833 | Выясняются | МФТО. Срабатывание ТО, МФО
820 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Бочманово I цепь с отпайкой на ПС Сосны |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МФТО. Срабатывание ТО, МФО
821 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТРП | РТП-100 | КВЛ-6кВ РТП-100/1-БТ-1-ПСС3-КТПП4848ЛР25 (РТП-100) | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-20 14:02 | 2024-06-20 14:45 | 0.3 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
822 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Бакунино №736 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ЗМН ЗМН
823 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Бакунино №736 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ЗМН ЗМН
824 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакунино - Голутвин |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
825 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакунино - Суворово |  | 110 | Аварийное | 2024-06-20 14:04 | 2024-06-20 14:50 | 4.5 | 0.7667 | Выясняются | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
826 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Монино |  | 110 | Аварийное | 2024-06-20 14:06 | 2024-06-20 14:30 | 9.8 | 0.4 | Выясняется Обесточено: 2 сек 110 кВ на ПС 110 кВ Монино, 2 сек 110 кВ на ПС 110 кВ Орбита, 1 сек 110 кВ на ПС 110 кВ Гребнево и полностью обесточена ПС 110 кВ Райки. | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
827 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая - Старт с отпайкой на ПС Фаустово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДЗ 1 ступень ДЗ
828 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
829 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
830 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая - Виноградово с отпайкой на ПС Фаустово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
831 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Дединово № 694 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-20 14:20 | 2024-06-20 16:18 | 1.5 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ АУ МТЗ
832 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-102 - ТП 159 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-20 14:21 | 2024-06-20 15:59 | 0.5 | 1.6333 | Выясняется | МТЗ
833 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня - Михали I цепь |  | 35 | Аварийное | 2024-06-20 14:23 | 2024-06-20 16:02 | 2.3 | 1.65 | Выясняется | МТЗ АУ МТЗ
834 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Двойня - Бережки |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
835 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП89/1 ф.4-КТП88 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-20 14:41 | 2024-06-20 16:01 | 0.5 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
836 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Запутная (аб) №453 РЖД | СМВ 110кВ | 110 | Аварийное | 2024-06-20 14:56 | 2024-06-20 15:05 | 1.4 | 0.15 | Уточняется | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
837 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гуслица №822 | МВ ВЛ 110 кВ Куровская – Гуслица | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Межфазное перекрытие на опоре №46 во время прохождения грозового фронта. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 12–15 м/с с порывами до 17 м/с Юго-западный, Сильный дождь | ДФЗ. Пуск ДФЗ
838 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Сосниха № 240 | Т-1 | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-20 14:57 | 2024-06-20 15:59 | 2.572 | 1.0333 | Выясняется | Выясняется
839 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 574 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-20 15:07 | 2024-06-20 16:30 | 0.01 | 1.3833 | Выясняется | МТЗ
840 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/10 Бережки-ЗТП396/3 477 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-20 15:10 | 2024-06-20 16:52 | 0.2 | 1.7 | Выясняются | МТЗ
841 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-20 15:18 | 2024-06-20 16:40 | 0.3 | 1.3667 | Выясняется | МТЗ
842 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/14-КТПП1360 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-20 16:15 | 2024-06-20 18:10 | 0.4 | 1.9167 | Выясняется. | МТЗ
843 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 117/2- с.Кудиново вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-20 16:42 | 2024-06-20 17:32 | 0.01 | 0.8333 | Выясняется | МТЗ
844 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Цюрупа - Лопатино II цепь |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Уточняется. | МТЗ АУ МТЗ
845 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.10-Б с ПС-26 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-21 07:04 | 2024-06-21 07:51 | 0.05 | 0.7833 | Отключился в ТП 304 МВ 6кВ фид. 10 с ПС 110 кВ Монино №26 | МТЗ
846 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакунино-Голутвин |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Повреждение оборудования Ремонт оборванного шлейфа фазы "А" на опоре № 2. Схема сети – Нормальная
847 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово-Гребчиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Т-2 на ПС Гребчиха под АВРТ. Без обесточения потребителей. ОМП: КЗ 24,4 км от ПС Гребчиха, фаза «К» на землю. Длина ВЛ 31,477 км. Схема сети – Нормальная | ТНЗНП 1 ступень ТНЗНП 1 ступень
848 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кв ПСС-1-ТП-5016/1-КТПП-5010 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-21 20:43 | 2024-06-21 22:28 | 0.4 | 1.75 | Причина АО: повреждение к КТП118 абон. «Ильинские сети». | МТЗ
849 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск - Шульгино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
850 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 706 Стромынь вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-22 14:57 | 2024-06-22 16:32 | 0.01 | 1.5833 | ВЫясняется | н/в автомат
851 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Ларино №678 | ВЛ 110 кВ Ларино - Гавриловская (ПС 110 кВ Ларино №678) | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
852 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.31 ПС 83-РП-884 Сек.2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-24 15:38 | 2024-06-24 17:32 | 0.35 | 1.9 | ПС 83 а\о фид.31,причина выясняется,резерв есть,время прибытия 40мин. | МТЗ
853 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Костино-Горенки с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. На ПС 110 кВ Балашиха АВР по 6 и 10 кВ Успешно. 25.06.2024 14:20, ВЭС: КВЛ 110 кВ Костино – Горенки с отпайкой на ПС Балашиха поставили под напряжение включением МВ ВЛ 110 кВ Костино – Горенки с отпайкой на ПС Балашиха на ПС 110 кВ Костино. | ДЗЛ
854 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-255-ТП-158 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-26 11:07 | 2024-06-26 11:39 | 0.2 | 0.5333 | Выясняются. | МТЗ
855 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Авсюнино - Вокзальная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ
856 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Куровская - Анциферово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ
857 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Аксеново ПС 35кВ Луховицы, Отпайка ВЛ-10кВ на 197 (аб) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-26 14:27 | 2024-06-26 15:11 | 0.2 | 0.7333 | КТП 618аб ветка на ВР 10кВ | МТЗ
858 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-124-ТП-61 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-26 14:54 | 2024-06-26 16:37 | 0.3 | 1.7167 | Выясняется. | МТЗ
859 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ЦАГИ-Руднево |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется На опоре № 70 следы перекрытия на металлоконструкции опоры и шлейфе правой фазы «В» в следствии воздействия атмосферных перенапряжений в результате прохождения грозового фронта. Ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Отключение 1-о фазное ДЗЛ, ДФЗ
860 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 202- КТП 227 каб.выход КТП202 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-26 15:49 | 2024-06-26 16:12 | 0.1 | 0.3833 | Выясняется | МТЗ
861 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Туменская № 703 | ММВ 110 кВ | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ
862 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Туменская - Яганово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | АПВ успешно на ПС Туменская. На ПС Яганово выведен в рем. ММВ 110кВ. | ДФЗ
863 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бережки - Егорьевск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ
864 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шибаново – Павлово I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
865 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. очистные сооружения |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-28 13:50 | 2024-06-28 14:05 | 0.2 | 0.25 | Выясняются | МТЗ
866 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП 31 - РП 30 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-28 14:01 | 2024-06-28 14:52 | 0.4 | 0.85 | Выясняется | МТЗ
867 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 763 с.Фаустово ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-28 14:53 | 2024-06-28 15:05 | 0.01 | 0.2 | Выясняются | н/в автомат
868 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гребнево №730 | МВ 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-28 16:47 | 2024-06-28 17:45 | 3.5 | 0.9667 | Выясняются. 28.06.2024 16:58 – включили МВ 3 сек. 10 кВ Т-1 поставили 3 сек 10 кВ под напряжение | МТЗ
869 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 570 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-28 16:54 | 2024-06-28 18:19 | 0.4 | 1.4167 | выясняется. СЗО - ВЗУ | МТЗ
870 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ПС | ПС 35 кВ Соколовская №261 | Выключатель Фид № 10 | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-29 07:35 | 2024-06-29 09:27 | 0.2 | 1.8667 | Выяснятся | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
871 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП 187 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-29 17:42 | 2024-06-29 18:17 | 0.01 | 0.5833 | выясняется | МТЗ
872 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Сады ПС-234 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-06-29 17:45 | 2024-06-29 19:39 | 0.4 | 1.9 | падение ДКР на ВЛ-10 кВ в пролете опор 34-35, повреждение на абонентской КТП № 2 в РУ-10 кВ СНТ ""Луч"" | МТЗ
873 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС199 Фидер 1до РП1005 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-30 14:02 | 2024-06-30 16:00 | 0.42 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
874 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП89/1 ф.-ТП88 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-30 14:17 | 2024-06-30 16:10 | 0.35 | 1.8833 | выясняется ТП189 запитано от РИСЭ. | МТЗ
875 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/403 Б.Бун-ЦРП13/403 Б.Бун |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-06-30 14:29 | 2024-06-30 16:27 | 0.2 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
876 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Бисерово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется. Сообщено об АО дежурным ПС 220кВ Нежино № 263 в 15-50. | Токовая отсечка.
877 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 742 Калитино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-30 15:32 | 2024-06-30 16:48 | 0.01 | 1.2667 | Выясняется | МТЗ
878 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 553 Вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-06-30 15:58 | 2024-06-30 16:36 | 0.01 | 0.6333 | Выясняется | МТЗ
879 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС21/1 ф.10-опора1 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
880 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.14 ПС 83-КТП-247 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-01 13:42 | 2024-07-01 15:41 | 0.4 | 1.9833 | Выясняется. | МТЗ
881 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.34В ПС 206-РП-121-РП-122-РП-120-КТПП-492 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-02 17:45 | 2024-07-02 19:28 | 0.2 | 1.7167 | Виясняеться | МТЗ
882 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Спортивная № 817 | 1 секция 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-03 18:08 | 2024-07-03 18:35 | 1.21 | 0.45 | Выясняется | Дуговая защита
883 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/12-РП1011 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-03 20:05 | 2024-07-03 20:12 | 0.24 | 0.1167 | выясняется | МТЗ
884 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Демихово №258 | МВ 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-03 20:30 | 2024-07-03 21:22 | 1.1 | 0.8667 | Выясняется. | Выясняется
885 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РТП-100/1-БТ-1-ПСС3-КТПП4848ЛР25 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-03 22:20 | 2024-07-03 23:00 | 0.4 | 0.6667 | Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер 12–15 м/с с порывами до 17 м/с | МТЗ
886 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | ЭВ КВЛ 110 кВ Костино-Горенки с отпайкой на ПС Балашиха | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер 12–15 м/с с порывами до 17 м/с Восточный | ДЗЛ
887 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Жегалово №705 | МВ КВЛ 110 кВ Кислородная-Жегалово II цепь | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. Прохождение грозового фронта. | Выясняется.
888 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Райки - Орбита |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер 12–15 м/с с порывами до 17 м/с Восточный | ДФЗ
889 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гребнево - Орбита |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер 12–15 м/с с порывами до 17 м/с Восточный | ДФЗ
890 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино - Гребнево I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
891 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ТП-233-РП-6 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-03 23:02 | 2024-07-04 00:43 | 0.25 | 1.6833 | Грозовой фронт. Погодные условия: Ветер 12–15 м/с с порывами до 17 м/с Восточный | МТЗ
892 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | ЭВ КВЛ 110 кВ Костино-Горенки с отпайкой на ПС Балашиха | 110 | Аварийное |  |  |  |  | повреждение изоляторов на опоре №85 фаза "С". Требуется ремонт. | ДЗЛ
893 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.12 ПС 742-РП-13 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-04 08:02 | 2024-07-04 10:01 | 0.7 | 1.9833 | Повреждение абонентского кабеля РП-13 на КТП-464(Оборонэнерго Филиал Центральный СНТ Здоровье-1) | МТЗ
894 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-04 09:42 | 2024-07-04 11:35 | 0.14 | 1.8833 | повреждение на воронке опоры №1 КВЛ 6кВ ЦРП-32 - ТП-172. | МТЗ
895 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН16/1-ТП1361 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-04 10:28 | 2024-07-04 10:49 | 0.2 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
896 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово – Гребчиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | АПВ успешно со стороны ПС 110кВ Орехово № 177 Со Стороны ПС 110 кВ Гребчиха №821 АПВ не успешно | ДФЗ
897 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП1109/1- Дылдино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-04 13:52 | 2024-07-04 14:32 | 0.01 | 0.6667 | Выясняется | МТЗ
898 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-8 с.2 - ТП-198 с.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-04 20:34 | 2024-07-04 22:32 | 0.2 | 1.9667 | падение ветки на отп. ЛР 67 – ЛР 14 | МТЗ
899 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Экситон с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
900 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | ДФЗ
901 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Луховицы тяговая (аб) № 404 РЖД | МВ ВЛ 35 кВ Луховицы-Пойма | 35 | Аварийное | 2024-07-05 11:45 | 2024-07-05 13:43 | 4 | 1.9667 | Выясняется | Выясняется
902 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Сельниково № 616 | ВВк ВЛ 35 кВ Дединово-Сельниково | 35 | Аварийное | 2024-07-05 11:45 | 2024-07-05 13:29 | 2.22 | 1.7333 | Выясняется | Выясняется
903 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/6 Двойни-ЗТП509/15 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 12:09 | 2024-07-05 12:44 | 0.3 | 0.5833 | Выясняется | МТЗ
904 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ д.Аксеново КТП 112 вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-05 13:02 | 2024-07-05 14:55 | 0.01 | 1.8833 | выясняются | МТЗ
905 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.41 ПС 30-ТП-51-КРН-1-ТП-56 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 15:40 | 2024-07-05 17:33 | 0.4 | 1.8833 | Выясняются. | МТЗ
906 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-84-ф.109-ТП-139 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-05 17:09 | 2024-07-05 18:44 | 0.6 | 1.5833 | выясняются | МТЗ
907 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая - Старт с отпайкой на ПС Фаустово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | Выясняется
908 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая - Виноградово с отпайкой на ПС Фаустово |  | 110 | Аварийное | 2024-07-05 20:45 | 2024-07-05 22:38 | 6.4 | 1.8833 | Причина выясняется | 2 ст. дист. з-ты
909 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется
910 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется
911 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Туменская № 703 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 20:59 | 2024-07-05 22:46 | 2.1 | 1.7833 | Причина выясняется | Дуговая з-та
912 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Булгаково - Кудиново |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется.
913 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тимохово - Булгаково I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На ПС Булгаково АПВ успешно. | ДФЗ
914 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Леоновский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 21:37 | 2024-07-05 22:57 | 0.5 | 1.3333 | выясняется | МТЗ
915 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/14 Давыдово-КТП273/14 Пес |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется
916 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется.
917 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 599 Фидер 23 - ТП1323 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется
918 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
919 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 22:03 | 2024-07-05 23:48 | 0.15 | 1.75 | Выясняются | МТЗ
920 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Отпайка от ф-8 ПС-822 на ТП-280 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 22:03 | 2024-07-05 22:43 | 0.2 | 0.6667 | Выясняется | МТЗ
921 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-25-ТП-35 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 22:12 | 2024-07-05 23:25 | 0.1 | 1.2167 | Выесняеться | МТЗ
922 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/4 Большое Гридино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 22:50 | 2024-07-06 00:22 | 0.1 | 1.5333 | Выясняются | МТЗ
923 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 14 ПС-623, Отпайка на ТП253 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 22:55 | 2024-07-06 00:28 | 0.1 | 1.55 | Причины выясняются. | МТЗ
924 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Белоомут №360 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 23:29 | 2024-07-06 01:25 | 0.6 | 1.9333 | Причина выясняется | Дуговая з-та
925 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ
926 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 23:37 | 2024-07-06 01:30 | 0.2 | 1.8833 | Выясняется | МТЗ
927 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 23:43 | 2024-07-05 23:57 | 0.2 | 0.2333 | Выясняется. | МТЗ
928 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 565-04 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-05 23:52 | 2024-07-06 01:47 | 0.3 | 1.9167 | выясняется | МТЗ
929 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-06 00:09 | 2024-07-06 02:02 | 0.25 | 1.8833 | Гроза | МТЗ
930 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 110 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-06 08:14 | 2024-07-06 08:44 | 0.01 | 0.5 | Н/в АВ. Выясняется. | МТЗ
931 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС10/1 ф.5-ТП240 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
932 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС258/205-ТП1349 205ПС258 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-06 17:32 | 2024-07-06 18:10 | 0.4 | 0.6333 | выясняется | МТЗ
933 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 313 Кудиново вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-07 20:36 | 2024-07-07 21:38 | 0.01 | 1.0333 | выясняются | МТЗ
934 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.1-ТП146 "ДК" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-08 18:50 | 2024-07-08 20:18 | 0.4 | 1.4667 | повреждение на отпайке КТП-173(аб) | МТЗ
935 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | ЭВ КВЛ 110 кВ Костино-Горенки с отпайкой на ПС Балашиха | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДЗЛ
936 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.1-ТП215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-09 14:38 | 2024-07-09 16:11 | 0.3 | 1.55 | Причина: Повреждение на кабельной воронке у ЛР-216 | МТЗ
937 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-10 14:44 | 2024-07-10 16:42 | 0.62 | 1.9667 | Выясняется. Повреждение в КТП 367 абон. (д.Каблуково, Храм) | МТЗ
938 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП2020/1-ЛР59 чер. ТП4752/2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-10 15:42 | 2024-07-10 15:56 | 0.24 | 0.2333 | выясняются. Вкл. по резерву фид. 16 с ПС 110 кВ Минеральная. | МТЗ
939 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 450, ВЛ от УЗТП-241 до РП-6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-10 18:00 | 2024-07-10 18:25 | 0.3 | 0.4167 | Выясняются | МТЗ
940 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск - Шульгино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | Выясняется
941 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-712 ф.25 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-11 11:27 | 2024-07-11 11:54 | 0.4 | 0.45 | Выясняется | МТЗ
942 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП 1074 - ТП 1049 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-11 14:44 | 2024-07-11 16:13 | 0.3 | 1.4833 | выясняется | МТЗ
943 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-26-ТП-481 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-11 19:30 | 2024-07-11 21:20 | 0.2 | 1.8333 | Выясняеться | МТЗ
944 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск-Шульгино |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Повреждение оборудования Опора №98: Замена изоляторов средней фазы. Схема сети – Нормальная
945 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №122 д.Починки | КТП 6 кВ №122 д.Починки | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-12 11:15 | 2024-07-12 12:06 | 0.01 | 0.85 | Повреждение в сети АО Мособлэнерго. | Защиты не работали.
946 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП 35 - КРУН |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-12 11:51 | 2024-07-12 13:11 | 0.2 | 1.3333 | Причина АО: падение ветки с подхлёстом проводов в результате опиловки сторонними лицами, без повреждения | МТЗ
947 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.33 ПС 110кВ Ларино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-12 14:41 | 2024-07-12 15:29 | 0.2 | 0.8 | Выясняются | МТЗ
948 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-13 08:42 | 2024-07-13 10:21 | 0.2 | 1.65 | Выясняются | МТЗ
949 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-13 17:01 | 2024-07-13 19:00 | 0.1 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
950 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Лопатино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. На ПС 110 кВ Лопатино АПВ неуспешно. ПС 220 кВ Федино №590: АПВ успешно | ДФЗ
951 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - Лопатино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. На ПС 220 кВ Пески ВЛ не отключалась. На ПС Лопатино АПВ успешно | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
952 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП170/2 дСонино, поле 19 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-14 18:18 | 2024-07-14 19:12 | 0.01 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
953 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Советская1 КТП 74 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-14 18:42 | 2024-07-14 19:40 | 0.01 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
954 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Экситон с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
955 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
956 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная – Кучино с отпайкой на ПС Ясная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | АО от ДФЗ одностороннее на ПС Восточная МВ КВЛ 110 кВ Восточная – Кучино с отпайкой на ПС Ясная. Причина выясняется . Погодные условия: Ветер 12–14 м/с с порывами до 17 м/с Западный | ДФЗ
957 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово – Гребчиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
958 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
959 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Электроугли – Малаховка с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Выясняется
960 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-15 18:01 | 2024-07-15 19:55 | 0.43 | 1.9 | выясняется | МТЗ
961 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дальняя-Демино №2 |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Выясняется
962 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-183-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-15 18:35 | 2024-07-15 20:03 | 0.36 | 1.4667 | Причина АО: повреждение в сети АО Мособлэнерго. | Защиты не работали.
963 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная-Кучино с отп |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Природные воздействия Опора № 53: разрушение верхней гирлянды изоляторов (фаза "В") в результате удара молнии. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 12–14 м/с с порывами до 17 м/с Западный, Сильный дождь
964 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-16 10:31 | 2024-07-16 10:43 | 0.2 | 0.2 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
965 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | ПС 821 Фид 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-16 14:34 | 2024-07-16 14:43 | 0.4 | 0.15 | выясняется | МТЗ
966 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-16 15:02 | 2024-07-16 16:14 | 0.15 | 1.2 | выясняется | МТЗ
967 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-16 16:04 | 2024-07-16 16:08 | 0.2 | 0.0667 | Выясняется | МТЗ
968 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/104 Б.Бун-ТП3/104 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-16 16:14 | 2024-07-16 17:26 | 0.3 | 1.2 | выясняется | МТЗ
969 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Спортивная - Авсюнино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется
970 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Куровская - Гуслица |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На ПС 110 кВ Запутная №453(РЖД) при осмотре обнаружено: АО СМВ 110 кВ от ДФЗ ВЛ 110 кВ Запутная - Мисцево, АПВ не успешное. Причина выясняется. | ДФЗ
971 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-16 17:07 | 2024-07-16 17:28 | 0.2 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
972 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/19-ТП1038 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-16 17:40 | 2024-07-16 19:34 | 0.15 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
973 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - Фабричная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется.
974 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-16 19:35 | 2024-07-16 20:48 | 0.7 | 1.2167 | Гроза в районе | МТЗ
975 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-17 06:01 | 2024-07-17 06:26 | 0.3 | 0.4167 | Выясняются. | МТЗ
976 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ
977 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-18 05:52 | 2024-07-18 06:50 | 0.2 | 0.9667 | Выясняеться | МТЗ
978 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1393/1- Костино-кот. |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-18 10:50 | 2024-07-18 11:07 | 0.01 | 0.2833 | Выясняется. | МТЗ
979 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шибаново – Павлово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | 18.07.2024 23:20 ВЭС. По осмотру ВЛ 110 кВ Шибаново – Павлово II цепь: на опоре №8 разрушение гирлянды изоляторов нижней фазы (фаза «А»). Требуется ремонт. 19.07.2024 00:05 ВЭС. Вывели в ремонт ВЛ 110 кВ Шибаново – Павлово II цепь. 19.07.2024 00:43 ВЭС. Бригада сл. ЛЭП допущена на ремонт ВЛ 110 кВ Шибаново – Павлово II цепь. 19.07.2024 02:04 ВЭС. Бригада сл. ЛЭП закончила ремонт ВЛ 110 кВ Шибаново – Павлово II цепь. 19.07.2024 03:07 ВЭС. Замкнули в транзит ВЛ 110 кВ Шибаново – Павлово II цепь. | ДФЗ
980 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.7 ПС 226-КТП-601, КТП-602, КТП-605 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-19 09:39 | 2024-07-19 11:23 | 0.7 | 1.7333 | Выясняется | МТЗ
981 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Городна РП 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-19 11:50 | 2024-07-19 13:33 | 0.2 | 1.7167 | Выясняется | МТЗ
982 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-611 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-19 12:10 | 2024-07-19 12:51 | 0.2 | 0.6833 | Выясняются. | МТЗ
983 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Астрамьево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-19 14:36 | 2024-07-19 15:18 | 0.2 | 0.7 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
984 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 616 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-19 15:30 | 2024-07-19 17:11 | 0.07 | 1.6833 | выясняется | МТЗ
985 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ № 343 д.Пешково Новые дома | КТП 6 кВ № 343 д.Пешково Новые дома | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-20 01:32 | 2024-07-20 02:49 | 0.1 | 1.2833 | выясняются. КВЛ 6кВ АСП-7030-КТП-343 по пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Истомкино №43 нет выборке оборудования | МТЗ
986 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС21/1 ф.10-РП38 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-20 17:35 | 2024-07-20 18:45 | 0.3 | 1.1667 | Выясняется | МТЗ
987 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-20 17:58 | 2024-07-20 19:55 | 0.4 | 1.95 | Выясняется. | МТЗ
988 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-163 ф.101 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-21 05:31 | 2024-07-21 05:36 | 0.4 | 0.0833 | ВЫясняется, отключен ВВк 6кВ на АСП-7029 по КВЛ 6кВ ТП-159-КТП-163 | МТЗ
989 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дальняя-Дивная №2 |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется АВР 35 кВ успешно | ДЗЛ
990 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-26-ТП-481 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-21 13:21 | 2024-07-21 14:43 | 0.2 | 1.3667 | Выясняется | МТЗ
991 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1179 (д) МАЛИНКА (аб) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-21 14:11 | 2024-07-21 15:21 | 0.01 | 1.1667 | выясняется | МТЗ
992 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП355/1 ф.Быт 1- Слемы |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-21 16:40 | 2024-07-21 17:21 | 0.01 | 0.6833 | Выясняются | МТЗ
993 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фрязино - Гранит I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются
994 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фрязино - Гранит II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
995 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.15 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-21 20:11 | 2024-07-21 21:27 | 0.1 | 1.2667 | Выясняются | МТЗ
996 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ПС | ПС 35 кВ Михали № 744 | 2 секция 10 кВ | 35 | Аварийное | 2024-07-22 02:02 | 2024-07-22 03:02 | 1.2 | 1 | Выясняется | Дуговая защита
997 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 104: ТП 116 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-22 13:10 | 2024-07-22 15:09 | 0.4 | 1.9833 | Причина выясняется. Погодные условия: Ветер 8–10 м/с с порывами до 13 м/с Северо-восточный, Дождь | МТЗ
998 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 485 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-22 15:49 | 2024-07-22 16:32 | 0.01 | 0.7167 | выясняется | МТЗ
999 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово – Гребчиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ
1000 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-119-ТП-104 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-23 09:48 | 2024-07-23 10:30 | 0.3 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
1001 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 443 ф.Быт |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-23 17:17 | 2024-07-23 18:03 | 0.01 | 0.7667 | Выясняются. | МТЗ
1002 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-24 15:47 | 2024-07-24 17:17 | 0.5 | 1.5 | Выясняется | МТЗ
1003 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-885 Обухово вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-25 15:34 | 2024-07-25 16:21 | 0.01 | 0.7833 | Выясняется | МТЗ
1004 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП45 Евсеево-ТП153 Мехлесхоз |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-27 03:07 | 2024-07-27 04:06 | 0.3 | 0.9833 | Выясняется. | МТЗ
1005 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС38/9 Бережки-ЗТП516 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-27 07:33 | 2024-07-27 09:28 | 0.45 | 1.9167 | выясняется | МТЗ
1006 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Минеральная-Прогресс |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
1007 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.9-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-28 13:06 | 2024-07-28 13:33 | 0.5 | 0.45 | Выясняется 2 СЗО - ВЗУ, котельная | МТЗ
1008 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП166/1 ф.-ТП153 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-28 13:14 | 2024-07-28 15:00 | 0.3 | 1.7667 | Выясняется | МТЗ
1009 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Двойня №52 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-28 13:43 | 2024-07-28 15:40 | 0.5 | 1.95 | Выясняются | Выясняется
1010 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП202/1- с.Васютино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-28 13:46 | 2024-07-28 14:24 | 0.01 | 0.6333 | выясняется | н/в автомат
1011 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН9/1-КТП1134 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-28 14:05 | 2024-07-28 14:28 | 0.5 | 0.3833 | Выясняется | МТЗ
1012 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-28 14:06 | 2024-07-28 16:00 | 0.4 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
1013 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/12-РП1011 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-28 14:30 | 2024-07-28 14:35 | 0.1 | 0.0833 | Выясняется | МТЗ
1014 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1125/1- Давыдово-сельсовет1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-28 14:39 | 2024-07-28 14:56 | 0.01 | 0.2833 | Выясняется обесточена д.Давыдово ул. Советская | н/в автомат
1015 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Рошаль I цепь с отпайкой на ПС Ботино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
1016 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Рошаль II цепь с отпайкой на ПС Ботино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
1017 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС97/1 ф.Кунаковский-ЗТП3 ф.Кун |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-28 15:27 | 2024-07-28 16:19 | 0.4 | 0.8667 | Причина выясняется Выясняется СЗО - ВЗУ Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень МТЗ
1018 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС36/11-КРН4 11ПС36 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-28 16:59 | 2024-07-28 18:23 | 0.5 | 1.4 | выясняется | МТЗ
1019 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ РП 1013/1- Титово-стройдвор (1) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-28 17:25 | 2024-07-28 18:23 | 0.01 | 0.9667 | Выясняется | н/в автомат
1020 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-119-ТП-104 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-29 09:25 | 2024-07-29 10:01 | 0.2 | 0.6 | Выясняется | МТЗ
1021 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС356/4 П-Посад-ТП44/4 Рахманово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-29 10:51 | 2024-07-29 12:42 | 0.3 | 1.85 | Выясняется | МТЗ
1022 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП22/1, 2- Леоново |  | 0.38 | Аварийное | 2024-07-30 09:14 | 2024-07-30 09:43 | 0.01 | 0.4833 | причина выясняется | МТЗ
1023 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.14, от ПС-703 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-30 16:38 | 2024-07-30 18:31 | 0.3 | 1.8833 | Выясняется | МТЗ
1024 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-07-31 12:16 | 2024-07-31 14:12 | 0.2 | 1.9333 | выясняется КВЛ 10 кВ АСП 8081 – КТП 1761 нет в выборке | МТЗ
1025 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | ЭВ КВЛ 110 кВ Костино-Горенки с отпайкой на ПС Балашиха | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Дифференциальная защита линий.
1026 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-143-ТП-202 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-31 14:02 | 2024-07-31 15:57 | 0.2 | 1.9167 | Выясняется | МТЗ
1027 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-102-КТП-347 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-07-31 16:10 | 2024-07-31 17:36 | 0.05 | 1.4333 | выясняются | МТЗ
1028 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Ратчино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-01 03:22 | 2024-08-01 04:18 | 0.2 | 0.9333 | Выясняются | МТЗ
1029 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ КТП262/1 ф.9-ТП233 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-01 07:47 | 2024-08-01 09:27 | 0.2 | 1.6667 | Выясняется | МТЗ
1030 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.7В ПС 26-РП-755 Сек.2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-01 09:36 | 2024-08-01 11:32 | 0.4 | 1.9333 | Выясняется. | МТЗ
1031 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-141-ТП-139 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-01 10:27 | 2024-08-01 12:25 | 0.4 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
1032 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Пичурино № 636 | МВ ВЛ 35 кВ Егорьевск-Пичурино I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 35 | Аварийное | 2024-08-01 11:09 | 2024-08-01 12:30 | 1.2 | 1.35 | Выясняется | ТО
1033 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Кривандино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Односторонне на Шатурской ГРЭС. | ТЗНП 2 ст
1034 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черусти - Кривандино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | По результатам осомтра тяговых ПС 110кВ Кривандино и ПС 110кВ Черусти АО с усп. АПВ ВЛ 110кВ Черусти Кривандино. ПС 110кВ Черусти 2 и 3 ст ДЗ Фип94,2кВ ПС 110кВ Кривандино 2 и 3 ст ДЗ, ТОРЛОК 1 ф КЗ фазы нет Хf-9кВ, Io11кА Uo 15,6кВ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования,Дистанционная защита.
1035 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Двойня - Бережки |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | ВЫясняется | ДФЗ
1036 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-01 20:37 | 2024-08-01 20:51 | 0.4 | 0.2333 | выясняется | МТЗ
1037 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Экситон с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
1038 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная № 212 | АТ-1 | 220 | Аварийное |  |  |  |  | повреждение концевых кабельных муфт на 2х КЛ (всего 15кл в кабельной перемычке) на КЛ 10 кВ АТ-1 | ДЗТ РТ-1+РТ-2.
1039 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Бочманово II цепь с отпайкой на ПС Сосны |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматическое повторное включение ,Междуфазная токовая отсечка,Земляная защита.
1040 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС298/1 ф.1-КРН10 ф.1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-02 15:16 | 2024-08-02 16:30 | 0.5 | 1.2333 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
1041 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Демихово - Шарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1042 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/101 Мишутино-РП247 Ефимов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-03 09:26 | 2024-08-03 10:54 | 0.4 | 1.4667 | Повреждение КЛ. | МТЗ
1043 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП45 Евсеево-ТП153 Мехлесхоз |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-03 09:26 | 2024-08-03 10:39 | 0.3 | 1.2167 | Причина АО: повреждение в КТП 114 абон. (СНТ Мичуринец-2). | МТЗ
1044 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП14/1 ф.Буково-КТПП376 ф.Буков |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-03 11:47 | 2024-08-03 12:23 | 0.3 | 0.6 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ АУ
1045 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-03 14:16 | 2024-08-03 14:44 | 0.2 | 0.4667 | выясняется | МТЗ
1046 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Рубин |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливается | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1047 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Куровская №85 | Т-2 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Пробой опорного изолятора нижнего пинцета предохранителя 6 кВ фазы "К" ТН 6 кВ Т-2 на корпус с переходом в трёхфазное КЗ | ДЗТ
1048 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-04 12:41 | 2024-08-04 12:53 | 0.1 | 0.2 | в районе ЕРЭС гроза | МТЗ
1049 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС-504-ф.14-ТП-201 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-04 15:02 | 2024-08-04 17:01 | 0.03 | 1.9833 | Повреждение КЛ 6кВ ТП-201-ТП-239. | МТЗ
1050 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Ларино №678 | ЭВ 110 кВ Т-3 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение ввода 110 кВ Т-3 ф. "Ж" | ДЗТ и газовая з-та
1051 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-85-ТП-94 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-04 16:25 | 2024-08-04 18:23 | 0.2 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
1052 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС34/202 Васютино-ТП2/202 Васют |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-04 16:27 | 2024-08-04 17:06 | 0.2 | 0.65 | Прохождение грозового фронта | МТЗ
1053 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Берендино - Егорьевск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
1054 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП1038/1-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-05 15:28 | 2024-08-05 16:33 | 0.01 | 1.0833 | выясняется | МТЗ
1055 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кв ТП-4750/2-ТП-4749/2+ ЛР-81 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-06 10:40 | 2024-08-06 12:10 | 0.2 | 1.5 | выясняются | МТЗ
1056 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС792/25 Тепличная-ЗТП559/28 79 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-06 11:16 | 2024-08-06 11:40 | 0.2 | 0.4 | выясняется | МТЗ
1057 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1187 СНТ "Рассвет" |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-06 11:32 | 2024-08-06 11:55 | 0.01 | 0.3833 | Выясняется | МТЗ
1058 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Кудиново №414 | T-2 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | По осмотру ПС 110кВ Кудиново № 414: обнаружено на МВ-35кВ Т-2 повреждение ввода фаза «З» в сторону 2 СШ 35кВ. | Газовая защита и ДЗТ
1059 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 913 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-07 07:01 | 2024-08-07 07:56 | 0.3 | 0.9167 | Повреждение в КТП379 абон. (Фермерское хозяйство "ОПЫТ") | МТЗ
1060 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Коломна – Тепловозная II цепь с отпайкой на ПС Щурово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
1061 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Экситон с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | ДФЗ
1062 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино-Рыболово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Пуск ДФЗ, 1 ст. земляной защиты
1063 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Астрамьево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-08 10:36 | 2024-08-08 11:20 | 0.1 | 0.7333 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1064 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-08 15:04 | 2024-08-08 16:32 | 0.1 | 1.4667 | Обрыв провода в пролете опор №19-20 | МТЗ
1065 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.12 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-08 15:31 | 2024-08-08 17:11 | 0.05 | 1.6667 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1066 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Демихово №258 | МВ 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-08 22:30 | 2024-08-08 23:26 | 1.66 | 0.9333 | Выясняется | Дуговая з-та
1067 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/104 Б.Бун-ТП3/104 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-09 03:15 | 2024-08-09 04:52 | 0.2 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
1068 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/201-ТП1037 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-09 09:55 | 2024-08-09 10:34 | 0.4 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
1069 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 23/1- д. Губино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-09 15:20 | 2024-08-09 17:13 | 0.01 | 1.8833 | Выясняется. | н/в автомат
1070 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1244/1- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-09 16:25 | 2024-08-09 16:56 | 0.01 | 0.5167 | выясняется | н/в автомат
1071 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП11 Б.Буньково-ТП55 Б.Буньково |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-09 18:48 | 2024-08-09 19:45 | 0.4 | 0.95 | выясняется | МТЗ
1072 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Карцево РП 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-10 12:15 | 2024-08-10 12:32 | 0.4 | 0.2833 | выясняется | МТЗ
1073 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП202/1- с.Васютино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-11 12:22 | 2024-08-11 13:20 | 0.01 | 0.9667 | Природные воздействия Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер 10–12 м/с с порывами до 17 м/с Западный, Сильный дождь | МТЗ
1074 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.№ 6 ПС-39, Отпайка на КТП 388 от оп. 119 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-11 12:43 | 2024-08-11 14:24 | 0.3 | 1.6833 | Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер 10–12 м/с с порывами до 17 м/с Западный, Сильный дождь | МТЗ
1075 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-591 ф.7, Участок ТП-333-ТП-113 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-11 16:02 | 2024-08-11 16:45 | 0.3 | 0.7167 | Природные воздействия Прохождение грозового фронта Погодные условия: Ветер 10–12 м/с с порывами до 17 м/с Западный, Сильный дождь | МТЗ
1076 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1206/1- д.Власово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-12 10:22 | 2024-08-12 12:18 | 0.02 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
1077 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ РП 1013/1- Титово-стройдвор (1) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-12 13:21 | 2024-08-12 15:09 | 0.01 | 1.8 | Выясняется | МТЗ
1078 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП202/1- с.Васютино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-12 14:15 | 2024-08-12 15:19 | 0.02 | 1.0667 | Выясняется | МТЗ
1079 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 502 от ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-12 15:50 | 2024-08-12 16:12 | 0.1 | 0.3667 | Повреждение разрядника на абонентской ТП№ 221 | МТЗ
1080 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1134/1- Загряжская (1) |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-12 16:44 | 2024-08-12 18:04 | 0.01 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
1081 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Цибино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-13 10:40 | 2024-08-13 11:05 | 0.2 | 0.4167 | Выясняется. | МТЗ
1082 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ д.Карабаново 91 вых.№2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-13 17:07 | 2024-08-13 18:09 | 0.01 | 1.0333 | Выясняется | н/в автомат
1083 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 634 вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-14 16:46 | 2024-08-14 17:27 | 0.01 | 0.6833 | выясняются | МТЗ
1084 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фидер 75 ПС 705-РТП-100 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-14 16:50 | 2024-08-14 18:35 | 0.1 | 1.75 | Выясняется | МТЗ
1085 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП202/1- с.Васютино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-14 16:56 | 2024-08-14 17:49 | 0.01 | 0.8833 | Выясняется | МТЗ
1086 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТРП | РТП-4868 | КЛ 6 кВ ПС157/17В-РТП4868/3 17В (РТП-4868) | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-14 23:44 | 2024-08-15 00:03 | 0.2 | 0.3167 | Выясняется | МТЗ
1087 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/6 Двойни-ЗТП509/15 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-15 08:02 | 2024-08-15 10:00 | 0.2 | 1.9667 | выясняется. Вкл. по резерву фид. 3 с ПС 35 кВ Полбино. | МТЗ
1088 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Двойня №52 | Силовой трансформатор Т-1 | 110 | Аварийное | 2024-08-15 08:02 | 2024-08-15 08:42 | 1.19 | 0.6667 | КЗ на шинном мосту 10 кВ Т-1 (обнаружены следы перекрытия фаз «А –В»). Обесточена ПС 35 кВ Гридино №733 (ВЛ 35 кВ Двойня – Гридино II цепь выведена в ремонт, время АГ-4 ч., заявка №27376) Обесточено 5 фидеров Егорьевского РЭС: №№2, 3, 4, 5, 8. 15.08.24 08:42 на ПС 110 кВ Двойня №52 включен СМВ 35 кВ, запитаны все потребители ПС 35 кВ Гридино №733. Время обесточения 40 мин. | ДЗТ
1089 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4723-ТП5023 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-15 18:57 | 2024-08-15 20:31 | 0.32 | 1.5667 | выясняются | МТЗ
1090 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 119 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-08-16 08:30 | 2024-08-16 09:04 | 0.01 | 0.5667 | выясняется | МТЗ
1091 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН5 Рахманово-КТПП263 Семёнов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-16 23:34 | 2024-08-16 23:36 | 0.2 | 0.0333 | Выясняется. | МТЗ
1092 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП № 4749 д. Пуршево | КВЛ-6кв ТП-4750/2-ТП-4749/2+ ЛР-81 (ТП № 4749 д. Пуршево) | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-17 13:00 | 2024-08-17 14:17 | 0.4 | 1.2833 | Выясняется | МТЗ
1093 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС 34 Фидер 201 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-18 08:38 | 2024-08-18 10:32 | 0.25 | 1.9 | Причина АО: дерево в пролёте опор 10-11 без повреждения проводов. | МТЗ
1094 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-19 09:56 | 2024-08-19 11:40 | 0.75 | 1.7333 | Выясняется | МТЗ
1095 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-19 17:45 | 2024-08-19 18:11 | 0.2 | 0.4333 | выясняется | МТЗ
1096 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-21 08:42 | 2024-08-21 09:18 | 0.3 | 0.6 | Выясняется. | МТЗ
1097 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Райки №83 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-22 03:15 | 2024-08-22 04:47 | 1.6 | 1.5333 | Причина АО: межфазное КЗ в ячейке СМВ 10 кВ в следствии перекрытия опорной изоляции. | Защита шин
1098 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Райки №83 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Причина АО: межфазное КЗ в ячейке СМВ 10 кВ в следствии перекрытия опорной изоляции. | Защита шин.
1099 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Шлюз ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-23 06:40 | 2024-08-23 07:39 | 0.01 | 0.9833 | выясняется | МТЗ
1100 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 27 ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-23 08:54 | 2024-08-23 10:32 | 0.4 | 1.6333 | выясняется | МТЗ
1101 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Шерна с отпайкой на ПС Захарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | ДФЗ
1102 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тимохово - Булгаково I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
1103 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 16 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-26 12:20 | 2024-08-26 14:09 | 0.3 | 1.8167 | Выясняется | МТЗ
1104 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.43 ПС 650-КРН-7-ТП-81-ТП-96 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-26 18:19 | 2024-08-26 20:04 | 0.5 | 1.75 | Выясняется. СЗО - котельная | МТЗ
1105 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ,фид. "Очистные-1". |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-27 16:55 | 2024-08-27 18:45 | 0.3 | 1.8333 | Причина АО – повреждение в КТП125 абон. «Мособлэнерго». КВЛ 6 кВ фид. 1 с ПС 110 кВ Озёры № 73 в базе данных нет. | МТЗ
1106 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Туменская - Яганово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
1107 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 761-10 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-29 07:24 | 2024-08-29 07:45 | 0.3 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
1108 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ РП-150-КТП-129 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-29 09:51 | 2024-08-29 11:50 | 0.2 | 1.9833 | выясняются | МТЗ
1109 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 4 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-29 14:26 | 2024-08-29 14:50 | 0.5 | 0.4 | Выясняется. | МТЗ
1110 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Вокзальная - Куровская |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется, ДЭЧ-2 Зеленов передал информацию по отключению в 17-02 | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1111 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Куровская - Анциферово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется, ДЭЧ-2 Зеленов передал информацию по отключению в 17-02 | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1112 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Шерна с отпайкой на ПС Захарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
1113 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РП-4440/1-ЛР-12-ЛР-28-ПСС-2-5037-ЛР-2-ПП - 3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-31 06:50 | 2024-08-31 06:57 | 0.32 | 0.1167 | Выясняется | МТЗ
1114 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РП-4440/1-ЛР-12-ЛР-28-ПСС-2-5037-ЛР-2-ПП - 3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-08-31 09:35 | 2024-08-31 10:16 | 0.1 | 0.6833 | Выясняется. | МТЗ
1115 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/201-ТП1037 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-08-31 14:58 | 2024-08-31 16:42 | 0.1 | 1.7333 | Выясняется. | МТЗ
1116 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС38/9 Бережки-ЗТП516 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-02 07:37 | 2024-09-02 07:58 | 0.5 | 0.35 | выясняется | МТЗ
1117 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сирена-Кукшево II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | 1 ст. МТЗ, ТО
1118 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф16 ПС 419+ПП5+4752 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-09-04 08:30 | 2024-09-04 10:28 | 0.4 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
1119 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КЛ 10 кВ РП-120-Ф.33в ПС-206 г.Фрязино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-06 04:26 | 2024-09-06 05:45 | 0.42 | 1.3167 | Выясняется. | МТЗ
1120 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-06 17:14 | 2024-09-06 17:56 | 0.3 | 0.7 | КТП-1398(абонентская) повреждение 2 РВП | МТЗ
1121 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово – Гребчиха, ВЛ 110кВ Орехово-Гребчиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ
1122 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сетовка - Непецино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливается. | ДФЗ
1123 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр -Дятлово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливается. | ДФЗ
1124 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Демино № 204 | КЛ 35кВ Демино-Рюмино | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Следы перекрытия на ЛР КЛ 35 кВ Демино - Рюмино фаза "В" Схема сети – Нормальная | ТЗНП НЕЙТР
1125 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Минеральная - Прогресс |  | 110 | Аварийное | 2024-09-07 09:10 | 2024-09-07 09:22 | 8.9 | 0.2 | Выясняется. | ДФЗ
1126 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ПС155/8 Радовицы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-09-09 13:00 | 2024-09-09 14:09 | 0.34 | 1.15 | Выясняются | МТЗ
1127 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС21/1 ф.10-РП38 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
1128 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Фидер 18 А+В ПС 696 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-11 10:38 | 2024-09-11 11:02 | 0.5 | 0.4 | Выясняется | МТЗ
1129 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/2 Бруски-КТПП116/5 477 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-09-11 12:20 | 2024-09-11 13:30 | 0.1 | 1.1667 | выясняется | МТЗ
1130 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-11 19:54 | 2024-09-11 20:18 | 0.3 | 0.4 | Выясняется | МТЗ
1131 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.43 ПС 650-КРН-7-ТП-81-ТП-96 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-12 13:05 | 2024-09-12 14:48 | 0.4 | 1.7167 | АСП 1507 а\о ВВк(ПС 650 фид.43а),причина выясняется,время прибытия 40мин.Резерв есть.СЗО нет. | МТЗ
1132 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Алмазово-Горенки с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется В пролёте опор №№17-18 обнаружены следы перекрытия провода нижней фазы (фаза «А») на неустановленную технику. Ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Пуск ДФЗ
1133 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-09-13 11:51 | 2024-09-13 13:39 | 0.2 | 1.8 | Повреждение на абонентской отпайке КТП181 абон. СНТ «Мелиоратор». | МТЗ
1134 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 913 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-13 12:53 | 2024-09-13 14:26 | 0.3 | 1.55 | Выясняется | МТЗ
1135 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-17 13:11 | 2024-09-17 13:43 | 0.2 | 0.5333 | Выясняется. | МТЗ
1136 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ПС | ПСС-3 | КВЛ-6кВ РТП-100/1-БТ-1-ПСС3-КТПП4848ЛР25 (ПСС-3) | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-09-17 15:51 | 2024-09-17 16:13 | 0.2 | 0.3667 | Выясняется | МТЗ
1137 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС 26 ф.604 до РП-660 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-18 16:28 | 2024-09-18 16:48 | 0.1 | 0.3333 | Выясняется. По резерву от собственного источника питания (ДГУ) запитаны 5 ТП абонента "Евродом Групп". От РП-660 абонентов нет | МТЗ
1138 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Кирпичный ПС 35кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-19 09:22 | 2024-09-19 10:06 | 0.5 | 0.7333 | Выясняютя. СЗО - КНС, очистные, дет. сад, ВЗУ-2 шт. | МТЗ
1139 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Барановский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-19 10:55 | 2024-09-19 11:11 | 0.3 | 0.2667 | выясняется. СЗО - котельная, детский сад, школа | МТЗ
1140 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.9-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
1141 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Ногинск-Руднево |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется В пролёте опор №107-108 следы перекрытия на проводе фазы «С» неустановленной техникой во время проведения погрузочно-разгрузочных работ. Ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Отключение 1-о фазное
1142 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 508 ПС-553, Отп. на КТП № 688 СКЗ |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-20 23:38 | 2024-09-21 00:55 | 0.2 | 1.2833 | падение ветки дерева на ВР КТП-688(аб.)(Станция катодной защиты). | МТЗ
1143 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 497-РП 121 д. Сабурово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-21 11:29 | 2024-09-21 12:04 | 0.2 | 0.5833 | Выясняется | МТЗ
1144 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Шлюз ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-21 14:38 | 2024-09-21 16:24 | 0.1 | 1.7667 | Выясняется | МТЗ
1145 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС84/1 ф.309 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-09-21 17:46 | 2024-09-21 18:45 | 0.37 | 0.9833 | выясняются | МТЗ
1146 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Гребчиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ
1147 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-23 12:41 | 2024-09-23 13:19 | 0.4 | 0.6333 | Неисправность на абонентской КТП-599 (устранена потребителем) | МТЗ
1148 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Сельхозтехника ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-24 09:53 | 2024-09-24 10:09 | 0.8 | 0.2667 | выясняется | МТЗ
1149 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Кучино №22 | МВ 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-09-25 15:07 | 2024-09-25 16:26 | 6.7 | 1.3167 | Выясняется. 25.09.2024 15:57, ВЭС: Включили МВ 6 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Кучино 2 секцию 6 кВ поставили под напряжение. | Защита шин
1150 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Радовицы № 155 | МВ 6 кВ Т-1 | 110 | Аварийное | 2024-09-27 12:22 | 2024-09-27 13:57 | 1.17 | 1.5833 | Выясняется | МТЗ
1151 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Экситон с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
1152 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакунино - Голутвин |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
1153 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакунино - Суворово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | на опоре № 73 обнаружен обрыв шлейфа провода нижней фазы. | ДФЗ
1154 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Туменская - Суворово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
1155 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-119-ТП-104 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-27 14:17 | 2024-09-27 15:23 | 0.3 | 1.1 | Причина: Птица на портале ТП-104 в сторону ТП-116 | МТЗ
1156 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС640/1 ф.305-ТП419 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-09-27 15:32 | 2024-09-27 17:06 | 0.5 | 1.5667 | выясняются | МТЗ
1157 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РП-4440/1-ЛР-12-ЛР-28-ПСС-2-5037-ЛР-2-ПП - 3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-09-27 19:30 | 2024-09-27 20:22 | 0.2 | 0.8667 | Причина выясняется. | МТЗ
1158 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-27 19:44 | 2024-09-27 20:17 | 0.1 | 0.55 | выясняется | МТЗ
1159 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-27 20:41 | 2024-09-27 21:01 | 0.5 | 0.3333 | выясняются | МТЗ
1160 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.45 ПС 650-КРН-6-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-28 10:45 | 2024-09-28 12:26 | 0.4 | 1.6833 | Выясняется | МТЗ
1161 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 3 ПС-39 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-09-29 12:30 | 2024-09-29 13:29 | 0.1 | 0.9833 | Выясняется. | МТЗ
1162 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 680 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-09-30 14:33 | 2024-09-30 15:29 | 0.01 | 0.9333 | выясняется | МТЗ
1163 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками |  | 110 | Аварийное | 2024-09-30 15:29 | 2024-09-30 15:34 | 0.6 | 0.0833 | Выясняется. На ПС 110 кВ Купавна №100 обесточение КРУН 6 кВ | ДФЗ, 1 ст. ТЗНП
1164 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/104 Б.Бун-ТП3/104 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-09-30 21:28 | 2024-09-30 22:52 | 0.3 | 1.4 | Причина: Неисправность у абонента КТП- 82 «Гюмри» | МТЗ
1165 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-712 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-02 11:11 | 2024-10-02 11:48 | 0.15 | 0.6167 | Выясняются. | МТЗ
1166 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.403/306 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-02 17:31 | 2024-10-02 17:45 | 1.36 | 0.2333 | выясняются | МТЗ
1167 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гребнево №730 | МВ 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-03 17:15 | 2024-10-03 18:11 | 2.6 | 0.9333 | Выясняется. Фид. 20, 25А(АО Мособлэнерго) – АВР успешно. | Дуговая з-та
1168 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-03 18:58 | 2024-10-03 20:31 | 0.15 | 1.55 | схлест проводов в пролете опор 4-5 при воздействии неустановленной техники | МТЗ
1169 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино - Гавриловская |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
1170 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-441-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-04 11:36 | 2024-10-04 11:39 | 0.4 | 0.05 | АО ВВк АСП-1579, причины выясняются. | МТЗ
1171 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-05 09:45 | 2024-10-05 10:57 | 0.3 | 1.2 | Выясняется | МТЗ
1172 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Аксеново ПС 35кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-05 13:01 | 2024-10-05 15:00 | 0.9 | 1.9833 | Выясняются | МТЗ
1173 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-05 17:59 | 2024-10-05 19:10 | 0.7 | 1.1833 | выясняется | МТЗ
1174 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-06 10:45 | 2024-10-06 12:35 | 0.2 | 1.8333 | падение дерева при расчистке просеки на абонентском участке линии (СНТ Овощевод) | МТЗ
1175 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-06 16:52 | 2024-10-06 18:05 | 0.1 | 1.2167 | Выясняются. | МТЗ
1176 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Зарудня ПС722 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-06 20:18 | 2024-10-06 20:41 | 0.25 | 0.3833 | выясняется | МТЗ
1177 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/30 Починки-КТПП158/9 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-06 23:20 | 2024-10-07 00:20 | 0.2 | 1 | Выясняются | МТЗ
1178 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Монино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
1179 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-5-ТП-84 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-09 04:30 | 2024-10-09 06:22 | 0.12 | 1.8667 | Выясняется | МТЗ
1180 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 570 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-09 21:15 | 2024-10-09 22:56 | 0.4 | 1.6833 | устанавливается | МТЗ
1181 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-183-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-10 10:43 | 2024-10-10 11:50 | 0.6 | 1.1167 | Отключение в сети АО Мособлэнерго | МТЗ
1182 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ КРН-69-БКТПП-1218 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-10 12:38 | 2024-10-10 13:49 | 0.2 | 1.1833 | Выясняется. | МТЗ
1183 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 502 ПС-553, Отпайка на ТП 708 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-12 05:43 | 2024-10-12 07:02 | 0.3 | 1.3167 | Причина выясняется. | МТЗ
1184 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП11/1 Ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-10-12 14:22 | 2024-10-12 15:10 | 0.01 | 0.8 | схлест проводов возле дома №28 | МТЗ
1185 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-117 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-12 15:32 | 2024-10-12 16:24 | 0.3 | 0.8667 | Повреждение КЛ 6 кВ БТ1-ТП 490 | МТЗ
1186 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП №837 д. Мишнево |  | 0.38 | Аварийное | 2024-10-12 17:46 | 2024-10-12 18:49 | 0.01 | 1.05 | Схлест проводов у дома №2 | МТЗ
1187 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.403/652 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-12 21:10 | 2024-10-12 23:00 | 0.3 | 1.8333 | выясняются | МТЗ
1188 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Куровская №85 | ВВк 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-13 12:27 | 2024-10-13 13:39 | 6.3 | 1.2 | выясняется 13.10.2024 13:27 Включили МВ 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ Куровская №85 поставили 1 сек 6 кВ под напряжение 13.10.2024 13:31, ВЭС: ПС 110 кВ Куровская №85 1 сек 6 кВ включили фид. 8 (ОЗРЭС). 13:39 включены фидера Мособлэнерго. | Дуговая защита
1189 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП1038/1-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-13 14:55 | 2024-10-13 16:47 | 0.3 | 1.8667 | выясняется | МТЗ
1190 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС36/11 (КРУН-4 - ТП-1349) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-14 07:55 | 2024-10-14 09:48 | 0.4 | 1.8833 | Выясняется | МТЗ
1191 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 104: ТП 116 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-14 08:35 | 2024-10-14 09:20 | 0.15 | 0.75 | Выясняется | МТЗ
1192 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС734/14 Сирена |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-14 16:28 | 2024-10-14 16:40 | 0.3 | 0.2 | выясняется | МТЗ
1193 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная № 212 | ВВк 10 кВ РТ-1+РТ-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-14 16:29 | 2024-10-14 17:42 | 3.7 | 1.2167 | Выясняется. | защита шин 10 кВ АТ-1
1194 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-14 18:58 | 2024-10-14 20:55 | 0.3 | 1.95 | Выясняется | МТЗ
1195 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП №20 Молзино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-14 23:13 | 0.01 | 1.2167 | Выясняется | МТЗ
1196 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-14 22:09 | 2024-10-14 22:56 | 1.5 | 0.7833 | Выясняется. | МТЗ
1197 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-15 06:20 | 2024-10-15 07:19 | 0.15 | 0.9833 | Выясняется | МТЗ
1198 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС136/42 Трофимово-ЗТП622/43 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-15 14:10 | 2024-10-15 15:43 | 0.5 | 1.55 | Выясняются СЗО: 3 ВЗУ (КТПП-441, ЗТП-52, КТП-443), котельная, д./сад (ЗТП-406). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1199 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 51 ПС401 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-16 11:51 | 2024-10-16 12:48 | 0.55 | 0.95 | Выясняется | МТЗ
1200 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-84-ТП-37 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-17 13:27 | 2024-10-17 14:56 | 0.3 | 1.4833 | Причина выясняется. | МТЗ
1201 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-17 15:06 | 2024-10-17 17:04 | 0.4 | 1.9667 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 422- ТП 29 | МТЗ
1202 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.45 ПС 650-КРН-6-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-17 16:03 | 2024-10-17 16:40 | 0.4 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
1203 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | МВ 2 сек 10кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-20 02:17 | 2024-10-20 03:20 | 0.12 | 1.05 | повреждение концевой кабельной муфты абонентского фид.54 10кВ (ООО "Производственный Центр") Фид. 51 и фид. 52 - включены под сохранное напряжение Фид. 62 - АВР в сети абонента успешно | дуговая защита 2 сек. 10кВ
1204 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Горенки №157 | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | повреждение опорных изоляторов в яч. ТН 2 сек. 10кВ Т-1. фаза «К и Ж» | ДЗР
1205 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС34 ф.4 - ТП 210 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-20 04:43 | 2024-10-20 06:35 | 0.5 | 1.8667 | выделен поврежденный участок от ЛР-174 до ТП-210 | МТЗ
1206 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС 34 Фидер 201 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-21 07:54 | 2024-10-21 08:25 | 0.1 | 0.5167 | Выясняется | МТЗ
1207 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид № 1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-21 13:53 | 2024-10-21 15:28 | 0.2 | 1.5833 | Повреждение у абонента (повреждение изолятора на ЛР№99 в сторону ТП -363) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1208 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС34/202 Васютино-ТП2/202 Васют |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-21 14:55 | 2024-10-21 15:08 | 0.3 | 0.2167 | выясняется | МТЗ
1209 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-591 ф.7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-21 22:47 | 2024-10-22 00:41 | 0.4 | 1.9 | Выясняется | МТЗ
1210 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Прогресс №696 | МВ 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-23 03:19 | 2024-10-23 05:05 | 1.6 | 1.7667 | в яч. Фид. 23(ООО "Фряновский керамический завод") обнаружено повреждение концевой воронки | Защита шин 10кВ
1211 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-1330 - ТП-1337 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-23 22:05 | 2024-10-23 23:18 | 0.1 | 1.2167 | падение ветки на ВЛР у МТП-1830 Ожерелки-6 1 СЗО: котельная (ТП 1337, м. Крольчатник) | МТЗ
1212 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРН-63 ф.688 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-25 16:59 | 2024-10-25 18:54 | 0.35 | 1.9167 | Выясняются. | МТЗ
1213 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-26 07:29 | 2024-10-26 08:20 | 0.24 | 0.85 | Выясняется | МТЗ
1214 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.45 ПС 650-КРН-6-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-27 03:35 | 2024-10-27 04:32 | 0.1 | 0.95 | Выясняется | МТЗ
1215 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 10 ПС-349, Отпайка на КТП 206 от оп. 487 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-27 12:46 | 2024-10-27 13:21 | 0.4 | 0.5833 | Выясняется. | МТЗ
1216 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.1-ТП215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-27 18:38 | 2024-10-27 20:34 | 0.5 | 1.9333 | выясняются | МТЗ
1217 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП251/1- д.Борилово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-10-27 21:04 | 2024-10-27 22:04 | 0.01 | 1 | выясняются | н/в автомат
1218 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дальняя-Демино №1 |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
1219 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС84/1 ф.309 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-28 13:34 | 2024-10-28 15:32 | 1.88 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
1220 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 2 ПС-451, Отпайка на ЗТП 294 от оп. 19 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-28 22:58 | 2024-10-28 23:57 | 0.18 | 0.9833 | Выясняется. | МТЗ
1221 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-30 18:43 | 2024-10-30 19:33 | 0.6 | 0.8333 | Выясняется. | МТЗ
1222 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф.7 ПС 223 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-10-30 22:45 | 2024-10-31 00:40 | 0.6 | 1.9167 | ПС 223 фид.7 а\о МВ,причина выясняется,резерв есть,время прибытия 1 час.2 СЗО(котельная д.Пятково,д.Авдотьино) | МТЗ
1223 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН5 Рахманово-КТПП263 Семёнов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-30 23:30 | 2024-10-31 01:27 | 0.5 | 1.95 | выясняется | МТЗ
1224 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП 1013 - ТП 1039 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-31 00:09 | 2024-10-31 00:46 | 0.6 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
1225 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-10-31 02:28 | 2024-10-31 03:46 | 0.8 | 1.3 | ПС 226 фид.4 а\о МВ,причина выясняется,время прибытия 40мин.СЗО нет. | МТЗ
1226 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-200 Вых.№2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-10-31 10:37 | 2024-10-31 11:51 | 0.01 | 1.2333 | Выясняется | МТЗ
1227 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-343 "Пешково" Вых.№2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-10-31 16:51 | 2024-10-31 17:41 | 0.01 | 0.8333 | Выясняется | МТЗ
1228 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №806 Вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-02 05:54 | 2024-11-02 07:52 | 0.01 | 1.9667 | Повреждение кабельной выкидки 0,4 кВ фид. 1 | МТЗ
1229 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП23 Ф. 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-02 09:07 | 2024-11-02 09:14 | 0.01 | 0.1167 | Схлест проводов у дома №1 | МТЗ
1230 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС85/14-ТП1131 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-02 10:15 | 2024-11-02 12:08 | 0.15 | 1.8833 | повреждение разрядника (КТП 1048) | МТЗ
1231 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.7 ПС 742-ТП-154-КТПП-169-ТП-155-КТП-141 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-02 10:35 | 2024-11-02 10:46 | 0.1 | 0.1833 | Выяснятся | МТЗ
1232 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Алмазово №681 | ВВк 10 кВ фид 7 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-02 21:19 | 2024-11-02 22:24 | 0.44 | 1.0833 | Причина выясняется Неисправность вторичных цепей АОПО Т-1 Схема сети – Нормальная | нет
1233 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Алмазово №681 | ВВк 10 кВ фид 17 α+β | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-02 21:19 | 2024-11-02 22:24 | 0.6 | 1.0833 | Причина выясняется Неисправность вторичных цепей АОПО Т-1 Схема сети – Нормальная | нет
1234 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Алмазово №681 | ВВк 10 кВ фид 19 α+β | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-02 21:19 | 2024-11-02 22:24 | 0.63 | 1.0833 | Причина выясняется Неисправность вторичных цепей АОПО Т-1 Схема сети – Нормальная | нет
1235 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Алмазово №681 | ВВк 10 кВ фид 21 α+β | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-02 21:19 | 2024-11-02 22:24 | 0.73 | 1.0833 | Причина выясняется Неисправность вторичных цепей АОПО Т-1 Схема сети – Нормальная | нет
1236 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Алмазово №681 | ВВк 10 кВ фид 25 α+β | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-02 21:19 | 2024-11-02 22:24 | 2.6 | 1.0833 | Причина выясняется Неисправность вторичных цепей АОПО Т-1 Схема сети – Нормальная | нет
1237 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Алмазово №681 | ВВ фид.27а+б | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-02 21:19 | 2024-11-02 22:24 | 0.35 | 1.0833 | Причина выясняется Неисправность вторичных цепей АОПО Т-1 Схема сети – Нормальная | нет
1238 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Алмазово №681 | ВВк 10 кВ фид БТ-6 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-02 21:19 | 2024-11-02 22:04 | 0.9 | 0.75 | Причина выясняется Неисправность вторичных цепей АОПО Т-1 Схема сети – Нормальная | нет
1239 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Алмазово №681 | фид.3 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение оборудования Неисправность вторичных цепей АОПО Т-1 СПК "Ветеран" Схема сети – Нормальная | нет
1240 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Алмазово №681 | фид.5 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение оборудования Неисправность вторичных цепей АОПО Т-1 АО "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" Схема сети – Нормальная | нет
1241 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-03 20:45 | 2024-11-03 22:01 | 0.5 | 1.2667 | Выясняется | МТЗ
1242 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС84/1 ф.309 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-04 08:25 | 2024-11-04 09:19 | 1.9 | 0.9 | выясняются | МТЗ
1243 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС84/1 ф.309 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-05 14:25 | 2024-11-05 14:58 | 0.4 | 0.55 | Выясняется | МТЗ
1244 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-8-ТП-189-ТП-198 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-05 17:01 | 2024-11-05 18:48 | 0.34 | 1.7833 | Причина АО: повреждение в КТП281 абон. (д.Улиткино «Вернисаж Измайлово»). | МТЗ
1245 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-06 08:50 | 2024-11-06 09:40 | 0.2 | 0.8333 | 1 СЗО: ВЗУ (ТП 160, д. Чернево) Причина выясняется | МТЗ
1246 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ Фидер 30 и фидер 22 ПС-27 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-06 13:15 | 2024-11-06 15:14 | 0.15 | 1.9833 | Выясняется. | МТЗ
1247 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ РП86/1 ф.2-РП41 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-06 13:22 | 2024-11-06 14:40 | 0.3 | 1.3 | Выясняется | МТЗ
1248 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ ПС 226 ф5-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-06 13:44 | 2024-11-06 15:41 | 0.2 | 1.95 | Выясняется | МТЗ
1249 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.12 ПС 83-РП-8 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
1250 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.Михалево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-06 23:32 | 2024-11-07 00:17 | 0.1 | 0.75 | Выясняется | МТЗ
1251 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/403 Мишутино-ТП45/403 Евс |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-07 20:17 | 2024-11-07 22:15 | 0.4 | 1.9667 | Выясняется в ТП-45 АВР успешно | МТЗ
1252 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-681-ТП-4946 (Абонент) |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
1253 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/104 Мишутино-ТП45/104 Евс |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-07 22:35 | 2024-11-08 00:32 | 0.5 | 1.95 | Выясняется | МТЗ
1254 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | ПС 821 Фид 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-09 10:34 | 2024-11-09 12:32 | 0.3 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
1255 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС73/21-РП3 г.Озёры |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-09 11:46 | 2024-11-09 13:43 | 0.4 | 1.95 | Выясняются. | МТЗ
1256 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-09 13:17 | 2024-11-09 13:46 | 0.22 | 0.4833 | Выясняется | МТЗ
1257 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС216 Фид. 9 - ТП 1301 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-09 14:14 | 2024-11-09 15:41 | 0.15 | 1.45 | Причина АО: повреждение в КТП 1198 абон. «Жил.дом». СЗО: ТП-1202 Школа, ТП-1199 Котельная(аб) | МТЗ
1258 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-441-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-09 14:25 | 2024-11-09 14:30 | 0.3 | 0.0833 | Причины выясняются. | МТЗ
1259 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-12 18:02 | 2024-11-12 18:38 | 0.65 | 0.6 | Выясняется | МТЗ
1260 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-12 18:50 | 2024-11-12 19:50 | 0.65 | 1 | Выясняется. | МТЗ
1261 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-12 20:22 | 2024-11-12 22:13 | 0.33 | 1.85 | повреждение в сети абонента СНТ "Овощевод" | МТЗ
1262 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-223 Балобаново вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-16 16:48 | 2024-11-16 17:46 | 0.01 | 0.9667 | выясняются | МТЗ
1263 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 321/2 Щекутово, поле 31 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-17 17:05 | 2024-11-17 17:46 | 0.01 | 0.6833 | выясняется | МТЗ
1264 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 240 Фидер 15 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-18 10:05 | 2024-11-18 12:01 | 0.2 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
1265 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.14 ПС 83-КТП-247 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-19 04:50 | 2024-11-19 06:19 | 0.1 | 1.4833 | Повреждение на КТП 1043(аб.) | МТЗ
1266 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Сычево2 верх КТП 288 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-19 11:51 | 2024-11-19 13:26 | 0.01 | 1.5833 | Выясняется. | МТЗ
1267 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП450/1, 2- Бережки |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-19 13:00 | 2024-11-19 13:07 | 0.01 | 0.1167 | неисправность в узле учёта абонента | МТЗ
1268 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС199/22-РП1005 22ПС199 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-19 23:29 | 2024-11-20 00:10 | 0.3 | 0.6833 | выясняется | МТЗ
1269 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Воскресенск |  | 110 | Аварийное | 2024-11-20 12:20 | 2024-11-20 12:28 | 8.5 | 0.1333 | Обрыв шлейфа от ЛР до МВ ВЛ 110 кВ Федино – Воскресенск ПС 110 кВ Воскресенск (тяг.). 20.11.24 12:28 - на ПС 110 кВ Воскресенск включили МВ ВЛ 110 кВ Пески - Воскресенск, запитали ПС 110 кВ Воскресенск, ПС 35 кВ Фетровая | ТО
1270 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.22 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-20 12:42 | 2024-11-20 14:09 | 0.3 | 1.45 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1271 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Минеральная № 419 | ЭВ ВЛ 110 кВ Малаховка-Минеральная с отпайкой на ПС Овражки | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. АПВ не успешно. Без обесточения потребителей ВЭС. ОМП: КЗ 5,2 км от ПС Минеральная, фаза «А» на землю. Участок ВЭС 9,472 км, участок ЮЭС 3,5 км. 10:38 ЭВ ВЛ 110 кВ Малаховка-Минеральная с отпайкой на ПС Овражки РПВ успешное. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1272 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Малаховка №434 | 2 сек 110 кВ | 110 | Аварийное | 2024-11-21 10:11 | 2024-11-21 10:39 | 8.86 | 0.4667 | Выясняется | ДФЗ
1273 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф.7 ПС 223 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-21 14:04 | 2024-11-21 14:58 | 0.3 | 0.9 | Причины выясняются. Погодные условия: Ветер 20–22 м/с с порывами до 24 м/с Юго-западный | МТЗ
1274 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 547 Вых. 2 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-21 18:15 | 2024-11-21 19:37 | 0.01 | 1.3667 | Выясняется. | МТЗ
1275 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН14/1-КТП1181 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-21 18:53 | 2024-11-21 20:43 | 0.2 | 1.8333 | Выясняется | МТЗ
1276 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/1- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-21 19:13 | 2024-11-21 20:43 | 0.01 | 1.5 | Выясняется. | МТЗ
1277 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/404 Мишутино-РП28/404 Рах |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-21 19:19 | 2024-11-21 19:38 | 0.4 | 0.3167 | Выясняется. | МТЗ
1278 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ РП45/1 ф.9-ТП326 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-21 19:29 | 2024-11-21 20:53 | 0.6 | 1.4 | Выясняются Погодные условия: Ветер 20–22 м/с с порывами до 24 м/с Юго-восточный | МТЗ
1279 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Радовицы № 155 | Силовой трансформатор Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. АВРТ 110/35/6 кВ успешное. Без обесточения потребителей. | МТЗ
1280 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Радовицы - Коробово с отпайкой на ПС Спартак |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | МТЗ
1281 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Озеры - Рубин |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ
1282 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС792/28 Тепличная-ЗТП559/25 79 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-21 20:18 | 2024-11-21 22:07 | 0.4 | 1.8167 | Выясняется | МТЗ
1283 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Откл.ВЛ 110 кВ Ловцы-Белоомут и ВЛ 110 кВ Белоомут-Есенино. Причина выясняется. | ДФЗ
1284 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Белоомут-Есенино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Природные воздействия Выясняется Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 20–22 м/с с порывами до 26 м/с Юго-восточный, Сильный дождь | ДФЗ. Пуск
1285 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Мисцево-Куровская |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Природные воздействия Выясняется Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 20–22 м/с с порывами до 25 м/с Юго-восточный, Сильный дождь | ДФЗ. Пуск
1286 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Куровская - Гуслица |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ
1287 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-21 21:27 | 2024-11-21 22:56 | 0.2 | 1.4833 | Выясняется | МТЗ
1288 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 103 ПС-81, Отп. на ЗТП № 727 Дубравка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-21 21:46 | 2024-11-21 23:39 | 0.2 | 1.8833 | Выясняется. | МТЗ
1289 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-21 22:12 | 2024-11-21 22:48 | 0.55 | 0.6 | выясняются | МТЗ
1290 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС-571 ф.22 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-21 22:15 | 2024-11-22 00:14 | 0.1 | 1.9833 | Выясняются. | МТЗ
1291 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП1038/1-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-21 22:15 | 2024-11-21 23:21 | 0.32 | 1.1 | Выясняется | МТЗ
1292 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Минеральная № 419 | ЭВ ВЛ 110 кВ Малаховка-Минеральная с отпайкой на ПС Овражки | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
1293 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
1294 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/7 Бруски-ЗТП498/6 39 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-21 22:43 | 2024-11-21 23:43 | 0.1 | 1 | Выясняется | МТЗ
1295 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-4752/1-ПП-7-ТП-4915/1- ЛР-73-ПСС-5-ТП-4723 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-21 23:09 | 2024-11-21 23:25 | 0.2 | 0.2667 | Выясняется | МТЗ
1296 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | КВЛ-10 кВ Фид. № 3 ПС-349, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-21 23:51 | 2024-11-22 01:17 | 0.45 | 1.4333 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 12–17 м/с с порывами до 22 м/с Южный, Сильный дождь | МТЗ
1297 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид21/571 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-22 00:22 | 2024-11-22 02:10 | 0.15 | 1.8 | Выясняется | МТЗ
1298 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-22 03:20 | 2024-11-22 05:00 | 0.4 | 1.6667 | Выясняется | МТЗ
1299 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП № 4752 д. Новый-Милет | КВЛ-6кВ ТП-4752/1-ПП-7-ТП-4915/1- ЛР-73-ПСС-5-ТП-4723 (ТП № 4752 д. Новый-Милет) | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-22 04:12 | 2024-11-22 04:54 | 0.2 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
1300 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф16 ПС 419+ПП5+4752 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-22 05:51 | 2024-11-22 06:53 | 0.1 | 1.0333 | Выясняется | МТЗ
1301 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гавриловская №768 | 4 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-22 07:18 | 2024-11-22 09:15 | 2.3 | 1.95 | Выясняется | Дуговая з-та
1302 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-211 ф.Быт-1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-22 16:52 | 2024-11-22 18:23 | 0.01 | 1.5167 | Выясняется | МТЗ
1303 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Туменская № 703 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-23 17:26 | 2024-11-23 19:23 | 3.5 | 1.95 | Выясняется | Выясняется
1304 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.14 ПС 83-КТП-247 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-24 15:59 | 2024-11-24 17:58 | 0.45 | 1.9833 | Выясняется. | МТЗ
1305 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 815 д.Никифорово ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-26 17:16 | 2024-11-26 18:54 | 0.01 | 1.6333 | Выясняется | МТЗ
1306 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС136/44 Трофимово-ЗТП742/3 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-26 18:58 | 2024-11-26 20:03 | 0.1 | 1.0833 | выясняется | МТЗ
1307 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС21/1 ф.10-РП38 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
1308 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС768/1 ф.Астра-РП12 ф.Астра |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-27 12:50 | 2024-11-27 14:04 | 0.4 | 1.2333 | Причина выясняется Повреждение на абонентской КТП 490 "Роснефть" Схема сети – Нормальная | МТЗ АУ МТЗ
1309 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС-504-ф.14-ТП-201 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-27 18:04 | 2024-11-27 19:50 | 0.3 | 1.7667 | Причина выясняется Выясняется СЗО котельная Схема сети – Нормальная | МТЗ АУ
1310 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП425/1, 2- Колычёво |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-27 21:35 | 2024-11-27 21:44 | 0.01 | 0.15 | Выясняется | н/в автомат
1311 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-28 06:17 | 2024-11-28 06:33 | 0.5 | 0.2667 | Причина выясняется СЗО: ТП-277- котельная, ТП-216- ВЗУ, КТП-207- ВЗУ , КТП-107 очистные сооружения и КНС. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1312 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.Бровкино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-28 12:08 | 2024-11-28 12:53 | 0.1 | 0.75 | Выясняются. | МТЗ
1313 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП601/1, 2- Бережки |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-28 12:51 | 2024-11-28 13:00 | 0.01 | 0.15 | Выясняется | МТЗ
1314 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.1-ТП215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-28 17:12 | 2024-11-28 18:53 | 1.1 | 1.6833 | выясняются | МТЗ
1315 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.1-ТП215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-11-28 19:28 | 2024-11-28 21:03 | 1.1 | 1.5833 | выясняются | МТЗ
1316 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-28 20:19 | 2024-11-28 22:15 | 1.2 | 1.9333 | Выясняются. | МТЗ
1317 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 8 РРЭС, АСА-5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-11-29 14:30 | 2024-11-29 14:53 | 0.1 | 0.3833 | на ТП -628 снт Камеза ( аб.) ДЭМ Яковлев Е.А. обнаружил откл. ВР-10 кВ со следами повреждения. | МТЗ
1318 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП100/1- Большая Ильинка |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-30 10:03 | 2024-11-30 10:10 | 0.01 | 0.1167 | Неисправность контрольного счетчика | МТЗ
1319 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП601/1, 2- Бережки |  | 0.38 | Аварийное | 2024-11-30 16:50 | 2024-11-30 16:58 | 0.01 | 0.1333 | Выясняется | МТЗ
1320 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РП-6060/2-ПСС-3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-12-01 05:55 | 2024-12-01 06:56 | 0.1 | 1.0167 | Неисправность на КТП-3197(абонентская) | МТЗ
1321 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Дроздово №306 | Т-4 | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-01 23:07 | 2024-12-02 00:27 | 1 | 1.3333 | Выясняется. | МТЗ
1322 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-03 10:23 | 2024-12-03 10:51 | 0.24 | 0.4667 | Причины выясняются. СЗО нет | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1323 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-11 ф.1138 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-03 20:42 | 2024-12-03 21:49 | 0.2 | 1.1167 | Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1324 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 28 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-04 10:35 | 2024-12-04 11:28 | 0.01 | 0.8833 | Выясняется | МТЗ
1325 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | КВЛ 10кВ фид.Ферма 3 ПС 35кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-05 15:15 | 2024-12-05 15:46 | 0.3 | 0.5167 | Повреждение у абонента КТП-329 (ВГУП "Пойма") СЗО -КНС | МТЗ
1326 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Орбита №742 | Силовой трансформатор Т-2 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ 35 кВ
1327 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино - Щелково |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Токовая защита нулевой последовательности.
1328 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 33 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-06 09:28 | 2024-12-06 09:43 | 0.3 | 0.25 | выясняется | МТЗ
1329 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 856 Тимохово вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-06 13:35 | 2024-12-06 15:33 | 0.01 | 1.9667 | повреждение низковольтной выкидки в пролетах опор 1-2 | МТЗ
1330 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 706 Стромынь вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-06 21:50 | 2024-12-06 23:45 | 0.01 | 1.9167 | Выясняются | МТЗ
1331 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-84-ТП-37 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-07 08:56 | 2024-12-07 10:46 | 0.52 | 1.8333 | Причина АО: повреждение КЛ 10 кВ. | МТЗ
1332 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Клишино - Зарайск |  | 110 | Аварийное | 2024-12-09 18:15 | 2024-12-09 18:28 | 4.4 | 0.2167 | Выясняется | ДФЗ
1333 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Городна |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | дфз
1334 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 59 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-10 10:14 | 2024-12-10 11:19 | 0.01 | 1.0833 | Причина АО: повреждение у абонента ул. Санаторная, | МТЗ
1335 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Клишино № 571 | МВ 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-12-13 06:37 | 2024-12-13 08:31 | 1.1 | 1.9 | Часть по резерву (фид.13 с ПС 110кВ Клишино № 571) и по нормальной схеме запитаны все потребители 1 сек 6 кВ. Время обесточения составило от 1ч. 8 мин до 1 ч. 54 мин. Причина АО: выясняется. | Выясняется
1336 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-456 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-13 10:54 | 2024-12-13 11:35 | 0.26 | 0.6833 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1337 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 472 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-14 11:37 | 2024-12-14 13:14 | 0.01 | 1.6167 | Выясняется | МТЗ
1338 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП-200 с/т "Мичуринский труженик | ф1 | 0.38 | Аварийное | 2024-12-16 22:49 | 2024-12-16 23:35 | 0.01 | 0.7667 | Выясняется. | МТЗ
1339 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП-200 с/т "Мичуринский труженик | ф1 | 0.38 | Аварийное | 2024-12-16 23:48 | 2024-12-17 01:22 | 0.01 | 1.5667 | Выясняется | МТЗ
1340 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.5А ПС 157-ТП-8 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-12-17 13:33 | 2024-12-17 15:11 | 0.1 | 1.6333 | выясняются 1 СЗО: КНС(ТП-5, ул. Западная) | МТЗ
1341 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП 843 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-17 15:13 | 2024-12-17 16:59 | 0.01 | 1.7667 | причина выясняется. СЗО нет. | МТЗ
1342 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 209/1- Данилово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-18 09:07 | 2024-12-18 09:15 | 0.01 | 0.1333 | Выясняется. | МТЗ
1343 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Солчинский РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-18 11:13 | 2024-12-18 12:16 | 0.3 | 1.05 | Выясняется. | МТЗ
1344 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ КТП227/1 ф.107-ТП95 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-12-18 11:33 | 2024-12-18 12:40 | 0.1 | 1.1167 | поврежден кабель заход КТПП-227 от ТП-202 | МТЗ
1345 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-18 12:40 | 2024-12-18 12:57 | 0.1 | 0.2833 | Выясняются | МТЗ
1346 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 686 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-18 17:09 | 2024-12-18 18:28 | 0.01 | 1.3167 | Выясняется | МТЗ
1347 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая - Старт с отпайкой на ПС Фаустово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
1348 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 469 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-18 21:45 | 2024-12-18 22:34 | 0.01 | 0.8167 | выясняется | МТЗ
1349 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП31/1- д.Дмитрово |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-18 22:59 | 2024-12-19 00:21 | 0.01 | 1.3667 | выясняется | МТЗ
1350 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТПП-318/1 Ефимово, ДНП |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-19 09:20 | 2024-12-19 10:37 | 0.01 | 1.2833 | Выясняется | МТЗ
1351 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП422/1 Назарьево, поле 33 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-19 10:58 | 2024-12-19 11:53 | 0.01 | 0.9167 | Выясняется | МТЗ
1352 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/3 Бруски-ЗТП396/10 38, АСП-3020 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-12-19 12:09 | 2024-12-19 12:29 | 0.44 | 0.3333 | выясняется СЗО -котельная, школа, дет сад, ВЗУ | МТЗ
1353 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №138 д.Молзино | Ф-1 | 0.38 | Аварийное | 2024-12-19 17:53 | 2024-12-19 18:42 | 0.01 | 0.8167 | выясняются | МТЗ
1354 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП-6кВ № 856 Тимохово | 1 | 0.38 | Аварийное | 2024-12-19 18:23 | 2024-12-19 19:03 | 0.01 | 0.6667 | выясняются | МТЗ
1355 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-4161 | КЛ 0,4кВ Ф 1 | 0.38 | Аварийное | 2024-12-19 19:22 | 2024-12-19 20:37 | 0.01 | 1.25 | Выясняется . СЗО нет. | МТЗ
1356 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС414/1 ф.20-ЦРП31 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-12-20 08:43 | 2024-12-20 09:25 | 0.3 | 0.7 | выясняется | МТЗ
1357 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦТП110/1 ф.405-ТП204 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-12-20 10:39 | 2024-12-20 11:46 | 0.2 | 1.1167 | выясняется СЗО нет | МТЗ
1358 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Демихово №258 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-20 12:16 | 2024-12-20 14:14 | 1.9 | 1.9667 | Повреждение МВ ячейки фидера 103 при КЗ на фидере. | Выясняется
1359 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС380/1 ф.405-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-12-20 12:29 | 2024-12-20 14:22 | 0.2 | 1.8833 | падение ветки на ВЛР-6кВ на КТП-455(аб.) СЗО нет | МТЗ
1360 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-49-ТП-5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-20 17:46 | 2024-12-20 19:45 | 0.2 | 1.9833 | падение ветки в пролете оп.14-15 1 СЗО: Котельная (ТП 84) | МТЗ
1361 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-576 Душоново СНТ "Знамя" |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-20 23:09 | 2024-12-20 23:52 | 0.01 | 0.7167 | выясняется | МТЗ
1362 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Лопатино №430 | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | повреждение на 1 секции 6кВ (РУ 6кВ в обслуживании АО "Мособлэнерго" Коломенский филиал Воскресенское ПО) | МТЗ
1363 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.24, Участок ЗТП-157-РП-14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-22 10:30 | 2024-12-22 11:23 | 0.22 | 0.8833 | Выясняется. СЗО котельная-1 д. Алферьево ТП-277 | МТЗ
1364 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 849 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-24 11:56 | 2024-12-24 12:50 | 0.01 | 0.9 | Выясняется | н/в автомат
1365 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КЛ-10кВ РТП-2-ТП-23 (Реутов Парк) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-24 13:12 | 2024-12-24 14:23 | 0.8 | 1.1833 | Причина выясняется. | МТЗ
1366 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 598 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-24 14:04 | 2024-12-24 15:00 | 0.01 | 0.9333 | Выясняется | н/в автомат
1367 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-1349 - КТПП-1367 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2024-12-24 14:14 | 2024-12-24 14:55 | 0.5 | 0.6833 | выясняется | МТЗ
1368 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 77/1, 2- Семёновская |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-25 09:48 | 2024-12-25 09:58 | 0.01 | 0.1667 | выясняется | МТЗ
1369 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 232/1- д. Силино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-25 13:22 | 2024-12-25 13:34 | 0.01 | 0.2 | выясняются | МТЗ
1370 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 51 ПС401 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-26 16:32 | 2024-12-26 17:22 | 0.56 | 0.8333 | Выясняется. 4 СЗО: котельная – 2 (ТП205, с/х Коломенский; ТП286, п.Первомайский); КНС (ТП77, с/х Коломенский); ВЗУ (ТП280, п.Первомайский). | МТЗ
1371 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП397/1- п.Новый |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-27 09:08 | 2024-12-27 09:17 | 0.01 | 0.15 | Выясняется | МТЗ
1372 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 993/3 д. Городище |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-27 15:07 | 2024-12-27 15:31 | 0.01 | 0.4 | Выясняется. | МТЗ
1373 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП645/1, 2- Селиваниха |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-27 17:03 | 2024-12-27 17:12 | 0.01 | 0.15 | Выясняется | МТЗ
1374 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП-79 Захарово/1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-28 06:30 | 2024-12-28 06:42 | 0.01 | 0.2 | Выясняется | МТЗ
1375 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 130/1- Станинская |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-28 08:55 | 2024-12-28 09:05 | 1 | 0.1667 | неисправность прибора учета в щите учета | н/в автомат
1376 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-40-КТП-18 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-28 10:44 | 2024-12-28 11:13 | 0.4 | 0.4833 | Выясняется | МТЗ
1377 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 139/село- п. Федино |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-28 13:36 | 2024-12-28 13:51 | 0.01 | 0.25 | Выясняются. СЗО нет | н/в автомат
1378 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 324/1 - Михали |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-28 15:10 | 2024-12-28 15:18 | 0.01 | 0.1333 | выясняется | н/в автомат
1379 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 614 "Щекавцево" вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2024-12-30 19:11 | 2024-12-30 20:38 | 0.01 | 1.45 | Выясняется | МТЗ
1380 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-29-КРН-5-ТП-45-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2024-12-31 11:53 | 2024-12-31 12:42 | 0.4 | 0.8167 | Причины выясняются. СЗО нет. | МТЗ
Восточные ЭС | [9 empty] | 429.735 | 1296.7492