## сводный отчет
Дата и время возникновения аварии (московское) | Дата и время восстановления нормальной (до авар.) схемы (московское) | Номер акта | Вид отключения | Ответственность СО | Организация Филиал | Организация РЭС | Признаки аварии | Организационные причины | Описание ОП | Технические причины | Описание ТП | Виды оборудования | Напряжение сети | Дата и время прекращения электроснабжения (московское) | Дата и время восстановления электроснабжения (московское) | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
2024-01-31 10:19 | 2024-01-31 10:19 | 1 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.10.3 > 3.4.8.1 Проведение неустановленными лицами несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемной спецтехники с подъемным механизмом (крана-манипулятора) в охранной зоне КВЛ 110 кВ Голицыно-Полет с отп. привело к приближению стрелы крана-манипулятора на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" в пролете опор №№37-38, в результате чего произошло отключение линии от работы ДФЗ с успешным АПВ. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.10.3 > 4.4.1 Аварийное отключение КВЛ 110 кВ Голицыно-Полет с отп. от работы ДФЗ произошло в результате перекрытия на стрелу крана-манипулятора при приближении подъемного механизма спецтехники на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" в пролете опор №№37-38 в процессе производства неустановленными лицами несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне данной ЛЭП. Выявлены следы незначительного оплавления верхнего повива провода АС 240/32 фазы "В" в пролете опор №№37-38 КВЛ 110 кВ Голицыно-Полет с отп. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное оплавление верхнего повива провода фазы "В" результате перекрытия в процессе производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в пролете опор №№37-38 на КВЛ 110 кВ Голицыно-Полет с отп, Провод 3хАС 240/32 | КВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | 1. Внести в реестр учета нарушений в охранных зонах электросетевых объектов ПАО «Россети Московский регион» выявленные нарушения на КВЛ 110 кВ Голицыно-Полёт с отп. 2.Организовать в отношении нарушителя претензионную работу в соответствии с Регламентом противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион». 3.Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Голицыно-Полёт с отп. с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-05-11 06:07 | 2024-05-11 08:54 | 10 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 Занос птицей токопроводящего предмета (металлической проволоки) на изоляцию фазы "B" на опоре №8 ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС 110кВ Хващевская привел к перекрытию данной гирлянды изоляторов, в результате чего произошло отключение ВЛ с неуспешным АПВ. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 Внешнее электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "В" на опоре №8 ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС 110кВ Хващевская вследствие птичьего заноса токопроводящего предмета (металлической проволоки) привело к отключению ВЛ с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "В" на опоре №8 из-за птичьего наноса на ВЛ 110 кВ Шевардино-Дровнино с отп, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1.Выполнить замену загрязненной изоляции с установкой ПЗУ барьерного и антиприсадочного типа на опоре №7,8,9 ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская. 2.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-11-20 21:06 | 2024-11-20 21:22 | 100 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента (пансионат «Искра » - филиал ОАО «МГТС») по фид.8 ПС 35 кВ Крылово №292 - ДКР в в пролете опор №15-20 на КВЛ 6кВ фид.8 ПС 35 кВ Крылово №292. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-11-20 21:06 | 2024-11-20 21:22 | Сообщить балансодержателю (пансионат «Искра» - филиал ОАО «МГТС») участка сети от ПС 35 кВ Крылово №292 до АСП-201 по КВЛ 6 кВ фид.8 с ПС 35 кВ Крылово №292 об АО 20.11.2024 21:06 от МТЗ КВЛ 6 кВ фид.8 с ПС 35 кВ Крылово №292 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента и о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД, сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-01-02 12:32 | 2024-01-08 17:44 | 100 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Пучение грунтов | 3.3.11.2 > 3.4.12.5.1 Изменение свойств материалов изоляции жил КЛ-10кВ фид.204 ПС 110кВ Кубинка № 118 в целом месте, на расстоянии 4100 м от РП-38, по причине деформации КЛ из-за подвижек грунта по трассе прокладки КЛ (появление микротрещин в месте деформации привело к повреждению КЛ). Подвижке грунта способствует близкое расположение проезжей части дороги (подвоз стройматериалов, движение строительной техники в сторону строительства на территории Парка "Патриот" г. Кубинка). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил КЛ-10кВ фид.204 ПС 110кВ Кубинка № 118 в целом месте, на расстоянии 4100 м от РП-38 трассе прокладки КЛ, из-за снижения изоляционных свойств в месте деформации КЛ (появление микротрещин) в результате подвижек грунта. Подвижке грунта способствует близкое расположение проезжей части дороги (подвоз стройматериалов, движение строительной техники в сторону строительства на территории Парка "Патриот" г. Кубинка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изоляции жил КЛ-10кВ фид.204 ПС 110кВ Кубинка № 118 на КЛ-10кВ фид.204 ПС 110кВ Кубинка № 118 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ-10кВ фид.204 ПС 110кВ Кубинка № 118 , контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ-10кВ фид.204 ПС 110кВ Кубинка № 118 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД в установленном в Обществе порядке.
2024-01-02 14:55 | 2024-01-02 15:38 | 101 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 250А и отходящей ВЛ фид. 2 в РУ-0,4кВ КТП-328 со временем послужило развитию дефекта нагрева места соединений, что привело к росту нагрева внутренних контактов и АО действием теплового расцепителя АВ-250А ВЛ 0,4кВ фид. 2 в РУ-0,4кВ КТП-328 с обесточением потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Нагрев в месте ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 250А и кабельного наконечника отходящей ВЛ фид. 2 в РУ-0,4кВ КТП-328 пит. фид.10 ПС 110кВ Наро-Осаново № 789 послужило причиной отключения АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-328 пит. фид.10 ПС 110кВ Наро-Осаново № 789 действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения фазы "А" АВ 250А фид.12 на ВЛ-0,4кВ фид. 2 КТП-328 д.Асаково пит. фид.10 ПС 110кВ Наро-Осаново № 789 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-01-02 14:55 | 2024-01-02 15:38 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС в части организации работ по замеру нагрузок осмотру оборудования КТП/ТП/РП с контролем ТВК контактных, болтовых соединений, согласно НТД. | Провести внеплановый замер ТВК в РУ-0,4кВ фид. 2 КТП-328 пит. фид.10 ПС 110кВ Наро-Осаново № 789.
2024-11-21 10:25 | 2024-11-21 10:58 | 101 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №№ 28-29 на КВЛ 6 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино № 732. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-70) в пролете опор №№ 28-29 на КВЛ 6 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино № 732, упавшей веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№ 28-29 на КВЛ 6 кВ АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино № 732. на КВЛ 6 кВ АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино № 732, пролет опор №№28-29 на КВЛ 6 кВ АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино № 732 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-11-21 10:25 | 2024-11-21 10:58 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия ДКР 4 м и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода. 2. Согласно распоряжения Филиала ЗЭС №2869 от 31.07.2023 обеспечить внесение изменений диспетчерских наименований, в бумажных комплектах нормальных схеме сети 6-10кВ в схему фид.2 КРУН-6кВ ПС 110кВ Наро-Осаново, фид.5 с ПС 110кВ Мухино находящихся в МБ№1-7 Одинцовского РЭС. Внести соответствующие изменения в базу ПК "РТП-3". 3.Согласно распоряжения Филиала ЗЭС №2869 от 31.07.2023 обеспечить внесение изменений в ПТК "PowerOn", в части изменений по схеме фид.2 6кВ с КРУН-6кВ с ПС 110кВ Наро-Осаново и фид.5 с ПС 110кВ Мухино. 4. Согласно распоряжения Филиала ЗЭС №2869 от 31.07.2023 Обеспечить внесение соответствующих изменений в базу ПК "ОЖУР" | 1. Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино № 732 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4-х метров, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. 2. Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор на КВЛ 6 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино № 732 по всей трассе прохождения ВЛ, согласно НТД. 3. согласно распоряжения Филиала ЗЭС №2869 от 31.07.2023. внести изменения в нормальную схему сети 6-10кВ , находящихся на бумажном носителе и электроном виде. Актуализировать КОР фид.2 КРУН-6кВ ПС 110кВ Наро-Осаново, фид.5 от ПС 110кВ Мухино. Внести изменения в ПОН и ОК ПС 110кВ Наро-Осаново, ПС 110кВ Мухино.
2024-11-27 16:22 | 2024-12-06 15:30 | 102 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по КЛ 10кВ фид. 17 от РП-38 пит. фид. 204 с ПС 110 кВ Кубинка №118. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Сообщить балансодержателю сети КЛ 10 кВ фид. 17 с РП-38 пит.фид. 204 с ПС 110 кВ Кубинка №118 АО "Оборонэнерго" об АО 27.11.2024 16:22 от МТЗ МВ 10 кВ фид. 17 на РП-38 пит.фид. 204 с ПС 110 кВ Кубинка №118 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованию НТД.
2024-01-14 14:18 | 2024-01-14 14:40 | 102 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки (отклонение более 15% по фазе "B"), длительное прохождение тока рабочей нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП-3306 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118 выше номинала уставки по току срабатывания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП-3306 по фазам "В, С" привело к срабатыванию и перегоранию ПН-2 по фазе "С" РУ-0,4 кВ КТП-3306 в сторону ВЛ-0,4кВ фид.4 и обесточению потребителей. Произведена замена ПН-2 100А на ПН-2 160А фазы "С". Параметры замера нагрузки после включения: Iabc= 59А, 127А, 89A, U-221, 221, 221B, тр-р 400 кВА. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Превышение тока рабочей нагрузки выше уставки срабатывания ПН-2 100А по фазе "В, С", Не симметрия нагрузки по фазам (превышение по фазе «B» более 15%) ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП-3306 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение тока рабочей нагрузки ВЛ 0,4 на КТП 6 кВ №3306 с.Никольское, Предохранитель ПН-2 250/100 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-14 14:18 | 2024-01-14 14:40 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ-0,4кВ КТП-3306 (с. Никольское) фид. 4 пит. фид. 33 РП-3 ПС 110кВ Кубинка № 118. По результатам анализа подготовить и выполнить организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 1.Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП-3306 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118. По результатам внепланового замера разработать и выполнить организационные и технические мероприятия по распределению рабочей нагрузки. 2.Провести внеплановые замеры нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП-3306 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118.
2024-01-19 19:21 | 2024-01-22 13:22 | 103 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.1 > 3.4.8.1 Производство сторонними неустановленными лицами несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Лин-20 от РП-20 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Звенигород №584 с применением спецтехники, что привело к обрыву проводов ВЛ фаз "А" и "В" в пролете оп. №№ 5-6 КВЛ 6 кВ Лин-20 от РП-20 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Звенигород №584. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.1 > 4.4.1 Механическое воздействие спецтехники сторонними неустановленными лицами в результате производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Лин-20 от РП-20 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Звенигород №584, что привело к обрыву проводов ВЛ фаз "А" и "В" в пролете оп. №№5-6 КВЛ 6 кВ Лин-20 от РП-20 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Звенигород №584. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 2 фаз в пролете оп.5-оп.6 из-за механического воздействия спецтехники сторонних не установленных лиц на КВЛ 6 кВ Лин-20 от РП-20 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Звенигород №584 | ВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-01-19 19:21 | 2024-01-19 19:42 | 1.Направить заявление в органы полиции по факту механического повреждения КВЛ 6кВ лин.20 РТП-20 ПС 110 кВ Звенигород № 584 при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Лин-20 от РП-20 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Звенигород №584 с применением спецтехники неустановленными лицами без согласования с представителями Одинцовского РЭС для дальнейших разбирательств и возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. 2.Ремонт КВЛ внести в паспорт КВЛ 6кВ лин.20 РТП-20 ПС 110 кВ Звенигород № 584. | Произвести восстановление проводов в пролете оп. №№5-6 КВЛ 6 кВ Лин-20 от РП-20 пит.фид. 23 ПС 110 кВ Звенигород №584, согласно НТД.
2024-12-10 04:11 | 2024-12-14 22:13 | 103 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации > Дефекты монтажа, выявленные в гарантийный период эксплуатации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2.1 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.108 до РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 на расстоянии 2150 м от ПС-118 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев, что привело со временем к образованию трещин, в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ. Работы по строительству указанной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в декабре 2021. Кабель находится на гарантии. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид.108 до РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 в соединительной муфте на расстоянии 2150 м от ПС-118 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа (дефект монтажа соединительной муфты). Работы по строительству указанной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в декабре 2021. Кабель находится на гарантии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.108 до РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 на КЛ 10 кВ фид.108 до РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД. 2.Ремонт КЛ-10кВ фид. 108 с ПС 110кВ Кубинка № 118 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. 3. После выполнения АВР на КЛ-10кВ фид. 108 с ПС 110кВ Кубинка № 118 выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу, связанному с технологическим нарушением, которое произошло по причине дефекта монтажа КЛ-10кВ фид. 108 ПС 110кВ Кубинка № 118 (прокладка КЛ-10кВ выполнялась персоналом ООО «СК Меридиан» в декабре 2021 года). Направить документы в ООО «СК Меридиан» для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу.
2024-01-28 19:50 | 2024-01-28 20:23 | 104 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения крепления в пинцете ППН-35 фазы "В", «С», на НВ руб -0,4кВ 250А в сторону ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП-2069 пит.фид.9 ПС 110 кВ Звенигород №584 со временем послужило развитию дефекта нагрева места ослабления крепления, что привело к срабатыванию ППН-35 на НВ руб-0,4кВ в сторону ВЛ 0,4кВ фид. 2 в РУ-0,4кВ КТП-2069 с обесточением потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Нагрев контактного соединения в место ослабления крепления на пинцете ППН-35 фазы "В", «С», на НВ руб -0,4кВ 250А в сторону ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП-2069 пит.фид.9 ПС 110 кВ Звенигород №584 послужило причиной развития дефекта и Аварийному срабатыванию ППН-35 на НВ-руб. в сторону ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП-2069 пит.фид.9 ПС 110 кВ Звенигород №584. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения в месте ослабления крепления в пинцете ППН-35 фазы "В", «С», на НВ руб -0,4кВ 250А на НВ руб в сторону ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП-2069 пит.фид.9 ПС 110 кВ Звенигород №584 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-01-28 19:50 | 2024-01-28 20:23 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС в части организации работ по замеру нагрузок, осмотру оборудования КТП/ТП/РП с контролем ТВК контактных, болтовых соединений, согласно НТД. | Провести внеплановую ревизию НВ руб в РУ-0,4кВ фид. 2 КТП-2069 пит.фид.9 ПС 110 кВ Звенигород №584. с ТВК.
2024-12-14 07:16 | 2024-12-19 15:33 | 104 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в процессе длительной эксплуатации (46 лет) привело к электрическому пробою изоляции КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 1950м от ЦРП-13 и АО КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в целом месте на расстоянии 1950 м от ЦРП-13 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (46 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в процессе длительной эксплуатации (46 лет) на КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-14 07:16 | 2024-12-14 07:43 | Провести внеплановый осмотр концевых кабельных муфт, установленных на КЛ-10 кВ фид. 2 ПС 110 кВ Шаховская №406, с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД.
2024-02-01 04:45 | 2024-02-01 07:26 | 105 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, привело к перекрытию упавшей веткой дерева токоведущих частей ВР-10кВ в строну ТП-232 по КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11, без обрыва проводов. 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 При перекрытии веткой дерева токоведущих частей разноименных фаз ВР-10кВ в сторону КТП-232 по КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11 произошел Электрический пробой штыревых изоляторов на опоре №12 по КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11. из-за нарушения структуры материалов в процессе длительной эксплуатации (40 лет). | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 При перекрытии веткой дерева токоведущих частей разноименных фаз ВР-10кВ в сторону КТП-232 по КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11 произошел Электрический пробой штыревых изоляторов на опоре №12 по КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11. из-за нарушения структуры материалов в процессе длительной эксплуатации (40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материалов опорных изоляторов типа ИО на ТП-232 КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11. на КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11 3.3.11.3 > 4.4.3 Механическое воздействие при падении ветки дерева на ВР-10кВ в сторону КТП-232 по КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11 привело к перекрытию токоведущих частей ВР-10кВ одноименной ТП и АО КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВР ТП-232 КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11 на КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-01 04:45 | 2024-02-01 07:26 | 1. Ремонт КВЛ внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11, контролировать количество повреждений. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, и ДКР выше 4м, согласно НТД. | 1. Произвести замену поврежденных опорных изоляторов оп. 12 КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11, согласно НТД. 2.Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-30 пит.фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево № 11 для выявления "угрожающих" деревьев (веток). Выявленные замечания занести в журнал дефектов и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на данной КВЛ.
2024-12-15 19:21 | 2024-12-18 15:58 | 105 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 2370м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (45 лет) привело к электрическому пробою изоляции КЛ и АО КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 2370 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (45 лет) на КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Сведения по ремонту КЛ 10 кВ фид. 38 с ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
2024-02-01 07:17 | 2024-02-14 16:42 | 106 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Старение изоляции КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118 привело электрическому пробою изоляции в целом месте на расстоянии 715 м от ПС-118 по трассе прокладки и АО КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в целом месте на расстоянии 715 м от ПС-118 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой КЛ 6 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Кубинка №118 в целом месте на КЛ 6 кВ пит.фид. 9 ПС 110 кВ Кубинка №118 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-02-01 07:17 | 2024-02-01 07:58 | Ремонт КЛ 6 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Кубинка №118 внести в паспорт, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 6 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Кубинка №118 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-18 16:18 | 2024-12-27 16:35 | 106 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КВЛ 6 кВ Лин.8 РП-4 пит.фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская №645 в процессе длительной эксплуатации (47 лет) привело к электрическому пробою изоляции КВЛ 6 кВ Лин.8 РП-4 пит.фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская №645 в целом месте на расстоянии 120 м от ТП-4701 и АО КВЛ 6 кВ Лин.8 РП-4 пит.фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская №645. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Лин.8 РП-4 пит.фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская №645 в целом месте на расстоянии 120 м от ТП-4701 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КВЛ 6 кВ Лин.8 РП-4 пит.фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская №645 в процессе длительной эксплуатации на КВЛ 6 кВ Лин.8 РП-4 пит.фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская №645 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-12-18 16:18 | 2024-12-18 17:48 | Сведения по ремонту КВЛ 6 кВ Лин.8 РП-4 пит.фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская №645 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
2024-02-08 07:04 | 2024-02-19 12:45 | 107 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение КЛ 10кВ фид.107 с ПС 110 кВ Кубинка №118 из-за скрытого дефекта монтажа соединительной муфты на расстоянии 4070 м от ПС-118 по трассе прокладки КЛ. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев, что привело со временем к образованию трещин, в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ. Работы по строительству указанной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "Мехколонна-26" в ноябре 2021 года , гарантийный срок по указанной КЛ истек. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10кВ фид.107 с ПС 110 кВ Кубинка №118 на расстоянии 4070м от ПС-118 по трассе прокладки КЛ из-за механической деформации изоляции КЛ-10кВ во время монтажа (дефект монтажа соединительной муфты). Работы по строительству данной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации в ООО "Мехколонна-26" в ноябре 2021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты КЛ-10кВ фид.107 с ПС-118 Кубинка на КЛ 10кВ Фид.107 ПС 110 кВ Кубинка №118 на РП-48 с.1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД. 2.Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ-10кВ фид. 107 ПС-118 Кубинка, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ-10кВ фид. 107 РП-48 с.1 ПС-118 Кубинка в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-21 04:58 | 2024-12-25 17:20 | 107 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) изоляции жил КЛ 10 кВ от КРУН-751 до РП-30 яч. №28 по фид.7 с КРУН-746 пит фид.7 ПС 110 кВ Соловьево №11 в процессе длительной эксплуатации (44 года) привело к электрическому пробою изоляции данной КЛ 10 в целом месте на расстоянии 1380м от РП-30, что стало причиной АО КЛ 10 кВ фид.7 КРУН-746 фид.7 ПС 110 кВ Соловьево №11. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции жил КЛ-10кВ фид.7 на участке от КРУН-751 до РП-30 по фид. 7 с КРУН-746 пит. фид.7 ПС 110 кВ Соловьево №11 в целом месте на расстоянии на участке 1380м от РП-30 по трассе прокладки КЛ, из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КВЛ 10 кВ фид.7 РП-746 фид.7 ПС 110 кВ Соловьево №11 в процессе длительной эксплуатации (44 года) на КЛ 10 кВ фид.7 с РП-746 фид.7 ПС 110 кВ Соловьево №11, КЛ-10кВ с КРУН-751 до РП-30 яч. 28 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-21 04:58 | 2024-12-21 05:40 | Сведения по ремонту КВЛ 10 кВ фид.7 РП-746 фид.7 ПС 110 кВ Соловьево №11 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
2024-02-10 07:01 | 2024-02-10 15:03 | 108 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода. Касание проводов веткой дерева в пролете опор №№161-162 по КВЛ 6 кВ от ТП-20178 пит. фид.55 ПС 110 кВ Ивановская №483, без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева в пролете опор №№ 161-162 по КВЛ 6 кВ от ТП-20178 пит. фид.55 ПС 110 кВ Ивановская №483, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева в пролете опор №№ 161-162 КВЛ 6 кВ от ТП-20178 пит. фид.55 ПС 110 кВ Ивановская №483, без обрыва на ВЛ 6 кВ Л-17 РТП-20, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-02-10 07:01 | 2024-02-10 08:08 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, и ДКР выше 3 м., согласно НТД. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ от ТП-20178 пит. фид.55 ПС 110 кВ Ивановская №483 для выявления "угрожающих" падением деревьев (веток). Выявленные замечания занести в журнал дефектов и принять меры по удалению веток деревьев "угрожающих" падением на данной КВЛ.
2024-12-22 11:13 | 2024-12-23 16:52 | 108 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ-6кВ от ТП-6204 яч. 1 в сторону ТП-6701 яч. 3 по фид. лин.7 от РП-6 пит.фид.6 ПС 110 кВ Звенигород №584 в процессе длительной эксплуатации (54 года) привело к электрическому пробою изоляции КЛ в целом месте на расстоянии 15 м от ТП-6204 и АО КВЛ 6 кВ лин.7 от РП-6 пит.фид.6 ПС 110 кВ Звенигород №584. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ-6кВ от ТП-6204 яч. 1 в сторону ТП-6701 яч. 3 по фид. лин.7 от РП-6 пит.фид.6 ПС 110 кВ Звенигород №584 в целом месте на расстоянии 15 м от ТП-6204 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (54 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 6кВ на КВЛ 6 кВ лин.7 от РП-6 пит.фид.6 ПС 110 кВ Звенигород №584 в целом месте на расстоянии 15 м от ТП-6204 в процессе длительной эксплуатации (54 года) на КВЛ 6 кВ лин.7 РП-6 пит.фид.6 ПС 110 кВ Звенигород №584, КЛ-6кВ от ТП-6204 яч. 1 в сторону ТП-6701 яч. 3 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-12-22 11:13 | 2024-12-22 12:16 | 1.Внести предложения на включение КЛ-6кВ от ТП-6204 яч. 1 в сторону ТП-6701 яч. 3 по фид. лин.7 от РП-6 пит.фид.6 ПС 110 кВ Звенигород №584 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) 2.Сведения по ремонту КЛ 6кВ на КВЛ 6 кВ лин.7 от РП-6 пит.фид.6 с ПС 110 кВ Звенигород №584 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
2024-12-25 13:25 | 2024-12-27 17:49 | 109 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети АО "Оборонэнерго" по КЛ 10кВ от РТП-16 в направлении ТП-813 пит. фид. 62 с ПС 110 кВ Голицыно №117. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Сообщить балансодержателю (АО "Оборонэнерго") КЛ 10 кВ от РТП-16 в сторону ТП-813 пит. фид.62 с ПС 110 кВ Голицыно №117 об АО 25.12.2024 13:25 от МТЗ МВ 10кВ яч.1 в РТП-16 пит. фид.62 с ПС 110 кВ Голицыно №117 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго" и о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-02-23 20:15 | 2024-02-23 21:32 | 109 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нагрева внутренних контактов на АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от МТП-1962 пит.фид.9 ПС 110 кВ Кубинка №118, что привело к АО действием теплового расцепителя АВ 250А фид. 2 от МТП-1962 пит.фид.9 ПС 110 кВ Кубинка №118. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.22 > 4.10 Нагрев внутренних контактов на АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от МТП-1962 пит.фид.9 ПС 110 кВ Кубинка №118 в часы роста рабочей нагрузки привело к АО действием теплового расцепителя АВ-250А фид. 2 от МТП-1962 пит.фид.9 ПС 110 кВ Кубинка №118. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев внутренних контактов на АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от МТП-1962 пит.фид.9 ПС 110 кВ Кубинка №118 на АВ-250А фид.2 в РУ-0,4кВ МТП-1962 пит.фид.9 ПС 110 кВ Кубинка №118 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-02-23 20:15 | 2024-02-23 21:32 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по своевременному выявлению и устранению выявленных дефектов в ТП-0,4/20кВ. | 1. Выполнить внеплановый обход с выверкой параметров настройки реле контроля мощности по всем точкам ТП согласно ранее выданных в местах установки ПУ типа МИРТЭК в направлении э/у потребителей на всех ВЛ-0,4кВ от ТП-1962. 2.По результатам замеров и ТВК разработать и выполнить организационные и технические мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей от РУ-0,4кВ ТП-1962. 3.Провести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений после ревизии ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от МТП-1962 пит.фид.9 ПС 110 кВ Кубинка №118. 4.Провести внеплановую ревизию с протяжкой болтовых соединений оборудования РУ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от МТП-1962 пит.фид.9 ПС 110 кВ Кубинка №118., выполнить замеры петлю "фаза-ноль".
2024-05-24 22:49 | 2024-05-24 22:49 | 11 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 Перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №9 ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь через токопроводящий предмет (металлическую проволоку) принесенный птицей, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов, в результате чего произошло отключение ВЛ с успешным АПВ. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 Внешнее электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "С" на опоре №9 ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь вследствие птичьего наброса токопроводящего предмета (металлической проволоки) привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "С" на опоре №9 из-за птичьего наброса на ВЛ 110 кВ Сухарево-Руза 1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь со сроком реализации в 2025 году. | 1.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь с проведением фотофиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 2.Выполнить замену перекрытой изоляции на опоре №9 с установкой ПЗУ барьерного и антиприсадочного типа на опорах № 8,9,10 ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь.
2024-03-03 12:55 | 2024-03-05 15:46 | 110 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ яч. 10 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 в процессе длительной эксплуатации (37 лет). Старение изоляции КЛ 10 кВ яч. 10 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 привело к электрическому пробою изоляции в целом месте на расстоянии 440м от РТП-16 по трассе прокладки и АО КЛ 10 кВ яч. 10 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ яч. 10 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 440 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 10 кВ яч. 10 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на КЛ 10 кВ яч. 10 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-03 12:55 | 2024-03-03 13:38 | Ремонт КЛ 10 кВ яч. 10 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ яч. 10 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 в месте повреждения на расстоянии 440м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-25 13:50 | 2025-01-09 18:36 | 110 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов соединительной муфты КЛ-10кВ с яч. 9 РТП-16 в сторону ТП-161 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 на расстоянии 450м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ из-за изменения изоляционных свойств материалов муфты в процессе длительной эксплуатации (38 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой жил изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ с яч. 9 РТП-16 в сторону ТП-161 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 на расстоянии 450м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ из-за изменения изоляционных свойств материалов муфты в процессе длительной эксплуатации (38лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой жил изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ луч "А" яч. 9 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 на расстоянии 450м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ из-за изменения изоляционных свойств материалов муфты в процессе длительной эксплуатации (38лет). на КЛ 10 кВ луч "А" яч. 9 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117, КЛ 10 кВ яч. 9 от РТП-16 до ТП-161 яч. 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ 10 кВ яч. 9 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117, контролировать количество повреждений.
2024-03-03 12:55 | 2024-03-04 21:57 | 111 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ яч. 18 от РТП-16 пит. фид.38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 710 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (37 лет), снижение изоляционных свойств внутренней изоляции жил КЛ привело к электрическому пробою изоляции КЛ и АО КЛ 10 кВ яч. 18 от РТП-16 пит. фид.38 ПС 110 кВ Голицыно №117. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электрический пробой жил изоляции КЛ 10 кВ яч. 18 от РТП-16 пит. фид.38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 710 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой жил изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ яч. 18 от РТП-16 пит. фид.38 ПС 110 кВ Голицыно №117 на КЛ-10кВ РТП-16 яч.18 на ТП-164 яч.2, ААБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Ремонт КЛ 10 кВ яч. 18 от РТП-16 пит. фид.38 ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ яч. 18 от РТП-16 пит. фид.38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в месте повреждения на расстоянии 710 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-26 05:21 | 2024-12-28 10:00 | 111 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации > Дефекты монтажа, выявленные в гарантийный период эксплуатации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2.1 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.208 до РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 на расстоянии 12830 м от РП-47 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев, что привело со временем к образованию трещин, в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ. Работы по строительству указанной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в декабре 2021. Кабель находится на гарантии. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид.208 РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 в соединительной муфте на расстоянии 12830 м от РП-47 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа (дефект монтажа соединительной муфты). Работы по строительству указанной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в декабре 2021. Кабель находится на гарантии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.208 РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 на КЛ-ПС-118Ф-208С-2яч.208доРП-47С-2 яч.8, Кабельные линии 6-10 кВ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.После выполнения АВР на КЛ-10кВ фид. 208 ПС 110кВ Кубинка № 118 выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу, связанному с технологическим нарушением, которое произошло по причине дефекта монтажа КЛ-10кВ фид. 208 ПС 110кВ Кубинка № 118 (прокладка КЛ-10кВ выполнялась персоналом ООО «СК Меридиан» в декабре 2021 года). Направить документы в ООО «СК Меридиан» для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД. 3.Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ-10кВ фид. 208 с ПС 110 кВ Кубинка №118, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ-10кВ фид. 208 ПС 110кВ Кубинка № 118 в месте повреждения на расстоянии 12830 м от РП-47 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД, за счет сил и средств подрядной организации виновника ТН (ООО "СК Меридиан") в установленном в Обществе порядке.
2024-03-07 19:03 | 2024-03-18 11:50 | 112 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети КЛ 10 кВ яч.18 с РП-41 пит.фид. 205 ПС 110 кВ Кубинка №118 в сторону ТП-3812 (абонент АО "Оборонэнерго"). |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Сообщить балансодержателю КЛ 10 кВ яч. 18 с РП-41 пит.фид. 205 ПС 110 кВ Кубинка №118 в сторону ТП-3812 ( абонент АО "Оборонэнерго") об АО от МТЗ КЛ 10 кВ яч. 18 с РП-41 пит.фид. 205 ПС 110 кВ Кубинка №118 в сторону ТП-3812 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя, работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-12-27 17:55 | 2024-12-27 18:21 | 112 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контакта прижимной пружины предохранителя фазы "А" гл.руб.0,4 кВ Т-1 ТП-6201 пит. фид. 3 ПС 110 кВ Каринская №550, что со временем послужило развитию дефекта нагрева места соединения и привело к АО фазы "А" гл.руб.0,4 кВ Т-1 ТП-6201 пит. фид. 3 ПС 110 кВ Каринская №550. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Нагрев контактов в связи с ослаблением контакта прижимной пружины предохранителя фазы "А" гл.руб.0,4 кВ Т-1 ТП-6201 пит. фид. 3 ПС 110 кВ Каринская №550. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов в связи с ослаблением контакта прижимной пружины предохранителя фазы "А" гл.руб.0,4 кВ Т-1 ТП-6201 пит. фид. 3 ПС 110 кВ Каринская №550. на ВЛ-0,4кВ в ТП-6201 пит.фид. 3 ПС 110 кВ Каринская № 550 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 6 (6.3) | 2024-12-27 17:55 | 2024-12-27 18:21 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС в части организации работ по замеру нагрузок, осмотру оборудования КТП/ТП/РП с контролем ТВК контактных соединений, согласно НТД. | Провести внеплановый замер ТВК в РУ-0,4кВ в ТП-6201 пит.фид. 3 ПС 110 кВ Каринская № 550.
2024-03-08 09:58 | 2024-03-12 11:52 | 113 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ в направлении ТП-90 от РТП-8 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 в процессе длительной эксплуатации (43 года). Старение изоляции КЛ 10 кВ в направлении ТП-90 от РТП-8 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 привело к электрическому пробою изоляции в целом месте на расстоянии 1080 м от РТП-8 по трассе прокладки КЛ и АО КЛ 10 кВ в направлении ТП-90 от РТП-8 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 . | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ в направлении ТП-90 от РТП-8 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 в целом месте на расстоянии 1080 м от РТП-8 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (43 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 10 кВ в направлении ТП-90 от РТП-8 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 в целом месте на КЛ 10 кВ яч. 15 выход на ТП-90 от РТП-8 пит. фид .7 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-08 09:58 | 2024-03-08 10:37 | Ремонт КЛ 10 кВ в направлении ТП-90 от РТП-8 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ в направлении ТП-90 от РТП-8 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 в месте повреждения на расстоянии 1080м от РТП-8 по трассе прокладки КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-03-11 09:37 | 2024-03-11 10:20 | 114 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента (СНТ Рассвет) - падение ветки дерева на неизолированные провода на аб. отпайке в сторону КТП-20171 в пролете оп№6 - оп.№7. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-03-11 09:37 | 2024-03-11 10:20 | Сообщить балансодержателю (СНТ Рассвет ) абонетской сети КВЛ 6 кВ Л-17с АСП-172 пит.фид. 55 ПС 110 кВ Ивановская № 483 в сторону КТП-20171 об АО от МТЗ КВЛ 6 кВ Л-17 от ТП-20178 пит.фид. с АСП-172 пит.фид. 55 ПС 110 кВ Ивановская № 483. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованию НТД.
2024-03-12 12:25 | 2024-03-22 20:03 | 115 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10кВ фид.107 с ПС 110 кВ Кубинка №118 из-за скрытого дефекта монтажа на расстоянии 5445 м от ПС-118 по трассе прокладки КЛ. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев, что привело со временем к образованию трещин, в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ. Работы по строительству КЛ 10кВ фид.107 с ПС 110 кВ Кубинка №118 выполнялись персоналом подрядной организации ООО "Мехколонна-26" в ноябре 2021 года , гарантийный срок по указанной КЛ истек. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции жил КЛ 10кВ фид.107 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в соединительной муфты на расстоянии 5445 м от ПС-118 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа (дефект монтажа соединительной муфты). Работы по строительству данной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации в ООО "Мехколонна-26" в ноябре 2021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты КЛ-10кВ фид.107 с ПС-118 Кубинка на КЛ 10кВ Фид.107 ПС 110 кВ Кубинка №118 на РП-48 с.1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД. 2.Провести анализ повреждаемости КЛ-10кВ фид.107 с ПС-118 Кубинка, результаты исследования поврежденного участка (муфты) оформить протоколом вскрытия поврежденного образца. | 1. По результатам обхода осмотра трассы прокладки КЛ-10кВ фид.107 с ПС-118 Кубинка и заключения протокола вскрытия поврежденной муфты выполнить анализ выявленных дефектов с разработкой организационных и технических мероприятий по их устранению в установленном порядке в Обществе, согласно НТД. 2.Произвести ремонт КЛ-10кВ фид. 107 РП-48 с.1 ПС-118 Кубинка в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД. Выполнить внеплановый обход осмотр трассы прокладки КЛ по всех длине, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
2024-03-15 16:36 | 2024-03-18 20:13 | 116 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 в процессе длительной эксплуатации (44 года). Старение изоляции КЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 привело к электрическому пробою изоляции жил КЛ в целом месте на расстоянии 1048м от РТП-8 по трассе прокладки и АО от МТЗ КЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки механической тяги между планкой аварийного отключения и приводом ВВк 10кВ яч. ввода фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 привело при обесточении СШ-10кВ фид.15 в РТП-8 из КЗ на КЛ-10кВ фид.15 с ПС-789 Наро-Осаново, В РТП-8 к отказу отключения ВВк-10кВ яч.ввода фид.15 от ЗМН , что стало причиной блокировки работы АВР (по цепи блокировки готовности к работе) СВВк-2 в РТП-8 и послужило причиной излишнего обесточения потребителей СШ-10кВ фид.15 с РТП-8. | Механический износ вследствие разрегулировки_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 в целом месте на расстоянии 1048м от РТП-8 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 в целом месте на КЛ-10кВ ПС-789 СШ-1 Ф-15доРП-8 СШ-1 яч.6, Участок магистрали ПС-789-РТП-8 яч.6 3.3.13.1 > 4.2.2 Разрегулировка механической тяги между планкой аварийного отключения и приводом СВВк 10кВ яч. ввода фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 привела к отказу отключения ВВк 10кВ яч. ввода фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 в РТП-8 и неуспешной работе АВР в РТП-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механической тяги ВВк 10кВ яч. ввода фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 на РТП-8 РУ-10кВ Чупряково, ВБ/ТЭК-10/630 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-15 16:36 | 2024-03-15 17:32 | Ремонт КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | 1.Обеспечить проведение внеплановой проверки работы УРЗиА и ПА на РТП-8 по окончанию работ по наладке и регулировке механических частей приводов ВВ. 2.Произвести ремонт КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 в месте повреждения КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-03-16 16:50 | 2024-03-16 18:43 | 117 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение в сети абонента КЛ 10 кВ яч. 23 от РТП-16 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 в сторону ТП-813 (прямой абонент АО "Оборонэнерго") |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Сообщить балансодержателю (АО "Оборонэнерго") КЛ 10 кВ от РТП-16 в сторону ТП-813 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 об АО от МТЗ МВ яч.23 КЛ 10 кВ от РТП-16 в сторону ТП-813 пит. фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-03-26 11:21 | 2024-04-01 10:43 | 118 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 6 кВ Л-5 от РТП-20 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Звенигород № 584 в процессе длительной эксплуатации (41 год). Старение изоляции КВЛ 6 кВ Л-5 от РТП-20 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Звенигород № 584 привело к электрическому пробою изоляции в целом месте на расстоянии 1240 м от РТП-20 по трассе прокладки КЛ и АО КЛ 6 кВ Л-5 от РТП-20 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Звенигород № 584. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Л- 5 от РТП-20 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Звенигород № 584 в целом месте на расстоянии 1240 м от РТП-20 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (41 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 6 кВ Л-5 от РТП-20 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Звенигород № 584 в целом месте на КЛ-6кВРТП-20 С-1 яч.5доТП-20172С-2 яч.6, АСБ 3х120 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-03-26 11:21 | 2024-03-26 11:48 | Провести анализ повреждаемой изоляции КЛ 6 кВ Л-5 от РТП-20 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Звенигород № 584 в течении 5 лет в целом месте. При наличии повреждения на одном и том участке одной строительной длинны, подать заявку на включение данного участка кабельной сети КЛ-6кВ Л-5 с РП-20 в производственную программу Филиала по перекладке в установленном Обществе порядке. | Произвести внеплановый обход осмотр трассы прокладки КЛ 6 кВ Л-5 от РТП-20 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Звенигород № 584 до ТП-20172 по всей длине трассы прокладки КЛ, согласно НТД, восстановить указатели и информационные знаки.
2024-04-02 13:15 | 2024-04-05 00:33 | 119 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 6 кВ по КВЛ-6кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в целом месте на расстоянии 210 м от РТП-2 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (43 года). Старение изоляции КЛ 6 кВ привело к электрическому пробою изоляции в целом месте на расстоянии 210 м от РТП-2 по трассе прокладки КЛ и АО КВЛ-6кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кубинка №118. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ по КВЛ-6кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в целом месте на расстоянии 210 м от РТП-2 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (43 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 6 кВ по КВЛ-6кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кубинка №118, старение изоляции в целом месте на КВЛ-6кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кубинка №118 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-02 13:15 | 2024-04-02 14:47 | Ремонт КВЛ 6кВ РТП-2 фид. 13 ПС 110 кВ Кубинка № 118 внести в паспорт КВЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 6 кВ по КВЛ-6кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в месте повреждения на расстоянии 210 м от РТП-2 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-05-27 17:37 | 2024-05-27 17:37 | 12 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.10.1 > 3.4.8.5.2 Несоблюдение мер безопасности при нахождении в охранной зоне ЛЭП и игнорирование информационных плакатов о запрете ловли рыбы в местах, расположенных вблизи и/или под проводами ЛЭП. В результате касания провода фазы "А" в пролете опор №№31-32 ВЛ 110 кВ углепластиковым удилищем сторонним лицом в процессе ловли рыбы в пожарном пруду, расположенном в охранной зоне ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково II цепь, произошло оплавление верхнего повива провода, что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.10.1 > 4.4.1 Касание провода фазы "А" (АС 150/24) в пролете опор №№31-32 углепластиковым удилищем сторонним лицом в процессе ловли рыбы в пожарном пруду, расположенном в охранной зоне ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково II цепь, привело к короткому замыканию с оплавлением верхнего повива провода и отключению ВЛ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление верхнего повива провода фазы "А" в пролете опор №№31-32 в результате касания удилищем на ВЛ 110 кВ Нарофоминск-Мишуково 2, Провод 3хАС 150/24 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | 1.Направить письма в адрес глав административных округов о недопустимости нарушения требований Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 2.Распространить в СНТ информационные материалы об опасности приближения к электроустановкам и проведения несанкционированных работ в охранных зонах ЛЭП, в т.ч. материалы несчастного случая, с целью их размещения на информационных стендах и во внутренних групповых чатах. | 1.Выполнить осмотр 110 кВ Нарофоминск – Мишуково II цепь с проведением фотофиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 2.Выполнить измерение габаритов провода в пролете опор №№31-32 ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково II цепь.
2024-04-03 07:16 | 2024-04-24 14:05 | 120 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 6 кВ по КВЛ-6 кВ фид.40 от ПС 110 кВ Звенигород №584 в целом месте на расстоянии на расстоянии 2000 м от ПС-584 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (43 года). Старение изоляции КЛ 6 кВ привело к электрическому пробою изоляции на расстоянии 2000 м от ПС-584 по трассе прокладки КЛ и АО КВЛ 6 кВ фид.40 с ПС 110 кВ Звенигород №584. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ по КВЛ-6 кВ фид.40 от ПС 110 кВ Звенигород №584 в целом месте на расстоянии 2000 м от ПС-584 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (43 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 6 кВ по КВЛ-6 кВ фид.40 с ПС 110 кВ Звенигород №584, старение изоляции КЛ на КВЛ-6 кВ фид.40 от ПС 110 кВ Звенигород №584 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-03 07:16 | 2024-04-03 09:10 | 1.После завершения АВР на КЛ 6 кВ по КВЛ 6 кВ фид.40 с РП 12 пит.фид.40 с ПС 110 кВ Звенигород №584 выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу, связанному с повреждением КЛ. 2.Ремонт КЛ 6 кВ по КВЛ 6 кВ фид.40 с РП 12 пит.фид.40 с ПС 110 кВ Звенигород №584 внести в паспорт КВЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонтКЛ 6 кВ по КВЛ 6 кВ фид.40 с РП 12 пит.фид.40 с ПС 110 кВ Звенигород №584 8 в месте повреждения на расстоянии 2000 м от ПС-584 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-04-03 18:10 | 2024-04-03 18:34 | 121 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 Во время прохождения атмосферного фронта в Одинцовском г.о. 03.04.2024 с 18-00 по 21-00 с атмосферными осадками в виде ливневого дождя и порывистым шквалистым ветром, произошло падение ветки дерева на неизолированные провода АС-70 в пролете опор №№42-43 по КВЛ 10 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино №732, в без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов АС-70 разноименных фаз веткой дерева в пролете опор №№42-43 по КВЛ 10 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино №732. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино №732 в пролете опор 42-43 без обрыва на КВЛ 10 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино №732 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-03 18:10 | 2024-04-03 18:34 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, и ДКР выше 4м, согласно НТД. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Мухино №732 для выявления угрожающих деревьев/веток. Выявленные замечания занести в журнал дефектов и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на данной КВЛ.
2024-04-05 16:00 | 2024-04-10 15:55 | 122 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.108 до РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 на расстоянии 400 м от ПС-118 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев, что привело со временем к образованию трещин, в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ. Работы по строительству указанной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в декабре 2021. Кабель находится на гарантии. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид.108 до РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 в соединительной муфте на расстоянии 400 м от ПС-118 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа (дефект монтажа соединительной муфты). Работы по строительству указанной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в декабре 2021. Кабель находится на гарантии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.108 до РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 на КЛ 10 кВ фид.108 до РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД. 2.Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ-10кВ фид. 108 ПС 110кВ Кубинка № 118, контролировать количество повреждений. 3.После выполнения АВР на КЛ-10кВ фид. 108 ПС 110кВ Кубинка № 118 выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу, связанному с технологическим нарушением, которое произошло по причине дефекта монтажа КЛ-10кВ фид. 108 ПС 110кВ Кубинка № 118 (прокладка КЛ-10кВ выполнялась персоналом ООО «СК Меридиан» в декабре 2021 года). Направить документы в ООО «СК Меридиан» для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ-10кВ фид. 108 ПС 110кВ Кубинка № 118 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД за счет сил и средств подрядной организации виновника ТН (ООО "СК Меридиан") в установленном в Обществе порядке.
2024-04-15 04:11 | 2024-04-21 17:11 | 123 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 1370 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (44 года). Старение изоляции КЛ привело к электрическому пробою изоляции в целом месте на расстоянии 1370 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ и АО КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 1370 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-15 04:11 | 2024-04-15 05:23 | Ремонт КЛ 10 кВ фид. 38 фПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в месте повреждения на расстоянии 1370 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-04-18 12:03 | 2024-05-06 11:00 | 124 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Старение изоляции КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118 привело электрическому пробою изоляции в целом месте на расстоянии 5500 м от ПС-118 по трассе прокладки и АО КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 110 кВ Кубинка №118 в целом месте на расстоянии 5500 м от ПС-118 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой в целом месте КЛ-6кВ фид. 9 ПС 110 кВ Кубинка № 118 на ЦРП-13 на КЛ-6кВ ПС-118 Ф-9 до ЦРП-13 С-2 яч.7, 1 с. п/ст118Фи КЛ-6кВ до Фид9 РП13 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-18 12:03 | 2024-04-18 12:49 | Ремонт КЛ 6 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Кубинка №118 внести в паспорт, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 6 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Кубинка №118 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-04-19 14:50 | 2024-04-19 16:00 | 125 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 Во время прохождения атмосферного фронта в Одинцовском г.о. 19.04.2024 с атмосферными осадками в виде дождя и порывистым шквалистым ветром до 16 м/с, произошло падение дерева на неизолированные провода АС-70 в пролете опор №№15-16 по КВЛ 6 кВ лин.4 от РП-6 пит.фид.17 ПС 110 кВ Каринская №550, в без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов АС-70 разноименных фаз падением дерева в пролете опор №№15-16 по КВЛ 6 кВ лин.4 от РП-6 пит.фид.17 ПС 110 кВ Каринская №550. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода КВЛ 6 кВ лин.4 от РП-6 пит.фид.17 ПС 110 кВ Каринская №550 в пролете опор №№15-16 без обрыва на КВЛ 6 кВ лин.4 от РП-6 пит.фид.17 ПС 110 кВ Каринская №550 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-19 14:50 | 2024-04-19 16:00 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток/деревьев, "угрожающих" падением, и ДКР выше 4м, согласно НТД. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Л-4 РП-6 по фид.17 ПС 110 кВ Каринская №550 для выявления угрожающих деревьев/веток. Выявленные замечания занести в журнал дефектов и принять меры по удалению веток/деревьев, "угрожающих" падением на данной КВЛ.
2024-04-19 23:20 | 2024-04-20 20:55 | 126 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КВЛ 6 кВ на АСП-112 с РП-23 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород №584 от КТП-116 на КТП-159 в целом месте на расстоянии 750 м от КТП-116 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (23 года). Старение изоляции КЛ 6 кВ привело к электрическому пробою изоляции в целом месте на расстоянии 750 м от КТП-116 по трассе прокладки КЛ и АО КВЛ 6 кВ на АСП-112 с РП-23 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород №584. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ на АСП-112 с РП-23 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород №584 от КТП-116 на КТП-159 в целом месте на расстоянии 750 м от КТП-116 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (23 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КВЛ 6 кВ фид. 39 РП-23 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород №584, старение изоляции в целом месте на КВЛ 6 кВ на АСП-112 с РП-23 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород №584, КЛ-6кВ от КТП-159 на КТП-116 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-19 23:20 | 2024-04-20 04:35 | Ремонт КВЛ 6 кВ на АСП-112 с РП-23 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород №584 на участке КЛ-6кВ от КТП-159 до КТП-116 внести в паспорт КВЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КВЛ 6 кВ на АСП-112 с РП-23 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород №584 на участке КЛ-6кВ от КТП-159 до КТП-116 в месте повреждения на расстоянии 750 м от КТП-116 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-04-23 20:53 | 2024-05-01 05:54 | 127 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.208 до РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 на расстоянии 12517 м от РП-47 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев, что привело со временем к образованию трещин, в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ. Работы по строительству указанной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в декабре 2021. Кабель находится на гарантии. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид.208 РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 в соединительной муфте на расстоянии 12517 м от РП-47 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа (дефект монтажа соединительной муфты). Работы по строительству указанной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в декабре 2021. Кабель находится на гарантии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.208 РП-47 ПС 110 кВ Кубинка №118 на КЛ-ПС-118Ф-208С-2яч.208доРП-47С-2 яч.8, Кабельные линии 6-10 кВ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ-10кВ фид. 208 с ПС 110 кВ Кубинка №118, контролировать количество повреждений. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД. 3.После выполнения АВР на КЛ-10кВ фид. 208 ПС 110кВ Кубинка № 118 выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу, связанному с технологическим нарушением, которое произошло по причине дефекта монтажа КЛ-10кВ фид. 208 ПС 110кВ Кубинка № 118 (прокладка КЛ-10кВ выполнялась персоналом ООО «СК Меридиан» в декабре 2021 года). Направить документы в ООО «СК Меридиан» для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ-10кВ фид. 208 ПС 110кВ Кубинка № 118 в месте повреждения на расстоянии 12517 м от РП-47 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД, за счет сил и средств подрядной организации виновника ТН (ООО "СК Меридиан") в установленном в Обществе порядке.
2024-05-04 22:15 | 2024-05-16 18:09 | 128 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Соловьево №11 в целом месте на расстоянии 3144 м от РТП-28 в процессе длительной эксплуатации (44 года). Старение изоляции КЛ 10 кВ привело к электрическому пробою изоляции в целом месте и АО КЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Соловьево №11. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Соловьево №11 в целом месте на расстоянии 3144 м от РТП-28 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Соловьево №11, старение изоляции в целом месте на КЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Соловьево №11 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 6 ПС 110 кВ Соловьево №11, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 6 ПС 110 кВ Соловьево №11 в месте повреждения на расстоянии 3144 м от РТП-28 по трассе прокладки КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-05-07 10:23 | 2024-05-14 10:15 | 129 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ луч "А" фид.104 ПС 110 кВ Кубинка №118 на расстоянии 5000 м от РП-38 по трассе прокладки КЛ. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев, что привело со временем к образованию трещин, в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ. Монтаж соединительной муфты выполнялся в 21.02.2021 года мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. Уволен в 2023 году (Приказ №79к от 31.01.2023). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил соединительной муфты КЛ 10 кВ луч "А" фид.104 ПС 110 кВ Кубинка №118 на расстоянии 5000 м от РП-38 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев, что привело со временем к образованию трещин, в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ. Монтаж соединительной муфты выполнялся в 21.02.2021 года мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. Уволен в 2023 году (Приказ №79к от 31.01.2023). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.104 ПС 110 кВ Кубинка №118 на КЛ 10 кВ фид.104 ПС 110 кВ Кубинка №118 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ, согласно НТД. 2.Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ 10 кВ фид.104 луч "А" + "Б" с ПС 110 кВ Кубинка №118, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ-10кВ фид. 104 луч "А" с ПС 110 кВ Кубинка 118 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-06-01 17:58 | 2024-06-01 17:58 | 13 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.3.10.1 > 3.4.12.3 Во время прохождения атмосферного фронта с грозой и ливневым дождем произошло попадание молнии в провод шлейфа фазы "С" на опоре №6 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино с последующим электродуговым перекрытием натяжной гирлянды изоляторов одноименной фазы на траверсу и затуханием грозового импульса через КЗ на опоре. При верховом осмотре видны следы воздействия электродуги на проводе шлейфа фазы "С" - незначительное оплавление верхнего повива провода, следы электрической дуги натяжной гирлянде изоляторов (ПС 70Е), на болтовом соединении в узле крепления гирлянды к траверсе и траверсе. | Электродуговое повреждение | 3.3.10.1 > 4.11 Во время прохождения атмосферного фронта с грозой и ливневым дождем на анкерной металлической опоре №6 (У110) ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино вследствие удара молнии в провод (АС 150/24) шлейфа фазы "С" произошло электродуговое перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (ПС 70 Е) одноименной фазы на траверсу с затуханием грозового импульса через контур заземления опоры, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино с успешным АПВ. ВЛ 110 кВ Кукарино - Лидино в пролётах опор №№1-31 имеет совместный подвес с ВЛ 110 кВ Макарово – Кукарино и встречную нумерацию. Опора №6 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино соответствует опоре №26 ВЛ 110 кВ Макарово – Кукарино. Техническое место опоры №6 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино привязано к техническому месту опоры №26 ВЛ 110 кВ Макарово – Кукарино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие натяжной гирлянды изоляторов на опоре №26 на ВЛ 110 кВ Макарово-Кукарино, Опора анк. мет.У110-2П (сталь) | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1.Произвести замену изоляции на опоре №6 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино. 2.Выполнить осмотр ВЛ 110кВ Кукарино – Лидино с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 3. Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№4-8 ВЛ 110кВ Кукарино – Лидино. 4.По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№4-8 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино.
2024-05-14 13:48 | 2024-05-24 18:12 | 130 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 6 кВ Л-18 от РТП-20 пит.фид.23 ПС110 кВ Звенигород №584 в целом месте на расстоянии 1300 м от РТП-20 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (41 год). Старение изоляции КЛ 10 кВ привело к электрическому пробою изоляции в целом месте и АО КЛ 6 кВ Л-18 от РТП-20 пит.фид.23 ПС110 кВ Звенигород №584. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Л-18 от РТП-20 пит.фид.23 ПС110 кВ Звенигород №584 в целом месте на расстоянии 1300 м от РТП-20 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (41 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 6 кВ Л-18 от РТП-20 пит.фид.23 ПС110 кВ Звенигород №584, старение изоляции в целом месте на КЛ 6 кВ Л-18 от РТП-20 пит.фид.23 ПС110 кВ Звенигород №584 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-05-14 13:48 | 2024-05-14 14:31 | Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ 6кВ Л-18 от РТП-20 пит. фид. 23 ПС 110кВ Звенигород № 584, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 6 кВ Л-18 от РТП-20 пит.фид.23 ПС110 кВ Звенигород №584 в месте повреждения на расстоянии 1300 м от РТП-20, с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-05-16 14:01 | 2024-05-26 11:27 | 131 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети КЛ 6 кВ фид. 16 РТП-9 пит. фид. 14 ПС 110 кВ Звенигород №584 - абонент АО Мособлэнерго. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Сообщить балансодержателю (АО Мособлэнерго) КЛ 6 кВ фид. 16 РТП-9 пит. фид. 14 ПС 110 кВ Звенигород №584 об АО от МТЗ КЛ 6 кВ фид. 16 РТП-9 пит. фид. 14 ПС 110 кВ Звенигород №584 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя.
2024-05-18 12:31 | 2024-05-18 13:05 | 132 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП-2062 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Звенигород №584 со временем послужило развитию дефекта нагрева места соединения и нагреву внутренних контактов АВ в результате чего произошло АО действием теплового расцепителя АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП-2062 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Звенигород №584. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Нагрев в месте ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП-2062 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Звенигород №584, из-за несвоевременного выявления дефекта, послужило причиной отключения АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП-2062 действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения фазы "А" АВ 250А фид.4 КТП-2062 на АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП-2062 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-05-18 12:31 | 2024-05-18 13:05 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС в части организации работ по замеру нагрузок, осмотру оборудования КТП/ТП/РП с контролем ТВК контактных соединений, согласно НТД. | Провести внеплановый замер ТВК в РУ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП-2062 пит.фид.9 с ПС 110 кВ Звенигород № 584.
2024-06-01 20:21 | 2024-06-03 14:10 | 133 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ от РТП-27 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево №11 в ТП-291 яч. 1 Т-1 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой жил изоляции концевой кабельной муфты КНтп-10-150/240 в ТП-291 яч. 1 Т-1 КВЛ 10 кВ от РТП-27 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево №11, из-за нарушения структуры изоляционных материалов в результате длительной эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материалов концевой кабельной муфты в ТП-291 яч. 1 Т-1 на КВЛ 10 кВ от РТП-27 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево №11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-01 20:21 | 2024-06-01 21:27 | Ремонт КЛ внести в паспорт ТП-291 КВЛ 10 кВ от РТП-27 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево №11, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт концевой кабельной муфты в ТП-291 яч. 1 Т-1 КВЛ 10 кВ от РТП-27 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Соловьево №11 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-06-14 17:07 | 2024-07-03 11:36 | 134 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 2740 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (44 года) привело к электрическому пробою изоляции КЛ и АО КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 2740 м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Ремонт КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-06-20 12:35 | 2024-06-20 13:21 | 135 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ГИЗ Никольское - на опоре №№44 по КВЛ 6кВ фид.33 РП-3, отпайка на КТП-3313 (баланс ГИЗ Никольское), на проводах следы касания ветками деревьев, под опорой №44 обнаружена ветка дерева со следами воздействия электродуги. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-06-20 12:35 | 2024-06-20 13:21 | Сообщить балансодержателю (ГИЗ Никольское) абонентской сети КВЛ 6 кВ фид. 33 РП-3 пит. фид. 11 ПС 110 кВ Кубинка №118 в сторону КТП-3313 об АО от МТЗ КВЛ 6 кВ фид. 33 РП-3 пит. фид. 11 ПС 110 кВ Кубинка №118 и необходимости приведения э/у балансодержателя к требованию НТД.
2024-06-20 12:50 | 2024-06-20 13:50 | 136 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Конструктор" - падение ветки дерева на неизолированные провода пролете опор №№ 1-2 на КВЛ 6 кВ от АСП-5501 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская №550 |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-06-20 12:50 | 2024-06-20 13:50 | Сообщить балансодержателю (СНТ Конструктор) абонентской сети КВЛ 6 кВ от АСП-5501 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская №550 в сторону КТП-6344 об АО от МТЗ КВЛ 6 кВ от АСП-5501 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская №550. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-06-20 13:18 | 2024-06-20 18:08 | 137 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 Во время прохождения атмосферного фронта в Одинцовском г.о. 20.06.2024 с атмосферными осадками в виде дождя и порывистым шквалистым ветром, произошло: перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз неизолированных проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №№65 - 65/1 на КВЛ 6кВ лин.1 от АСП-411 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Сушкинская №645, из-за ветра, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева в пролете опор №№65 - 65/1 на КВЛ 6кВ лин.1 от АСП-411 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Сушкинская №645, из-за ветра, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева в пролете опор №№65 - 65/1 на КВЛ 6 кВ лин. 1 от АСП-411 на КВЛ 6 кВ лин. 1 от АСП-411 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Сушкинская №645 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-06-20 13:18 | 2024-06-20 17:51 | 1. Сообщить балансодержателю (СНТ "Гвоздика" ) абонентской сети КВЛ 6кВ лин.1 от АСП-411 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Сушкинская №645 в сторону КТП-4118 об АО от МТЗ КВЛ 6кВ лин.1 от АСП-411 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Сушкинская №645 и необходимости приведения э/у балансодержателя к требованию НТД. 2.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 3.Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток (деревьев), "угрожающих" падением, и ДКР выше 4м, согласно НТД. 4. Сообщить балансодержателю (СНТ "Лесное" ) абонентской сети КВЛ 6кВ лин.1 от АСП-411 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Сушкинская №645 в сторону КТП-4107 об АО от МТЗ КВЛ 6кВ лин.1 от АСП-411 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Сушкинская №645 и необходимости приведения э/у балансодержателя к требованию НТД. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ лин. 1 РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская №645 для выявления, "угрожающих" падением деревьев (веток). Выявленные замечания занести в журнал дефектов и принять меры по удалению веток (деревьев), "угрожающих" падением, на данной КВЛ.
2024-07-05 15:40 | 2024-07-05 17:27 | 138 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 Во время прохождения атмосферного фронта в Одинцовском г.о. 05.07.2024 с атмосферными осадками в виде дождя и порывистым шквалистым ветром, произошло: перекрытие неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №№4 - 5 на КВЛ-6 кВ фид.14 от ПС 110 кВ Сушкинская №645 стволом упавшего дерева, из-за ветра, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №№4 - 5 на КВЛ-6 кВ фид.14 от ПС 110 кВ Сушкинская №645 стволом упавшего дерева, из-за ветра, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №№4 - 5 на КВЛ-6 кВ фид.14 от ПС 110 кВ Сушкинская №645 на ВЛ 6 кВ Ф.14 ПС-645, Провод 3хАС120 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-07-05 15:40 | 2024-07-05 17:27 |  | 1.По результатам обхода КВЛ-6 кВ фид.14 от ПС 110 кВ Сушкинская №645 произвести восстановление нечитаемых диспетчерских наименований согласно НТД. 2.По результатам обхода выполнить расчистку трассы прохождения КВЛ-6 кВ фид.14 от ПС 110 кВ Сушкинская №645 от деревьев и веток угрожающих падением по всей длине согласно выявленным дефектам в ЭЖД и принять меры и удалить порубочные остатки на участке в пролете оп№4-оп№5. 3.Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ фид.14 от ПС 110 кВ Сушкинская №645 для выявления, "угрожающих" падением, деревьев (веток) и нечитаемых диспетчерских наименований на опорах, выявленные замечания занести в ЭЖД.
2024-07-05 19:11 | 2024-07-05 19:25 | 139 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КВЛ 10 кВ лин. 3 от РП-2 фид. 11 ПС 110 кВ Кубинка №118 на КТП-2305 (абонент ИЧЗ Соколова) повреждён РВО-6кВ с обрывом шлейфа. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-07-05 19:11 | 2024-07-05 19:25 | Направить письмо в органы местного самоуправления по территориальной зоне ответственности и в адрес балансодержателя КТП-2305 (ИЧЗ Соколова) об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ лин. 3 от РП-2 фид. 11 ПС 110 кВ Кубинка №118 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента и о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-06-03 17:36 | 2024-06-03 17:36 | 14 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.3.10.1 > 3.4.12.3 Во время прохождения атмосферного фронта с грозой и ливневым дождем произошло попадание молнии в провод шлейфа фазы "С" на опоре №136 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча с последующим электродуговым перекрытием одной из двухцепных натяжных гирлянд изоляторов одноименной фазы на траверсу и затуханием грозового импульса через КЗ на опоре №140. При верховом осмотре выявлены следы воздействия электрической дуги на проводе шлейфа фазы "С" - незначительное оплавление верхнего повива провода, следы электрической дуги на одной из двухцепных натяжных гирлянд изоляторов (ПС 120), на траверсе и болтовом соединении в узле крепления гирлянды изоляторов к траверсе. | Электродуговое повреждение | 3.3.10.1 > 4.11 Во время прохождения атмосферного фронта с грозой и ливневым дождем на анкерной металлической опоре №136 (У-30) ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча вследствие удара молнии в провод шлейфа (АС 400/93) фазы "С" произошло электродуговое перекрытие одной из двухцепных натяжных гирлянд изоляторов (ПС 120) одноименной фазы на траверсу с затуханием грозового импульса через контур заземления на анкерной металлической опоре №140 (АТ), что привело к отключению ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №136 вследствие электродугового воздействия во время грозы на ВЛ 220 кВ Кедрово-Встреча, У-30 (МОЭСК); незначительное оплавление верхнего повива провода шлейфа фазы "С" на опоре №136 вследствие электродугового воздействия во время грозы на ВЛ 220 кВ Кедрово-Встреча, У-30 (МОЭСК) | ВЛ 110 кВ и выше | 220 |  |  |  | 1. Произвести монтаж грозотроса в пролете опор №№133-140 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча. 2.Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 3. Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№135-137 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча. 4.По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№135-137 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча.
2024-07-07 18:15 | 2024-07-12 19:02 | 140 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ луч "А" фид.204 ПС 10 кВ Кубинка №118 на расстоянии 3340 м от РП-38 по трассе прокладки КЛ. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев, что привело со временем к образованию трещин, в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ. Монтаж соединительной муфты выполнялся в 27.12.2020 года мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. Уволен в 2023 году (Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил соединительной муфты КЛ 10 кВ луч "А" фид.204 ПС 110 кВ Кубинка №118 на расстоянии 3340 м от РП-38 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев, что привело со временем к образованию трещин, в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ. Монтаж соединительной муфты выполнялся 27.12.2020 года мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. Уволен в 2023 году (Приказ №79к от 31.01.2023). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.204 ПС 110 кВ Кубинка №118 на КЛ 10 кВ фид.204 ПС 110 кВ Кубинка №118 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 204 луч "А"+"В" с ПС 110 кВ Кубинка №118, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ-10кВ фид. 204 луч "А" с ПС 110 кВ Кубинка 118 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-08-19 11:22 | 2024-08-26 15:53 | 141 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 1460м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (45 лет) привело к электрическому пробою изоляции КЛ и АО КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 1460м от РТП-16 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Ремонт КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 38 ПС 110 кВ Голицыно №117 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-08-20 02:00 | 2024-08-24 19:36 | 142 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение КЛ-10кВ фид. 108 с ПС 110 кВ Кубинка № 118 в целом месте на расстоянии 2600м от РП-47 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа при прокладке КЛ. При раскатке барабана и укладке КЛ-10кВ в траншее был допущен излом КЛ. В месте излома образовались микротрещины, со временем попала влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ-10кВ и АО. Работы по строительству данной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в декабре 2021. КЛ находится на гарантии. Ремонт КЛ в месте повреждения выполнен за счет сил и средств ООО "СК Меридиан". | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил КЛ-10кВ фид. 108 с ПС 110 кВ Кубинка № 118 в целом месте на расстоянии 2600м от РП-47 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При раскатке барабана и укладке КЛ-10кВ в траншее был допущен излом КЛ. В месте излома образовались микротрещины, со временем попала влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ-10кВ и АО. Работы по строительству данной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации в ООО "СК Меридиан" в декабре 2021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа КЛ-10кВ фид. 108 с ПС №118 Кубинка в целом месте на расстоянии 2600м от РП-47 на КЛ-10кВ фид. 108 с ПС 110 кВ Кубинка № 118 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.После выполнения АВР на КЛ-10кВ фид. 108 ПС 110кВ Кубинка № 118 выполнить окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу, связанному с технологическим нарушением, которое произошло по причине дефекта монтажа КЛ-10кВ фид. 108 ПС 110кВ Кубинка № 118 (прокладка КЛ-10кВ выполнялась персоналом ООО «СК Меридиан» в декабре 2021 года). Направить документы в ООО «СК Меридиан» для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. 2.Ремонт КЛ внести в паспорт КЛ-10кВ фид. 108 ПС 110кВ Кубинка № 118, контролировать количество повреждений. 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД. | Произвести ремонт КЛ-10кВ фид. 108 ПС 110кВ Кубинка № 118 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД за счет сил и средств подрядной организации виновника ТН (ООО "СК Меридиан") в установленном в Обществе порядке.
2024-08-21 15:00 | 2024-08-22 07:57 | 143 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 105 м от ПС-117 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (45 лет) привело к электрическому пробою изоляции КЛ и АО КЛ 10 кВ фид. 62 ПС 110 кВ Голицыно №117. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 62 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 105м от ПС-117 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид.62 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 105 м от ПС-117 на КЛ 10 кВ фид. 62 ПС 110 кВ Голицыно №117 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-21 15:00 | 2024-08-21 16:39 | Ремонт КЛ 10 кВ фид. 62 ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 62 с ПС 110 кВ Голицыно №117 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-08-25 16:46 | 2024-08-25 18:22 | 144 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по КВЛ 6кВ лин. 3 от РП-4 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Сообщить балансодержателю (АО Оборонэнерго) КВЛ 6кВ лин. 3 от РП-4 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645 об АО от МТЗ ВВк яч.14 в РП-4 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя.
2024-09-14 13:06 | 2024-09-16 16:00 | 145 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 6 кВ на КВЛ 6 кВ фид.5 с РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645 в целом месте на опоре №133 по КВЛ 6 кВ фид.5 с РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645 в процессе длительной эксплуатации (38 лет) привело к электрическому пробою изоляции КЛ и АО КВЛ 6 кВ фид.5 с РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ на КВЛ 6 кВ фид.5 с РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645 в целом месте на опоре №133 по КВЛ 6 кВ фид.5 с РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645 из-за изменения изоляционных свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (38 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 6 кВ на КВЛ 6 кВ фид.5 с РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645 в целом месте на опоре №133 по КВЛ 6 кВ фид.5 с РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645 в процессе длительной эксплуатации (38 лет) на КЛ 6 кВ на КВЛ 6 кВ фид.5 с РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская № 645 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-09-14 13:06 | 2024-09-14 14:11 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ на КВЛ 6 кВ фид.5 с РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская №645 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт КЛ 6 кВ на КВЛ 6 кВ фид.5 с РП-4 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Сушкинская №645 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-10-06 19:25 | 2024-10-06 23:08 | 146 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефектов (микротрещины в рубашке) проходного изолятора фазы "А" на КТП-2307 пит. фид. лин. 3 от РТП-2 пит. фид. 27 от РП-3 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118 со временем привело к проникновению в него влаги и послужило причиной нарушения изоляции с последующим разрушение рубашки и перекрытием на соседнюю фазу с землей, что привело к АО ВЛ 6 кВ лин. 3 от РТП-2 пит. фид. 27 от РП-3 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное замыкание "с землей" на вводном портале РУ-6кВ КТП-2307 вследствие пробоя изоляции ИП-6кВ фазы "А" на КТП-2307 пит. фид. лин. 3 от РТП-2 пит. фид. 27 от РП-3 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118 на металлический корпус КТП-2307 с последующим электродуговым перекрытием на соседнюю фазу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов (микротрещины в рубашке) проходного изолятора фазы "А" на КТП-2307 пит. фид. лин. 3 от РТП-2 фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118 на ВЛ 6 кВ лин. 3 от РТП-2 фид. 11 ПС 110 кВ Кубинка №118, КТП-2307 РУ-6кВ | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-10-06 19:25 | 2024-10-06 19:52 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС по организации работ в части осмотров оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП, порядку фиксации в ЭЖД выявленных дефектов средствами АСУМБ, согласно ЛНА Общества и НТД. | 1. Для повышения надежности электроснабжения потребителей КТП-2307 обеспечить безусловное выполнение организационных и технических мероприятий по устранению всех выявленных дефектов в ЭЖД по КТП-2307пит. фид. лин. 3 от РТП-2 пит. фид. 27 от РП-3 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118. 2. Выполнить внеплановый осмотр РУ-6 кВ/0,4кВ в КТП-2307 пит. фид. лин. 3 от РТП-2 пит. фид. 27 от РП-3 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118 согласно НТД, выявленные дефекты внести средствами АСУМБ в ЭЖД.
2024-10-12 17:15 | 2024-10-13 17:59 | 147 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление наличие стойких грязевых отложений на ОСИ-6кВ ЛР-6кВ яч. ввода фид.14 (А+B) с ПС 110кВ Звенигород в РП-9, что привело к их увлажнению с последующим межфазных поверхностным перекрытием по увлажненной изоляции без повреждения оборудования, что стало причина АО от МТЗ КЛ-6кВ фид.14 (А+B) с ПС 110кВ Звенигород | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное поверхностное перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ОСИ-6кВ на ЛР-6кВ в яч.ввода фид.14 (А+B) с ПС 110кВ Звенигород, из-за несвоевременно выявленного дефекта (наличие стойких загрязнений) что привело к АО от МТЗ КЛ-10кВ фид. 14 (А+B) c ПC -110кВ Звенигород. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие стойких грязевых отложений на ОСИ-6кВ на ЛР-6кВ яч. ввод фид. 14 (А+B) в РП 9 на РП-9 яч. фид.14 (А+B) с ПС 110кВ Звенигрод, ЛР-10кВ яч. ввод фид. 14 (А+Б) в РП-9 | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу ОРЭС в части организации обходов осмотров оборудования ТП/ЗТП/РТП -6 - 20кВ. | Выполнить внеплановый обход осмотр РУ-6кВ РП-9, с внеплановой ревизией ОСИ и ИП-6кВ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД.
2024-11-15 06:50 | 2024-11-15 07:19 | 148 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ИЗ Скотников, отпайка в сторону КТП-1355 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Мухино №732 - повреждение изоляторов в РУ-10кВ КТП-1355 вследствие перекрытия телом дикой птицы неизолированных токоведущих частей. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-11-15 06:50 | 2024-11-15 07:19 | 1.Согласно распоряжения Филиала ЗЭС №2869 от 31.07.2023 обеспечить внесение изменений диспетчерских наименований, в бумажных комплектах нормальных схеме сети 6-10кВ в схему фид.2 КРУН-6кВ ПС 110кВ Наро-Осаново, фид.5 с ПС 110кВ Мухино находящихся в МБ№1-7 Одинцовского РЭС. Внести соответствующие изменения в базу ПК "РТП-3". 2. Согласно распоряжения Филиала ЗЭС №2869 от 31.07.2023 обеспечить внесение изменений в ПТК "PowerOn", в части изменений по схеме фид.2 6кВ с КРУН-6кВ с ПС 110кВ Наро-Осаново и фид.5 с ПС 110кВ Мухино. 3. Согласно распоряжения Филиала ЗЭС №2869 от 31.07.2023 Обеспечить внесение соответствующих изменений в базу ПК "ОЖУР" 4. Направить письмо балансодержателю (ИЗ Скотников) отпаечной сети в сторону ТП-1355 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Мухино №732 об АО 15.11.2024 06:50 от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Мухино №732 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента (ИЗ Скотников), сообщить о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД. 5. согласно распоряжения Филиала ЗЭС №2869 от 31.07.2023. внести изменения в нормальную схему сети 6-10кВ , находящихся на бумажном носителе и электроном виде. Актуализировать КОР фид.2 КРУН-6кВ ПС 110кВ Наро-Осаново, фид.5 от ПС 110кВ Мухино. Внести изменения в ПОН и ОК ПС 110кВ Наро-Осаново, ПС 110кВ Мухино. | Для исключения АО КВЛ 10 кВ от АСП-129 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Мухино №732 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента (ИЗ Скотников) - на опоре №53 КВЛ 6 кВ фид.2 с ПС 110кВ Наро-Осаново №789 установить разъединитель марки ПРВТ.
2024-11-18 13:40 | 2024-11-18 14:56 | 149 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Одинцовский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения шлейфа (СИП-3 1*70) фазы "С" на проходном изоляторе в РУ-10кВ КТП-34 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменская №293 со временем привело к окислению и развитию дефекта нагрева с последующим термическим повреждением и обрывом шлейфа в месте нарушения контакта, в результате обрыва шлейфа фазы "С" произошло его касание оголенным концом ошиновки фазы "В", что послужило причиной АО от МТЗ ВЛ 6 кВ от АСП-96 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Каменская №293. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.13.1 > 4.10 Термическое повреждение шлейфа (СИП-3 1*70) фазы "С" на проходном изоляторе в РУ-10кВ КТП-34 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Каменская №293 из-за дефекта ослабления контактного соединения шлейфа фазы"С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения шлейфа фазы "С" на проходном изоляторе в РУ-10кВ КТП-34 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменская №293 на ВЛ 6 кВ от АСП-96 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Каменская №293, РУ-10кВ КТП-34 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменская №293 | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-11-18 13:40 | 2024-11-18 14:56 | 1. Обеспечить и выполнить актуализацию сведений в паспорте ВЛ от АСП-96 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Каменская №293 согласно фактическому состоянию, актуализированный паспорт предоставить в соответствующие подразделения (УПБиПК, ПТС, ОДС) для проверки ведения и корректировки соответствующие документации. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу ОРЭС в части организации работ по замеру нагрузок, осмотру оборудования КТП/ТП/РП с контролем ТВК контактных, болтовых соединений, согласно НТД. | 2. По результатам внепланового ТВК на ВЛ 6 кВ от АСП-96 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Каменская №293, согласно ЭЖД, для устранения выявленных дефектов разработать и выполнить комплекс организационных и технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей данной ВЛ с устранением выявленных дефектов и протяжкой при необходимости заменой опрессовки и контактных элементов в сети 6кВ. 2. Выполнить внеплановый замер ТВК по ВЛ 6 кВ от АСП-96 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Каменская №293 согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ, критические устранить по месту согласно ЛНА и НТД. 3. Выполнить внеплановую ревизию ОСИ и ИПУ -6кВ и ошиновки КТП-34 с ТВК контактных и болтовых соединений, согласно НТД. 4. Выполнить внеплановую ревизию оборудования КТП-34 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Каменская №293 согласно НТД.
2024-06-06 17:02 | 2024-06-06 17:02 | 15 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.3.10.1 > 3.4.12.3 06.06.2024 при прохождении атмосферного фронта с грозой по территории Наро-Фоминского г.о. произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора типа (ЛКП 120/220) фазы "В" из-за удара молнии в провод на опоре №84 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча с перекрытием на траверсу, с последующим затуханием грозового импульса через КЗ на одноименной опоре №84. Изолятор установлен в 2017 году. | Электродуговое повреждение | 3.3.10.1 > 4.11 Во время прохождения атмосферного фронта с грозой по территории Наро-Фоминского г.о. на опоре №84 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча вследствие удара молнии в провод фазы "B" произошло электродуговое поверхностное перекрытие полимерного изолятора одноименной фазы на траверсу одноименной оп.№84 с последующих затуханием грозового импульса через контур заземления , что привело к отключению ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №84 на ВЛ 220 кВ Кедрово-Встреча, опора типа Рюмка (МОЭСК) | ВЛ 110 кВ и выше | 220 |  |  | По результатам замеров и осмотров, разработать программу повышения надежности ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча со сроком реализации в 2025 году. | 1. Произвести монтаж грозотроса в пролете опор №№№№75-86 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча. 2.Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№84,83,85 по ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча. опорах. 3.Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кедрово-Встреча с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-01-03 12:13 | 2024-01-03 12:13 | 150 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Транс Экспедиция" |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить абоненту ООО "Транс Экспедиция" уведомление о технологическом нарушении в сети 03.01.2024 г., в 12-13 АО от МТЗ ВВк 10 кВ в АСП 28551А в направлении КЛ 10 кВ АСП 28551А - ТП11А пит.фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783, об осмотре оборудования после АО, о работе защит.
2024-07-14 17:42 | 2024-07-14 18:51 | 150 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" на КЛ 10 кВ 26151 I секция - 515187 I секция пит.фид. 26151 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить уведомление АО "Мособлэнерго" о технологическом нарушении в сети абонента на КЛ 10 кВ 26151 I секция - 515187 I секция пит.фид. 26151 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782, об осмотре оборудования после АО, работе защит.
2024-04-22 15:40 | 2024-05-02 09:00 | 150 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 5390-6109Б пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (44 года). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 6 кВ 5390-6109Б пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 5390-6109Б пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 205 м от ТП 6109 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 5390-6109Б пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 6 кВ ТП5390-ТП6109/Б, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-22 15:40 | 2024-04-22 17:15 | 1. После завершения аварийно-восстановительных работ на КЛ 6 кВ 5390-6109Б пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба, причиненного Обществу. 2.Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5390-6109Б пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 6 кВ 5390-6109Б пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-11-29 11:25 | 2024-11-29 17:15 | 150 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 6 кВ 5859А - РП 10 I секция от ТП 5859 пит.фид. 5332 бета ПС 110 кВ Одинцово №188 в процессе длительной эксплуатации (36 лет) привело к электрическому пробою изоляции в целом месте на расстоянии 150 м от ТП 5859 и АО от МТЗ КЛ 6 кВ направ. 8003 от РП-5333 пит. фид. 5332 бета с ПС 110 кВ Одинцово №188. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 5859А - РП 10 I секция от ТП 5859 пит.фид. 5332 бета ПС 110 кВ Одинцово №188 в целом месте на расстоянии 150 м от ТП 5859 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 6 кВ 5859А - РП 10 I секция от ТП 5859 пит.фид. 5332 бета ПС 110 кВ Одинцово №188 в в целом месте на расстоянии 150 м от ТП 5859 процессе длительной эксплуатации (36 лет) на КЛ 6 кВ ТП5859/Б-РП10/1, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-11-29 11:25 | 2024-11-29 12:02 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5859А - РП 10 I секция от ТП 5859 пит.фид. 5332 бета ПС 110 кВ Одинцово №188 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации)
2024-01-07 05:03 | 2024-01-10 16:18 | 151 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Повреждение соединительной муфты СТП-10 150/240 на КЛ 10 кВ фид.28594 бета с ПС 220 кВ Подушкино №842 на расстоянии 880м от АСП 28594 из-за дефекта монтажа при выполнении ремонтных работ на данной КЛ 18.01.2022 г. по замене поврежденного участка мастером АВС Ларичевым П.А. (уволен приказом №79к от 30.01.2022 г. - копия приказа в документах акта). Из-за некачественного монтажа соединительной муфты во временем в изоляции образовались микротрещины в которые попала влага, что привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты СТП-10 150/240 на КЛ 10 кВ фид.28594 бета ПС 220 кВ Подушкино №842 на расстоянии 880м от АСП 28594 из-за дефекта монтажа при выполнении ремонтных работ на данной КЛ 18.01.2022 г. по замене поврежденного участка мастером АВС Ларичевым П.А. (уволен приказом №79к от 30.01.2022 г. - копия приказа в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.28594 бета ПС 220 кВ Подушкино №842 на КЛ-10кВ ПС842/β-СП28594/2, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести персоналу Успенского РЭС внеплановый инструктаж на тему: "технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт соединительной муфты СТП в месте повреждения на КЛ 10 кВ фид.28594 бета ПС 220 кВ Подушкино №842 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-04-23 20:21 | 2024-05-08 15:00 | 151 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 22251-23399 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 22251-23399 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 22251-23399 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 478 м от ТП 23399 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 22255-23399 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ТП23399-ТП22251, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-23 20:21 | 2024-04-23 21:17 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 22251-23399 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 22251-23399 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-07-15 10:39 | 2024-07-29 10:30 | 151 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 29731-27472А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в процессе длительной эксплуатации (45 лет) привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 29731-27472А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 29731-27472А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в целом месте на расстоянии 541 м от КТП 29731 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 29731-27472А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 на КЛ 10 кВ ТП29731-ТП27472/А, АСБл | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-15 10:39 | 2024-07-15 11:15 | 1.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 29731-27472А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.После завершения АВР на КЛ 10 кВ 29731-27472А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба. | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 29731-27472А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-11-30 00:48 | 2024-12-06 19:04 | 151 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 6 кВ 5002-2-6994Б с РТП 5002 пит. фид. 5002 альфа+гамма с ПС 110 кВ Успенская №189 в процессе длительной эксплуатации (47 лет) привело к электрическому пробою изоляции КЛ в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 5002 2-6994Б с РТП 5002 пит. фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 в целом месте на расстоянии 3130 м от ТП 6994 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 5002 2-6994Б с РТП 5002 пит. фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 на КЛ 6 кВ РП5002/2-ТП6994/Б, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5002 2-6994Б с РТП 5002 пит. фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации)
2024-01-08 15:04 | 2024-01-10 13:16 | 152 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.13.2 > 3.4.7.3.5 Длительный срок эксплуатации силового трансформатора Т-А/630-10 РУ 10 кВ ТП 23969А пит.фид.19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 (22 года) привел к внутреннему двухфазному КЗ, вызванному старением изоляции и срабатыванию ПК 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.2 > 4.12 Внутреннее повреждение Т-А/630-10 РУ 10 кВ ТП 23969А пит.фид.19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 из-за изменения изоляционных свойств обмотки ВН Т-А ТП 23969А в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции обмотки ВН Т-А/630-10 РУ 10 кВ ТП 23969А пит.фид.19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 на ЗТП 10 кВ №23969 д.Акулово, ТМГ-630/10 | Трансформаторы (силовые, ТСН, ДГК и т.д) 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о замене Т-А/630-10 РУ 10 кВ ТП 23969А пит.фид.19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 в паспорт оборудования. | Произвести замену силового трансформатора Т-А/630-10 РУ 10 кВ ТП 23969А пит.фид.19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 без изменения установленной мощности.
2024-04-22 15:28 | 2024-04-25 20:19 | 152 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента и.з. Гапченко В.В. - повреждение КЛ 6 кВ 5004 II секция -5867 пит. фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Направить абоненту КЛ 6 кВ 5004 II секция -5867 пит. фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 Гапченко В.В. уведомление о технологическом нарушении в сети 22.04.2024 в 15-28, об осмотре оборудования после АО, о работе защит.
2024-07-18 15:52 | 2024-07-22 21:51 | 152 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 18336А-24715А пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 (срок эксплуатации 59 лет) и КЛ 10 кВ 29714-22933 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 (срок эксплуатации 46 лет) в процессе длительной эксплуатации.Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою изоляции КЛ 10 кВ 18336А-24715А пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 и КЛ 10 кВ 29714-22933 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 18336А-24715А пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 (срок эксплуатации 59 лет) в целом месте на расстоянии 1034 м от ТП 18336 и КЛ 10 кВ 29714-22933 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 (срок эксплуатации 46 лет) в целом месте на расстоянии 1114 м от ТП 22933 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 18336А-24715А пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 10 кВ ТП18336/А-ТП24715/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1; Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 29714-22933 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 10 кВ ТП29714-ТП22933, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-18 15:52 | 2024-07-18 17:50 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 18336А-24715А пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 и КЛ 10 кВ 29714-22933 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденных участков КЛ 10 кВ 18336А-24715А пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 и КЛ 10 кВ 29714-22933 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-12-03 03:51 | 2024-12-04 17:18 | 152 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ 29759Б-27518Б с ТП 29759Б пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (22 года) привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 29759Б-27518Б с ТП 29759Б пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 67 м от ТП 29759 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 29759Б-27518Б с ТП 29759Б пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 67 м от ТП 29759 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ 29759Б-27518Б с ТП 29759Б пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (22 года) на КЛ-10кВ ТП 29759/Б - ТП 27518/Б, АСБл | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-03 03:51 | 2024-12-03 04:30 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 29759Б-27518Б с ТП 29759Б пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации)
2024-01-11 01:03 | 2024-01-11 01:46 | 153 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить абоненту АО "Мособлэнерго" уведомление о технологическом нарушении в сети 11.01.2024 г., в 01-03 АО от МТЗ ВВк 10 кВ в РП 26152 I секция яч.5 в направлении РТП 51077, об осмотре оборудования после АО, о работе защит.
2024-04-24 21:10 | 2024-05-06 13:00 | 153 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26085 II секция фид. 22 дельта ПС 110 кВ отрадное №783 из-за длительного срока эксплуатации (38 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ 26085 II секция фид. 22 дельта ПС 110 кВ отрадное №783 привело к электрическому пробою изоляции в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 26085 II секция фид. 22 дельта ПС 110 кВ отрадное №783 в целом месте на расстоянии 315 м от РТП 26085 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (38 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26085 II секция фид. 22 дельта ПС 110 кВ отрадное №783 на КЛ 10 кВ 26085 II секция фид. 22 дельта ПС 110 кВ отрадное №783 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 26085 II секция фид. 22 дельта ПС 110 кВ отрадное №783 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации)
2024-07-23 14:50 | 2024-08-01 15:00 | 153 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Повреждение соединительной муфты типа СТП-10 150*240 на КЛ10 кВ фид. 26093 альфа с ПС 110 кВ Рублево №110 на расстоянии 4382 м от РТП 26093 из-за дефекта монтажа при выполнении ремонтных работ на данной КЛ 15.04.2022 г. по замене поврежденного участка мастером АВС Ларичевым П.А. (уволен приказом №79к от 30.01.2023 г. - копия приказа в документах акта). Из-за некачественного монтажа соединительной муфты со временем в изоляции образовались микротрещины, в которые попала влага, что привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты типа СТП-10 150*240 на КЛ10 кВ фид. 26093 альфа с ПС 110 кВ Рублево №110 на расстоянии 4382 м от РТП 26093 из-за дефекта монтажа при выполнении ремонтных работ на данной КЛ 15.04.2022 г. по замене поврежденного участка мастером АВС Ларичевым П.А. (уволен приказом №79к от 30.01.2023 г. - копия приказа в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты типа СТП-10 150*240 на КЛ10 кВ фид. 26093 альфа с ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ-10кВ ПС110-РП26093/1, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД". 2.После завершения АВР на КЛ-10 кВ фид. 26093 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба. | Произвести ремонт соединительной муфты типа СТП-10 150*240 на КЛ-10 кВ фид. 26093 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-12-04 11:52 | 2024-12-05 18:51 | 153 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ 16159 II секция - 22940Б с РТП 16159 пит.фид. 16159 бета с ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (42 года) привело к электрическому пробою изоляции КЛ 10 кВ 16159 II секция - 22940Б с РТП 16159 пит.фид. 16159 бета с ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 998 м от РТП 16159 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 16159 II секция - 22940Б с РТП 16159 пит.фид. 16159 бета с ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 998 м от РТП 16159 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (42 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ 16159 II секция - 22940Б с РТП 16159 пит.фид. 16159 бета с ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (42 года) на КЛ 10 кВ РТП16159/2-ТП22940/Б, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-04 11:52 | 2024-12-04 12:25 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 16159 II секция - 22940Б с РТП 16159 пит.фид. 16159 бета с ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации).
2024-01-24 21:09 | 2024-02-05 21:41 | 154 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ-10 кВ 31046 II секция - 27516Б пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Старение изоляции КЛ-10 кВ 31046 II секция - 27516Б пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ-10 кВ 31046 II секция - 27516Б пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 81 м от ТП 27516 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ-10 кВ 31046 II секция - 27516Б пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ-10кВ 20146-2-27516Б, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-24 21:09 | 2024-01-24 21:48 | Внести предложения на включение КЛ-10 кВ 31046 II секция - 27516Б пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ-10 кВ 31046 II секция - 27516Б пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-04-26 11:07 | 2024-05-06 15:00 | 154 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 в процессе длительной эксплуатации (53 года). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 1450 м от РТП 26090 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (53 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 10 кВ фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба. 2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | 1.Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД. 2.Произвести ремонт КЛ-10 кВ 31046 II секция - 27516Б пит.фид. 16160 ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-07-23 14:50 | 2024-07-25 23:15 | 154 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ фид. 16153 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 1019 м от РТП 16153 при производстве несанкционированных земляных работ гр. Холоповым Д.Б. в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ фид. 16153 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 1019 м от РТП 16153 при производстве несанкционированных земляных работ гр. Холоповым Д.Б. в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ фид. 16153 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 10 кВ ПС110/1-РТП16153/1, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Направить виновнику механического повреждения КЛ 10 кВ фид. 16153 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 Холопову Д.Б. претензионное письмо для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. 2. Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований э/у, согласно НТД. | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ фид. 16153 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-08 03:21 | 2024-12-11 20:08 | 154 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ фид. 19059 бета с ПС 110 КВ Отрадное №783 в процессе длительной эксплуатации (45 лет) привело к электрическому пробою изоляции КЛ 10 кВ фид. 19059 бета ПС 110 КВ Отрадное №783 в целом месте на расстоянии 277 м от РТП 19059 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 19059 бета с ПС 110 КВ Отрадное №783 в целом месте на расстоянии 277 м от РТП 19059 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ фид. 19059 бета с ПС 110 КВ Отрадное №783 в процессе длительной эксплуатации (45 лет) на КЛ 10 кВ фид. 19059 бета ПС 110 КВ Отрадное №783 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 19059 бета ПС 110 КВ Отрадное №783 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации)
2024-01-19 11:19 | 2024-01-24 15:10 | 155 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Дефект монтажа КЛ 10 кВ фид. 26157 бета ПС 110 кВ Рублево №110 при строительстве данной КЛ подрядной организацией ООО "СК Меридиан" в декабре 2021 г. (срок гарантийных обязательств 1 год, истёк). При раскатке барабана и укладке в траншею был допущен излом кабеля, в месте излома образовались микротрещины, в которые со временем попала влага, что привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой КЛ 10 кВ фид. 26157 бета ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 190 м от РП-26157 из-за дефекта монтажа при строительстве данной КЛ подрядной организацией ООО "СК Меридиан" в декабре 2021 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа при строительстве КЛ 10 кВ фид. 26157 бета ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ-10кВ ПС/110-РТП/26157 бетта, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6-10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 26157 бета ПС 110 кВ Рублево №110 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов.
2024-04-28 23:11 | 2024-05-06 11:00 | 155 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26079 I секция - 27461А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ 26079 I секция - 27461А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 26079 I секция - 27461А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в целом месте на расстоянии 805 м от РТП 26079 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26079 I секция - 27461А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 на КЛ 10 кВ РП26079/1-ТП27461/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-28 23:11 | 2024-04-28 23:28 | 1.По завершении АВР на КЛ 10 кВ 26079 I секция - 27461А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба. 2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 26079 I секция - 27461А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 26079 I секция - 27461А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-07-23 23:47 | 2024-07-31 10:00 | 155 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 16152 I скция - 24727А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 (срок эксплуатации 54 года) и КЛ 10 кВ 24727А-23952А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 (срок эксплуатации 36 лет). Снижение изоляционных свойств материалов КЛ 10 кВ 16152 I скция - 24727А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 и КЛ 10 кВ 24727А-23952А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 16152 I скция - 24727А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 130 м от РТП 16152 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (54 года). Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 24727А-23952А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 232 м от ТП 24727 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 16152 I скция - 24727А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ РТП16152/1-ТП24727/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1; изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 24727А-23952А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ ТП24727/А-ТП23952/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-23 23:47 | 2024-07-24 00:29 | 1.После завершения АВР на КЛ 10 кВ 16152 I скция - 24727А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 и КЛ 10 кВ 24727А-23952А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба. 2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 16152 I скция - 24727А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 и КЛ 10 кВ 24727А-23952А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденных участков КЛ 10 кВ 16152 I скция - 24727А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 и КЛ 10 кВ 24727А-23952А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-12-10 23:23 | 2024-12-16 09:56 | 155 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ 22896А-22254 с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (26 лет) привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 22896А-22254 с ТП 22896 пит.фидю 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой КЛ 10 кВ 22896А-22254 с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 1023 м от ТП 22896 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ 22896А-22254 с ТП 22896 пит.фидю 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (26 лет) на КЛ 10 кВ ТП22896/А-ТП22254, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-10 23:23 | 2024-12-11 00:22 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 22896А-22254 с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации)
2024-01-19 16:35 | 2024-01-19 17:42 | 156 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологические нарушение в сети абонента ООО "Эксонт" - повреждение КЛ 10 кВ 23415Б-23414Б пит.фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить абоненту ООО "Эксонт" уведомление о технологическом нарушении в сети 19.01.2024 г., в 16-35 - повреждение КЛ 10 кВ 23415Б-23414Б пит.фид. 190555 бета ПС 110 кВ Усово №67, об осмотре оборудования после АО, о работе защит.
2024-05-02 15:21 | 2024-05-03 14:40 | 156 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 19056 II секция - 25393 пит.фид. 19056 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 300 м от РТП 19056 гражданином Зубковым Л.В. при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 19056 II секция - 25393 пит.фид. 19056 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 300 м от РТП 19056 гражданином Зубковым Л.В. при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ 19056 II секция - 25393 пит.фид. 19056 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ТП25393/2-РТП19056/2, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-02 15:21 | 2024-05-02 17:10 | Направить виновнику ТН Зубкову Л.В. претензионное письмо по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 19056 II секция - 25393 пит.фид. 19056 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 19056 II секция - 25393 пит.фид. 19056 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-07-24 13:17 | 2024-07-27 19:00 | 156 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 20 кВ 29768А - 29767А пит.фид. 26154 бета с ПС 110 кВ Медведевская №757 в целом месте на расстоянии 140 м от ТП 29767 и КЛ 20 кВ 26154 II секция - 29768Б пит.фид. 26154 альфа с ПС 110 кВ Медведевская №757 в целом месте на расстоянии 200 м от РТП 26154 при проведении несанкционированных земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне данных КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Составлен акт о механическом повреждении, направлено заявление в полицию для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 20 кВ 29768А - 29767А пит.фид. 26154 бета с ПС 110 кВ Медведевская №757 в целом месте на расстоянии 140 м от ТП 29767 и КЛ 20 кВ 26154 II секция - 29768Б пит.фид. 26154 альфа с ПС 110 кВ Медведевская №757 в целом месте на расстоянии 200 м от РТП 26154 при проведении несанкционированных земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне данных КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение КЛ 20 кВ 26154 II секция - 29768Б пит.фид. 26154 альфа ПС 110 кВ Медведевская №757 в целом месте на расстоянии 200 м от РТП 26154 на КЛ-20кВ РТП26154/II-ТП29768/Б, АПвПуг; Механическое повреждение КЛ 20 кВ 29768А - 29767А пит.фид. 26154 бета ПС 110 кВ Медведевская №757 в целом месте на расстоянии 140 м от ТП 29767 на КЛ-20кВ 29768А-29767А, АПвПуг | КЛ 6-35 кВ | 20 (21) |  |  | Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 20 кВ направл. 26154 II -29768Б с РТП 26154 пит. фид. 26154 альфа с ПС 110 кВ Медведевская №757 и КЛ 20 кВ направл. 29768А - 29767А с ТП 29767 пит. фид. бета с с ПС 110 кВ Медведевская №757 неустановленными лицами при проведении земляных работ в охранной зоне данных КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. | Произвести ремонт КЛ 20 кВ направл. 26154 II -29768Б с РТП 26154 пит. фид. 26154 альфа с ПС 110 кВ Медведевская №757 и КЛ 20 кВ направл. 29768А - 29767А с ТП 29767 пит. фид. бета с с ПС 110 кВ Медведевская №757 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-16 06:59 | 2024-12-16 07:21 | 156 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам Ia=110A Ib=75A Ic=80A (отклонение выше 15% по фазе "А") на ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 23964 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 привело в часы утреннего максимума к расту рабочей нагрузки по фазе "А" выше номинала I сраб АВ 100 А в сторону ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 23964 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 и длительной работе АВ 100А в режиме рабочей нагрузки близкой к номиналу по току срабатывания теплового расцепителя на АВ 100А, что послужило АО ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 23964 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Длительное прохождение по ВЛ тока рабочей нагрузки выше тока условного нерасцепления теплового расцепителя АВ 100А ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 23964 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 в часы утреннего максимума нагрузки привело к срабатыванию теплового расцепителя на АВ 100 А и АО ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 23964 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное прохождение тока выше номинала АВ на ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 23964 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 на ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 23964 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-12-16 06:59 | 2024-12-16 07:21 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 23964 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110, по результатам проведенного анализа замеров разработать и обеспечить выполнение мероприятий по нормализации распределения нагрузки (отклонение более 15%) | Провести внеплановые замеры нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 23964 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 после замены АВ 100А на АВ 160А. Провести внеплановые замеры петли "фазы-ноль" на ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 23964 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110.
2024-01-25 16:10 | 2024-01-30 17:38 | 157 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 22499А-24244А пит.фид. 22499 альфа ПС 110 кВ Мамоново №482 в целом месте на расстоянии 542 м от ТП 24244 не установленными лицами при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями УРЭС. Составлен акт о механическом повреждении, направлено заявление в полицию для дальнейших розыскных мероприятий по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 22499А-24244А пит.фид. 22499 альфа ПС 110 кВ Мамоново №482 в целом месте на расстоянии 542 м от ТП 24244 не установленными лицами при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями УРЭС. Составлен акт о механическом повреждении, направлено заявление в полицию для дальнейших розыскных мероприятий по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ 22499А-24244А пит.фид. 22499 альфа ПС 110 кВ Мамоново №482 не установленными лицами на КЛ 10 кВ ТП22499/А-ТП24244/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 22499А-24244А пит.фид. 22499 альфа ПС 110 кВ Мамоново №482 не установленными лицами при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями УРЭС для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, нанесенного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 22499А-24244А пит.фид. 22499 альфа ПС 110 кВ Мамоново №482 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-05-02 15:31 | 2024-05-06 17:27 | 157 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки сигнальной тяги между планкой аварийного отключения и приводом МВ 10 кВ яч. ввода фид. 19054 бета с ПС 110 кВ Дарьино №316, при обесточении 2 секц. в РТП-19054, привело к отказу отключения МВ 10 кВ яч. ввод фид. 19054 бета с ПС 110 кВ Дарьино №316 от ЗМН, что стало причиной блокировки работы АВР в РТП-19054 (по цепи блокировки готовности к работе) и послужило причиной излишнего обесточения потребителей КЛ 10 кВ фид 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316. 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ фид 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции_Механическое разрушение, деформация, перекос | 3.3.13.1 > 4.14 Разрегулировка сигнальной тяги между планкой аварийного отключения и приводом МВ 10 кВ яч.ввода фид. 19054 бета с ПС 110 кВ Дарьино №316 в РТП-19054 привела к отказу отключения МВ 10 кВ яч.ввода фид. 19054 бета с ПС 110 кВ Дарьино №316 в РТП 19054 и неуспешной работе АВР в РТП-19054. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка сигнальной тяги МВ 10 кВ яч.ввода фид. 19054 бета с ПС 110 кВ Дарьино №316 в РТП 19054 на РТП 10 кВ №19054 с.Уборы, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 на РТП 10 кВ №19054 с.Уборы, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 672 м от РТП 19054 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ПС316-РТП19054/2, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | Оборудование 6-35 кВ_КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-02 15:31 | 2024-05-02 15:45 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | 1.Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД. 2.Провести в РТП 19054 внеплановую проверку работы УРЗиА и ПА и регулировку механических частей привода МВ 10 кВ яч. ввода фид. 19054 бета с ПС 110 кВ Дарьино №316.
2024-12-20 14:34 | 2024-12-23 16:45 | 157 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (31 год) привело к электрическому пробою изоляции КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 5600 м от РТП 16159 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 5600 м от РТП 16159 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (31 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (31 год) на КЛ 10 кВ ПС64/2-РТП16159/2, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 16159 с ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации)
2024-07-27 19:10 | 2024-07-27 20:10 | 158 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ИП Марков С.А. по сети КЛ 6 кВ от ИКВН в направлении ТП-5358. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Направить балансодержателю (ИП Марков С.А. ) сети КЛ 6 кВ от ИКВН в направлении ТП-5358 уведомление о технологическом нарушении в сети абонента, об осмотре оборудования после АО, работе защит, о необходимости приведения оборудования в соответствие с НТД.
2024-01-26 14:15 | 2024-02-01 17:11 | 158 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов соединительной муфты СТП на КЛ 10 кВ 26659-28518 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 из-за длительного срока эксплуатации (19 лет). Старение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ 26659-28518 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты СТП на КЛ 10 кВ 26659-28518 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 из-за длительного срока эксплуатации (19 лет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов соединительной муфты на КЛ 10 кВ 26659-28518 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 на КЛ 10 кВ ТП28518-ТП26659, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-26 14:15 | 2024-01-26 15:13 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 26659-28518 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт соединительной муфты на КЛ 10 кВ 26659-28518 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-05-04 03:25 | 2024-05-06 17:28 | 158 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов соединительной муфты КЛ 6 кВ фид. 5031 с ПС 110 кВ Дарьино №316 в результате длительной эксплуатации (42 года). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою соединительной муфты на КЛ 6 кВ фид. 5031 с ПС 110 кВ Дарьино №316 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты т КЛ 6 кВ фид. 5031 с ПС 110 кВ Дарьино №316 на расстоянии 2048 м от РТП 5031 из-за снижения изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (42 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов соединительной муфты на КЛ 6 кВ фид. 5031 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 6 кВ ПС316/2-ТП5031/2, СС-100 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ фид. 5031 с ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт соединительной муфты на КЛ 6 кВ фид. 5031 с ПС 110 кВ Дарьино №316 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-20 23:39 | 2024-12-20 23:59 | 158 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.13.2 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта неплотного прилегания двери в РУ-6 кВ КТП 6895 пит.фид. 5061 ПС 110 кВ Дачная № 482 привело к проникновению дикого животного (кошка) в КТП 6895. 3.3.13.2 > 3.4.10.1 Проникновение дикого животного (кошка) в РУ-6 кВ КТП 6895 пит.фид. 5061 ПС 110 кВ Дачная № 482 из-за несвоевременного выявления дефекта привело к перекрытию ошиновки разноименных фаз ВН в направлении трансформатора в РУ-6 кВ КТП 6895 телом животного (кошка) и срабатыванию ПК 6 кВ фаз "А" и "В", без повреждения оборудования ЗЭС. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.2 > 4.4.5 Межфазное замыкание неизолированных частей ошиновки разноименных фаз ВН трансформатора КТП 6895 пит.фид. 5061 ПС 110 кВ Дачная № 482 телом дикого животного (кошка) привело к срабатыванию ПК 6 кВ фаз "А" и "В" в РУ 6 кВ КТП 6895, без повреждения оборудования ЗЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение дикого животного (кошка) в РУ-6 кВ КТП 6895 пит.фид. 5061 ПС 110 кВ Дачная № 482. на КТП 6 кВ №6895 д.Палицы, ВНР-10/400 | Трансформаторы (силовые, ТСН, ДГК и т.д) 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-12-20 23:39 | 2024-12-20 23:59 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Выполнение обходов и осмотров РП, ЗТП, КТП в части выявления дефектов", согласно НТД. | Выполнить ремонт двери РУ-6 кВ в КТП 6895 пит.фид. 5061 с ПС 110 кВ Дачная № 482, согласно НТД.
2024-01-26 15:24 | 2024-02-05 21:41 | 159 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Старение изоляции КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в целом месте на расстоянии 750 м от РП 26079 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 на КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.После завершения АВР на КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба, нанесенного Обществу.2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-05-04 03:30 | 2024-05-06 17:29 | 159 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 и КЛ 6 кВ 6986-6770Б пит.фид. 5004 альфа +бета ПС 110 кВ Дарьино №316 из-за длительного срока эксплуатации (40 лет и 41 год). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 и КЛ 6 кВ 6986-6770Б пит.фид. 5004 альфа +бета ПС 110 кВ Дарьино №316 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 377 м от РТП 5004 и КЛ 6 кВ 6986-6770Б пит.фид. 5004 альфа +бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 221 м от ТП 6986 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (40 лет и 41 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 6 кВ ПС316/2 А+Б-РТП5004/2 А+Б, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1; изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6986-6770Б пит.фид. 5004 альфа +бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 6 кВ ТП6986/Б-ТП6770/Б, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-05-04 03:30 | 2024-05-04 04:25 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 и КЛ 6 кВ 6986-6770Б пит.фид. 5004 альфа +бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 и КЛ 6 кВ 6986-6770Б пит.фид. 5004 альфа +бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-07-29 17:52 | 2024-07-30 18:53 | 159 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 25040-18346Б пит.фид. 19057 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (28 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 25040-18346Б пит.фид. 19057 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 25040-18346Б пит.фид. 19057 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 120 м от ТП 18346 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (28 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 25040-18346Б пит.фид. 19057 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ТП25040-ТП18346/Б, Кабельные линии 6-10 кВ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-29 17:52 | 2024-07-29 18:30 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 25040-18346Б пит.фид. 19057 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 25040-18346Б пит.фид. 19057 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-12-21 18:11 | 2024-12-25 16:04 | 159 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ в сторону ТП-22254А с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (26 лет) привело к электрическому пробою жил данной КЛ 10 кВ в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ в сторону 22254 луч А с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 1527 м от ТП 22896 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ 22896А - 22254 с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (26 лет) на КЛ 10 кВ ТП22896/А-ТП22254, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-21 18:11 | 2024-12-21 19:08 | 1.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ ТП-22254А с ТП 22896 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу Успенского РЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. (Некорректное внесение диспетчером Успенского РЭС диспетчерских наименований АО э/у: в ОЖУР Успенского РЭС зафиксировано 21.12.2024 г., в 18-11 АО КЛ-10кВ ТП28575-22896Б пит.фид. 19057 бета ПС 110 кВ Дарьино, в ПК "Аварийность", а фактически произошло АО КЛ 10 кВ 19057 I секция - 22896А с РТП 19057 I секция пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316.)
2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 19:26 | 16 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.10.1 > 3.4.8.5.2 В результате проведения неустановленными лицами работ по расчистке от древесной растительности земельного участка, расположенного на границе охранной зоны ВЛ 110кВ Мухино – Можайск с отпайкой на ПС Тучково, произошло падение живого дерева на ВЛ с перекрытием фазы "А" и фазы "В" с последующим отключением ВЛ. Выявлено незначительное расщепление проволоки верхнего повива на проводе фазы "А" . срочный ремонт не требуется. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.10.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов фазы "А" и "B" в пролете опор №№144-145 ВЛ 110кВ Мухино – Можайск с отпайкой на ПС Тучково в результате падения дерева, спиленного сторонними лицами при проведении работ по расчистке от древесной растительности земельного участка, расположенного на границе охранной зоны. Провод АС 120/19, Срочный ремонт не требуется (незначительное распушение проволок верхнего повива). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода фаз "B" и "С" в пролете опор №№144-145 на ВЛ 110 кВ Мухино-Можайск с отп, Провод 3хАС 120/19 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 15:13 | Организовать в отношении нарушителя претензионную работу в соответствии с Регламентом противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион». | 1.Наложить ремонтный зажим на провод фазы "А" ВЛ 110кВ Мухино – Можайск с отпайкой на ПС Тучково в пролёте опор №№144-145. 2.Выполнить осмотр ВЛ 110кВ Мухино – Можайск с отпайкой на ПС Тучково с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-07-31 08:47 | 2024-07-31 08:55 | 160 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ИП Марков С.А. по сети КЛ 6 кВ от ИКВН в направлении ТП-5358. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Направить балансодержателю (ИП Марков С.А. ) сети КЛ 6 кВ от ИКВН в направлении ТП-5358 уведомление о технологическом нарушении в сети абонента, об осмотре оборудования после АО, работе защит, о необходимости приведения оборудования в соответствие с НТД.
2024-01-31 12:20 | 2024-01-31 22:28 | 160 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 22935 -22509 пит.фид. 16154 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 700 м от КТП 22509 и КЛ 10 кВ 26259-22933 пит.фид. 16154 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 350 м от КТП 26259 при проведении земляных работ частным лицом Даниловичем Г.Г. в охранной зоне данных КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. (трассы прокладки данных КЛ на местности проходят в непосредственной близости друг от друга, в разных траншеях). | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Электрический пробой изоляции из-за механического повреждения КЛ 10 кВ 22935 -22509 пит.фид. 16154 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 700 м от КТП 22509 и КЛ 10 кВ 26259-22933 пит.фид. 16154 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 350 м от КТП 26259 при проведении земляных работ частным лицом Даниловичем Г.Г. в охранной зоне данных КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ 22935 -22509 пит.фид. 16154 ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ ТП22509-ТП22935, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1; механическое повреждение КЛ 10 кВ 26259-22933 пит.фид. 16154 ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ ТП22933-ТП26259, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-31 12:20 | 2024-01-31 14:54 | Направить претензионное письмо виновнику Даниловичу Г.Г. по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 22935 -22509 пит.фид. 16154 ПС 110 кВ Барвиха №64 и КЛ 10 кВ 26259-22933 пит.фид. 16154 ПС 110 кВ Барвиха №64 при проведении земляных работ в охранной зоне данных КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для возмещения материального ущерба, нанесенного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 22935 -22509 пит.фид. 16154 ПС 110 кВ Барвиха №64 и КЛ 10 кВ 26259-22933 пит.фид. 16154 ПС 110 кВ Барвиха №64 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-05-04 20:04 | 2024-05-06 17:31 | 160 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов КЛ 10 кВ 20143 II секция -25041Б пит. фид 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ 20143 II секция -25041Б пит. фид 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 20143 II секция -25041Б пит. фид 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 2114 м от РТП 20143 из-за изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 20143 II секция -25041Б пит. фид 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 на КЛ 10 кВ РТП20143/2-ТП25041/Б, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 20143 II секция -25041Б пит. фид 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.Произвести ремонт КЛ 10 кВ 20143 II секция -25041Б пит. фид 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-26 05:18 | 2024-12-28 18:29 | 160 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 При Электродуговом пробое изоляции жил кабельной концевой муфты на КЛ-10кВ фид.16152 альфа с ПС 110 кВ Барвиха №64 в яч. ввода фид.16152 альфа в РУ-10кВ РТП-16152 из-за несвоевременно выявленного дефекта и наличие капельной течи кровли в здании РТП 16152 в помещении РУ-10кВ, что привело к увлажнению изоляции яч. данного присоединия и привело к электрическому пробою изоляции ТТ (ТПЛ-10 600/5) фаз "А" и "С" с одновременным перекрытием проходного изолятора и отсека МВ яч ввода фид.16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 . Возникновение электрической дуги в отсеке МВ яч фид.16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 привело к перекрытию карболитовых тяг и термическому повреждению вторичных цепей и цепей АВР в РТП 16152 I секция яч фид.16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 . В следствии прохождения КЗ произошел 3.3.11.2 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия коронации в концевой заделки кабельной муфте КЛ-10кВ фид. 16152 альфа с ПС -64 Усово в РУ-10кВ РТП-16152 в яч. ввода фид. 16152 альфа с ПС 110 кВ Барвиха, привело к развитию дефекта с последующим электродуговым пробоем жил КЛ одноименного присоединения. 3.3.15.4 > 3.4.7.3.1 Отказ пуска АВР в РУ-10кВ РТП-16152 по фид. 16152 альфа из-за электродугового термического повреждения ЦВК АВР -10кВ в РУ-10кВ РТП-16152 при попадании влаги на оборудование 10кВ яч. фид.16152 альфа в РУ-10кВ РТП-16152. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Электрический пробой изоляции ТТ (ТПЛ-10 600/5) фаз "А" и "С" с одновременным перекрытием проходного изолятора и отсека МВ. Возникновение электрической дуги в отсеке МВ привело к перекрытию карболитовых тяг и термическому повреждению вторичных цепей и цепей АВР в РТП 16152 I секция яч фид.16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64, при электропробое изоляции концевой муфты в яч. в направлении ПС 110 кВ Барвиха №64, из-за несвоевременно выявленного дефекта при проникновении влаги (протечка кровли в здании РТП 16152). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности кровли в РТП 16152 I секция яч. в направлении ПС 110 кВ Барвиха №64 на РТП 16152 I секция яч. в направлении ПС 110 кВ Барвиха №64; увлажнение изоляции из-за капельной течи кровли в РУ-10кВ РТП-16152 на РТП 10 кВ №16152 д.Барвиха, ТПЛ-10 600/5; увлажнение изоляции из-за капельной течи кровли в РУ-10кВ РТП-16152 на РТП 10 кВ №16152 д.Барвиха, ТПЛ-10 600/5 3.3.11.2 > 4.12 Межфазный пробой изоляции жил концевой муфты на КЛ-10кВ фид. 16152 альфа с ПС -64 Усово в РУ-10кВ РТП-16152 в яч. ввода фид. 16152 альфа с ПС 110 кВ Барвиха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коронация концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП64/1 ?-РТП16152/1 ?, КВТп -10-150/24 (МОЭСК) 3.3.15.4 > 4.10 Отказ срабатывания АВР-10кВ в РТП-16152 альфа при АО от МТЗ МВ-10кВ яч. ввода фид. 16152 альфа с ПС 64 Барвиха из-за Внешнее термическое повреждения продуктами электродугового пробоя ОСИ МВ-10кВ в яч. фид.16152 альфа в РУ-10кВ РТП-16152 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внешнее термическое повреждение продуктами дугового внешнего воздействия при повреждении ОСИ-10кВ на РТП-16152 пит.фид. 16152 альфа с ПС 110 кВ Барвиха, ЦВК, АВР яч. ввода фид.16152 | Оборудование 6-35 кВ_КЛ 6-35 кВ_Вторичные цепи | 10 (10.5) | 2024-12-26 05:18 | 2024-12-26 06:10 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС, осуществляющему обходы и осмотры, в части выявления дефектов на оборудовании РП, ЗТП, КТП. | 1. Обеспечить должный уровень эксплуатации оборудования запорной арматуры входных устройств дверей и вентиляционных решеток здания РТП-16152, согласно НТД. 2.Обеспечить оперативное формирование заявки и выполнение внепланового ремонта кровли, и ревизию строительной части здания РТП-16152 в РУ-10кВ для исключения проникновения влаги в виде атмосферных осадков к оборудованию РУ-0,4кВ/10кВ РТП-16152. 3.Выполнить внеплановую ревизию ОСИ и ИП изоляции 6/10кВ РТП-16152 с заменой поврежденного отказавшего оборудования, или оборудования с истекшим сроком полезного использования.
2024-02-06 11:32 | 2024-02-08 22:19 | 161 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6593Б-6949 пит.фид. альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в процессе длительной эксплуатации (46 лет). Старение изоляции КЛ 6 кВ 6593Б-6949 пит.фид. альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 6593Б-6949 пит.фид. альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 420 м от ТП 6593 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (46 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6593Б-6949 пит.фид. альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 6 кВ ТП6949-ТП6593/Б, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-02-06 11:32 | 2024-02-06 12:26 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 6593Б-6949 пит.фид. альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 6 кВ 6593Б-6949 пит.фид. альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-05-07 11:17 | 2024-05-23 16:56 | 161 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.15.1 > 3.4.7.3.1 Изменение свойств деталей (механический износ) реле РТВ-1 фазы "А" из-за несвоевременного выявления дефекта, привело к отказу срабатывания МТЗ ячейки КТП-6795А в РП-5032 I секция при повреждении КЛ 6 кВ 6793А-6738А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189. Профконтроль проводился 24.10.2022 г. 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6793А-6738А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 в процессе длительной эксплуатации (52 года). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 6 кВ 6793А-6738А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 в целом месте и АО. | Механический износ вследствие прочих причин_Нарушение электрической изоляции | 3.3.15.1 > 4.2.4 Механический износ реле РТВ-1 фазы "А" в РП-5032 I секция яч. в направлении КТП-6795А по причине несвоевременно выявленного дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств деталей (механический износ) реле РТВ-1 фазы "А" на РП 6 кВ №5032 п.Сосны, З-та на реле РТВ (РТМ) 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 6793А-6738А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 в целом месте на расстоянии 495 м от ТП 6793 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (52 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6793А-6738А в процессе длительной эксплуатации на КЛ 6 кВ ТП6793/А-ТП6738/А, АСБ | Устройства РЗ (Релейной защиты)_КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-05-07 11:20 | 2024-05-07 12:39 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 6793А-6738А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | 1. Произвести замену поврежденного реле РТВ-1 фазы "А" в РП-5032 I секция в направлении КТП-6795А. Провести выверку уставок срабатывания защит УРЗиА в РТП 5032. 2.Произвести ремонт КЛ 6 кВ 6793А-6738А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-08-01 11:02 | 2024-08-08 16:13 | 161 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты типа СПтп-10 на КЛ 10 кВ 28537-28529 пит.фид. 26088 альфа ПС 110 кВ Усово №67 из-за дефекта монтажа при строительстве данной КЛ в 2013 г. подрядной организацией ООО "Спецстройпроект". КЛ введена в эксплуатацию 12.03.2019 г. Гарантийный срок обязательств ООО "Спецстройпроект" 1 год истек). Из-за некачественного монтажа соединительной муфты типа СПтп-10 со временем в изоляции образовались микротрещины, в которые попала влага, что привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты типа СПтп-10 на КЛ 10 кВ 28537-28529 пит.фид. 26088 альфа ПС 110 кВ Усово №67 на расстоянии 128 м от ТП 28537 из-за дефекта монтажа при строительстве данной КЛ в 2013 г. подрядной организацией ООО "Спецстройпроект". КЛ введена в эксплуатацию 12.03.2019 г. Гарантийный срок обязательств ООО "Спецстройпроект" 1 год истек). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ 28537-28529 пит.фид. 26088 альфа ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ-10кВ ТП28537-ТП28529, СПтп-10-МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-01 11:02 | 2024-08-01 11:58 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт соединительной муфты СПтп-10 на КЛ 10 кВ 28537-28529 пит.фид. 26088 альфа ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-12-27 05:50 | 2025-01-09 16:00 | 161 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.1 Несвоевременно выявленный дефект персоналом Успенского РЭС при строительстве КЛ-10кВ в сторону ТП-28081А с РТП 26159 I секция пит.фид. 26159 альфа ПС 110 кВ Новокунцево №180 подрядной организацией ООО "Мехколонна №26" в 2022 году, при раскатке барабана и укладке КЛ в траншею был допущен излом кабеля, в месте излома образовались микротрещины, в которые со временем попала влага, что привело у электрическому пробою КЛ в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции жил КЛ-10кВ в сторону ТП-28081А с РТП 26159 I секция пит.фид. 26159 альфа ПС 110 кВ Новокунцево №180 в целом месте на расстоянии 548 м от РТП 26159 из-за несвоевременно выявленного дефекта персоналом Успенского РЭС при строительстве данной КЛ подрядной организацией ООО "Мехколонна №26" в 2022 году.При раскатке барабана и укладке КЛ в траншею был допущен излом кабеля, в месте излома образовались микротрещины, в которые со временем попала влага. Гарантийные обязательства ООО "Мехколонна №26" 1 год, истек. Договорные отношения с подрядной организацией ООО "Мехколонна №26" прекращены. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявленный дефект на КЛ-10кВ в сторону ТП-28081А с РТП 26159 I секция пит.фид. 26159 альфа ПС 110 кВ Новокунцево №180 при строительстве данной КЛ подрядной организацией ООО "Мехколонна №26" на КЛ-10кВ РП 26159/1-28081/1, АСБл | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.После завершения АВР на КЛ 10 кВ РТП 26159 I секция - ТП 28081А с РТП 26159 I секция пит.фид. 26159 альфа ПС 110 кВ Новокунцево №180 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба. 2.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу Успенского РЭС по прядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД. (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Успенскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР Успенского РЭС: 27.12.2024 г., в 22-12 зафиксировано АО потр. отключение ВВ яч.9 резерв на РП 26159, а фактически произошло АО МТЗ КЛ 10 кВ направ. РТП 26159 I секция - ТП 28081А с РТП 26159 I секция пит.фид. 26159 альфа ПС 110 кВ Новокунцево №180 (ячейка 4)) 3.Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Надзор за подрядными организациями при строительстве и монтаже КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ РТП 26159 I секция - ТП 28081А с РТП 26159 I секция пит.фид. 26159 альфа ПС 110 кВ Новокунцево №180 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-08-01 20:28 | 2024-08-22 10:00 | 162 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ЗАО "Горки-8" - повреждение КЛ 10 кВ 25419Б-25420Б пит.фид. 19055 бета+дельта ПС 110 кВ Усово №67. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-01 20:28 | 2024-08-01 21:14 | 1. Провести рабочее совещание с балансодержателем КЛ 10 кВ 25419Б-25420Б пит.фид. 19055 бета+дельта ПС 110 кВ Усово №67 - ЗАО "Горки-8", с освещением проблемных вопросов: 1. Неудовлетворительное техническое состояние КЛ 10 кВ 25419Б-25420Б пит.фид. 19055 бета+дельта ПС 110 кВ Усово №67, требуется неотложный ремонт. 2. Порядок взаимодействия с Филиалом ЗЭС при АО по причине технологического нарушения в сети балансодержателей согласно НТД. При отсутствии необходимого оперативного персонала у балансодержателя, порядок действия балансодержателя и персонала Филиала для восстановления КЛ 10 кВ 25419Б-25420Б пит.фид. 19055 бета+дельта ПС 110 кВ Усово №67 согласно НТД Общества и отрасли. Информацию по данным вопросам оформить протоколом совместного совещания. 2. Направить уведомление абоненту ЗАО "Горки-8" о технологическом нарушении в сети, о работе защит, об осмотре оборудования после АО, о необходимости срочного приведения поврежденной КЛ 10 кВ 25419Б-25420Б пит.фид. 19055 бета+дельта ПС 110 кВ Усово №67 в соответствие НТД.
2024-02-07 08:45 | 2024-02-17 08:00 | 162 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Немчиновка №334 - ТП 28615Б в процессе длительной эксплуатации (28 лет). Старение изоляции КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Немчиновка №334 - ТП 28615Б привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Немчиновка №334 - ТП 28615Б в целом месте на расстоянии 720 м от ТП 28615 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (28 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Немчиновка №334 - ТП 28615Б на КЛ-10кВ ПС334β-28615Б, АСБ 3х240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Внести предложения на включение КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Немчиновка №334 - ТП 28615Б в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.По завершению АВР на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Немчиновка №334 - ТП 28615Б произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Немчиновка №334 - ТП 28615Б с применением термоусаживаемых материалов.
2024-12-27 22:12 | 2024-12-29 15:05 | 162 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов соединительной муфты СТП-10 (старение) на КЛ 10 кВ 28547 в сторону 28607 с КТП 28547 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (32 года) привело к электрическому пробою изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ 28547-28607 с КТП 28547 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на расстоянии 285 м от КТП 28547 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой соединительной муфты СТП-10 на КЛ 10 кВ 28547-28607 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на расстоянии 285 м от КТП 28547 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (32 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов соединительной муфты на КЛ 10 кВ 28547-28607 с КТП 28547 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ-10кВ ТП28547-ТП28607, Стп-10-70/120 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-27 22:12 | 2024-12-27 23:11 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 28547-28607 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации)
2024-08-02 12:08 | 2024-08-22 10:00 | 163 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.2 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ЗАО "Жуковка *****" - повреждение КЛ 10 кВ 28525Б-28537. |  |  | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-02 12:08 | 2024-08-02 12:43 | 1.Провести рабочее совещание с балансодержателем КЛ 10 кВ 28525Б-28537 - ЗАО "Жуковка *****", с освещением проблемных вопросов: 1. Неудовлетворительное техническое состояние КЛ 10 кВ 28525Б-28537, требуется неотложный ремонт. 2. Порядок взаимодействия с Филиалом ЗЭС при АО по причине технологического нарушения в сети балансодержателей согласно НТД. При отсутствии необходимого оперативного персонала у балансодержателя, порядок действия балансодержателя и персонала Филиала для восстановления КЛ 10 кВ 28525Б-28537 согласно НТД Общества и отрасли. Информацию по данным вопросам оформить протоколом совместного совещания. 2. Направить уведомление абоненту ЗАО "Жуковка *****" о технологическом нарушении в сети 02.08.2024 г., о работе защит, об осмотре оборудования после АО, о необходимости срочного приведения поврежденной КЛ 10 кВ 28525Б-28537 в соответствии с нормами НТД.
2024-02-08 23:20 | 2024-02-16 15:00 | 163 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 23044Б-23038Б пит.фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67 в процессе длительной эксплуатации (23 года). Старение изоляции кабеля привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 23044Б-23038Б пит.фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 795 м от ТП 23038 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 23044Б-23038Б пит.фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ 10 кВ ТП23044/Б-ТП23038/Б, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 23044Б-23038Б пит.фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.После завершения АВР на КЛ 10 кВ 23044Б-23038Б пит.фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 23044Б-23038Б пит.фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-05-07 22:28 | 2024-05-16 23:04 | 163 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов соединительной муфты на КЛ 6 кВ 5064 II секция - 5880Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 из-за длительного срока эксплуатации (46 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции соединительной муфты КЛ 6 кВ 5064 II секция - 5880Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ 5064 II секция - 5880Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 расстоянии 68 м от РТП 5064 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (46 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов соединительной муфты на КЛ 6 кВ 5064 II секция - 5880Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 на КЛ 6 кВ РТП5064/2-ТП5880/Б, СС-90 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-05-07 22:28 | 2024-05-07 23:07 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5064 II секция - 5880Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт соединительной муфты на КЛ 6 кВ 5064 II секция - 5880Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-02-17 17:05 | 2024-02-19 20:35 | 164 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид. 19057альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (22 года). Старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ фид. 19057альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 19057альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 885 от РТП 19057 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид. 19057альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ПС316/1-РТП19057/1, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-17 17:05 | 2024-02-17 18:02 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 19057альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 19057альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-08-04 07:01 | 2024-08-05 18:12 | 164 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Повреждение соединительной муфты на КЛ 10 кВ 27530-27511 пит.фид. 21065 бета+гамма ПС 110 кВ Дарьино №316 на расстоянии 198 м от ТП 27530 из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем произошло образование трещин в которые проникла влага, что привело к электропробою изоляции жил КЛ в соединительной муфте. Монтаж производился мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 16.01.2022 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты (Стп-10-150/240) КЛ 10 кВ 27530-27511 пит.фид. 21064 бета+гамма ПС 110 кВ Дарьино №316 на расстоянии 198 м от ТП 27530 из-за дефекта монтажа. Монтаж производился мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 16.01.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение соединительной муфты на КЛ 10 кВ 27530-27511 пит.фид. 21065 бета+гамма ПС 110 кВ Дарьино №316 на расстоянии 198 м от ТП 27530 из-за дефекта монтажа. на КЛ-10кВ ТП27530-ТП27511, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-04 07:01 | 2024-08-04 07:44 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Технология строительства, монтажа и ремонтных работ КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт соединительной муфты на КЛ 10 кВ 27530-27511 пит.фид. 21064 бета+гамма ПС 110 кВ Дарьино №316 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-02-22 11:15 | 2024-03-05 17:33 | 165 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 22949 А – 22951 пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 287 м по трассе прокладки КЛ от ТП 22949 Физ. лицом Лукьяновым Е.Д. при производстве несанкционированных земляных работ (бурение скважин для свай под забор ) в охранной зоне данной КЛ на участке Одинцовского г.о., Территориального управления Успенское, коорд.: 55.751028, 37.065205. без согласования или вызова представителя Успенского РЭС. Акт о повреждении подписан виновником порыва. (в документах акта расследования). | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 22949 А – 22951 пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 287 м от ТП 22949 Физ. лицом Лукьяновым Е.Д. при производстве несанкционированных земляных работ (бурение скважин для свай под забор) в охранной зоне данной КЛ на участке Одинцовского г.о., Территориального управления Успенское, , коорд.: 55.751028, 37.065205, без согласования и вызова представителя Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ 22949 А – 22951 пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ТП22949/А-ТП22951, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-22 11:15 | 2024-02-22 12:13 | Направить претензионное письмо виновнику Лукьянову Е.Д. по факту механического повреждения КЛ 10 кВ в сторону ТП-22951 с ТП-22949 А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ в сторону ТП-22951 с ТП-22949 А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов в установленном порядке в Обществе, согласно НТД.
2024-08-08 15:10 | 2024-08-09 18:02 | 165 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 27501-24719А пит.фид. 26090 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (57 лет) привело к электрическому пробою КЛ в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 27501-24719А пит.фид. 26090 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 295 м от КТП 27501 из-за изменения изоляционных свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (57 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 27501-24719А пит.фид. 26090 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (57 лет) на КЛ 10 кВ ТП27501-ТП24719/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-08 15:10 | 2024-08-08 15:44 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 27501-24719А пит.фид. 26090 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 27501-24719А пит.фид. 26090 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-02-24 11:41 | 2024-03-04 10:00 | 166 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 28583-26250 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 138 м от ТП 26250 при производстве несанкционированных земляных работ по установке забора не установленными лицами в охранной хоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 28583-26250 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 138 м от ТП 26250 при производстве несанкционированных земляных работ по установке забора не установленными лицами в охранной хоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ 28583-26250 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 10 кВ ТП26250-ТП28583, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-24 11:41 | 2024-02-24 12:38 | 1. По завершению АВР на КЛ 10 кВ 28583-26250 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба, причиненного Обществу. 2.Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 28583-26250 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 не установленными лицами при проведении несанкционированных земляных работ по установке забора в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для дальнейших разбирательств по розыску виновных лиц и возмещения материального ущерба, нанесенного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 28583-26250 пит.фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-05-14 17:15 | 2024-05-24 14:51 | 166 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 5004 II секция - 5899 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (49 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 6 кВ 5004 II секция - 5899 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте и АО. 3.3.15.1 > 3.4.7.3.1 Изменение свойств деталей (механический износ) реле РТВ-1 фазы "С" из-за несвоевременного выявления дефекта, привело к отказу срабатывания МТЗ ячейки КТП 5899 в РТП 5004 при повреждении КЛ 6 кВ 5004 II секция - 5899 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316. Профконтроль проводился 28.10.2022 г. | Механический износ вследствие прочих причин_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 5004 II секция - 5899 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 231 м от РТП 5004 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (49 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменениесвойств материалов КЛ 6 кВ 5004 II секция - 5899 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 6 кВ РТП5004/2-ТП5899, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 3.3.15.1 > 4.2.4 Механический износ реле РТВ-1 фазы "С" в РТП 5004 II секция яч. в направлении КТП 5899 по причине несвоевременно выявленного дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ реле РТВ-1 фазы "С" в РТП 5004 II секция яч. в направлении КТП 5899 на РТП 5004 II секция МВ 6 кВ ячейка в направлении КТП 5899 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на РТП 5004 II секция МВ 6 кВ ячейка в направлении КТП 5899 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 | КЛ 6-35 кВ_Устройства РЗ (Релейной защиты) | 6 (6.3) | 2024-05-14 17:15 | 2024-05-14 18:34 | 1.Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5004 II секция - 5899 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.По результатам проверки уставок, разработать мероприятия по обеспечению селективности срабатывания защит в РТП 5004. | 1.Произвести замену поврежденного реле РТВ-1 фазы "С" в РТП 5004 II секция в направлении КТП 5899. Провести выверку уставок срабатывания защит УРЗиА в РТП 5004. 2.Произвести ремонт КЛ 6 кВ 5004 II секция - 5899 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-08-14 10:58 | 2024-08-19 16:52 | 166 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 20143 I секция - 29771А пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 110 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 580 м от РТП 20143 неустановленными лицами при производстве земляных работ по установке забора в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Составлен акт о механическом повреждении, направлено заявление в полицию для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 20143 I секция - 29771А пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 110 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 580 м от РТП 20143 неустановленными лицами при производстве земляных работ по установке забора в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение КЛ 10 кВ 20143 I секция - 29771А пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 110 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 580 м от РТП 20143 неустановленными лицами при производстве земляных работ на КЛ-10кВ РТП-20143/1-КРУН 29771/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-14 10:58 | 2024-08-14 11:34 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2.Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 20143 I секция - 29771А пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 110 кВ Слобода №836 неустановленными лицами в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 20143 I секция - 29771А пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 110 кВ Слобода №836 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-03-01 14:36 | 2024-03-11 14:00 | 167 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта нарушения охранной зоны КЛ-6кВ от РП-5060 до РП-5040 пит.фид. 5060 II + 5040 II c ПС 35кВ Дачная №482 в результате проведения работ по строительству навеса, устройства септика, а также укладки тротуарной плитки на частной территории (земельный участок Кад номер № 50:20:0041712:285 расположен по адресу Московская область, Одинцовский район, с. Иславское, с/т "Иславское", уч. 4 ) обременение земельного участка в месте прохождения КЛ по частной территории не установлено) привело к подвижке грунта и сдавливанию КЛ, что со временем послужило образованию микротрещин в изоляции КЛ, проникновению в них влаги с последующим электрическим пробоем КЛ-6кВ от РП-5060 до РП-5040 в целом месте на расстоянии 3025 м по трассе прокладки КЛ от РТП-5060 в сторону РП-5040. | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | 3.3.11.2 > 4.4.2 Межфазный пробой изоляции жил КЛ 6 кВ фид. 5060 II + 5040 II c ПС 35кВ Дачная №482 из-за механического воздействия в результате подвижки грунта. При проведении работ по строительству навеса, устройства септика и укладке тротуарной плитки на частной территории в охранной зоне КЛ (обременение земельного участка в месте прохождения КЛ по частной территории не установлено - земельный участок Кад номер № 50:20:0041712:285 расположен по адресу Московская область, Одинцовский район, с. Иславское, с/т "Иславское", уч. 4) произошла подвижка грунта и сдавливание КЛ, что со временем привело к образованию микротрещин на изоляции КЛ, проникновению в них влаги с последующим электрическим пробоем КЛ 6 кВ фид. 5060 II + 5040 II c ПС 35кВ Дачная №482 целом месте на расстоянии 3025 м от РТП-5060. Собственник от согласования выполнения ремонта в месте повреждении данной КЛ открытым способом отказался с предоставлением в адрес Филиала письменного отказа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие в результате сдавливания КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Дачная №482 в направлении РТП 5060 II секция + РТП 5040 II секция на КЛ 6 кВ ПС482/2-ТП5060/2, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | 1.По результатам обхода осмотра трассы прокладки КЛ 6 кВ фид. 5060 II + 5040 II c ПС 35кВ Дачная №482 организовать претензионную работу в соответствии с Регламентом противодействия нарушениям сторонними лица охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион». согласно ПП РФ№160 в ред. от 18.02.2023. 2.Выполнить внеплановый обход осмотр КЛ 6 кВ фид. 5060 II + 5040 II c ПС 35кВ Дачная №482 проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. в части выявления мест нарушения охранных зон согласно ПП РФ№160 от 24.02.2009 в ред. от 18.02.2023. 3.Подготовить необходимый пакет документов на КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Дачная №482 в направлении РТП 5060 II секция + РТП 5040 II секция для выполнения работ по выносу данной КЛ с частной территории, согласно НТД. 4.По завершению АВР на КЛ 6 кВ фид. 5060 II + 5040 II c ПС 35кВ Дачная №482 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба. | Произвести ремонт КЛ 6 кВ фид. 5060 II + 5040 II c ПС 35кВ Дачная №482 в месте повреждения методом ГНБ с привлечением подрядной организации, согласно НТД.
2024-05-19 16:21 | 2024-05-20 15:47 | 167 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ 20143 I секция – 27533 пит.фид20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в процессе длительной эксплуатации (18 лет). Снижение изоляционных свойств материалов (старение изоляции) КЛ привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 20143 I секция – 27533 пит.фид20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 20143 I секция – 27533 пит.фид20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 1060 м от РТП 20143 из-за изменения свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (18 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 20143 I секция – 27533 пит.фид20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 на КЛ 10 кВ РТП20143/1-ТП27533, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-19 16:21 | 2024-05-19 17:09 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 20143 I секция – 27533 пит.фид20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 20143 I секция – 27533 пит.фид20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-08-17 08:08 | 2024-08-21 18:14 | 167 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение изоляции ) КЛ 10 кВ фид. 26169 бета с ПС 110 кВ Новокунцево №180 в процессе длительной эксплуатации (19 лет) привело к электрическому пробою в целом месте на расстоянии 20 м от РТП 26169 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 26169 бета ПС 110 кВ Новокунцево №180 в целом месте на расстоянии 20 м от РТП 26169 из-за снижения изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции ) КЛ 10 кВ фид. 26169 бета с ПС 110 кВ Новокунцево №180 в процессе длительной эксплуатации (19 лет) на КЛ 10 кВ фид. 26169 бета ПС 110 кВ Новокунцево №180 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 26169 бета ПС 110 кВ Новокунцево №180 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ фид. 26169 бета ПС 110 кВ Новокунцево №180 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-08-22 09:04 | 2024-08-22 09:58 | 168 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид. 26152 I секция - 51077 резерв 3 с РП 26152 пит. фид. 26152 с ПС 110 кВ Немчиновка №334. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить абоненту АО "Мособлэнерго" уведомление об АО от МТЗ ВВк 10 кВ в РП 26152 в направлении КЛ 10 кВ 26152 I секция - 51077 резерв 3 по причине технологического нарушения в сети абонента, осмотре оборудования после АО, работе защит.
2024-03-06 10:19 | 2024-03-07 23:10 | 168 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Дефект монтажа КЛ 10 кВ фид. 26157 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 при строительстве данной КЛ подрядной организацией ООО "СК Меридиан" в декабре 2021 г. (срок гарантийных обязательств 1 год истек). Из-за некачественного монтажа соединительной муфты со временем в изоляции образовались микротрещины, в которые попала влага, что привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты типа СТП -10 150*240 на КЛ 10 кВ фид. 26157 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 на расстоянии 207 м от РП 26157 из-за дефекта монтажа при строительстве данной КЛ подрядной организацией ООО "СК Меридиан" в декабре 2021 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 26157 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 10 кВ ПС/110-РТП26157 альфа, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6-10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 26157 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-05-23 11:49 | 2024-06-03 13:00 | 168 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.21.1 > 3.4.8.5.2 Повреждение ж/б оп.5 направления ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП-5994 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 из-за неумышленного механического повреждения в результате ДТП и возгорания автомобиля гражданина Родинченко В.Н. | Прочие механические воздействия | 3.3.21.1 > 4.4.5 Повреждение ж/б оп.5 направления ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП-5994 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 из-за неумышленного механического повреждения в результате ДТП и возгорания автомобиля гражданина Родинченко В.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неумышленное повреждение ж/б оп. 5 направления ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП-5994 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 на ВЛ-0,4кВ КТП 5994 оп.1 ф. 1 с. Иславское, П1-5 (МОЭСК) | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-05-23 11:49 | 2024-05-23 14:44 | Направить претензионное письмо виновнику Родинченко В.Н. по факту неумышленного повреждения ж/б оп.5 направления ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП-5994 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 в результате ДТП и возгорания автомобиля для возмещения материального ущерба, нанесенного Обществу. | Произвести замену поврежденной ж/б оп.5 направления ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП-5994 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482.
2024-03-13 18:24 | 2024-03-28 15:40 | 169 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)_Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта с ПС 220 кВ Слобода №836 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Старение изоляции КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Слобода №836 фид. 20143 дельта в целом месте на расстоянии 9600 м от РТП 20143 неустановленными лицами при производстве несанкционированных земляных работ (копка земли, планировка) в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 1520 м от РТП 20143 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 на КЛ 10 кВ РТП20143/2-ТП23974/Б, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Слобода №836 фид. 20143 дельта в целом месте на расстоянии 9600 м от РТП 20143 неустановленными лицами при производстве несанкционированных земляных работ (копка земли, планировка) в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Слобода №836 фид. 20143 дельта на КЛ 10 кВ ПС836/2 ?+?-РТП20143/2 ?+?, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-13 18:24 | 2024-03-13 19:04 | 1. Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.По завершению АВР на КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 произвести окончательных расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу. 3.Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Слобода №836 фид. 20143 дельта неустановленными лицами при проведении земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | 1.Произвести ремонт КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 с применением термоусаживаемых материалов. 2.Произвести ремонт КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Слобода №836 фид. 20143 дельта с применением термоусаживаемых материалов.
2024-06-03 11:17 | 2024-06-04 18:18 | 169 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 10 кВ 19059 II секция - 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 из-за длительного срока эксплуатации (39 лет) привело к электрическому пробою в целом месте на расстоянии 530 м от РТП 19059. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 19059 II секция - 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 в целом месте на расстоянии 530 м от РТП 19059 из-за изменения свойств изоляционных материалов КЛ процессе длительной эксплуатации (39 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 19059 II секция - 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 на КЛ 10 кВ РТП19059/2-ТП28534, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-03 11:17 | 2024-06-03 12:04 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 19059 II секция - 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 19059 II секция - 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-06-12 14:52 | 2024-06-12 14:52 | 17 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.3.10.1 > 3.4.12.3 Во время прохождения атмосферного фронта с грозой и ливневым дождем произошло попадание молнии в провод фазы "A" (АС 120/19) в пролете опор№№ 128-129 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино (ближе к опоре №128) с последующим электродуговым перекрытием гирлянды изоляторов одноименной фазы на траверсу на опоре №128 и затуханием грозового импульса через КЗ одноименной опоры. При верховом осмотре видны следы воздействия электродуги на проводе фазы "A" - незначительное оплавление верхнего повива провода в пролете №№128-129, на опоре №128 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино следы электрической дуги на гирлянде изоляторов (ЛКП 110/III) и крепежной арматуре. | Электродуговое повреждение | 3.3.10.1 > 4.11 Во время прохождения атмосферного фронта с грозой и ливневым дождем произошел прорыв тросовой молниезащиты в пролете опор №128-129 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино с ударом молнии в провод фазы "A"(АС 120/19) с последующим электродуговым перекрытием гирлянды изоляторов (ЛКП 110/III) одноименной фазы на траверсу промежуточной опоры №128 (ПБ 110) с затуханием грозового импульса через контур заземления одноименной опоры, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное оплавление верхнего повива провода фазы "А" в пролете опор №№128-129 на ВЛ 110 кВ Кукарино-Лидино, Провод 3хАС 120/19; Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Кукарино-Лидино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1.Произвести замену изоляции на опоре №128 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино. 2.По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№124-132 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино. 3.Выполнить осмотр ВЛ 110кВ Кукарино – Лидино с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 4.Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№124-132 ВЛ 110кВ Кукарино – Лидино.
2024-03-15 12:25 | 2024-03-15 13:21 | 170 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.13.2 > 3.4.7.3.1 несвоевременное выявление мест возможного проникновения диких животных (крыс) в строительной части сооружения КТП-28566. 3.3.13.2 > 3.4.10.1 Проникновение грызуна (крыса) на ошиновку ВВ трансформатора в КТП-28566 пит. фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 привело к электродуговому пробою изоляции между неизолированными контактами разноименных фаз ВВ ошиновки трансформатора через тело животного и срабатыванию ПК 10 кВ фаз "А" и "В" с последующим обесточением потребителей. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.2 > 4.4.5 Межфазное замыкание неизолированных частей ошиновки разноименных фаз ВВ ошиновки трансформатора КТП-28566 пит. фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110 телом животного (крыса), без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание двух ПК-10 кВ на трансформаторе по фазе А и В в КТП 28566 из-за проникновения грызуна (крыса) в электроустановку. на ТП 28566, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | Трансформаторы (силовые, ТСН, ДГК и т.д) 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-15 12:25 | 2024-03-15 13:21 | 1. Выполнить внеплановую уборку прилегающей территории КТП-28566 с расчисткой от мест складирования объектов ТБО и жизнедеятельности человек. По факту выявления мест массового неорганизованного складирования мусора вблизи прилегающей к территории размещения КТП-28566 направить письмо в органы местного самоуправления по территориальной зоне ответственности о принятии необходимых мер по переносу мест складирования ТБО и продуктов жизнедеятельности человека с прилегающей к месту размещения КТП 28566 территории. 2.Провести внеплановый обход - осмотр оборудования 0,4/10 кВ КТП-28566 и сетчатого ограждения для выявления мест возможного проникновения животных к токоведущим частям электроустановки. | Произвести замену ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в КТП-28566 пит. фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево №110, с предварительной ревизией прижимной и контактной группы ВВ пинцетов.
2024-06-06 10:36 | 2024-06-06 13:16 | 170 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.15.4 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление в РТП-26088 дефекта ослабления контакта между жилой кабеля вторичной коммутации и клеммой, подающей оперативное питание на секцию от ИБП привело к исчезновению оперативного тока на II секции 10 кВ в РТП 26088 и отказу отключения ВВк 10 кВ в РТП 26088 II секция яч. в направл. ТП 28517Б, яч. ввода фид 26088 бета с ПС 110 кВ Усово №67. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.15.4 > 4.13 Ослабление контакта между жилой кабеля вторичной коммутации и клеммой, подающей оперативное питание на секцию от ИБП в РТП 26088 II секция послужило причиной исчезновения оперативного тока на на II секции в РТП-26088 и отказу отключения ВВк 10 кВ в РТП 26088 II секция яч. в направл. ТП 28517Б, яч. ввода фид 26088 бета с ПС 110 кВ Усово №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта между жилой кабеля вторичной коммутации и клеммой, подающей оперативное питание на секцию от ИБП в РТП 26088 II секция на КЛ 10 кВ фид 26088 бета с ПС 110 кВ Усово № 67 | Вторичные цепи | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему: "Контроль и своевременное устранение дефектов оборудования РЗА, согласно НТД". | Произвести профвосстановление оборудования РЗА в РТП 26088 II секция, согласно НТД.
2024-08-31 17:17 | 2024-09-03 20:31 | 170 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6949-6593А пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 6 кВ 6949-6593А пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 6949-6593А пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 1135 м от ТП 6593 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6949-6593А пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 6 кВ ТП6949-ТП6593/А, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-08-31 17:17 | 2024-08-31 18:02 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 6949-6593А пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 6 кВ 6949-6593А пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-03-17 12:48 | 2024-04-02 13:00 | 171 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта высыхания сальника маслоналивной пробки цилиндра фазы "А" МВ (ВМГ-10 630А) РУ-10 кВ в РТП 16152 I секция яч.9 при возникновении тока КЗ в результате повреждения концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ в направлении ТП-24544 (абонент ООО "Миэль") привело к выбросу масла из цилиндра фазы "А" и межфазному перекрытию продуктами горения масла проходной изоляции МВ с повреждением проходных изоляторов фаз А, В, С. со стороны ШР-10кВ. При повреждении концевой кабельной муфты в РУ-10 кВ в РТП 16152 I секция яч.9 произошло электродуговое повреждение ЛР в направлении ТП-24544А и ТТ (ТПЛ-10 300/5). 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки механической части контактора резервного питания. После исчезновения напряжения в РУ-10 кВ РТП-16152 I секция в ТП-24728А правильно отключился контактор основного питания КС-А, контактор резервного питания не включился. При попытке включения контактора резервного питания КС-А отключился АВ питания оперативных цепей контактора резервного питания. Причиной отказа включения контактора резервного питания стало изменение параметров регулировки механической части контактора резервного питания, что вызвало увеличение тока протекающего по обмотке контактора и срабатывание АВ питания оперативных цепей контактора резервного питания. (без повреждения.) | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное перекрытие проходной изоляции МВ продуктами горения масла с повреждением проходных изоляторов фаз А, В, С. При возникновении тока КЗ в результате повреждения концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ в направлении ТП-24544 (абонент ООО "Миэль") в РУ-10 кВ в РТП-16152 I секция яч.9 и электродугового повреждения ЛР в направлении ТП-24544А и ТТ (ТПЛ-10 300/5)в РТП-16152 I секция яч.9 произошел выброс масла из цилиндра фазы "А" МВ (ВМГ-10 630А) РУ-10 кВ в РТП 16152 I секция яч.9 через маслоналивную пробку из-за дефекта высыхания сальника маслоналивной пробки цилиндра фазы "А" МВ в РТП 16152 I секция яч.9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие МВ-10 кВ в РТП 16152 I секция яч. 9 в направлении ТП 24544А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 на РТП 10 кВ №16152 д.Барвиха, ВМГ-10-630-20 с ПП-67; повреждение ЛР РВФЗ-1Л-10/630 в РТП 16152 I секция яч. 9 в направлении ТП 24544А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 на РТП 10 кВ №16152 д.Барвиха, РВФЗ-1Л-10/630; повреждение ТТ/ТПЛ-10-М 300/5 в РТП 16152 I секция яч. 9 в направлении ТП 24544А пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 на РТП 10 кВ №16152 д.Барвиха, ТПЛ-10-М 300/5 3.3.22 > 4.13 Разрегулировка механической части контактора резервного питания в ТП-24728 привело увеличению тока протекающего по обмотке контактора и срабатыванию АВ питания оперативных цепей контактора резервного питания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механической части контактора резервного питания в ТП 24728 пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 на ТП 24728 пит.фид. 16152 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64 | Оборудование 6-35 кВ_Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 10 (10.5) | 2024-03-17 12:48 | 2024-03-17 13:42 | 1. После завершения АВР в ячейке 9 РТП-16152 I секция в направлении ТП-24544А произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу. 2.Направить абоненту ООО "Миэль" претензионное письмо по факту повреждения оборудования Общества из-за технологического нарушения на оборудовании абонента ООО "Миэль" в РТП 16152 I секция яч. 9 в направлении ТП-24544А и о необходимости своевременного осмотра и приведения оборудования абонента в соответствии с НТД. 3.Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. | 1. Произвести выверку характеристик АВ резервного питания контактора КС-А и выполнить регулировку механической блокировки резервного контактора в ТП-27728. 2.Выполнить внеплановую ревизию оборудования РУ-10кВ РТП-16152 I секция яч.9 в направлении ТП-24544А.
2024-06-06 11:28 | 2024-07-01 17:00 | 171 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты типа СПтп-10 120*240 на КЛ 10 кВ 29745Б-28525, пит.фид. 26088 бета ПС 110 кВ Усово №67 из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты производился при врезке ТП 29745 подрядной организацией ООО "Кабельщик-М" в 2021 году (гарантийный срок обязательств ООО "Кабельщик-М" 1 год истек). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил соединительной муфты типа СПтп-10 120*240 на КЛ 10 кВ 29745Б-28525, пит.фид. 26088 бета ПС 110 кВ Усово №67 на расстоянии 440 м от ТП 29745 из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты производился при врезке ТП 29745 подрядной организацией ООО "Кабельщик-М" в 2021 году (гарантийный срок обязательств ООО "Кабельщик-М" 1 год истек). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ 29745Б-28525, пит.фид. 26088 бета ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ 10 кВ 29745Б-28525, пит.фид. 26088 бета ПС 110 кВ Усово №67 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-06 11:28 | 2024-06-06 12:24 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему "Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 29745Б-28525, пит.фид. 26088 бета ПС 110 кВ Усово №67 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-09-04 00:12 | 2024-09-11 21:22 | 171 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ фид. 5332 альфа ПС 110 кВ Одинцово №188 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 6 кВ фид. 5332 альфа ПС 110 кВ Одинцово №188 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ фид. 5332 альфа ПС 110 кВ Одинцово №188 в целом месте на расстоянии 1210 м от РТП 5332 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ фид. 5332 альфа ПС 110 кВ Одинцово №188 на КЛ 6 кВ ПС188/А-ТП5332/1 А, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ фид. 5332 альфа ПС 110 кВ Одинцово №188 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 6 кВ фид. 5332 альфа ПС 110 кВ Одинцово №188 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-06-06 17:35 | 2024-06-17 10:00 | 172 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Строймашсервис" - повреждение КЛ 10 кВ 26085 I секция - 27450 бета пит. фид. 1 Б ПС 110 кВ Отрадное №783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить абоненту ООО "Строймашсервис" уведомление об АО от МТЗ МВ 10 кВ в РТП 26085 ячейка в направлении КЛ 10 кВ 27450 бета от РП-26085 I секция пит. фид. 1 Б ПС 110 кВ Отрадное №783 по причине технологического нарушения в сети абонента, осмотре оборудования после АО, работе защит.
2024-03-21 00:41 | 2024-04-01 09:00 | 172 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.1 Не своевременное выявление дефекта нарушения охранной зоны КЛ 10 кВ 24729Б-28597 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в результате проведения строительных работ по монтажу забора и укладки тротуарной плитки в охранной зоне КЛ привело к подвижке грунта и сдавливанию КЛ , что в результате со временем послужило образованию микротрещин в изоляции КЛ, проникновению влаги и электрическому пробою КЛ 10 кВ 24729Б-28597 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 17 м от ТП 24729. Обременение земельного участка в месте прохождения КЛ по частной территории не установлено, земельный участок КН 50:20:001308:104. | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | 3.3.11.2 > 4.4.2 Межфазный пробой изоляции жил КЛ 10 кВ 24729Б-28597 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 из-за механического воздействия в результате подвижки грунта. При проведении строительных работ по монтажу забора и укладки тротуарной плитки на частной территории в охранной зоне КЛ произошла подвижка грунта и сдавливание КЛ, что со временем привело к образованию микротрещин на изоляции кабеля, проникновению влаги и электрическому пробою КЛ 10 кВ 24729Б-28597 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 17 м от ТП 24729. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие в результате сдавливания КЛ 10 кВ 24729Б-28597 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ ТП24729/Б-ТП28597, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-21 00:41 | 2024-03-21 01:29 | 1. По результатам обхода осмотра трассы прокладки КЛ 10 кВ 24729Б-28597 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 организовать претензионную работу в соответствии с регламентом противодействия нарушениям сторонними лицами охранных зон электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО "Россети Московский регион", согласно ПП РФ №160 в ред. от 18.02.2023 г. 2.Выполнить внеплановый обход осмотр КЛ 10 кВ 24729Б-28597 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 с проведением фото фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 г. №1363 в части выявления мест охранных зон, согласно ПП РФ №160 от 24.02.2009 г. в ред. от 18.02.2023 г. 3.Подготовить необходимый пакет документов на КЛ 10 кВ 24729Б-28597 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 для выполнения работ по выносу данной КЛ с частной территории , согласно НТД. 4.Подготовить необходимый пакет документов на КЛ 10 кВ 24729Б-28597 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 для выполнения работ по выносу данной КЛ с частной территории , согласно НТД. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 24729Б-28597 пит.фид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 методом ГНБ с привлечением подрядной организации, согласно НТД.
2024-09-04 11:53 | 2024-09-06 23:01 | 172 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ фид. 5004 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (40 лет). Снижение изоляционных свойств, старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 6 кВ фид. 5004 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ фид. 5004 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 2140 м от РТП 5004 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 6 кВ фид. 5004 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 6 кВ ПС316/2 А+Б-РТП5004/2 А+Б, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 2 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ фид. 5004 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 6 кВ фид. 5004 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-09-12 12:20 | 2024-09-14 17:48 | 173 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мосводоканал" на КЛ 10 кВ 26095 II секция - 28586Б пит.фид. 26095 бета ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Направить абоненту АО "Мосводоканал" уведомление о технологическом нарушении в сети 12.09.2024 г., в 12-20 на КЛ 10 кВ 26095 II секция - 28586Б пит.фид. 26095 бета ПС 110 кВ Барвиха №64, о работе защит, об осмотре оборудования после АО. 2.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ПК "Аварийность" и ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД.
2024-03-23 10:15 | 2024-04-02 17:00 | 173 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.21.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 0,4 кВ ТП 6711 - оп.49 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (50 лет). Старение изоляции кабеля привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6711 - оп.49 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 21 м от ТП 6711 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (50 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение совйств материалов КЛ 0,4 кВ ТП 6711 - оп.49 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 0,4 кВ ТП 6711 - оп.49 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 | КВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-03-23 10:15 | 2024-03-23 10:21 | 1. После завершения АВР на КЛ 0,4 кВ ТП 6711 - оп.49 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба. 2.Внести предложения на включение КЛ 0,4 кВ ТП 6711 - оп.49 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 0,4 кВ ТП 6711 - оп.49 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-06-08 00:58 | 2024-06-18 18:02 | 173 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 19059 I секция - 23969А пит.фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 в процессе длительной эксплуатации (39 лет). Старение изоляции КЛ 10 кВ 19059 I секция - 23969А пит.фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 19059 I секция - 23969А пит.фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 в целом месте на расстоянии 386 м от РТП 19059 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (39 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 19059 I секция - 23969А пит.фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 на КЛ 10 кВ РТП19059/1-ТП23969/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-08 00:58 | 2024-06-08 01:30 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 19059 I секция - 23969А пит.фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 19059 I секция - 23969А пит.фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-03-25 09:17 | 2024-03-29 20:20 | 174 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6721А - 5588А пит.фид. 5028 альфа+гамма ПС 110 кВ Усово №67 в процессе длительной эксплуатации (43 года). Старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 6 кВ 6721А - 5588А пит.фид. 5028 альфа+гамма ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 15 м от ТП-6721А . | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 6721А - 5588А пит.фид. 5028 альфа+гамма ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 15 м от ТП-6721 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (43 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6721А - 5588А пит.фид. 5028 альфа+гамма ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ-6кВ 6721А-5588А, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-03-25 09:17 | 2024-03-25 10:09 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 6721А - 5588А пит.фид. 5028 альфа+гамма ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 6 кВ 6721А - 5588А пит.фид. 5028 альфа+гамма ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-09-13 08:04 | 2024-09-13 08:28 | 174 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличие стойких загрязнений опорной изоляции ошиновки ВН-10 кВ ввода с ТП-26655 в РУ-10 кВ ТП-26652 привело со временем к увлажнению изоляции и снижению изоляционного промежутка ошиновки разноименных фаз с последующим поверхностным электродуговым пробоем, без повреждения оборудования. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазный электродуговой пробой по увлажненной опорной изоляции ошиновки разноименных фаз ВН-10 кВ ввода с ТП-26655 в РУ-10 кВ ТП-26652, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличие стойких загрязнений опорной изоляции ошиновки ВН-10 кВ ввода с ТП-26655 в РУ-10 кВ ТП-26652 на ТП-26652, ВНА-10/630-ЗнП | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-13 08:04 | 2024-09-13 08:28 | Провести внеплановый инструктаж персоналу УРЭС по организации обходов осмотров оборудования 6/10кВ ТП, РП согласно НТД. | Провести внеплановую ревизию ОСИ в РУ-10 кВ ТП-26652 пит. фид. 20143 альфа+бета с ПС 220 кВ Слобода №836 согласно НТД.
2024-03-31 21:23 | 2024-03-31 22:07 | 175 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "ОЭК". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2.Провести анализ внеплановых замеров ТП-602 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Дедово №260. По результатам внеплановых замеров разработать и организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. 2.Направить письмо в адрес ТСО АО "ОЭК" об АО МВ 10 кВ в ТП 27461А в направлении ТП 27462А, о работе защит, об осмотре оборудования после АО.
2024-06-10 20:28 | 2024-06-14 16:24 | 175 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Дефект монтажа соединительной муфты типа СТП-10 70*120 на КЛ 10 кВ 29730-24263 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 при строительстве (врезке) КТП 29730 подрядной организацией ООО СК "Меридиан" в 2020 году. Срок гарантийных обязательств 1 год, истек. Из-за некачественного монтажа соединительной муфты со временем в изоляции образовались микротрещины, в которые проникла влага, что привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты типа СТП-10 70*120 на КЛ 10 кВ 29730-24263 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на расстоянии 6 м от КТП 29730 из-за дефекта монтажа при строительстве (врезке) КТП 29730 подрядной организацией ООО СК "Меридиан" в 2020 году. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ 29730-24263 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ТП29730-ТП24263, Стп-10-70/120 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-10 20:28 | 2024-06-10 21:25 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при строительстве и монтаже КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 29730-24263 пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-09-19 20:52 | 2024-10-01 10:00 | 175 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (40 лет) привело к электрическому пробою в целом месте на расстоянии 2128 м от РТП 5004 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 2128 м от РТП 5004 из-за снижения изоляционных свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (40 лет) на КЛ 6 кВ ПС316/2 А+Б-РТП5004/2 А+Б, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-09-19 20:52 | 2024-09-19 21:23 | 1. После завершения АВР на КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба. 2. Внести предложения на включение КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа с ПС 110 кВ Дарьино №316 методом ГНБ с привлечением подрядной организации АО "МОЭСК-Инжиниринг".
2024-04-01 11:44 | 2024-04-02 17:36 | 176 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 50 м от ТП-22949 неустановленными лицами при производстве несанкционированных земляных работ (монтаж ограждения) в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Составлен акт о механическом повреждении КЛ, направлено заявление в полицию по факту механического повреждения для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 50 м от ТП-22949 неустановленными лицами при производстве несанкционированных земляных работ (монтаж ограждения) в охранной зоне данного кабеля без согласования с представителями Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ТП22949/А-ТП29759/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-01 11:44 | 2024-04-01 12:17 | Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 не установленными лицами в охранной зоне данной КЛ при производстве несанкционированных земляных работ без согласования с представителями Успенского РЭС для дальнейших розыскных действий по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-06-11 06:24 | 2024-06-21 16:07 | 176 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 24729Б-28597 питфид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ 24729Б-28597 питфид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 24729Б-28597 питфид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 575 м от ТП 24729Б из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 24729Б-28597 питфид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ ТП24729/Б-ТП28597, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-11 06:24 | 2024-06-11 07:26 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 24729Б-28597 питфид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 24729Б-28597 питфид. 16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-09-19 21:05 | 2024-09-24 20:20 | 176 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 6 кВ 5390-6109Б пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (44 года) привело к электрическому пробою в целом месте на расстоянии 1143 м от ТП 6109 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 5390-6109Б пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 1143 м от ТП 6109 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 6 кВ 5390-6109Б пит.фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (44 года) на КЛ 6 кВ ТП5390-ТП6109/Б, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-09-19 21:05 | 2024-09-19 21:58 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2.Внести предложения на включение КЛ 6 кВ напр. 5032-6795Б пит. фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 6 кВ напр. 5032-6795Б пит. фид. 5032 ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-04-01 22:40 | 2024-04-04 18:57 | 177 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Пучение грунтов | 3.3.11.2 > 3.4.12.5.1 Изменение свойств материалов изоляции КЛ 10 кВ 27487-26089 I секция пит.фид. 27487 ПС 110 кВ Голицыно №117 по причине деформации КЛ из-за подвижек грунта по трассе прокладки КЛ. Подвижке грунта способствует близкое расположение автомобильной трассы (Можайское шоссе) и ж/д путей от трассы прокладки КЛ. Наличие микротрещин на изоляции и проникновение в них влаги привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 27487-26089 I секция пит.фид. 27487 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 27487-26089 I секция пит.фид. 27487 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 8530 м от РТП-26089 по причине деформации данной КЛ из-за подвижек грунта по трассе прокладки (наличие микротрещин в месте деформации, проникновение влаги). Подвижке грунта способствует близкое расположение автомобильной трассы (Можайское шоссе) и ж/д путей от трассы прокладки КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов изоляции КЛ 10 кВ 27487-26089 I секция пит.фид. 27487 ПС 110 кВ Голицыно №117 на КЛ 10 кВ КРУН27487-РП26089/1, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Данные о ремонте КЛ 10 кВ 27487-26089 I секция пит.фид. 27487 ПС 110 кВ Голицыно №117 внести в паспорт, контролировать количество отключений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 27487-26089 I секция пит.фид. 27487 ПС 110 кВ Голицыно №117 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-09-20 19:31 | 2024-10-01 16:34 | 177 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 27472А-27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в процессе длительной эксплуатации (26 лет) привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 27472А-27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в целом месте на расстоянии 830 м от ТП 27474 из-за снижения изоляционных свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 27472А-27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в процессе длительной эксплуатации (26 лет) на КЛ 10 кВ ТП27472/А-ТП27474, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-20 19:31 | 2024-09-20 20:17 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 27472А-27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 27472А-27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-03 10:16 | 2024-04-15 10:00 | 178 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ направ. 27533 от РП-20143 пит. фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в процессе длительной эксплуатации (18 лет). Старение изоляции КЛ 10 кВ направ. 27533 от РП-20143 пит. фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ направ. 27533 от РП-20143 пит. фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836в целом месте на расстоянии 1160м от РТП-20143 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (18 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств матриаловКЛ 10 кВ направ. 27533 от РП-20143 пит. фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 на КЛ 10 кВ РТП20143/1-ТП27533, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 10:16 | 2024-04-03 10:56 | 1. По завершению АВР на КЛ 10 кВ направ. 27533 от РП-20143 пит. фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу. 2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ направ. 27533 от РП-20143 пит. фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ направ. 27533 от РП-20143 пит. фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения на расстоянии 1160 м от РТП-20143 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-06-13 11:12 | 2024-06-24 14:00 | 178 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в целом месте на расстоянии 700 м от РТП 26079 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 на КЛ 10 кВ РП26079/1-ТП26657, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-13 11:12 | 2024-06-13 11:32 | 1.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.После завершения АВР на КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 26079 I секция - 26657 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-09-24 22:20 | 2024-09-26 19:18 | 178 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 6 кВ фид 5031 ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (51 год) привело к электрическому пробою КЛ 6 кВ фид 5031 ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 6457 м от РТП 5031 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ фид 5031 ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 6457 м от РТП 5031 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (51 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 6 кВ фид 5031 ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (51 год) на КЛ 6 кВ ПС316/2-ТП5031/2, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ фид 5031 ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 6 кВ фид 5031 ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-03 10:51 | 2024-04-15 10:00 | 179 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974 Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 в процессе длительной эксплуатации (18 лет). Старение изоляции КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974 Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974 Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 4640 м от РТП-20143 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (18 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974 Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 на КЛ 10 кВ РТП20143/2-ТП23974/Б, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.После завершения АВР на КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974 Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу. 2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974 Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 20143 II секция - 23974 Б гамма пит.фид. 20143 гамма+дельта ПС 220 кВ Слобода №836 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-06-14 20:41 | 2024-06-21 16:00 | 179 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 22896А-22254 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою изоляции КЛ 10 кВ 22896А-22254 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 22896А-22254 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 1350 м от ТП 22896 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 22896А-22254 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ТП22896/А-ТП22254, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-14 20:41 | 2024-06-14 21:36 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 22896А-22254 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 22896А-22254 пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-09-27 12:22 | 2024-10-01 17:16 | 179 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид. 26077 бета ПС 110 кВ Рублево №110 в процессе длительной эксплуатации (20 лет) привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ фид. 26077 бета ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 1495 м от РТП 26077 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 26077 бета ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 1495 м от РТП 26077 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (20 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид. 26077 бета ПС 110 кВ Рублево №110 в процессе длительной эксплуатации (20 лет) на КЛ 10 кВ ПС110/альфа+бетта - РП26077/I, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 2 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 26077 бета ПС 110 кВ Рублево №110 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ фид. 26077 бета ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-06-13 09:58 | 2024-06-13 20:08 | 18 | Неотложное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.10.1 > 3.4.12.2.3 В результате повторяющихся ветровых нагрузок 13.06.2024 из-за прохождения атмосферного фронта с ливневыми дождями различной интенсивности и ветровыми длительными нагрузками (по данным ближайшей метеостанции г. Можайск в Истринском г.о.) произошел излом на высоте 2 метров от земли живого дерева и его падение из-за ветра из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Дедово - Духанино- Манихино на участке в пролете оп.16-оп.17 на расстоянии 25 метров от проводов данной ЛЭП, высотой 36 метров с последующим перекрытием проводов разноименных фаз "B" и "С" данной ЛЭП при падении. без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.10.1 > 4.4.3 Внешнее механическое воздействие на провода ВЛ 110 кВ Дедово – Духанино – Манихино стволом упавшего живого дерева, из вне охранной зоны ЛЭП, при длительных ветровых нагрузка с перекрытием проводов разноименных фазы "В" и "С" макушкой дерева при падении в момент касания в пролете опор №№16-17 , что стало причиной межфазного замыкания и АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Дедово – Духанино – Манихино с успешным АПВ, без обесточения. Провод АС 150/24, требуется ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхнего повива проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№16-17 в результате падения живого дерева из-за излома при ветре на ВЛ 110 кВ Духанино-Манихино, Провод 3хАС 150/24 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Духанино – Манихино со сроком реализации в 2025 году. | 1. В соответствии с ранее выявленными дефектами разработать и обеспечить выполнение работ по ВЛ 110 кВ Духанино – Манихино. по повышению надежности электроснабжение потребителей. 2.По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Духанино – Манихино выполнить расчистку трассы прохождения ВЛ на участке в пролете оп.16-17, от порубочных остатков. 3.Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Духанино – Манихино по всей трассе прохождения, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-04-03 17:12 | 2024-04-05 18:26 | 180 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 29771А-27523 пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 435 м от АСП 29771 неустановленными лицами при производстве земляных работ (бурение свай под забор) в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 29771А-27523 пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 435 м от АСП 29771 неустановленными лицами при производстве земляных работ (бурение свай под забор) в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Составлен акт о механическом повреждении, направлено заявление в полицию по факту повреждения КЛ 10 кВ 29771А-27523 пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ 29771А-27523 пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 на КЛ 10 кВ 29771А-27523 пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 17:12 | 2024-04-03 17:31 | Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 29771А-27523 пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 29771А-27523 пит.фид. 20143 альфа+бета ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-06-16 10:17 | 2024-07-01 11:00 | 180 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6949-6593Б пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 6 кВ 6949-6593Б пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 6949-6593Б пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 650 м от ТП 6593 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6949-6593Б пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 6 кВ ТП6949-ТП6593/Б, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-06-16 10:17 | 2024-06-16 11:26 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ напр. 6893 от РП-5065 пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 6 кВ напр. 6893 от РП-5065 пит.фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-09-27 15:10 | 2024-10-02 22:01 | 180 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 18346А-29748 пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино № 316 в процессе длительной эксплуатации (20 лет) привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 19346А-29748 пит.фид. 16160 альфа с ПС 110 кВ Дарьино № 316 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 18346А-29748 пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино № 316 в целом месте на расстоянии 928 м от ТП 18346 из-за снижения изоляционных свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (20 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 18346А-29748 пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино № 316 в процессе длительной эксплуатации (20 лет) на КЛ 10 кВ ТП18346/А-СП29748, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-27 15:10 | 2024-09-27 15:58 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 18346А-29748 пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино № 316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 18346А-29748 пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино № 316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-06-16 12:09 | 2024-06-27 10:00 | 181 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ЗАО "Рублевка" - торговый центр - повреждение КЛ 10 кВ 16159 II секция - 25042Б пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить уведомление абоненту ЗАО "Рублевка" о технологическом нарушении в сети 16.06.2024 г., о повреждении КЛ 10 кВ 16159 II секция - 25042Б пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64, о работе защит, об осмотре оборудования после АО.
2024-04-04 04:56 | 2024-04-17 16:55 | 181 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 24718Б-24761 пит.фид. 16154 альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Старение изоляции КЛ 10 кВ 24718Б-24761 пит.фид. 16154 альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха №64 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 24718Б-24761 пит.фид. 16154 альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 1260 от ТП 24718 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 24718Б-24761 пит.фид. 16154 альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ ТП24718/Б-ТП24761, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-04 04:56 | 2024-04-04 05:53 | 1.По завершению АВР на КЛ 10 кВ 24718Б-24761 пит.фид. 16154 альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха №64 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба, причиненного Обществу. 2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 24718Б-24761 пит.фид. 16154 альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 24718Б-24761 пит.фид. 16154 альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха №64 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-09-29 07:09 | 2024-10-08 20:30 | 181 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (40 лет) привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 650 м от РТП-16152 и АО. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта перегорания предохранителя ПКН-001 фазы "В" ТН I секции в РТП 16152 пит. фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 привело к отказу срабатывания ЗМН 2 секции 10кВ в РТП-16152. В реализованной схеме ЗМН+АВР источниками оперативного тока являются ТН 1 и 2 секций 10кВ в РТП-16152. | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 650 м от РТП-16152 из-за снижения изоляционных свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 3.3.13.1 > 4.13 Перегорание предохранителя ПКН-001 фазы "В" ТН I секции в РТП 16152 пит. фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 привело к отказу срабатывания ЗМН 2 секции 10кВ в РТП-16152. В реализованной схеме ЗМН+АВР источниками оперативного тока являются ТН 1 и 2 секций 10кВ в РТП-16152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление дефекта перегорания предохранителя ПКН-001 фазы "В" ТН I секции в РТП 16152 на ПКН-001 фазы "В" ТН I секции в РТП 16152 пит. фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 | КЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-29 07:09 | 2024-09-29 07:42 | 1.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу УРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования 6/10кВ ТП, РП согласно НТД. | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-06-16 18:40 | 2024-06-28 18:28 | 182 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.2 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "ГИД-А" в РТП-26670 пит.фид. 26079 бета ПС 110 кВ Мамоново №782. |  |  | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-16 18:40 | 2024-06-16 18:50 | 1.Направить уведомление в адрес ООО "ГИД-А" о технологическом нарушении 16.06.2024 г. в сети абонента, работе защит, осмотре оборудования после АО. 2.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД.
2024-04-04 09:01 | 2024-04-14 11:38 | 182 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов соединительной муфты СТП на КЛ 10 кВ 27472А - 27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново № 782 из-за длительного срока эксплуатации (26 лет). Старение изоляции привело к электрическому пробою соединительной муфты на КЛ 10 кВ 27472А - 27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново № 782 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты СТП на КЛ 10 кВ 27472А - 27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново № 782 на расстоянии 132 м от КТП-27474 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов соединительной муфты на КЛ 10 кВ 27472А - 27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново № 782 на КЛ 10 кВ ТП27472/А-ТП27474, Стп-10-70/120 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-04 09:01 | 2024-04-04 09:55 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 27472А - 27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново № 782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт соединительной муфты на КЛ 10 кВ 27472А - 27474 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново № 782 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-10-02 16:40 | 2024-10-10 15:13 | 182 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 29748-25023А пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (19 лет) привело к электрическому пробою изоляции КЛ 10 кВ 29748-25023А пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 1185 м от ТП 25023 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 29748-25023А пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 1185 м от ТП 25023 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 29748-25023А пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (19 лет) на КЛ-10кВ СП29748-ТП25023/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 29748-25023А пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 29748-25023А пит.фид. 16160 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-04 10:46 | 2024-04-11 21:25 | 183 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 27472Б-27461Б пит.фид. 19 ПС 110 кВ Мамоново №782 в процессе длительной эксплуатации (51 год). Старение изоляции КЛ 10 кВ 27472Б-27461Б пит.фид. 19 ПС 110 кВ Мамоново №782 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 27472Б-27461Б пит.фид. 19 ПС 110 кВ Мамоново №782 в целом месте на расстоянии 510 м от ТП 27461 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (51 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 27472Б-27461Б пит.фид. 19 ПС 110 кВ Мамоново №782 на КЛ 10 кВ ТП27472/Б-ТП27461/Б, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-04 10:46 | 2024-04-04 11:30 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 27472Б-27461Б пит.фид. 19 ПС 110 кВ Мамоново №782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 27472Б-27461Б пит.фид. 19 ПС 110 кВ Мамоново №782 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-06-16 19:06 | 2024-06-28 18:28 | 183 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26079 II секция -26670Б пит. фид. 26079 бета ПС 110 кВ Мамоново №782 из-за длительного срока эксплуатации (18 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ 26079 II секция -26670Б пит. фид. 26079 бета ПС 110 кВ Мамоново №782 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 26079 II секция -26670Б пит. фид. 26079 бета ПС 110 кВ Мамоново №782 в целом месте на расстоянии 124 м от РТП 26079 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (18 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26079 II секция -26670Б пит. фид. 26079 бета ПС 110 кВ Мамоново №782 на КЛ 10 кВ РП26079/2-ТП26670/Б, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 26079 II секция -26670Б пит. фид. 26079 бета ПС 110 кВ Мамоново №782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 26079 II секция -26670Б пит. фид. 26079 бета ПС 110 кВ Мамоново №782 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-10-04 09:52 | 2024-10-12 00:11 | 183 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 23406-22948А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (27 лет) привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 23406-22948А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 23406-22948А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 340 м от ТП 22948 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (27 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 23406-22948А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (27 лет) на КЛ 10 кВ ТП23406-ТП22948/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-04 09:52 | 2024-10-04 10:50 | 1. Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок согласно НТД. 2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 23406-22948А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 23406-22948А пит.фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-08 03:20 | 2024-04-17 02:35 | 184 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид. 19055 альфа ПС 110 кВ Усово №67 в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Старение изоляции и снижение изоляционных свойств материалов привело к электрическому пробою изоляции КЛ 10 кВ фид. 19055 альфа ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте и АО. При повреждении КЛ 10 кВ фид. 19055 альфа ПС 110 кВ Усово №67 из-за внешнего воздействия электрической дуги, произошло повреждение в целом месте близко расположенной (проложены в одной траншее) КЛ 10 кВ фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67. | Электродуговое повреждение_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.11 При электрическом пробое изоляции КЛ 10 кВ фид. 19055 альфа ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 900 м от РТП 19055 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (25 лет) произошло электродуговое повреждения близко расположенной (проложены в одной траншее) КЛ 10 кВ фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение КЛ 10 кВ фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ 10 кВ фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 19055 альфа ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 900 м от РТП 19055 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид. 19055 альфа ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ 10 кВ фид. 19055 альфа ПС 110 кВ Усово №67 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-08 03:25 | 2024-04-08 04:10 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 19055 альфа ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 19055 альфа ПС 110 кВ Усово №67 и КЛ 10 кВ фид. 19055 бета ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-06-18 11:40 | 2024-06-26 00:59 | 184 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 5883А-5879 пит.фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 6 кВ 5883А-5879 пит.фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 5883А-5879 пит.фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в целом месте на расстоянии 463 м от ТП 5883 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 5883А-5879 пит.фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 на КЛ 6 кВ 5883А-5879 пит.фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-06-18 11:40 | 2024-06-18 12:38 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5883А-5879 пит.фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 6 кВ 5883А-5879 пит.фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-10-09 11:51 | 2024-10-10 15:13 | 184 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление наличия стойких грязевых отложений на ОСИ-10 кВ в КТП 29780 ВН-10 кВ яч. в направлении ТП 25033Б пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 , что привело к их увлажнению с последующим межфазным поверхностным перекрытием по увлажненной изоляции без повреждения оборудования, что стало причиной АО от МТЗ КЛ 10 кВ напр.25033Б РП-16159-2 пит.фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха №64. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное поверхностное перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ОСИ - 10 кВ в КТП 29780 ВН-10 кВ яч. в направлении ТП 25033Б пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 из-за несвоевременно выявленного дефекта (наличие стойких загрязнений), что привело к АО от МТЗ КЛ 10 кВ напр.25033Б РП-16159-2 пит.фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха №64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие стойких грязевых отложений на ОСИ - 10 кВ в КТП 29780 ВН-10 кВ яч. в направлении ТП 25033Б пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 на КТП 29780 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-09 11:51 | 2024-10-09 12:48 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС в части организации обходов осмотров оборудования РП, ЗТП, КТП. | Выполнить внеплановый обход осмотр РУ-10 кВ КТП 29780 с внеплановой ревизией ОСИ и ИП-10 кВ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ согласно НТД.
2024-06-19 20:11 | 2024-07-03 20:24 | 185 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26253А-26254А пит.фид.16160 ПС 110 кВ Усово №67 в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ 26253А-26254А пит.фид.16160 ПС 110 кВ Усово №67 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 26253А-26254А пит.фид.16160 ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 588 м от ТП 26253 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26253А-26254А пит.фид.16160 ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ 10 кВ ТП26253/А-ТП26254/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-19 20:11 | 2024-06-19 20:55 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 26253А-26254А пит.фид.16160 ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт на поврежденном участке КЛ 10 кВ 26253А-26254А пит.фид.16160 ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-10-09 13:00 | 2024-10-22 21:04 | 185 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ 25387Б-29780 пит.фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (30 лет) привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 25387Б-29780 пит.фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 25387Б-29780 пит.фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 600м от КТП 29780 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (30 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 25387Б-29780 пит.фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ КТП29780-ТП25387/Б, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-09 13:37 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 25387Б-29780 пит.фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 25387Б-29780 пит.фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-06-23 15:51 | 2024-06-27 13:30 | 186 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Строймашсервис" - повреждение КЛ 10 кВ 26085 I секция - 27450 альфа пит.фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное №783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить уведомление абоненту ООО "Строймашсервис" о технологическом нарушении в сети 23.06.2024 г. - повреждение КЛ 10 кВ 26085 I секция - 27450 альфа пит.фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное №783, о работе защит, об осмотре оборудования после АО.
2024-10-10 14:31 | 2024-10-10 20:57 | 186 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента Юсупов И.М по КЛ 10кВ напр.18336А-23039 от РТП-18336. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить балансодержателю сети КЛ 10кВ напр.18336А-23039 от РТП-18336 Юсупову И.М. уведомление об АО МВ 10кВ напр.18336А-23039 в РТП-18336А пит.фид. 16153 с ПС 110 кВ Рублево №110 по причине технологического нарушения 10.10.2024 г. в сети абонента, осмотре оборудования после АО, работе защит.
2024-04-08 09:57 | 2024-04-12 19:40 | 186 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6714А-5373 пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 6 кВ 6714А-5373 пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 привело к электрическому пробою КЛ 6 кВ 6714А-5373 пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 6714А-5373 пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 113 м от ТП 6714 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (26 лет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 6714А-5373 пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ 6 кВ ТП6714/А-ТП5373, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-08 09:57 | 2024-04-08 10:54 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 6714А-5373 пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 6 кВ 6714А-5373 пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-08 15:11 | 2024-04-19 09:00 | 187 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ТСО - филиал "УВР №222 ФГУП "ГУИР №2" при Спецстрое России |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Направить письмо в адрес ТСО филиал "УВР №222 ФГУП "ГУИР №2" при Спецстрое России об АО МВ 6 кВ в РТП 5331 I секция в направлении ТП 5851А, о работе защит, об осмотре оборудования после АО.
2024-07-03 12:51 | 2024-07-15 08:00 | 187 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Финресурс" (ФК "Локомотив") - повреждение ПКЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Мамоново №782. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-03 12:51 | 2024-07-03 13:46 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2.Направить абоненту ООО "Финресурс" (ФК "Локомотив") уведомление об АО от МТЗ МВ 10 кВ яч.фид. 19 на ПС 110 кВ Мамоново №782, работе защит, осмотре оборудования после АО.
2024-10-11 19:45 | 2024-10-11 19:50 | 187 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление мест возможного проникновения животных в строительную часть РТП 26088 II секция яч. в направлении фид 26088 бета с ПС 110кВ Усово №67 привело к проникновению дикого животного (крыса) к токоведущим частям ошиновки ВВк яч. фид 26088 бета с ПС 110кВ Усово №67 и АО от МТЗ КЛ 10 кВ фид. 26088 бета с ПС 110кВ Усово №67. 3.3.13.1 > 3.4.10.1 Перекрытие телом дикого животного (крыса) ошиновки ВВк яч. фид 26088 бета с ПС 110кВ Усово №67 привело к межфазному замыканию и АО от МТЗ КЛ 10 кВ фид. 26088 бета с ПС 110кВ Усово №67. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Перекрытие ошиновки ВВк яч. фид 26088 бета с ПС 110кВ Усово №67 телом дикого животного (крыса) без повреждения оборудования. Ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие телом дикого животного (крыса) ошиновки ВВк яч. фид 26088 бета с ПС 110кВ Усово №67 на РТП 26088 II секция яч. фид 26088 бета с ПС 110кВ Усово №67 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-11 19:45 | 2024-10-11 19:50 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации обходов и осмотров оборудования РП, ЗТП, КТП в части выявления мест возможного проникновения животных в э/у. | Выполнить внеплановый осмотр строительной части РТП 26088 с целью выявления мест возможных проникновений животных, с фиксацией средствами АСУМБ. Обеспечить своевременное устранение выявленных дефектов.
2024-10-14 18:56 | 2024-10-14 22:26 | 188 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "ОЭК" в направлении КЛ 10 кВ 27461А - 27462А от ТП 27461 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Направить уведомление балансодержателю сети КЛ 10 кВ направления 27461А - 27462А от ТП-27461 ООО "ОЭК" об АО МВ 10 кВ в ТП 27461А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в направлении КЛ 10 кВ 27461А - 27462А, осмотре оборудования после АО, работе защит. 2. Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований э/у согласно НТД.
2024-04-10 16:24 | 2024-04-22 18:39 | 188 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 35 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 50 м от ТП 22949 неустановленными лицами при проведении несанкционированных земляных работ (раскопка траншеи под монтаж забора) в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 35 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 50 м от ТП 22949 неустановленными лицами при проведении несанкционированных земляных работ (раскопка траншеи под монтаж забора) в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Составлен акт о механическом повреждении, направлено заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 35 кВ Дарьино №316 для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 35 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ТП22949/А-ТП29759/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-10 16:24 | 2024-04-10 17:00 | Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 35 кВ Дарьино №316 при проведении несанкционированных земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 22949А-29759А пит.фид. 19054 альфа ПС 35 кВ Дарьино №316 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-07-05 07:18 | 2024-07-19 19:13 | 188 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов концевой муфты типа КВБ-10 в ТП 5885А в направлении КЛ 6 кВ 5064 1-5885А пит. фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою изоляции концевой муфты на ТП 5885А и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой муфты типа КВБ-10 в ТП 5885А в направлении КЛ 6 кВ 5064 1-5885А пит. фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов концевой муфты в ТП 5885А в направлении КЛ 6 кВ 5064 1-5885А пит. фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 на КЛ 6 кВ РТП5064/1-ТП5885/А, КВБ-10 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5064 1-5885А пит. фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести замену концевой муфты в ТП 5885А в направлении КЛ 6 кВ 5064 1-5885А пит. фид. 5064 бета-5010 ПС 110 кВ Немчиновка №334 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-10-15 18:10 | 2024-10-16 17:38 | 189 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по КЛ 10 кВ 29746-29724. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить балансодержателю КЛ 10 кВ 29746-29724 АО "Мособлэнерго" уведомление об АО от МТЗ ВВк 10 кВ в АСП 29746 по причине технологического нарушения 15.10.2024 г. в сети абонента, осмотре оборудования после АО, работе защит.
2024-04-11 12:13 | 2024-04-19 16:09 | 189 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 28518-26659 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в процессе длительной эксплуатации (18 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привели к электрическому пробою КЛ 10 кВ 28518-26659 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 28518-26659 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в целом месте на расстоянии 250 м от КТП-26659 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (18 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение совйств материалов КЛ 10 кВ 28518-26659 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 на КЛ 10 кВ ТП28518-ТП26659, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-11 12:13 | 2024-04-11 13:01 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 28518-26659 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 28518-26659 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-07-05 09:14 | 2024-07-24 13:00 | 189 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26085 I секция - 26673А пит.фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное №783 в процессе длительной эксплуатации (42 года). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ 26085 I секция - 26673А пит.фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное №783 привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 26085 I секция - 26673А пит.фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное №783 в целом месте на расстоянии 157 м от РТП 26085 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (42 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26085 I секция - 26673А пит.фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное №783 на КЛ 10 кВ РТП26085/1-ТП26673/1, АСБ 3х240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-05 09:14 | 2024-07-05 09:42 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 26085 I секция - 26673А пит.фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное №783 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 26085 I секция - 26673А пит.фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное №783 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-06-13 16:53 | 2024-06-13 16:53 | 19 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.10.1 > 3.4.8.1 Проведение неустановленными лицами несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемной спецтехники с подъемным механизмом (предположительно крана-манипулятора) в охранной зоне ВЛ 110 кВ Можайск – Шевардино привело к приближению стрелы крана-манипулятора на недопустимое расстояние к проводам фаз "В" и "С" в пролете опор №№43-44, в результате чего произошло отключение линии от работы ДФЗ с успешным АПВ. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.10.1 > 4.4.1 Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Можайск – Шевардино от работы ДФЗ произошло в результате перекрытия на стороннюю технику при приближении подъемного механизма спецтехники на недопустимое расстояние к проводам фаз "В" и "С" в пролете опор №№43-44 в процессе производства неустановленными лицами несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Можайск – Шевардино. Выявлены следы незначительного оплавления верхнего повива провода АС 120/19 фаз "В" и "С" в пролете опор №№43-44 ВЛ 110 кВ Можайск – Шевардино. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное оплавление верхнего повива провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Можайск-Шевардино, Провод 3хАС 120/19 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | 1. Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Можайск – Шевардино с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 2.Организовать в отношении нарушителя претензионную работу в соответствии с Регламентом противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион». | Выполнить измерение габарита в пролете опор №43-44 ВЛ 110 кВ Можайск – Шевардино.
2024-04-11 17:06 | 2024-04-12 01:52 | 190 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение механическое повреждение КЛ 6 кВ 5002 I секция-6773А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 и КЛ 6 кВ 5002 II секция-6773Б пит.фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 в целом месте на расстоянии 452 м от РТП 5002 сторонним лицом Рязановым М.А. при производстве несанкционированных земляных работ по разработке котлована механизированным способом в охранной зоне данный КЛ под корчевание и удаления пней вне охранной зоны КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение механическое повреждение КЛ 6 кВ 5002 I секция-6773А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 и КЛ 6 кВ 5002 II секция-6773Б пит.фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 в целом месте на расстоянии 452 м от РТП 5002 сторонним лицом Рязановым М.А. при производстве несанкционированных земляных работ по разработке котлована механизированным способом в охранной зоне данный КЛ под корчевание и удаления пней вне охранной зоны КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 6 кВ 5002 I секция-6773А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 на КЛ 6 кВ РП5002/1-ТП6773/А, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1; механическое повреждение КЛ 6 кВ 5002 II секция-6773Б пит.фид. 5002 альфа+гаммма ПС 110 кВ Успенская №189 на КЛ 6 кВ РП5002/2-ТП6773/Б, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-11 17:06 | 2024-04-11 17:58 | Направить претензионное письмо стороннему лицу Рязанову М.А. по факту механического повреждениямеханическое повреждение КЛ 6 кВ 5002 I секция-6773А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 и КЛ 6 кВ 5002 II секция-6773Б пит.фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне данных КЛ без согласования я с представителями Успенского РЭС, для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонтмеханическое повреждение КЛ 6 кВ 5002 I секция-6773А пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 и КЛ 6 кВ 5002 II секция-6773Б пит.фид. 5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская №189 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-10-16 23:22 | 2024-10-22 22:48 | 190 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) концевой муфты типа КВТП-10 70*120 в ТП 23045Б в направлении КЛ 10 кВ 23045Б-23046Б пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 из-за длительного срока эксплуатации (24 года) привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой муфты типа КВТП-10 70*120 в ТП 23045Б в направлении КЛ 10 кВ 23045Б-23046Б пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (24 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов концевой муфты в ТП 23045Б в направлении КЛ 10 кВ 23045Б-23046Б пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ ТП23045/Б-ТП23046/Б, КВтп МКС 70-120 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-16 23:22 | 2024-10-17 00:01 | 1. Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований э/у согласно НТД. 2. Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 23045Б-23046Б пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт концевой муфты типа КВТП-10 70*120 в ТП 23045Б в направлении КЛ 10 кВ 23045Б-23046Б пит.фид. 19054 бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-07-09 20:39 | 2024-07-29 09:00 | 191 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.2 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Бизнес Боулинг Центр" по КЛ 10 кВ 22957Б-25029 А-2 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67. |  |  | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-09 20:39 | 2024-07-09 21:35 | Направить уведомление абоненту ООО "Бизнес Боулинг Центр" об АО от МТЗ КЛ 10 кВ напр. 16159-1 – 22506А с РП-16159 пит. фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67, работе защит, осмотре оборудования после АО, необходимости приведения оборудования в сети абонента в соответствии с НТД.
2024-04-12 17:20 | 2024-05-02 10:00 | 191 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.21.2 > 3.4.13.4.2 Дефект монтажа КЛ 0,4 кВ от ГРЩ-3 до ГРЩ-4 фид. 1 от КТП-8013 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 при строительстве данной КЛ подрядной органиазцией ООО "Логография" в 2021 году ( срок гарантийных обязательств 1 год, истек, договорные отношения между подрядной организацией ООО "Логография" и ПАО "Россети Московский регион" прекращены.) При укладке в траншею был допущен излом кабеля, в месте излома образовались микротрещины, в которые со временем попала влага, что привело к электрическому пробою в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ГРЩ-3 до ГРЩ-4 фид. 1 от КТП-8013 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 в целом месте на расстоянии 27 м от ГРЩ-3 из-за дефект монтажа при строительстве данной КЛ подрядной организацией ООО "Логография" в 2021 году ( срок гарантийных обязательств 1 год, истек, договорные отношения между подрядной организацией ООО "Логография" и ПАО "Россети Московский регион" прекращены.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа при строительстве КЛ 0,4 кВ от ГРЩ-3 до ГРЩ-4 фид. 1 от КТП-8013 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 на КЛ 0,4 кВ от ГРЩ-3 до ГРЩ-4 фид. 1 от КТП-8013 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 | КЛ до 1000 В | 6 (6.3) | 2024-04-12 17:20 | 2024-04-12 17:50 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при строительстве и монтаже КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД". 2.По завершению АВР на КЛ 0,4 кВ от ГРЩ-3 до ГРЩ-4 фид. 1 от КТП-8013 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба. | Произвести ремонт КЛ 0,4 кВ от ГРЩ-3 до ГРЩ-4 фид. 1 от КТП-8013 пит.фид. 5061 дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная №482 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-10-18 08:59 | 2024-10-22 17:22 | 191 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ фид. 21064 бета с ПС 110 кВ Усово №67 из-за длительного срока эксплуатации (20 лет) привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ фид. 21064 бета с ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 345 м от РТП 21064 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 21064 бета с ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 345 м от РТП 21064 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (20 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменеие свойств матеиалов КЛ 10 кВ фид. 21064 бета ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ 10 кВ фид. 21064 бета ПС 110 кВ Усово №67 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 21064 бета ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ фид. 21064 бета ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-07-10 14:24 | 2024-07-16 13:00 | 192 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мосводоканал" на КЛ 10 кВ 26095 I секция - 28586А пит.фид. 26095 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить в АО "Мосводоканал" уведомление о технологическом нарушении в сети абонента на КЛ 10 кВ 26095 I секция - 28586А пит.фид. 26095 альфа ПС 110 кВ Барвиха №64, о работе защит и осмотре оборудования после АО.
2024-04-13 18:33 | 2024-04-17 02:35 | 192 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ фид. 5065 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 в процессе длительной эксплуатации (20 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 6 кВ фид. 5065 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ фид. 5065 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 6235 м от РТП 5065 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (20 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 6 кВ фид. 5065 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 6 кВ фид. 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ фид. 5065 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 6 кВ фид. 5065 альфа ПС 110 кВ Рублево №110 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-11-03 23:46 | 2024-11-06 16:28 | 192 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия стойких грязевых отложений на ОСИ-10 кВ яч. Т-3 в РУ-10кВ ТП 23971А пит. фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 привело к перекрытию ОСИ-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ЛР-10кВ яч. Т-3 и повреждению опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" со срабатыванием предохранителей ПКТ102-10-40-31,5 У1 фаз "В" и "С". Несвоевременное выявление дефекта наличия стойких грязевых отложений на ОСИ-10 кВ яч. 28551А в РУ-10кВ ТП 23971А пит. фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 привело к перекрытию ОСИ-10кВ фаз "В", "С" на ВН-10кВ яч. 28551А и повреждению опорных изоляторов фаз "В", "С". Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения ошиновки фазы "С" на ВН-10кВ яч. 28551А в РУ-10кВ ТП 23971А при прохождении тока КЗ привело к термическому повреждению ошиновки фазы "С" на ВН-10кВ яч. 28551А. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.10 Термическое повреждение ошиновки фазы "С" на ВН-10кВ яч. 28551А в РУ-10кВ ТП 23971А при прохождении тока КЗ из-за ослабления контактного соединения ошиновки фазы "С" ВН-10кВ яч. 28551А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения ошиновки фазы "С" на ВН-10кВ яч. 28551А в РУ-10кВ ТП 23971А на ТП 23971А пит.фид. 19059 альфа с ПС 110 кВ Отрадное №783, ВН-10кВ яч. 28551А в РУ-10кВ ТП 23971А 3.3.13.1 > 4.12 Перекрытие в РУ-10кВ ТП 23971А ОСИ-10кВ фаз "А", "В", "С" на ЛР-10кВ яч. Т-3 по увлажненным стойким загрязнениям со срабатыванием предохранителей ПКТ102-10-40-31,5 У1 фаз "В" и "С" и повреждением опорных изоляторов ИО-10 фаз "А", "В", "С" на ЛР-10кВ яч. Т-3. Перекрытие в РУ-10кВ ТП 23971А ОСИ-10кВ фаз "В", "С" на ВН-10кВ яч. 28551А по увлажненным стойким загрязнениям с повреждением опорных изоляторов ИО-10 фаз "В", "С" ВН-10кВ яч. 28551А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия стойких грязевых отложений в ТП 23971А ОСИ-10кВ фаз "В", "С" на ВН-10кВ яч. 28551А на ТП 23971А пит.фид. 19059 альфа с ПС 110 кВ Отрадное №783, ВН-10кВ яч. 28551А в РУ-10кВ ТП 23971А; Несвоевременное выявление дефекта наличия стойких грязевых отложений на ОСИ-10 кВ фаз "А", "В", "С" яч. Т-3 в РУ-10кВ ТП 23971А пит. фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 на ТП 23971А пит.фид. 19059 альфа с ПС 110 кВ Отрадное №783, ЛР-10кВ яч. Т-3 ТП 23971А | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-03 23:46 | 2024-11-04 00:41 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС в части организации обходов и осмотров оборудования РП, ЗТП, КТП. | Выполнить внеплановый осмотр РУ-10 кВ в ТП 23971 пит. фид. 19059 альфа ПС 110 кВ Отрадное №783 с внеплановой ревизией ОСИ-10 кВ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ согласно НТД.
2024-04-13 18:41 | 2024-04-24 15:00 | 193 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 5354-5353 пит. фид. РТП 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в процессе длительной эксплуатации (46 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 6 кВ 5354-5353 пит. фид. РТП 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 5354-5353 пит. фид. РТП 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (46 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 5354-5353 пит. фид. РТП 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 6 кВ ТП5354-ТП5353, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-13 18:41 | 2024-04-13 19:31 | 1.После завершения АВР на КЛ 6 кВ 5354-5353 пит. фид. РТП 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба, причиненного Обществу. 2.Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5354-5353 пит. фид. РТП 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 6 кВ 5354-5353 пит. фид. РТП 5065 альфа+бета ПС 110 кВ Рублево №110 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-07-12 03:26 | 2024-07-16 19:40 | 193 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов соединительной муфты типа СС-90 на КЛ 6 кВ 5883Б-5884Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в процессе длительной эксплуатации (47 лет) привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты типа СС-90 на КЛ 6 кВ 5883Б-5884Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 на расстоянии 10 м от ТП 5883 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов соединительной муфты на КЛ 6 кВ 5883Б-5884Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 на КЛ 6 кВ ТП5883/Б-ТП5884/Б, СС-90 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-07-12 03:26 | 2024-07-12 03:53 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5883Б-5884Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 6 кВ 5883Б-5884Б пит.фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-11-05 04:27 | 2024-11-09 00:17 | 193 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ от ТП-22509 в ТП 22935 пит. фид. 16153 с ПС 110 кВ Рублево №110 в процессе длительной эксплуатации (37 лет) привело к электрическому пробою изоляции данной КЛ в целом месте на расстоянии 508 м от по трассе прокладке КЛ от КТП 22509, что привело к АО от МТЗ КЛ 10 кВ 26259 от ТП 24530 пит. фид. 16153 с ПС 110 кВ Рублево №110. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП-22509 на ТП 22935 пит. фид. 16153 с ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 508 от КТП 22509 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ 22509-22935 от ТП 22935 пит. фид. 16153 с ПС 110 кВ Рублево №110 в процессе длительной эксплуатации (37 лет) на КЛ 10 кВ ТП22509-ТП22935, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-05 04:27 | 2024-11-05 04:50 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 22509-22935 от ТП 22935 пит. фид. 16153 с ПС 110 кВ Рублево №110 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 22509-22935 от ТП 22935 пит. фид. 16153 с ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-14 15:45 | 2024-04-17 16:49 | 194 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 29754-29770Б пит.фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 500 м от ТП 29770 сторонней организацией ООО "Экспострой" при проведении несанкционированных земляных работ по перекладке теплотрассы в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ 29754-29770Б пит.фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 в целом месте на расстоянии 500 м от ТП 29770 сторонней организацией ООО "Экспострой" при проведении несанкционированных земляных работ по перекладке теплотрассы в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ 29754-29770Б пит.фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 на КЛ 10 кВ 29754-29770Б пит.фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-14 15:45 | 2024-04-14 16:27 | Направить претензионное письмо в адрес сторонней организации ООО "Экспострой" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 29754-29770Б пит.фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 29754-29770Б пит.фид. 26090 ПС 110 кВ Рублево №110 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-07-14 08:57 | 2024-07-21 21:31 | 194 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 16156 II секция - 16157 II секция пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 в процессе длительной эксплуатации (36 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ 16156 II секция - 16157 II секция пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 привело к электрическому пробою изоляции в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 16156 II секция - 16157 II секция пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 760м от РТП 16156 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 16156 II секция - 16157 II секция пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ 10 кВ РТП16156/2-РТП16157/2, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 16156 II секция - 16157 II секция пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 16156 II секция - 16157 II секция пит.фид. 16156 альфа ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-11-14 18:10 | 2024-11-20 21:16 | 194 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) соединительной муфты (СТП-10 70/120) на КЛ 10 кВ направ. 26079 1-26657 от РТП 26079 I секция пит.фид 26079 альфа с ПС 110 кВ Мамоново №782 в процессе длительной эксплуатации (19 лет) привело к электрическому пробою изоляции соединительной муфты и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты (СТП-10 70/120) на КЛ 10 кВ направ. 26079 1-26657 от РТП 26079 I секция пит.фид 26079 альфа с ПС 110 кВ Мамоново №782 на расстоянии 775 м от РТП 26079 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) соединительной муфты (СТП-10 70/120) на КЛ 10 кВ направ. 26079 1-26657 от РТП 26079 I секция пит.фид 26079 альфа с ПС 110 кВ Мамоново №782 в процессе длительной эксплуатации (19 лет) на КЛ 10 кВ РП26079/1-ТП26657, Стп-10-70/120 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-14 18:10 | 2024-11-14 18:30 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ направ. 26079 1-26657 от РТП 26079 I секция пит.фид 26079 альфа с ПС 110 кВ Мамоново №782 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10 кВ направ. 26079 1-26657 от РТП 26079 I секция пит.фид 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново №782 в месте повреждения, с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-17 01:55 | 2024-04-17 02:10 | 195 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.2 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ИЗ Егоров В.Ю. - перекрытие ЛР животным (кошка) в КТП-18345. |  |  | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-17 01:55 | 2024-04-17 02:10 | Направить письмо ИЗ Егорову В.Ю. о технологическом нарушении в сети 17.04.2024 г.. о работе защит, об осмотре оборудования после АО, о необходимости проведения внепланового обхода-осмотра оборудования КТП-18345 и сетчатого ограждения для выявления мест возможного проникновения животных к токоведущим частям электроустановки.
2024-07-14 09:21 | 2024-07-29 10:00 | 195 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в процессе длительной эксплуатации (31 год). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции провело к электрическому пробою изоляции КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 4460 м от РТП 16159 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (31 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ ПС64/2-РТП16159/2, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 произвести окончательный расчет стоимости мат. ущерба. 2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ фид. 16159 ПС 110 кВ Барвиха №64 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-11-20 19:31 | 2024-11-29 13:25 | 195 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 6 кВ 5064 II секция -5883Б с РТП 5064 II секция пит. фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в процессе длительной эксплуатации (47 лет) привело к электрическому пробою целом месте на расстоянии 610 м от РТП 5064 и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 5064 II секция -5883Б с РТП 5064 II секция пит. фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в целом месте на расстоянии 610 м от РТП 5064 из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 6 кВ 5064 II секция -5883Б с РТП 5064 II секция пит. фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в процессе длительной эксплуатации (47 лет) на КЛ 6 кВ РТП5064/2-ТП5883/Б, ААБ | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-11-20 19:31 | 2024-11-20 20:06 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 5064 II секция -5883Б с РТП 5064 II секция пит. фид. 37 ПС 110 кВ Немчиновка №334 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации)
2024-04-21 09:05 | 2024-05-02 12:00 | 196 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26634-29723 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 в процессе длительной эксплуатации. Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 26634-29723 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 26634-29723 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 72 м от КТП 26634 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26634-29723 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 на КЛ 10 кВ ТП26634-ТП29723, Кабельные линии 6-10 кВ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-21 09:05 | 2024-04-21 10:15 | 1.Внести предложения на включение ККЛ 10 кВ 26634-29723 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) 2.После завершения аварийно-восстановительных работ на КЛ 10 кВ 26634-29723 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ 26634-29723 пит.фид. 16159 ПС 110 кВ Усово №67 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-07-14 10:25 | 2024-07-26 21:30 | 196 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26627Б-26626Б пит.фид. 26092 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 из-за длительного срока эксплуатации (19 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ 26627Б-26626Б пит.фид. 26092 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 26627Б-26626Б пит.фид. 26092 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в целом месте на расстоянии 15 м от ТП 26626 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 26627Б-26626Б пит.фид. 26092 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 на КЛ 10 кВ ТП26627/А-ТП26626/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-14 10:25 | 2024-07-14 10:56 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 26627Б-26626Б пит.фид. 26092 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 26627Б-26626Б пит.фид. 26092 бета ПС 110 кВ Барвиха №64 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-11-22 15:16 | 2024-12-02 15:30 | 196 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники | 3.3.11.2 > 3.4.8.2 Механическое продавливание КЛ 10 кВ фид. 28572 бета с ПС 110 кВ Вяземы №178 в целом месте на расстоянии 773 м от ПС 110 кВ Вяземы №178 при проезде крупногабаритной строительной техники (бетономешалка) в охранной зоне данной КЛ. | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | 3.3.11.2 > 4.4.2 Электрический пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид. 28572 бета с ПС 110 кВ Вяземы №178 в целом месте на расстоянии 773 м от ПС 110 кВ Вяземы №178 из-за механического продавливания КЛ при проезде крупногабаритной строительной техники (бетономешалка) в охранной зоне данной КЛ. Составлен акт о повреждении, направлено заявление в полицию для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Вяземы №178 - СП 28572 II секция с ПС 110 кВ Вяземы №178 пит.фид. 28572 бета ПС 110 кВ Вяземы №178 на КЛ-10кВ ПС178-СП28572/2, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Внести в пасФпорт КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Вяземы №178 - СП 28572 II секция с ПС 110 кВ Вяземы №178 данные о ремонте. 2. Направить письмо в органы административно-технического надзора по территориальной зоне ответственности и в администрацию Одинцовского г.о. Московской области о повреждении КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Вяземы №178 - СП 28572 II секция с ПС 110 кВ Вяземы №178 по причине несанкционированных земляных работ неустановленными лицами с использованием крупногабаритной техники в охранной зоне прокладки КЛ без согласования с представителями Успенского РЭС , что привело к его повреждению и АО от МТЗ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Вяземы №178 - СП 28572 II секция с ПС 110 кВ Вяземы №178 пит.фид. 28572 бета ПС 110 кВ Вяземы №178. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид. 28572 бета с ПС 110 кВ Вяземы №178 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД, с привлечением подрядной организации в связи с невозможностью выполнения ремонта хоз. способом.
2024-04-21 12:20 | 2024-05-03 13:00 | 197 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Пучение грунтов | 3.3.11.2 > 3.4.12.5.1 Изменение свойств материалов изоляции КЛ 10 кВ 27487-26089 I секция пит.фид. 27487 ПС 110 кВ Голицыно №117 по причине деформации КЛ из-за подвижек грунта по трассе прокладки КЛ. Подвижке грунта способствует близкое расположение автомобильной трассы (Можайское шоссе) и ж/д путей от трассы прокладки КЛ. Наличие микротрещин на изоляции и проникновение влаги привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 27487-26089 I секция пит.фид. 27487 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 27487-26089 I секция пит.фид. 27487 ПС 110 кВ Голицыно №117 в целом месте на расстоянии 8590 м от РТП 26089 по причине деформации КЛ из-за подвижек грунта по трассе прокладки КЛ. Подвижке грунта способствует близкое расположение автомобильной трассы (Можайское шоссе) и ж/д путей от трассы прокладки КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов изоляции КЛ 10 кВ 27487-26089 I секция пит.фид. 27487 ПС 110 кВ Голицыно №117 на КЛ 10 кВ КРУН27487-РП26089/1, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования. 2.Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 4 на ПС 35 кВ Кириловка 3289, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО. 3.Сообщить балансодержателю сети фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-14 12:58 | 2024-07-29 11:00 | 197 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 8400 м от РТП 19054 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 произвести окончательный расчет стоимости мат ущерба. | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ фид. 19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-11-23 11:35 | 2024-11-28 09:55 | 197 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) изоляции жил КЛ 6 кВ от ТП-6583 до ТП-5988 пит.фид. 5002 бета+дельта с ПС 110 кВ Успенская №189 в процессе длительной эксплуатации (27 лет) привело к электрическому пробою жил КЛ в целом месте и АО. 3.3.15.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта часового механизма реле времени РТВ-1 в РП 5002 МВ-6 кВ яч. фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 привело к излишней работе МТЗ МВ-6 кВ яч. ввода фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 в РП 5002 при возникновении КЗ в сети КЛ 6 кВ направл. 6583+6773А от РП 5002-I пит.фид. 5002 бета+дельта с ПС 110 кВ Успенская №189. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 6583-5988 с ТП 6583 пит.фид. 5002 бета+дельта с ПС 110 кВ Успенская №189 в целом месте на расстоянии 15 м от КТП 5988 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (27 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение совйств материалов КЛ 6 кВ 6583-5988 с ТП 6583 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 на КЛ 6 кВ ТП6583-ТП5988, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 3.3.15.1 > 4.2.1 Дефект часового механизма (износ шестеренок часового механизма) реле времени РТВ-1 в РП 5002 МВ-6 кВ яч. фид. 5002 бета+дельта с ПС 110 кВ Успенская №189 из-за длительного срока эксплуатации (60 лет) при возникновении КЗ в сети КЛ 6 кВ направл. 6583+6773А от РП 5002-I пит.фид. 5002 бета+дельта с ПС 110 кВ Успенская №189 привел к излишней работе МТЗ в РП 5002 МВ-6 кВ яч. фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта часового механизма реле времени РТВ-1 в РП 5002 МВ-6 кВ яч. фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 на РП 5002 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189. | КЛ 6-35 кВ_Устройства РЗ (Релейной защиты) | 6 (6.3) | 2024-11-23 11:35 | 2024-11-23 12:34 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 6583-5988 с ТП 6583 пит.фид. 5002 бета+дельта ПС 110 кВ Успенская №189 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Выполнить замену комплекта РЗА в РП 5002 МВ-6 кВ яч. фид. 5002 бета+дельта с ПС 110 кВ Успенская №189
2024-07-14 14:32 | 2024-07-17 02:05 | 198 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 19057 I секция - 22896А пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ 10 кВ 19057 I секция - 22896А пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ 19057 I секция - 22896А пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 145 м от РТП 19057 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ 19057 I секция - 22896А пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 10 кВ РТП19057/1-ТП22896/А, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-14 14:32 | 2024-07-14 14:46 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ 19057 I секция - 22896А пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ 19057 I секция - 22896А пит.фид. 19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-11-27 13:46 | 2024-11-27 18:59 | 198 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта проникновения влаги в виде атмосферных осадков в РУ-10 кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 привело со временем к попаданию в яч. Тр-ра РУ-10 кВ КТП 28534 влаги в виде атмосферных осадков (талый снег) и к электродуговому повреждению ПК 10 кВ фаз "В", "С" в РУ-10 кВ КТП 28534. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта проникновения влаги в виде атмосферных осадков (талый снег) внутрь корпуса РЩ-2 РУ-0,4 кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 привело к попаданию влаги на АВ и к внутреннему электродуговому перекрытию камер АВ ф.1,ф.2,ф.3,ф.4 с последующим термическим повреждением оборудования РЩ-2 РУ-0,4 кВ КТП 28534. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.22 > 4.10 Термическое повреждение оборудования РЩ-2 в РУ-0,4 кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 в результате внутреннего электродугового перекрытия камер АВ ф.1,ф.2,ф.3,ф.4 в РЩ-2 КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 из-за проникновения влаги в виде атмосферных осадков (талый снег) внутрь корпуса РЩ-2 РУ-0,4 кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение РЩ-2 РУ-0,4 кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 на РЩ-2 РУ-0,4 кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 3.3.22 > 4.12 Внутреннее электродуговое перекрытие камер АВ ф.1,ф.2,ф.3,ф.4 в РЩ-2 РУ-0,4кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета с ПС 110 кВ Отрадное №783 в результате попадания влаги на АВ из-за несвоевременного выявления дефекта проникновения влаги в виде атмосферных осадков (талый снег) внутрь корпуса РЩ-2 РУ-0,4 кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление проникновения влаги внутрь корпуса РЩ-2 РУ-0,4 кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783. на РЩ-2 РУ-0,4 кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 3.3.13.1 > 4.12 Перекрытие ошиновки ВН 10 кВ яч. Тр-ра в РУ-10 кВ КТП 28534 пит.фид. 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 на корпус ячейки по проникшей внутрь РУ-10 кВ влаге в виде атмосферных осадков (талый снег) привело к электродуговому повреждению ПК 10 кВ фаз "В", "С" в РУ-10 кВ КТП 28534 и АО от МТЗ КЛ 10 кВ напр. 28534 в РП-19059-2 сек. пит. фид 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение ПК 10 кВ фаз "В", "С" в РУ-10 кВ КТП 28534 19059 бета ПС 110 кВ Отрадное №783 на ТП 28534, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-27 13:46 | 2024-11-27 18:59 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Успенского РЭС по организации обходов осмотров оборудования РУ-0,4-6/10 кВ в РП, ТП, КТП согласно НТД.
2024-07-14 17:42 | 2024-07-14 18:37 | 199 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" на КЛ 10 кВ 26151 II секция - ТП 515187 II секция пит.фид. 26151 бета с ПС 110 кВ Мамоново №782. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить уведомление АО "Мособлэнерго" о технологическом нарушении в сети абонента на КЛ 10 кВ 26151 II секция - ТП 515187 II секция пит.фид. 26151 бета с ПС 110 кВ Мамоново №782, об осмотре оборудования после АО, работе защит.
2024-04-22 15:28 | 2024-05-06 09:00 | 199 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 При прохождении тока замыкания из-за повреждения в сети абонента и.з. Ростовцева Л.А. на КЛ 6 кВ 5004 II секция - 5867 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316. на СШ-6кВ РТП-5004 фид. 5004 альфа+бетта с ПС-Дарьино №316 и снижения диэлектрических свойств изоляции жил КЛ 6 кВ 8024-5357 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в процессе длительной эксплуатации (49 лет). привело к электрическому пробою данной КЛ 6 кВ 8024- ТП-5357в целом месте и привело к АО ВВк-6кВ ввода фид. и привело к обесточению потребителей СШ-6кВ фид. 5004 альфа+бетта с ПС-316 Дарьино. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 при КЗ из-за повреждения в сети абонента и.з. Ростовцева Л.А. на КЛ 6 кВ 5004 II секция - 5867 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в сети произошел электрический пробой изоляции жил КЛ 6 кВ 8024-5357 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в целом месте на расстоянии 220 м от КТП 8024 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (49 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 6 кВ 8024-5357 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 на КЛ 6 кВ 8024-5357 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-22 15:28 | 2024-04-22 16:56 | 1.Направить абоненту Ростовцевой Л.А. уведомление о технологическом нарушении в сети 22.04.2024 г., в 15-28 )повреждение КЛ 6 кВ 5004 II секция - 5867 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316), о необходимости срочного приведения данной КЛ в соответствии с НТД. 2.Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 8024-5357 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 3.После завершения АВР на КЛ 6 кВ 8024-5357 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба. | Произвести ремонт КЛ 6 кВ 8024-5357 пит.фид. 5004 альфа+бета ПС 110 кВ Дарьино №316 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-11-28 14:25 | 2024-11-30 20:16 | 199 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Успенский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение) КЛ 6 кВ 6714А-5344 от ТП 6714А пит.фид. 5031 с ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 98 м от ТП 6714 в процессе длительной эксплуатации (26 лет) привело к электрическому пробою данной КЛ и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ 6714А-5344 от ТП 6714А пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 98 м от ТП 6714 из-за изменения свойств материалов (старение) в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) КЛ 6 кВ 6714А-5344 от ТП 6714А пит.фид. 5031 с ПС 110 кВ Усово №67 в целом месте на расстоянии 98 м от ТП 6714 в процессе длительной эксплуатации (26 лет) на КЛ-6кВ ТП6714/А-5344, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-11-28 14:25 | 2024-11-28 15:21 | Внести предложения на включение КЛ 6 кВ 6714А-5344 от ТП 6714А пит.фид. 5031 ПС 110 кВ Усово №67 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации).
2024-02-10 17:32 | 2024-02-10 18:59 | 2 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.11.1 > 3.4.9.1 Обесточение ВЛ 35 кВ Румянцево-Петровская 2 цепь, ПС 35 кВ Петровская №542 на ПС 110 кВ Румянцево (РЖД, ЭЧ-7 ). При повышении нагрузки сработала МТЗ ВЛ 35 кВ Румянцево-Петровская II цепь с действием на отключение МВ ВЛ 35 кВ Румянцево-Петровская II цепь. Согласованная уставка на период ОС 240 А. По результатам послеаварийной проверки МТЗ на ПС 110 кВ Румянцево (РЖД, ЭЧ-7) 12.02.2024 г. установлено, что фактически на момент ТН была выставлена уставка 200 А (справка РЗА и акт послеаварийной проверки в документах акта). Выписка из журнала уставок по ЭЧ-7 на ПС-Румянцево в документах акта. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 При АО от МТЗ На ПС-35кВ Румяцево ВВк-35кВ ВЛ-35кВ Румянцево - Петровская 2 цепь и переводе всей нагрузки ПС-35кВ Лыщево на питание от Т-1 на ВЛ-35кВ Румянцево-Петровская 1 цепь привело к сохранению питания всех потребителей оставшихся обесточенными от СШ-10кВ Т-2 ПС-35кВ Лыщево. Но из-за несвоевременно выявленного незначительного роста рабочей нагрузки в Рсети 10кВ к СШ-10кВ №2 и №1 Т-1 ПС-35кВ Лыщево, в часы вечернего максимума нагрузки привело к снижению напряжения на шинах 35кВ ПС Лыщево. РПН Т-1 находился в крайнем положении, при этом коэффициент трансформации стал равным 2,7 (против 3 в нормальном режиме). с учетом пересчета уставки Iср по СН-2 к СН-1 при Iср= 149,8А*2,7 Icр по CН-2=404А (ниже уставки срабатывания МТЗ-10кВ Т-1 - 430А), что привело к допущенному неселективному срабатыванию ВВк-35кВ Т-1 от МТЗ с правильным действием на отключение ВВк-35кВ Т-1 и не достаточной для срабатывания МТЗ ВВк-10кВ Т-1, что стало причиной АО потребителей 1, 2 сек 10кВ от ПС-35кВ Лыщево в послеаварийном режиме. РЗиА ПС-35кВ Лыщево (выполненными на МП терминала РЗиА, шаг ступени селективности Dt = 0,3 cек., не выдерживается, согласно методики выбора уставок защит утв. Департаментом РЗиА от 12.12.2012) 1. МТЗ на ВВк-10кВ Т-1 в Icр = 430А Tcр = 1,4 сек. 2. МТЗ на ВВк-35кВ Т-1 в Icр = 150А при Тср = 1,6 cек. Выбор уставки срабатывания по стороне СН-2 на ПС-35кВ Лыщево обусловлен отстройкой от Iср МТЗ ВЛ 35 кВ на ПС Румянцево (РЖД ЭЧ-7). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.13.1 > 4.13 АО от МТЗ ВВ-35кВ Т-1 ПС-35кВ Лыщево при резком росте рабочей нагрузки в часы вечернего максимума и работе распределительной сети 10кВ ИРЭС от шин 10кВ ПС-35кВ Лыщево с суммарным значение Iраб по стороне СН-1 в режиме близком к уставке срабатывания защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прохождение тока рабочей нагрузки по стороне СН-1 -10кВ от СШ-10кВ Т-1 в границах срабатывания от МТЗ на ПС 35 кВ Лыщево №307, ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | ВЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 35 | 2024-02-10 17:32 | 2024-02-10 18:59 | Провести совместно с персоналом балансодержателя (ОАО "РЖД", ЭЧ-7) ПС 110 кВ Румянцево №423 послеаварийную проверку РЗА ВЛ 35 кВ Румянцево-Петровская 2 цепь на ПС 110 кВ Румянцево №423, произвести изменение уставок. | 1. Обеспечить разработку и выполнение комплекса мер по включению необходимого кол-ва ТИ, ТС, ТУ по ВВк 35 кВ ПС-35кВ Лыщево, ПС-35кВ Петровская с выводом данных параметров на АРМ Диспетчеров ЦУС ЗЭС, для обеспечения средствами объективного контроля и управления за режимами работы э/у класса СН-2 на ПС-35кВ Лыщево, ПС-35кВ Петровская. Перечень ТС и ТИ ТУ согласовать с ОТиСУ Филиала Общества. 2.По результатам проведенного анализа службе РС разработать комплекс организационных технических мер схемно-режмных решений совместно с службой СЭР по повышению надежности электроснабжения потребителей Филиала от шин ПС-35кВ Лыщево, ПС-35кВ Петровская с расчетом оптимального ее построения в период роста рабочей нагрузки в условиях низких температур в нормальном и аварийном режиме при прохождении ОС. Комплекс мероприятий разработать и согласовать в установленном порядке в Обществе, в том числе с службой РЗиА, ОТиСУ и СПС Филиала. 3.Выполнить анализ схемно-режимных решения построения существующей Рсети СН-1 ИРЭС с точками нормального тока раздела в э/у не находящихся на балансе Филиала Общества с основным питанием от ПС-35кВ Лыщево, ПС-35кВ Петровская и существующим резервированием от СШ-10кВ др ПС Общества, совместно с ОТиСУ, СЭР, РЗиА Филиала Общества. 4. Выполнить анализ схемы Рсети ИРЭС от СШ-10кВ ПС-35кВ Лыщево, с замером нагрузок в начальных и конечных точкам сети, в нормальном и аварийном режимах в вечерние часы зимнего максимума, согласно точек нормального токораздела многолетнего анализа замеров зимнего максимума (5 лет).
2024-07-04 13:54 | 2024-07-04 13:54 | 20 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.10.3 > 3.4.8.1 Проведение неустановленными лицами несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ 220 кВ Слобода – Шмелево с использованием спецтехники с подъемным механизмом привело к приближению на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" в пролете опор №№22-23, в результате чего произошло отключение линии от работы ДЗЛ с последующим успешным АПВ. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.10.3 > 4.4.1 Аварийное отключение КВЛ 220 кВ Слобода – Шмелево от работы ДЗЛ произошло в результате перекрытия на подъемный механизм неустановленной спецтехники при его приближении на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" в пролете опор №№22-23 в процессе производства неустановленными лицами несанкционированных строительных работ в охранной зоне КВЛ 220 кВ Слобода – Шмелево. Выявлены следы короткого замыкания на проводе АС 400/51 фазы "В" в пролете опор №№22-23 КВЛ 220 кВ Слобода – Шмелево. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводе фазы "В" в пролете опор №№22-23 в результате несанкционированных строительных работ на КВЛ 220 кВ Слобода-Шмелево, Провод 3хАС 400/51 + 1хС-70 | КВЛ 110 кВ и выше | 220 |  |  | Организовать в отношении нарушителя претензионную работу в соответствии с Регламентом противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион». | 1. Выполнить осмотр КВЛ 220 кВ Слобода – Шмелево с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 2. Выполнить измерение габаритов провода в пролете опор №№22-23 КВЛ 220кВ Слобода - Шмелево.
2024-01-01 16:50 | 2024-01-01 17:20 | 200 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провиса неизолированных проводов А-50 в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-424 пит. фид.15 ПС 35 кВ Лыщево №307. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов А-50 разноименных фаз в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-424 пит. фид.15 ПС 35 кВ Лыщево №307 при схлёсте из-за нарушения габарита стрелы провиса проводов, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение габарита стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ КТП424/1 Дьяково, Провод 4хА 50 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-01 16:50 | 2024-01-01 17:20 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД. | Выполнить внеплановую ревизию ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-424 пит. фид.15 ПС 35 кВ Лыщево №307, произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролёте опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-424 пит. фид.15 ПС 35 кВ Лыщево №307.
2024-05-01 09:30 | 2024-05-04 19:48 | 200 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 102 ПС 110 кВ Полянка №435 на расстоянии 451 м от ПС-435 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж производился в 2023 г. ООО "Инженерное бюро" (акт приемки законченного строительства в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 102 ПС 110 кВ Полянка №435 на расстоянии 451 м от ПС-435 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж производился в 2023 г. ООО "Инженерное бюро" (акт приемки законченного строительства в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 102 ПС 110 кВ Полянка №435. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 102 ПС 110 кВ Полянка №435 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид. 102 ПС 110 кВ Полянка №435 в месте повреждения (соединительная муфта СТП), согласно НТД.
2024-12-10 13:38 | 2024-12-10 13:58 | 200 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "В", "С" в РУ-10кВ ТП-947 пит. фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 со временем привело к попаданию в РВО влаги и электродуговому перекрытию по увлажненной поверхности РВО фаз "В", "С" в РУ-10кВ ТП-947 пит. фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 на корпус ТП-947 с повреждением РВО фазы "В". | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное электродуговое перекрытие по увлажненной поверхности РВО фаз "В", "С" в РУ-10кВ ТП-947 пит. фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 с повреждением РВО фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "В", "С" в РУ-10кВ ТП-947 пит. фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 на КТП 10 кВ №947 СНТ Надежда д.Еремеево, РВО-10 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-10 13:38 | 2024-12-10 13:58 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД. | Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10кВ ТП-947 пит. фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802, согласно НТД.
2024-01-02 19:50 | 2024-01-02 20:25 | 201 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 3.3.13.2 > 3.4.12.5 Причиной технологических нарушений явилась низкая температура воздуха и увеличение количества потребителей в праздничные дни, что стало причиной значительного увеличения потребления электроэнергии и привело к кратковременному превышению нагрузки потребителями ВЛ-0,4кВ от КТП-133 уставки срабатывания ВНЭ-10кВ Т-1 в РУ-10кВ одноименной ТП от перегрузки (МТЗ 1 ступени защиты) по сторону СН-2 на ВЭ Т-1 (с TMS обратнозависимой характеристикой) Iсраб = 16А, tcр = 300 мс.Нагрузка по стороне НН на момент восстановления электроснабжение потребителей снизилась и составила при поочередном включении АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ Iaбс = 340А, 328А, 359А, при допустимой Iдоп = 378А, соответственно. (справка по работе защит в документах акта). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.13.2 > 4.13 АО от МТЗ 1 ступени ВНЭ 10кВ Т-1 на КТП-133 пит. фид. 18 ПС 35 кВ Лыщево №307 при прохождении тока рабочей нагрузки в условиях низких температур воздуха и увеличения количества потребителей в новогодние праздничные дни с кратковременным превышением тока уставки срабатывания защиты МТЗ 1 ступени от перегрузки по стороне СН-2 на ВНЭ Т-1 в КТП-133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное превышение током рабочей нагрузки на отходящих ВЛ-0,4кВ тока уставки срабатывания Т-1 от перегрузки. на КТП 10 кВ №133 д.Родионцево, Трансформатор ТМ-100/10 | Трансформаторы (силовые, ТСН, ДГК и т.д) 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-02 19:50 | 2024-01-02 20:25 | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-133 с анализом параметров уставок токовых реле на АВ защиты отпаечных ВЛ в сторону э/у потребителей и параметров настройки реле мощности ИПУ (типа Миртэк). | Выполнить внеплановый замер параметры рабочей нагрузки по фазам в РУ-0,4кВ ТП-133, приведенной к СШ-0,4кВ в часы максимума нагрузки (с замером петли "фаза-ноль"), с учетом максимальной разрешенной нагрузки согласно актов ТП, АРБП.
2024-05-20 08:33 | 2024-05-20 09:40 | 201 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременного выявления дефекта отсутствия защитного сетчатого ограждения КТП-265 и защитного кожуха Т-1 КТП-265 привело к проникновению дикого животного к токоведущим частям ошиновки ВВ Т-1 КТП-265. 3.3.13.1 > 3.4.10.1 Проникновение животного (кошка) в РУ-10 кВ КТП-265 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 из-за несвоевременного выявления дефекта отсутствия защитного сетчатого ограждения КТП-265 и защитного кожуха Т-1 КТП-265 привело к перекрытию неизолированных контактов разноименных фаз ВВ ошиновки Т-1 КТП-265 и срабатыванию ПК 10 кВ фаз "В" и "С" что привело к АО электроснабжения потребителей от РУ-0,4кВ КТП-265. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Межфазное замыкание неизолированных частей ошиновки разноименных фаз ВВ Т-1 КТП-265 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 телом животного (кошка) привело к срабатыванию ПК 10 кВ на Т-1 фаз "В" и "С" с последующим обесточением потребителей КТП-265 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ошиновки ВВ Т-1 на КТП-265 телом животного (кошка) на КТП 10 кВ №265 д. Татищево, Предохранитель ПКТ102-10-40-20 У1; перекрытие ошиновки ВВ Т-1 на КТП-265 телом животного (кошка) на КТП 10 кВ №265 д. Татищево, Предохранитель ПКТ102-10-40-20 У1 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-20 08:33 | 2024-05-20 09:40 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования КТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД. | 1.Провести внеплановую ревизию строительной части КТП-265 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 , выявленные дефекты внести в ЭЖД. 2.Восстановить защитное ограждение КТП-265 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 и защитного кожуха силового трансформатора КТП-961, согласно НТД.
2024-12-11 02:57 | 2024-12-11 04:52 | 201 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин в корпусе опорного изолятора фазы "А" на ЛР-976 по КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 привело к проникновению внутрь влаги, нарушению изоляции и его пробою с последующим разрушением и перекрытием изоляторов соседних разноименных фаз ЛР-976. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой опорного изолятора фазы "А" на ЛР-976 по КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 в результате проникновения влаги корпус опорного изолятора фазы "А" на ЛР-976 по КВЛ 10 кВ фид. 5 с ПС 35 кВ Лыщево №307 из-за дефекта наличия микротрещин, с повреждением опорного изолятора фазы "А" на ЛР-976. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин в корпусе опорного изолятора фазы "А" на ЛР-976 по КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 на КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307, ЛР-976 по КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-11 02:57 | 2024-12-11 04:52 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ по КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. Выявленные критические дефекты устранить незамедлительно, в установленном в Обществе порядке согласно НТД.
2024-01-02 21:20 | 2024-01-02 21:43 | 202 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провиса неизолированных проводов А-35 в пролёте опор №№ 66-67 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-594 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов А-35 разноименных фаз в пролете опор №№ 66-67 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-594 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 при схлёсте из-за нарушения габарита стрелы провиса проводов, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете на ВЛ 0,4 кВ от КТП 10 кВ №594 СНТ Московс. литератор, пролет оп.66-оп.67 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-02 21:20 | 2024-01-02 21:43 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД. | Выполнить внеплановую ревизию ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-594 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролёте опор №№ 66-67 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-594 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Ядрошино №683.
2024-05-21 22:17 | 2024-05-22 17:25 | 202 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 17.11.2022 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в соединительной муфте на расстоянии 1100 м от ПС-483 из-за дефекта монтаже. Монтаж выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 17.11.2022 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС483/21, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на расстоянии 1100 м от ПС-483 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-12-11 22:30 | 2025-01-15 08:45 | 202 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия ПА или РА | Несвоевременное выявление дефектов_Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 304 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода 836 на расстоянии 5400 м от РП-106 . При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 13.09.2023 г. Афанасьевым Д.М. (ИРЭС), уволен 02.04.2024 г. (приказ от 01.04.2024 №311к в документах акта). 3.3.15.5 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта неисправности блока питания микропроцессорного терминала Сириус-2-В ячейки ввода фид.411 с ПС-836 стало причиной отказа работы ЗМН-АВР в РП-106 пит. фид. 304 луч "А"+"Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 и привело к излишнему обесточению потребителей. Проверка (профконтроль) АВР-ЗМН в РП-106 проводилась 28.03.2024г. (паспорт-протокол в документах акта). | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид. 304 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода 836 на расстоянии 5400 м от РП-106 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 13.09.2023 г. Афанасьевым Д.М. (ИРЭС), уволен 02.04.2024 г. (приказ от 01.04.2024 №311к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 304 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода 836 на расстоянии 5400 м от РП-106 на КЛ 10 кВ фид. 304 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода 836 3.3.15.5 > 4.13 Неисправность блока питания микропроцессорного терминала Сириус-2-В ячейки ввода фид.411 с ПС-836 стало причиной отказа работы ЗМН-АВР в РП-106 пит. фид. 304 луч "А"+"Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 и привело к излишнему обесточению потребителей. Проверка (профконтроль) АВР-ЗМН в РП-106 проводилась 28.03.2024г. (паспорт-протокол в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта неисправности блока питания микропроцессорного терминала Сириус-2-В ячейки ввода фид.411 с ПС-836 на РП-106 пит. фид. 304 луч "А"+"Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 | КЛ 6-35 кВ_Сетевая автоматика (СА) | 10 (10.5) | 2024-12-11 22:30 | 2024-12-11 22:42 | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить замену неисправного блока питания микропроцессорного терминала Сириус-2-В ячейки ввода фид.411 с ПС-836 с профвосстановлением УРЗиА, согласно НТД.
2024-01-03 01:26 | 2024-01-03 01:52 | 203 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная опиловка веток ДКР выше 4 м и веток угрожающих падением на участке сети в пролёте опор №№15-16 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-2119 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Никольская № 618 привело со временем к нарушению защитного покрова проводов СИП-2 4*70 разноименных фаз с последующим перекрытием упавшей веткой дерева, без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание с пробоем изоляционного промежутка проводов разноименных фаз в местах повреждения верхнего покрова СИП-2 4*70 с последующим перекрытием веткой дерева, на участке сети в пролёте опор №№15-16 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-2119 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Никольская № 618, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР выше 4 м, нарушение защитного покрова СИП на ВЛ 0,4 кВ МТП2119/1 д.Онуфриево, СИП-2 4х70 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-03 01:26 | 2024-01-03 01:52 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | 1.Выполнить восстановление защитного слоя верхнего покрова проводов СИП-2 4*70 в пролёте опор №№15-16 ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-2119 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Никольская № 618. 2.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-2119 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Никольская № 618 принять меры по удалению веток деревьев, угрожающих падением на провода, по трассе прохождения ВЛ.
2024-05-22 07:20 | 2024-05-31 09:49 | 203 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.27 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 1163 м от ПС-483 из-за скрытого дефекта монтажа.При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 20.01.2023 г. мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А., уволен (приказ от 31.01.2023 №79к в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.27 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 1163 м от ПС-483 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 20.01.2023 г. мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А., уволен (приказ от 31.01.2023 №79к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ из-за скрытого дефекта монтажа на КЛ 10 кВ фид.27 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.27 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП), согласно НТД.
2024-12-16 19:57 | 2025-01-15 10:00 | 203 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации > Дефекты монтажа, выявленные в гарантийный период эксплуатации | 3.3.13.1 > 3.4.13.4.2.1 При выполнении реконструкции КТП-54 пит. фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 (замена КТП-250 10/0,4 кВ на КТПН) подрядной организацией ООО "Кабельщик М" (акт приемки законченного строительства от 30.09.2024 №2383 в документах акта) был допущен дефект монтажа оборудования (нарушение целостности резиновых уплотнителей проходных изоляторов фаз "А", "В" в РУ-10кВ КТП-54), что со временем привело к проникновению внутрь влаги и стало причиной перекрытия ошиновки ВНВР-10кВ на корпус КТП-54 с повреждением опорных изоляторов фаз "А", "В", "С", оборудование находится на гарантии. 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "А" на опоре №139 по КВЛ 10кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в направлении ВР-10 кВ КТП-54 пит.фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 при прохождении тока КЗ в результате повреждения ВНВР 10кВ в КТП-54 привело к усилению дефекта и термическому повреждению шлейфа фазы "А" с повреждением изолятора фазы "А" на опоре №139. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Нарушение целостности резиновых уплотнителей проходных изоляторов фаз "А", "В" в РУ-10кВ КТП-54 пит. фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 из-за дефекта монтажа оборудования при выполнении реконструкции КТП-54 пит. фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 (замена КТП-250 10/0,4 кВ на КТПН) подрядной организацией ООО "Кабельщик М" (акт приемки законченного строительства от 30.09.2024 №2383 в документах акта) привело к проникновению внутрь влаги и стало причиной перекрытия ошиновки ВНВР-10кВ на корпус КТП-54 с повреждением опорных изоляторов фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа оборудования (нарушение целостности резиновых уплотнителей проходных изоляторов фаз "А", "В" в РУ-10кВ КТП-54) на КТП-54 пит. фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683, РУ-10кВ КТП-54 пит. фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 3.3.11.3 > 4.10 Термическое повреждение на опоре №139 по КВЛ 10кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 шлейфа фазы "А" в направлении ВР-10 кВ КТП-54 пит.фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 (при прохождении тока КЗ, в результате повреждения ВНВР 10кВ в КТП-54) из-за дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "А" с последующим повреждением изолятора фазы "А" на опоре №139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "А" на опоре №139 на КВЛ 10 кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на КВЛ 10 кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683, опора №139 КВЛ 10 кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683; Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "А" на опоре №139 на КВЛ 10 кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683, опора №139 КВЛ 10 кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | Оборудование 6-35 кВ_КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-16 19:57 | 2024-12-16 22:54 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского РЭС, контролирующему выполнение монтажных работ по причине повреждения оборудования в КТП-54 пит. фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683 из-за нарушений технологии монтажа персоналом подрядной организации ООО "Кабельщик М"". 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД. | 1.Выполнить ремонт оборудования в КТП-54 пит. фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683, с учетом гарантийных обязательств, силами подрядной организации ООО "Кабельщик М". 2.Выполнить внеплановый обход (осмотр) КВЛ 10 кВ фид. Румянцево с ПС 110 кВ Ядрошино №683, с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-01-03 21:32 | 2024-01-03 21:32 | 204 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 30.11.2022года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 30.11.2022 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС836/459 - РП153 Истринские да, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 1100 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-05-26 11:00 | 2024-05-27 12:37 | 204 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КЛ 6 кВ фид. Крокус с РП-80 пит. фид. 53 с ПС 220 кВ Слобода №836 - абонент ООО "Агаларов Эстейт". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети КЛ 6 кВ фид. Крокус (ООО "Агаларов Эстейт") об АО ВВк 6 кВ фид. Крокус в РП-80 пит. фид. 53 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-12-16 21:15 | 2024-12-16 21:25 | 204 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провеса неизолированных проводов А-35 в пролете опор №№336-337 на КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов А-35 разноименных фаз неизолированных проводов А-35 в пролете опор №№336-337 на КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 при схлёсте, из-за нарушения габарита стрелы провеса проводов, без обрыва обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провеса неизолированных проводов А-35 на КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, пролет опор №№336-337 на КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-16 21:15 | 2024-12-16 21:25 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД. | Произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролёте опор №№336-337 на КВЛ 10 кВ фид. 6 с ПС 110 кВ Ядрошино №683.
2024-01-04 14:39 | 2024-01-04 14:53 | 205 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам Iabc= 180А, 200А, 240А, (отклонение выше 15% по фазам "А" и "С" ) на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-3019 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422 привело к росту рабочей нагрузки по фазе "С" выше номинала тока срабатывания АВ 250А в сторону ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-3019 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422 и длительной работе АВ-250А в режиме рабочей нагрузки близкой к номиналу по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-250А, что привело к АО ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-3019 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Кратковременное превышение нагрузки по фазе "С" ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-3019 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422 при нарушении нормального распределения нагрузки на АВ-250 А по фазам "А" и "В" более 15 % привело к АО ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-3019 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение нормального распределения рабочей нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-3019 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-04 14:39 | 2024-01-04 14:53 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-3019 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422, по результатам проведенного анализа замеров разработать и обеспечить выполнение мероприятий по нормализации распределения нагрузки (отклонение не более 15%). | Провести внеплановые замеры нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-3019 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422. и петлю "фаза-ноль".
2024-05-28 01:49 | 2024-06-01 12:38 | 205 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.3 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 24.08.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.3 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 24.08.2022 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.3 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.3 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП), согласно НТД.
2024-12-17 07:11 | 2024-12-17 08:43 | 205 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "В", "С" в РУ-10кВ ТП-1211 по фид.5 с ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Манихино №422 со временем привело к попаданию в РВО влаги и электродуговому перекрытию по увлажненной поверхности РВО фаз "В", "С" в РУ-10кВ ТП-1211 о фид.5 с ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Манихино №422. на корпус ТП-1211 с повреждением РВО фазы "С". | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное электродуговое перекрытие по увлажненной поверхности РВО фаз "В", "С" в РУ-10кВ ТП-1211 по фид.5 с ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Манихино №422 на корпус ТП-1211 с повреждением РВО фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "В", "С" в РУ-10кВ ТП-1211 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423 на КТП 10 кВ №1211 д.Покоево, РВО-10 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-17 07:11 | 2024-12-17 08:43 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, мест работы РЗиА согласно НТД. (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 17.12.2024 07:11 зафиксировано АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.5 с ЦРП-1, фактически произошло АО в АСП-430 по фид.5 с ЦРП-1 пит.фид. 12 с ПС 110кВ Манихино (ЭЧ-7 РЖД, №422) от МТЗ КЛ 10кВ фид.2 с ЦРП-25 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422.) 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД. | Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10кВ ТП-1211 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423 согласно НТД.
2024-01-05 11:45 | 2024-01-05 12:02 | 206 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.21.1 > 3.4.8.5.2 В период выходных и праздничных дней (характер нагрузки бытовой, обогрев электроприборами) кратковременное прохождение тока рабочей нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от МТП-3813 пит. фид. 19 ПС 35 кВ Лыщево №307 выше уставки срабатывания теплового расцепителя на АВ-250А по ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от МТП-3813 пит. фид. 19 ПС 35 кВ Лыщево №307. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 АО от ТО АВ-250А фид.3 в МТП-3813 при прохождении тока рабочей нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от МТП-3813 пит. фид. 19 ПС 35 кВ Лыщево №307 в номинале уставки срабатывания от ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прохождения тока рабочей нагрузки в диапазоне срабатывания АВ-250А по фид.3 на ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от МТП-3813 пит. фид. 19 ПС 35 кВ Лыщево №307 | ВЛ до 1000 В | 10 (10.5) | 2024-01-05 11:45 | 2024-01-05 12:02 | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ от МТП-3138 с анализом параметров уставок токовых реле на АВ защиты отпаечных ВЛ в сторону э/у потребителей и параметров настройки реле мощности ИПУ (типа Миртэк). | Выполнить внеплановый замер параметры рабочей нагрузки по фазам в РУ-0,4кВ МТП-3138, приведенной к СШ-0,4кВ в часы максимума нагрузки (с замером петли "фаза-ноль"), с учетом максимальной разрешенной нагрузки согласно актов ТП, АРБП.
2024-12-17 07:45 | 2024-12-17 08:55 | 206 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в отпаечной сети от опоры №125 в сторону ТП-290 пит. фид. 31 с ПС 110 кВ Пернатово №551 (баланс НО благотворительный фонд "Рето Надежда") - повреждение концевой кабельной муфты на опоре №5/3 |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-12-17 07:45 | 2024-12-17 08:55 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ПК «Аварийность» и в ОЖУР ИРЭС. 17.12.2024 07:45 зафиксировано АО ВЛ 6 кВ ПС551/31-КТП292 д.Филатово, фактически произошло АО КВЛ 6 кВ от КТП-438 пит. фид. 31 с ПС 110 кВ Пернатово №551.) 2.Направить письмо балансодержателю (НО благотворительный фонд "Рето Надежда") отпаечной сети от опоры №125 в сторону ТП-290 пит. фид. 31 с ПС 110 кВ Пернатово №551 об АО 17.12.2024 07:45 от МТЗ КВЛ 6 кВ от ТП-438 пит. фид. 31 с ПС 110 кВ Пернатово №551 по причине технологического нарушения в сети НО благотворительный фонд "Рето Надежда" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
2024-05-29 06:41 | 2024-06-01 23:43 | 206 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.19 луч "А" ПС 110 кВ Ядрошино №683 на расстоянии 6200 м от РП-135 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Старение изоляции привело к электрическому пробою изоляции и АО КЛ 10 кВ фид.19 луч "А" + "Б" с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электропробой изоляции жил соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.19 луч "А" ПС 110 кВ Ядрошино №683 на расстоянии на расстоянии 6200 м от РП-135 по трассе прокладки КЛ из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (19 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изоляционных материалов соединительной муфты в результате длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ фид.19 луч "А" ПС 110 кВ Ядрошино №683 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид.19 луч "А" ПС 110 кВ Ядрошино №683 данные по АО и проведенному ремонту. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.19 луч "А" ПС 110 кВ Ядрошино №683 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-01-05 16:58 | 2024-01-05 17:21 | 207 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам (отклонение выше 15% по фазам "А" и "В" ) ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-596 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Выползово №196 привело к росту рабочей нагрузки по фазе "С" выше номинала Iсраб АВ 100 А в сторону ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-596 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Выползово №196 и длительной работе АВ-100А в режиме рабочей нагрузки близкой к номиналу по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-100А, что привело к АО ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-596 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Выползово №196. Параметры рабочей нагрузки после включения АВ 100А фид.1: Iabc = 40А, 40А, 100А, тр-р 63 кВА. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Кратковременное превышение нагрузки по фазе "С" ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-596 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Выползово №196 при нарушении нормального распределения нагрузки на АВ-100А фид.1 по фазам "А" и "В" более 15 % привело к АО АВ-100А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-596 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Выползово №196. Параметры рабочей нагрузки после включения АВ 100А фид.1: Iabc = 40А, 40А, 100А, тр-р 63 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение нормального распределения нагрузки по фазам более 15% А и С на КТП-596 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Выползово №196 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-05 16:58 | 2024-01-05 17:21 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-596 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Выползово №196. По результатам анализа подготовить и выполнить организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 1.По результатам анализа замеров выполнить перераспределение нагрузок по фазам (до допустимого не более 15 %) на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-596 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Выползово №196. 2.Провести внеплановые замеры нагрузки и по результатам проведенного анализа замеров разработать и обеспечить выполнение мероприятий по нормализации распределения нагрузки (отклонение не более 15%) на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-596 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Выползово №196.
2024-05-29 20:11 | 2024-05-29 22:07 | 207 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КЛ 10 кВ от АСП-150 в сторону ТП-2651 - абонент ЗАО "Русстройинвест". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2.Направить письмо в адрес абонента ЗАО "Русстройинвест" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ в АСП-150 пит. фид.18 с РП-110 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-12-17 11:33 | 2024-12-20 16:41 | 207 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ по КВЛ 10 кВ от РП-201 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на опоре №274 в процессе длительной эксплуатации (26 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ по КВЛ 10 кВ от РП-201 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на опоре №274 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ по КВЛ 10 кВ от РП-201 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на опоре №274 в процессе длительной эксплуатации (26 лет). на КЛ-10 кВ по КВЛ 10 кВ от РП-201 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, опора №274 КЛ-10 кВ по КВЛ 10 кВ от РП-201 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-17 11:33 | 2024-12-17 13:30 |  | Внести сведения о проведенном ремонте концевой кабельной муфты в паспорт КВЛ 10 кВ от РП-201 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683.
2024-01-06 11:09 | 2024-01-06 11:37 | 208 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.21.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента Авиловой А.В., повреждение ЭПУ (опора №4 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-3248 пит. фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802). |  |  | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-06 11:09 | 2024-01-06 11:37 | Направить письма в адрес балансодержателя Авиловой А.В. (согласно реквизитов Акта ТП), в территориальные органы местного самоуправления, отделение ПАО "Мосэнергосбыт" об АО ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-3248 пит. фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании потребителя (внутринее повреждение ЭПУ неисправен, АВ-0,4кВ в сторону э/у потребителя отключен) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-06-01 13:10 | 2024-06-01 13:32 | 208 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор в пролетах опор №№52-53 по КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№52-53 по КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836 ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м на ВЛ-10кВ РП71/Лужки ЛР718-ЗТП547, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-01 13:10 | 2024-06-01 13:32 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | Выполнить опиловку ДКР в пролетах опор №№52-53 по КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836.
2024-12-18 10:28 | 2024-12-19 01:24 | 208 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провеса неизолированных проводов (АС-70) в пролете опор №№7-8 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "А" на опоре №2 в направлении опоры №1 и шлейфа фазы"А" в направлении ТП-63 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, при включении КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в работу с нагрузкой, привело к усилению дефекта нагрева контактных соединений с последующим термическим повреждением указанных шлейфов фазы "А" на опоре №2 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" падением в пролете опор №№6/4-6/5 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 привело к падению дерева на провода ВЛ, с обрывом провода АС-70 фазы "В". | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.10 Термическое повреждение шлейфа фазы "А" на опоре №2 в направлении опоры №1 и шлейфа фазы"А" в направлении ТП-63 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 (при включении КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в работу с нагрузкой) из-за несвоевременно выявленного дефекта ослабления контактных зажимов указанных шлейфов фазы "А" на опоре №2 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "А" на опоре №2 в направлении опоры №1 и шлейфа фазы"А" в направлении ТП-63 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, опора №2 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 3.3.11.3 > 4.12 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов АС-70 разноименных фаз в пролете опор №№7-8 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 при схлёсте, из-за нарушения габарита стрелы провеса проводов, без обрыва проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провеса неизолированных проводов (АС-70) в пролете опор №№7-8 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, пролет опор №№7-8 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов АС-70 в пролете опор №№6/4-6/5 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 ветками, упавшего дерева, с обрывом провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" падением в пролете опор №№6/4-6/5 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №68, пролет опор №№6/4-6/5 КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №68 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-18 10:28 | 2024-12-18 14:22 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов (определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, выявления "угрожающих" падением деревьев, выявление дефектов ослабления контактных зажимов), согласно НТД. | 2.Выполнить внеплановый обход (осмотр) КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ. 2.Произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№7-8 на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. 3.Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением, по трассе прохождения ЛЭП, согласно НТД.
2024-01-06 15:13 | 2024-01-18 18:20 | 209 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 410 ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 100 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж производился 31.07.2023г. ООО "Дэк Строй" при проведении работ по выносу КЛ 10 кВ из пятна застройки. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 410 ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 100 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. Монтаж производился 31.07.2023г. ООО "Дэк Строй" при проведении работ по выносу КЛ 10 кВ из пятна застройки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ-10кВ ПС 836/410 - РП 123П "Большой город", АСБ 3х240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-06 15:13 | 2024-01-06 15:50 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6-10 кВ согласно НТД" | Произвести ремонт КЛ-10кВ фид.410 с ПС-220кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 100 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-12-18 12:13 | 2024-12-18 12:28 | 209 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.11.2 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение на ПС 110 кВ Манихино №422 (РЖД). При включении на ПС 110 кВ Манихино №422 (РЖД) фидеров АО "Оборонэнерго" произошло АО ВВк-10кВ Т-1 на ПС 110 кВ Манихино №422(РЖД), что привело к обесточению КЛ 10 кВ фид.1 (Молокозавод), фид.2 (Молокозавод), фид.1, фид.2 от ЦРП-25 от СШ-10кВ ПС 110 кВ Манихино №422. |  |  | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-18 12:13 | 2024-12-18 12:28 | 1.Направить письмо в адрес балансодержателя (ОАО "РЖД") ПС 110 кВ Манихино №422 об обесточении 18.12.2024 12:13 потребителей КЛ 10 кВ фид.2 от ЦРП-25 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Манихино №422 по причине технологического нарушения в сети ОАО "РЖД" на ПС 110 кВ Манихино №422, результатах осмотра оборудования в зоне ответственности ИРЭС. 2.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ПК «Аварийность» и в ОЖУР ИРЭС. 18.12.2024 12:13 зафиксировано аварийное откл. 1 сек 10 кВ на РП 24 (Манихино), фактически произошло обесточение КЛ 10 кВ фид.1(Молокозавод) от ЦРП-25 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Манихино №422, КЛ 10 кВ фид.2 (Молокозавод) от ЦРП-25 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Манихино №422, КЛ 10 кВ фид.1 от ЦРП-25 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Манихино №422 и КЛ 10 кВ фид.2 от ЦРП-25 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Манихино №422.
2024-06-03 15:10 | 2024-06-03 15:18 | 209 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременное устранение дефекта ДКР выше 4 м в пролете опор в пролетах опор №№52-53 по КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№52-53 по КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836 ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное устранение дефекта ДКР выше 4 м на ВЛ-10кВ РП71/Лужки ЛР718-ЗТП547, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 / Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:10 | 2024-06-03 15:18 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | Выполнить опиловку ДКР в пролетах опор №№52-53 по КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836.
2024-06-17 03:17 | 2024-06-17 03:17 | 21 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.3.10.1 > 3.4.12.3 Из-за атмосферного перенапряжения при прохождении атмосферного фронта произошло перекрытие между проводом фазы "А" на №54 ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка I цепь с отпайкой на ПС Сушкинская и грозотросом с последующим поверхностным электродуговым обратным перекрытием одной из двухцепных натяжных гирлянд изоляторов фазы "А" (ПС-120) на траверсу оп.№54 с разрушением 1 изолятора ПС-120. | Электродуговое повреждение | 3.3.10.1 > 4.11 Перекрытие между грозотросом и проводом фазы «А» в пролете оп.№54-№55 с повреждением верхнего повива перемычки грозотроса на оп.№54 и обратным поверхностным электродуговым перекрытием одной из двухцепных натяжных гирлянд изоляторов (ПС-120) фазы "А" на одноименной опоре, что привело к АО от ВЛ ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка I цепь с отпайкой на ПС Сушкинская в результате атмосферного перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение верхнего повива перемычки грозотроса на оп.№54; на ВЛ 110 кВ Голицыно-Кубинка 1 с отп, Опора анк. мет.У110-2+9 (цинк); поверхностный пробой с разрушением 1 изолятора в 1 из натяжных гирлянд провода фазы "А" на ВЛ 110 кВ Голицыно-Кубинка 1 с отп, Опора анк. мет.У110-2+9 (цинк) | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | По результатам осмотра и измерений разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка I цепь с отпайкой на ПС Сушкинская со сроком реализации в 2025 году. | 1.Восстановить перемычку грозозащитного троса на опоре №54 ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка I цепь с отпайкой на ПС Сушкинская. 2.По результатам замеров и осмотров, при необходимости выполнить ремонт контуров заземления опор № 53,54,55 ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка I цепь с отпайкой на ПС Сушкинская. 2.Выполнить измерение сопротивления контура заземления опоры №54,53,55 по ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка I цепь с отпайкой на ПС Сушкинская. 3.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка I цепь с отпайкой на ПС Сушкинская с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-01-08 22:25 | 2024-01-08 22:55 | 210 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провиса неизолированных проводов А-35 в пролёте опор №№32-33 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП-53 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов А-35 разноименных фаз в пролете опор №№32-33 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП-53 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Ядрошино №683 при схлёсте из-за нарушения габарита стрелы провиса проводов, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете на ВЛ 0,4 кВ КТП53/1 д. Ядромино, Провод 4хА 35 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-08 22:25 | 2024-01-08 22:55 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД | Выполнить внеплановую ревизию ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-53 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Ядрошино №683 , произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролёте опор №№ 32-33 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-53 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Ядрошино №683 .
2024-06-04 12:02 | 2024-06-12 19:37 | 210 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 490 м от ПС-483 по трассе прокладки КЛ. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 20.01.2023 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 490 м от ПС-483 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. Монтаж соединительной муфты выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 20.01.2023 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС483/21, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП), с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-21 01:33 | 2024-12-21 20:26 | 210 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 205 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 880 м от ПС-836 в процессе длительной эксплуатации (24 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 205 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 880 м от ПС-836 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (24 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 205 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 880 м от ПС-836 на КЛ 10 кВ фид. 205 с ПС 220 кВ Слобода №836 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид 205 с ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 10 кВ фид 205 с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ.
2024-01-10 07:02 | 2024-01-29 15:44 | 211 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 304 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 6096 м от РП-106 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж производился 31.07.2023г. ООО "СК "Альфа Строй" при проведении работ по выносу КЛ 10 кВ из пятна застройки. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 304 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 6096 м от РП-106 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. Монтаж производился 31.07.2023г. ООО "СК "Альфа Строй" при проведении работ по выносу КЛ 10 кВ из пятна застройки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС836/304-РП106 к/п.м.Италия, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6-10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 304 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 6096 м от РП-106 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-06-04 12:06 | 2024-06-05 17:17 | 211 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ от ЗТП-527 в направлении ТП-2814 на опоре №1 по трассе прокладки КЛ из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации (20 лет). Старение изоляции привело к электрическому пробою концевой кабельной муфты и АО КВЛ 10 кВ от АСП-117 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Ивановская №483. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электропробой изоляции жил концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ от ЗТП-527 в направлении ТП-2814 на опоре №1 по трассе прокладки КЛ из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации (20 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изоляционных материалов концевой кабельной муфты из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ ЗТП-527 ТП-2814 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-04 12:06 | 2024-06-04 13:10 | Внести в паспорт КЛ 10 кВ от ЗТП-527 в направлении ТП-2814 данные по АО и проведенному ремонту. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ от ЗТП-527 в направлении ТП-2814 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-12-25 13:46 | 2025-01-12 17:29 | 211 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.3 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 1128 м от ПС-483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 22.01.2024 г. Афанасьевым Д.М. (ИРЭС), уволен 02.04.2024 г. (приказ от 01.04.2024 №311к в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.3 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 1128 м от ПС-483 из-за скрытого дефекта монтажа. Монтаж соединительной муфты выполнялся 22.01.2024 г. Афанасьевым Д.М. (ИРЭС), уволен 02.04.2024 г. (приказ от 01.04.2024 №311к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.3 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 на КЛ 10 кВ фид.3 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.3 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. 2.Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-01-11 12:24 | 2024-01-11 12:48 | 212 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№35-36 КВЛ 10 кВ фид.Синево от РП-29 пит.фид.36 с ПС 110 кВ Пернатово №551, без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №№35-36 КВЛ 10 кВ фид.Синево от РП-29 пит.фид.36 с ПС 110 кВ Пернатово №551 ветками ДКР выше 4 м, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР выше 4 метров на ВЛ 10 кВ РП29/Синево-ЗТП429 ферма Синево, Провод 3хАС70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-11 12:24 | 2024-01-11 12:48 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4 м и "угрожающих" падением на ВЛ. | Выполнить опиловку ДКР в пролёте опор №№35-36 КВЛ 10 кВ фид.Синево от РП-29 пит.фид.36 с ПС 110 кВ Пернатово №551.
2024-12-25 18:57 | 2024-12-25 18:57 | 212 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети ООО "Нутриция" по КЛ 10кВ фид.2 от РП-26 в направлении РТП-130. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо балансодержателю (ООО "Нутриция") сети по КЛ 10кВ фид.2 от РП-26 в направлении РТП-130 об АО 25.12.2024 18:57 от МТЗ МВ 10кВ яч. 5 выход фид.2 в РП-26 по причине технологического нарушения в сети ООО "Нутриция" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
2024-06-05 04:17 | 2024-06-08 02:18 | 212 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 57 с ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 860 м от ПС-551 по трассе прокладки КЛ из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации (23 года). Старение изоляции привело к электрическому пробою КЛ и АО КВЛ 10 кВ фид. 57 с ПС 110 кВ Пернатово №551. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электропробой изоляции жил КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 57 с ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 860 м от ПС-551 по трассе прокладки КЛ из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации (23 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изоляционных материалов КЛ в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ПС551/57-АПС423, АСБ 3х240 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-05 04:17 | 2024-06-05 05:20 | Внести в паспорт КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 57 с ПС 110 кВ Пернатово №551 данные по АО и проведенному ремонту в месте повреждения. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 57 с ПС 110 кВ Пернатово №551 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-01-11 12:53 | 2024-01-12 16:53 | 213 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№5-6 КВЛ 10 кВ фид.1 от РП-3 пит.фид.6 ПС 35 Валуйки №133. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов СИП-3 1*70 пролете опор №№5-6 КВЛ 10 кВ фид.1 от РП-3 пит.фид.6 ПС 35 Валуйки №133 из-за падения сухого дерева на провода ВЛ, с обрывом 3-х проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ фид.1 от РП-3 пит.фид.6 ПС 35 Валуйки №133 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-11 12:53 | 2024-01-11 13:29 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению деревьев и веток "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД. | 1.Произвести восстановление поврежденных проводов СИП-2 1*70 в пролете опор №№5-6 КВЛ 10 кВ фид.1 от РП-3 пит.фид.6 ПС 35 кВ Валуйки №133. 2.Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.1 от РП-3 пит.фид.6 ПС 35 кВ Валуйки №133 выявить и принять меры по удалению "угрожающих" деревьев по трассе прохождения ЛЭП.
2024-12-26 11:25 | 2024-12-26 13:10 | 213 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети ОАО "Мособлэнерго" по фид. Сельхозтехника от РП-35 пит. фид. 27 с ПС 220 кВ Луч №475. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Направить письмо балансодержателю (ОАО "Мособлэнерго") сети по КЛ 6 кВ фид. Сельхозтехника от РП-35 фид. Сельхозтехника на РП-35 об АО 26.12.2024 11:25 от МТЗ МВ 6кВ яч. фид. Сельхозтехника на РП-35 пит. фид. 27 с ПС 220 кВ Луч №475 по причине технологического нарушения в сети ОАО "Мособлэнерго" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
2024-06-06 14:59 | 2024-06-07 12:53 | 213 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения аппаратного зажима фаз "А", "В" и "С" на опоре №33 по КВЛ 10 кВ фид. 10+27 ПС 110 кВ Духанино №802 при прохождении тока КЗ, в результате замыкания ошиновки основной группы контактов разноименных фаз на ЛР-1 АСП-438 упавшей веткой дерева, привело к усилению нагрева и развитию дефекта с повреждением шлейфов фаз "А", "В" и "С" на ЛР-1. 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. 10+27 ПС 110 кВ Духанино №802 вблизи АСП-438 привело к перекрытию изоляционного промежутка ошиновки основной группы контактов на ЛР-1 упавшей веткой дерева и АО КВЛ 10 кВ фид. 10+27 ПС 110 кВ Духанино №802. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Ослабление контактного соединения аппаратного зажима фаз "А", "В" и "С" на опоре №33 по КВЛ 10 кВ фид. 10+27 ПС 110 кВ Духанино №802 при прохождении токов КЗ, вследствие межфазного перекрытия ошиновки основной группы контактов разноименных фаз на ЛР-1 АСП-438 упавшей веткой дерева, привело к термическому пережогу шлейфов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения аппаратного зажима фаз "А", "В" и "С" ЛР-1 АСП-438 на КВЛ-10кВ ПС802/27, СИП-3 3х70 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание основной группы контактов разноименных фаз ЛР-1 АСП-438 по КВЛ 10 кВ фид. 10+27 ПС 110 кВ Духанино №802 Селятино упавшей веткой дерева привело к АО КВЛ 10 кВ фид. 10+27 ПС 110 кВ Духанино №802. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка ошиновки основной группы контактов на ЛР-1 на ЛР-1 АСП-438 по КВЛ 10 кВ фид. 10+27 ПС 110 кВ Духанино №802 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-06 14:59 | 2024-06-06 16:10 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД. | 1. Провести опиловку ДКР в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. 10+27 ПС 110 кВ Духанино №802 вблизи АСП-438 . 2.Восстановить провод фаз "А", "В" и "С" на опоре №33 по КВЛ 10 кВ фид. 10+27 ПС 110 кВ Духанино №802, согласно НТД.
2024-01-13 09:21 | 2024-01-13 10:25 | 214 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки проводов, нарушение габарита стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП-424 пит. фид. 15 ПС 35 кВ Лыщево №30. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП-424 пит. фид. 15 ПС 35 кВ Лыщево №30 по причине нарушения габарита стрелы провиса проводов, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст неизолированных проводов на ВЛ 0,4 кВ КТП424/3 Дьяково, Провод 4хА 50 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-13 09:21 | 2024-01-13 10:25 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД. | Выполнить регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП-424 пит. фид. 15 ПС 35 кВ Лыщево №30, при необходимости выполнить перетяжку.
2024-06-09 01:03 | 2024-06-09 01:54 | 214 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефектов разрегулировки стрелы провеса неизолированных проводов АС-70 разноименных фаз в пролете опор №№ 123-124 на КВЛ 10 кВ от АСП-162 пит. фид. 2 с РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 привело со временем к их схлесту и АО КВЛ 10 кВ от АСП-162 пит. фид. 2 с РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов АС-70 в пролете опор №№ 123-124 на КВЛ 10 кВ от АСП-162 пит. фид. 2 с РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 в результате их схлеста из-за разрегулировки стрелы провеса, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов разрегулировки стрелы провеса на ВЛ-10кВ РП39/2 ЛР812-ТП421, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-09 01:03 | 2024-06-09 01:54 | Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. | Выполнить регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№ 123-124 на КВЛ 10 кВ от АСП-162 пит. фид. 2 с РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 при необходимости выполнить перетяжку проводов.
2024-12-26 23:59 | 2024-12-27 00:34 | 214 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление мест возможного проникновения животных в РУ-10 кВ БКТП-2789 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836, привело к проникновению дикого животного (крысы) к токоведущим частям ошиновки ВВ Т-2 в РУ-10 кВ БКТП-2789 и АО от МТЗ Т-2 в БКТП-2789 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836. 3.3.13.1 > 3.4.10.1 Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ВВ Т-2 в РУ-10 кВ БКТП-2789 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836 телом дикого животного (крыса) привело к межфазному замыканию и АО от МТЗ Т-2 в БКТП-2789 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ВВ Т-2 в РУ-10 кВ БКТП-2789 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836 телом дикого животного (крыса), без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ВВ Т-2 в РУ-10 кВ БКТП-2789 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836 телом дикого животного (крыса) на БКТП-2789 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836, Т-2 в РУ-10 кВ БКТП-2789 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-26 23:59 | 2024-12-27 00:34 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность". 26.12.2024 23:59 зафиксировано АО от МТЗ Т-2 на БКТП-2616 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836, фактически произошло АО от МТЗ Т-2 на БКТП-2789 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836) 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП, РТП, ЗТП в части выявления мест возможного проникновения животных в э/у. | Выполнить внеплановый осмотр строительной части БКТП-2789 пит. фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836 с целью выявления мест возможных проникновений животных, с фиксацией дефектов средствами АСУМБ в ЭЖД, согласно НТД.
2024-01-13 20:08 | 2024-01-13 20:37 | 215 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.21.1 > 3.4.8.5.2 В период выходных и праздничных дней (характер нагрузки бытовой, обогрев электроприборами) кратковременное прохождение тока рабочей нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-3462 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Ядрошино №683 выше уставки срабатывания теплового расцепителя на АВ-250А по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-3462 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 АО от ТО АВ-250А фид. 1 ТП-3462 при прохождении тока рабочей нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-3462 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Ядрошино №683 в номинале уставки срабатывания от ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прохождения тока рабочей нагрузки в диапазоне срабатывания АВ-250А по фид 1 на Л 0,4 кВ фид. 1 ТП-3462 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Ядрошино №683 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-13 20:08 | 2024-01-13 20:37 | По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от МТП-ТП-3462 и анализа уставок токовых реле мощности ПУ э/э потребителей от ТП-3462, разработать и выполнить организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов, в установленном порядке. | 1.Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ от МТП-ТП-3462, с анализом параметров уставок токовых реле на АВ защиты отпаечных ВЛ в сторону э/у потребителей и выверкой параметров настройки реле мощности ИПУ (типа Миртэк) в направлении э/у потребителей, согласно актов ТП, АРБП. 2.Выполнить внеплановый замер параметры рабочей нагрузки по фазам в РУ-0,4кВ ТП-3462, приведенной к СШ-0,4кВ в часы максимума нагрузки (с замером петли "фаза-ноль"), с учетом максимальной разрешенной нагрузки, согласно актов ТП, АРБП.
2024-06-09 13:12 | 2024-06-13 14:51 | 215 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.27 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 830 м от ПС-836 из-за изменения изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (21 год). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ привело к электрическому пробою и АО КВЛ 10 кВ фид.27 ПС 220 кВ Слобода №836. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.27 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 830 м от ПС-836 из-за изменения изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (21 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (21 год). на КЛ 10 кВ ПС836/27-РП89 к.п.Монолит, АСБ 3х240 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-09 13:12 | 2024-06-09 15:05 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.27 ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.27 ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-12-28 09:39 | 2024-12-28 10:10 | 215 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фаз "В", "С" в РУ-10кВ АСП-228 пит. фид. Давыдовский от РП-128 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483 со временем привело к попаданию в РВО влаги и электродуговому перекрытию по увлажненной поверхности РВО фаз "В", "С" в РУ-10кВ АСП-228 пит. фид. Давыдовский от РП-128 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483 с повреждением РВО фазы "С". Несвоевременное выявление дефекта (закисание штока защелки отключения) привода ВВк 10кВ яч. фид. Давыдовский от РП-128 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483 при повреждении РВО в РУ-10кВ АСП-228 привело при верном пуске МТЗ ВВк-10кВ фид. Давыдовский от РП-128 с правильным действием на отключение ВВк-10кВ яч. фид. Давыдовский от РП-128 к отказу отключения привода ВВк и верной работе вышестоящей защиты в яч.7 ввод фид.21 с ПС-483 с действием на отключение ВВк 10кВ и блокировкой АВР в РТП-128, что стало причиной излишнего обесточения потребителей. | Нарушение электрической изоляции_Механическое разрушение, деформация, перекос | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное электродуговое перекрытие по увлажненной поверхности РВО фаз "В", "С" в РУ-10кВ АСП-228 пит. фид. Давыдовский от РП-128 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483 на корпус АСП-228 с повреждением РВО фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фаз "В", "С" в РУ-10кВ АСП-228 пит. фид. Давыдовский от РП-128 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483 на АСП-228 пит. фид. Давыдовский от РП-128 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483 3.3.13.1 > 4.14 Закисание штока защелки отключения привода ВВк 10кВ яч. фид. Давыдовский от РП-128 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483 при повреждении РВО в РУ-10кВ АСП-228 привело при верном пуске МТЗ ВВк-10кВ фид. Давыдовский от РП-128 с правильным действием на отключение ВВк-10кВ яч. фид. Давыдовский от РП-128 к отказу отключения привода ВВк и верной работе вышестоящей защиты в яч.7 ввод фид.21 с ПС-483 с действием на отключение ВВк 10кВ и блокировкой АВР в РТП-128, что стало причиной излишнего обесточения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (закисание штока защелки отключения) привода ВВк 10кВ яч. фид. Давыдовский от РП-128 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483 на РП-128 Стройинвест, BB/TEL-10-20/1000 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-28 09:39 | 2024-12-28 10:10 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 28.12.2024 09:39 в ОЖУР ИРЭС зафиксировано АО КВЛ 10 кВ фид. Давыдовский от РП-128 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483, фактически произошло АО КЛ 10 кВ фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483). 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД. | 1. Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10кВ АСП-228 пит. фид. Давыдовский от РП-128 пит. фид. 21 с ПС 110 кВ Ивановская №483, согласно НТД. 2.Выполнить внеплановую ревизию приводов ВВ присоединений в РУ-10кВ РТП-128 согласно НТД.
2024-01-15 14:20 | 2024-01-31 14:25 | 216 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки механической части приводов присоединений яч.фид.14, яч.ввода фид.409 в РП-110 (увеличение расстояния между отключающей планкой привода и электромагнитом отключения) при технологическом нарушении (КЗ в отходящей от РТП-110 КЛ-10кВ яч. 14 баланс абонента "Павловы озеры") и верном пуске МТЗ выше указанных присоединений с правильным действием на отключение ВВк-10кВ яч. ввода фид.409 и фид.14 привело к отказу отключения приводов ВВк 10кВ фид.14 и ячейки ввода фид.409 с ПС 836 в РП-110, что послужило причиной резервирования вышестоящей МТЗ ВВк-10кВ яч. фид.409 на ПС-836 Слобода и АО от МТЗ КЛ-10кВ фид.409 с ПС-836 Слобода. | Механический износ вследствие разрегулировки | 3.3.13.1 > 4.2.2 Разрегулировка и потеря механической прочности удерживающей пружины планки отключения в приводе ВВк-10кВ яч. фид.14, яч ввода фид.409 в РП-110 при КЗ в сети отходящей КЛ-10кВ фид.14 баланс аб. "Павловы Озеры" послужило причиной (при верном пуске МТЗ) к отказу срабатывания приводов ВВк 10кВ фид.14 и ячейки ввода фид.409 с ПС 836 в РП-110 и АО от МТЗ резервирование вышестоящей защит МТЗ ВВк-10кВ яч. фид.409 в РУ-10кВ ПС-836 Слобода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на РП 10 кВ №110 Черное, BB/TEL-10-20/1000; Механический износ вследствие разрегулировки на РП 10 кВ №110 Черное, BB/TEL-10-20/1000 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-15 14:20 | 2024-01-15 15:10 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ РП по оценке наличия смазки приводов, согласно НТД. 2.Направить письмо в адрес балансодержателя сети КЛ 6 кВ фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836 от РП-110 в сторону РП-120 (абонент "Павловы озера") об АО КЛ 6 кВ фид.409 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования. | Провести внеплановую ревизию подвижных частей приводов ВВк в РП-110 пит. фид. 409 с ПС 220 кВ Слобода №836 с профвосстановлением и проверкой от МТЗ.
2024-06-13 01:36 | 2024-06-13 02:19 | 216 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 Перекрытие ошиновки разноименных фаз на ЛР-2063 по КВЛ 10 кВ фид. 57 ПС 110 кВ Пернатово №551 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное пробой изоляционного промежутка контактной группы разноименных фаз на ЛР-2063 по КВЛ 10 кВ фид. 57 ПС 110 кВ Пернатово №551 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ошиновки разноименных фаз на ЛР-2063 телом дикой птицы на КВЛ 10 кВ фид. 57 ПС 110 кВ Пернатово №551 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-13 01:36 | 2024-06-13 02:19 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 57 с ПС 110 кВ Пернатово №551 с ревизией ОСИ-10кВ и контактной группы ЛР-2063.
2024-12-29 04:24 | 2025-01-15 08:20 | 216 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 6кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Снегири №576 на расстоянии 2460 м от ЦРП-65 в процессе длительной эксплуатации (47 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой КЛ 6 кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Снегири №576 в целом месте на расстоянии 2460 м от ЦРП-65 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 6кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Снегири №576 на расстоянии 2460 м от ЦРП-65 в процессе длительной эксплуатации (47 лет). на КЛ 6 кВ ПС576/6-РП65 НЭХ Снегири, ААБ | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-12-29 04:24 | 2024-12-29 05:29 | 1.Внести предложения на включение КЛ 6 кВ на КВЛ 6кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Снегири №576 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 6 кВ на КВЛ 6кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Снегири №576 в паспорт оборудования.
2024-01-15 14:22 | 2024-01-25 19:25 | 217 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты наКЛ 10 кВ фид. 28 ПС 220 кВ Слобода №836 . При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 31.10.2021 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид. 28 ПС 220 кВ Слобода №836 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 31.10.2021 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС836/28-РП89 к.п.Монолит, СПтп-10-МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид. 28 ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 5100 м по трассе прокладки КЛ от РТП-89, согласно НТД.
2024-06-13 21:04 | 2024-06-14 02:13 | 217 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№3/4-3/5 по КВЛ 10 кВ фид. Писатели от РП-71 пит. фид. 308 ПС 220 кВ Слобода №836. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№3/4-3/5 по КВЛ 10 кВ фид. Писатели от РП-71 пит. фид. 308 ПС 220 кВ Слобода №836. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м на КВЛ 10 кВ фид. Писатели от РП-71 пит. фид. 308 ПС 220 кВ Слобода №836 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-13 21:04 | 2024-06-14 02:13 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить опиловку ДКР в пролете опор №№3/4-3/5 по КВЛ 10 кВ фид. Писатели РП-71 пит. фид. 308 ПС 220 кВ Слобода №836.
2024-01-15 22:17 | 2024-01-15 22:41 | 218 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.21.1 > 3.4.8.5.2 Кратковременное прохождение тока рабочей нагрузки (характер нагрузки бытовой) на АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-578 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Духанино №802 выше уставки срабатывания тепл. расцепителя АВ 250А фид.2 в часы вечернего максимума роста рабочей нагрузки привело к АО ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-578 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Духанино №802. Параметры рабочей нагрузки после включения АВ 250А фид.2: Iabc= 220А, 238А, 233А. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Неумышленное кратковременное превышение тока рабочей нагрузки выше тока условного нерасцепления теплового расцепителя АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-578 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Духанино №802 в часы вечернено максимума (характер нагрузки бытовой) привело к срабатываю теплового расцепителя АВ 250А фид.2 в РУ-0,4кВ КТП-578. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительные прохождение тока выше номинала АВ на КТП 10 кВ №578 д.Духанино, ВА 57-35 250А | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-15 22:17 | 2024-01-15 22:41 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС, ответственному за техническую эксплуатации оборудования 0,4/20 кВ, по организации осмотров оборудования и выполнению замеров нагрузки в часы максимума, согласно НТД. | 1. Выполнить внеплановую сверку параметров настройки реле мощности на ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП-578 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Духанино №802 соответствии с установленной актами ТП и АРБП максимальной потребляемой мощностью, выявленные отклонению от заявленных параметров устранить на месте. 2.Провести внеплановые замеры нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП-578 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Духанино №802 в режимные часы максимума нагрузки.
2024-06-13 22:36 | 2024-06-14 00:13 | 218 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провеса неизолированных проводов А-35 в пролете опор №№ 9-10 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-681 пит. фид. 9 ПС 220 кВ Слобода №836. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов А-35 разноименных фаз в пролете опор №№ 9-10 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-681 пит. фид. 9 ПС 220 кВ Слобода №836 при схлёсте из-за нарушения габарита стрелы провеса проводов, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ КТП681/1 д.Аносино, Провод 4хА 35 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-06-13 22:36 | 2024-06-13 22:49 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД. | Выполнить внеплановую ревизию ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-681 пит. фид. 9 ПС 220 кВ Слобода №836 произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролёте опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-681 пит. фид. 9 ПС 220 кВ Слобода №836.
2024-01-18 22:29 | 2024-01-18 23:04 | 219 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-144 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов (АС-35) разноименных фаз в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-144 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 ветками ДКР выше 4 м, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР выше 4 метров на ВЛ 0,4 кВ КТП144/1 д.Бутырки, Провод 4хАС35 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-18 22:29 | 2024-01-18 23:04 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4 м и "угрожающих" падением на ВЛ. | Выполнить опиловку ДКР в пролёте опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-144 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683.
2024-06-26 06:32 | 2024-06-26 06:32 | 22 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 Наброс птицей токопроводящего предмета (металлической проволоки) на опоре №4 ВЛ 110 кВ Нарофоминск-Селятино II цепь с отпайками привел к перекрытию изоляционного промежутка между проводом и траверсой с поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А", в результате чего произошло отключение ВЛ с успешным АПВ. без повреждения, Срочный ремонт не требуется. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 Внешнее электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-120) фазы "А" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Нарофоминск-Селятино II цепь с отпайками в результате птичьего наброса, токопроводящим предметом (металлической проволоки) привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. Срочный ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №4 из-за птичьего наброса токопроводящим предметом на ВЛ 110 кВ Нарофоминск-Селятино 1 с отп, Опора пром. мет.ПТ2-к | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1Выполнить замену поврежденной изоляции на полимерную с установкой ПЗУ барьерного и антиприсадочного типа на опоре №4 ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Селятино II цепь с отпайками. 2.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Селятино II цепь с отпайками с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-01-21 02:39 | 2024-01-22 14:18 | 220 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10кВ ЛР955-ЛР848 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 28.08.2022года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10кВ ЛР955-ЛР848 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 28.08.2022 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект соединительной муфты на КЛ-10кВ ПС802/12 ЛР955-ЛР848, АСБл | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-21 02:39 | 2024-01-21 04:30 | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10кВ ЛР955-ЛР848 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 320 м от ЛР-955 (оп. №1г) по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-06-14 05:19 | 2024-06-28 13:00 | 220 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.27 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 20.01.2023 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.27 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 из-за дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 20.01.2023 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.27 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.27 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-01-21 11:40 | 2024-01-23 12:44 | 221 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения провода и шлейфа в соединительных зажимах проводов фаз "А", "В" и "С" на опоре №4 по КВЛ 10 кВ фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802. При прохождении тока КЗ в сети КВЛ 10 кВ фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802 из-за повреждения ВВк 10кВ яч.19 в РП-44 произошло развитие дефекта нагрева контактного соединения в соединительных зажимах на опоре №4 с последующим обрывом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№4-5 и фаз "В" и "С" в пролете опор №№3-4 КВЛ 10 кВ фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта потери эластичности резиновых уплотнителей ИПУ на вводном портале РУ-10кВ яч.ввода фид.19 в РП-44 и как следствие попадание атмосферных осадков в виде влаги к ошиновки ВВк 10кВ яч. ввода фид. 19 с ПС-802 в РП-44, привело к электродуговому повреждению корпуса ВВк фаз "А" и "В" и АО от МТЗ КВЛ-10кВ фид.19 с ПС-802 Духанино. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.10 Термический пережог проводов фаз "А", "В" и "С" на опоре №4 по КВЛ 10 кВ фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802 при прохождении тока КЗ в сети КВЛ 10 кВ фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802 из-за повреждения ВВк 10кВ яч.19 в РП-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения фазы "В" на ВЛ 10 кВ ПС802/19-РП44, СИП-3 3х70; ослабление контактного соединения фазы "А" на ВЛ 10 кВ ПС802/19-РП44, СИП-3 3х70; ослабление контактного соединения фазы "С" на ВЛ 10 кВ ПС802/19-РП44, СИП-3 3х70; ослабление контактного соединения фазы "В" на ВЛ 10 кВ ПС802/19-РП44, СИП-3 3х70 3.3.13.1 > 4.12 Электродуговое повреждение корпуса ВВк фаз "В" и "С" яч. 19 в РП-44, дугой при перекрытии ошиновки ВВк-10кВ по проникшей внутрь РУ-10 кВ РП-44 влаги (в виде атмосферных осадков) , по причине потери эластичности резиновых уплотнителей ИПУ-10кВ яч. ВВода фид.19 в РП-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение корпусков ВВк из-за перекрытия ошиновки проникшей внутрь влагой на РП-44 Алексино, Ввод.фид.19 с ПС-802/Ячейка КРУ-К-IV | КВЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-21 11:40 | 2024-01-21 16:03 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД. 2. Провести анализ выявленных дефектов в ЭЖД в результате обхода осмотра КВЛ 10 кВ фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802, | 1. В результате анализ выявленных дефектов в ЭЖД по КВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802, подготовить и выполнить организационные и технические мероприятия по повышению надежности электроснабжение потребителей, согласно НТД. 2. Выполнить внеплановую ревизию строительной части и проходной изоляции на порталах РП-44, критические дефекты выявить и устранить , в части наличия капельных течей и разрушений, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ. 3. Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802 с ТВК шлейфов, и фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД, средствами АСУМБ, выявленные дефекты устранить согласно НТД. 4.Восстановить провод в пролете опор №№3-4; 4-5 и с ревизией ШФ-20кВ изоляцию на опоре №4 по КВЛ 10 кВ фид. 19 ПС 110 кВ Духанино №802 с ревизией и усилением натяжной и поддерживающей арматуры на данном участке КВЛ.
2024-06-17 09:40 | 2024-06-17 17:58 | 221 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КЛ 10 кВ от АСП-309 -в сторону АСП-315 - абонент Регион строй/ КП Балтия. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес абонента Регион строй/ КП Балтия об АО от МТЗ ВВк 10 кВ в АСП-309 пит. фид. Регионстрой с РТП-128 по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-01-21 17:35 | 2024-01-21 18:15 | 222 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.11.2 > 3.4.9.1 Изменение схемы цепи работы РЗиА от МТЗ (на базе 1 реле РТ-40) на ЦРП-25 яч. фид.2 в сторону РП-24 (АО РЖД, ЭЧ-7), что в нагрузочном режиме без КЗ при симметричном токе рабочей нагрузки в 1/2 от уставки срабатывания МТЗ в ЦРП-25 в сети 10кВ Филиала привело к излишней работе МТЗ (не селективной) работе РЗиА в ЦРП-25 с излишним действием на отключение МВ-10кВ яч.фид.2 (РП-24) в ЦРП-25(РЖД, ЭЧ-7), и стало причиной обесточения потребителей КЛ-10кВ фид.2 в сторону РП-24 от ЦРП-25 пит.фид.2 с ПС-110кВ Манихино. Письмо с причиной неселективной работы защит на ЦРП-25 от ЭЧ-7 (Исх-137/МДЭ_ЭЧ7) с протоколом совместной проверки в документах акта. |  |  | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-21 17:35 | 2024-01-21 18:15 | 1. По результатам внеплановой совместной проверки УРЗиА ПАО РЖД (ЭЧ-7) по точкам присоединения фид. Филиала Общества при необходимости направить письмо в адрес ПАО РЖД (ЭЧ7) по приведению схем построения защит в соответствие, обеспечения требуемой чувствительности и селективности в работы совместно с ранее выданным уставками срабатывания УРЗиА ПАО "РЖД" на стороне э/у Филиала Общества. 2. Обеспечить со стороны Филиала Общества внеплановую совместную проверку уставок срабатывания Защит на ЦРП-25 (РЖД, ЭЧ7) согласно информации предоставленной РЖД, совместно с персоналом ПАО РЖД в нагрузочном режиме, с учетом схемы построения защит на объектах ПАО "РЖД". 3.Запросить актуальный журнал уставок срабатывания защит по всем фид. Филиала Общества присоединенным к шинам э/у РЖД ЦРП-25
2024-06-20 12:47 | 2024-06-20 15:14 | 222 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 При прохождении по территории Истринского г.о. атмосферного фронта с порывами ветра до 17 м/сек. с ливневыми дождями различной интенсивности произошло: 1. Перекрытие неизолированных проводов АС-70 разноименных фаз на опоре №37 по КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836 упавшей веткой дерева из-за ветра, без повреждения оборудования; 2. Перекрытие токоведущих частей ЛР-2029 упавшей веткой дерева из-за ветра, без повреждения оборудования. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 При прохождении по территории Истринского г.о. атмосферного фронта с порывами ветра до 17 м/сек. с ливневыми дождями различной интенсивности произошло: 1. Межфазное замыкание неизолированных проводов АС-70 разноименных фаз на опоре №37 по КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836 упавшей веткой дерева из-за ветра, без повреждения оборудования; 2.Межфазное замыкание основной группы контактов разноименных фаз ЛР-2029 на КВЛ 10 кВ фид. Еремеево РП-44 пит.фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 упавшей веткой дерева из-за ветра, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие неизолированных проводов упавшей веткой дерева на ВЛ-10кВ РП71/Лужки ЛР718-ЗТП547, Провод 3хАС70; Перекрытие токоведущих частей ЛР-2029 упавшей веткой дерева на ВЛ-10кВ РП44/Еремеево-ЛР2029, РЛК.2-10.IV/630 УХЛ1 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-20 12:47 | 2024-06-20 15:14 | Подготовить заявки на расчистку трассы прохождения КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836, КВЛ 10 кВ фид. Еремеево РП-44 пит.фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 по территории Истринского г.о. от порубочных остатков, в местах опиловки, упавших из-за ветра веток, в установленном в Обществе порядке. | 1.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 2.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. Еремеево РП-44 пит.фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-01-23 16:39 | 2024-02-08 18:53 | 223 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.30 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 20.12.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.30 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 20.12.2022 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС483/30, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-23 16:39 | 2024-01-23 17:15 | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.30 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 780 м по трассе прокладки КЛ от ПС-483, согласно НТД.
2024-06-20 17:34 | 2024-06-20 18:30 | 223 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 технологическое нарушение в сети абонента ООО "СБЕРАВТОТЕХ" - перекрытие ошиновки ЛР-3208 в сторону ТП-3740 на КВЛ 10 кВ фид.1 РП-3 пит.фид. 6 ПС 35 кВ Валуйки №133 упавшей веткой дерева. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-20 17:34 | 2024-06-20 18:30 | Направить письмо ООО "СБЕРАВТОТЕХ" балансодержателю отпаечной сети в сторону ТП-3740 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Валуйки №133 об АО КВЛ 10 кВ фид.1 от РП-3 пит.фид. 6 ПС 35 кВ Валуйки №133 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-01-24 21:39 | 2024-01-24 22:16 | 224 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам Ia=150A Ib=88A Ic=100A. (отклонение выше 15% по фазам "В" и "С" ) на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-565 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 привело к росту рабочей нагрузки по фазе "А" выше номинала тока срабатывания АВ 160А в сторону ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-565 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 и длительной работе АВ-160А в режиме рабочей нагрузки близкой к номиналу по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-160А привело к АО ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-565 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Кратковременное превышение нагрузки по фазе "А" ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-565 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 при нарушении нормального распределения нагрузки на АВ-160А по фазам "В" и "С" более 15 % привело к АО ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-565 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение нормального распределения нагрузки на КТП 6 кВ №565 д.Ламишино, ВА 04-36-34 160А | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-24 21:39 | 2024-01-24 22:16 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-565 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551. По результатам анализа подготовить и выполнить организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 1.По результатам анализа замеров выполнить перераспределение нагрузок по фазам (до допустимого не более 15 %) на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-565 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551. 2.Провести внеплановые замеры нагрузки и по результатам проведенного анализа замеров разработать и обеспечить выполнение мероприятий по нормализации распределения нагрузки (отклонение не более 15%) на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-565 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551.
2024-07-03 06:40 | 2024-07-03 07:05 | 224 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.13.1 > 3.4.10.2 Перекрытие ошиновки разноименных фаз на ВР-10кВ в ТП-3955 пит. фид.Сафонтьево от АСП-225 пит.фид.46Б с ПС 220 кВ Луч №475 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Межфазное пробой изоляционного промежутка контактной группы разноименных фаз на ВР-10кВ в ТП-3955 пит. фид.Сафонтьево от АСП-225 пит.фид.46Б с ПС 220 кВ Луч №475 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие контактной группы на ВР-10кВ в ТП-3955 телом дикой птицы на ТП-3955 пит. фид.Сафонтьево от АСП-225 пит.фид.46Б с ПС 220 кВ Луч №475 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-03 06:40 | 2024-07-03 07:05 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.Сафонтьево от АСП-225 пит.фид.46Б с ПС 220 кВ Луч №475 с ревизией ОСИ-10кВ и контактной группы ВР-10кВ в ТП-3599.
2024-01-29 15:35 | 2024-01-29 15:52 | 225 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ДПК «Зыковский уезд», перекрытие РУ 10кВ в АСП-205 пит. фид. 18 ПС 35 кВ Лыщево №307. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-29 15:35 | 2024-01-29 15:52 | 1. Провести рабочее совещание с представителя балансодержателя ДПК «Зыковский уезд» по вопросу передачи на баланс филиала ЗЭС объектов э/х ДПК «Зыковский уезд». Протокол рабочей встречи с представителями балансодержателя с перечнем проблемных вопросов и технических предложений по их решению (для исключения повторных обесточений потребителей Филиала при ТН в сети на оборудовании 10кВ балансодержателя), направить в адрес Заместителя директора- главного инженера Филиала ЗЭС Мартихина А.Ю. 2.Направить письмо в адрес балансодержателя (ДПК «Зыковский уезд») АСП-205 пит. фид. 18 ПС 35 кВ Лыщево №307 о порядке передачи на баланс Филиала ЗЭС объектов электросетевого имущества балансодержателя (при отсутствии у балансодержателя квалифицированного оперативного, ремонтного персонала, для должного оперативного, технического обслуживания объектов э/х ДПК «Зыковский уезд», в рамках программы консолидации, согласно НТД. 3.Направить письмо в адрес балансодержателя (ДПК «Зыковский уезд») АСП-205 пит. фид. 18 ПС 35 кВ Лыщево №307 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ потребителя и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-07-03 12:14 | 2024-07-03 13:51 | 225 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.3 > 3.4.8.1 Проведение несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ с применением спецтехники в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 неустановленными лицами привело к перекрытию неизолированных проводов (АС-70) в пролете опор №№ 29-30, без обрыва проводов. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.3 > 4.4.1 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-70) в пролете опор №№29-30 на КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 в результате производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ с применением спецтехники в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механического воздействия спецтехники сторонних не установленных лиц на ВЛ-10кВ ПС307/15-РП39, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-03 12:14 | 2024-07-03 13:32 | Направить заявление в органы полиции по факту производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 с применением спецтехники неустановленными лицами без согласования с представителями Истринского РЭС для дальнейших разбирательств и возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 с внесением выявленных дефектов в ЭЖД, согласно НТД.
2024-01-31 05:56 | 2024-02-03 17:35 | 226 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 28 ПС 220 кВ Слобода №836 . При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 24.08.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид. 28 ПС 220 кВ Слобода №836 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 24.08.2022 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС836/28-РП89 к.п.Монолит, СПтп-10-МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид. 28 ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 2640 м по трассе прокладки КЛ от РТП-89, согласно НТД.
2024-07-05 11:31 | 2024-07-05 12:47 | 226 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 вблизи ТП-1264 привело к перекрытию неизолированных проводов (АС-70) на спуске от ВР-10 кВ к ТП-1264 и АО КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.13.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз на спуске от ВР-10 кВ в сторону ТП-1264 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 упавшей веткой дерева привело к АО КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытию неизолированных проводов (АС-70) на спуске от ВР-10 кВ к ТП-1264 упавшей веткой дерева на КТП 10 кВ №1264 СНТ 3-ий квартал, РЛНД-10/250 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-05 11:31 | 2024-07-05 12:17 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД. | Произвести опиловку ДКР в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 в близи ТП-1264.
2024-01-31 11:20 | 2024-01-31 12:27 | 227 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.11.3 > 3.4.9.1 Несанкционированное и несогласованное изменения режима работы КВЛ 6 кВ фид. Зенькино РП-31 пит.фид. 3 ПС 35 кВ Истра №304 с абонентской РТП-31( АО "Мособлэнерго") персоналом АО "Мособлэнерго" отключен ВВк-6кВ в сторону э/у Филиала ЗЭС для производства работ на узле учета без подтверждения о готовности схемы со стороны диспетчера ИРЭС ЗЭС. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-01-31 11:20 | 2024-01-31 12:27 | Направить в адрес абонента АО "Мособлэнерго" письмо об несанкционированном и несогласованном отключении КВЛ 6 кВ фид. Зенькино РП-31 пит.фид. 3 ПС 35 кВ Истра №304 с абонентской РТП-31 персоналом АО "Мособлэнерго" для производства работ на узле учета без уведомления и разрешения диспетчера ИРЭС ЗЭС.
2024-07-05 14:15 | 2024-07-05 14:48 | 227 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 Перекрытие ошиновки разноименных фаз ВВ в АСП-147 пит. фид.Крючково с РТП-34 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное пробой изоляционного промежутка ошиновки разноименных фаз ВВ в АСП-147 пит. фид.Крючково с РТП-34 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ошиновки разноименных фаз ВВ в АСП-147 пит. фид.Крючково с РТП-34 телом дикой птицы на АСП-147 пит.фид.Крючково с РТП-34 пит. фид. 46А с ПС 220 кВ Луч №475 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-05 14:15 | 2024-07-05 14:48 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.Крючково с РТП-34 пит. фид. 46А с ПС 220 кВ Луч №475 с ревизией ОСИ-10кВ в АСП-147.
2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 11:40 | 228 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" в пролете опор №№ 31-32 по КВЛ 10 кВ фид. 17 ПС 110 кВ Мцыри №264. привело к его падение и срыву изолятора ШФ-20 на опоре №33, что привело к нарушение габарита стрелы провиса и схлесту неизолированных проводов разноименных в смежном с оп.№33 пролете. 3.3.15.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта редуктора часового механизма реле времени РВМ-13 в АСП-442 пит. фид.17 ПС 110 кВ Мцыри №264 привело к затягиванию в работе МТЗ в АСП-442 при возникновении КЗ в сети КВЛ 10 кВ фид. 17 ПС 110 кВ Мцыри №264, что привело к излишнему допущенному срабатыванию вышестоящей защиты МТЗ МВ-10кВ яч. фид.17 на ПС 110 кВ Мцыри №264. и обесточению потребителей КВЛ 10 кВ фид. 17 ПС 110 кВ Мцыри №264.(СЭС) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)_Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов АС-70 пролете опор №№ 31-32 по КВЛ 10 кВ пит.фид. 17 ПС 110 кВ Мцыри №264 из-за падения дерева на провода ВЛ, без обрыва и нарушения габарита стрелы провиса провода из-за срыва штыревого изолятора по фазе "С" на оп.33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на КВЛ 10 кВ пит.фид. 17 ПС 110 кВ Мцыри №264; падение дерева на ВЛ-10кВ ПС264/17 СНТ КАЗЫ до КТП 3665, Провод 3хАС70 3.3.15.1 > 4.2.1 Дефект редуктора часового механизма (износ шестеренок часового механизма) реле времени РВМ-13 из-за длительного срока эксплуатации (20 лет) привел к затягиванию в работе МТЗ в АСП-442 пит. фид. 17 с ПС 110 кВ Мцыри №264 при возникновении КЗ в пролете опор №№ 31-32 по КВЛ 10 кВ пит.фид. 17 ПС 110 кВ Мцыри №264 из-за падения дерева на провода ВЛ и что привело к излишнему допущенному срабатыванию вышестоящей защитой МТЗ МВ-10кВ яч. фид.17 на ПС 110 кВ Мцыри №264.(СЭС) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект редуктора часового механизма реле времени на АСП-442 пит. фид. 17 с ПС 110 кВ Мцыри №264 | КВЛ 6-35 кВ_Устройства РЗ (Релейной защиты) | 10 (10.5) | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 11:40 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского участка службы РЗиА по неукоснительному соблюдению всех организационных и технических мероприятий предусмотренных технологической картой производства работ на устройствах РЗиА и периодичности их проведения. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ЛЭП 0,38/10 кВ в части наличия ДКР и деревьев "угрожающих" падением в охранных зонах, согласно НТД. | 1. Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ пит.фид. 17 ПС 110 кВ Мцыри №264 выявить и принять меры по удалению "угрожающих" деревьев по трассе прохождения ЛЭП. 2.Выполнить замену комплекта РЗА в АСП-442 пит. фид.17 ПС 110 кВ Мцыри №264. 3.Произвести внеплановый замер стрелы провиса ВЛ 10 кВ в пролете опор №№30-34 КВЛ 10 кВ пит.фид. 17 ПС 110 кВ Мцыри №264, при необходимости осуществить регулировку. 4.Произвести замену поврежденного изолятора на опоре №33 КВЛ 10 кВ пит.фид. 17 ПС 110 кВ Мцыри №264, согласно НТД.
2024-07-05 14:46 | 2024-07-05 15:03 | 228 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ж/д д.Красновидово - ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№8/2-8/3 на КВЛ 10 кВ фид. Лужки с РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836, отпайка в сторону ТП-1628. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-05 14:46 | 2024-07-05 15:03 | Направить письмо ж/д д.Красновидово балансодержателю отпаечной сети в сторону ТП-1628 пит. фид. Лужки с РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-02-01 11:36 | 2024-02-01 13:30 | 229 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия воды в кабельном полуэтаже в РП-122 при отрицательной температуре окружающего воздуха привело к замерзанию воды, что привело к механической деформации изоляции концевой кабельной муфты в яч.7 РУ 10 кВ с последующим электрическим пробоем изоляции концевой кабельной муфты. | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты в яч. 7 РУ 10 кВ РП-122 в следствии изменения изоляционных свойств материалов концевой кабельной муфты в яч. 7 РУ 10 кВ РП-122 из-за механического воздействия на материалы изоляции концевой кабельной муфты в результате вытягивания КЛ из-за замерзания воды в кабельном лотке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ ПС802/21 - РП122, KS010-0055191 3.3.11.2 > 4.4.2 Изменение изоляционных свойств материалов концевой кабельной муфты в яч. 7 РУ 10 кВ РП-122 из-за механического воздействия на материалы изоляции концевой кабельной муфты в результате вытягивания КЛ из-за замерзания воды в кабельном полуэтаже. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия воды в кабельном полуэтаже в РП-122 на РП-122 пит. фид.21 с ПС 110 кВ Духанино №802 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-01 11:36 | 2024-02-01 13:30 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров строительных частей РП в части выявления дефектов ,согласно НТД. | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ фид. 21 ПС 110 кВ Духанино №802 в РП-122 пит. фид.21 с ПС 110 кВ Духанино №802, согласно НТД.
2024-07-05 18:08 | 2024-07-05 18:52 | 229 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта стойких загрязнений опорной изоляции СШ в РУ-6 кВ в РП-73 пит. фид.70 с ПС 220 кВ Слобода №836 привело со временем к увлажнению изоляции и поверхностному электродуговому перекрытию. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазный электродуговой пробой ошиновки разноименных фаз СШ-2 в РУ-6 кВ РП-73 пит. фид.70 с ПС 220 кВ Слобода №836 по увлажненной опорной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта стойких загрязнений опорной изоляции СШ в РУ-6 кВ в РП-73 пит. фид.70 с ПС 220 кВ Слобода №836 на СШ-2 в РУ-6 кВ РП-73 пит. фид.70 с ПС 220 кВ Слобода №836 | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-07-05 18:08 | 2024-07-05 18:52 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования 6/10кВ ТП, РП, АСП, согласно НТД. | Провести внеплановую ревизию ОСИ в РУ-6 кВ РП-73 пит. фид. 70 с ПС 220 кВ Слобода №836 .
2024-06-19 10:37 | 2024-06-19 19:04 | 23 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.10.1 > 3.4.8.5.2 В результате пожара в строении по адресу с. п. Жаворонковское, СНТ 30-лет Октября , стр. д.5. расположенном под проводами в пролете опор №№39-40 ВЛ 110 кВ Голицыно – Встреча I цепь с отпайкой на ПС Железнодорожная, произошел термический пережог провода фазы "В" с его последующим расщеплением и обрывом, что привело к отключению линии с неуспешным АПВ. Э/у 0,4кВ строений д.5, 6, 5А по адресу Московская обл. , с.п. Жаворонковское, СНТ "30-лет Октября" не имеет непосредственного присоединения к сетям Филиала. Согласно материалам постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.07.2024г. очаговая зона пожара сроения №5 расположена во внутреннем объёме строения дома, наиболее вероятной причиной пожара послужило тепловое воздействие электрического тока на сгораемые элементы строения в результате аварийного режима работы внутренней электросети стр. дома(постановление прикреплено в "документы") . | КЗ в электроустановке потребителя_Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.10.1 > 4.10 Расщепление и обрыв провода (АС 240/32) фазы "В" в пролете опор №№39-40 ВЛ 110 кВ Голицыно – Встреча I цепь с отпайкой на ПС Железнодорожная вследствие его термического пережога под воздействием пламени в результате пожара в строении, расположенном под проводами в одноименном пролете опор, привело к отключению линии с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№39-40 в результате термического пережога под воздействием пожара в строении под проводами на ВЛ 110 кВ Голицыно-Встреча 1 с отп, Провод 3хАС 240/32 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | 1.Организовать претензионную работу с нарушителями охранных зон в соответствии с приказом Общества от 25.09.2019 № 1083 "Об утверждении Регламента противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «МОЭСК». 2.По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Голицыно – Встреча I цепь с отпайкой на ПС Железнодорожная актуализировать реестр нарушений ОЗ, в соответствии с приказом Общества от 25.09.2019 № 1083. 4.По результатам осмотра и измерений разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Голицыно – Встреча I цепь с отпайкой на ПС Железнодорожная со сроком реализации в 2025 году. | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Голицыно – Встреча I цепь с отпайкой на ПС Железнодорожная с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-02-02 11:33 | 2024-02-02 12:26 | 230 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента в РУ 10 кВ ТП-1094 (абонент ЛПХ "Красновидово"). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-02 11:33 | 2024-02-02 12:26 | Провести рабочее совещание с представителя балансодержателя ТП-1094 ЛПХ "Красновидово" по вопросу передачи на баланс филиала ЗЭС объектов э/х ЛПХ "Красновидово". Протокол рабочей встречи с представителями балансодержателя с перечнем проблемных вопросов и технических предложений по их решению (для исключения повторных обесточений потребителей Филиала при ТН в сети на оборудовании 10кВ балансодержателя), направить в адрес Заместителя директора- главного инженера Филиала ЗЭС Мартихина А.Ю. | Направить письмо в адрес балансодержателя ТП-1094 ЛПХ "Красновидово" об причинах технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ абонента и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-07-05 20:49 | 2024-07-05 21:10 | 230 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№ 301-302 на КВЛ 10 кВ фид. Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками ДКР неизолированных проводов (АС-50) разноименных фаз в пролете опор №№ 301-302 на КВЛ 10 кВ фид. Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР выше 4 м в пролете опор №№301-302 на КВЛ 10 кВ фид. Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на КВЛ 10 кВ фид. Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-05 20:49 | 2024-07-05 21:10 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Произвести опиловку ДКР выше 4 м в пролете опор №№ 301-302 на КВЛ 10 кВ фид. Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.
2024-02-04 08:44 | 2024-02-04 09:19 | 231 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 Внешнее перекрытие изоляционного промежутка контактной группы на ЛР-3166 (опора №23/1) по КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-34 пит.фид.67 с ПС 220 кВ Луч №475 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное пробой изоляционного промежутка контактной группы разноименных фаз на ЛР-3166 (опора №23/1) по КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-34 пит.фид.67 с ПС 220 кВ Луч №475 телом дикой птицы, обнаружена со следами электродугового повреждения на ЛР-3166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие контактной группы на ЛР-3166 телом дикой птицы на ВЛ 10 кВ РП34/3-ТП307, РЛК-2-10/400 УХЛ1 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-04 08:44 | 2024-02-04 09:19 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-34 пит.фид.67 ПС 220 кВ Луч №475 с ревизией ОСИ-10кВ и контактной группы ЛР-3166.
2024-07-05 20:50 | 2024-07-05 23:37 | 231 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне КТП-248 по КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 при усилении ветра и привело к падению сука дерева на основную контактную группу ВР-10кВ одноименной КТП, что стало причиной межфазного замыкания с обрывом шлейфа фазы "С" на ВР-10кВ в сторону КТП-248, и привело к АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.13.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированной ошиновки основной группы контактов разноименных фаз ВР-10 кВ на ТП-248 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, упавшей веткой дерева, с обрывом шлейфа в сторону КТП-248, что привело к АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание ошиновки основной группы контактов на ВР-10кВ упавшей веткой дерева на КТП 10 кВ №248 д.Троицы, РЛНДз-10/400 У1; обрыв шлейфа фазы "С" в сторону КТП-248 на КТП 10 кВ №248 д.Троицы, РЛНДз-10/400 У1 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-05 20:50 | 2024-07-05 21:03 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД. | 1.Восстановить провод шлейфа фазы "С" на проходном изоляторе ввода в ТП-248 пит. фид. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД. 2. Провести опиловку ДКР в охранной зоне ВР-10 кВ ТП-248 пит. фид. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.
2024-02-04 10:22 | 2024-02-04 10:53 | 232 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 35 кВ Петровская №542. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.1 > 4.4.3 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 35 кВ Петровская №542 ветками ДКР выше 4 м, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР выше 4 м на ВЛ 10 кВ ПС542/12-АСП434, Провод 3хАС70 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-04 10:22 | 2024-02-04 10:53 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4 м. | Выполнить опиловку ДКР в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 35 кВ Петровская №542.
2024-07-06 13:25 | 2024-07-06 14:12 | 232 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление мест возможного проникновения животных в строительную часть РП-55, привело к проникновению дикого животного (крысы) к токоведущим частям ошиновки ввода фид.7 с ПС-196 в РУ-10 кВ РП-55 пит.фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово №196. 3.3.13.1 > 3.4.10.1 Перекрытие изоляционного промежутка ошиновки ввода фид.7 с ПС-196 в РУ-10 кВ РП-55 пит.фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово №196 телом дикого животного (крыса) привело к межфазному замыканию и АО от МТЗ КВЛ 6 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово №196. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Межфазное замыкание ошиновки ввода фид.7 с ПС-196 в РУ-10 кВ РП-55 пит.фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово №196 телом дикого животного (крыса) привело к АО от МТЗ КВЛ 6 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово №196 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка ошиновки ввода фид.7 с ПС-196 в РУ-10 кВ РП-55 пит.фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово №196 телом дикого животного (крыса на РП-55 пит.фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово №196 т | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-07-06 13:25 | 2024-07-06 14:12 | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП, РТП, ЗТП в части выявления мест возможного проникновения животных в э/у. | 1.Провести внеплановый осмотр строительной части РП-55 пит.фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово №196 с целью выявления мест возможных проникновений животных, выявленные дефектов внести в ЭЖД. 2.Выполнить внеплановую ревизию ОСИ в РУ-10 кВ РП-55 пит.фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово №196.
2024-02-05 12:48 | 2024-02-09 11:54 | 233 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин на опорных изоляторах ВН яч.8 в РУ-10 кВ в РП-501 со временем при попадании в них влаги, из-за перепада температур окружающего воздуха, привело к перекрытию опорной изоляции ВН и электродуговому повреждению ошиновки ВН. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Перекрытие опорной изоляции ВН по увлажненной поверхности привело к электродуговому повреждению ошиновки ВН яч.8 в РУ-10 кВ в РП-501. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие микротрещин в опорной изоляции ВН на РП-501 пит. фид. 10+27 ПС 110 кВ Духанино №802 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-05 12:48 | 2024-02-05 14:16 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования РП 0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД. | 1. Произвести восстановление ошиновки ВН яч.8 в РУ 10 кВ РП-501, согласно НТД. 2.Выполнить внеплановую ревизию строительной части и проходной изоляции в РП-501, критические дефекты выявить и устранить , в части наличия капельных течей и разрушений, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-07-07 20:30 | 2024-07-25 15:29 | 233 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в целом месте на расстоянии 3750 м от ПС-683 в процессе длительной эксплуатации (24 года). Старение изоляции КЛ 10 кВ привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в целом месте на расстоянии 3750 м от ПС-683 из-за изменения изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (24 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в целом месте на расстоянии 3750 м от ПС-683 в процессе длительной эксплуатации (24 года) на КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения, в установленном порядке, на включение КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид 30 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-02-09 12:21 | 2024-02-09 16:03 | 234 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.3 > 3.4.8.1 Проведение несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ, с применением спецтехники в охранной зоне КВЛ 6 кВ фид. 58 ПС 220 кВ Слобода №836 в пролете опор №№38-39, неустановленными лицами в охранной зоне, запрос в адрес Филиал на согласование проведения работ или запроса на ТУ по переустройству сети Филиала не поступало. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.3 > 4.4.1 Механическое повреждение (обрыв) проводов фаз "А" и "С" в результате проведения несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ неустановленными лицами, с применением спецтехники в охранной зоне КВЛ 6 кВ фид. 58 ПС 220 кВ Слобода №836 в пролете опор №№38-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 2 фаз из-за механического воздействия спецтехники сторонних не установленных на ВЛ 6 кВ ПС836/58-РТП702 с. П-Слобода, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-02-09 12:21 | 2024-02-09 13:12 | Направить заявление в органы полиции по факту механического повреждения КВЛ 6 кВ фид. 58 ПС 220 кВ Слобода №836 при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ фид. 58 ПС 220 кВ Слобода №836 с применением спецтехники неустановленными лицами без согласования с представителями Истринского РЭС для дальнейших разбирательств и возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№38-39 на КВЛ 6 кВ фид. 58 ПС 220 кВ Слобода №836 с восстановлением габарита стрелы провиса , согласно НТД.
2024-07-08 12:39 | 2024-07-29 09:00 | 234 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КЛ 6 кВ от ЗТП-676 в направлении ТП-700 - абонент СНТ "Лесные поляны". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Направить письмо в адрес абонента д/о "Лесные поляны" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ яч. выход фид. на ТП-700 в ЗТП-676 пит. фид. 25 с ПС 110 кВ Мцыри №264 из-за технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-02-10 08:58 | 2024-02-10 10:45 | 235 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 5 ТП-602 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Дедово №260 выше номинала тока срабатывания АВ, что привело к АО ВЛ 0,4 кВ фид. 5 ТП-602 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Дедово №260. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Превышение тока рабочей нагрузки (Ia=210A, Ib=210A, Ic=198A) выше номинала тока срабатывания АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид. 5 ТП-602 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Дедово №260. Произведена замена АВ 160А на АВ 250А, замеры нагрузки после замены: I= 180А,182А,207А, тр-р 400 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки на КТП 6 кВ №602 Лобаново, ВА 57-35 250А | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-02-10 08:58 | 2024-02-10 10:45 | 1. Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2.Провести анализ внеплановых замеров ТП-602 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Дедово №260. По результатам внеплановых замеров разработать и организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 1.Выполнить анализ внеплановых замеров в сети 0,4кВ от ТП-602 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Дедово №260. По результатам внеплановых замеров разработать и выполнить программу организационных и технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей от ТП-602. 2.Выполнить измерение сопротивления петли «фаза-нуль» В РУ-0,4кВ ТП-602. 3.Провести внеплановые замеры нагрузки на ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-602 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Дедово №260. в начальных и конечных точках ВЛ.
2024-07-10 08:09 | 2024-07-26 09:43 | 235 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.203 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 4200 м от РП-154 . При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 20.01.2023 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.203 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 4200 м от РП-154 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. Монтаж выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 20.01.2023 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.203 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 4200 м от РП-154 на КЛ 10 кВ фид.203 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.203 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-02-10 19:49 | 2024-02-28 10:00 | 236 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Несогласованные с ДД филиала ЗЭС и без уведомления ИРЭС действия персонала ООО "РусЭнерго" (организации по оперативному и техническому обслуживанию ТП-421 (балансодержатель ООО "УК "ЯХОНТЫ") по изменению режима ее работы, связанные с переводом питания потребителей данной ТП-421 от собственного ДГУ привело к обесточению КВЛ 10 кВ от ТП-421 (аб.) ввод фид. Ананово по фид.2 с РП-39 пит. фид.15 ПС 110 кВ Лыщево №30. Списков на ведение оперативных переговоров от ООО "УК Яхонты" и от ООО "РусЭнерго" в адрес филиала ЗЭС по состоянию на 19:49 10.02.2024 не поступало. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-10 19:49 | 2024-02-10 21:43 | Направить письмо в адрес балансодержателя ТП -421 ООО "УК Яхонты" об обесточении потребителей КВЛ 10 кВ от ТП-421 (аб.) ввод фид. Ананово фид.2 РП-39 пит. фид.15 ПС 110 кВ Лыщево №307 действиями персонала ООО "РусЭнерго" без согласования с ИРЭС ЗЭС ПАО "Россети Московский регион" и принятия мер о недопустимости подобных технологических нарушений. (обеспечить возможность выполнения оперативного обмена предоставить списки лиц на ведения оперативных переговоров на 2024 год согласно, НТД). Для обеспечения должного оперативного взаимодействия направить положение об оперативном технологическом взаимодействии с Филиалом ЗЭС в части режима работы э/у ТП-421, находящейся в собственности балансодержателя.
2024-07-10 14:24 | 2024-07-10 14:34 | 236 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ж/д Гасанова Л.А. - повреждение ПКТ на ТП-1167 пит. фид. Кашино от РП-57 фид.17 с ПС 110 кВ Духанино №802. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-10 14:24 | 2024-07-10 14:34 | Направить письмо абоненту ж/д Гасанова Л.А. балансодержателю отпаечной сети в сторону ТП-1167 пит. фид. Кашино от РП-57 фид.17 с ПС 110 кВ Духанино №802 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-02-10 22:19 | 2024-02-11 00:41 | 237 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.2 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в РП-58 (балансодержатель ООО "Техпромэксперт") - несоответствие уставок РЗА яч.5 в РП-58 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Пернатово "551 на максимально допустимую нагрузку по КЛ 10 кВ в направлении ТП-3056 от РП-58 пит. фид.6 с ПС 110 кВ Пернатово №551, согласно ранее выданным указаниям №247-И от 11.10.2022г. (Справка о работе защит в документах акта). |  |  | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-10 22:19 | 2024-02-10 22:59 | 1.По результатам проведенного детального осмотра всего электрооборудования, непосредственно задействованного в электроснабжении КТП-3056 (абонент ТСН «Лесная Бухта»), разработать комплекс организационно-технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения потребителей КТП-3056. 2.Направить письмо в адрес балансодержателя РП-58 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Пернатово "551 (ООО "Техпромэксперт") о причинах технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ абонента и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД. | Провести (с привлечением ИТР-персонала) детальный осмотр всего электрооборудования, непосредственно задействованного в электроснабжении КТП-3056 (абонент ТСН «Лесная Бухта») до ПС 110 кВ №551 Пернатово и ПС 35 кВ №307 Лыщево, с обязательной фиксацией и устранением выявленных дефектов.
2024-07-11 07:09 | 2024-07-24 16:46 | 237 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 2000 м от ПС-551 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Старение изоляции КЛ 10 кВ привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 2000 м от ПС-551 из-за изменения изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 2000 м от ПС-551 в процессе длительной эксплуатации (48 лет) на ВЛ 10 кВ ПС551/16-РП29, ААБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-11 07:09 | 2024-07-11 08:28 | Внести предложения, в установленном порядке, на включение КЛ 10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Пернатово №551 в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-02-12 17:07 | 2024-02-19 22:59 | 238 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.34 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 18.05.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.34 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 из-за дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 18.05.2022 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС483/34, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.34 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 100 м по трассе прокладки КЛ от ПС-483, согласно НТД.
2024-07-15 15:04 | 2024-07-15 18:29 | 238 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в отпаечной сети в сторону ТП-2202 пит.фид.2 с РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 (абонент ИЖС Синицына А.Д.) - ДКР выше 4-м в пролете опор №№9/5-9/6. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-15 15:04 | 2024-07-15 15:26 | Направить письмо абоненту ИЖС Синицина А.Д., балансодержателю отпаечной сети в сторону ТП-2202 пит.фид.2 с РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-03-02 08:38 | 2024-04-09 13:00 | 239 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.13.2 > 3.4.10.2 Перекрытие изоляционного промежутка ошиновки ТСН на АСП-263 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 телом дикой птицы (ворона) привело к межфазному КЗ и АО КВЛ 10 кВ от АСП-546 по фид. 3 РП-14 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Карповка №568. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.2 > 4.12 Межфазное КЗ ошиновки ТСН на АСП-263 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 телом дикой птицы с повреждением ТСН, тело мертвой птицы со следами поражения от электродуги обнаружено в результате послеаварийного осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка ошиновки ТСН на АСП-263 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 телом дикой птицы на АСП-263 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | Трансформаторы (силовые, ТСН, ДГК и т.д) 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-02 08:38 | 2024-03-02 09:05 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ в части выявления массового скопления птиц. | Провести замену поврежденного оборудования (ТСН ОЛС-1,25/10) на АСП-263 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683.
2024-07-17 15:01 | 2024-07-19 18:37 | 239 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№36-37 на КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475. 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в целом месте на расстоянии 25 м от ПС-475 в процессе длительной эксплуатации (23 года). | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в целом месте на расстоянии 25 м от ПС-475 из-за изменения (старение) изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (23 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в целом месте на расстоянии 25 м от ПС-475 в процессе длительной эксплуатации (23 года) на КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками ДКР неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№36-37 на КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№36-37 на КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 на ВЛ-10кВ ПС475/55А КРН164-РП51, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-17 15:01 | 2024-07-17 16:46 | 1.Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. 2Сообщить балансодержателю (ООО "Олимпия" ) абонентской сети КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в сторону ТП-3211 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 и необходимости приведения э/у балансодержателя к требованию НТД. 3. Внести предложения, в установленном порядке, на включение КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | 1. Произвести опиловку ДКР выше 4 м в пролете опор №№36-37 на КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475, согласно НТД. 2. Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-06-20 12:33 | 2024-06-20 12:53 | 24 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.3.10.3 > 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта с ливневыми дождями различной интенсивности и порывами ветра в Истринском, Одинцовском, Наро-Фоминском и Можайском районах произошел прорыв тросовой молниезащиты на следующих ЛЭП:. 1.На КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово из-за удара молнии в линию произошло межфазное перекрытием проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№34-35. Срочные ремонт не требуется. 2. На ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I, II цепь с отпайками из-за удара молнии в линию произошло межфазное перекрытие проводов 3х фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№178-179 с последующим электродуговым перекрытием изоляции фазы "А" на опоре №179 и разрушением 1 изолятора ПС-70Е в натяжной гирлянде изоляторов ПС-70Е. Срочный ремонт не требуется. | Электродуговое повреждение | 3.3.10.3 > 4.11 При прохождении грозового фронта с ливневыми дождями различной интенсивности и порывами ветра в Истринском, Одинцовском, Наро-Фоминском и Можайском районах 1. произошел прорыв тросовой молниезащиты (СТ-50) на ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I, II цепь с отпайками, при ударе молнии в линию в пролете опор №№178-179, что привело к межфазному перекрытию проводов (АС150/24) 3 -х фаз "А", "В" и "С" последующим электродуговым перекрытием гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "А" на ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками на траверсу анкерной металлической опоре (У2М) №179, с разрушением 1 изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов в Затуханием импульса произошло через контур заземления на одноименной опоре, №179. ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I, II цепь с отпайками АО от ДЗФ с успешным АПВ. 2. В результате прорыва тросовой молниезащиты (СТ-50) в пролете оп.№34 -35 по КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово из-за удара молнии в провод произошло межфазное перекрытие (следы воздействия дуги на поверхности проволоках верхнего повива проводов (АС 150/24) фазы "В" и "С" без расщепления), что привело к АО одноименной ЛЭП с успешным АПВ.Ремонт провода в пролете оп.34-оп.35 КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение тарелки гирлянды изоляторов на опоре №179 на ВЛ 110 кВ Кубинка-Ивановская 1 с отп, Опора анк. мет.У2М; незначительное оплавление верхнего повива проводов фазы "В" и "С" в результате межфазного электродугового перекрытия во время грозы перекрытия на КВЛ 110 кВ Слобода-Дедово, Провод 3хАС 150/24 + 1хС-50 | КВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1. Выполнить замену поврежденной изоляции на опоре №179 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I,II цепь с отпайками. 2.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I,II цепь с отпайками с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 3. Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№33-36 КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово. 4.Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№33-36 КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово. 5.По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№135-137 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I,II цепь с отпайками. 6. Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 7.По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№33-36 КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово.
2024-03-05 17:22 | 2024-03-21 15:21 | 240 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 6 кВ участок №2 от АСП-130 фид.21 с ПС 110 кВ Нахабино №145. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 15.12.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 6 кВ участок №2 от АСП-130 фид.21 с ПС 110 кВ Нахабино №145 из-за скрытого дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 15.12.2022 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на АСП-130 фид.21 с ПС 110 кВ Нахабино №145, КЛ 6 кВ участок №2 от АСП-130 фид.21 с ПС 110 кВ Нахабино №145 | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-03-05 17:22 | 2024-03-05 18:43 | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 6 кВ участок №2 от АСП-130 фид.21 с ПС 110 кВ Нахабино №145 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 1200 м по трассе прокладки КЛ от РП-109, согласно НТД.
2024-07-18 18:22 | 2024-07-18 19:24 | 240 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№4/16-4/17 на КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками ДКР неизолированных проводов (АС-35) разноименных фаз в пролете опор №№4/16-4/17 на КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№4/16-4/17 на КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 на пролет опор №№4/16-4/17 на КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-18 18:22 | 2024-07-18 18:55 | 1. Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. 2.Произвести опиловку ДКР выше 4 м в пролете опор №№4/16-4/17 на КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307, согласно НТД.
2024-03-08 19:36 | 2024-03-08 20:06 | 241 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП-3082 пит.фид.17 ПС 110 кВ Духанино №802 выше номинала Iсраб АВ 250А привело к длительной работе АВ-250 А в режиме рабочей нагрузки близкой к номиналу по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-250А и АО ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП-3082 пит.фид.17 ПС 110 кВ Духанино №802. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Длительное прохождение по ВЛ тока рабочей нагрузки выше тока условного нерасцепления теплового расцепителя АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП-3082 пит.фид.17 ПС 110 кВ Духанино №802 в часы вечернего максимума нагрузки привело к срабатываю теплового расцепителя на АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП-3082 пит.фид.17 ПС 110 кВ Духанино №802. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки на КТП 10 кВ №3082 НП Дольче Вита д.Адуево, ВА 57-35 250А | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-03-08 19:36 | 2024-03-08 20:06 | По результатам внеплановых замеров разработать и выполнить организационные и технические мероприятия по распределению рабочей нагрузки в ТП-3082 пит.фид.17 ПС 110 кВ Духанино №802. | Провести внеплановые замеры нагрузки в ТП-3082 пит.фид.17 ПС 110 кВ Духанино №802.
2024-07-28 12:01 | 2024-07-28 15:07 | 241 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "С" на опоре №22А на КВЛ-10кВ фид.6 с РП-70 со временем привело к попаданию в него влаги и электродуговому повреждению РВО с обрывом шлейфа фазы"С". | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 При возникновении электродугового перекрытия по увлажненной поверхности РВО фазы "С" на опоре №22А на КВЛ-10кВ фид.6 с РП-70 на траверсу произошло межфазное замыкание неизолированных проводов в результате обрыва шлейфа фазы "С" и его схлеста с шлейфом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "С" на опоре №22А на КВЛ-10кВ фид.6 с РП-70 на опора №22А на КВЛ 10 кВ фид. 6 с РП-70 пит.фид.308 с ПС 220 кВ Слобода №836; повреждение шлейфа фазы "С" на опоре №22А на КВЛ 10 кВ фид. 6 с РП-70 пит.фид.308 с ПС 220 кВ Слобода №836 на ВЛ 10 кВ РП70/6-РП155, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ, КВЛ в части выявления дефектов, согласно НТД. | Произвести ремонт поврежденного оборудования на опоре №22А на КВЛ 10 кВ фид. 6 с РП-70 пит.фид.308 с ПС 220 кВ Слобода №836, согласно НТД.
2024-08-04 06:56 | 2024-08-04 07:07 | 242 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Сплав-Экспо" - повреждение в РУ-10 кВ ТП-1180 пит фид. Победа с РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-04 06:56 | 2024-08-04 07:07 | 1. Направить письмо абоненту ООО "Сплав-Экспо" балансодержателю отпаечной сети в сторону ТП-1180 пит фид. Победа с РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 об АО ВЛ 10 кВ фид.Победа с РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 по причине технологического нарушения в сети абонента. 2. Направить письмо абоненту ООО "Сплав-Экспо" балансодержателю отпаечной сети в сторону ТП-1180 пит фид. Победа с РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 об АО ВЛ 10 кВ фид.Победа с РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-03-09 09:15 | 2024-03-09 09:40 | 242 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-1375 пит.фид.3 ПС 35 кВ Никольское №618 (отклонение по фазе "А" более 15%, Iabc=68А, 91А, 72А) привело к длительной работе АВ-100А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-1375 пит.фид.3 ПС 35 кВ Никольское №618 в режиме рабочей нагрузки по фазе "А" близкой к номиналу по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-100А и АО ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-1375 пит.фид.3 ПС 35 кВ Никольское №618. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Кратковременное превышение нагрузки по фазе "А" ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-1375 пит.фид.3 ПС 35 кВ Никольское №618 при нарушении нормального распределения нагрузки на АВ-100А (более 15 % по фазе "А") привело к АО ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-1375 пит.фид.3 ПС 35 кВ Никольское №618. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение нормального распределения нагрузки на КТП-1375 д.Онуфриево 100 кВА, ВА 57-Ф35 100А | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-03-09 09:15 | 2024-03-09 09:40 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-1375 пит.фид.3 ПС 35 кВ Никольское №618. По результатам анализа подготовить и выполнить организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. | Провести внеплановые замеры нагрузки и по результатам проведенного анализа замеров разработать и обеспечить выполнение мероприятий по нормализации распределения нагрузки (отклонение не более 15%) на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-1375 пит.фид.3 ПС 35 кВ Никольское №618.
2024-03-09 09:34 | 2024-03-11 09:16 | 243 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КЛ 10 кВ фид.14 с РП-110 пит. фид. 409 с ПС 220 кВ Слобода №836 - абонент ООО "Агидель". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес абонента ООО "Агидель" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ КЛ 10 кВ фид.14 с РП-110 пит. фид. 409 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-07 06:21 | 2024-08-07 07:05 | 243 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№168-169 на КВЛ 10 кВ фид.5 от РП-201 пит.фид.21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками ДКР неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№168-169 на КВЛ 10 кВ фид.5 от РП-201 пит.фид.21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№168-169 на КВЛ 10 кВ фид.5 от РП-201 пит.фид.21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. на КВЛ 10 кВ фид.5 от РП-201 пит.фид.21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-07 06:21 | 2024-08-07 07:05 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Произвести опиловку ДКР выше 4 м в пролете опор №№168-169 на КВЛ 10 кВ фид.5 от РП-201 пит.фид.21 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.
2024-03-12 00:37 | 2024-03-12 00:55 | 244 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провиса неизолированных проводов А-35 в пролете опор №№6-7 по ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП-1198 пит.фид.19 ПС 35 кВ Лыщево №307. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов А-35 разноименных фаз в пролете опор №№6-7 по ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП-1198 пит.фид.19 ПС 35 кВ Лыщево №307 при схлёсте из-за нарушения габарита стрелы провиса проводов, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение габарита стрелы провиса провода на ТП-1198 пит.фид.19 ПС 35 кВ Лыщево №307, ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП-1198 пит.фид.19 ПС 35 кВ Лыщево №307 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-03-12 00:37 | 2024-03-12 00:55 | ровести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД. | Выполнить внеплановую ревизию ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП-1198 пит.фид.19 ПС 35 кВ Лыщево №307, произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов А-35 в пролёте опор №№6-7 по ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП-1198 пит.фид.19 ПС 35 кВ Лыщево №307.
2024-08-09 10:51 | 2024-08-09 11:06 | 244 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная опиловка ДКР выше 4 м в пролёте опор №№6-7 на ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП-2040 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 привело со временем к нарушению ветками дерева защитного покрова проводов СИП-2 4*70 и перекрытию проводов СИП-2 разноименных фаз веткой дерева, без обрыва проводов | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание, в местах повреждения верхнего покрова проводов разноименных фаз СИП-2 4*70 в пролёте опор №№6-7 на ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП-2040 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная опиловка ДКР выше 4 м в пролёте опор №№6-7 на ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП-2040 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на ВЛ-0,4кВ КТП 2040 д. Воскресенки ф.2, СИП-2 4х70 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-08-09 10:51 | 2024-08-09 11:06 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | 1. Произвести опиловку ДКР выше 4м в пролёте опор №№6-7 на ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП-2040 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 согласно НТД. 2. Выполнить восстановление верхнего покрова проводов СИП-2 4*70 в пролёте опор №№6-7 на ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП-2040 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683.
2024-03-14 11:50 | 2024-03-14 13:48 | 245 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременного выявления дефекта отсутствия защитного сетчатого ограждения КТП-961 и защитного кожуха силового трансформатора КТП-961 привело к проникновению дикого животного к токоведущим частям ошиновки Тр-ра КТП-961. 3.3.13.1 > 3.4.10.1 Проникновение животного (кошка) в РУ-10 кВ КТП-961 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 из-за несвоевременного выявления дефекта, что привело к перекрытию ошиновки неизолированных ВВвода Т-1 на КТП-961 с последующим электродуговым пробоем неизолированных контактов разноименных фаз ВВ ошиновки трансформатора и срабатыванию ПК 10 кВ на Т-1 фаз "А" и "В". что привело к АО электроснабжения потребителей от РУ-0,4кВ КТП-961. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Межфазное замыкание неизолированных частей ошиновки разноименных фаз ВВ Т-1 КТП-961 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 телом животного (кошка) привело к срабатыванию ПК 10 кВ на Т-1 фаз "А" и "В" с последующим обесточением потребителей КТП-961 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ошиновки контактов на ВВвода телом дикого животного (кошки) на КТП 10 кВ №961 Пирогово, Трансформатор ТМ-160/10 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-14 11:50 | 2024-03-14 13:48 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования КТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД. | 1. Восстановить защитное ограждение КТП-961 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683 и защитного кожуха силового трансформатора КТП-961, согласно НТД. 2.Провести внеплановую ревизию строительной части КТП-961 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Ядрошино №683, выявленные дефекты внести в ЭЖД.
2024-08-10 18:20 | 2024-08-13 19:50 | 245 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.13 с РП-154 пит.фид. 103 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 2326 м от РП-154 по трассе прокладки КЛ. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем произошло образование трещин в которые проникла влага, что привело к электропробою изоляции жил КЛ в соединительной муфте. Монтаж производился мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 22.12.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил в соединительной муфте КЛ 10 кВ фид.13 с РП-154 пит.фид. 103 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине дефекта монтажа. Монтаж производился мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 22.12.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.13 с РП-154 пит.фид. 103 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 2326 м от РП-154 на КЛ 10 кВ РП154/13 - КРН386 Владение В, Уч-к магист. КЛ РП154-КРН386 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид.13 с РП-154 пит.фид. 103 с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта на участке КЛ 2326 м от РП-154), согласно НТД.
2024-08-21 07:36 | 2024-08-21 08:57 | 246 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в отпаечной сети в сторону ТП-2034 пит. фид.3 с ПС 35 кВ Никольское №618 (абонент ГИЗ Лесных С.В.). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-21 07:36 | 2024-08-21 08:57 | 1.Направить письмо в адрес ГИЗ Лесных С.В., балансодержателю отпаечной сети в сторону ТП-2034 пит. фид.3 с ПС 35 кВ Никольское №618 о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД. 2. Направить письмо абоненту ГИЗ Лесных С.В., балансодержателю отпаечной сети в сторону ТП-2034 пит. фид.3 с ПС 35 кВ Никольское №618 по причине технологического нарушения в сети абонента, об осмотре оборудования после АО, работе защит, о необходимости приведения оборудования в соответствие с НТД.
2024-03-20 09:09 | 2024-03-20 09:52 | 246 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки проводов, нарушение габарита стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП-2658 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Манихино №422. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП-2658 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Манихино №422 по причине нарушения габарита стрелы провиса проводов, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст неизолированных проводов на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП-2658 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Манихино №422 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-03-20 09:09 | 2024-03-20 09:52 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД. | Выполнить регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП-2658 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Манихино №422, при необходимости выполнить перетяжку.
2024-03-20 16:17 | 2024-03-27 16:02 | 247 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке концевой кабельной муфты на опоре №402 КВЛ 10 кВ от АСП-254 по фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино №683. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж концевой кабельной муфты выполнялся 30.09.2022 г. мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А., уволен (приказ от 31.01.2023 №79к в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Межфазное замыкание жил концевой кабельной муфты на опоре №402 КВЛ 10 кВ от АСП-254 по фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино №683 из-за скрытого дефекта монтажа. Монтаж концевой кабельной муфты выполнялся 30.09.2022 г. мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А., уволен (приказ от 31.01.2023 №79к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа ремонта при установке концевой кабельной муфты на опоре №402 КВЛ 10 кВ от АСП-254 по фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино №683 на КВЛ 10 кВ от АСП-254 по фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино №6 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-20 16:17 | 2024-03-20 17:39 | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу концевых кабельных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на опоре №402 КВЛ 10 кВ от АСП-254 по фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.
2024-08-21 17:58 | 2024-08-21 18:57 | 247 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ животных | 3.3.11.3 > 3.4.10.1 Перекрытие неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз на опоре №55 по КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 220 кВ Слобода №836 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз на опоре №55 по КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 220 кВ Слобода №836 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз неизолированных проводов телом дикой птицы (сорока) без повреждения на ВЛ 10 кВ ПС836/20-РП71 д.Лужки, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-21 17:58 | 2024-08-21 18:57 | По результатам обхода осмотра КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 220 кВ Слобода №836, при необходимости разработать мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей на участке сети по трассе прохождения ЛЭП в пролетах оп.53 - оп.56, с установкой АПЗУ, при необходимости включить в производственную программу, со сроком реализации не позднее 2027 года. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 220 кВ Слобода №836 с ревизией ОСИ-10кВ на оп.55 и в смежных с ней пролетах, согласно НТД.
2024-03-23 07:37 | 2024-03-25 23:42 | 248 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 304 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 1350 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж производился 31.07.2023г. ООО "СК "Альфа Строй" при проведении работ по выносу КЛ 10 кВ из пятна застройки. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 304 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 1350 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. Монтаж производился 31.07.2023г. ООО "СК "Альфа Строй" при проведении работ по выносу КЛ 10 кВ из пятна застройки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС836/304-РП106 к/п.м.Италия, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6-10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 304 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 1350 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-08-22 01:38 | 2024-08-30 10:00 | 248 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 800 м от ПС-483 Ивановская. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 25.01. 2023 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 800 м от ПС 483 Ивановская из-за дефекта монтажа соединительной муфты. Монтаж выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 25.01.2023 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта монтажа на КЛ 10 кВ ПС483/21, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-03-23 07:57 | 2024-03-23 08:58 | 249 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ Сокол-2 - повреждение ПК-10 в ТП-1594 пит. фид.1 ПС 110 кВ Манихино №422. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-23 07:57 | 2024-03-23 08:58 | Направить письмо в адрес абонента СНТ Сокол-2 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.Манихино с РП-24 пит. фид.1 ПС 110 кВ Манихино №422 о причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ потребителя и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-08-25 13:54 | 2024-08-26 01:22 | 249 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 При прохождении тока КЗ по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 в результате повреждения концевой кабельной муфты на опоре №28/4 (ЛР-10кВ в сторону ТП-387) из-за несвоевременно выявленного дефекта ослабления контактного зажима произошел нагрев контактного соединения с последующим термическим повреждением и обрывом шлейфа фаза "А" на опоре №17 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 в сторону нагрузки. 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов изоляции концевой муфты на опоре №28/4 по КЛ-10кВ в сторону ТП-387 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 в процессе длительной эксплуатации (24 года) привело к электрическому пробою изоляции концевой кабельной муфты и АО от МТЗ потребителей КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.10 Электродуговое термическое повреждение шлейфа фазы "А" на опоре №17 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 (при прохождении тока КЗ в результате повреждения концевой кабельной муфты на опоре №28/4 по КЛ-10кВ в сторону ТП-387 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802) из-за несвоевременно выявленного дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефекта ослабления контактного зажима с обрывом шлейфа фаза "А" на КВЛ-10кВ фид.19 с ПС-802 Духанино, шлейф фазы "А" на оп. 17 3.3.11.3 > 4.12 Межфазный внутренний пробой изоляции жил концевой кабельной муфты на опоре №28/4 по КЛ-10кВ в сторону ТП-387 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 из-за потери диэлектрических свойств материалов изоляции КЛ-10кВ в процессе длительного срока эксплуатации (24 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов изоляции концевой муфты на опоре №28/4 по КЛ-10кВ в сторону ТП-387 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 в процессе длительной эксплуатации (24 года) на КВЛ-10кВ фид.19 с ПС-802 Духанино, КЛ-10кВ от ЛР-б/н в сторону ТП-387 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-25 13:54 | 2024-08-25 15:51 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД. 2. Ремонт КЛ-10кВ в сторону ТП-387 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | 1. Произвести ремонт КЛ-10кВ в сторону ТП-387на опоре №28/4 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД. 2. Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-06-29 01:39 | 2024-06-29 01:39 | 25 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 В результате жизнедеятельности птиц на опоре №89 на ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская произошло перекрытие между проводом фазы "С" и траверсом поддерживающей гирлянды изоляторов (ПС-70Е) по струе птичьего помета, что привело к АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 Причиной нарушения явился попадание струи птичьего помёта на гирлянду изоляторов (фаза "С") на опоре №89 с последующим однофазным поверхностным пробоем изоляционного промежутка между проводом фазы "С"и траверсой по струе птичьего помёта, что привело к АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Шевардино-Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская с успешным АПВ. Срочный ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре №89 поверхностный пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой по поверхности изоляторов фазы "С" струей птичьего помета на ВЛ 110 кВ Шевардино-Дровнино с отп, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская со сроком реализации в 2025 году | 1.Выполнить замену загрязненной стеклянной изоляции на полимерную с установкой ПЗУ барьерного и антиприсадочного типа на опоре №89 ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская. 2,Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-08-30 03:22 | 2024-09-12 17:30 | 250 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" КЛ 10кВ от ТП-270 пит. фид. 53 с ПС 110 кВ Пернатово №551 в направлении ТП-287. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес абонента АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10кВ яч. 5 на ТП-270 пит. фид. 53 с ПС 110 кВ Пернатово №551 из-за технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-03-23 08:20 | 2024-03-25 12:32 | 250 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.27 ПС 220 кВ Слобода №836 расстоянии 120 м от ПС-836. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 30.11.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.27 ПС 220 кВ Слобода №836 из-за дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки расстоянии 120 м от ПС-836. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 30.11.2022 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.27 ПС 220 кВ Слобода №836 на КЛ 10 кВ ПС836/27-РП89 к.п.Монолит, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.27 ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП на участке 120 м по трассе прокладки КЛ от ПС-836), согласно НТД.
2024-03-23 16:39 | 2024-03-25 11:31 | 251 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фаз "А", "В" и "С" на оп.№2/16 по КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Давыдково №714 со временем привело к попаданию в них влаги и электродуговому повреждению РВО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Межфазное электродуговое перекрытие по увлажненной поверхности РВО фаз "А", "В" и "С" на оп.№2/16 по КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Давыдково №714. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фаз "А", "В" и "С" на оп.№2/16 по КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Давыдково №714 на оп.№2/16 по КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Давыдков | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-23 16:39 | 2024-03-23 18:23 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ВЛ, КВЛ в части выявления дефектов, согласно НТД. | Произвести ремонт поврежденного оборудования на опоре №2/16 по КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Давыдково №714, согласно НТД.
2024-09-01 04:10 | 2024-09-12 00:41 | 251 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.34 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 31.12.2022г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.34 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 31.12.2022г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.34 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 на КЛ 10 кВ ПС483/34, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.34 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-09-02 21:20 | 2024-09-02 22:05 | 252 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента НП "Крючково" по фид.Давыдовское с РП-128 пит. фид.21 с ПС 110 кВ Ивановская №483 отпайка на ТП-1720 - несанкционированное включение ЛР-632 (абонент НП "Крючково") в направлении ТП-1720. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-02 21:20 | 2024-09-02 22:05 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по своевременному выявлению и устранению выявленных дефектов в ТП-0,4/20кВ. | Провести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений после ревизии и протяжки болтовых соединений в РУ-0,4кВ КТП-842 Митенино пит.фид.1 с ПС 35 кВ Субботино №589
2024-03-24 14:28 | 2024-03-24 14:57 | 252 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ в МТП-2333 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 со временем привело к попаданию в них влаги и электродуговому повреждению РВО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное электродуговое перекрытие по увлажненной поверхности РВО фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ в МТП-2333 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 с повреждением РВО фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ в МТП-2333. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие микротрещин РВО фазы "В" в РУ-10 МТП-2333 на МТП 10 кВ №2333 Карцево, РВО-10; наличие микротрещин РВО фазы "С" в РУ-10 МТП-2333 на МТП 10 кВ №2333 Карцево, РВО-10 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-24 14:28 | 2024-03-24 14:57 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД. | Произвести ремонт поврежденного оборудования (РВО фаз "В" и "С") в РУ-10 кВ в МТП-2333 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307, согласно НТД.
2024-03-26 11:15 | 2024-04-09 12:00 | 253 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 1100 м от ПС-836. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся 10.01.2024 г. эл. монтером МОБ №5 ИРЭС Афанасьевым Д.М., уволен (приказ от 01.04.2024 №311к в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид. 459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 1100 м от ПС-836 из-за дефекта монтажа в соединительной муфте. Ремонт выполнялся 10.01.2024 г. эл. монтером МОБ №5 ИРЭС Афанасьевым Д.М., уволен (приказ от 01.04.2024 №311к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 1100 м от ПС-836 на КЛ 10 кВ фид. 459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид. 459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП на участке 1100 м по трассе прокладки КЛ от ПС-836), согласно НТД.
2024-09-03 04:44 | 2024-10-07 10:00 | 253 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.11 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на расстоянии 1825 м от ПС-683 из-за скрытого дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Работы по строительству данной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в 2022, гарантийный срок истек. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.11 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на расстоянии 1825 м от ПС-683 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Работы по строительству данной КЛ выполнялись персоналом подрядной организации ООО "СК Меридиан" в 2022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.11 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на расстоянии 1825 м от ПС-683 из-за скрытого дефекта монтажа на КЛ 10 кВ фид.11 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.После завершения АВР на КЛ 10 кВ фид.11 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 произвести окончательный расчет стоимости материального ущерба. 2.Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. 3. Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.11 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в месте повреждения (соединительная муфта СТП), согласно НТД.
2024-09-06 16:07 | 2024-09-06 16:54 | 254 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента (ИЖС Хостикян Р.В.) по КВЛ 10 кВ от АСП-12 пит.фид.9 c ПС 35 кВ Нудоль №647 - повреждение РВО на ТП -1382 (аб). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-06 16:07 | 2024-09-06 16:54 | 1.Направить письмо балансодержателю (ИЖС Хостикян Р.В.) отпаечной сети в направлении ТП-1382 пит.фид.9 c ПС 35 кВ Нудоль №647 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-12 пит.фид.9 c ПС 35 кВ Нудоль №647 по причине технологического нарушения в сети абонента, а также о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД. 2. Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД.
2024-03-27 14:06 | 2024-03-30 10:08 | 254 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ яч. на АСП-325 с РП-131 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ Полянка на расстоянии 300 м от РП-131. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся 31.07.2023 г. эл. монтером МОБ №5 ИРЭС Афанасьевым Д.М., уволен (приказ от 01.04.2024 №311к в документах акта). 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта срабатывания резистивного предохранителя фазы "А" ТН-1 в РП-131. При переходном процессе возникшем при повреждении КЛ 10 кВ яч. на АСП-325 с РП-131 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ Полянка №435 произошло насыщение стали магнитопровода ТН-1 в РП-131, что послужило увеличению тока в первичной цепи ТН-1 и перегоранию резистивного предохранителя фазы "В". Срабатывание предохранителя фазы "В" и ранее сработавшего до возникновения ТН предохранителя фазы "А" послужило причиной формирования сигнала отсутствия напряжения на секц.1 в цепи АВР-ЗМН в РП-131 и верному пуску АВР-ЗМН в РП-131. | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ яч. на АСП-325 с РП-131 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ Полянка на расстоянии 300 м от РП-131 из-за дефекта монтажа в соединительной муфте. Ремонт выполнялся 10.01.2024 г. эл. монтером МОБ №5 ИРЭС Афанасьевым Д.М., уволен (приказ от 01.04.2024 №311к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ яч. на АСП-325 с РП-131 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ на КЛ 10 кВ яч. на АСП-325 с РП-131 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ Полянка 3.3.13.1 > 4.13 При переходном процессе возникшем при повреждении КЛ 10 кВ яч. на АСП-325 с РП-131 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ Полянка №435 произошло насыщение стали магнитопровода ТН-1 в РП-131, что послужило увеличению тока в первичной цепи ТН-1 и перегоранию резистивного предохранителя фазы "В". Срабатывание предохранителя фазы "В" и ранее сработавшего до возникновения ТН предохранителя фазы "А" послужило причиной формирования сигнала отсутствия напряжения на секц.1 в цепи АВР-ЗМН в РП-131 и верному пуску АВР-ЗМН в РП-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта срабатывания предохранителя фазы "А" ТН-1 в РП-131 на РП-131 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ Полянка №435; срабатывание предохранителя фазы "В" ТН-1 в РП-131 на РП-131 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ Полянка №435 | КЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | 1. Произвести замену ПК-10 ТН-1 в РУ-10кВ РП-131 2.Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ яч. на АСП-325 с РП-131 пит. фид. 107 с ПС 110 кВ Полянка №435 в месте повреждения (соединительная муфта СТП на участке ............м по трассе прокладки КЛ от РП-131), согласно НТД.
2024-03-28 10:15 | 2024-03-28 10:50 | 255 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Лужки" - перекрытие ветками ДКР неизолированных проводов в пролетах опор №№10/5-10/6 по КВЛ 10 кВ фид. Лужки РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836 отпайка на ТП-760. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-28 10:15 | 2024-03-28 10:50 | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Лужки") отпаечной сети в сторону ТП-760 пит.фид. Лужки РП-71 пит. фид. 20 ПС 220 кВ Слобода №836 о причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ потребителя и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-09-08 17:20 | 2024-09-08 18:33 | 255 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 перекрытие ошиновки разноименных фаз ВР 10 кВ КТП-78 пит. фид. Крюково от КТП-563 пит.фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483 телом дикого животного (белка), без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное пробой изоляционного промежутка ошиновки разноименных фаз ВР 10 кВ КТП-78 пит. фид. Крюково от КТП-563 пит.фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483 телом дикого животного (белка), без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ошиновки разноименных фаз ВР 10 кВ КТП-78 пит. фид. Крюково от КТП-563 пит.фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483 телом дикого животного (белка) на КТП-10 кВ №787 ЛПХ Манихино, РЛНДз-10/400 У1 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-08 17:20 | 2024-09-08 18:33 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Крюково от КТП-563 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483 с ревизией ОСИ-10кВ ВР-10 кВ на ТП-787.
2024-09-10 07:09 | 2024-09-10 08:38 | 256 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 технологическое нарушение в сети абонента ООО "Алюммаркет" по фид. 51 с ПС 220 кВ Слобода №836 отпайка на ТП-2599 - повреждение РВО в РУ 6кВ ТП-2599 пит. фид. 51 с ПС 220 кВ Слобода №836. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-09-10 07:09 | 2024-09-10 08:34 | Направить письмо балансодержателю (ООО "Алюммаркет") отпаечной сети в направлении ТП-2599 пит. фид. 51 с ПС 220 кВ Слобода №836 об АО от МТЗ КВЛ фид. 51 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети абонента, а также о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-03-30 16:34 | 2024-04-04 16:01 | 256 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов концевой кабельной муфты на опоре №1а по КВЛ 10 кВ фид. Давыдовское от РП-128 пит. фид. 34 ПС 110 кВ Ивановская №483 в процессе длительной эксплуатации (23 года). Старение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1а по КВЛ 10 кВ фид. Давыдовское от РП-128 пит. фид. 34 ПС 110 кВ Ивановская №483 привело к электрическому пробою изоляции и АО КВЛ 10 кВ фид. Давыдовское от РП-128 пит. фид. 34 ПС 110 кВ Ивановская №483. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1а по КВЛ 10 кВ фид. Давыдовское от РП-128 пит. фид. 34 ПС 110 кВ Ивановская №483 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изоляционных материалов концевой кабельной муфты в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ РТП128/Давыдовский - РП22/Котов, КНтп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-30 16:34 | 2024-03-30 17:03 | Внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид. Давыдовское от РП-128 пит. фид. 34 ПС 110 кВ Ивановская №483 данные по АО и проведенному ремонту. | Произвести ремонт КВЛ 10 кВ фид. Давыдовское от РП-128 пит. фид. 34 ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-04-02 19:56 | 2024-04-02 23:13 | 257 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.11.2 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по КЛ 6 кВ от ЗТП-625 до ТП-1579. |  |  | КЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-02 19:56 | 2024-04-02 21:14 | Направить письмо в адрес балансодержателя (АО "Мособлэнерго") КЛ 6 кВ от ЗТП-625 до ТП-1579 о причинах технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ абонента и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-09-13 03:20 | 2024-09-14 20:52 | 257 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.28 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 60 м от ПС-836 в процессе длительной эксплуатации (21 год). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.28 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 60 м от ПС-836 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (21 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.28 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 60 м от ПС-836 на КЛ 10 кВ ПС836/28-РП89 к.п.Монолит, АСБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.28 ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид.28 ПС 220 кВ Слобода №836 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-03 03:39 | 2024-04-03 22:35 | 258 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ в направлении ТП-3536 с РП-24 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Манихино №422 на расстоянии 15 м от РП-24 по трассе прокладки КЛ. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 05.12.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ в направлении ТП-3536 с РП-24 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Манихино №422 на расстоянии 15 м от РП-24 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа соединительной муфты. Монтаж соединительной муфты выполнялся 05.12.2022 г. мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А., уволен (приказ от 31.01.2023 №79к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ-10кВ РП 24/11 направлением ТП-3536, Стп-10-70/120 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 03:39 | 2024-04-03 04:32 | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ в направлении ТП-3536 с РП-24 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Манихино №422 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-09-18 09:49 | 2024-09-18 17:40 | 258 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.2 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10кВ фид.403 с ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 210 м от РТП-124 неустановленными лицами при производстве земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями ИРЭС. Составлен акт о механическом повреждении, направлено заявление в полицию для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.2 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10кВ фид.403 с ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 210 м от РТП-124 неустановленными лицами при производстве земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями ИРЭС. Составлен акт о механическом повреждении, направлено заявление в полицию для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение КЛ 10кВ фид.403 с ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 210 м от РТП-124 неустановленными лицами при производстве земляных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями ИРЭС на КЛ 10 кВ ПС836/403 - РП124, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КЛ 10кВ фид.403 с ПС 220 кВ Слобода №836 неустановленными лицами в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями ИРЭС для выявления виновных лиц и возмещения материального ущерба, причиненного филиалу ЗЭС. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10кВ фид.403 с ПС 220 кВ Слобода №836 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-03 10:06 | 2024-04-04 22:43 | 259 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 304 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 480 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж производился 31.07.2023г. ООО "СК "Альфа Строй" при проведении работ по выносу КЛ 10 кВ из пятна застройки. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 304 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 480 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. Монтаж производился 31.07.2023г. ООО "СК "Альфа Строй" при проведении работ по выносу КЛ 10 кВ из пятна застройки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС836/304-РП106 к/п.м.Италия, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6-10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 304 луч "А" с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 480 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-09-19 13:39 | 2024-09-19 16:55 | 259 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличие стойких загрязнений опорной изоляции ошиновки разноименных фаз секц.10кВ №1 со стороны СР-10кВ сек №1 яч №20. и секц.2 в РУ-10 кВ РТП-69 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Мцыри №264 со стороны ШР-10кВ в яч.19 привело со временем к увлажнению изоляции и снижению изоляционного промежутка ошиновки разноименных фаз с последующим поверхностном электродуговым пробоем, что привело к АО ВВк-10кВ яч. ввода фид.24, и ВВк-10кВ яч. ввода фид.25 с ПС 264 Мцыри и обесточению сек №1, сек №2 10кВ РП-69 соответственно, без повреждения оборудования. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазный электродуговой пробой по увлажненной опорной изоляции ошиновки СР-10кВ разноименных фаз сек.№1 в яч. №19 и ошиновки ШР-10кВ в яч. 20 СВВк-10кВ со стороны ошиновки в РТП-69 пит.фид.24, фид.25 с ПС 110 кВ Мцыри №264 соответственно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта стойких загрязнений опорной изоляции ошиновки разноименных фаз секц.1 в РУ-10 кВ РТП-69 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Мцыри №264 на секц.1, яч. 20 в РУ-10 кВ РТП-69 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Мцыри №264, секц.1 яч. 20 в РУ-10 кВ РТП-69 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Мцыри №264; Несвоевременное выявление дефекта стойких загрязнений опорной изоляции ошиновки разноименных фаз секц.2 в РУ-10 кВ РТП-69 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Мцыри №264 на секц.2 яч. 20 в РУ-10 кВ РТП-69 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Мцыри №264 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-19 13:39 | 2024-09-19 15:32 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования 6/10кВ ТП, РП, АСП, согласно НТД. | Провести внеплановую ревизию ОСИ в РУ-10 кВ РТП-69 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Мцыри №264 согласно НТД.
2024-06-20 21:37 | 2024-06-20 21:37 | 26 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.10.1 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по территории Можайского г.о., с шквалистым ветром и ливневым дождем,произошел излом ствола живого дерева (береза), растущего за пределами охранной зоны ВЛ (расстояние от земли до излома ствола падающего дерева из-за ветра 0,26 м), Длина падающего ствола березы - 26 м до места излома ( верхушки сломанной при падении ствола березы об провода ЛЭП), с последующим подхлестом неизолированных проводов разноименных фаз "А" и "В" в пролете опор №№64-65 при падении макушкой дерева на ЛЭП Срочный ремонт не требуется, сломанная макушка (береза) лежит под ВЛ. Лист аварийного обхода и ведомость замера габаритов приложены в документы. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.10.1 > 4.4.3 Механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода (АС150/19) разноменных фазы "А" и "В" в пролете опор №№64-65 макушкой упавшего дерева, из вне охранной зоны ЛЭП за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь, без обрыва, что привело к АО от ДФЗ линии с успешным АПВ. Срочный ремонт проводов не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение сломанной макушки дерева около 30м из вне охранной зоны ВЛ при ветре на ВЛ 110 кВ Сухарево-Руза 1, Провод 3хАС150/19 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза 1 цепь со сроком реализации в 2025 году. Ответственное лицо: Лопырев В.С. | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза 1 цепь с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-04-03 11:29 | 2024-04-03 12:27 | 260 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявления наличия дефекта ( микротрещины в рубашке) фарфоровых опорных изоляторах на вводном портале МТП-3019 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802 по фазе "B" и "С" со временем привело к проникновению в них влаги, что послужило причиной нарушения изоляции с последующим пробоем на корпус металлической траверсы, с электродуговым повреждением ОИ-10 кВ фазы "В" и ПК-10кВ фаз "В" и "С" и АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-148 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазный пробой изоляции ОИ-10кВ фазы "B" и "С" с последующим электродуговым перекрытием на металлическую траверсу МТП-3019 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802 и повреждением ОИ-10 кВ фазы "В", ПК-10кВ фаз "В" и "С" в МТП-3019 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие ПК-10кВ на МТП-3019 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802; Электродуговое перекрытие ПК-10кВ на МТП-3019 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802; Несвоевременное выявления наличия дефекта ( микротрещины в рубашке) на МТП-3019 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 11:29 | 2024-04-03 12:27 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-10кВ в РУ-10кВ МТП-3019 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802, выявленные дефекты внести в ЭЖД.
2024-09-20 06:20 | 2024-09-20 06:41 | 260 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление мест возможного проникновения животных в строительную часть ЗТП-271 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, привело к проникновению дикого животного (крысы) к токоведущим частям ошиновки СШ-10кВ в РУ-10 кВ ЗТП-271 яч. СВ-2 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 и АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-13 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. 3.3.13.1 > 3.4.10.1 Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз СШ-10кВ ошиновки СВ-2 в РУ-10 кВ ЗТП-271 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 телом дикого животного (крыса) привело к межфазному замыканию и АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-13 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз СШ-10кВ ошиновки СВ-2 в РУ-10 кВ ЗТП-271 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 телом дикого животного (крыса). без повреждения, ремонт не требуется. тело дикого животного (крыса) со следами поражения от электродуги лежит на корпусе яч. СВ-2 в ТП-271. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка ошиновки СВ-2 в РУ-10 кВ ЗТП-271 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 телом дикого животного (крыса) на СВ-2 в РУ-10 кВ ЗТП-271 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-20 06:20 | 2024-09-20 06:41 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП, РТП, ЗТП в части выявления мест возможного проникновения животных в э/у. | Выполнить внеплановый осмотр строительной части ЗТП-271 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 с целью выявления мест возможных проникновений животных, с фиксацией дефектов средствами АСУМБ в ЭЖД. Обеспечить своевременное устранение выявленных дефектов.
2024-04-03 12:33 | 2024-04-03 14:15 | 261 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки проводов привело к нарушению габарита стрелы провиса неизолированных проводов А-50 в пролете опор №№10-11 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ТП-673 пит. фид. 25 ПС 110 кВ Мцыри №264. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов в пролете опор №№10-11 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ТП-673 пит. фид. 25 ПС 110 кВ Мцыри №264 по причине нарушения габарита стрелы провиса проводов, без обрыва Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки проводов на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ТП-673 пит. фид. 25 ПС 110 кВ Мцыри №264 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-04-03 12:33 | 2024-04-03 14:15 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД. | Выполнить регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№ 10-11 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ТП-673 пит. фид. 25 ПС 110 кВ Мцыри №264, при необходимости выполнить перетяжку.
2024-09-25 04:45 | 2024-09-25 05:13 | 261 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фаз "В", "С" в РУ-10 кВ в МТП-2333 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 со временем привело к попаданию в РВО влаги и электродуговому перекрытию по увлажненной поверхности РВО фаз "В", "С" в РУ-10 кВ в МТП-2333 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 на корпус МТП-2333 с повреждением РВО фазы "В". | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное электродуговое перекрытие по увлажненной поверхности РВО фаз "В", "С" в РУ-10 кВ в МТП-2333 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 на корпус МТП-2333 с повреждением РВО фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "В" в РУ-10 кВ в МТП-2333 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 на МТП 10 кВ №2333 Карцево, РВО-10; Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "С" в РУ-10 кВ в МТП-2333 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 на МТП 10 кВ №2333 Карцево, РВО-10 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-25 04:45 | 2024-09-25 05:13 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД. | Произвести замену поврежденного оборудования в РУ 10кВ на МТП-2333 пит. фид.1 РП-39 пит.фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 согласно НТД.
2024-04-03 15:53 | 2024-04-08 22:04 | 262 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 58 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 830 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж производился 18.06.2023г. ООО "СК "Альфа Строй" при проведении работ по выносу КЛ 6 кВ из зоны застройки. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 58 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 830 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж производился 18.06.2023г. ООО "СК "Альфа Строй" при проведении работ по выносу КЛ 10 кВ из зоны застройки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на ВЛ 6 кВ ПС836/58-РТП702 с. П-Слобода, ААБ06 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-03 15:53 | 2024-04-03 17:50 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6-10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 58 с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 830 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-09-26 15:38 | 2024-09-28 15:38 | 262 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 1200 м от ПС-551 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 1200 м от ПС-551 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 1200 м от ПС-551 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). на ВЛ 10 кВ ПС551/16-РП29, ААБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-26 15:38 | 2024-09-26 16:31 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-09-27 14:02 | 2024-09-27 14:14 | 263 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ж/д №33 Касиловой Е.Е. по КВЛ 10 кВ фид. Писатели от РП-71 пит. фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода №836, отпайка на КТП-1527. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-27 14:02 | 2024-09-27 14:14 | Направить письмо балансодержателю (абонент ж/д №33 Касиловой Е.Е.) отпаечной сети в направлении КТП-1527 пит. фид. Писатели от РП-71 пит. фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода №836 об причине технологического нарушения в сети абонента, а также о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-04-03 16:07 | 2024-04-03 19:13 | 263 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по территории Истринского г.о. МО с порывами ветра до 18 м./сек. и ливневыми дождями произошло перекрытие 3-х проводов, стволом упавшего дерева, в пролете опор №№2/1-2/2 и срыв изолятора по фазе "С" на опоре №2/1 по КВЛ 10 кВ пит. фид 308 ПС 220 кВ Слобода №836. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Истринского г.о. МО с порывами ветра до 18 м./сек. и ливневыми дождями произошло межфазное замыкание неизолированных проводов стволом упавшего дерева из глубины леса из вне охранной КВЛ 10 кВ пит. фид 308 ПС 220 кВ Слобода №836 в пролете опор №№2/2 -2/1 без обрыва, с последующим срывом изолятора фазы "С" на опоре №2/1 по КВЛ 10 кВ пит. фид 308 ПС 220 кВ Слобода №836. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пролете оп.2/1-оп.2/2 из-за ветра без обрыва на КВЛ-10кВ фид.308 с ПС-836 Слобода., оп. 2/1 фазы "С" | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 16:07 | 2024-04-03 19:13 | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ-10кВ фид.308 с ПС 220 кВ Слобода №836 в пролете опор №№2/1-2/2 и в смежных пролетах, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ. Выполнить внеплановую ревизию ОСИ и штыревой изоляции с заменой поврежденного отказавшего оборудования.
2024-04-03 17:01 | 2024-04-04 17:20 | 264 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента О/Л "Ручеек" - обрыв проводов в пролете опор №№351-352 по КВЛ 10 кВ фид.5 с ЦРП-1 пит. фид. с 12 ПС 110 кВ Румянцево №423. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 17:01 | 2024-04-03 18:57 | Направить письмо абоненту О/Л "Ручеек" балансодержателю отпаечной сети в сторону ТП-147 по КВЛ 10 кВ фид.5 с ЦРП-1 пит. фид. с 12 ПС 110 кВ Румянцево №423 о причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ потребителя и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-09-27 15:53 | 2024-09-27 16:01 | 264 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Ядрошино" по КВЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 отпайка на ТП-170 - перекрытие неизолированных проводов (АС-50) разноименных фаз в пролете опор №179-180 на КВЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 ветками упавшего дерева. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-27 15:53 | 2024-09-27 16:01 | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Ядрошино") отпаечной сети на КВЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 в направлении ТП-170 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 об причине технологического нарушения в сети абонента, о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов, а также предложения о заключении договора на оказание услуг по расчистке от ДКР и деревьев, "угрожающих" падением, на участке сети абонента.
2024-04-05 09:31 | 2024-04-05 23:10 | 265 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.3 > 3.4.8.1 Повреждение КЛ 10 кВ от ЛР-3001 до ТП 2783 на опоре №9/2 по КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 220 кВ Слобода №836 в результате проведения несанкционированных погрузо-разгрузочных работ с применением спецтехники персоналом МБУ «ДОДХИБИМР» в охранной зоне указанной КЛ. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.3 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ от ЛР-3001 до ТП 2783 по КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 220 кВ Слобода №836 на опоре №9/2 в результате проведения несанкционированных погрузо-разгрузочных работ с применением спецтехники персоналом МБУ «ДОДХИБИМР» в охранной зоне указанной КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 10 кВ от ЛР-3001 до ТП 2783 по КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 220 кВ Слобода №836 в результате проведения несанкционированных погрузо-разгрузочных работ на КВЛ 10 кВ ПС836/9-РТП63 д.Покровское | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-05 09:31 | 2024-04-05 12:25 | Направить претензионное письмо МБУ «ДОДХИБИМР» по факту механического повреждения КЛ 10 кВ от ЛР-3001 до ТП-2783 по КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 220 кВ Слобода №836 при проведении персоналом МБУ «ДОДХИБИМР» несанкционированных погрузо-разгрузочных работ в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Истринского РЭС для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ от ЛР-3001 до ТП 2783 по КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов в установленном порядке в Обществе, согласно НТД.
2024-09-29 15:10 | 2024-10-04 21:55 | 265 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.2 Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 403 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 400 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа при проведении работ по выносу КЛ из зоны застройки. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж КЛ производился в 2023 г. ООО "Феникс-Энергия", гарантийный срок обязательств 1 год, истек. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил соединительной муфты КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 403 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 400 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа при проведении работ по выносу КЛ из зоны застройки. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж КЛ производился в 2023 г. ООО "Феникс-Энергия", гарантийный срок обязательств 1 год, истек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение соединительной муфты КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 403 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 400 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за скрытого дефекта монтажа на соединительная муфты КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 403 с ПС 220 кВ Слобода №836 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-29 15:10 | 2024-09-29 15:49 | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 403 с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП), согласно НТД.
2024-10-06 06:27 | 2024-10-06 16:33 | 266 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "ЦЕНТРОБЛЭНЕРГО" по фид.18 от АСП-378 пит. фид. 403 с ПС 220 кВ Слобода №836 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес абонента ООО "ЦЕНТРОБЛЭНЕРГО" об АО от МТЗ МВ 10кВ в АСП-378 пит. фид. 403 с ПС 220 кВ Слобода №836 из-за технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-15 05:25 | 2024-05-02 22:28 | 266 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10кВ от РТП-34 до РТП-123 по КВЛ 10 кВ фид. 4 РТП-34 пит. фид. 67А ПС 220 кВ Луч №475 в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции, что привело к электрическому пробою в целом месте и АО потребителей КВЛ 10 кВ фид. 4 РТП-34 пит. фид. 67А ПС 220 кВ Луч №475. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10кВ от РТП-34 до РТП-123 по КВЛ 10 кВ фид. 4 РТП-34 пит. фид. 67А ПС 220 кВ Луч №475 в целом месте на расстоянии 2270 м от РП-34 по трассе прокладки КЛ из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (25 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов старение потери диэлектрических свойств жильной изоляции на КЛ 10 кВ РТП34/4 - РТП123, АСБ 3х240 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-15 05:25 | 2024-04-15 06:40 | Внести предложения на включение КЛ 10кВ от РТП-34 до РТП-123 по КВЛ 10 кВ фид. 4 РТП-34 пит. фид. 67А ПС 220 кВ Луч №475 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации) | Произвести ремонт КЛ 10кВ от РТП-34 до РТП-123 по КВЛ 10 кВ фид. 4 РТП-34 пит. фид. 67А ПС 220 кВ Луч №475 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-15 06:05 | 2024-04-17 18:40 | 267 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое повреждение в сети абонента ГЗ Дремина-Чернышева А.В. (ИЖС Бужарово) - перекрытие токоведущих частей ВР-10 кВ ТП-1092 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 телом дикой птицы. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-15 06:05 | 2024-04-15 07:39 | Направить письмо балансодержателю ГЗ Дремина-Чернышева А.В. (ИЖС Бужарово) сети от опоры №138 по КВЛ 10 кВ фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 в сторону ТП-1092 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-10-10 23:09 | 2024-10-15 22:28 | 267 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид.314 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 1950 м от РП-123. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 15.12.2022г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид.314 с ПС 220 кВ Слобода №836 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 15.12.2022г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид.314 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 1950 м от РП-123 на КВЛ 10кВ фид.314 с ПС 220 кВ Слобода №836 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-10 23:09 | 2024-10-10 23:46 | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид.314 с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-04-15 18:24 | 2024-04-15 19:39 | 268 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента от опоры №16 по КВЛ 10 кВ фид.Террасы РП-70 фид. 24 с ПС 220 кВ Слобода №836 в сторону КТП-2488 (инд. застройщик Федосеева Т.И.) - перекрытие неизолированных проводов разноименных фаз на спуске к КТП-2488 упавшей веткой дерева. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-15 18:24 | 2024-04-15 19:39 | Направить письмо балансодержателю сети от опоры №16 по КВЛ 10 кВ фид.Террасы РП-70 фид. 24 с ПС 220 кВ Слобода №836 в сторону КТП-2488 (инд. застройщик Федосеева Т.И.) об АО КВЛ 10 кВ фид.Террасы РП-70 фид. 24 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-10-14 14:09 | 2024-10-14 14:43 | 268 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента НП "Рубцово-7", отпайка в сторону ТП-2015 пит.фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 - перекрытие ОСИ 10кВ, повреждение ПК-10кВ в РУ 10 кВ ТП-2015 пит.фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-14 14:20 | 2024-10-14 14:43 | Направить письмо балансодержателю (НП "Рубцово-7") отпаечной сети в направлении ТП-2015 пит.фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 об причине технологического нарушения в сети абонента, а также о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-04-15 19:14 | 2024-04-15 19:46 | 269 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонета Инд. застройщик Ежов С.В.- механическое повреждение ветками ДКР изоляции провода СИП-3 в пролете опор №№ 9/9 - 10/2 по КВЛ 10 кВ фид. Манихино с РП-24 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Манихино № 422. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-15 19:14 | 2024-04-15 19:46 | Направить письмо балансодержателю сети ( абонент Инд. застройщик Ежов С.В.) об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Манихино с РП-24 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Манихино № 422 по причине технологического нарушения в сети абонента - механическое повреждение ветками ДКР изоляции провода СИП-3 в пролете опор №№ 9/9 - 10/2 по КВЛ 10 кВ фид. Манихино с РП-24 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Манихино № 422.
2024-10-14 14:41 | 2024-10-14 15:36 | 269 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№15-16 на КВЛ фид. 70 с ПС 220 кВ Слобода №836. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№15-16 на КВЛ фид. 70 с ПС 220 кВ Слобода №836, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№15-16 на КВЛ фид. 70 с ПС 220 кВ Слобода №836 на ВЛ 6 кВ ПС836/70, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-10-14 14:41 | 2024-10-14 15:36 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить опиловку ДКР в пролете опор №№15-16 на КВЛ фид. 70 с ПС 220 кВ Слобода №836.
2024-07-13 05:58 | 2024-07-13 05:58 | 27 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 Занос птицей токопроводящего предмета (металлической проволоки) на изоляцию фазы "С" на опоре №121 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино привел к внешнему перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" с внешнем поверхностным пробоем по токопроводящему предмету, в результате чего произошло отключение ВЛ с успешным АПВ. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 Внешнее электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "С" на опоре №121 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино вследствие птичьего заноса токопроводящего предмета (металлической проволоки), что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "С" на опоре №121 из-за птичьего наноса на ВЛ 110 кВ Кукарино-Лидино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | 1. По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, со роком реализации в 2025 году. 2.выполнить внеплановый инструктаж персоналу Можайского участка СЛЭП Филиала по периодичности проведения планового обхода осмотра ВЛ 35 -220 кВ в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. | 1. Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 2.Выполнить замену стеклянной изоляции на полимерную, с установкой ПЗУ барьерного и антиприсадочного типа на опорах №120, 121, 122 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино.
2024-04-16 06:44 | 2024-04-16 07:24 | 270 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.13.1 > 3.4.10.2 Перекрытие ошиновки разноименных фаз на ВР КТП-323 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Ивановская №483 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Межфазное пробой изоляционного промежутка контактной группы разноименных фаз на на ВР КТП-323 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Ивановская №483 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие контактной группы на ВР КТП-323 телом дикой птицы на КТП 10 кВ №323 Красновидово, РЛНД-10/200 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-16 06:44 | 2024-04-16 07:24 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД. | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-61 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Ивановская №483 с ревизией ОСИ-10кВ и контактной группы ВР КТП-323.
2024-10-14 17:11 | 2024-10-14 19:57 | 270 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№10-11 на КВЛ 10 кВ фид. Писатели от РП-71 пит. фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода №836. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№10-11 на КВЛ 10 кВ фид. Писатели от РП-71 пит. фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода №836. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№10-11 на КВЛ 10 кВ фид. Писатели от РП-71 пит. фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода №836. на ВЛ 10 кВ РП71/Писатели-ЛР751, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-14 17:11 | 2024-10-14 19:57 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить опиловку ДКР в пролете опор №№10-11 по КВЛ 10 кВ фид. Писатели РП-71 пит. фид. 308 ПС 220 кВ Слобода №836.
2024-10-16 07:59 | 2024-10-16 08:40 | 271 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента администрация Ивановского с/о, на отпаечной ВЛ-10кВ в сторону ТП-855 пит. фид. Куйбышево от РП-24 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Манихино №422, перекрытие неизолированных шлейфов разноименных фаз ветками нависшего сука дерева (ель), со следами промерзания, вводного портала ТП-855, требуется опиловка. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-16 07:59 | 2024-10-16 08:15 | № п/п ДЗО Филиал(ПО) ДЗО ПО филиала ДЗО РЭС Номер акта Дата аварии Код акта Содержание мероприятия Тип мероприятия Код мероприятия Выполнить к Выполнено 580 ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС 271 16,10,2024 07:59 71015303 1610240759271 Направить письмо балансодержателю (администрация Ивановского с/о) отпаечной ВЛ-10кВ в сторону ТП-855 пит. фид. Куйбышево от РП-24 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Манихино №422 об АО 16.10.2024 07-59 КВЛ-10кВ пит. фид. Куйбышево от РП-24 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Манихино №422 по причине технологического нарушения в сети абонента - перекрытие неизолированных шлейфов разноименных фаз ветками нависшего сука дерева (ель) со следами промерзания в охранной зоне ТП над вводным порталом, в охранной зоне ТП-855). Сообщить ответственному представителю адм Ивановского с/о о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества в рамках процедуры консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для должного обслуживания объектов э/х, согласно НТД. Организационное 3.2.1 24,11,2024 21,10,2024 1635 ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС 271 17,04,2024 06:40 71015303 1704240640271 Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. Организационное 3.2.1 11,06,2024 17,06,2024 1636 ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС 271 17,04,2024 06:40 71015303 1704240640271 Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.13 с РП-154 пит.фид. 103 с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 360 м по трассе прокладки КЛ от РП-154, согласно НТД. Техническое 3.1.1 11,06,2024 18,04,2024
2024-04-17 06:40 | 2024-04-18 18:13 | 271 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.13 с РП-154 пит.фид. 103 с ПС 220 кВ Слобода №836. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 31.10.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.13 с РП-154 пит.фид. 103 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 31.10.2022 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.13 с РП-154 пит.фид. 103 с ПС 220 кВ Слобода №836 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.13 с РП-154 пит.фид. 103 с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 360 м по трассе прокладки КЛ от РП-154, согласно НТД.
2024-04-18 02:53 | 2024-04-23 15:55 | 272 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.30 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 17.11.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.30 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 17.11.2022 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС483/30, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-18 02:53 | 2024-04-18 03:50 | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.30 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 600 м по трассе прокладки КЛ от ПС-483, согласно НТД.
2024-10-23 21:20 | 2024-11-01 17:04 | 272 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.13 от РП-154 пит. фид. 103 ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 20 м от АСП-386. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 31.10.2022 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.13 от РП-154 пит. фид. 103 ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 20 м от АСП-386 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 31.10.2022 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.13 от РП-154 пит. фид. 103 ПС 220 кВ Слобода №836 на КЛ 10 кВ фид.13 от РП-154 пит. фид. 103 ПС 220 кВ Слобода №836 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | № п/п ДЗО Филиал(ПО) ДЗО ПО филиала ДЗО РЭС Номер акта Дата аварии Код акта Содержание мероприятия Тип мероприятия Код мероприятия Выполнить к Выполнено 520 ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС 272 23,10,2024 21:20 71015303 2310242120272 Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. Организационное 3.2.1 02,12,2024 05,11,2024 521 ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС 272 23,10,2024 21:20 71015303 2310242120272 Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид.13 от РП-154 пит. фид. 103 ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения, согласно НТД. Техническое 3.1.1 02,12,2024 30,10,2024 1822 ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС 272 18,04,2024 02:53 71015303 1804240253272 Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. Организационное 3.2.1 22,05,2024 17,06,2024 1823 ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС Истринский РЭС 272 18,04,2024 02:53 71015303 1804240253272 Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.30 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 600 м по трассе прокладки КЛ от ПС-483, согласно НТД. Техническое 3.1.1 22,05,2024 21,04,2024 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид.13 от РП-154 пит. фид. 103 ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-04-18 05:55 | 2024-04-29 15:53 | 273 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 0,96 км от ПС-836 по трассе прокладки КЛ. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте.Ремонт выполнялся мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 30.11.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид. 459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 0,96 км от ПС-836 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа в соединительной муфте. Ремонт выполнялся мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 30.11.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС836/459 - РП153 Истринские да, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.459 луч "Б" с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 960 м от ПС-836 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-10-25 16:37 | 2024-10-25 17:04 | 273 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4-м в пролете опор №№25-26 на КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками ДКР неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№25-26 на КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4-м в пролете опор №№25-26 на КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307. на ВЛ-10кВ РП39/2-ЛР290, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-25 16:37 | 2024-10-25 17:04 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Произвести опиловку ДКР в пролете опор №№25-26 на КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-39 пит.фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307, согласно НТД.
2024-04-18 07:27 | 2024-04-18 11:45 | 274 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КЛ 10 кВ с РП-156 пит. фид. 461 с ПС 220 кВ Слобода №836 в сторону ТП-2790 - абонент ООО УК "Промсвязь". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес абонента ООО УК "Промсвязь" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ КЛ 10 кВ с РП-156 пит. фид. 461 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-26 09:45 | 2024-10-26 10:24 | 274 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) на РВО-10кВ фазы "С" на опоре №1 по КВЛ 10 кВ от ЗТП-196 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 привело со временем к проникновению внутрь влаги, что стало причиной нарушения изоляционных свойств с последующим пробоем и разрушением указанного РВО-10кВ. При разрушении РВО-10кВ произошел обрыв шлейфа фазы "С" и его схлест с шлейфом соседней фазы, что привело к АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от ЗТП-196 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Пробой изоляции РВО-10кВ фазы "С" на опоре №1 по КВЛ 10 кВ от ЗТП-196 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 с последующим разрушением. При разрушении РВО-10кВ произошел обрыв шлейфа фазы "С" и его схлест с шлейфом соседней фазы, что привело к межфазному замыканию неизолированных частей шлейфов разноименных фаз на опоре №1 по КВЛ 10 кВ от ЗТП-196 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 и АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от ЗТП-196 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) на РВО-10кВ фазы "С" на опоре №1 по КВЛ 10 кВ от ЗТП-196 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на КВЛ 10 кВ от ЗТП-196 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, РВО-10кВ фазы "С" на опоре №1 по КВЛ 10 кВ от ЗТП-196 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-26 09:45 | 2024-10-26 10:24 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ, КТП, ТП, РП 10кВ, согласно НТД. | Выполнить внеплановую ревизию РВО, опорной, штыревой, изоляции и натяжной арматуры на опоре №1 по КВЛ 10 кВ от ЗТП-196 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на наличие дефектов, согласно НТД.
2024-04-19 12:52 | 2024-04-19 13:15 | 275 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Сокол 1" - схлест проводов в пролете №№9/12-9/13 по ВЛ 10 кВ фид. 1 РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 12:52 | 2024-04-19 13:15 | Направить письмо балансодержателю сети абонента СНТ "Сокол 1" от ЛР-164 в сторону ТП-432 пит. фид. 1 с РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 об АО КВЛ 10 кВ фид. 1 РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-10-26 14:50 | 2024-11-11 14:04 | 275 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.2 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта нарушение вентиляции (загрязнение, вентиляционных отверстий) помещения РУ-10кВ РП-110 пит. фид. 311 с ПС 220 кВ Слобода №836 привело к нарушению воздушного охлаждению литого сухого ТСН (25кВА) 1 секц. 10кВ в РП-110, нагреву, нарушению изоляции, что привело к межфазному замыканию обмоток ТСН-1, и срабатыванию ПК-10кВ на ТСН-1, что привело к полной потере оперативного тока в РП-110 (ТСН-2 секц. с 09.06.2024 г. выведен в ремонт). При возникновении технологического нарушения в сети абонента (ООО "Агидель") на КЛ 10кВ фид.13 от РП-110 пит. фид. 311 с ПС 220 кВ Слобода №836 и в результате отказа работы в РП-110 МТЗ КЛ фид. 13 от РП-110, МТЗ ввода фид.311 с ПС-836, МТЗ СВ-1 в РУ-10 кВ РП-110 произошло правильное резервирование МТЗ фид. 311 на ПС 220 кВ Слобода №836. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.2 > 4.12 Межфазное замыкание обмоток ТСН 1 секц. в РУ-10 кВ РП-110 пит. фид.311 с ПС 220 кВ Слобода №836 из-за снижения изоляции в результате перегрева ТСН-1 из-за несвоевременно выявленного дефекта (загрязнения) вентиляционных решеток в помещении РУ-10кВ РП-110. ТСН-1 типа ТЛС-25кВА (сухой). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание обмоток ТСН-1 (сухой) литой 25кВА в РУ-10кВ РП-110 пит. фид. 311 с ПС 220 кВ Слобода №836 из-за нарушения вентиляции на РП 10 кВ №110 Черное, Трансформатор ТМГ-25/10; Несвоевременное выявление загрязнение вентиляционных решеток в РП-110 на РП-110 сек фид.311 с ПС 836 Слобода, РП-110 | Трансформаторы (силовые, ТСН, ДГК и т.д) 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-26 14:50 | 2024-10-26 15:26 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования КТП, ЗТП/РП 6-20кВ, порядку фиксации в ЭЖД выявленных дефектов средствами АСУМБ, согласно НТД. | 1.в РП-110 выполнить внеплановую ревизию вентиляционных решеток помещения РУ-10кВ сек 1, сек 2. РП-110. 2. Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10 кВ РП-110 пит. фид. 311 с ПС 220 кВ Слобода №836, согласно НТД.
2024-04-19 22:11 | 2024-04-19 22:46 | 276 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Сокол 1" - схлест проводов в пролете №№9/12-9/13 по ВЛ 10 кВ фид. 1 РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 22:11 | 2024-04-19 22:46 | Направить письмо балансодержателю сети абонента СНТ "Сокол 1" от ЛР-164 в сторону ТП-432 пит. фид. 1 с РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 об АО КВЛ 10 кВ фид. 1 РП-39 пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево №307 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-10-26 19:02 | 2024-11-01 15:17 | 276 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 207 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 800 м от ПС-836. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 24.01.2023 г. мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид. 207 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 800 м от ПС-836 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 24.01.2023 г. мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 207 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 800 м от ПС-836. на КЛ 10 кВ фид. 207 с ПС 220 кВ Слобода №836 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-26 19:02 | 2024-10-26 20:58 | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 207 с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-04-19 20:41 | 2024-04-19 21:00 | 277 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ж/д Шагаев А.В. - повреждение РВО на КТП-3004 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 20:41 | 2024-04-19 21:00 | Направить письмо балансодержателю сети абонента ж/д Шагаев А.В. об АО КВЛ 10 кВ фид. Алексино от РП-44 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802 по причине технологического нарушения в сети абонента - повреждение РВО на КТП-3004 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Духанино №802.
2024-10-27 23:30 | 2024-11-11 16:00 | 277 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия мест проникновения влаги в виде атмосферных осадков в РУ-10кВ АСП-464 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 привело к перекрытию ошиновки ВВк-10кВ в АСП-464, с повреждением ВВк. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное перекрытие ошиновки ВВк-10кВ в РУ-10кВ АСП-464 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 влагой, в виде атмосферных осадков, с повреждением ВВк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия мест проникновения влаги в виде атмосферных осадков в РУ-10кВ АСП-464 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на АСП-464 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, ВВк-10кВ в РУ-10кВ АСП-464 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования РП, АСП, ТП 6/10 кВ, согласно НТД. | 1. Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10кВ АСП-464 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД. 2. Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-10кВ в АСП-464 пит. фид. 15 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, герметизацию корпуса АСП-464, с обеспечением вентиляции, для исключения проникновения в РУ-10кВ АСП-464 влаги в виде атмосферных осадков к токоведующим частям.
2024-04-19 12:53 | 2024-04-19 15:24 | 278 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента б/о "Истра" - подхлест проводов в пролете опор №11/7-11/8 по КВЛ фид.2 с РП-39 пит.фид.15 ПС 35 кВ Лыщево №307 в следствии разрегулировки и шквалистых порывов ветра. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 12:53 | 2024-04-19 13:23 | Направить письмо в органы местного самоуправления и балансодержателю сети отпаечной ВЛ-10кВ на ТП-983 д/о "Истра" об АО от МТЗ с КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-39 пит.фид.15 ПС 35 кВ Лыщево №307 по причине технологического нарушения в распределительной сети 10кВ балансодержателя (в пролете оп.оп.11/7-11/8 следы схлеста проводов- баланс абонента б/о "Истра" - в следствии разрегулировки), Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованию НТД.
2024-11-01 08:49 | 2024-11-01 09:22 | 278 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№32/4-32/5 на КВЛ 10 кВ фид.Подмосковная Слобода от РП-70 пит.фид.24 с ПС 220 кВ Слобода №836. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками дерева неизолированных проводов (АС-50) разноименных фаз в пролете опор №№32/4-32/5 на КВЛ 10 кВ фид.Подмосковная Слобода от РП-70 пит.фид.24 с ПС 220 кВ Слобода №836. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№32/4-32/5 на КВЛ 10 кВ фид.Подмосковная Слобода от РП-70 пит.фид.24 с ПС 220 кВ Слобода №836 на КВЛ 10 кВ фид.Подмосковная Слобода от РП-70 пит.фид.24 с ПС 220 кВ Слобода №836, пролет опор №№32/4-32/5 на КВЛ 10 кВ фид.Подмосковная Слобода от РП-70 пит.фид.24 с ПС 220 кВ Слобода №836 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-01 08:49 | 2024-11-01 09:22 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | 1. Произвести демонтаж посторонних предметов (рекламный щит) на опоре №32/4 на КВЛ 10 кВ фид.Подмосковная Слобода от РП-70 пит.фид.24 с ПС 220 кВ Слобода №836. 2. Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№32/4-32/5 на КВЛ 10 кВ фид.Подмосковная Слобода от РП-70 пит.фид.24 с ПС 220 кВ Слобода №836, согласно НТД.
2024-04-19 14:42 | 2024-04-19 15:17 | 279 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети на отпайке в сторону ВЛ-10кВ на ТП-1754 баланс - по КВЛ 10 кВ от АСП-151 пит. фид. 3 РП-34 по фид.67 ПС 220 кВ Луч №475 (схлест проводов, нарушение габарита стрелы провиса неизолированных проводов). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 14:42 | 2024-04-19 15:17 | 1. Направить письмо в адрес балансодержателя сети отпаечной ВЛ-10кВ в сторону ТП-1754 об АО от МТЗ с не успешным АПВ КВЛ 10 кВ от АСП-151 пит. фид. 3 РП-34 по фид.67 ПС 220 кВ Луч №475 по причине технологического нарушения в сети балансодержателя (следы схлеста неизолированных проводов ВЛ в сторону ТП-1754 требуется регулировка). 2.Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ от АСП-151 пит. фид. 3 РП-34 по фид.67 ПС 220 кВ Луч №475 от РП-35 до РП-59 по результатам внепланового обхода осмотра внести соответствующие корректировки в поопорную схему и схему нормального режима ИРЭС по фид.3 с РП-34. в установленном порядке согласно ЛНА и НТД.
2024-10-30 22:21 | 2024-10-31 06:44 | 279 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролетах опор №№38-39 на КВЛ 10 кВ фид.5 от ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423 (РЖД, ЭЧ-7), привела к падению деревьев с обрывом проводов 3 фаз в пролетах опор №№38-39 на КВЛ 10 кВ фид.5 от ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423. АО от МТЗ 2 ступени МВ-10кВ Т-1 На ПС 110кВ Румянцево 423 (РЖД, ЭЧ-7) - Излишняя работа МТЗ-2 ступени яч. МВ-10кВ ввода Т-1, Т-2 в РУ-10кВ ПС 110кВ Румянцево (ЭЧ-7, РЖД) при отказе срабатывания реле выдержки времени пуска МТЗ и ТО (марки ЭТ-114) МВ-10кВ яч. фид.ЦРП-12, в РУ-10кВ ПС 110кВ Румянцево (ЭЧ-7, РЖД) , что привело к излишнему обесточению потребителей от СШ-10кВ фид.11,12 в ЦРП-1 пит.фид.11, 12 от СШ-10кВ ПС 110кВ Румянцево (ЭЧ-7, РЖД). (акт послеаварийной совместной проверки РЗиА на ПС 110кВ Румянцево в документах акта). | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов АС-50 разноименных фаз с обрывом провода 3х фаз в пролетах опор №№38-39 на КВЛ 10 кВ фид.5 от ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423 стволом упавшего дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№38-39 на КВЛ 10 кВ фид.5 от ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423 на ВЛ-10кВ ЦРП1/5-ЛР43, Провод 3хАС50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-30 22:21 | 2024-10-30 23:37 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.5 от ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево №423 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУ МБ, при необходимости выполнить расчистку трассы прохождения ЛЭП от веток деревьев "угрожающих" падением, согласно НТД.
2024-07-14 10:29 | 2024-07-23 17:33 | 28 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.10.1 > 3.4.8.1 Выполнение неустановленными лицами несанкционированной работ по засыпке оврага (по трассе прохождения ЛЭП) с использованием личной техники марки (камаз) в охранной зоне прохождения ВЛ-110 кВ Голицыно – Звенигород II цепь в пролете оп.№№7-оп.№8, что привело при движении данного АТС с поднятым кузовов к снижению изоляционного промежутка в габаритах данного пролета на отсыпанном участке с последующим касанием и пробоем провода фазы "С" на металлический корпус кузова АТС, в результате чего произошло отключение линии с неуспешным АПВ без повреждения. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.10.1 > 4.4.1 Механическое касание поднятым кузовом АТС марки - камаз (владелец неустановлен водитель с места ТН скрылся) провода фазы "С" в процессе производства несанкционированных отсыпных работ в охранной зоне по трассе прохождения ВЛ-110 кВ Голицыно – Звенигород II цепь в пролете опор №№7-8 при планировании территории, что привело к повреждению провода (марка провода AC 150/24), в результате чего произошло отключение линии с неуспешным АПВ. (заявок за получение ТУ на строительство и или СКП в адрес Филиала как и вызова представителя в адрес персонала Филиала ЗЭС не поступало). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода ф. "С" в пролете опор №№7-8 в результате производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне на ВЛ 110 кВ Голицыно-Звенигород 2, Провод 3хАС 150/24 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | 1.По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ-110 кВ Голицино – Звенигород II цепь, со сроком реализации в 2025 году. 2.Организовать претензионную работу с нарушителями охранных зон в соответствии с приказом Общества от 25.09.2019 № 1083 "Об утверждении Регламента противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «МОЭСК». 3.Организовать работу по возмещению экономического ущерба в соответствии с приказом Общества от 14.12.2020 № 1261 «Об утверждении Инструкции о действиях по возмещению вреда третьими лицами при повреждении имущества ПАО «Россети Московский регион». 4.По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Голицыно – Звенигород II цепь актуализировать реестр нарушений ОЗ, в соответствии с приказом Общества 25.09.2019 № 1083 | 1.Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ Голицыно – Звенигород II цепь с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 2.Произвести измерение габаритов в пролете опор №№7-8 ВЛ-110 кВ Голицыно – Звенигород II цепь.
2024-04-19 20:26 | 2024-04-19 21:11 | 280 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 технологическое нарушение на на участке отпаечной ВЛ-10кВ аб за ЛР-262 в сторону э/у ТП-1143 - баланс НП "Аутсайд" по КВЛ-10кВ фид.12 с ПС-307 Лыщево разрегулировка стрелы провиса неизолированных проводов ВЛ в пролете Полет опор 4/3-4/4 следы схлеста проводов |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 20:26 | 2024-04-19 21:11 | 1. Провести рабочее совещание с представителя балансодержателя НП "Аутсайд" по вопросу передачи на баланс объектов э/и и ВЛ-10кВ аб за ЛР-262 в сторону э/у ТП-1143 по КВЛ-10кВ фид.12 с ПС-307 Лыщево на баланс Филиала Общества. Протокол рабочей встречи с представителями балансодержателя перечнем проблемных вопросов и технических предложений по их решению ( для исключения повторных обесточений потребителей Филиала по КВЛ-10кВ фид.12 сПС-307 Лыщево, при ТН в сети на оборудовании 10кВ балансодержателя) направить в адрес Заместителя директора- главного инженера Филиала ЗЭС Мартихина А.Ю. 2.Направить письмо в адрес балансодержателя отпаечной сети ВЛ-10кВ аб за ЛР-262 в сторону э/у ТП-1143 НП "Аутсайд" и органам местного самоуправления об АО от МТЗ КВЛ-10кВ фид.12 с ПС-307 Лыщево, по причине технологического нарушения в сети на оборудования балансодержателя (разрегулировка стрелы провиса неизолированных проводов ВЛ в пролете опор 4/3-4/4 следы схлеста проводов ). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД. 3.Направить письмо в адрес балансодержателя отпаечной отпаечной сети ВЛ-10кВ аб за ЛР-262 в сторону э/у ТП-1143 НП "Аутсайд", о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя (при отсутствии у балансодержателя квалифицированного оперативного , ремонтного персонала, для должного оперативного, технического обслуживания объектов э/х НП "Аутсайд"), в рамках программы консолидации, согласно НТД.
2024-11-01 09:11 | 2024-11-01 09:45 | 280 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) в РВО-10кВ фаз "А" и "В" на опоре №8а по КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683 привело со временем к проникновению внутрь РВО-10кВ влаги, что стало причиной нарушения изоляционных свойств, с последующим пробоем и разрушением указанных РВО-10кВ. При разрушении РВО-10кВ фаз "А" и "В" произошел обрыв и схлест с шлейфов фаз "А" и "В", что привело к АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Пробой изоляции РВО-10кВ фаз "А" и "В" на опоре №8а по КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683 с последующим разрушением. При разрушении РВО-10кВ фаз "А" и "В" произошел обрыв и схлест с шлейфов фаз "А" и "В", что привело к межфазному замыканию неизолированных частей шлейфов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) в РВО-10кВ фазы "А" на опоре №8а по КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683, опора №8а по КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683; Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) в РВО-10кВ фазы "В" на опоре №8а по КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683, опора №8а по КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-01 09:11 | 2024-11-01 09:45 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ, КТП, ТП, РП 10кВ, согласно НТД. | 1. Выполнить внеплановую ревизию РВО, опорной, штыревой, изоляции и натяжной арматуры на опоре №8а по КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на наличие дефектов, согласно НТД. 2. Произвести ремонт поврежденного оборудования на опоре №8а по КВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД.
2024-04-20 09:42 | 2024-04-20 10:32 | 281 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 В результате внепланового обхода осмотра ИТР (мастер Лексашовым ИРЭС) выявлено место ТН, на участке 4 отпайки от ствола КВЛ-10кВ фид.19 с ПС-307 Лыщево в сторону э/у аб (НП "Аутсайд ТП-1143) следы схлеста неизолированных проводов разноименных фазы в пролете оп. пролете оп. оп.4/4- 4/3 без обрыва без обрыва, требуется регулировка пролета. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-20 09:42 | 2024-04-20 10:32 | Направить письмо балансодержателю отпаечной сети ВЛ-10кВ на ТП-1143 баланс - НП "Аутсайд" и органы местного самоуправления по территориальной зоне ответственности об АО от МТЗ 0.04.2024 09:42 КВЛ-10кВ фид.19 с ПС 35кВ Лыщево №307 по причине технологического нарушения в сети, на участке 4 отпайки от ствола КВЛ-10кВ фид.19 с ПС-307 Лыщево в сторону э/у аб (НП "Аутсайд ТП-1143) следы схлеста неизолированных проводов разноименных фазы в пролете оп. оп.4/4- 4/3 без обрыва, требуется регулировка пролета.
2024-11-01 09:31 | 2024-11-01 10:14 | 281 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) в РВО-10кВ фаз "В" и "С" на опоре №1 КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 привело со временем к проникновению внутрь РВО-10кВ влаги, что стало причиной нарушения изоляционных свойств, с последующим пробоем и разрушением указанных РВО-10кВ. При разрушении РВО-10кВ фаз "В" и "С" произошел обрыв и схлест с шлейфов фаз "В" и "С", что привело к АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Пробой изоляции РВО-10кВ фаз "В" и "С" на опоре №1 КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 с последующим разрушением. При разрушении РВО-10кВ фаз "В" и "С" произошел обрыв и схлест с шлейфов фаз "В" и "С", что привело к межфазному замыканию неизолированных частей шлейфов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) в РВО-10кВ фазы "В" на опоре №1 КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, опора №1 КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683; Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) в РВО-10кВ фазы "С" на опоре №1 КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, опора №1 КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-01 09:31 | 2024-11-01 10:14 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ, КТП, ТП, РП 10кВ, согласно НТД. | 1. Произвести ремонт поврежденного оборудования на опоре №1 КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683, согласно НТД. 2. Выполнить внеплановую ревизию РВО, опорной, штыревой, изоляции и натяжной арматуры на опоре №1 КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 на наличие дефектов, согласно НТД.
2024-04-20 20:28 | 2024-04-23 16:12 | 282 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СОЦ "Лесные поляны" - повреждение КЛ 6 кВ фид. ТП-676 до ТП-700 пит.фид.25 ПС 110 кВ Мцыри №164. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 6 (6.3) |  |  | Сообщить балансодержателю э/у ТП-700 СОЦ "Лесные поляны" и АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ 20.04.2024 20:28 МВ-6кВ в ТП-676 в сторону КЛ 6 кВ на ТП-700 баланс АО "Мособлэнерго" пит. фид.25 ПС 110 кВ Мцыри №264 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании СОЦ "Лесные поляны" в зоне оперативной ответственности балансодержателя. Сообщить о параметрах работы оборудования и защит на ТП-676 в сторону э/у КЛ-6кВ на ТП-700 СОЦ "Лесные поляны".
2024-11-01 13:45 | 2024-11-01 14:18 | 282 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента (ж/д ГИЗ д.Обновленный труд), отпайка в направлении ТП-866 пит. фид. Куйбышево от РП-24 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Манихино №422. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-01 13:45 | 2024-11-01 14:18 | Направить письмо балансодержателю (ж/д ГИЗ д.Обновленный труд) отпаечной сети в направлении ТП-866 пит. фид. Куйбышево от РП-24 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Манихино №422 об причине технологического нарушения в сети абонента и о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя (в рамках программы консолидации) в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-04-21 19:10 | 2024-04-29 11:51 | 283 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид. 3 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 . При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 30.11.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта) | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид. 3 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 30.11.2022 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС483/3, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид. 3 луч А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 820 м по трассе прокладки КЛ 10 кВ фид. 3 луч А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483, согласно НТД.
2024-11-01 14:35 | 2024-11-02 16:15 | 283 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "А" на опоре №27 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 при прохождении тока КЗ по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802, в результате повреждения концевой кабельной муфты на опоре №28/3 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802, привело к усилению дефекта нагрева контактного соединения с последующим термическим повреждением провода фазы "А" на опоре №18 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802. Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "В" на опоре №30 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802, при включении КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 в работу с нагрузкой, привело к усилению дефекта нагрева контактного соединения с последующим термическим повреждением шлейфа фазы "В" на опоре №30 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802. 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ от ЛР-3145 до ЛР-3147 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 на опоре №28 в процессе длительной эксплуатации (25 лет). | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.10 Термическое повреждение провода фазы "А" на опоре №18 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 (при прохождении тока КЗ в результате повреждения на опоре №28/3 концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ от ЛР-3145 до ЛР-3147 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802) из-за несвоевременно выявленного дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "А". Термическое повреждение шлейфа фазы "В" на опоре №30 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 (при включении КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 в работу с нагрузкой) из-за несвоевременно выявленного дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "А" на опоре №18 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802, опора №18на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802; Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного зажима шлейфа фазы "В" на опоре №30 по КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802, опора №30 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ от ЛР-3145 до ЛР-3147 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 на опоре №28 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ от ЛР-3145 до ЛР-3147 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 на опоре №28 в процессе длительной эксплуатации (25 лет). на КЛ-10кВ ПС802/19 ЛР3145-ЛР3147, КНТп-10-150/240 (МОЭСК) | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-01 14:35 | 2024-11-01 18:05 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ИРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД. 2. Сведения о ремонте КЛ 10 кВ от ЛР-3145 до ЛР-3147 на КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 в месте повреждения внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | Выполнить внеплановый обход (осмотр) КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-04-22 04:34 | 2024-05-10 17:13 | 284 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что привело со временем к образованию трещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 30.09.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 20.09.2022 г.(уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС483/21, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.21 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) на участке 1,2км по трассе прокладки КЛ от ПС-483, согласно НТД.
2024-11-01 19:37 | 2024-11-01 20:16 | 284 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№30-31 на КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 привела к механическому повреждению ветками ДКР выше 4 м защитного покрова проводов СИП-3 1*70 фаз "А" и "В". | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов СИП-3 1*70 пролете опор №№30-31 КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 ветками ДКР выше 4 м из-за повреждения изоляции, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№30-31 на КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 на КВЛ-10кВ РП44/Еремеево ЛР2030-ЛР2035,2036, пролет опор №№330-31 на КВЛ-10кВ РП44/Еремеево ЛР2030-ЛР2035,2036 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-01 19:37 | 2024-11-01 20:16 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению ДКР выше 4 м и деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД. | 1. Произвести восстановление изоляции проводов СИП-3 1*70 фаз "А" и"В" в пролете опор №№ 30-31 на КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 согласно НТД. 2. Произвести вырубку ДКР выше 4 м в пролете опор №№30-31 на КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 согласно НТД. 3. Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Еремеево от РП-44 пит. фид. 19 с ПС 110 кВ Духанино №802 с целью выявления ДКР выше 4 метров и веток деревьев, "угрожающих" падением, выявленные дефекты внести в ЭЖД.
2024-04-26 14:47 | 2024-05-05 23:08 | 285 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ фид.53 с ПС 110 кВ Пернатово №551 в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Снижение изоляционных свойств материалов, старение изоляции, что привело к электрическому пробою в целом месте и АО потребителей КЛ 10 кВ фид.53 с ПС 110 кВ Пернатово №551. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10кВ фид.53 с ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 275 м от ПС 110 кВ Пернатово №551 по трассе прокладки КЛ из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (25 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов старение потери диэлектрических свойств жильной изоляции на КЛ 10 кВ ПС551/53, АСБл | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-26 14:47 | 2024-04-26 16:12 | Ремонт КЛ 10 кВ фид. 53 ПС 110 кВ Пернатово № 551 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид.53 с ПС 110 кВ Пернатово № 551 в месте повреждения на расстоянии 275 м от ПС 110 кВ Пернатово №551 по трассе прокладки КЛ, согласно НТД.
2024-11-02 18:55 | 2024-11-12 16:00 | 285 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта проходных изоляторов (высыхание потеря эластичности резинового уплотнителя проходного изолятора) ИП-10кВ фаз "А","В" в РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид.44Б с ПС 220кВ Луч №475 со временем привело к проникновению внутрь влаги и стало причиной перекрытия ошиновки ВНВР-10кВ на корпус КТП-3591 с повреждением опорных изоляторов фаз "А", "В", "С", в результате чего произошло АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Сафонтьево от РП-29 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Пернатово №551. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Высыхание, потеря эластичности резиновых уплотнителей на фланцах проходного изолятора ИП-10кВ фаз "А", "В" в РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид.44Б с ПС 220кВ Луч №475 привело со временем к потере герметичности и проникновению влаги в виде атмосферных осадков в РУ 10кВ КТП-3951 с последующим увлажнением опорной изоляции ВНВР-10кВ, что стало причиной перекрытия ошиновки ВНВР-10кВ в РУ-10кВ КТП-3951 и с повреждения опорных изоляторов фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта проходных изоляторов (высыхание потеря эластичности резинового уплотнителя проходного изолятора) ИП-10кВ фаз "А","В" в РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид.44Б с ПС 220кВ Луч №475 на КТП-3951 пит. фид.44Б с ПС 220кВ Луч №475, РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид.44Б с ПС 220кВ Луч №475 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-02 18:55 | 2024-11-02 20:15 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, АСП согласно НТД. | Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид.44Б с ПС 220кВ Луч №475 согласно НТД.
2024-04-26 22:38 | 2024-04-27 18:50 | 286 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 место технологического нарушения на участке отпаечной ВЛ-10кВ В пролетах оп.15/24-15/25 отп. на СНТ Лазурь по КВЛ 10 кВ фид.8 с ПС 110 кВ Ядрошино №683 , обнаружено упавшее дерево под проводами, проводов не касается |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-26 22:38 | 2024-04-26 22:59 | Направить письмо в адрес балансодержателя отпаечной отпаечной сети ВЛ-10кВ аб в сторону э/у ТП-1311 СНТ "Лазурь" по КВЛ-10кВ фид.8 с ПС-683 Ядрошино,о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя (при отсутствии у балансодержателя квалифицированного оперативного , ремонтного персонала, для должного оперативного, технического обслуживания объектов э/х СНТ "Лазурь"), в рамках программы консолидации, согласно НТД. | 1.Направить письмо в адрес балансодержателя отпаечной сети ВЛ-10кВ аб в сторону э/у ТП-1311 СНТ "Лазурь" по КВЛ-10кВ фид.8 с ПС-683 Ядрошино и органам местного самоуправления об АО от МТЗ КВЛ-10кВ фид.8 с ПС-683 Ядрошино, по причине технологического нарушения в сети на оборудования балансодержателя (В пролетах оп.15/24-15/25 отп. на СНТ Лазурь - обнаружено упавшее дерево под проводами, проводов не касается). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД. 2.Провести рабочее совещание с представителя балансодержателя СНТ "Лазурь" по вопросу передачи на баланс объектов э/х отпаечной ВЛ-10кВ аб в сторону э/у ТП-1311 по КВЛ-10кВ фид.8 с ПС-683 Ядрошино на баланс Филиала Общества.Протокол рабочей встречи с представителями балансодержателя перечнем проблемных вопросов и технических предложений по их решению ( для исключения повторных обесточений потребителей Филиала по КВЛ-10кВ фид.8 с ПС-683 Ядрошино, при ТН в сети на оборудовании 10кВ балансодержателя) направить в адрес Заместителя директора- главного инженера Филиала ЗЭС Мартихина А.Ю. 3.Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 459 луч Б с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-11-03 19:29 | 2024-11-15 16:30 | 286 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 459 луч Б с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 1100 м от ПС-836. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 30.11.2022 г. мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид. 459 луч Б с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 1100 м от ПС-836 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 30.11.2022 г. мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 459 луч Б с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 1100 м от ПС-836 на КЛ 10 кВ ПС836/459 - РП153 Истринские да, Уч-к маг. ПС836/459 - РП153 2 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 459 луч Б с ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-27 05:44 | 2024-05-08 12:17 | 287 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.2 Дефект монтажа КЛ 6 кВ по КВЛ 6 кВ фид.58 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на участке 760м от ПС-836 Слобода по трассе прокладки КЛ при проведении работ ООО "Альфа Строй" 18.06.2023г. по выносу КЛ из зоны застройки. При раскатке барабана и укладке КЛ в траншею был допущен излом кабеля, в месте излома образовались микротрещины, в которые со временем попала влага, что привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой КЛ 6 кВ по КВЛ 6 кВ фид.58 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на участке 760м от ПС-836 Слобода по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа КЛ при проведении работ ООО "Альфа Строй" 18.06.2023г. по выносу КЛ из зоны застройки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа при строительстве КЛ на КЛ-6кВ ПС836/58 РТП702 - РТП67, Кабельные линии 6-10 кВ | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-27 05:44 | 2024-04-27 06:05 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Истринского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при прокладке и монтаже КЛ 0,4-6-10 кВ согласно НТД". | Произвести ремонт КЛ 6 кВ по КВЛ 6 кВ фид.58 ПС 220 кВ Слобода №836 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-04-27 09:27 | 2024-04-27 10:26 | 288 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента от опоры №16/1 по КВЛ 10 кВ фид.Крючково от РП-34 пит.фид. 46А ПС 220 кВ Луч №475 в сторону КТП-1719 (НП "Крючково") - перекрытие неизолированных проводов разноименных фаз на опоре №16/1 телом птицы. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-27 09:27 | 2024-04-27 10:26 | Направить письмо балансодержателю сети от опоры №16/1 по КВЛ 10 кВ фид.Крючково от РП-34 пит. фид. 46А ПС 220 кВ Луч №475 в сторону КТП-1719 (НП "Крючково") об АО КВЛ 10 кВ фид.Крючково от РП-34 пит. фид. 46А ПС 220 кВ Луч №475 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-11-05 04:19 | 2024-11-05 04:29 | 288 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в отпаечной сети в сторону ТП-1628 пит.фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода №836 (абонент Каньшина Е.В.) - ДКР выше 4-м в пролете опор №№8/2-8/3. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-05 04:19 | 2024-11-05 04:29 | Направить письмо балансодержателю (Каньшина Е.В.) отпаечной сети в сторону ТП-1628 пит.фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода №836 об АО 05.11.2024 04:19 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Лужки от РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети абонента (ДКР выше 4-м в пролете опор №№8/2-8/3). Сообщить ответственному представителю абонента о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества в рамках процедуры консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для должного обслуживания объектов э/х, согласно НТД.
2024-04-27 12:58 | 2024-04-27 20:38 | 289 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов концевой кабельной муфты на опоре №1Е по КЛ-10кВ от ЛР-955 до ЛР-848 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 в ремонт - повреждена концевая муфта на ЛР-848. в процессе длительной эксплуатации (27 лет). Старение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1Е по КЛ-10кВ от ЛР-955 до ЛР-848 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 привело к электрическому пробою изоляции и АО КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1Е по КЛ-10кВ от ЛР-955 до ЛР-848 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (27 лет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изоляционных материалов концевой кабельной муфты в результате длительной эксплуатации на КЛ-10кВ ПС802/12 ЛР955-ЛР848, КНТп-10-150/240 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-27 12:58 | 2024-04-27 13:57 | Внести в паспорт концевой кабельной муфты на опоре №1Е по КЛ-10кВ от ЛР-955 до ЛР-848 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 данные по АО и проведенному ремонту. | Произвести ремонт концевой кабельной муфты на опоре №1Е по КЛ-10кВ от ЛР-955 до ЛР-848 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Духанино №802 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-11-07 16:08 | 2024-11-11 23:55 | 289 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов соединительной муфты КЛ 10 кВ пит. фид. 105 ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 960 м от РП-158 в процессе длительной эксплуатации (24 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ пит. фид. 105 ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 960 м от РП-158 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (24 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов соединительной муфты КЛ 10 кВ пит. фид. 105 ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 960 м от РП-158 в процессе длительной эксплуатации (24 года). на КЛ 10 кВ пит. фид. 105 ПС 220 кВ Слобода №836 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-07 16:08 | 2024-11-07 17:51 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид 105 с ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации).
2024-07-18 17:47 | 2024-07-18 17:47 | 29 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 В результате жизнедеятельности птиц на опоре №134 по ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино (наличие следов жизнедеятельности птиц на траверсе, верхнем изоляторе (ПС-70Е) и проводе фазы "C" ), в результате чего произошло перекрытие между проводом фазы "С" и траверсом поддерживающей гирлянды изоляторов (ПС-70Е) по струе птичьего помета, что привело к АО от ДФЗ ВЛ с успешным АПВ. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 Причиной нарушения явился попадание струи птичьего помёта на гирлянду изоляторов (фаза "С") на опоре №134 с последующим однофазным поверхностным пробоем изоляционного промежутка между проводом фазы "С"и траверсой по струе птичьего помёта, что привело к АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино с успешным АПВ. Срочный ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "С" на опоре №134 по струе на ВЛ 110 кВ Кукарино-Лидино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | 1.По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино со роком реализации в 2025 году. | 1.Выполнить замену стеклянной изоляции на полимерную, с установкой ПЗУ барьерного и антиприсадочного типа на опорах №134-141 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино. 2. Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-05-04 15:15 | 2024-05-04 15:45 | 290 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор в пролетах опор №№14-15 по КВЛ 6 кВ фид. Покровское от РП-63 пит. фид 73 ПС 220 кВ Слобода №836. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (А-50) разноименных фаз в пролете опор №№14-15 по КВЛ 6 кВ фид. Покровское от РП-63 пит. фид 73 ПС 220 кВ Слобода №836 ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на КВЛ 6 кВ фид. Покровское от РП-63 пит. фид 73 ПС 220 кВ Слобода №836 | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-05-04 15:15 | 2024-05-04 15:45 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить опиловку ДКР в пролетах опор №№14-15 по КВЛ 6 кВ фид. Покровское от РП-63 пит. фид 73 ПС 220 кВ Слобода №836.
2024-11-14 13:00 | 2024-11-18 21:59 | 290 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 2246 м от ПС-551 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 2246 м от ПС-551 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в целом месте на расстоянии 2246 м от ПС-551 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). на ВЛ 10 кВ ПС551/16-РП29, ААБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 13:42 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-05-04 15:43 | 2024-05-04 17:13 | 291 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.13.1 > 3.4.10.2 Перекрытие ошиновки разноименных фаз на ВР-10 кВ в КТП-394 пит.фид. Победа РП-24 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Межфазное пробой изоляционного промежутка контактной группы разноименных фаз на ВР-10 кВ в КТП-394 пит.фид. Победа РП-24 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие контактной группы на ВР КТП-394 телом дикой птицы на КТП 10 кВ №394 Дарна, РЛНД-10/400 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-04 15:43 | 2024-05-04 17:13 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах, с целью своевременной подачи предложений по установке антиприсадочных устройств в местах предполагаемого гнездования птиц, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. Победа РП-24 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422 с ревизией ОСИ-10кВ и контактной группы ВР КТП-394.
2024-11-14 18:28 | 2024-11-25 15:38 | 291 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ пит. фид. 105 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 610 м от РП-158 в процессе длительной эксплуатации (24 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ пит. фид. 105 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 610 м от РП-158 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (24 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ пит. фид. 105 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 610 м от РП-158 в процессе длительной эксплуатации (24 года). на КЛ 10 кВ ПС836/105 - РП158 Олежкино, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-14 18:28 | 2024-11-14 19:00 | Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 10 кВ фид 105 с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ.
2024-05-05 13:07 | 2024-05-05 13:31 | 292 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев, угрожающих падением, в пролете №№2-3 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП-630 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Крылово №292 привело к перекрытию неизолированных проводов А-35 в пролете №№2-3 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП-630 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Крылово №292 упавшей веткой дерева, без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов А-35 в пролете №№2-3 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП-630 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Крылово №292 упавшей веткой дерева, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление веток деревьев, угрожающих падением. на ВЛ 0,4 кВ КТП630/1 д.Писково, Провод 4хА 35 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-05-05 13:07 | 2024-05-05 13:31 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП-630 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Крылово №292, выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10кВ.
2024-11-15 12:32 | 2024-11-29 00:01 | 292 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 30 луч А с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 7157 м от ПС-483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 20.01.2023 г. мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид. 30 луч А с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 7157 м от ПС-483 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 20.01.2023 г. мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 30 луч А с ПС 110 кВ Ивановская №483 на расстоянии 7157 м от ПС-483. на КЛ 10 кВ ПС483/30, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-15 12:32 | 2024-11-15 13:49 | 1. Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид.30 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 внести в паспорт КЛ 10 кВ фид.30 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483, контролировать количество повреждений. 2. Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-05-05 17:11 | 2024-05-05 17:30 | 293 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№11-12 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП-668 пит. фид. 24 ПС Мцыри №264. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (А-50) разноименных фаз в пролете опор №№11-12 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП-668 пит. фид. 24 ПС Мцыри №264 ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ КТП668/1 д.Селиваниха, Провод 4хА 50 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-05-05 17:11 | 2024-05-05 17:30 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ИРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить опиловку ДКР в пролетах опор №№11-14 по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП-668 пит. фид. 24 ПС Мцыри №264
2024-11-16 04:22 | 2024-11-26 10:49 | 293 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в целом месте на расстоянии 660 м от АСП-158 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в целом месте на расстоянии 660 м от АСП-158 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в целом месте на расстоянии 660 м от АСП-158 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (48 лет) на КЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Внести данные о выполненном ремонте на КЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в паспорт КЛ. 2. Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид.55А с ПС 220 кВ Луч №475 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации).
2024-05-07 08:11 | 2024-05-07 10:07 | 294 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО Лазурный берег - в пролете опор №№7/3-7/5 ДКР выше 4-х метров. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 6 (6.3) | 2024-05-07 08:11 | 2024-05-07 10:07 | Направить письмо балансодержателю сети ООО "Лазурный берег" от ЛР-105 об АО КВЛ 6 кВ фид. Алехново от РП-29 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово №551 по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-11-21 16:24 | 2024-11-21 17:20 | 294 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Лотос", отпайка от опоры №1 на КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 110 кВ Духанино №802. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-21 16:24 | 2024-11-21 17:20 | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Лотос") отпаечной сети от опоры №1 на КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 110 кВ Духанино №802 об АО 21.11.2024 16:24 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 110 кВ Духанино №802 по причине технологического нарушения в сети абонента, сообщить о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД. | Провести анализ количества аварийных отключений КВЛ-10кВ фид.20 с ПС 110кВ Духанино №802, по результатам анализа разработать программу повышения надежности электроснабжения потребителей КВЛ-10кВ фид.20 с ПС 110кВ Духанино №802 с выполнением необходимых организационных и технических мероприятий по снижения кол-ва АО данного участка сети по причине ТН в отпаечной сети от ЛР-216 (абонент СНТ "Лотос"). Программу повышения надежности и сроки реализации в установленном порядке согласовать с смежными подразделениями Филиала ЗЭС.
2024-05-08 14:48 | 2024-05-08 16:04 | 295 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Интел-Инвест"- в пролете опор №№ 3/26-3/27 ДКР выше 4 метров. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-08 14:48 | 2024-05-08 16:04 | Направить письмо балансодержателю сети ООО "Интел - инвест" об АО КВЛ 10 кВ от АСП-88 пит. фид. 24 ПС 220 кВ Слобода №836. по причине технологического нарушения в сети абонента.
2024-11-21 17:22 | 2024-11-22 18:53 | 295 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление мест возможного проникновения животных в РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475, привело к проникновению дикого животного (кот) к токоведущим частям ошиновки ВН-10кВ в РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 и АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475. 3.3.13.1 > 3.4.10.1 Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ошиновки ВН-10кВ РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 телом дикого животного (кот) привело к межфазному замыканию и термическому повреждению ошиновки фаз "А", "В" ВН-10кВ в РУ-10кВ КТП-3951. | Прочие механические воздействия_Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.13.1 > 4.10 Термическое повреждение ошиновки фаз "А", "В" ВН-10кВ в РУ-10кВ КТП-3951 в результате межфазного замыкания из-за перекрытия изоляционного промежутка разноименных фаз ошиновки ВН-10кВ в РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 телом дикого животного (кот). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическому повреждению ошиновки фаз "А", "В" ВН-10кВ в РУ-10кВ КТП-3951 на КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475, РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 3.3.13.1 > 4.4.5 Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ошиновки ВН-10кВ в РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 телом дикого животного (кот) привело к АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление мест возможного проникновения животных в РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 на КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475, РУ-10кВ КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-21 17:22 | 2024-11-21 17:54 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП, РТП, ЗТП в части выявления мест возможного проникновения животных в э/у. | 1. Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-10кВ в КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475, согласно НТД. 2. Выполнить внеплановый осмотр КТП-3951 пит. фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч №475 с целью выявления мест возможных проникновений диких животных, с фиксацией дефектов средствами АСУМБ в ЭЖД. Обеспечить своевременное устранение выявленных дефектов.
2024-05-09 12:27 | 2024-05-16 16:30 | 296 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "А" в РУ-10 кВ в МТП-2618 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483 со временем привело к попаданию в них влаги и электродуговому повреждению РВО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Электродуговое перекрытие по увлажненной поверхности РВО фазы "А" в РУ-10 кВ в МТП-2618 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483 на неизолированный провод фазы "В" с повреждением РВО фазы "А" в РУ-10 кВ в МТП-2618. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "А" на МТП-2618 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-09 12:27 | 2024-05-09 12:53 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ИРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД. | Произвести ремонт поврежденного оборудования (РВО фазы "А") в РУ-10 кВ в МТП-2618 пит. фид. 36 с ПС 110 кВ Ивановская №483, согласно НТД.
2024-11-29 22:41 | 2024-12-06 06:43 | 296 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ пит. фид. 105 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 631 м от РП-158 в процессе длительной эксплуатации (24 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ пит. фид. 105 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 631 м от РП-158 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (24 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ пит. фид. 105 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 631 м от РП-158 в процессе длительной эксплуатации (24 года) на КЛ 10 кВ ПС836/105 - РП158 Олежкино, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 10 кВ фид 105 с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ. 2. Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид 105 с ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации).
2024-05-09 12:27 | 2024-05-29 20:37 | 297 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.21 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Ремонт выполнялся мастером мастером бригады Службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 31.10.2022 года (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.21 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 по причине дефекта монтажа в соединительной муфте при монтаже ремонтной вставки. Ремонт выполнялся мастером бригады по ремонту и эксплуатации службы АВС Ларичевым П.А. 31.10.2022 г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа ремонта при установке соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС483/21, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.21 луч "Б" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения (соединительная муфта СТП), согласно НТД.
2024-12-03 01:03 | 2024-12-06 21:52 | 297 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 504 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 120 м от ПС-836. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 13.09.2023 г. Афанасьевым Д.М. (ИРЭС), уволен 02.04.2024 г. (приказ от 01.04.2024 №311к в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид. 504 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 120 м от ПС-836 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 13.09.2023 г. Афанасьевым Д.М. (ИРЭС), уволен 02.04.2024 г. (приказ от 01.04.2024 №311к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 504 с ПС 220 кВ Слобода №836 на расстоянии 120 м от ПС-836. на КЛ 10 кВ фид. 504 с ПС 220 кВ Слобода №836 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. 2.Сведения о ремонте КЛ 10 кВ фид. 504 с ПС 220 кВ Слобода №836 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений.
2024-05-18 18:01 | 2024-05-18 19:57 | 298 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.3 > 3.4.8.1 Проезд негабаритной спецтехники в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. Победа РП-24 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422, пролете опор №№ 59-60 под управлением неустановленных лиц (акт о механическом повреждении в документах акта). | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.3 > 4.4.1 Механическое повреждение (обрыв) провода фазы "С" в результате проезда негабаритной спецтехники в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. Победа РП-24 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422, пролете опор №№ 59-60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проезд негабаритной спецтехники в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. Победа РП-24 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422 на ВЛ 10 кВ РП24/ф.Победа до АПС-324, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-18 18:01 | 2024-05-18 19:57 | Направить заявление в органы полиции по факту механического повреждения в пролете опор №№ 59-60 КВЛ 10 кВ фид. Победа РП-24 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422 при проезде в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. Победа РП-24 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино №422 спецтехники под управлением неустановленных лиц, без согласования с представителями Истринского РЭС, для возмещения материального ущерба, причиненного Обществу.
2024-12-06 00:31 | 2024-12-08 10:00 | 298 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид. 205 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 580 м от ПС-836 в процессе длительной эксплуатации (24 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 205 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 580 м от ПС-836 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (24 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид. 205 ПС 220 кВ Слобода №836 в целом месте на расстоянии 580 м от ПС-836 в процессе длительной эксплуатации (24 года). на КЛ 10 кВ ПС836/205 - РП158 Олежкино, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-06 00:31 | 2024-12-06 01:19 | 1.Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 10 кВ фид 205 с ПС 220 кВ Слобода №836 в паспорт КЛ. 2.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид 205 с ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации).
2024-05-18 18:24 | 2024-05-24 14:30 | 299 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.34 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 30.11.2022г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ 10 кВ фид.34 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 30.11.2022г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС483/34, Стп 3 МКС 120-240 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид.34 луч "А" с ПС 110 кВ Ивановская №483 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-12-07 11:25 | 2024-12-07 15:13 | 299 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Неправильные действия ПА или РА | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.15.5 > 3.4.7.3.1 При КЗ в аб. отпаечной сети на ВЛ-10кВ в сторону НП "Родник" по КВЛ-10кВ фид. Победа от РП-24 пит.фид.2 с ПС 110кВ Манихино из-за несвоевременно выявленного дефекта неисправности реле контроля напряжение 2 секции СОПТ (обрыв обмотки) и потери емкости АКБ резервного питания СН из-за разряда в РП-24 (ТСН-1 выведен из работы с 21.11.2024) произошел отказ срабатывания РЗиА и СА в РП-24, что привело к правильному резервированию вышестоящей МТЗ МВ-10кВ яч.фид.2 в РП-25 пит.фид.2 на ПС 110кВ Манихино №422(РЖД, ЭЧ-7), что привело к излишнему обесточению потребителей 1 сек 10кВ РП-24 Филиала. (справка РЗиА в документах акта). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.15.5 > 4.13 Неисправность реле контроля напряжение 2 секции СОПТ в РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 (обрыв обмотки) из-за длительного срока эксплуатации, привела к переходу системы оперативного постоянного тока на питание от АКБ, что со временем привело к ее полному разряду (ТСН-1 выведен из работы, с 21.11.2024)., что при КЗ в отпаечной аб сети ВЛ-10кВ в направлении ТП-1731 (баланс НП "Родник") по КВЛ 10кВ фид. Победа от РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 привело к отказу пуска РЗиА и СА в РП-24 по причине отсутствия оперативного тока и СН 1 сек 10кВ в РП-24 (справка РЗиА в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта неисправности реле контроля напряжение 2 секции СОПТ в РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 на РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 | Сетевая автоматика (СА) | 10 (10.5) | 2024-12-07 11:25 | 2024-12-07 14:15 | 1.Направить письмо балансодержателю (НП "Родник") отпаечной сети от опоры №25 на КВЛ 10кВ фид. Победа от РП-24 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 в направлении ТП-1731 об АО 07.12.2024 11:25 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Победа от РП-24 пит. фид. 2 с ЦРП-25 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422 по причине технологического нарушения в сети НП "Родник" и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД. 2.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД (Некорректное внесение диспетчером ЦУС по Истринскому РЭС диспетчерских наименований э/у в ОЖУР ИРЭС и в ПК «Аварийность». 07.12.2024 11:25 зафиксировано АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Победа от РП-24 пит. фид. 2 с ЦРП-25 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422, фактически произошло АО в ЦРП-25 от МТЗ КЛ 10кВ фид.2 с ЦРП-25 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Манихино №422).
2024-02-25 22:13 | 2024-02-28 00:52 | 3 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в процессе длительной эксплуатации (57 лет) привело к пробою изоляции фазы "А" указанной КЛ в целом месте на расстоянии 2085 м от ПС 35кВ Карская №493 по трассе прокладки КЛ (фото в "документах"). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции фазы "А" КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в целом месте на расстоянии 2085 м от ПС 35кВ Карская №493 из-за нарушение структуры (старение) материалов указанной КЛ в результате длительного срока эксплуатации (57 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 35 кВ в целом месте в результате длительной эксплуатации на КЛ 35 кВ Кедрово-Карская 2, ОСБ 3х120 | КЛ 6-35 кВ | 35 |  |  | Провести анализ аварийности КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь за последние 3 года. По результатам анализа состояния изоляции кабеля и степени локализации повреждений по трассе КЛ 35кВ, при необходимости, сформировать предложения по локальной замене кабеля 35 кВ с включением мероприятий по замене участков КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в ремонтную программу Филиала на 2025 г. | Выполнить ремонт КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в месте повреждения КЛ на расстоянии 2085 м от ПС 35кВ Карская №493, согласно НТД.
2024-07-20 17:31 | 2024-07-20 17:31 | 30 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 Наброс птицей токопроводящего предмета (металлической проволоки) на опоре №31 ВЛ 110кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками привело к перекрытию изоляционного промежутка между проводом и траверсой с поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А", что привело к АО от ДФЗ ВЛ 110кВ Кубинка – Ивановская I цепь с успешным АПВ. Без повреждения, срочный ремонт не требуется. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 Внешнее электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "А" на опоре №31 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками, в результате птичьего наброса, токопроводящим предметом (металлической проволокой) привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. Срочный ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №31 из-за птичьего наброса токопроводящим предметом на ВЛ 110 кВ Кубинка-Ивановская 1 с отп, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | По результатам осмотра разработать программу мероприятий по повышению надежности ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками, со сроком реализации в 2025 году. | 1.Выполнить замену стеклянной изоляции на полимерную с установкой птицезащитных устройств антиприсадочного и барьерного типа на опоре №31 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками. 2.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-01-01 03:45 | 2024-01-23 21:36 | 300 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств изоляции силового кабеля типа АСБ 3х240 на КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ №158 Мишуково в процессе длительной эксплуатации (37 лет) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ №158 Мишуково. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБ 3х240 КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ №158 Мишуково в целом месте на расстоянии 380 м от РП-14 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 36 лет на КЛ 10 кВ ПС158/1 ф-1-РП14, ф.1 с ПС-158 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о ремонте на КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ №158 Мишуково в паспорт оборудования. | Провести ремонт поврежденного оборудования КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ №158 Мишуково с применением термоусаживаемых материалов.
2024-04-22 04:49 | 2024-04-27 16:26 | 300 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 на КЛ 10 кВ фид. 202 луч "А" с ПС 220 кВ Встреча №25 в процессе длительной эксплуатации (23 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид. 202 луч "А" с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 КЛ 10 кВ фид. 202 луч "А" с ПС 220 кВ Встреча №25 на расстоянии 5390 м от РП-37 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года) на КЛ 10 кВ ПС25/202 ф-202-РП37, Участок магистрали КЛ-10кВ ф.202 с ПС-25 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о ремонте в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид. 202 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. | Выполнить ремонт в месте повреждения КЛ 10 кВ фид. 202 луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-09-25 09:55 | 2024-09-25 13:47 | 300 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка сухостойного дерева (ель) угрожающего падением в пролете оп. №№40-41 КВЛ 10 кВ от АСП-125 пит. фид. Афанасовка с РП-2 пит. фид. 22 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 привело к его падению с последующим нарушением верхнего защитного покрова проводов СИП-3 3х70 разноименных фаз без обрыва стволом упавшего дерева, что стало причиной АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-125 пит. фид. Афанасовка с РП-2 пит. фид. 22 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов СИП-3 3х70 разноименных фаз в месте нарушения верхнего покрова СИП в пролёте опор №№40-41 на КВЛ 10 кВ от АСП-125 пит. фид. Афанасовка с РП-2 пит. фид. 22 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 стволом упавшего из дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение верхенего покрова проводов фазы "А" и "B" СИП 3х70, стволом упавшего сухостойного дерева на ВЛ 10 кВ РП2/Афанасовка-КТП392, 163 д.Клово, Провод СИП-3 3х70 20кв | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-25 09:55 | 2024-09-25 10:55 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотров ВЛ 6/10 кВ с выявлением отмеченных под валку дикими животными (бобрами) деревьев. | 1.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-125 пит. фид. Афанасовка с РП-2 пит. фид. 22 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в части выявления веток деревьев угрожающих падением, выявленных дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ 2. По результатам дефектовки в ЭЖД своевременно обеспечить и выполнить устранение выявленных дефектов по расчистки трассы прохождения КВЛ 10 кВ от АСП-125 пит. фид. Афанасовка с РП-2 пит. фид. 22 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 от веток и деревьев угрожающих падением на ВЛ в установленном порядке согласно ЛНА и НТД Общества.
2024-01-09 09:05 | 2024-01-22 14:08 | 301 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 на КЛ 10 кВ фид.102 с ПС 220 кВ №25 Встреча в процессе длительной эксплуатации (30 лет) привело к электрическому пробою и АО указанной КЛ. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 КЛ 10 кВ фид.102 с ПС 220 кВ №25 Встреча из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (30 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ ПС25/102 ф-102-РП36, АСБл | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о ремонте на КЛ 10 кВ фид.102 с ПС 220 кВ №25 Встреча в паспорт оборудования. | Провести ремонт КЛ 10 кВ фид.102 с ПС 220 кВ №25 Встреча в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов.
2024-04-26 23:20 | 2024-04-27 15:52 | 301 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Деформация полимерного тягового изолятора фазы "А" КР 10 кВ в яч.18 РП-37 выход фид.Тимонино в процессе эксплуатации привела со временем к нарушению его целостности со снижением изоляционных свойств, с последующим пробоем на металлическую конструкцию КР и электродуговому перекрытию ошиновки 10кВ соседней фазы, что стало причиной АО КВЛ 10 кВ фид.Тимонино с РП-37 пит. фид.502 с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное КЗ вследствие электродугового перекрытия ошиновки 10 кВ КР 10кВ в яч.18 РП-37 при повреждении тягового изолятора КР 10 кВ фазы "А" в яч.18 РП-37 выход фид.Тимонино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение тягового изолятора фазы "А" с электродуговым перекрытием ошиновки 10 кВ на РП 10 кВ №37 Свитино, РВФЗ-1Л-10/630 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-26 23:20 | 2024-04-27 00:06 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации оосмотр оборудования в части детального осмотра опорных изоляторов ОИС-10 в ТП. | Провести внеплановую ревизию ОСИ-10кВ яч.18 2 секции РП-37 КВЛ 10 кВ фид.Тимонино с РП-37 пит. фид.502 с ПС 220 кВ Встреча №25.
2024-09-27 08:45 | 2024-09-27 12:30 | 301 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения шлейфа фазы "В" на ВР-10 кВ в сторону ТП-125 пит. фид.Мартемьяново-2 с ПС 35 кВ Первомайская № 811 привело к развитию дефекта нагрева контактного соединения с последующим отгоранием провода СИП-70 шлейфа фазы "В" и перекрытием оголенным концом провода шлейфа фазы "В" основной контактной группы ВР. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.13.1 > 4.10 Термическое повреждение шлейфа "В" на ВР-10 кВ в сторону ТП-125 пит. фид.Мартемьяново-2 от ПС 35 кВ Первомайская № 811 ослабления контактного соединения шлейфа фазы "В" на ВР-10 кВ в сторону ТП-125 с последующим обрывом и перекрытием оголенным концом провода основной контактной группы ВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения шлейфа фазы "В" на ВР-10 кВ в сторону ТП-125 пит.фид.Мартемьяново-2 от ПС 35 кВ Первомайская № 811 на МТП 10 кВ №125 д.Мартемьяново, РЛНД-10/200 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-27 08:45 | 2024-09-27 09:17 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД. | Провести восстановление шлейфа фазы "В" на ВР-10 кВ в сторону ТП-125 пит. фид.Мартемьяново-2 от ПС 35 кВ Первомайская № 811 согласно НТД.
2024-01-11 17:08 | 2024-01-11 17:27 | 302 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ИЖС "Жедочи" - в пролете оп.№№13-16 КВЛ 10 кВ от АСП-123 по фид. Тимонино с РП-37 пит.фид.502 с ПС 220 кВ Встреча №25 ДКР выше 4м. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-11 17:08 | 2024-01-11 17:27 | Направить письмо в адрес балансодержателя КТП-456 (ИЖС "Жедочи") об АО от КВЛ 10 кВ от АСП-123 1КВЛ 10 кВ фид.Тимонино с РП-37 пит фид.502 с ПС 220 кВ №25 Встреча по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ потребителя (ДКР выше 4 м в пролете оп.№13-16) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-04-27 09:23 | 2024-04-27 10:02 | 302 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки проводов привело к нарушению габарита стрелы провиса неизолированных проводов А-35 в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ фид.Кировская от ТП-928 пит. фид.7 с ПС 110 кВ Верея №392. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов в пролете опор №№7-8 по ВЛ 0,4 кВ фид.Кировская от ТП-928 пит. фид.7 с ПС 110 кВ Верея №392 по причине нарушения габарита стрелы провиса проводов, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки проводов на вл 0,4 кВ КТПП928 ф. Кировская, Провод 4хА 35 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-04-27 09:23 | 2024-04-27 10:02 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД. | Выполнить регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ фид.Кировская от ТП-928 пит. фид.7 с ПС 110 кВ Верея №392, при необходимости выполнить перетяжку.
2024-09-29 10:15 | 2024-10-10 12:00 | 302 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения шлейфа по фазе "C" на опоре №2 по КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Селятино №575 привело к развитию дефекта нагрева контактного соединения с последующим отгоранием провода АС-95 шлейфа фазы "C" и его подхлестом с неизолированным проводом соседней фазы. 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств (старение) материалов соединительной муфты КЛ 10кВ фид.11 луч А с РТП-5 пит.фид. 18 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 62 м от РТП-5 в процессе длительной эксплуатации (39 лет) привело к электрическому пробою и АО. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.10 Термическое повреждение шлейфа по фазе "C" на опоре №2 по КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Селятино №575 из-за ослабления контактного соединения шлейфа, с последующим его подхлестом с неизолированным проводом соседней фазы привело к КЗ и АО КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Селятино №575. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения шлейфа по фазе "С" на опоре №2 по КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Селятино №575 на ВЛ 10 кВ ПС575/18 до РП-5, Провод 3хАС95 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10кВ фид.11 луч А с РТП-5 пит.фид. 18 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 62 м от РТП-5 из-за изменения изоляционных свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (39 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств (старение) материалов соединительной муфты КЛ 10кВ фид.11 луч А с РТП-5 пит.фид. 18 с ПС 110 кВ Селятино №575 в процессе длительной эксплуатации (39 лет) на КЛ 10 кВ РП5/11 ф-11-ТП159, Стп-10-150/240 | КВЛ 6-35 кВ_КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-29 10:15 | 2024-09-29 11:51 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ с ТВК в части выявления дефектов, согласно НТД. 2.Внести данные о ремонте на КЛ 10кВ фид.11 луч А с РТП-5 пит.фид. 18 с ПС 110 кВ Селятино №575 в паспорт оборудования. взять на личный контроль кол-во АО отключений данной КЛ. | 1.Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Селятино №575 с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, выявленные критические дефекты устранить незамедлительно, согласно НТД. 2. По результатам внепланового обхода осмотра разработать перечень организационных и технических мероприятий с программой повышения надежности электроснабжения потребителей КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Селятино №575, ЛНА Общества. Предусмотреть программой повышение надежности установку необходимого кол-ва ЛР на КВЛ-10кВ фид.18 с ПС 575 Селятино, для оперативного вывода в ремонт и ввода в работу каждого участка КЛ на КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Селятино №575, отдельно.
2024-01-14 12:17 | 2024-01-14 12:50 | 303 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев "угрожающих" падением (касанием) на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-175 пит.фид.6 с ПС 35 кВ №265 Слюденит в пролете опор №№15-16. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов касанием веток ДКР на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-175 пит.фид.6 с ПС 35 кВ №265 Слюденит на участке сети в пролете опор №№15-16, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие веток деревьев угрожающих падением (касанием) на вл 0,4 кВ КТП175/1- д.Атепцево, Провод 4хА 50 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-14 12:17 | 2024-01-14 12:50 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м., согласно НТД. | Выполнить опиловку ДКР ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-175 пит.фид.6 с ПС 35 кВ №265 Слюденит от веток и деревьев "угрожающих" падением в пролете опор №№15-16.
2024-10-04 16:00 | 2024-10-04 16:31 | 303 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Комета", отпайка в сторону КТП-1748 по КВЛ 10 кВ от ТП-1047 пит.фид. 5 с ПС 110 кВ Верея №392 - перекрытие неизолированных токоведущих частей ЛР-245 упавшей веткой дерева, ветка со следами КЗ обнаружена под металлоконструкцией ЛР-245 (выписка из ОЖУР НФРЭС в документах акта). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-04 16:00 | 2024-10-04 16:31 | Направить письмо балансодержателю (СНТ "Комета") отпаечной сети в сторону ТП-1748 по КВЛ 10 кВ от ТП-1047 пит.фид. 5 с ПС 110 кВ Верея №392 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от ТП-1047 пит.фид. 5 с ПС 110 кВ Верея №392 по причине технологического нарушения в сети абонента, а также о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-04-27 10:48 | 2024-04-27 12:40 | 303 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне КВЛ 10 кВ от АСП-1307 пит. фид.1 с ПС 35 кВ №589 Субботино на участке от ЛР-1019 в сторону ТП-3395 и в пролете оп.п.№329-330, без повреждения оборудования, что привело к межфазному замыкание ошиновки основной группы контактов на ЛР-1019 упавшей веткой дерева на КВЛ 10 кВ от АСП-1307 пит. фид.1 с ПС 35 кВ №589 Субботино , без повреждения. Ветка снята оперативной штангой с применением СИЗ. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное КЗ вследствие перекрытия ошиновки основной группы контактов разноименных фаз ЛР-1019 по КВЛ 10 кВ от АСП-1307 пит. фид.1 с ПС 35 кВ №589 Субботино упавшей веткой дерева привело к АО КВЛ 10 кВ от АСП-1307 пит. фид.1 с ПС 35 кВ №589 Субботино. Без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие упавшей веткой ошиновки основной группы контактов разноименных фаз на ЛР-1019 на ВЛ 10 кВ ПС589/1 Ф-1-ЗТП1132, РЛК-10/400 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-27 10:48 | 2024-04-27 12:40 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ КВЛ 10 кВ от АСП-1307 пит. фид.1 с ПС 35 кВ №589 Субботино, выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10кВ.
2024-01-14 21:35 | 2024-01-14 22:03 | 304 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам Iabc- 220А, 199А, 163А (отклонение выше 15% по фазам "В" и "С" ) на фид.1 от КТП-1914 пит.фид.502 с ПС 220 кВ №25 Встреча привело к росту рабочей нагрузки по фазе "А" выше номинала Iсраб АВ 250 А в сторону ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1914 и длительной работе АВ-250А в режиме рабочей нагрузки близкой к номиналу по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-250А, что привело к АО ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1914 пит.фид.502 с ПС 220 кВ №25 Встреча. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Кратковременное превышение нагрузки по фазе "А" ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1914 пит.фид.502 с ПС 220 кВ №25 Встреча при нарушении нормального распределения нагрузки на АВ-250 А по фазам "В" и "С" более 15 % привело к АО АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1914 пит.фид.502 с ПС 220 кВ №25 Встреча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное превышение нагрузки на КТП 10 кВ №1914 д.Жедочи, ВА 57-35 250А | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-14 21:35 | 2024-01-14 22:03 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1914 пит.фид.502 с ПС 220 кВ №25 Встреча | Провести внеплановые замеры нагрузки и по результатам проведенного анализа замеров разработать и обеспечить выполнение мероприятий по нормализации распределения нагрузки (отклонение не более 15%) на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1914 пит.фид.502 с ПС 220 кВ №25 Встреча.
2024-05-05 16:30 | 2024-05-05 18:15 | 304 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременное выявление веток деревьев "угрожающих" падением (касанием) в пролете опор №№4-5, 7-8 по ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-55 пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов А-50 касанием веток ДКР в пролете опор №№4-5, 7-8 по ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-55 пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 , без обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие веток деревьев угрожающих падением (касанием) на вл 0,4 кВ КТП55/1- д.Любаново, Провод 4хА 50; наличие веток деревьев угрожающих падением (касанием) на вл 0,4 кВ КТП55/1- д.Любаново, Провод 4хА 50 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-05-05 16:30 | 2024-05-05 18:15 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку ДКР в пролете опор №№4-5, 7-8 по ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-55 пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308.
2024-10-04 18:15 | 2024-10-04 23:03 | 304 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления опрессовки провода (СИП-3 1*70) в наконечнике шлейфа фазы "А" на ЛР-782 по КВЛ 10 кВ от АСП-203 пит. фид.16 с ПС 110 кВ Селятино №575 привело к развитию дефекта нагрева контактного соединения с последующим отгоранием шлейфа фазы "А" и перекрытию оголенным концом провода основной контактной группы ЛР-782. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Термическое повреждение шлейфа фазы "А" на ЛР-782 по КВЛ 10 кВ от АСП-203 пит. фид.16 с ПС 110 кВ Селятино №575 из-за несвоевременного выявления дефекта ослабления опрессовки провода (СИП-3 1*70) в наконечнике шлейфа фазы "А" на ЛР-782 привело к перекрытию оголенным концом шлейфа фазы "А" основной контактной группы ЛР-782 и АО КВЛ 10 кВ от АСП-203 пит. фид.16 ПС 110 кВ Селятино №575. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ослабления опрессовки провода (СИП-3 1*70) в наконечнике шлейфа фазы "А" на ЛР-782 по КВЛ 10 кВ от АСП-203 пит. фид.16 с ПС 110 кВ Селятино №575 на ВЛ 10 кВ ПС575/16 п.Селятино, СИП-3 3х70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-04 18:15 | 2024-10-04 18:20 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов, согласно НТД. | Провести внеплановую ревизию ОИ на ЛР-782 по КВЛ 10 кВ от АСП-203 пит. фид.16 ПС 110 кВ Селятино №575 согласно НТД.
2024-01-18 19:46 | 2024-01-19 11:57 | 305 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента КЛ 10 кВ отпайка на ТП-927 (ООО "Верейский механический завод") КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ №392 Верея. Выделен поврежденный участок, демонтирована концевая кабельна я муфта на оп.№104. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-18 19:46 | 2024-01-18 21:36 | Направить письмо в адрес балансодержателя ТП-927 (ООО "Верейский механический завод") об АО от КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 110 кВ №392 Верея по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ потребителя (демонтирована кабельная воронка на оп.104) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-10-09 17:05 | 2024-10-17 18:10 | 305 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по КЛ-10кВ фид.3 с РП-3 пит.фид. 21 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид. 3 с РП-2 пит.фид. 21 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-05-08 16:23 | 2024-05-08 17:25 | 305 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контакта в прокалывающем зажиме фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-4000 СНТ "Васильки" пит.фид. 8 ПС 35 кВ Вышгород № 707 со временем привело к развитию дефекта нагрева места соединений и тепловому повреждению изоляции изолированного провода разноименных фаз, что стало причиной АО АВ-160А ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-4000 СНТ "Васильки" пит.фид. 8 ПС 35 кВ Вышгород № 707 и обесточения потребителей. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.21.1 > 4.10 Межфазное КЗ вследствие повреждения изоляции изолированного провода разноименных фаз ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-4000 СНТ "Васильки" пит.фид. 8 ПС 35 кВ Вышгород № 707 вследствие теплового воздействия в месте ослабления контакта в прокалывающих зажимах фаз "А" и "В" на приемной траверсе ТП-4000 в сторону оп.19/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в прокалывающих зажимах фаз "А" и "В" на вл 0,4 кВ МТП4000 ф. 2, СИП-2 4х70 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-05-08 16:23 | 2024-05-08 17:25 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части повреждения прокалывающих зажимов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-4000 СНТ "Васильки" пит.фид. 8 ПС 35 кВ Вышгород № 707 с занесением выявленных дефектов в ЭЖД.
2024-01-22 15:19 | 2024-01-23 12:00 | 306 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств изоляции силового кабеля типа АСБ 3х240 на КЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Мишуково №158 в процессе длительной эксплуатации (36 лет) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Мишуково №158. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБ 3х240 КЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Мишуково №158 в целом месте на расстоянии 392 м от РТП-15 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 36 лет на КЛ 10 кВ ПС158/18 ф-18-РП15, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о ремонте на КЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Мишуково №158 в паспорт оборудования. | Провести ремонт поврежденного оборудования КЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ Мишуково №158 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-05-08 19:28 | 2024-05-08 20:15 | 306 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Лесная поляна" на участке от ЛР-28 до КТП-627 по КВЛ 10 кВ фид. Новосёлки от ТП-245 пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит №265. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-08 19:28 | 2024-05-08 20:15 | Направить письмо в адрес балансодержателя СНТ "Лесная поляна" об АО от МТЗ потребителей КВЛ 10 кВ ф. Новосёлки от ТП-245 пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит №265 по причине технологического нарушения в сети балансодержателя СНТ "Лесная поляна" (на участке ВЛ-10кВ от ЛР-28 в сторону КТП-627 падение дерева) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-10-10 09:15 | 2024-10-10 10:56 | 306 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.13.1 > 3.4.10.2 Перекрытие основной контактной группы ВР 10кВ на МТП-1590 пит. фид.Романово с ТП-147 пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит №265 телом дикой птицы, без повреждения оборудования, тело дикой птицы со следами поражения от электродуги лежит под опорой ВР. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Межфазный пробой изоляционного промежутка основной контактной группы ВР 10кВ на МТП-1590 пит. фид.Романово с ТП-147 пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит №265 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие основной контактной группы ВР 10кВ на МТП-1590 пит. фид.Романово с ТП-147 пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит №265 телом дикой птицы на МТП 10 кВ №1590 д.Мельниково, РЛК-10/400 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-10 09:15 | 2024-10-10 10:56 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НФРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ в части выявления массового скопления птиц. | Провести внеплановый осмотр ОСИ в МТП-1590 пит. фид.Романово с ТП-147 пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит №265.
2024-01-22 20:52 | 2024-01-23 04:21 | 307 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете оп. №2-3 по КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ №25 Встреча. С обрывом двух фазных проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание оголенных участков проводов разноименных фаз SAX-95, поврежденных при обрыве, стволом упавшего дерева в пролете опор №2-3 по КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ №25 Встреча двух фазных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 2 фах стволом упавшего дерева при падении на ВЛ 10 кВ ПС25/5-РП325,221 г.Апрелевка, Провод SAX-70 (3х70) | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-22 20:52 | 2024-01-22 22:27 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток дереьев "угрожающих" падение на ВЛ. | 1. По результатам выявленных дефектов, согласно ЭЖД при необходимости выполнить внеплановую ревизию ОСИ, ШФ изоляции 10кВ и поддерживающей и натяжной арматуры СИП в смежных с оп.2 пролетах КВЛ 10кВ фид.5 с ПС 220 кВ №25 Встреча. 2. Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ фид.5 с ПС 220 кВ №25 Встреча с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. при необходимости выполнить расчистку трассы прохождения ЛЭП от веток деревьев "угрожающих" падение, согласно ЭЖД.
2024-05-11 08:36 | 2024-05-11 10:43 | 307 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО ''М3 Девелопмент'' - повреждение на ВР-1862 по КВЛ 10 кВ фид.Мартемьяново-2 с ПС 35 кВ Первомайская №811. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-11 08:36 | 2024-05-11 10:43 | Направить письмо в адрес балансодержателя ООО ''М3 Девелопмент'' об АО от МТЗ потребителей КВЛ 10 кВ фид.Мартемьяново-2 от ПС 35 кВ Первомайская №811 по причине технологического нарушения в сети абонента (повреждение на ВР-1862, демонтированы перемычки в сторону ВР-1862) о необходимости приведения технического состояния балансового оборудования к требованию НТД.
2024-10-11 12:12 | 2024-10-11 12:18 | 307 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №№69-70 на КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 110 кВ Верея №392. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками дерева неизолированных проводов (А-95) разноименных фаз в пролете опор №№69-70 на КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 110 кВ Верея №392, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №№69-70 на КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 110 кВ Верея №392. на ВЛ 10 кВ ПС392/3-РП41 г.Верея, Провод 3хА 95 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-11 12:12 | 2024-10-11 12:18 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу НФРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, и ДКР выше 4-х метров в пролете опор №№ 69-70 на КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 110 кВ Верея №392 согласно НТД.
2024-01-24 15:35 | 2024-02-09 17:00 | 308 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов кабельной муфты типа СТп-10 на КЛ 10 кВ фид. 202 луч "А" с ПС 220 кВ Встреча №25 в процессе длительной эксплуатации (23 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид. 202 луч "А" с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции кабельной муфты типа СТп КЛ КЛ 10 кВ фид. 202 луч "А" с ПС 220 кВ Встреча №25 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ ПС25/202 ф-202-РП37, Участок магистрали КЛ-10кВ ф.202 с ПС-25 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о ремонте в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид. 202 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. | Выполнить ремонт на КЛ 10 кВ фид. 202 луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 в месте повреждения (соединительная муфта СТП) с применением термоусаживаемых материалов.
2024-05-12 04:15 | 2024-05-19 15:14 | 308 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов кабельной муфты типа СТп-10 на КЛ 10 кВ фид. 502 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 в процессе длительной эксплуатации (22 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид. 502 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефектов (микротрещины в рубашке) фарфоровых опорных изоляторов фазы "С" СШР-2 в РП-37 со временем привело к проникновению в них влаги, что послужило причиной нарушения изоляции с последующим пробоем на корпус ячейки СВВк-2 с электродуговым повреждением ОИ-10 кВ фазы "С" СШР-2 с перекрытием на соседнюю фазу и АО от МТЗ СВВк-1 и СВВк-2. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции кабельной муфты типа СТп КЛ 10 кВ фид. 502 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 на расстоянии 7120 м от РП-37 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 22 года на КЛ 10 кВ ПС25/502 ф-502-РП37, Участок магистрали КЛ-10кВ Луч "В" 3.3.13.1 > 4.12 Пробой изоляции ОИ-10кВ фазы "С" СШР-2 на металлический корпус ячейки СВВ-2 с последующим электродуговым перекрытием на соседнюю фазу СШР-2 РП-37 и повреждением ОИ-10 кВ фазы "С" СШР-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие микротрещин в рубашке фарфоровых опорных изоляторов фазы "С" СШР-2 на РП 10 кВ №37 Свитино, РВФЗ-1Л-10/630 | КЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-12 04:15 | 2024-05-12 05:12 | 1. Внести данные о ремонте в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид. 502 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | 1. Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-10кВ в РУ-10кВ РП-37 пит. фид. 502 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. 2.Выполнить ремонт в месте повреждения КЛ 10 кВ фид. 502 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-10-29 17:15 | 2024-10-31 14:10 | 308 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.15.4 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контакта крепления в разъеме ВРПИ в яч. фид.21 в РУ-10кВ РП-37 цепь дистанционного включения/отключения привода яч. фид.21, что привело к замыканию вышедшего из зажима провода №33 схемы ВРПИ с "+" СН и формирование ложного управляющего воздействия на "отключение" ВВк-10кВ яч. фид.21 в РП-37, что привело к обесточению потребителей КЛ-10кВ фид.21 с РП-37 пит. фид.202 с ПС 220кВ Встреча. (без повреждение оборудования) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.15.4 > 4.13 Самопроизвольное отключение ВВк-10кВ яч. фид.21 в РП-37 пит.фид. 202 с ПС 25 Встреча из-за несвоевременно выявленного дефекта нарушения контакта в разъеме ВРПИ цепи управления приводом ВВк-10кВ от ДУ в яч. фид.21 в РП-37 (провод №33 вышел из зажима с закорачиванием цепи на отключение от ДУ, блинкера МТЗ не выпадали). Проверка параметров настройки защит при новом включении производилась в 2021г. мастером РЗиА Гришиным И.М., уволен (приказ от 19.09.2024 №795к в "Документах" акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта ослабления контакта разъема ВРПИ привода с действие на отключение от ДУ (провод №33) на РП 10 кВ №37 Свитино, ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | Вторичные цепи | 10 (10.5) | 2024-10-29 17:15 | 2024-10-29 18:03 | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА Филиала по РС о неукоснительном исполнении директивных указаний по настройке уставок защит МП РЗиА согласно ЛНА с обязательной проверкой выставленных параметров, согласно НТД. | Выполнить внеплановый профконтроль РЗиА с ЦВК АУ и ДУ в РП-37, выявленные дефекты устранить.
2024-01-24 16:36 | 2024-01-25 23:15 | 309 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Дефект монтажа КЛ 10 кВ фид.21 с РП-37 пит.фид.202 ПС 220 кВ Встреча №25 при строительстве данной КЛ подрядной организацией ООО "СК Меридиан" в марте 2021 года (срок гарантийных обязательств истёк). При раскатке барабана и укладке в траншею был допущен излом кабеля, в месте излома образовались микротрещины, в которые со временем попала влага, что привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой КЛ 10 кВ фид.21 с РП-37 пит.фид.202 ПС 220 кВ Встреча №25 в целом месте на расстоянии 1400 м от АСП-234 из-за дефекта монтажа при строительстве данной КЛ подрядной организацией ООО "СК Меридиан" в марте 2021 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа при строительстве КЛ 10 кВ фид.21 с РП-37 пит.фид.202 ПС 220 кВ Встреча №25 на КЛ 10к кВ РП37/21 - КРУН-234, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о ремонте в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид.21 с РП-37 пит.фид.202 ПС 220 кВ Встреча №25. | Провести ремонт кабеля КЛ 10 кВ фид.21 с РП-37 пит.фид.202 ПС 220 кВ Встреча №25 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов.
2024-10-30 18:10 | 2024-10-30 19:17 | 309 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ВЛ 10 кВ отпайка на КТП-3095 (СПК "Родник") - ЛР-740 со следами перекрытия основной контактной группы ветками дерева, вся линия в зарослях, ДКР выше 4 м, требуется опиловка ВЛ. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-30 18:10 | 2024-10-30 18:44 | Направить письмо в адрес балансодержателя КТП-3095 (СПК "Родник") и органы местного самоуправления по территориальной зоне ответственности об АО 30.10.2024 18:10 КВЛ 10 кВ от ТП-1400 пит. фид.2 с ПС 35 кВ №589 Субботино по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ потребителя (перекрытие основной контактной группы ЛР-740 ветками деревьев, вся линия в зарослях, ДКР выше 4 м) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-05-13 22:44 | 2024-05-14 01:29 | 309 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 160А КЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1815 пит.фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25 со временем послужило развитию дефекта нагрева места соединения и нагреву внутренних контактов АВ в результате чего произошло АО действием теплового расцепителя АВ 160А КЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1815 пит.фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Нагрев в месте ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 160А КЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1815 пит.фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25, из-за несвоевременного выявления дефекта, послужило причиной отключения АВ 160А КЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1815 пит.фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25 действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения фазы "А" АВ 160А КЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1815 на КТП 10 кВ №1815 д.Тимонино, ВА 57-35 160А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 10 (10.5) | 2024-05-13 22:44 | 2024-05-14 00:42 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по своевременному выявлению и устранению выявленных дефектов в ТП-0,4/20кВ. | Провести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений после ревизии и протяжки болтовых соединений в РУ-0,4кВ КТП-1815 пит.фид.202 с ПС 220 кВ №25Встреча.
2024-07-27 22:01 | 2024-07-27 23:42 | 31 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 В результате жизнедеятельности на опоре №121 по ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино произошло перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" струей птичьего помета с траверсы на провод, что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 Причиной нарушения явился попадание струи птичьего помёта на гирлянду изоляторов ПС-70Е (фаза "B") на опоре №121 с последующим однофазным поверхностным пробоем изоляционного промежутка между проводом фазы "B"и траверсой по струе птичьего помёта, что привело к АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино с успешным АПВ. Срочный ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "С" на опоре №121 по струе птичьего помета на ВЛ 110 кВ Грибово-Лидино, Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино со сроком реализации в 2025 году. | 1. Выполнить замену изоляции на опоре №121 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино с установкой ПЗУ барьерного и антиприсадочного типа. 2. Выполнить установку ПЗУ барьерного и антиприсадочного типа на опоре №131 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино. 3. Выполнить перемонтаж провода со средней траверсы на нижнюю на опоре №121 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино в соответствии с проектом. 4.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-01-24 17:29 | 2024-01-24 19:20 | 310 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ №575 Селятино вблизи ЛР-256 привело к межфазному замыкание ошиновки основной группы контактов на ЛР-256 сколу ОСИ-10кВ по фазе "А" упавшей веткой дерева. Ветка дерева со следами КЗ лежит на земле под ЛР-256. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие ошиновки основной группы контактов разноименных фаз ЛР-256 по КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ №575 Селятино, сколом рубашки ОСИ-10кВ по фазе "А" на одноименном ЛР, упавшей веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие упавшей веткой ошиновки основной группы контактов разноименных фаз на ЛР-256 на ВЛ 10 кВ РП5/18 ЛР444,445-АСП146,77,ЛР719, РЛК.2-10.IV/630 УХЛ1; скол "рубашки" изолятора ОСИ-10кВ по фазе "А" упавшей веткой дерева на ВЛ 10 кВ РП5/18 ЛР444,445-АСП146,77,ЛР719, РЛК.2-10.IV/630 УХЛ1 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-24 17:29 | 2024-01-24 19:20 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток дереьев "угрожающих" падение на ВЛ. | 1. Выполнить внеплановую ревизию ОСИ, ИПУ-10кВ и контактной группы ЛР-256 по КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ №575 Селятино с заменой поврежденного оборудования.2. Выполнить опиловку веток деревьев "угрожающих" падением вблизи ЛР-256 по КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 110 кВ №575 Селятино.
2024-05-15 00:10 | 2024-05-16 00:10 | 310 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта проходных изоляторов (высыхание потеря эластичности резинового уплотнителя проходного изолятора по фазе «В») ИП-10кВ в РУ-10кВ КТП-1815 пит. фид 202 с ПС 220 кВ №25 Встреча о временем привело к проникновению внутрь влаги, что стало причиной перекрытия ошиновки на корпус КТП и стало причиной АО ПК-10кВ 3-х фаз в КТП -1815. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Высыхание, потеря эластичности резиновых уплотнителей на фланцах проходного изолятора ИП-10кВ (по фазе "В") в РУ-10кВ КТП-1815 привело со временем к потере герметичности и проникновению влаги в виде атмосферных осадков к ИП-10кВ в РУ 10кВ КТП-1815 с последующим увлажнением, что стало причиной перекрытия ошиновки с правильны срабатывание ПК-10кВ разноименных фаз одноименной КТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие ошиновки разноименных фаз по проикшей внутрь влаги перекрытие изоляции в КТП-1815 по проникшей влаге на КТП 10 кВ №1815 д.Тимонино ит. фид 202 с ПС 220 кВ №25 Встреча., КТП 10 кВ №1815 д.Тимонино | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-15 21:19 | 2024-05-16 00:10 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно типовой инструкции. | Провести внеплановую ревизию отсека ВВ ОСИ-10кВ, устранить выявленных дефекты КТП 1815 (д.Тимонино) п
2024-11-02 03:14 | 2024-11-02 03:26 | 310 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №№2-3 на КВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от АСП-180 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 отпайка в направлении КТП-62 привело к перекрытию изоляционного промежутка разноименных фаз неизолированных проводов (АС-70) в пролете опор №№2-3 отп. на КТП-62 КВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от АСП-180 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№2-3 отп. на КТП-62 КВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от АСП-180 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 отпайка в направлении КТП-62 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете оп.№№2-3 отп. на КТП-62 КВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от АСП-180 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 на ВЛ 10 кВ КРУН180/Алексеевка - КРУН-2, 59, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-02 03:14 | 2024-11-02 03:26 | 1. Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4 м и веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ. | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№2-3 на КВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от АСП-180 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 отпайка в направлении КТП-62, согласно НТД.
2024-01-25 17:34 | 2024-01-26 17:56 | 311 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.2 > 3.4.7.3.1 Снижение изоляции обмоток Силового Тр-ра 250кВА в КТП-151 по причине длительного срока эксплуатации (22 года) в вечерние часы роста рабочей нагрузки на КТП-151 привело из-за развивающегося дефекта резиновых уплотнителей ввода, к межвитковому замыканию с пробоем обмоток ВН-НН в одноименном Тр-р, что привело к сраб ПК-10кВ 3 фаз в РУ-10кВ КТП-151 и обесточению потребителей. При электродуговом межфазном пробое в Тр-ре с выбросом продуктов горения электродуги из-под шпилек и корпуса крышки Тр-ра в ВВ отсек к ошиновки ПК-10кВ, привело к электродуговому перекрытию ошиновки 10кВ сработавших ПК-10кВ в РУ-10кВ КТП-151, и стало причиной АО от МТЗ КВЛ-10кВ фид.20 от АСП-185 пит. фид.20 с ПС 35 кВ Слюденит №265. Капитальный ремонт КТП-151 с заменой Тр-ра с 100кВА на 250кВА был произведен в 2017 году (паспорт на КТП-151 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.2 > 4.12 Межфазный пробой изоляции ВН-НН в Тр-ре КТП-151 по КВЛ-10кВ с АСП-185 пит.фид.20 с ПС-35кВ Слюденит 265 по причине потери изоляционных свойств с последующей деградацией изоляционного слоя основных обкладок обмоток ВН-НН из-за длительного срока эксплуатации (22 года). в условиях наличия течи из под ВН-НН шпилек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляционных свойств обмоток ВН-НН Тр-ра КТП-151 из-за длительного срока эксплуатации на КТП 10 кВ №151 д.Новоселки, ТМГ-250/10 | Трансформаторы (силовые, ТСН, ДГК и т.д) 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-25 17:34 | 2024-01-25 23:40 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по своевременному выявлению и устранению выявленных дефектов в ТП-0,4/20 кВ. | Провести замену поврежденного оборудования в КТП-151 ВЛ 10 кВ фид. Новоселки с ТП-245 пит. фид. 20 с ПС-265 Слюденит.
2024-05-18 07:30 | 2024-05-23 22:36 | 311 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов соединительной муфты КЛ 10кВ фид.501 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 в процессе длительной эксплуатации (22 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10кВ фид.501 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10кВ фид.501 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ ПС25/501 ф-501-РП46, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о ремонте на КЛ 10кВ фид.501 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 в паспорт оборудования. | Провести ремонт КЛ 10кВ фид.501 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-11-03 10:21 | 2024-11-07 23:23 | 311 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 331 м от РТП-5 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (32 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ в соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 331 м от РТП-5 из-за снижения изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (32 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материалов соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 331 м от РТП-5 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (32 года) на КЛ 10 кВ ПС575/44 ф-44-РП-5, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-03 10:21 | 2024-11-03 11:06 | 1.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в установленном порядке в ИПР 2026 года (перекладка участка КЛ-10кВ длиной 1800 м от РП-5 в сторону ПС 110кВ Селятино по трассе прокладки КЛ). 2.Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 данные по проведённому ремонту. | Выполнить внеплановый обход КЛ-10кВ фид.44 с ПС 110кВ Селятино №575 выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ Выполнить восстановление реперных указателей трассы прохождения КЛ-10кВ на участке от РП-5 в сторону ПС 110кВ Селятино по всей длине.
2024-01-25 17:50 | 2024-01-25 18:56 | 312 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление разгерметизации межплиточного шва кровли в районе сек 10кВ в помещении РУ 10 кВ 1 секции со временем привело к проникновению влаги с образованием в период оттепели (колебаний температур при переходе через 0 С ) к незначительной капельной течи с кровли на ошиновку РУ-10кВ , что привело к увлажнению загрязненной ОСИ-10кВ ошиновки СШ-10кВ в РП-43 с последующим поверхностным межфазным перекрытию изоляционного промежутка разноименных фаз СШ 10 кВ секции 1 РТП-43 без повреждения, что стало причиной АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 110 кВ №392 Верея в ТП-1047 и АО СМВ в РТП-43 от МТЗ с ускорением. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное перекрытие изоляции по ОСИ-10кВ ошиновки 10 кВ секции 1 в РУ-10 кВ РТП-43 по причине несвоевременно выявленного дефекта наличия капельной течи (из-за разгерметизации швов перекрытия кровли) на металлические конструкции и ошиновку РУ 10 кВ РТП-43 в период колебаний температур при переходе через 0 С, что привело к АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от ТП-1047 пит. фид. 5 с ПС- 110 кВ №392 Верея с последующим, при сохранившемся КЗ на ошиновки 10кВ в РП-43 АО от МТЗ СМВ в РТП-43 с ускорением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности ОСИ-10кВ в РУ-10кВ РТП-43 по проникшей влаги (капельная течь швов кровли). на РТП 10 кВ №43 Веселево, CSM1-12/16 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-25 17:50 | 2024-01-25 18:56 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части детального осмотра проходных изоляторов ИП-10 в ТП. | 1. По результатам внепланового обхода осмотра и дефектной ведомости в установленном порядке подать заявку на ремонт швов кровли РП-43 в СЭЗиС Филиала Общества. 2. Провести внеплановую ревизию ОСИ и ИП-10кВ 1 секции РТП-43 по КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 110 кВ №392 Верея от ТП-1047. системы вентиляции и обогрева.
2024-05-25 14:40 | 2024-05-26 14:12 | 312 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Альтернативная генерирующая компания-1" -повреждение КЛ 10 кВ в сторону ТП-1867 от АСП-222 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Альтернативная генерирующая компания-1" об АО ВВк 10кВ в АСП-222 пит.фид.503 ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-03 13:13 | 2024-11-03 13:37 | 312 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам (Iabc=137А, 134А, 190А, отклонение более 15% по фазе "С") на ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-16 пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит №265 привело в часы максимума выходного дня к длительной работе АВ-250А в режиме рабочей нагрузки по фазе "С" близкой к номиналу по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-250А, что привело к АО АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-16 пит.фид.20 с ПС 35 Слюдинит кВ №265. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Длительное прохождение в часы максимума выходного дня нагрузки по ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-16 пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит №265 тока рабочей нагрузки выше тока условного нерасцепления теплового расцепителя АВ 250А ВЛ 0,4кВ фид.1 в условиях перекоса тока по фазе "С" более 15 % привело к срабатываю теплового расцепителя АВ 250А и АО ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-16 пит.фид.20 с ПС 35 Слюдинит кВ №265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам (более 15% по фазе "С") на ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-16 пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит №265 на КТП 10 кВ №16 д.Слизнево, ВА 57-35 250А | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-11-03 13:13 | 2024-11-03 13:37 | По результатам выполненных замеров разработать и выполнить мероприятия по приведению в соответствии с НТД параметров нормального распределения нагрузки по фазам (не более 15% по фазам), в том числе устранить выявленные замечания и дефекты с целью исключения повторных АО потребителей ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-16 пит.фид.20 с ПС 35 Слюдинит кВ №265 | Провести внеплановые замеры нагрузки в РУ 0,4 кВ КТП-16 на ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-16 пит.фид.20 с ПС 35кВ Слюдинит №265 в режимные часы максимума нагрузки, согласно НТД.
2024-01-30 12:54 | 2024-01-30 13:14 | 313 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная выявление деревьев, "угрожающих" падением, в пролете оп.34-35, привело к пробоем изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп. №34-35 КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС-35 кВ №265 Слюденит ветками обломившегося сука дерева при падении, без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазный замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп. №34-35 по КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС-35 кВ №265 Слюденит кроной веток обломившегося сука дерева при падении, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов ветками обломившегося сука дерева, без обрыва на ВЛ 10 кВ ПС265/6-ТП58,64 Горчух., Афанас, Провод 3хА 70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-30 12:54 | 2024-01-30 13:14 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НФРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/10 кВ в части выявления ДКР выше 3 м и "угрожающих" падением на ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр по выявлению деревьев и веток, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10кВ КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС-35 кВ №265 Слюденит. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов и принять меры по их опиловке.
2024-05-26 13:08 | 2024-05-27 18:02 | 313 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид.10-5 от АСП 10 кВ пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107 вблизи ЛР-794 привело к межфазному замыкание ошиновки основной группы контактов на ЛР-794 упавшей веткой дерева и АО КВЛ 10 кВ фид.10-5 от АСП 10 кВ пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107 с повреждением разрядника фазы "В" на ЛР-794. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие ошиновки основной группы контактов разноименных фаз ЛР-794 на опоре №55 по КВЛ 10 кВ фид.10-5 от АСП 10 кВ пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107, упавшей веткой дерева, с повреждением разрядника фазы "В" на ЛР-794. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие упавшей веткой ошиновки основной группы контактов разноименных фаз на ЛР-794 на ВЛ 10 кВ ПС107/10-5 ф.10-5-РП24, РЛНД-10/400; повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" на опоре №55 по КВЛ 10 кВ фид.10-5 от АСП 10 кВ пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107 на ВЛ 10 кВ ПС107/10-5 ф.10-5-РП24, РВО-10 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-26 13:08 | 2024-05-26 13:58 | 1.Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток дереьев "угрожающих" падение на ВЛ. | 1. Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, вблизи ЛР-794 на КВЛ 10 кВ фид.10-5 от АСП 10 кВ пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107. 2.Провести ревизию ОСИ ЛР-794 на КВЛ 10 кВ фид.10-5 от АСП 10 кВ пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107 с заменой поврежденного разрядника РВО-10 фазы "В".
2024-11-07 20:09 | 2024-11-07 21:09 | 313 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки близкой к номиналу уставки по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158. Параметры замера нагрузки после включения АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158: Iabc=247, 241, 249 А. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Длительное прохождение по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158 тока рабочей нагрузки близкого к току условного нерасцепления теплового расцепителя АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158 в часы вечернего максимума нагрузки привело к срабатываю теплового расцепителя на АВ-250А и АО ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки близкой к номиналу уставки по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158. на КТП 10 кВ №1609 ООО Землетека д.Шапкино, ВА 57Ф35-34 250А | ВЛ до 1000 В | 10 (10.5) | 2024-11-07 20:09 | 2024-11-07 21:09 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-1609 пит.фид.15 с ПС 110 кВ Мишуково №158. По результатам анализа подготовить и выполнить организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. | Провести внеплановые замеры нагрузки в РУ 0,4 кВ КТП-1609 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-1609 пит.фид.15 с ПС 110 кВ Мишуково №158 согласно НТД.
2024-02-01 18:11 | 2024-02-12 14:53 | 314 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов кабельной муфты типа СТп-10 на КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ №158 Мишуково в процессе длительной эксплуатации (37 лет) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ №158 Мишуково. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции кабельной муфты типа СТп КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ №158 Мишуково на расстоянии 415 м от РТП-14 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 37 лет на КЛ 10 кВ ПС158/1 ф-1-РП14, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-01 18:11 | 2024-02-01 18:55 | Внести данные о ремонте на КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ №158 Мишуково в паспорт оборудования. | Провести ремонт поврежденного оборудования КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ №158 Мишуково с применением термоусаживаемых материалов.
2024-11-15 20:30 | 2024-11-15 21:00 | 314 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в отпаечной сети в сторону КТП-504 пит.выход фид.12 c РТП-33 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 (абонент ИЖСК "Осень") - повреждены РВО двух фаз в КТП-504, в пролете опор №№3-8 ДКР выше 4-м. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-15 20:30 | 2024-11-15 21:00 | Направить письмо балансодержателю (ИЖСК Осень) отпаечной сети в сторону КТП-504 пит. выход фид.12 c РТП-33 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 об АО 15.11.2024 20:30 от МТЗ КВЛ 10 кВ выход фид.12 c РТП-33 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 по причине технологического нарушение в отпаечной сети абонента (повреждение РВО двух фаз в КТП-504, в пролете опор №№3-8 ДКР выше 4-м). Сообщить ответственному представителю абонента о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества в рамках процедуры консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для должного обслуживания объектов э/х, согласно НТД. | Для исключения АО по вине абонента произвести установку ПРВТ-10 кВ в сторону КТП-504 на опоре № 3 отпайки на КТП-282 ВЛ-10 кВ выход фид.12 c РТП-33 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308.
2024-06-03 17:22 | 2024-06-07 16:33 | 314 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств изоляции силового кабеля типа ААБ 3х120 КЛ 10 кВ фид.3 с РТП-14 пит.фид.1 с ПС 110 кВ Мишуково №158 в процессе длительной эксплуатации (37 лет) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.3 с РТП-14 пит.фид.1 с ПС 110 кВ Мишуково №158. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа ААБ 3х120 КЛ 10 кВ фид.3 с РТП-14 пит.фид.1 с ПС 110 кВ Мишуково №158 на расстоянии 768 м от РТП-14 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (36 лет) на КЛ 10 кВ РТП14/3 ф-3-РП15, Участок магистрали КЛ-10кВ ф.3 с РТП-14 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о ремонте в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид.3 с РТП-14 пит.фид.1 с ПС 110 кВ Мишуково №158 | Выполнить ремонт в месте повреждения КЛ 10 кВ фид.3 с РТП-14 пит.фид.1 с ПС 110 кВ Мишуково №158 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-02-02 03:40 | 2024-02-02 07:45 | 315 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление разгерметизации межплиточного шва кровли ТП-1686 в районе секции 10кВ в РУ 10 кВ со временем привело в период оттепели (колебаний температур при переходе через 0 С ) к появлению капельной течи с кровли на ошиновку РУ-10кВ, увлажнению защитного кожуха тележки МВ трансформатора с последующим поверхностным межфазным перекрытием изоляционного промежутка разноименных фаз горшков МВ по защитному кожуху тележки МВ без повреждения, что стало причиной АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от ТП-1545 пит.фид 4 ПС 35 кВ Вышгород №707. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз горшков МВ трансформатора в РУ-10 кВ ТП-1686 из-за наличия влаги на защитном кожухе тележки МВ, по причине несвоевременно выявленного дефекта наличия капельной течи (из-за разгерметизации швов перекрытия кровли ТП-1686 ) на металлическую поверхность защитного кожуха выкатной тележки МВ в РУ-10 кВ ТП-1686. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности защитного кожуха выкатной тележки МВ трансформатора в РУ-10кВ ТП-1686 по проникшей влаги (капельная течь швов кровли) на ЗТП 10 кВ №1686 Крюково, ВК-10-630-31,5 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-02 03:40 | 2024-02-02 07:45 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ТП-10/0,4 кВ в части детального осмотра строительной части, системы вентиляции и обогрева. | Обеспечить выполнение внеплановой ревизию строительной части, ОСИ и ИП-10кВ в РУ 10 кВ ТП-1686 пит.фид 4 ПС 35 кВ Вышгород №707, принять необходимые меры по устранению мест проникновению влаги в виде атмосферных осадков через кровлю в помещение РУ-10кВ. ТП-1686, в установленном порядке в Филиале Общества.
2024-06-05 13:32 | 2024-06-05 13:57 | 315 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 Перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз на оп.№41 КВЛ 10 кВ фид.11 с ТП-159 пит.фид.18 с ПС 110 кВ №575 телом дикой птицы привело межфазному КЗ и АО КВЛ 10 кВ фид.11 с ТП-159 пит.фид.18 с ПС 110 кВ №575. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное КЗ на оп.№41 КВЛ 10 кВ фид.11 с ТП-159 пит.фид.18 с ПС 110 кВ №575 телом дикой птицы без повреждения оборудования, тело мертвой птицы со следами поражения от электродуги обнаружено у основания опоры №80 в результате послеаварийного осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ВЛ телом птицы на ВЛ 10 кВ ТП159/11-ТП495,235 д.Софьино, Опора УП10-7 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-05 13:32 | 2024-06-05 13:57 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ в части выявления массового скопления птиц. | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ в части выявления массового скопления птиц.
2024-11-17 13:28 | 2024-11-20 15:56 | 315 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники | 3.3.11.2 > 3.4.8.2 Механическое сдавливание КЛ 10 кВ фид.313 с ПС 220 кВ Встреча №25 в целом месте на расстоянии 930 м от ТП-1750 при проезде строительной техники (экскаватора) в охранной зоне КЛ 10 кВ при проведении работ по установке шумового экрана вдоль ЦКАД, без согласования данных работ с персоналом НРЭС, составлен. На участке места повреждения КЛ 10 кВ фид.313 с ПС 220кВ №25 «Встреча» проложен до ТН на проектной глубине 0,9 м. (Копия акта о механическом повреждении в документах акта). | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | 3.3.11.2 > 4.4.2 Электрический пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид.313 с ПС 220 кВ Встреча №25 в целом месте на расстоянии 930 м от ТП-1750 из-за механического сдавливания КЛ при проезде в охранной зоне КЛ крупногабаритной строительной техники (экскаватора) при проведении работ по установке шумового экрана вдоль ЦКАД без согласования данных работ с персоналом НРЭС, составлен Акт о механическом повреждении КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое сдавливание КЛ 10 кВ фид.313 с ПС 220 кВ Встреча №25 в целом месте на расстоянии 930 м от ТП-1750 при проезде строительной техники (экскаватора) в охранной зоне КЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС25/313 ф-313-1750, Участок КЛ-6-10 кВ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Данные о ремонте КЛ внести в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид.313 ПС 220 кВ Встреча №25. 2.Направить письмо в органы административно-технического надзора по территориальной зоне ответственности и в администрацию г.о. Наро-Фоминск Московской области о повреждении КЛ 10 кВ фид.313 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине несанкционированных работ неустановленными лицами с использованием крупногабаритной техники в охранной зоне прокладки КЛ без согласования с персоналом НРЭС, что привело к его повреждению и АО от МТЗ КЛ 10 кВ фид.313 с ПС 220 кВ Встреча №25.
2024-02-04 09:04 | 2024-02-04 09:10 | 316 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ВЛ 10 кВ отпайка на МТП-837 ОАО "КБ Импульс"- повреждены ПК 10 кВ. Отключен ВР-837. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-04 09:04 | 2024-02-04 09:10 | Направить письмо в адрес балансодержателя МТП-837 (ОАО "КБ Импульс") об АО от КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ №287 Корытово по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ потребителя (повреждены ПК 10 кВ) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД
2024-06-07 01:45 | 2024-06-15 17:08 | 316 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефектов (микротрещины в рубашке) проходного изолятора фазы "В" на ЛР-1 АСП-201 пит. фид.11 с ПС 110 кВ Селятино №575 со временем привело к проникновению в них влаги, что послужило причиной нарушения изоляции с последующим пробоем на корпус ячейки АСП-201 и электродуговым повреждением ИП-10 кВ фаз "А", "В" и "С". | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Пробой изоляции ИП-10кВ фазы "В" ЛР-1 на металлический корпус ячейки АСП-201 с последующим электродуговым перекрытием на соседние фазы ЛР-1 и повреждением ИП-10 кВ фаз "А", "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора фазы "А" ЛР-1 на АСП-201 пит.фид.11 с ПС 110 кВ Селятино №575, ЛР / РВЗ-10/400 I; повреждение опорного изолятора фазы "В" ЛР-1 на АСП-201 пит.фид.11 с ПС 110 кВ Селятино №575, ЛР / РВЗ-10/400 I; повреждение опорного изолятора фазы "С" ЛР-1 на АСП-201 пит.фид.11 с ПС 110 кВ Селятино №575, ЛР / РВЗ-10/400 I | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ по организации обходов осмотров оборудования АСП-10 кВ, согласно НТД. | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-10кВ в РУ-10кВ АСП-201 КЛ 10 кВ фид.11 с ПС 110 кВ Селятино №575.
2024-11-20 20:26 | 2024-11-21 14:18 | 316 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода в пролете опор №31-№32 по КВЛ 10 кВ фид. 10-5 ПС 220 кВ Кедрово №107 и несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода в охранной зоне ЛР-1004 на ВЛ привело к перекрытию изоляционного промежутка неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз упавшей веткой дерева, без обрыва проводов и ошиновки основной контактной группы ЛР-1004, что привело к АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 10-5 ПС 220 кВ Кедрово №107. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №31-№32 по КВЛ 10 кВ фид. 10-5 ПС 220 кВ Кедрово №107 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Межфазное перекрытие основной контактной группы ЛР-1004 по КВЛ-10кВ фид.10-5 с ПС 220кВ Кедрово №107 упавшей веткой дерева, без повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение веток деревьев на ВЛ 10 кВ ПС107/10-5 ф.10-5-РП24, Провод 3хАС70; падение веток деревьев на ВЛ 10 кВ ПС107/10-5 ф.10-5-РП24, ЛР-1004 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-20 20:26 | 2024-11-20 21:56 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Наро-Фоминского РЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | 1. Выполнить внеплановый обход-осмотр ИТР по всей трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид. 10-5 ПС 220 кВ Кедрово №107 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов, средствами АСУМБ 2. По результатам внепланового обхода обеспечить и выполнить устранение выявленных дефектов согласно ЭЖД, с опиловкой веток деревьев, "угрожающих" падением на провода по КВЛ 10 кВ фид. 10-5 ПС 220 кВ Кедрово №107.
2024-02-04 10:18 | 2024-02-04 13:29 | 317 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление дефекта наличия веток деревьев угрожающих падением на участке КВЛ 10 кВ фид.6 с РТП-33 пит.фид.6 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск вблизи ЛР-892 привело к перекрытию упавшей веткой дерева контактной группы РЛР на оп. №59/1 в сторону КВЛ 10 кВ фид.6 с РТП-33 пит.фид.6 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск с последующим обрыв шлейфа фазы "С", что стало причиной АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.6 с РТП-33 пит.фид.6 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие ошиновки контактной неизолированной группы ЛР-892 на опоре №59/1 по КВЛ 10 кВ фид.6 с РТП-33 пит.фид.6 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск упавшей веткой дерева с последующим электродуговым повреждением и обрывом шлейфа фазы "С" от РЛР 10 кВ в сторону КВЛ 10 кВ фид.6 с РТП-33 пит.фид.6 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие основной контактной группы упавшей веткой дерева на ВЛ 10 кВ РТП33/6-РП1 д.Таширово, РЛР-1а-10.IV/400 УХЛ1 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-04 10:18 | 2024-02-04 13:22 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НФРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/10 кВ в части выявления ДКР выше 3 м и "угрожающих" падением на ВЛ. | Провести опиловку веток, "угрожающих" падением, вблизи ЛР-892 по КВЛ 10 кВ фид.6 с РТП-33 пит.фид.6 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск.
2024-06-13 12:11 | 2024-06-14 00:25 | 317 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов КЛ 10 кВ фид.22 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в процессе длительной эксплуатации (59 лет) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.22 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид.22 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 на расстоянии 1230 м от РП-2 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (59 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (59 лет) на КЛ 10 кВ ПС308/22 ф-22-РП2, ф.22 ПС-308 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-13 12:11 | 2024-06-13 14:13 | Внести данные о ремонте КЛ в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид.22 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид.22 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-11-21 10:19 | 2024-11-21 10:40 | 317 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Наро-Фоминского г.о. с порывами ветра до 15 м./сек. и ливневыми дождями переходящими в мокрый снег произошло падение веток деревьев из вне охранной зоны ВЛ на КВЛ 10 кВ фид.6 от ПС 35 кВ Слюдинит №265 в пролете опор №21-№22 без обрыва провода; | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева под воздействием неблагоприятных погодных условий при прохождении атмосферного фронта с повышенными ветровыми нагрузками при порывах ветра до 15 м/сек. и ливневым дождем переходящим в мокрый снег на КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 35 кВ Слюдинит №265 в пролете оп.№21-№22 без обрыва провода, лежит по ВЛ; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ ПС265/6-ТП58,64 Горчух., Афанас, Провод 3хА 70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-21 10:19 | 2024-11-21 10:40 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Наро-Фоминского РЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ Свитино №265. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.
2024-02-06 12:35 | 2024-02-07 21:36 | 318 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств изоляции силового кабеля типа ААБ 3х185 на КЛ 10 кВ фид.19 с ПС 110 кВ Мишуково №158 в процессе длительной эксплуатации (36 лет) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.19 с ПС 110 кВ Мишуково №158. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа ААБ 3х185 КЛ 10 кВ фид.19 с ПС 110 кВ Мишуково №158 в целом месте на расстоянии 167 м от ПС-158 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 36 лет на КЛ 10 кВ ПС158/19 ф-19-РП16, ААБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о ремонте на КЛ 10 кВ фид.19 с ПС 110 кВ Мишуково №158 в паспорт оборудования. | Провести ремонт поврежденного оборудования КЛ 10 кВ фид.19 с ПС 110 кВ Мишуково №158 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-06-20 12:49 | 2024-06-20 15:00 | 318 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента КИЗ ''Конструктор'' отпайка на КТП-597 по КВЛ 10 кВ фид 10-4 с ПС 220 кВ Кедрово №107 - перекрытие неизолированных проводов на абонентской ВЛ 10 кВ в сторону КТП-597 упавшим деревом. Отключен ЛР-168. Актуальный список лиц, допущенных к оперативным переговорам, отсутствует. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-20 12:49 | 2024-06-20 15:00 | Направить письмо в адрес балансодержателя КИЗ ''Конструктор'' об АО от МТЗ потребителей КВЛ 10 кВ пит. фид 10-4 ПС 220 кВ Кедрово №107 по причине технологического нарушения в сети абонента, о необходимости приведения технического состояния балансового оборудования к требованию НТД.
2024-11-22 00:43 | 2024-11-22 02:08 | 318 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в отпаечной сети абонента ТИЗ "Восток" от ЛР-377 в направлении КТП-1094 пит. фид. 21 с РП-37 пит. фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-22 00:43 | 2024-11-22 02:08 | 1.Направить письмо в адрес ТИЗ "Восток", балансодержателя отпаечной сети от ЛР-377 в направлении КТП-1094 пит. фид. 21 с РП-37 пит. фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча №25 об АО 22.11.2024г. в 00:43 КВЛ 10 кВ от АСП-235 фид. 21 с РП-37 пит. фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине технологического нарушения в сети абонента (повреждение штыревого изолятора на опоре №8 ) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД. 2. Провести анализ и разработать перечень организационных и технических мероприятий с программой повышения надежности электроснабжения потребителей КВЛ от АСП-235 фид. 21 с РП-37 пит. фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча №25 с установкой автоматического отключающего устройства в сети 10 кВ на отпаечной сети от ЛР-377 в сторону КТП-1094. | Для исключения АО по вине абонента произвести установку ПРВТ-10 кВ в сторону КТП-1094 на опоре № 2/4 ВЛ-10 кВ фид. 21 с РП-37 пит. фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча №25.
2024-02-10 00:49 | 2024-02-10 04:01 | 319 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения в прокалывающем зажиме, соединяющим изолированный провод СИП-3 1х70 с неизолированным проводом А-70 фазы "В" на оп.№74 по КВЛ 10 кВ фид.4 с ПС 35 кВ Корытово №287, привело к развитие дефекта нагрева контактного соединения с последующим обрывом провода А-70 фазы "В" и его подхлестом с неизолированным проводом соседней фазы со стороны питания. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Термический пережог неизолированного провода А-70 фазы "В" в прокалывающем зажиме, соединяющим изолированный провод СИП-3 1х70 с неизолированным проводом А-70 на опоре №74 по КВЛ 10 кВ фид.4 с ПС 35 кВ №287 Корытово №287, из-за ослабления контактного соединения, с последующим подхлестом с неизолированным проводом соседней фазы привело к КЗ и АО КВЛ 10 кВ фид.4 с ПС 35 кВ №287 Корытово №287. В результате обрыва провода фазы "В" на опоре №74 произошел незначительный скол юбки рубашки изолятора ШФ-20 фазы "В", срочного ремонта ШФ-20 фазы "В" не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в прокалывающем зажиме фазы "В" на опоре №70 на ВЛ 10 кВ ПС287/4 - РЕК206, Провод 3хА70; скол "рубашки" изолятора ШФ-20 по фазе "В" на ВЛ 10 кВ ПС287/4 - РЕК206, Опора УА10-2 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-10 00:49 | 2024-02-10 04:01 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД. | Восстановить провод в пролете опор №№74-75 по КВЛ 10 кВ фид.4 с ПС 35 кВ №287 Корытово с ревизией ШФ-20 на опоре №74 и усилением натяжной и поддерживающей арматуры на данном участке КВЛ. с ТВК.
2024-06-16 12:23 | 2024-06-16 15:11 | 319 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете оп. №11-12 КВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от АСП-180 пит.фид.24 с ПС 110 Наро-Фоминск №308. С обрывом неизолированного провода АС-70 фаза "В". | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз АС-70 с обрывом провода фаза "В" стволом упавшего дерева в пролете опор №11-12 по КВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от АСП-180 пит.фид.24 с ПС 110 Наро-Фоминск №308. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв неизолированного провода фаза "В" стволом упавшего дерева при падении на ВЛ 10 кВ КРУН180/Алексеевка - КРУН-2, 59, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-16 12:23 | 2024-06-16 15:11 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток дереьев "угрожающих" падение на ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от АСП-180 пит.фид.24 с ПС 110 Наро-Фоминск №308 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. при необходимости выполнить расчистку трассы прохождения ЛЭП от веток деревьев "угрожающих" падение, согласно ЭЖД.
2024-11-21 18:30 | 2024-11-27 14:00 | 319 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.13.2 > 3.4.13.4.2 При монтаже персоналом подрядной организации ООО "АКОМ" в марте 2024 года был допущен скрытый дефект монтажа (нарушение контактного соединения ошиновки ОЛС,1,25 на вводе в АСП-252- допущена перетяжка), что привело к развитию скрытого дефекта - нагреву пробою изоляции ТСН на вводе в ВВ отсеке АСП-252, с межфазным замыканием на корпус яч. АСП-252, и АО КВЛ 10 кВ фид.10-5 ПС 220 кВ Кедрово №107. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.2 > 4.12 Межфазное замыканием с пробоем изоляции на корпус в ВВ отсеке АСП-252 вследствие развития скрытого дефекта монтажа с повреждением (нарушение контактного соединения ошиновки ОЛС,1,25 на вводе в АСП-252- допущена перетяжка) корпуса ТСН в ВВ отсеке АСП-252, что привело к нарушению и АО КВЛ 10 кВ фид.10-5 ПС 220 кВ Кедрово №107. Монтаж проводился подрядной организацией ООО "АКОМ" в марте 2024г., на гарантии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа оборудования АСП-252 подрядной организацией на АСП-252, ОЛС-1,25/10 | Трансформаторы (силовые, ТСН, ДГК и т.д) 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-21 18:30 | 2024-11-21 18:45 | Внести данные о ремонте в АСП-252 КВЛ 10 кВ фид.10-5 ПС 220 кВ Кедрово №107 в паспорт оборудования. | Выполнить ревизию ОСИ изоляции с заменой поврежденного оборудования АСП-252 КВЛ 10 кВ фид.10-5 ПС 220 кВ Кедрово №107 за счет сил и средств подрядной организации виновника ТН (ООО "АКОМ"), в установленном в Обществе порядке.
2024-08-12 22:07 | 2024-08-13 00:53 | 32 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 12.08.2024 в 22:07 В результате жизнедеятельности птиц на опоре №101 по ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино произошло перекрытие по струе птичьего помета воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом фазы "С", что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. 13.08.2024 в 00:53 В результате жизнедеятельности птиц на опоре и №102 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино произошло перекрытие по струе птичьего помета воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом фазы "С", что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 1. 12.08.2024 в 22:07 В результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка, по струе птичьего помета, между траверсой и проводом фазы "С" на промежуточных ж/б опоре №101 по ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино, произошло АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино с успешным АПВ. без обесточения 2. 13.08.2024 в 00:53 В результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка, по струе птичьего помета, между траверсой и проводом фазы "С" на промежуточных ж/б опоре №102 по ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино, произошло АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино с успешным АПВ. без обесточения Провод АС 120/19, ремонт не требуется. Гирлянды изоляторов не загрязнены, ПЗУ барьерного типа установлены. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по струе птичьего помета воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №101 в результате жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Грибово-Лидино, Опора пром.ж/б.ПБ110-3; перекрытие по струе птичьего помета воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №102 в результате жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Грибово-Лидино, Опора промежут.ж/б.ПБ110-3 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. | Выполнить замену установленных ЭПЗУ на модернизированный тип ЭПЗУ 17-450 на опорах №101, №102 ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино и установку ПЗУ антиприсадочного типа.
2024-02-16 21:53 | 2024-02-16 23:10 | 320 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам (Iabc=85А, 124А, 75А, отклонение более 15% по фазе "В") на фид.1 от МТП-1772 пит.фид.4 с ПС 35 кВ Корытово №287 привело в часы вечернего максимума к росту рабочей нагрузки по фазе "В" выше номинала Iсраб АВ 100А в сторону ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1772 и длительной работе АВ-100А в режиме рабочей нагрузки близкой к номиналу по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-100А, что послужило АО фид.1 от КТП-1772 пит.фид.4 с ПС 35 кВ №287 Корытово. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Длительное прохождение по ВЛ тока рабочей нагрузки выше тока условного нерасцепления теплового расцепителя АВ 100А ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-1772 пит.фид.4 с ПС 35 кВ №287 Корытов в часы вечернего максимума нагрузки привело к срабатываю теплового расцепителя на АВ-100А и АО ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-1772 пит.фид.4 с ПС 35 кВ №287 Корытово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительные прохождение тока выше номинала АВ на КТП 10 кВ №1772 ООО Землетека Шапкино, ВА 57-35 100А | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-02-16 21:53 | 2024-02-16 23:10 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1772 пит.фид.4 ПС 35 кВ №287 Корытово | 1. Провести внеплановые замеры петли "фазы-ноль" в МТП-1772 пит.фид.4 ПС 35 кВ Корытово №287. 2.Провести внеплановые замеры нагрузки и по результатам проведенного анализа замеров разработать и обеспечить выполнение мероприятий по нормализации распределения нагрузки (отклонение не более 15%) на ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-1772 пит.фид.4 ПС 35 кВ Корытово №287.
2024-11-21 21:19 | 2024-11-21 21:26 | 320 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в отпаечной сети в КТП-1060 пит.фид.5 с ПС 220 Встреча №25 (абонент ИЗ Корнеев) - повреждение проходных изоляторов в РУ 10 кВ КТП-1060, абонентом отключен ВР-1060. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:19 | 2024-11-21 21:26 | Направить письмо балансодержателю (ИЗ Корнеев) отпаечной сети в сторону КТП-1060 КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 Встреча №25 об АО 21.11.2024 21:19 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 Встреча №25 по причине технологического нарушения в сети абонента (повреждение проходных изоляторов в РУ 10 кВ КТП-1060). Сообщить ответственному представителю абонента о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества в рамках процедуры консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для должного обслуживания объектов э/х, согласно НТД. | Для исключения АО по вине абонента произвести установку ПРВТ-10 кВ в сторону КТП-1060 на опоре № 16 КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 Встреча №25.
2024-06-17 18:15 | 2024-06-17 22:19 | 320 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения шлейфа по фазе "С" на опоре №8 по КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25 со временем привело к развитию дефекта с последующим пережогом шлейфа по фазе "С" под воздействием токов КЗ при перекрытии изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева. 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода вблизи опоры №8 на КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25 привело к перекрытию изоляционного промежутка неизолированных проводов АС-70 разноименных фаз упавшей веткой дерева и АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25 с термическим повреждением шлейфа по фазе "С". | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Термическое повреждение шлейфа по фазе "С" на опоре №8 по КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25 (из-за ослабления контактного соединения шлейфа) при возникновении межфазного замыкания проводов АС-70 в пролете опор №7-8 на КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25, упавшей веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое повреждение перемычки по фазе "С" на оп.№8 на ВЛ 10 кВ ТП351/Свитино-2-ЛР235,ТП434, Провод 3хАС 70/11 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное КЗ вследствие перекрытия изоляционного промежутка неизолированных проводов АС-70 разноименных фаз упавшей веткой дерева на опоре №8 по КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная опиловка веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ ТП351/Свитино-2-ЛР235,ТП434, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-17 18:15 | 2024-06-17 18:17 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением и ДКР выше 4 м вблизи оп.№8 КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25.
2024-03-01 13:52 | 2024-03-20 16:10 | 321 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения аппаратного зажима фазы "В" на ЛР-445 при прохождении тока КЗ, в результате замыкания ошиновки основной группы контактов разноименных фаз на ВР-2064 упавшей веткой дерева, привело к усилению нагрева и развитию дефекта с повреждением шлейфа фазы "В" на ЛР-445 по КВЛ 10 кВ фид.18 с РТП-5 пит.фид.18 ПС 110 кВ №575 Селятино. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид.18 с РТП-5 пит.фид.18 ПС 110 кВ №575 Селятино вблизи ВР-2064 привело к межфазному замыкание ошиновки основной группы контактов на ВР-2064 упавшей веткой дерева и АО КВЛ 10 кВ фид.18 с РТП-5 пит.фид.18 ПС 110 кВ №575 Селятино. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Ослабление контактного соединения аппаратного зажима фазы "В" на ЛР-445 КВЛ 10 кВ фид.18 с РТП-5 пит.фид.18 ПС 110 кВ №575 Селятино при прохождении токов КЗ, вследствие межфазного перекрытия ошиновки основной группы контактов разноименных фаз упавшей веткой дерева на ВР-2064, привело к усилению нагрева и развитию дефекта с термическим пережогом шлейфа фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев в ослабленном контактном соединении аппаратного зажима фазы "В" на ЛР-445 на ВЛ 10 кВ РП5/18-РП22,495 д.Софьино, Провод 3хА 70 3.3.13.1 > 4.4.3 Межфазное КЗ вследствие перекрытия ошиновки основной группы контактов разноименных фаз ВР-2064 по КВЛ 10 кВ фид.18 с РТП-5 пит.фид.18 ПС 110 кВ №575 Селятино упавшей веткой дерева привело к АО КВЛ 10 кВ фид.18 с РТП-5 пит.фид.18 ПС 110 кВ №575 Селятино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие упавшей веткой ошиновки основной группы контактов разноименных фаз на ВР-2064 на МТП 10 кВ №2064 д.Свитино, РЛР-1а-10.IV/400 УХЛ1 | КВЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-01 13:52 | 2024-03-01 15:50 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД. | 1.Восстановить провод фазы "В" шлейфа на ЛР-445 в сторону КВЛ 10 кВ фид.18 с РТП-5 пит.фид.18 ПС 110 кВ №575 Селятино, согласно НТД. 2.Провести опиловку ДКР в охранной зоне ВР-2064 и ТП-2064 по КВЛ 10 кВ фид.18 с РТП-5 пит.фид.18 с ПС 110 кВ №575 Селятино.
2024-06-26 18:29 | 2024-06-28 23:04 | 321 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Поиск" - перекрытие упавшей веткой дерева неизолированных контактов разноименных фаз ошиновки ЛР-3 на КВЛ 10 кВ фид.Тимонино с РП-37 пит. фид.502 с ПС 220 кВ Встреча №25 в сторону КТП-457. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-26 18:29 | 2024-06-26 20:24 | Сообщить балансодержателю (СНТ ''Поиск'') сети КВЛ 10 кВ фид.Тимонино с РП-37 пит. фид.502 с ПС 220 кВ Встреча отпайка в сторону КТП-457 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.Тимонино с РП-37 пит. фид.502 с ПС 220 кВ Встреча №25 из-за технологического нарушения в сети абонента, о необходимости приведения технического состояния балансового оборудования к требованию НТД.
2024-11-29 22:49 | 2024-11-29 23:20 | 321 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки и длительная работа АВ-250А в режиме рабочего тока близкой к номиналу уставки по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-250А ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП-2079 пит.фид. 24 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. Параметры замера нагрузки после включения на АВ-250А в сторону ВЛ-0,4 кВ фид.1 в РУ-0,4кВ КТП-2079 пит.фид. 24 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308: Iabc= 240,246,238 А, соответственно. Плановые замеры нагрузки и ТВК проводились 30.09.2024г. Без замечаний. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Длительное прохождение по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-2079 пит.фид. 24 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 тока рабочей нагрузки близкого к току срабатывания теплового расцепителя АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-2079 пит.фид. 24 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в часы вечернего максимума нагрузки привело к срабатываю теплового расцепителя на АВ-250А и АО ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-2079 пит.фид. 24 ПС 110кВ Наро-Фоминск №308. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное прохождение по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-2079 ока рабочей нагрузки близкого к току условного нерасцепления теплового расцепителя АВ 250А на КТП-10 кВ №2079 д.Чешково Загородный, ВА 57-35 250А | ВЛ до 1000 В | 10 (10.5) | 2024-11-29 22:49 | 2024-11-29 23:20 | Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид 105 с ПС 220 кВ Слобода №836 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | 1. Провести внеплановые замеры нагрузки в РУ 0,4 кВ КТП-2079 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-2079 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 согласно НТД. 2. Обеспечить и выполнить все мероприятия разработанной в 2022 году Программы развития и реконструкции сетей КП «Загородный». в установленном в Обществе порядке, согласно НТД.
2024-03-01 15:32 | 2024-03-03 22:21 | 322 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов концевой кабельной муфты (КНТп-10) на опоре №1 по КВЛ 10 кВ фид.10-3 с ПС 110 кВ Кедрово №107 в процессе длительной эксплуатации (38 лет) привело к электрическому пробою и АО КВЛ 10 кВ фид.10-3 с ПС 110 кВ Кедрово №107. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты (КНТп) на опоре №1 по КВЛ 10 кВ фид.10-3 с ПС 110 кВ Кедрово №107 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (38 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 38 лет на ВЛ 10 кВ ПС107/10-3-ТП373 д.Головко, КНТп -10-70/120 (МОЭСК) | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-01 15:32 | 2024-03-01 16:15 | Внести данные о ремонте концевой кабельной муфты на оп.№1 КВЛ 10 кВ фид.10-3 с ПС 220 кВ №107 "Кедрово" в паспорт КВЛ. | Провести ремонт концевой кабельной муфты (КНТп-10-70/120) на оп.№1 КВЛ 10 кВ фид.10-3 с ПС 220 кВ №107 "Кедрово" с применением термоусаживаемых материалов.
2024-06-28 06:33 | 2024-07-03 18:54 | 322 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.2 Повреждение концевой кабельной муфты (КВТп-10-150/240) КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 из-за скрытого дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте и АО КЛ 10кВ фид.506 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. Монтаж КЛ 10кВ проводился подрядной организацией ООО "Техно инжиниринг" в апреле 2018г.. КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 не на гарантии. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил концевой кабельной муфты КВТп-10-150/240 КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в РУ 10 кВ ПС-308 из-за скрытого дефекта монтажа. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж КЛ 10кВ проводился подрядной организацией ООО "Техно инжиниринг" в апреле 2018г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты из-за скрытого дефекта монтажа. на КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Внести данные о ремонте в паспорт КЛ 10 кВ фид.506 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу Наро-Фоминского РЭС на тему: "Контроль за подрядными организациями при строительстве и монтаже КЛ 0,4-6/10 кВ согласно НТД". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид.506 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-12-02 00:47 | 2024-12-06 15:03 | 322 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники | 3.3.11.2 > 3.4.8.2 Механическое сдавливание КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 в целом месте на расстоянии 930 м от ТП-1750 при проезде строительной техники (экскаватора) в охранной зоне КЛ 10 кВ при проведении работ по установке шумового экрана вдоль ЦКАД, без согласования данных работ с персоналом НРЭС, составлен Акт о механическом повреждении КЛ. На участке места повреждения КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220кВ №25 «Встреча» проложен до ТН на проектной глубине 0,9 м. (Копия акта о механическом повреждении в документах акта). | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | 3.3.11.2 > 4.4.2 Электрический пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 в целом месте на расстоянии 930 м от ТП-1750 из-за механического сдавливания КЛ при проезде в охранной зоне КЛ крупногабаритной строительной техники (экскаватора) при проведении работ по установке шумового экрана вдоль ЦКАД без согласования данных работ с персоналом НРЭС, составлен Акт о механическом повреждении КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое сдавливание КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 в целом месте на расстоянии 930 м от ТП-1750 при проезде строительной техники (экскаватора) в охранной зоне КЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС25/413 ф-413-1750, Участок КЛ-6-10 кВ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-02 00:47 | 2024-12-02 01:49 | 1.Направить письмо в органы административно-технического надзора по территориальной зоне ответственности и в администрацию г.о. Наро-Фоминск Московской области о повреждении КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине несанкционированных работ неустановленными лицами с использованием крупногабаритной техники в охранной зоне прокладки КЛ без согласования с персоналом НРЭС, что привело к его повреждению и АО от МТЗ КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25. 2.Данные о ремонте КЛ внести в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид.413 ПС 220 кВ Встреча №25.
2024-03-04 14:38 | 2024-03-04 15:50 | 323 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№5-6 по КВЛ 10 кВ от АСП-235 пит. фид.21 с РП-37 пит.фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25, привело к перекрытию неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп. №5-6 по КВЛ 10 кВ от АСП-235 пит. фид.21 с РП-37 пит.фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25 ветками сухого дерева при падении, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп. №5-6 по КВЛ 10 кВ от АСП-235 пит. фид.21 с РП-37 пит.фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25 стволом упавшего дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева без обрыва на ВЛ-10кВ РП37/21-от АСП-235, Провод 3хА70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-04 14:38 | 2024-03-04 15:50 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НФРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/10 кВ в части выявления ДКР выше 3 м и "угрожающих" падением на ВЛ. | 1. Произвести внеплановый замер стрелы провиса провода в пролете опор №№5-6 по КВЛ 10 кВ от АСП-235 пит. фид.21 с РП-37 пит.фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25, при необходимости выполнить регулировку. 2.Выполнить внеплановый осмотр по выявлению деревьев и веток, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м. на провода, по трассе прохождения КВЛ 10 кВ от АСП-235 пит. фид.21 с РП-37 пит.фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов и выполнить опиловке.
2024-12-08 09:15 | 2024-12-24 10:20 | 323 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 на КЛ 10 кВ фид. 502 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 в процессе длительной эксплуатации (23 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид. 502 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 КЛ 10 кВ фид. 502 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 на расстоянии 5700 м от РП-37 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года) на КЛ 10 кВ ПС25/502 ф-502-РП37, Участок магистрали КЛ-10кВ Луч "В" | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Данные о ремонте внести в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид. 502 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25 | Провести ремонт КЛ 10 кВ фид. 502 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-03-07 16:00 | 2024-03-07 16:24 | 324 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременное выявление веток деревьев "угрожающих" падением (касанием) в пролете опор №№13-14 по ВЛ 0,4 кВ фид.1 ул. Российская от КТП-628 пит.фид.5 с ПС 220 кВ Встреча №25. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов АС-50 касанием веток ДКР в пролете опор №№13-14 по ВЛ 0,4 кВ фид.1 ул. Российская от КТП-628 пит.фид.5 с ПС 220 кВ Встреча №25, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие веток деревьев угрожающих падением (касанием) на ВЛ-0,4кВ КТП628/1 снт Россия, Провод 4хАС50 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-03-07 16:00 | 2024-03-07 16:24 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку ДКР в пролете опор №№13-14 по ВЛ 0,4 кВ фид.1 ул. Российская от КТП-628 пит.фид.5 с ПС 220 кВ Встреча №25 от веток и деревьев "угрожающих" падением.
2024-07-04 11:04 | 2024-07-11 23:00 | 324 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ГК "Автодор" - повреждение КЛ 10 кВ в сторону АСП-225 от ЛР-860. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР и в ПК "Аварийность" корректных диспетчерских наименований э/у, согласно НТД. 2.Сообщить ответственному абоненту ГК "Автодор" об АО ВВк 10кВ в АСП-218 пит.фид.313 ПС 220 кВ №25 Встреча, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-12-14 17:14 | 2024-12-17 13:25 | 324 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Элинар-Бройлер". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Элинар-Бройлер" об АО МВ 10кВ яч.фид.20 в РУ 10 кВ РТП-14 пит.фид.10 ПС 110 кВ Мишуково №158, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-03-10 19:29 | 2024-03-16 11:51 | 325 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов кабельной муфты типа СТп-10 на КЛ 10кВ фид.608 луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 в процессе длительной эксплуатации (30 лет) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10кВ фид.608 (А+Б) с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции кабельной муфты типа СТп КЛ 10 кВ фид.608 луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 на расстоянии 1400 м от РП-46 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (30 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 30 лет на КЛ 10 кВ ПС25/608 ф-608-РП46, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1. Выполнить выверку схемы нормального режима фид.608 (А+Б) с ПС-25 Встреча, внести соответствующие изменения в схему нормального режима на портал Общества согласно НТД. 2.Внести данные о ремонте на КЛ 10 кВ фид.608 (А+Б) с ПС 220 кВ Встреча №25 в паспорт оборудования. Выполнить анализ повреждаемости данной КЛ при необходимости подать предложения на включение КЛ-10кВ фид.608 (А+Б)с ПС-220кВ Встреча в установленном порядке в инвестиционную программу филиала (7 и более повреждений за последние 5 лет). | Провести ремонт поврежденного оборудования КЛ 10 кВ фид.608 Луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-07-07 12:20 | 2024-07-07 13:31 | 325 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.13.1 > 3.4.10.2 Перекрытие ошиновки разноименных фаз ВВ в МТП-1444 КВЛ 10 кВ фид.Головково с ПС 35 кВ Каменка №288 телом дикой птицы с повреждением РВО фазы "В". | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Межфазный пробой изоляционного промежутка ошиновки разноименных фаз ВВ в МТП-1444 пит. фид.Головково с ПС 35 кВ Каменка №288 телом дикой птицы с повреждением РВО фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ошиновки разноименных фаз ВВ МТП-1444 телом дикой птицы на МТП 10 кВ №1444 д.Головково, РВО-10 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-07 12:20 | 2024-07-07 13:31 | Провести внеплановый инструктаж персоналу Н-ФРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ в части выявления массового скопления птиц. | Провести внеплановый осмотр ОСИ в МТП-1444 пит. фид.Головково с ПС 35 кВ Каменка №288, выявленные дефекты внести в ЭЖД.
2024-12-18 21:13 | 2024-12-18 21:57 | 325 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-1860 пит. фид. 10-3 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 (более 15 % по фазе "С") привело к длительной работе АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 в зоне срабатывания теплового расцепителя и внутреннему электродуговому перекрытию камер АВ ВЛ 0,4 кВ фид.1. Произведена замена АВ 160А на АВ 250А. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.22 > 4.10 Внутреннее электродуговое перекрытие камер АВ 160А ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-1860 пит. фид. 10-3 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 из-за нагрева внутренней группы контактов АВ в результате длительной работы АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид.1 с током рабочей нагрузки (более 15 % по фазе "С") на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ТП-1860 в зоне срабатывания теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки на МТП 10 кВ №1860 д.Берюлёво, ВА 57-35 160А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-12-18 21:13 | 2024-12-18 21:57 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/10кВ КТП, ТП, РП. | 1.Выполнить внеплановую ревизию РУ-0,4кВ и протяжку болтовых соединений с контролем нагрузки и ТВК оборудования 0,4кВ в ТП-1860 пит. фид. 10-3 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. 2.По результатам замеров и ТВК разработать и выполнить организационные и технические мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей от РУ-0,4кВ ТП-1860.
2024-03-10 21:41 | 2024-03-10 22:25 | 326 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 Перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз на оп.№80 КВЛ 10 кВ ввод фид. Свитино-1 от ТП-434 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Селятино №575 телом дикой птицы привело межфазному КЗ и АО КВЛ 10 кВ ввод фид. Свитино-1 от ТП-434 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Селятино №575. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное КЗ на оп.№80 КВЛ 10 кВ ввод фид. Свитино-1 от ТП-434 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Селятино №575 телом дикой птицы без повреждения оборудования, тело мертвой птицы со следами поражения от электродуги обнаружено у основания опоры №80 в результате послеаварийного осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ВЛ телом птицы на ВЛ 10 кВ ТП351/Свитино-2-ЛР235,ТП434, П10-3 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-10 21:41 | 2024-03-10 22:25 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ в части выявления массового скопления птиц. | Провести осмотр ОСИ оп.№80 КВЛ 10 кВ ввод фид. Свитино-1 от ТП-434 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Селятино №575 (фид.Свитино-2 с ТП-351) на предмет повреждений. При выявлении дефекта ОСИ устранить в установленном порядке.
2024-12-19 11:54 | 2024-12-19 13:32 | 326 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в отпаечной сети в сторону КТП-523, 776 пит.фид.11 с ТП-159 (абонент СПК "Десна") - повреждение опорных изоляторов ЛР-136. Отключен ЛР-136. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-19 11:54 | 2024-12-19 13:32 | Направить письмо балансодержателю (СПК "Десна") отпаечной сети в сторону КТП-523, 776 КВЛ 10 кВ фид.11 с ТП-159 пит.фид. 18 ПС 110 кВ Селятино №575 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.11 с ТП-159 пит.фид. 18 ПС 110 кВ Селятино №575 по причине технологического нарушения в сети абонента (повреждение опорных изоляторов ЛР-136). Сообщить ответственному представителю абонента о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества в рамках процедуры консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для должного обслуживания объектов э/х, согласно НТД.
2024-07-08 08:53 | 2024-07-16 23:29 | 326 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов силового кабеля АСБ 3х240 КЛ 10кВ фид.501 луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 на расстоянии 850 м от ПС-25 в процессе длительной эксплуатации (22 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10кВ фид.501 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки штока КМ1 схемы АВР-0,4кВ шинок питания и управления ЦВК ВВк-10кВ секции фид. 501 в РП-30 в ЩПСН-0,4кВ РП-30, что при обесточении секции 10кВ фид.501 с правильной работы АВР-0,4кВ ЦВК ЩПСН-0,4кВ РП-30 привело к правильной работе ЗМН 10кВ яч.фид.501 РУ-10кВ РП-30, и послужило причиной АО АВ-0,4кВ в ШПСН-0,4кВ из-за клина штока КМ, что привело к обесточению шинок питания и управления ВВк-10кВ секции фид.501 в РП-30, АВР в РП-30 соответственно не работал, что привело к излишнем обесточению потребителей секции 10кВ фид. 501 в РП-30. (В РП-30 в схема работы алгоритма АВР-ЗМН-10кВ на панели яч. СВВк не блокирует работу ЗМН по вводу (проектное решение)). (в документах акта расследования) | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля АСБ 3х240 КЛ 10кВ фид.501 луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 на расстоянии 850 м от ПС-220кВ Встреча из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ ПС25/501 ф-501-РП46, Уч. магистрали КЛ ф.501 с ПС25-РП46 3.3.22 > 4.13 АО АВ-0,4кВ защиты шинок питания и управления ЦВК на КМ1 в ШПСН-0,4кВ РП-30 ввод с ТН-10кВ секции фид.608 с ПС-220кВ Встреча в РП-30 по причине наличия дефекта (клина вала втягивающего реле), что привело после срабатывания ЗМН ВВк-10кВ яч. ввода фид.501 в РП-30 к обесточению шинок ШУ и ШП, цепей ВВк-10кВ секции фид.501 в РП-30 и не работе АВР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: клин вала втягивающего реле КМ1 на ШПСН-0,4кВ сек. 10кВ фид.501 в РП-30, КМ1 ШПСН-0,4кВ ввода питания ШУ, ШП от ШСН секции фид.608 в РП-30 пит.фид.501 с ПС 220кВ Встреча | КЛ 6-35 кВ_Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 10 (10.5) | 2024-07-08 08:53 | 2024-07-08 10:49 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ЦУС ЗЭС и оперативному персоналу МБ НФРЭС согласно местной инструкции по работе РЗиА в РП-30. 2.Внести данные о ремонте на КЛ 10кВ фид.501 луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 в паспорт оборудования. | 1.В РП-30 Выполнить внеплановую ревизию цепей ЦВК ШПСН-0,4кВ ШП и ШУ ВВк-10кВ РП-30 с двухсторонним опробованием по секц фид. 608, 501 в РП-30 в присутствии представителя СРЗиА. 2.Разработать и обеспечить исполение алгоритма работы АВР-ЗМН с блокировкой ЗМН.на ключе управления вводом и выводом ключа АВР в РП-30. Провести ремонт КЛ 10кВ фид.501 луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-03-12 01:19 | 2024-03-12 18:20 | 327 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов кабельной муфты типа СТп-10 на КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в процессе длительной эксплуатации (32 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции кабельной муфты типа СТп КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 1720 м от РТП-5 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (32 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 32 года на КЛ 10 кВ ПС575/44 ф-44-РП-5, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-12 01:19 | 2024-03-12 02:12 | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в паспорт оборудования. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в месте повреждения на расстоянии 1720м от РТП-5 по трассе прокладки КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-07-16 10:35 | 2024-07-18 13:20 | 327 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Пучение грунтов | 3.3.11.2 > 3.4.12.5.1 Изменение свойств материалов изоляции жил КЛ 10 кВ фид.313 с ПС 220 кВ Встреча №25 и КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине деформации (появление микротрещин) КЛ в целом месте на расстоянии 7450 м от ТП-1750 в результате подвижек грунта по трассе прокладки КЛ из-за движения строительной и многотоннажной техники (близкое расположение строительной площадки). КЛ 10 кВ фид.313 с ПС 220 кВ Встреча №25 и КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 проложены в 2016г в одной траншее, глубина залегания КЛ 0,8 м. | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | 3.3.11.2 > 4.4.2 Электрический пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид.313 с ПС 220 кВ Встреча №25 и КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 в целом месте на расстоянии 7450 м от ТП-1750 из-за снижения изоляционных свойств в месте деформации КЛ (появление микротрещин) в результате подвижек грунта. Подвижке грунта способствует близкое расположение строительной площадки (движение строительной и многотоннажной техники). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов изоляции жил КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине деформации (появление микротрещин) из-за подвижек грунта на КЛ 10 кВ ПС25/413 ф-413-1750, Участок КЛ-6-10 кВ; Изменение свойств материалов изоляции жил КЛ 10 кВ фид.413 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине деформации (появление микротрещин) из-за подвижек грунта на КЛ 10 кВ ПС25/313 ф-313-1750, Участок КЛ-6-10 кВ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-16 10:35 | 2024-07-16 12:32 | Данные о ремонте КЛ внести в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид.313 ПС 220 кВ Встреча №25 и КЛ 10 кВ фид.413 ПС 220 кВ Встреча №25. | Провести ремонт оборудования КЛ 10 кВ фид.313 ПС 220 кВ Встреча №25 и КЛ 10 кВ фид.413 ПС 220 кВ Встреча №25 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-20 00:57 | 2024-12-20 14:35 | 327 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта иссыхания смазочных материалов подвижных частей механической блокировки привода ВВк-10 кВ на АСП-168 пит. фид.15 с ПС 110 кВ Мишуково №158 что привело к заклиниванию механической блокировки привода ВВк-10 кВ с невозможностью ее квитирования после АО и включения ВВк-10 кВ АСП-168. 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки по фазе "С" на главном рубильнике КТП-1772 пит. фид.15 с ПС 110 кВ Мишуково №158 выше номинала трансформаторов тока, установленных в составе измерительного комплекса технического учета электроэнергии на ошиновке главного рубильника, привело к нагреву с последующим пробоем изоляции ТТ фазы "С" и двухфазному КЗ с фазой "В" с срабатыванием ПК-10кВ 2 фаз в РУ-10кВ КТП-1772 и электродуговым повреждением ТТ фазы "В". При электродуговом повреждении ТТ разноименных фаз с выбросом продуктов горения электродуги в ВВ отсек к ошиновки ПК-10кВ привело к электродуговому перекрытию ошиновки 10кВ сработавших ПК-10кВ в РУ-10кВ КТП-1772 и стало причиной АО от МТЗ ВВк-10 кВ на АСП-168 пит. фид.15 с ПС 110 кВ Мишуково №158 | Механический износ вследствие применения некачественных смазочных материалов_Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.2.3 Клин механической части блокировки привода ВВк-10 кВ АСП-168 пит. фид. 15 ПС 110 кВ Мишуково №158 из-за иссыхания смазочных материалов и разрегулировки, что привело к невозможности ее квитирования после АО и включению ВВк-10 кВ АСП-168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Иссыхание смазочных материалов механической блокировки привода ВВк-10 кВ АСП-168 на АСП-168 пит. фид. 15 ПС 110 кВ Мишуково №158 3.3.22 > 4.12 Длительная работа ТТ 400/5 фазы "С", установленного в составе измерительного комплекса технического учета электроэнергии на ошиновке главного рубильника, в режиме рабочей нагрузки выше номинала привело к нагреву ТТ фазы "С" с последующим пробоем изоляции ТТ и двухфазному КЗ с фазой А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительная работа ТТ в режиме рабочей нагрузки выше номинала на КТП-1772 пит. фид.15 с ПС 110 кВ Мишуково №158, трансформатор тока 400/5 фаза "С" | Оборудование 6-35 кВ_Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 10 (10.5) | 2024-12-20 00:57 | 2024-12-20 02:50 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации плановых осмотров ТП, КРУН с контролем состояния оборудования, согласно НТД. | 1.Произвести внеплановую ревизию ВВк 10 кВ АСП-168 фид.15 с ПС 110 кВ Мишуково №158. 2.Провести внеплановые замеры нагрузки и ТВК в КТП-1772 пит. фид.15 с ПС 110 кВ Мишуково №158. На основании проведенных замеров разработать комплекс организационных и технических мероприятий по недопущению повторной перегрузки трансформаторов тока.
2024-03-12 17:14 | 2024-03-12 18:45 | 328 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №32-33 по КВЛ 10 кВ от ТП-896 пит. фид.1 с ПС 35 кВ Вышгород №707 | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов А-35 разноименных фаз в пролете оп.32-33 по КВЛ 10 кВ от ТП-896 пит. фид.1 с ПС 35 кВ Вышгород №707 ветками деревьев выше 4 м. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по ветками деревьев ДКР выше 4 метров неизолированного провода разноименных фаз на ВЛ 10 кВ ПС707/1-РП41, Провод 3хА 35 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-12 17:14 | 2024-03-12 18:18 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НФРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/10 кВ в части выявления ДКР выше 4 м и "угрожающих" падением на ВЛ. | Выполнить расчистку от ДКР трассы ВЛ-10 кВ в пролете оп.№32-33 по КВЛ 10 кВ от ТП-896 пит. фид.1 с ПС 35 кВ Вышгород №707.
2024-12-03 23:53 | 2024-12-05 18:45 | 328 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 23.12.2024 12:04 по информации главного энергетика АО НФМЗ Сливина Э. В. - технологическое нарушение в сети фид. 15 с РП-2 балансодержателя АО НФМЗ произошло по причине повреждения КЛ 10кВ фид.15 на участке от РП-2 до ТП-202 яч.5. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя прямого ПКЛ фид.15 с РП-2 в сторону ТП-202 балансодержателя АО НФМЗ об АО от МТЗ МВ-10кВ яч. фид.15 в РП-2 пит.фид. 21 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск по причине технологического нарушения в сети на оборудования балансодержателя (повреждения КЛ-10кВ фид.15 на участке от РП-2 до ТП-202 яч.5.) Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.- усилить контроль за состоянием кабельных трасс.
2024-03-20 11:25 | 2024-03-20 18:45 | 329 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов концевой кабельной муфты (КНТп-10) на опоре №13 ЛР-945/1 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ Корытово №287 в процессе длительной эксплуатации (22 года) привело к электрическому пробою и АО КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ Корытово №287 | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты (КНТп) на опоре №13 ЛР-945/1по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ Корытово №287 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 22 года. на ВЛ 10 кВ ПС287/1 - КТП73, КНТп-10-70/120 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-20 11:25 | 2024-03-20 12:50 | Внести данные о ремонте концевой кабельной муфты на оп.№13 ЛР-945/1 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ Корытово №287 в паспорт КВЛ. | Провести ремонт концевой кабельной муфты (КНТп-10-70/120) на оп.№13 ЛР-945/1 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ Корытово №287 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-07-22 19:14 | 2024-07-23 09:31 | 329 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№23-24 КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками дерева неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№23-24 КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№23-24 КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25. на ВЛ 10 кВ ТП351/Свитино-2-ЛР235,ТП434, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-22 19:14 | 2024-07-22 19:17 | 1.Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции. 2.Внести данные о ремонте концевой кабельной муфты на оп.№13 ЛР-945/1 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ Корытово №287 в паспорт КВЛ. | 1. Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4-х метров в пролете оп. №№23-24 КВЛ 10 кВ фид. Свитино-2 от ТП-351 пит. фид 202 ПС 220 кВ Встреча №25. 2. Провести ремонт концевой кабельной муфты (КНТп-10-70/120) на оп.№13 ЛР-945/1 по КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ Корытово №287 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-12-21 20:47 | 2024-12-29 14:20 | 329 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 на КЛ 10 кВ фид. 202 луч "Б" с ПС 220 кВ Встреча №25 в процессе длительной эксплуатации (23 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид. 202 луч "Б" с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 КЛ 10 кВ фид. 202 луч "Б" с ПС 220 кВ Встреча №25 на расстоянии 3070 м от РП-37 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года) на КЛ 10 кВ ПС25/202 ф-202-РП37, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 2 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Подать предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 202 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Выполнить ремонт в месте повреждения КЛ 10 кВ фид. 202 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-08-13 02:36 | 2024-08-13 04:26 | 33 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.10.1 > 3.4.7.3.5 Неудовлетворительное техническое состояние, потеря механической прочности провода грозатроса на ВЛ 110кВ Волоколамск - Сычи с отпайкой на ПС 110кВ Анино привело со временем к его разрыву в центре пролета оп.99-100 (отпайка на ПС 110кВ Анино), что привело к его падению и АО от ДФЗ ВЛ 110кВ Волоколамск- Сычи отпайкой на ПС 110кВ Анино. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 3.3.10.1 > 4.1.3 ТН на ВЛ 110 кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой на ПС Анино произошло в результате обрыва грозотроса СТ-50 в середине пролета опор №№99-100 (отпайка на ПС Анино) вследствие потери несущей способности структуры материала грозотроса в процессе длительного срока эксплуатации ( 66 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозотроса в пролете опор №№99-100 потеря несущей способности, изменение структуры материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Волоколамск-Сычи с отп, Провод 3хАС 150/19 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1.Выполнить монтаж грозотроса в пролете опор №№99-100 ВЛ 110 кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой на ПС Анино. 2.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой на ПС Анино с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-03-23 00:50 | 2024-03-29 22:39 | 330 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов кабельной муфты типа СТп-10 на КЛ 10 кВ фид.23 с ПС 220 кВ Встреча №25 в процессе длительной эксплуатации (22 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.23 с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции кабельной муфты типа СТп КЛ 10 кВ фид.23 с ПС 220 кВ Встреча №25 на расстоянии 8 м от ПС 220 кВ Встреча №25 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 22 года на КЛ 10 кВ ПС25/23 ф-23-КРУН67, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-23 00:50 | 2024-03-23 02:40 | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.23 с ПС 220 кВ Встреча №25 в паспорт оборудования. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид.23 с ПС 220 кВ Встреча №25 в месте повреждения на расстоянии 8 м от ПС 220 кВ Встреча №25 по трассе прокладки КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-21 21:29 | 2024-12-21 21:29 | 330 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.22 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 0,4 кВ абонента "МБУ Верея" Администрация с/п Веселевское. |  |  | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо балансодержателю (МБУ Верея) администрацию с/п Веселевское об АО 21.12.2024 21:29 КЛ-0,4 кВ фид.д.8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1196 пит.фид.5 ПС 35 кВ Вышгород №707 по причине технологического нарушения в сети МБУ Верея администрация с/п Веселевское.(повреждение в щите 0,4 кВ в доме № 8) и необходимости приведения электрооборудования балансодержателя к требованию НТД.
2024-07-25 13:41 | 2024-07-25 14:20 | 330 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная выявление деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№ 381-382 на КВЛ 10 кВ от ТП-887 пит. фид.1 с ПС 110 кВ Верея №392 привело нарушению верхнего покрова проводов СИП-3 3х50 стволом упавшего дерева, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание провода (СИП-3 3*50) разноименных фаз в пролете опор №№381-382 на КВЛ 10 кВ от ТП-887 пит. фид.1 с ПС 110 кВ Верея №392 в месте повреждения защитного покрова проводов СИП-3 3*50 фазы "А" и фазы "В" стволом упавшего дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический задир изоляции СИП фаза "А" стволом упавшего дерева без обрыва на ВЛ 10 кВ ПС392/1-МТП791 г.Верея, Провод СИП-3 3х50 20кв; механический задир изоляции СИП фаза "В" стволом упавшего дерева без обрыва на ВЛ 10 кВ ПС392/1-МТП791 г.Верея, Провод СИП-3 3х50 20кв | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-25 13:41 | 2024-07-25 14:20 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу НФРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/10 кВ в части выявления ДКР выше 3 м и "угрожающих" падением на ВЛ. | 1. Провести внеплановый осмотр по выявлению деревьев и веток, "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4 м, по трассе прохождения КВЛ 10 кВ от ТП-887 пит. фид.1 с ПС 110 кВ Верея №392. 2.Произвести восстановление защитного покрова провода СИП-3 в пролете опор №№381-382 на КВЛ 10 кВ от ТП-887 пит. фид.1 с ПС 110 кВ Верея №392, согласно НТД.
2024-03-24 11:49 | 2024-04-05 18:02 | 331 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением, на участке сети в пролете оп.45/9 -45/10 по КВЛ 10 кВ фид.10-5 с КРУН пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание изолированных проводов разноименных фаз стволом упавшего дерева на участке сети в пролете оп.45/9 -45/10 КВЛ 10 кВ фид.10-5 с КРУН пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107 в месте образовавшегося задира изоляции, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции стволом упавшего дерева на ВЛ 10 кВ РП1/1 Ф-1-ТП35,53 д.Новинское, Провод СИП-3 3х70 20кв | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-24 11:49 | 2024-03-24 12:55 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НФРЭС по обходу осмотру ВЛ 0,4/20 кВ в части выявления веток деревьев угрожающих падением и ДКР выше 3 м. | Выполнить внеплановый ИТР обход трассы прохождения КВЛ 10 кВ фид.10-5 с КРУН пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107 на участке от РП-1 до ТП-53 с расчисткой трассы прохождения ВЛ от ДКР выше 3 м и деревьев "угрожающих" падением.
2024-07-29 10:47 | 2024-07-29 17:20 | 331 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Ослабления болтового соединения перемычки от проходного изолятора с пинцетом ПК 10 кВ фазы "В" со временем привело к развитию дефекта нагрева болтового соединения с последующим отгоранием и пробоем на металлическую конструкцию РУ 10 кВ КТП-106 и электродуговым повреждением ПК 10 кВ фаз "А", "В" и "С". Несвоевременное выявление дефекта наличие мест проникновение влаги в виде атмосферных осадков к ошиновки сек. 10кВ КРУ 10кВ (АСП-234, АСП-235, АСП-236), что привело к поверхностному перекрытию ошиновки РУ-10кВ на вводе АСП-235 и АО от МТЗ ВВк-10кВ на АСП-234. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное КЗ вследствие электродугового перекрытия ошиновки ПК 10 кВ в КТП-106 при термическом повреждение перемычки от проходного изолятора с пинцетом ПК 10 кВ фазы "В" (из-за ослабления болтового соединения) с повреждением ПК 10 кВ фаз "А", "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП-10 и АО КВЛ 10 кВ от АСП-235 фид. 21 РП-37 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25. Межфазное перекрытие ошиновки КРУ-10кВ (на вводе АСП-235 от АСП-234) по ОСИ-10кВ без повреждения по внутрь проникшей влагой, ввиде атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродугового перекрытия ошиновки ПК 10 на КТП 10 кВ №106 д.Тимонино, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1; электродугового перекрытия ошиновки ПК 10 на КТП 10 кВ №106 д.Тимонино, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1; электродугового перекрытия ошиновки ПК 10 на КТП 10 кВ №106 д.Тимонино, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1; наличие мест проникновения влаги в виде атмосферных осадков к ОСИ-10кВ на СШ-10кВ АСП-234-АСП-235 на КРУ-10кВ ввода АСП-235 пит.фид. 21 с ПС-220кВ Встреча, ОСИ-10кВ | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-29 10:47 | 2024-07-29 12:45 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации осмотр и ТВК оборудования ТП-6/10 кВ. | 1. Провести внеплановую ревизию РУ 10 кВ КТП-106 КВЛ 10 кВ от АСП-235 фид. 21 РП-37 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25 2.Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-10кВ КРУ-10кВ АСП-235, 234, 236 выполнить герметизацию и корпуса, с обеспечением вентиляции, для исключения проникновения и скапливание влаги в виде атмосферных осадков к токоведующим частям КРУ-10кВ (АСП-234, 235, 236)
2024-12-24 06:44 | 2024-12-24 06:46 | 331 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провеса неизолированных проводов АС-95 в пролете опор №№61-62 на КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Селятино №575. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов АС-95 разноименных фаз в пролете опор №№61-62 на КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Селятино №575 при схлёсте из-за нарушения габарита стрелы провеса проводов, без обрыва проводов. В ТП-83 РЗА отсутствует. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление нарушение габарита стрелы провеса неизолированных проводов АС-95 на ВЛ 10 кВ ПС575/16 п.Селятино, Провод 3хАС95 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-24 06:44 | 2024-12-24 06:46 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провеса проводов, согласно НТД. | Произвести регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролёте опор №№61-62 на КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Селятино №575.
2024-03-28 11:59 | 2024-04-01 21:34 | 332 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов кабельной муфты типа СТп-10 на КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в процессе длительной эксплуатации (32 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции кабельной муфты типа СТп КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 1150 м от РТП-5 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (32 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 32 года на КЛ 10 кВ ПС575/44 ф-44-РП-5, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-28 11:59 | 2024-03-28 12:25 | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в паспорт оборудования. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в месте повреждения на расстоянии 1150м от РТП-5 по трассе прокладки КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-07-29 10:47 | 2024-07-29 16:19 | 332 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения шлейфа по фазе "С" на оп.№19 по КВЛ 10 кВ от АСП-247 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25 привело к развитию дефекта нагрева контактного соединения с последующим отгоранием провода АС-70 шлейфа фазы "С" и его подхлестом с неизолированным проводом соседней фазы. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Термическое повреждение шлейфа по фазе "С" на опоре №19 по КВЛ 10 кВ от АСП-247 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25 (из-за ослабления контактного соединения шлейфа) из-за ослабления контактного соединения, с последующим подхлестом с неизолированным проводом соседней фазы привело к КЗ и АО КВЛ 10 кВ от АСП-247 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в плашечном зажиме фазы "С" на опоре №19 на ВЛ 10 кВ ТП351/Свитино-2-ЛР235,ТП434, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-29 10:47 | 2024-07-29 10:59 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД. | Провести внеплановую ревизию ШФ-20 на опоре №19 по КВЛ 10 кВ от АСП-247 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25.
2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:25 | 332 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам (Iabc=216, 150, 150 А, отклонение более 15% по фазе "А") на ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158 привело в часы максимума выходного дня к длительной работе АВ-250А в режиме рабочей нагрузки по фазе "А" близкой к номиналу по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-250А, что привело к АО АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Длительное прохождение в часы максимума выходного дня нагрузки по ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158 тока рабочей нагрузки выше тока условного нерасцепления теплового расцепителя АВ 250А ВЛ 0,4кВ фид.2 в условиях перекоса тока по фазе "А" более 15 % привело к срабатываю теплового расцепителя АВ 250А и АО ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление нарушения нормального распределения рабочей нагрузки по фазам (более 15% по фазе "А") на ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-1609 пит.фид.15 ПС 110 кВ Мишуково №158 на КТП 10 кВ №1609 ООО Землетека д.Шапкино, ВА 57-35 250А | ВЛ до 1000 В | 10 (10.5) | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:25 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-1609 пит.фид.15 с ПС 110 кВ Мишуково №158. По результатам анализа подготовить и выполнить организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. | Провести внеплановые замеры нагрузки в РУ 0,4 кВ КТП-1609 на ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-1609 пит.фид.15 с ПС 110 кВ Мишуково №158 согласно НТД.
2024-03-31 11:40 | 2024-04-02 15:35 | 333 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КВЛ 10 кВ фид.Тимонино от РП-37 пит.фид.502 ПС 220 кВ Встреча №25 на участке аб участок от ЛР-3 до ТП-457 (аб. СНТ Поиск - обрывы проводов, на АСП 32 повреждена каб. воронка абонент) перемычки с ЛР-3 в сторону ТП-457 демонтированы с использование СИЗ. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-31 11:40 | 2024-03-31 13:02 | Направить письмо в адрес органы местного самоуправления и в адрес балансодежателя СНТ Поиск об АО от МТО потребителей КВЛ 10 кВ фид.Тимонино от РП-37 пит.фид.502 ПС 220 кВ Встреча №25 по причине технологического нарушения в сети балансодержателя сети СНТ "Поиск" (на участке ВЛ-10кВ от ЛР-3 - низовой пожар, обрывы проводов, на АСП 32 повреждена каб. воронка).
2024-08-02 04:17 | 2024-08-02 04:55 | 333 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефектов (микротрещины в рубашке) проходного изолятора фазы "В" в КТП-937 пит. фид. 4 от РП-30 пит. фид. 608 ПС 220 кВ Встреча №25 со временем привело к проникновению в него влаги и послужило причиной нарушения изоляции с последующим перекрытием на соседнюю фазу и АО КВЛ 10 кВ фид. 4 от РП-30 пит. фид. 608 ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное замыкание вследствие пробоя изоляции ИП-10кВ фазы "В" в КТП-937 пит. фид. 4 от РП-30 пит. фид. 608 ПС 220 кВ Встреча №25 на металлический корпус КТП-937 с последующим электродуговым перекрытием на соседнюю фазу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов (микротрещины в рубашке) проходного изолятора фазы "В" в КТП-937 пит. фид. 4 от РП-30 пит. фид. 608 ПС 220 кВ Встреча №25 на КТП 10 кВ №937 д.Кромино, ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-02 04:17 | 2024-08-02 04:55 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ Н-ФРЭС по организации обходов осмотров оборудования ТП-10 кВ, согласно НТД. | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ, ИПУ в РУ 10 кВ КТП-937 пит. фид. 4 от РП-30 пит. фид. 608 ПС 220 кВ Встреча №25.
2024-12-31 12:00 | 2024-12-31 16:04 | 333 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия мест возможного проникновения влаги внутрь КТП-1696 пит. фид.4 с ПС 35 кВ Корытово №287 привело к попаданию влаги в виде атмосферных осадков на ошиновку ввода в КТП-1696, в результате чего произошло перекрытие ошиновки по влаге с разрушением фарфоровой "Рубашки" проходного изолятора по фазе "А". | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Перекрытие ошиновки ввода в КТП-1696 пит. фид.4 с ПС 35 кВ Корытово №287 по влаге в виде атмосферных осадков с повреждением проходного изолятора фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия мест возможного проникновения влаги внутрь КТП-1696 пит. фид.4 с ПС 35 кВ Корытово №287 на КТП-1696 пит. фид.4 с ПС 35 кВ Корытово №287 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-31 12:00 | 2024-12-31 14:55 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу НФРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно НТД. | Произвести замену поврежденного оборудования в КТП-1696 пит. фид.4 с ПС 35 кВ Корытово №287.
2024-04-02 17:28 | 2024-04-10 12:26 | 334 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Повреждение внутренней концевой кабельной муфты (КВТп-10-150/240) КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 из-за дефекта монтажа. При выполнении работ по фазировке КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 после проведении ремонта 06.11.2022г. КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 был допущен недопустимый изгиб жил концевой кабельной муфты фид.506 с ПС-308 в АСП-214, что со временем привело к образованию трещин в изоляции (проникновение в них влаги) и к электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж ремонтной вставки 06.11.2022г. на КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 и выполнение работ по фазировке КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в АСП-214 производил мастер бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А., уволен (приказ от 31.01.2023 №79к в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил внутренней концевой кабельной муфты (КВТп-10-150/240) в АСП-214 пит. фид.407 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 из-за дефекта монтажа. При выполнении работ по фазировке КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 после проведении ремонта 06.11.2022г. КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 был допущен недопустимый изгиб жил концевой кабельной муфты фид.506 с ПС-308 в АСП-214, что со временем привело к образованию трещин в изоляции (проникновение в них влаги) и к электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж ремонтной вставки 06.11.2022г. на КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 и выполнение работ по фазировке КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в АСП-214 производил мастер бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А., уволен (приказ от 31.01.2023 №79к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции внутренней концевой кабельной муфты вследствие дефекта монтажа на КЛ 10 кВ ПС308/407-КРУН214, КВТп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-02 17:28 | 2024-04-02 18:09 | 1. Провести внеплановый инструктаж с персоналом НФРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу концевых кабельных муфт, согласно НТД. 2.Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.407 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в паспорт оборудования. | Провести ремонт КЛ 10 кВ фид.407 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-08-02 09:01 | 2024-08-03 21:38 | 334 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов (старение) КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в процессе длительной эксплуатации (32 года) привело к электрическому пробою и АО от МТЗ КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 1770 м от РТП-5 из-за снижения изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (32 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материалов КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в процессе длительной эксплуатации (32 года) на КЛ 10 кВ ПС575/44 ф-44-РП-5, Участок магистрали КЛ-10кВ (2,4км) 1 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-02 09:01 | 2024-08-02 09:46 | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в паспорт оборудования. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в месте повреждения на расстоянии 1770м от РТП-5 по трассе прокладки КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-12-31 12:20 | 2024-12-31 22:52 | 334 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор 60-61 КВЛ 10 кВ пит.фид.20 с ПС 35 Слюденит №265. С обрывом трех фаз изолированного провода СИП 1х95. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание изолированных проводов разноименных фаз СИП 1х95 с обрывом провода трех фаз стволом упавшего дерева в пролете опор 60-61 КВЛ 10 кВ пит.фид.20 с ПС 35 Слюденит №265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв изолированного провода трех фаз стволом дерева при его падении на ВЛ 10 кВ ПС265/20-ТП137,352 д.Каменское, Провод СИП-3 3х95 20кв | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-31 12:20 | 2024-12-31 13:50 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток и дереьев "угрожающих" падением на ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ пит.фид.20 с ПС 35 Слюденит №265 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ с расчисткой трассы прохождения КВЛ от веток деревьев угрожающих падением и ДКР выше 3 метров, согласно ЭЖД.
2024-03-23 00:24 | 2024-04-05 17:00 | 335 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Пучение грунтов | 3.3.11.2 > 3.4.12.5.1 При каскадном повреждение КЛ-10кВ в фид.10 в Рсети НФРЭС в целом месте на расстоянии 470 м от ПС-158 (сдавливание КЛ в результате пучения грунтов в период весеннего паводка с последующим ее разрывом в месте сдавливания и межфазным электропробоем жил данной КЛ по проникшей внутрь влаге) и КЛ-10кВ фид.14 (баланс ООО "Кералит") на расстоянии 25 м по трассе прокладки КВЛ-10кВ фид.14 от ПС 110кВ Мишуково в целом месте призошло АО 2 сек. 10кВ АС Мишуково праивльным действием МТЗ МВ-10кВ Т-2. | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | 3.3.11.2 > 4.4.2 Межфазный пробой изоляции жил КЛ-10кВ фид.10 с ПС-110кВ Мишуково в целом месте на участке 470 м по трассе прокладки КЛ от ПС 110кВ Мишуково в результате увлажнения изоляции проникшей внутрь КЛ влаге из-за пучения грунта в период весеннего таяния снежных масс и размытия трассы прокладки КЛ талой водой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сдавливания в результате пучения грунта в месте размытия трассы прокладки КЛ из-за весеннего паводка на КЛ 10 кВ ПС158/10 ф-10-РП14, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 110 | 2024-03-23 00:24 | 2024-03-23 01:43 | Внести данные о ремонте на КЛ 10 кВ фид.10 с ПС 110 кВ №158 Мишуково в паспорт оборудования. | Провести ремонт поврежденного оборудования КЛ 10 кВ фид.10 с ПС 110 кВ №158 Мишуково с применением термоусаживаемых материалов.
2024-08-07 10:35 | 2024-08-10 02:07 | 335 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете оп.№№8-4/1 КВЛ 10 кВ от АСП-247 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №8-4/1 КВЛ 10 кВ от АСП-247 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25 упавшей веткой дерева, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева в пролете опор №8-4/1 без обрыва на ВЛ 10 кВ ТП351/Свитино-2-ЛР235,ТП434, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-07 10:35 | 2024-08-07 10:38 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4 м и "угрожающих" падением на ВЛ. | Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением, в пролете опор №8-4/1 КВЛ 10 кВ от АСП-247 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25.
2024-12-31 16:30 | 2024-12-31 18:10 | 335 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки и длительная работа АВ-80А в режиме рабочего тока близкой к номиналу уставки по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-80А ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-21 д.Новинское пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. Параметры замера нагрузки после включения на АВ-80А в сторону ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-21 д.Новинское пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308: Iabc= 89,85,88 А, соответственно. Произведена замена АВ 80А на АВ 160А. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Длительное прохождение по ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-21 д.Новинское пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 тока рабочей нагрузки близкого к току срабатывания теплового расцепителя АВ 80А ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-21 д.Новинское пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 в часы вечернего максимума нагрузки выходного дня привело к срабатываю теплового расцепителя на АВ-80А и АО ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-21 д.Новинское пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. Произведена замена АВ 80А на АВ 160А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное прохождение по ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-21 тока рабочей нагрузки близкого к току условного нерасцепления теплового расцепителя АВ 80А на КТП 10 кВ №21 д.Новинское, ВА 57-35 80А | ВЛ до 1000 В | 10 (10.5) | 2024-12-31 16:30 | 2024-12-31 18:10 | Провести анализ внеплановых замеров нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-21 д.Новинское пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. По результатам анализа подготовить и выполнить организационные и технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. | Провести внеплановые замеры нагрузки в РУ 0,4 кВ КТП-21 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-21 д.Новинское пит.фид.12 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308.
2024-08-08 06:21 | 2024-08-08 06:35 | 336 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента МГП Виго "ООО Крона" - повреждение РВО на КТП-610 пит. фид. 21 с РП-37 пит. фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча №25 |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-08 06:21 | 2024-08-08 06:35 | Сообщить балансодержателю (МГП Виго ООО "Крона") абонентской сети КВЛ 10 кВ от АСП-235 фид. 21 РП-37 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25 отпайка в сторону КТП-610 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-235 фид. 21 РП-37 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25 из-за технологического нарушения в сети абонента и о необходимости приведения технического состояния балансового оборудования к требованию НТД.
2024-04-03 10:45 | 2024-04-04 15:00 | 337 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 Падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий с повышенными ветровыми нагрузками при порывах ветра до 17 м/сек. и ливневым дождем вследствие подмывания корневой системы в том числе после обильного таяния снега, с повреждением оборудования: КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ №25 Встреча в пролете оп.№1-2, обрыв проводов упавшим деревом из глубины леса. КВЛ 10 кВ фид.10-4 с ПС 220 кВ №107 Кедрово в пролете оп.№25-26, обрыв проводов упавшим деревом из глубины леса. КВЛ 10 кВ фид.4 с ПС 35 кВ №707 Вышгород в пролете оп.№226-227, обрыв проводов упавшим деревом из глубины леса. КВЛ 10 кВ фид.Б.Горки от АСП-139 пит.фид.24 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск в пролете оп.№51-52, обрыв проводов упавшим деревом из глубины леса. КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 35 кВ №707 Вышгород в пролете оп.№150-152 обрыв проводов упавшим деревом из глубины леса. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное КЗ вследствие механического воздействия на провода ВЛ при падении деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий при прохождении атмосферного фронта с повышенными ветровыми нагрузками при порывах ветра до 17 м/сек. и ливневым дождем вследствие подмывания корневой системы при обильном таянии снега, с повреждением оборудования: КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ №25 Встреча обрыв провода в пролете оп.№1-2, упавшим деревом из глубины леса. КВЛ 10 кВ фид.10-4 с ПС 220 кВ №107 Кедрово обрыв провода в пролете оп.№25-26, упавшим деревом из глубины леса. КВЛ 10 кВ фид.4 с ПС 35 кВ №707 Вышгород от АСП-277 обрыв провода в пролете оп.№226-227, упавшим деревом из глубины леса. КВЛ 10 кВ фид.Б.Горки от АСП-139 пит.фид.24 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск обрыв провода в пролете оп.№51-52, КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 35 кВ №707 Вышгород обрыв провода в пролете оп.№150-152, повреждение изоляторов на оп.№150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ ПС25/5-РП325,221 г.Апрелевка, Провод SAX-70 (3х70); падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ РП1/2-ТП54,57,296 д.Крюково, Провод СИП-3 3х95 20кв; падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ ПС707/4 Ф-4-МТП1984, Провод 3хАС 50/8,0; падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ КРУН59/Б. Горки-1-ТП237 Б.Горки, Провод СИП-3 3х70 20кв; падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ ПС707/5 Ф-5-РП43, Опора ОА10-7 (1-е крепл); падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ ПС707/5 Ф-5-РП43, Провод 3хА 70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 10:45 | 2024-04-03 20:04 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС о необходимости своевременного выявления деревьев, "угрожающих" падением, после прохождения весеннего паводка. | 1.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 35 кВ №707 Вышгород. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 2.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.Б.Горки от АСП-139 пит.фид.24 с ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 3.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.4 с ПС 35 кВ №707 Вышгород от АСП-277. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 4.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.10-4 с ПС 220 кВ №107 Кедрово. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 5.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ №25 Встреча. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.
2024-08-10 00:11 | 2024-08-11 21:27 | 337 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 1450 м от РТП-5 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (32 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 1450 м от РТП-5 из-за снижения изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (32 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материалов соединительной муфты на КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 на расстоянии 1450 м от РТП-5 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (32 года) на КЛ 10 кВ ПС575/44 ф-44-РП-5, Стп-10-150/240 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-10 00:11 | 2024-08-10 00:43 | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в паспорт оборудования. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Селятино №575 в месте повреждения на расстоянии 1450м от РТП-5 по трассе прокладки КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-04-03 16:10 | 2024-04-03 17:35 | 338 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Лесная поляна" на участке от ЛР-28 до КТП-627 по КВЛ 10 кВ фид. Новосёлки от ТП-245 пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит №265. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 16:10 | 2024-04-03 17:35 | Направить письмо в адрес балансодержателя СНТ "Лесная поляна" об АО от МТЗ потребителей КВЛ 10 кВ ф. Новосёлки от ТП-245 пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит №265 по причине технологического нарушения в сети балансодержателя СНТ "Лесная поляна" (на участке ВЛ-10кВ от ЛР-28 в сторону КТП-627) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-08-10 17:37 | 2024-08-10 18:38 | 338 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки проводов, нарушение габарита стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№18-19 ВЛ 0,4 кВ фид.Клуб, 2х-эт. дома, Заречье от ТП-986 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Субботино №589. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов в пролете опор №№ 16-17 поВЛ 0,4 кВ фид.Клуб, 2х-эт. дома, Заречье от ТП-986 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Субботино №589 по причине нарушения габарита стрелы провиса проводов, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст неизолированных проводов на ВЛ 0,4 кВ ЗТП986 ф. Заречье, 2-х эт. дом, Провод 4хА 50 + 1хА 16 | ВЛ до 1000 В | 10 (10.5) | 2024-08-10 17:37 | 2024-08-10 18:38 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД. | Выполнить регулировку стрелы провиса неизолированных проводов в пролете опор №№18-19 ВЛ 0,4 кВ фид.Клуб, 2х-эт. дома, Заречье от ТП-986 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Субботино №589, при необходимости выполнить перетяжку.
2024-08-11 06:45 | 2024-08-11 08:16 | 339 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Селятино №575 вблизи ЛР-374 привело к межфазному замыкание ошиновки основной группы контактов на ЛР-374 упавшей веткой дерева что привело к АО КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Селятино №575 с повреждением наконечника фазы "А" на ЛР-374. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие ошиновки основной группы контактов разноименных фаз ЛР-374 на опоре №1/3 по КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Селятино №575 упавшей веткой дерева с повреждением наконечника фазы "А" на ЛР-374. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение наконечника фазы "А" ЛР-374 на опоре №1/3 упавшей веткой дерева на ВЛ 10 кВ РП12/Свитино-1-РП5,433, РЛНД-10/200 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-11 06:45 | 2024-08-11 08:16 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток дереьев "угрожающих" падение на ВЛ. | 1. Провести ревизию ОСИ ЛР-374 на КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Селятино №575 с заменой поврежденного наконечника фазы "А". 2. Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, вблизи ЛР-374 КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Селятино №575.
2024-08-14 10:20 | 2024-08-14 11:37 | 34 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.11.1 > 3.4.9.1 24.09.2024 согласно письма Исх.№ 86 от 19.09.2024 ОАО РЖД Вяземской дистанции электроснабжения (Вх.№ ЗЭС/02/2162 от 19.09.2024) в ответ на запрос Филиала ЗЭС (Исх.№ЗЭС/02/2618 от 19.08.2024) выполнена послеаварийная проверка РЗА на ПС 110 кВ Шевардино № 249 персоналом ОАО РЖД, совместно с персоналом СРЗиА Филиала. По результатам послеаварийной проверки РЗиА установлено, что причиной ложной работы 14.08.2024 МТЗ МВ ВЛ 35кВ Шевардино – Глядковская с отп. на ПС 110кВ Шевардино № 249 (РЖД, ЭЧ-24) стало снижения параметров уставок третьей ступени МТЗ по току и времени срабатывания относительно заданных – (протокол послеаварийной проверки в документах акта). В результате снижения уставок третьей ступени МТЗ ВЛ 35 кВ Шевардино - Глядковская на ПС 249 «Шевардино» (РЖД, ЭЧ-24) в допустимом нагрузочном режиме произошло ложное отключение МВ ВЛ 35кВ Шевардино - Глядковская с отп. от МТЗ.(Справка о работе защит в документах акта). |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 35 | 2024-08-14 10:20 | 2024-08-14 11:37 | Провести совместно с персоналом балансодержателя ( ЭЧ-24 ОАО "РЖД") ПС 110 кВ Шевардино № 249 внеплановую проверку работы РЗА ВЛ 35 кВ Шевардино-Глядковская на ПС 110 кВ Шевардино № 249.
2024-04-05 18:19 | 2024-04-05 19:41 | 340 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.21.1 > 3.4.12.2.3 Вследствие подмыва корневой системы в период обильного таяния снега после прохождения атмосферного фронта с повышенными ветровыми нагрузками, ливневым дождем произошло падение дерева из глубины леса за пределами просеки при порывах ветра до 17м/с с повреждением оборудования, что привело к обрыву неизолированного провода фазы "В" в пролете оп.№7-8 по ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП 1942 и к АО ВЛ 0,4 кВ фид. 2 с КТП-1942 пит.фид.6 с ПС 35 кВ №707 Вышгород. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз стволом упавшего дерева из глубины леса, вследствие подмыва корневой системы, и воздействия ветровой нагрузки при порывах ветра до 17м/с в пролете оп.№7-8 по ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП 1942 пит.фид.6 с ПС 35 кВ №707 Вышгород с обрывом провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие неизолированных проводов стволом упавшего дерева с обрывом провода фазы "В" на вл 0,4 кВ КТП1942 ф. 2, Провод 4хА70 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-04-05 18:19 | 2024-04-05 19:41 | .Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.2 с КТП-1942 пит.фид.6 с ПС 35 кВ №707 Вышгород для выявления деревьев и веток, "угрожающих" падением.
2024-08-13 08:36 | 2024-08-13 09:14 | 340 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Живописный" - падение ветки на проходные изоляторы КТП-1463 пит. фид.2 от ТП-864 ПС 35 кВ Вышгород №707. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-13 08:36 | 2024-08-13 09:14 | Сообщить балансодержателю (СНТ "Живописный") абонентской сети КВЛ 10 кВ фид.2 от ТП-864 ПС 35 кВ Вышгород №707 отпайка в сторону КТП-1463 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.2 от ТП-864 ПС 35 кВ Вышгород №707 из-за технологического нарушения в сети абонента и о необходимости приведения технического состояния балансового оборудования к требованию НТД.
2024-04-05 18:40 | 2024-04-05 19:35 | 341 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Лесная Поляна" по КВЛ 10 кВ фид. Новосёлки от ТП-245 пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит №265 - проникновение животного (кошка) в РУ 10 кВ КТП-627. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-05 18:40 | 2024-04-05 19:35 | Направить письмо в адрес абонента СНТ "Лесная Поляна" об АО от МТЗ потребителей КВЛ 10 кВ ф. Новосёлки от ТП-245 пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит №265 по причине технологического нарушения в сети абонента (проникновение животного (кошка) в РУ 10 кВ КТП-627) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-08-16 09:56 | 2024-08-21 11:35 | 341 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.3 > 3.4.8.1 Механическое повреждение проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№28-29 на КВЛ 10 кВ фид.Щекутино с ТП-14 пит.фид.17 ПС 35 кВ Слюденит №265 грузовым автотранспортом при производстве строительных работ по отсыпке развязки Киевского шоссе без согласования с представителями Наро-Фоминского РЭС. Составлен акт о механическом повреждении, направлено заявление в полицию для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.3 > 4.4.1 Двухфазное КЗ при механическом повреждение проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№28-29 на КВЛ 10 кВ фид.Щекутино с ТП-14 пит.фид.17 ПС 35 кВ Слюденит №265 грузовым автотранспортом при производстве строительных работ по отсыпке развязки Киевского шоссе без согласования с представителями Наро-Фоминского РЭС. КВЛ 10 кВ фид.Щекутино с ТП-14 пит.фид.17 ПС 35 кВ Слюденит №265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение проводов фазы "В" в пролете опор №№28-29 на КВЛ 10 кВ фид.Щекутино с ТП-14 пит.фид.17 ПС 35 кВ Слюденит №265 грузовым автотранспортом на ВЛ 10 кВ ТП14/Щекутино-ТП2 д.Щекутин, СИП-3 3х95; Механическое повреждение проводов фазы "С" в пролете опор №№28-29 на КВЛ 10 кВ фид.Щекутино с ТП-14 пит.фид.17 ПС 35 кВ Слюденит №265 грузовым автотранспортом на ВЛ 10 кВ ТП14/Щекутино-ТП2 д.Щекутин, СИП-3 3х95 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-16 09:56 | 2024-08-16 13:53 | Направить заявление в полицию по факту механического повреждения КВЛ 10 кВ фид.Щекутино с ТП-14 пит.фид.17 ПС 35 кВ Слюденит №265 лицами в охранной зоне данной ВЛ без согласования с представителями Наро-Фоминского РЭС для дальнейших разбирательств по выявлению виновных лиц и возмещению материального ущерба, причиненного Обществу. | Произвести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ фид.Щекутино с ТП-14 пит.фид.17 ПС 35 кВ Слюденит №265 в пролете опор №28-29 согласно НТД.
2024-04-10 07:00 | 2024-04-10 07:27 | 342 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта проходных изоляторов (высыхание потеря эластичности резинового уплотнителя проходного изолятора по фазе «С») ИП-10кВ в РУ-10кВ КТП-59 КВЛ 10 кВ фид.10-4 с ПС 220 кВ №107 Кедрово со временем привело к проникновению внутрь влаги, что стало причиной перекрытия ошиновки с повреждением ПК-10кВ 2-ух фаз на корпус ячейки. | Нарушение герметичности_Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.7 Высыхание, потеря эластичности резиновых уплотнителей на фланцах проходного изолятора ИП-10кВ (по фазе "С") в РУ-10кВ КТП-59 привело со временем к потере герметичности и проникновению влаги в виде атмосферных осадков к ИП-10кВ в РУ 10кВ КТП-59 с последующим увлажнением, что стало причиной перекрытия ошиновки с повреждением ПК-10кВ 2-ух фаз на корпус ячейки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание, потеря эластичности резиновых уплотнителей проходного изолятора по фазе «С» на КТП 10 кВ №59 Подсобное хоз-во Мос.эн., ИП-10/630-7,5-IУХЛ1 3.3.13.1 > 4.12 Проникновение влаги в образовавшиеся трещины и отверстия из-за потери эластичности резинового уплотнителя проходного изолятора по фазе "С" ИП-10кВ в РУ-10кВ ТП 59 привело к перекрытию ошиновки с повреждением ПК-10кВ 2-ух фаз на корпус ячейки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции в КТП-59 по проникшей влаге на КТП 10 кВ №59 Подсобное хоз-во Мос.эн., Предохранитель ПКТ103-10-80-12,5 У3 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-10 07:00 | 2024-04-10 07:27 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части детального осмотра опорных и проходных изоляторов в ТП. | Провести внеплановую ревизию проходных изоляторов в РУ-10кВ КТП-59 по КВЛ 10 кВ фид.10-4 с ПС 220 кВ №107 Кедрово.
2024-08-16 10:03 | 2024-08-16 16:12 | 342 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения шлейфа по фазе " А" и "В" на ЛР-604 на оп.№8 по КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кв Селятино №575 привело к развитию дефекта нагрева контактного соединения с последующим отгоранием провода СИП-95 шлейфа фазы "В" и перекрытием оголенным концом провода основной контактной группы, что привело к АО КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кв Селятино №575 с повреждением в соединительной зажиме под действием токов КЗ шлейфа по фазе " А" . | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Несвоевременное выявление дефекта ослабления крепления шлейфа в плашечном зажиме на ЛР-604 10кВ по КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кв Селятино №575 привело к развитию нагрева с последующим обрывом и перекрытием оголенным концом провода основной контактной группы, что привело к АО КВЛ 10 кВ от АСП-247 пит. фид. 202 ПС 220 кВ Встреча №25 с повреждением в соединительной зажиме под действием токов КЗ шлейфа по фазе " А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в плашечном зажиме фазы "А" и "Б" на опоре №8 на ВЛ 10 кВ ПС575/16 п.Селятино, РЛК.2-10.IV/630 УХЛ1 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-16 10:03 | 2024-08-16 11:59 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД. | Провести внеплановую ревизию ОИ на опоре №8 ЛР-604 по КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кв Селятино №575
2024-04-13 16:45 | 2024-04-13 17:17 | 343 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов изолятора ШФ-20 на опоре № 249 КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-43 пит.фид. 5 с ПС 110 кВ №392 Верея из-за длительного срока эксплуатации (26 лет) привело к разрушению верхней юбки изолятора фазы "С" с падением провода на траверсу и его подхлестом с неизолированным проводом соседней фазы и стало причиной к АО КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-43 пит.фид. 5 с ПС 110 кВ №392 Верея. При неуспешной работе АПВ действием динамических сил схлест разбит. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 3.3.11.3 > 4.1.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз из-за схлеста проводов при падении неизолированного провода на траверсу на опоре № 249 КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-43 пит.фид. 5 с ПС 110 кВ №392 Верея в результате разрушении разрушения верхней юбки изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре № 249 КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-43 пит.фид. 5 с ПС 110 кВ №392 Верея из-за длительного срока эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ РП43/2-ЗТП918, Опора П10-3 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-13 16:45 | 2024-04-13 17:17 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по оценке состояния ОСИ, согласно НТД. | Выполнить внеплановую проверку ОСИ-10 кВ на оп. № 249 и в смежных пролетах по КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-43 пит.фид. 5 с ПС 110 кВ №392 Верея. Выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ и устранить по месту.
2024-08-16 17:50 | 2024-08-16 21:31 | 343 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев, угрожающих падением, привело к падение ветки дерева на основную контактную группы ЛР-267 с последующим обрывом шлейфов ЛЭП в пролете оп.№33-6/1 по КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ Встреча №25 (два в сторону отпайки и один в сторону транзита), без повреждения ЛР-267. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированной ошиновки разноименных фаз основной группы контактов ЛР-267 на КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ Встреча №25 упавшей веткой дерева, с обрывом шлейфов 3 фаз, что привело к АО КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ Встреча №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие упавшей веткой ошиновки основной группы контактов разноименных фаз на ЛР-267 на ВЛ 10 кВ ПС25/5-РП325,221 г.Апрелевка, РЛНД-10/200; обрыв шлейфов 3 фаз (АСх70) на ЛР-267 упавшей веткой дерева на ВЛ 10 кВ ПС25/5-РП325,221 г.Апрелевка, Провод СИП-3 3х70 20кв | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-16 17:50 | 2024-08-16 21:31 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу НРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 220 кВ Встреча №25, выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10кВ.
2024-04-14 05:00 | 2024-04-18 19:10 | 344 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 на КЛ 10 кВ фид. 202 луч "А" с ПС 220 кВ Встреча №25 в процессе длительной эксплуатации (23 года) привело к электрическому пробою и АО КЛ 10 кВ фид. 202 луч "А" с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 КЛ 10 кВ фид. 202 луч "А" с ПС 220 кВ Встреча №25 на расстоянии 5550 м от РП-37 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года) на КЛ 10 кВ ПС25/202 ф-202-РП37, АСБл | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о ремонте в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид. 202 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. | Выполнить ремонт в месте повреждения КЛ 10 кВ фид. 202 луч А с ПС 220 кВ Встреча №25 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-08-24 00:10 | 2024-08-29 14:02 | 344 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия мест возможного проникновения влаги внутрь АСП-234 пит. фид.21 с РП-37 пит. фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча №25 привело к попаданию влаги в виде атмосферных осадков на ошиновку ввода в АСП-234, в результате чего произошло перекрытие ошиновки по влаге с повреждением проходного изолятора фазы "А". | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Перекрытие ошиновки ввода в АСП-234 пит. фид.21 с РП-37 пит. фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча №25 по влаге в виде атмосферных осадков с повреждением проходного изолятора фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия мест возможного проникновения влаги внутрь АСП-234 пит. фид.21 с РП-37 пит. фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча №25 на АСП-234 пит. фид.21 с РП-37 пит. фид. 202 с ПС 220 кВ Встреча №25 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-24 00:10 | 2024-08-24 00:45 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу НФРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно НТД. | Произвести замену поврежденного оборудования в АСП-234 пит. фид.21 с РП-37 пит.фид.202 с ПС 220 кВ №25 Встреча.
2024-04-16 09:03 | 2024-04-16 09:50 | 345 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети Физ/лица - Джаджанидзе Г.С. по КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ №575 Селятино - повреждение 3-ПК-10кВ - повреждение в МТП-1082. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-16 09:03 | 2024-04-16 09:50 | Направить письмо в адрес балансодержателя Джаджанидзе Г.С. и территориальных органов местного самоуправления об АО от МТЗ 16.04.2024 09:03 потребителей КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ №575 Селятино по причине технологического нарушения в сети абонента (повреждение в РУ 10 кВ МТП-1082), что привело в том числе к обесточению социально значимых объектов запитанных по сети Филиала Общества. Сообшить балансодержателю поврежденной э/у Джадинадзе Г.С. в установленном порядке о необходимости приведения технического состояния балансового оборудования к требованию НТД.
2024-09-01 08:15 | 2024-09-01 11:56 | 345 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения шлейфа по фазе "А" на опоре № 105 по КВЛ 10 кВ фид.7 от ПС 110 кВ Верея №392 привело к развитию дефекта нагрева контактного соединения с последующим отгоранием провода АС-50 шлейфа фазы "С" и его подхлестом с неизолированным проводом соседней фазы и АО КВЛ 10 кВ фид.7 от ПС 110 кВ Верея №392. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Термическое повреждение шлейфа по фазе "А" на опоре №105 по КВЛ 10 кВ фид.7 от ПС 110 кВ Верея №392 из-за ослабления контактного соединения, с последующим подхлестом с неизолированным проводом соседней фазы привело к КЗ и АО КВЛ 10 кВ фид.7 от ПС 110 кВ Верея №392. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в плашечном зажиме фазы "А" на опоре №105 по КВЛ 10 кВ фид.7 от ПС 110 кВ Верея №392 на ВЛ 10 кВ ПС392/7-РП43 г.Верея, Провод 3хАС 50/8,0 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-01 08:15 | 2024-09-01 08:29 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления дефектов ,согласно НТД. | Провести восстановление шлейфа фазы "А" на опоре №105 по КВЛ 10 кВ фид.7 от ПС 110 кВ Верея №392 согласно НТД.
2024-04-16 19:02 | 2024-05-08 13:20 | 346 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 на КЛ 10 кВ фид. 502 луч "Б" с ПС 220 кВ Встреча №25 в процессе длительной эксплуатации (22 года) привело к электрическому пробою силового кабеля в целом месте на расстоянии 7200 м от РП-37 и АО КЛ 10 кВ фид. 502 луч "Б" с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБл 3х240 КЛ 10 кВ фид. 502 луч "Б" с ПС 220 кВ Встреча №25 в целом месте на расстоянии 7200 м от РП-37 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (23 года) на КЛ 10 кВ ПС25/502 ф-502-РП37, Участок магистрали КЛ-10кВ Луч "В" | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-16 19:02 | 2024-04-16 20:58 | Внести данные о ремонте в паспорт оборудования КЛ 10 кВ фид. 502 луч А+Б с ПС 220 кВ Встреча №25. | Выполнить ремонт в месте повреждения КЛ 10 кВ фид. 502 луч Б с ПС 220 кВ Встреча №25 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-09-02 22:02 | 2024-09-02 23:03 | 346 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня правая сторона от КТП-842 Митенино пит.фид.1 с ПС 35 кВ Субботино №589 со временем послужило развитию дефекта нагрева места соединения и нагреву внутренних контактов АВ в результате чего произошло АО действием теплового расцепителя АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня правая сторона от КТП-842 Митенино пит.фид.1 с ПС 35 кВ Субботино №589. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Нагрев в месте ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня правая сторона от КТП-842 Митенино пит.фид.1 с ПС 35 кВ Субботино №589, из-за несвоевременного выявления дефекта, послужило причиной отключения АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня правая сторона от КТП-842 Митенино пит.фид.1 с ПС 35 кВ Субботино №589 действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения фазы "А" АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня правая сторона от КТП-842 Митенино на МТП 10 кВ №842 д. Митенино, ВА 57-35 160А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-09-02 22:02 | 2024-09-02 23:03 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по своевременному выявлению и устранению выявленных дефектов в ТП-0,4/20кВ. | Провести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений после ревизии и протяжки болтовых соединений в РУ-0,4кВ КТП-842 Митенино пит.фид.1 с ПС 35 кВ Субботино №589
2024-09-03 20:40 | 2024-09-05 17:00 | 347 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Арнег" - повреждение КЛ 10 кВ в сторону ТП-1226 от АСП-11. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Арнег" об АО ВВк 10кВ в АСП-11 пит.фид.22 ПС 110 кВ Мишуково №158, работе защит, результатах осмотра АСП-11 после АО.
2024-04-19 12:41 | 2024-04-19 19:58 | 347 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Наро-Фоминского г.о. МО с порывами ветра до 16 м./сек. и ливневыми дождями произошло Падение деревьев из глубины леса и веток: на КВЛ 10 кВ фид.Свитино-2 с ТП-351 пит. фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25 падение ветки в пролете оп.№4-5, без повреждения; на КВЛ 10 кВ фид.12 с РТП-33 пит. фид.12 с ПС 110 кв Наро-Фоминск №308 падение ветки в пролете оп.№5-6, без повреждения; на КВЛ 10 кВ фид.8 с ПС 110 кВ Верея №392 от АСП-1530 падение дерева с повреждением изолятора на оп №381; на КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Верея №392 от АСП-1260 падение дерева в пролете оп.252-253 с повреждением фазного провода; на КВЛ 10 кВ фид.Мартемьяново-1 с ПС 35 кВ Первомайская №811 падение ветки на основную контактную группу на ВР-690; на КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Селятино №575 от АСП-203 падение дерева с повреждение шлейфов на ЛР-776. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное КЗ вследствие механического воздействия на провода ВЛ при падении деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий при прохождении атмосферного фронта с повышенными ветровыми нагрузками при порывах ветра до 17 м/сек. и ливневым дождем: на КВЛ 10 кВ фид.Свитино-2 с ТП-351 пит. фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25 падение ветки в пролете оп.№4-5, без повреждения; на КВЛ 10 кВ фид.12 с РТП-33 пит. фид.12 с ПС 110 кв Наро-Фоминск №308 падение ветки в пролете оп.№5-6, без повреждения; на КВЛ 10 кВ фид.8 с ПС 110 кВ Верея №392 от АСП-1530 падение дерева с повреждением изолятора на оп №381; на КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Верея №392 от АСП-1260 падение дерева в пролете оп.252-253 с повреждением фазного провода; на КВЛ 10 кВ фид.Мартемьяново-1 с ПС 35 кВ Первомайская №811 падение ветки на основную контактную группу на ВР-690; на КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Селятино №575 от АСП-203 падение дерева с повреждение шлейфов на ЛР-776. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ ТП351/Свитино-2-ЛР235,ТП434, Провод 3хАС 70/11; падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ РТП33/12-РП1 д.Таширово, Провод 3хАС 70/11; падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ ПС392/8-ЗТП187 г.Верея, Опора ОА10-7 (1-е крепл); падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ ПС392/2-ЗТП1420 г.Верея, Провод 3хА 50; падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на КТП 10 кВ №690 ГИЗ Афинеево, РЛНД-10/400; падение деревьев из глубины леса под воздействием неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ ПС575/16 п.Селятино, РЛК.2-10.IV/630 УХЛ1 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 12:41 | 2024-04-19 19:58 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС о необходимости своевременного выявления деревьев, "угрожающих" падением, после прохождения весеннего паводка. | 1.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.Свитино-2 с ТП-351 пит. фид.202 с ПС 220 кВ Встреча №25. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 2.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.12 с РТП-33 пит. фид.12 с ПС 110 кв Наро-Фоминск №308. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 3.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.8 с ПС 110 кВ Верея №392 от АСП-1530. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 4.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Верея №392 от АСП-1260. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 5.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.Мартемьяново-1 с ПС 35 кВ Первомайская №811. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 6.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ Селятино №575 от АСП-203. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.
2024-09-17 17:22 | 2024-09-17 17:27 | 348 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Агро-инвест" по КВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от АСП-2 пит.фид.24 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 от АСП-2 отпайка на ТП-1460, 1666 - повреждение РВО в РУ 10кВ КТП-1666. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-17 17:22 | 2024-09-17 17:27 | Направить письмо балансодержателю (ООО "Агро-инвест") отпаечной сети в направлении ТП-1460, 1666 КВЛ 10 кВ об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от АСП-180 пит.фид.24 ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308 по причине технологического нарушения в сети абонента, а также о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-04-19 16:08 | 2024-04-19 16:55 | 348 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.11.3 > 3.4.8.5.2 Падение постороннего предмета (металлическая строительная лента) под воздействием неблагоприятных погодных условий с повышенными ветровыми нагрузками при порывах ветра до 17 м/сек. и ливневым дождем на основную группу контактов разноименных фаз на ВР-1883 КВЛ 10 кВ фид.10-5 с КРУН пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107. Лента с ВР-1883 снята с применением СИЗ. Без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное КЗ вследствие перекрытия ошиновки основной группы контактов разноименных фаз ВР-2064 по КВЛ 10 кВ фид.10-5 с КРУН пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107 посторонним предметом (металлической строительной лентой) под воздействием неблагоприятных погодных условий при прохождении атмосферного фронта с повышенными ветровыми нагрузками при порывах ветра до 17 м/сек. и ливневым дождем . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета под воздействием неблагоприятных погодных условий на КТП 10 кВ №1883 д.Новинское, РЛР-1а-10.IV/400 УХЛ1 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 16:08 | 2024-04-19 16:55 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ НРЭС об организации обходов-осмотров ВЛ-10-0,4 кВ. | Провести осмотр ОСИ ВР-1883 по КВЛ 10 кВ фид.10-5 с КРУН пит. фид. 38Б с ПС 220 кВ Кедрово №107.
2024-04-19 20:31 | 2024-04-19 20:45 | 349 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента "СНТ Текстильщик" (повреждение в АСП-27) на участке от ЛР-237 до ТП-902 по КВЛ 10 кВ фид. 1 от ТП-1207 пит.фид.1 ПС 35 кВ Субботино №589. Отключен ЛР-237. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 20:31 | 2024-04-19 20:45 | Направить письмо в адрес балансодержателя СНТ "Текстильщик" об АО от МТЗ потребителей КВЛ 10 кВ фид.1 от ТП-1207 пит.фид. 1 ПС 35 кВ Субботино №589 Селятино по причине технологического нарушения в сети абонента (повреждение в АСП-27, отключен ЛР-237) о необходимости приведения технического состояния балансового оборудования к требованию НТД.
2024-09-19 08:02 | 2024-09-19 14:27 | 349 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Наро-фоминский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявления наличия дефекта ( микротрещины в рубашке) фарфоровых опорных изоляторов фаз "В", "С" на вводном портале МТП-1747 пит. фид.Тимонино от РП-37 пит.фид.502 с ПС 220 кВ Встреча №25 со временем привело к проникновению в них влаги и электродуговому перекрытию по увлажненной поверхности опорных изоляторов фаз "В", "С" в РУ-10 кВ МТП-1747 на корпус металлической траверсы с повреждением ОИ-10кВ фазы "В" в РУ-10 кВ МТП-1747. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное электродуговое перекрытие по увлажненной поверхности опорной изоляции (ОИ-10кВ) фазы "B" и "С" на металлическую траверсу вводного портала МТП-1747 пит. фид.Тимонино от РП-37 пит.фид.502 от ПС 220 кВ Встреча №25 с повреждением ОИ-10 кВ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявления наличия дефекта ( микротрещины в рубашке) фазы "В" вводного портала МТП-1747 пит. фид.Тимонино от РП-37 на МТП-1747 пит. фид.Тимонино от РП-37 пит.фид.502 от ПС 220 кВ Встреча №25; Несвоевременное выявления наличия дефекта ( микротрещины в рубашке) фазы "С" вводного портала МТП-1747 пит. фид.Тимонино от РП-37 на МТП-1747 пит. фид.Тимонино от РП-37 пит.фид.502 от ПС 220 кВ Встреча №25 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-19 08:02 | 2024-09-19 09:33 | Провести внеплановый инструктаж персоналу НРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Провести замену поврежденного оборудования в РУ-10кВ МТП-1747 пит. фид.Тимонино от РП-37 пит.фид.502 от ПС 220 кВ Встреча №25
2024-08-14 20:23 | 2024-08-15 02:27 | 35 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.10.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети ТСО АО РЖД на ПС 110 кВ Шевардино №249(ЭЧ 24) - отгорание шлейфа от ВЧЗ ВЛ 110 кВ Можайск-Шевардино, фаза "С" (граница эксплуатационной ответственности ОАО РЖД). |  |  | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | Направить письмо в адрес ЭЧ-24 - Московская-смоленская дистанция электроснабжения СП Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго- Филиала ОАО "РЖД". об АО от ДФЗ ВЛ-110кВ Можайск-Шевардино по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 110кВ ТСО РЖД. Сообщить о необходимости приведения э/у ТСО к требованию НТД.
2024-01-08 18:06 | 2024-01-08 18:36 | 350 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения контактной группы фазы "С" на АВ 160А фид. Правый посад в РУ-0,4кВ КТП-2240 со временем послужило развитию дефекта нагрева места ослабления , что привело к росту нагрева внутренних контактов и АО действием теплового расцепителя АВ-160А ВЛ 0,4кВ фид. Правый посад в РУ-0,4кВ КТП-2240 с обесточением потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Нагрев в месте ослабления контактного соединения фазы "С" АВ 160А по ВЛ-0,4кВ фид.Правый посад в РУ-0,4кВ КТП-2240 пит.фид.21 ПС 110 кВ Лотошино послужило причиной отключения АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид. Правый посад от КТП-2240 пит.фид.21 ПС 110 кВ Лотошино действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения фазы "С" АВ 160А фид.Правый посад на КТП 10 кВ №2240 д. Новошино, АЕ 2056 160А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-01-08 18:06 | 2024-01-08 18:36 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации работ по замеру нагрузок осмотру оборудования КТП/ТП/РП с контролем ТВК контактных, болтовых соединений, согласно НТД. | Провести внеплановый замер ТВК в РУ-0,4кВ фид. Правый посад КТП-2240 пит.фид.21 ПС 110 кВ Лотошино
2024-01-12 21:13 | 2024-01-12 22:03 | 351 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в ТП-2368 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Лотошино №409 (повреждение в РУ-10кВ, выброс масла), ТП 2368 - баланс ПАО "Вымпелком". |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-12 21:13 | 2024-01-12 22:03 | Направить письмо в адрес балансодержателя КТП-2368 ПАО "Вымпелком" об АО от МТЗ ВЛ-10кВ от ТП-2216 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Лотошино №409 Лотошино по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10кВ потребителя, сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованию НТД.
2024-02-14 13:26 | 2024-02-15 12:00 | 352 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)_Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.1 > 3.4.10.2 Перекрытие изоляционного промежутка между штыревыми изоляторами разноименных фаз телами 2-х диких птиц на опоре №98 ВЛ 10 кВ от АСП-346 пит. фид. 3 с ПС-35 кВ Середа №462. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.5 Причиной не включения МВ 10 кВ в сторону фид. 6 ПС-35 кВ Середа №462 при работе АВР ТП на ЗТП-3184 послужил износ (люфт) механической части блок-контактов вала привода МВ-10 кВ в сторону фид. 6 ПС-35 кВ Середа №462 (54 года). | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)_Прочие механические воздействия | 3.3.11.1 > 4.4.5 Двухфазное КЗ ВЛ 10 кВ от АСП-346 пит. фид. 3 с ПС-35 кВ Середа №462 из-за перекрытия телами диких птиц изоляционного промежутка между штыревыми изоляторами разноименных фаз на опоре №98 без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ВЛ птицами на ВЛ 10 кВ ПС462/3-КТП3195 Косово, Опора П10-3 3.3.13.1 > 4.2.1 Механический износ (люфт) блок-контактов вала привода МВ 10 кВ в сторону фид. 6 ПС-35 кВ Середа №462 из-за длительного срока эксплуатации (54 года) в результате чего не произошло включение МВ резервного ввода фид. 6 с ПС-35 кВ Середа №462 в ЗТП-3184. при верном пуске и работе СА АВР-10кВ ЗТП-3184 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Люфт блок-контактов вала МВ на ЗТП 10 кВ №3184 Никольское, ВМ-10-630-20 | ВЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-14 13:26 | 2024-02-14 14:47 | 1. Подать предложение на включение оборудования МВ-10 кВ яч. выход в ст. фид. 9 ПС-462 в ЗТП-3184 в инвестиционную программу общества. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ в части выявления массового скопления птиц. | 1. Выполнить регулировку блок-контактов вала привода МВ-10 кВ в ст. фид. 6 ПС-35 кВ Середа №462 в ЗТП-3184 2.Провести осмотр ОСИ на предмет повреждений на ВЛ-10кВ ВЛ 10 кВ от АСП-346 пит. фид. 3 с ПС-35 кВ Середа №462 . При выявлении дефекта ОСИ, согласно НТД.
2024-02-17 12:14 | 2024-02-17 12:53 | 353 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в ТП-2304 пит. фид. 4 ПС 110 кВ Лотошино №409 (повреждение в РУ-10кВ обнаружено животное), ТП 2304 - баланс ИП Федоров |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-17 12:14 | 2024-02-17 12:29 | Направить письмо в адрес балансодержателя ЗТП-2304 ИП Федоров и администрации по территориальной зоне ответственности об АО от МТЗ ВЛ-10кВ от АСП 232 пит. фид. 4 ПС 110 кВ Лотошино №409 Лотошино по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10кВ потребителя, сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованию НТД.
2024-02-19 13:03 | 2024-02-19 16:53 | 354 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефектов (сколы, трещины) проходных изоляторов ИП-10/630 фазы "А" и "С" выход в сторону ЗТП-3015 в РУ-10 кВ ЗТП-3240 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Шаховская №406 в период активного таяния снега привело к проникновению в них влаги с последующим пробоем на металлическую конструкцию ЗТП-3240 и их разрушением. 3.3.11.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта неудовлетворительного контактного соединения шлейфа фазы "А" на опоре №42 ВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС 110 кВ Шаховская №406 со строны ввода фид.4 в ЗТП-1015 при прохождении тока двухфазного КЗ при повреждении привело к отгоранию шлейфа фазы "А" в месте соединения. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Электропробой проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" ИП-10/630 выход в сторону ЗТП-3015 в РУ-10 кВ ЗТП-3240 на металлическую часть с последующим их разрушением из-за проникновения влаги в сколы и трещины проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходной изоляции ИП-10/630 фаз А и В на ЗТП 10 кВ №3240 Судислово, ВН-10/200 3.3.11.1 > 4.10 Неудовлетворительное контактное соединение шлейфа на опоре №42 при прохождении тока двухфазного КЗ привело к отгоранию шлейфа фазы А в месте соединения на опоре №42 ВЛ-10 кВ пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Шаховская №406. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное контактное соединение шлейфа на ВЛ 10 кВ ПС406/4-ЗТП3326 Городково, Опора УП10-1Д | Оборудование 6-35 кВ_ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-19 13:03 | 2024-02-19 14:25 | 1. Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации обходов осмотров оборудования ТП/РП0,4/20кВ. | 1.Выполнить замену проходных изоляторов ИП-10/630 фаз А,В,С в ЗТП-3240 в сторону ЗТП-3015. 2.Выполнить внеплановый тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС 110 кВ Шаховская №406 с занесением выявленных дефектов в ЭЖД. 3.Выполнить внеплановый осмотр ОСИ-10 кВ ЗТП-3240 с занесением дефектов в ЭЖД.
2024-04-01 17:40 | 2024-04-05 13:06 | 355 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.11.3 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение фид. 21 ПС 110 кВ Лотошино №409 (повреждение КЛ от ЛР-202 в сторону ЗТП-2256 ), ТП 2256 и КЛ 10 кВ - баланс АО "Оборонэнерго" |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-01 17:40 | 2024-04-01 18:17 | Направить письмо в адрес балансодержателя КЛ-10кВ и ЗТП-2256 АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ КВЛ-10кВ от АСП 235 пит. фид. 21 ПС 110 кВ Лотошино №409 Лотошино по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10кВ потребителя, сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованию НТД.
2024-04-03 14:35 | 2024-04-03 15:52 | 356 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Длительное воздействие ветровой нагрузки | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.1 При прохождении по территории Шаховского г.о. атмосферного фронта с порывами ветра до 16 м/сек. и ливневыми дождями различной интенсивности в результате длительной ветровой нагрузки произошел срыв провода АС-50 фазы "В" с штырьевого изолятора ШФ на опоре №166 по КВЛ-10 кВ от АСП-337 пит. фид. 9 с ПС-35 кВ Середа №462 . В результате разрегулировки провода в пролете опор №166-167 произошел схлест проводов АС-50 разноименных фаз, что послужило причиной АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Схлест проводов АС-50 разноименных фаз в пролете опор №№166-167 по КВЛ-10 кВ от АСП-337 пит. фид. 9 с ПС-35 кВ Середа №462 из-за срыва провода АС-50 фазы "В" с штырьевого изолятора ШФ на опоре №166 в результате длительной ветровой нагрузки, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв провода с штырьевого изолятора в результате длительной ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ПС462/9-ЦРП10 Ивановское, Опора П10-3 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 14:35 | 2024-04-03 15:52 | Подать предложение в инвестиционную программу Общества по замене неизолированного провода на СИП на КВЛ-10кВ от АСП-337 пит. фид. 9 с ПС-35 кВ Середа №462 | Провести внеплановый осмотр ОСИ на предмет повреждений на КВЛ-10кВ от АСП-337 пит. фид. 9 с ПС-35 кВ Середа №462 с занесением дефектов в ЭЖД.
2024-04-03 18:27 | 2024-04-03 22:53 | 357 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная опиловка ДКР выше 4м в пролете опор №№62-63 ВЛ 10 кВ фид. 1 РП-10 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Середа №462 привела к межфазному перекрытию неизолированных проводов А-50 разноименных фаз ветвями ДКР выше 4 м. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.1 > 4.4.3 Внешнее механическое воздействие ДКР выше 4-х метров с межфазным перекрытием ветвями дерева неизолированных проводов А-50 разноименных фаз в пролете оп.№№62-63 ВЛ 10 кВ фид. 1 РП-10 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Середа №462, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР выше 4-х метров на ВЛ 10 кВ РП10/1, Провод 3хА 35 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 18:27 | 2024-04-03 22:53 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции. | Выполнить опиловку ДКР в пролете оп. №№62-63 ВЛ 10 кВ фид. 1 РП-10 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Середа №462.
2024-04-09 16:37 | 2024-04-09 19:12 | 359 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения зажима фазы "В" на ВР (РЛНД-1-10/630) ТП-2132 привело к термическому повреждению шлейфа фазы "В" и его перекрытию на зажим фазы "С" ВР. 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление деревьев и веток, "угрожающих" падением. Падение ветки дерева на ВР ТП-2461 привело к перекрытию ошиновки разноименных фаз ВР и АО. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Ослабление контактного соединения зажима фазы "В" на ВР-10 кВ (РЛНД-1-10/630) ТП-2132 пит. фид. 2 от ПС-110 кВ Лотошино №409 привело к термическому повреждению шлейфа фазы "В" с перекрытием на зажим фазы "С" ВР и АО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения зажима фазы "В" на ВР на КТП 10 кВ №2132 д. Орешково, РЛНД-10/630 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка токоведущих частей разноименных фаз на ВР ТП-2461 пит.фид. 2 с ПС 110 кВ Лотошино №409, упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки деревьев на ВР на МТП 10 кВ №2461 д. Шилово (абонент Титов), РВ-10/400 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-09 16:37 | 2024-04-09 19:12 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ и ТП согласно типовой инструкции, в части выявления дефектов ТП,выявлению ДКР выше 3 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ. | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС-409 Лотошино с выявлением деревьев, угрожающих падением на КВЛ с занесением в эл. журнал выявленных дефектов средствами АСУМБ
2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 19:50 | 36 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.10.1 > 3.4.8.1 Проведение сторонними лицами несанкционированных строительных работ с применением спецтехники (бетононасоса) в охранной зоне ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь привело к повреждению бетонораспределительной стрелой верхнего повива провода фазы "А" в пролете опор №№29-30, в результате чего произошло отключение линии с неуспешным АПВ. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.10.1 > 4.4.1 ТН на ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь произошло в результате механического повреждения верхнего повива провода фазы "А" в пролете опор №№29-30 бетонораспределительной стрелой бетононасоса в процессе производства сторонними лицами несанкционированных строительных работ в охранной зоне данной ЛЭП. Провод АС 150/24, требуется ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение верхнего повива провода фазы "А" в пролете опор №№29-30 стрелой бетононасоса в процессе производства сторонними лицами работ в охранной зоне на ВЛ 110 кВ Нарофоминск-Мишуково 1, Провод 3хАС 150/24 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | 1.Организовать в отношении нарушителя охранной зоны ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь претензионную работу в соответствии с Регламентом противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион». 2.Внести в реестр учета нарушений в охранных зонах электросетевых объектов ПАО «Россети Московский регион» выявленные нарушения на ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь. | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-04-09 16:37 | 2024-04-09 17:22 | 360 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Прометей" - повреждение 3-х проходных изолятора в РУ-10кВ ТП-2351 пит. фид. 18 ПС 110 кВ Лотошино №409. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-09 16:37 | 2024-04-09 17:22 | Направить письмо в адрес ООО "Прометей", балансодержателя ТП-2351, и администрации по территориальной зоне ответственности об АО от МТЗ КВЛ-10кВ . фид. 18 ПС 110 кВ Лотошино №409 Лотошино по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10кВ потребителя, сообщить о необходимости приведения электроустановки потребителя ООО "Прометей" к требованию НТД.
2024-04-10 08:05 | 2024-04-10 10:01 | 361 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в ЗТП-3344 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Манеж №528 (повреждение в РУ-10кВ - повреждение опорной изоляции из-за течи кровли) - баланс ООО "Банико" Технологическое нарушение в МТП-3561 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Манеж №528 (повреждение в РУ-10кВ - повреждение разрядников, отгорание шлейфа ВР) - баланс ГИЗ д. Юренево |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-10 08:05 | 2024-04-10 10:01 | 1. Направить письмо в адрес балансодержателя МТП-3561 ГИЗ д.Юренево об АО ВЛ-10 кВ действием МТЗ МВ-10 кВ ЗТП-3332 в сторону ЗТП-3344 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Манеж №528 Лотошино по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10кВ потребителя, сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованию НТД. 2.Направить письмо в адрес балансодержателя ЗТП-3344 ООО "Банико" об АО ВЛ-10 кВ действием МТЗ МВ-10 кВ ЗТП-3332 в сторону ЗТП-3344 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Манеж №528 Лотошино по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10кВ потребителя, сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованию НТД.
2024-04-14 20:30 | 2024-04-15 11:45 | 362 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения зажима фазы "В" на опоре №39 КВЛ 10кВ фид. 18 ПС Лотошино №409 привело к термическому повреждению (отгорание) провода фазы "В" и перекрытию на оп.39 шлейфом фазы "В" шлейфа фазы "С". 3.3.13.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление деревьев и веток, "угрожающих" падением. Падение ветки дерева на ВР ТП-2459 привело к перекрытию ошиновки разноименных фаз ВР и АО. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Ослабление контактного соединения зажима фазы "В" на опоре №39 по КВЛ 10кВ фид. 18 ПС 409 Лотошино привело к термическому повреждению (отгорание) провода фазы "В" и перекрытию на оп.39 шлейфом фазы "В" шлейфа фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения зажима фазы "В" на ВЛ 10кВ на ВЛ 10 кВ ПС 409/18-ЗТП2174, СИП-3 3х70 3.3.13.1 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка токоведущих частей разноименных фаз на ВР ТП-2459 пит.фид. 18 с ПС 110 кВ Лотошино №409, упавшей веткой дерева, без обрыва проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки деревьев на ВР ТП-2459 на МТП 10 кВ №2459 Туровский проезд (КНС), РЛНД-10/200 | КВЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-14 20:30 | 2024-04-15 00:10 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ и ТП согласно типовой инструкции, в части выявления дефектов ВЛ, ТП, выявлению ДКР выше 3 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ. | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ фид. 18 с ПС-409 Лотошино с выявлением деревьев, угрожающих падением на КВЛ с занесением в эл. журнал выявленных дефектов средствами АСУМБ
2024-04-19 14:50 | 2024-04-19 20:50 | 363 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по территории Шаховского г.о. МО с порывами ветра до 15 м./сек. ливневыми дождями и мокрым снегом: 1. На КВЛ 10 кВ от ТП-3356 по фид.6 ПС 35 кВ Середа №462 в пролете оп.139-оп.140 подхлест проводов ветками верхушки упавшего дерева (береза) из глубины леса из-за ветра, из вне охранной зоны ВЛ, без обрыва, ремонт не требуется. 2. На КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Шаховская №406 в пролете оп. 296-оп. 297 подхлест неизолированных проводов верхушкой упавшего дерева из глубины леса из-за ветра, из вне охранной зоны ВЛ, без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп. 296-297 на КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Шаховская №406 верхушкой упавшего дерева из глубины леса из-за ветра, из вне охранной зоны ВЛ, без обрыва. Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп.139-оп.140 на КВЛ 10 кВ от ТП-3356 по фид.6 ПС 35 кВ Середа №462 верхушкой упавшего дерева из глубины леса из-за ветра, из вне охранной зоны ВЛ, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из глубины леса из-за ветра, из вне охранной зоны ВЛ, без обрыва. на ВЛ 10 кВ ПС406/10-ЗТП3260 Черленково, Провод 3хА 50; падение дерева из глубины леса из-за ветра, из вне охранной зоны ВЛ, без обрыва. на ВЛ 10 кВ ПС462/6-ЗТП3173 Дубранивка, Провод 3хА 50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 14:50 | 2024-04-19 20:50 | По результатам внепланового обхода осмотра КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Шаховская №406 в пролете оп. 296-оп.297 и КВЛ 10 кВ от ТП-3356 по фид.6 ПС 35 кВ Середа №462 пролете оп.139-140, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. | 1. Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-3356 по фид.6 ПС 35 кВ Середа №462 в смежных с участктом ВЛ в пролетах оп.139-оп.140. 2.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Шаховская №406 в смежных с участктом ВЛ в пролетах оп.296-оп.297. 3.По результатам выявленных дефектов выполнить внеплановую проверку габарита стрелы провиса неизолированных проводов, ревизию ОСИ, Штыревой изоляции-10кВ на участках мест падение деревьев в том числе смежных с местом падение деревьев по КВЛ 10 кВ от ТП-3356 по фид.6 ПС 35 кВ Середа №462 пролете оп.139-140, по КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Шаховская №406 в пролете 296-оп.297. 4.По результатам выявленных дефектов выполнить внеплановую проверку габарита стрелы провиса неизолированных проводов, ревизию ОСИ, Штыревой изоляции-10кВ на участках мест падение деревьев в том числе смежных с местом падение деревьев по КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Шаховская №406 в пролете 296-оп.297.
2024-04-28 21:42 | 2024-04-28 22:31 | 364 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения контактной группы фазы "А" на АВ 100А фид. селение 2 посад в РУ-0,4кВ КТП-2114 со временем послужило развитию дефекта нагрева места ослабления , что привело к росту нагрева внутренних контактов и АО действием теплового расцепителя АВ-100А ВЛ 0,4кВ фид. селение 2 посад в РУ-0,4кВ КТП-2114 с обесточением потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Нагрев в месте ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 100А по ВЛ-0,4кВ фид. селение 2 посад в РУ-0,4кВ КТП-2114 пит.фид.3 ПС 110 кВ Лотошино послужило причиной отключения АВ 100А ВЛ 0,4 кВ фид. селение 2 посад от КТП-2114 пит.фид.3 ПС 110 кВ Лотошино действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения фазы "А" АВ 100А фид.селение 2 посад на КТП 10 кВ №2114 д. Лужки, АЕ 2053 100А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-04-28 21:42 | 2024-04-28 22:31 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации работ по замеру нагрузок осмотру оборудования КТП/ТП/РП с контролем ТВК контактных, болтовых соединений, согласно НТД. | Провести внеплановый замер ТВК в РУ-0,4кВ фид. селение 2 посад КТП-2114 пит.фид.3 ПС 110 кВ Лотошино
2024-05-16 09:11 | 2024-05-16 09:38 | 365 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента КВХ "Ихтиолог" на КВЛ-10кВ от ТП-2022 пит. фид.5 с ПС-324 Ошейкино - повреждение концевой кабельной муфты на оп. №128, повреждение шлейфа на ЛР-208. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-16 09:11 | 2024-05-16 09:38 | Направить письмо в адрес балансодержателя сети КВХ "Ихтиолог" от ЛР-208 в сторону ТП-2346 по КВЛ-10кВ от ТП-2022 пит. фид.5 с ПС 35 кВ Ошейкино №324 об АО от МТЗ КВЛ-10кВ от ТП-2022 пит. фид.5 с ПС 35 кВ Ошейкино №324 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10кВ потребителя. Сообщить об отключенном ЛР-208 в сторону КТП-2346 и необходимости приведения электрооборудования к требованиям НТД.
2024-05-19 13:55 | 2024-05-19 16:20 | 366 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление деревьев и веток "угрожающих" падением в пролете опор №№89-90 по ВЛ 10 кВ .фид. 6 с ПС 35 кВ Ошейкино №324 привело к падению ветки дерева на неизолированные провода и АО ВЛ 10 кВ с фид. 6 с ПС 35 кВ Ошейкино №324, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.1 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз неизолированных проводов А-50 в пролете опор №№89-90 по ВЛ 10 фид. 6 с ПС 35 кВ Ошейкино №324 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление деревьев и веток "угрожающих" падением на ВЛ 10 кВ ПС 324/6-РП11, Провод 3хА 50 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-19 13:55 | 2024-05-19 15:40 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ. | Произвести опиловку ДКР в пролетах опор №№89-90; 90-91 по ВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ Ошейкино №324, согласно НТД.
2024-06-01 19:21 | 2024-06-01 20:12 | 367 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная опиловка ДКР выше 4м в пролете опор №№239-240 на ВЛ 10 кВ от ЗТП-3184 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Середа №462 привела к межфазному перекрытию неизолированных проводов А-35 разноименных фаз ветвями ДКР выше 4 м. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.1 > 4.4.3 Внешнее механическое воздействие ДКР выше 4-х метров с межфазным перекрытием ветвями дерева неизолированных проводов А-35 разноименных фаз в пролете оп.№№239-240 на ВЛ 10 кВ от ЗТП-3184 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Середа №462, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР выше 4-х метров на ВЛ 10 кВ ПС462/3-КТП3195 Косово, Провод 3хАС 35/6,2 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-01 19:21 | 2024-06-01 20:12 | 1.Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОТиСУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2. Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции. | Выполнить опиловку ДКР в пролете оп. №№239-240 на ВЛ 10 кВ от ЗТП-3184 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Середа №462.
2024-06-10 16:28 | 2024-06-10 16:43 | 368 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4 кВ фид.Селение от ТП-3086 пит.фид.7 от ПС-35 кВ Волочаново №648. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз ветвями дерева в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4 кВ фид.Селение от ТП-3086 пит.фид.7 от ПС-35 кВ Волочаново №648. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м на ВЛ 0,4 кВ КТП3086 Село- д.Шемелинки, Провод 4хА 70 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-06-10 16:28 | 2024-06-10 16:43 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС по организации обходов осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ и сроков их устранения | Выполнить опиловку ДКР в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4кВ фид.Селение от ТП-3086 пит.фид.7 от ПС-35 кВ Волочаново №648.
2024-06-10 22:45 | 2024-06-10 23:16 | 369 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-3118 пит. фид.9 ПС 35 кВ Середа №462. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (А-25) уличного освещения и фазного провода (А-35) в пролете опор №№25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-3118 пит. фид.9 ПС 35 кВ Середа №462 ветвями дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м на ВЛ 0,4 кВ КТП3118/2 Ф.2- д.Кстилово, Провод СИП-2 4х70 | ВЛ до 1000 В | 10 (10.5) | 2024-06-10 22:45 | 2024-06-10 23:16 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС по организации обходов осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ и сроков их устранения | Выполнить опиловку ДКР в пролете опор №№25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-3118 пит. фид.9 ПС 35 кВ Середа №462.
2024-08-23 09:15 | 2024-08-23 15:42 | 37 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.10.3 > 3.4.8.1 Проведение сторонними лицами несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемной спецтехники с подъемным механизмом (манипулятора) в охранной зоне КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово привело к механическому повреждению стрелой манипулятора провода фазы "А" в пролете опор №№4-5, в результате чего произошел обрыв провода с последующим отключением линии с неуспешным АПВ. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.10.3 > 4.4.1 ТН на КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово произошло в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №№4-5 вследствие его механического повреждения стрелой манипулятора в процессе производства сторонними лицами несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне данной ЛЭП. Провод АС 150/24, требуется ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№4-5 вследствие его механического повреждения сторонними лицами при проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне на КВЛ 110 кВ Слобода-Дедово, Провод 3хАС 150/24 + 1хС-50 | КВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | 1. Организовать в отношении нарушителя охранной зоны КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово претензионную работу в соответствии с Регламентом противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион». 2.Внести в реестр учета нарушений в охранных зонах электросетевых объектов ПАО «Россети Московский регион» выявленные нарушения на КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово. | Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-06-21 09:23 | 2024-06-21 10:03 | 370 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 Перекрытие разноименных фаз неизолированных проводов А-50 в пролете опор №№169-170 на КВЛ-10 кВ от ЗТП-3097 в сторону ЗТП-3339 пит. фид. 9 от ПС 110 кВ Шаховская №406 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное замыкание неизолированных проводов А-50 в пролете опор №№169-170 на КВЛ-10 кВ от ЗТП-3097 в сторону ЗТП-3339 пит. фид. 9 от ПС 110 кВ Шаховская №406 телом дикой птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз ВЛ телом дикой птицы на ВЛ 10 кВ ПС406/9-ЗТП3274 Б. Колпь, Провод 3хА 50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-21 09:23 | 2024-06-21 10:03 | 1. Провести инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации информации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований электроустановок, согласно НТД. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ в части выявления массового скопления птиц. | Провести внеплановый осмотр ОСИ в пролете опор №169-170 на КВЛ-10кВ от ЗТП-3097 в сторону ЗТП-3339 пит. фид. 9 от ПС 110 кВ Шаховская №406, выявленные дефекты внести в ЭЖД.
2024-07-05 06:51 | 2024-07-05 07:05 | 371 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №121-122 по ВЛ 10 кВ .фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409 привело к перекрытию неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева и АО ВЛ 10 кВ от АСП-232 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.1 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз неизолированных проводов АС-50 в пролете опор № 121-122 на ВЛ 10 фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением. на ВЛ 10 кВ ПС 409/4-КТПП2297, Провод 3хАС 50/8,0 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-05 06:51 | 2024-07-05 07:05 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ. | Произвести опиловку ДКР выше 4 м в пролетах опор №№121-122 по ВЛ 10 кВ фид.4 с ПС 110 кВ Лотошино №409, согласно НТД.
2024-07-21 18:53 | 2024-07-21 19:18 | 372 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№724-727 на КВЛ 10 кВ от АСП-309 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская №406. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками ДКР неизолированных проводов (А-35) разноименных фаз в пролете опор №№724-727 на КВЛ 10 кВ от АСП-309 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская №406, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№724-727 на КВЛ 10 кВ от АСП-309 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская №406. на ВЛ 10 кВ ПС406/6-ЗТП1127 Афанасово, Провод 3хА35 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-21 18:53 | 2024-07-21 19:18 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции. | Выполнить опиловку ДКР в пролете оп. №№724-727 на КВЛ 10 кВ от АСП-309 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская №406.
2024-09-20 15:23 | 2024-09-20 15:53 | 373 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Лик", отпайка в сторону КТПП-2355 пит. фид. 4 ПС 110 кВ Лотошино №409 - перекрытие неизолированных проводов (АС-50) на опоре №92 по ВЛ 10 кВ от АСП-232 пит. фид. 4 ПС 110 кВ Лотошино №409 упавшей веткой дерева. |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-20 15:23 | 2024-09-20 15:53 | Направить письмо в адрес ООО "Лик", балансодержателя отпаечной сети в направлении КТПП-2355 пит. фид. 4 ПС 110 кВ Лотошино №409 и администрации по территориальной зоне ответственности об АО от МТЗ ВЛ-10кВ от АСП 232 пит. фид. 4 ПС 110 кВ Лотошино №409 Лотошино по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10кВ потребителя, сообщить о необходимости приведения электроустановки к требованию НТД, а также о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-10-05 14:53 | 2024-10-18 16:00 | 374 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением, в близи опоры №113 на КВЛ 10 кВ от АСП-232 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409 привело к перекрытию на опоре №113 неизолированных проводов (АС-50) разноименных фаз упавшей веткой дерева и АО КВЛ 10 кВ от АСП-232 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409, без обрыва проводов. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки механической тяги между планкой аварийного отключения и приводом МВ 10кВ яч. ввода фид. 4 с ПС 110 Лотошино №409 в ЗТП-2223 привело при обесточении КВЛ 10 кВ от АСП-232 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409 к отказу работы АВР-ЗМН в ЗТП-2223 и послужило причиной излишнего обесточения потребителей. | Механический износ вследствие разрегулировки_Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз неизолированных проводов (АС-50) на опоре № 113 по КВЛ 10 кВ от АСП-232 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением, в близи опоры №113 на КВЛ 10 кВ от АСП-232 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409 на ВЛ 10 кВ ПС 409/4-КТПП2297, Опора УП10-2 3.3.13.1 > 4.2.2 Разрегулировка механической тяги между планкой аварийного отключения и приводом МВ 10кВ яч. ввода фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино№409 в ЗТП-2223 привела к отказу работе АВР-ЗМН в ЗТП-2223. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки механической тяги между планкой аварийного отключения и приводом МВ 10кВ яч. ввода фид. 4 с ПС 110 Лотошино №409 в ЗТП-2223 на ЗТП 10 кВ №2223 д. Стрешневы Горы, SCI-10/630/20 | КВЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-05 14:53 | 2024-10-05 15:23 | 1. Выполнить внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС организации и выполнению работ по обслуживанию оборудования ТП/ЗТП , и снятию скоростных характеристик с приводов ВМП-10кВ при ТО, согласно НТД. 2.Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ. | 1. На КВЛ 10 кВ от АСП-232 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409 выполнить ревизию ОСИ-10кВ с заменой провода АС-50 на провод СИП-3 1*70 на участке сети в пролете оп №113 в сторону КТПП-2245 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409, согласно НТД. 2. Произвести опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ от АСП-232 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Лотошино №409 согласно НТД.
2024-10-30 11:20 | 2024-11-07 08:20 | 375 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ в КТП-2352 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Ошейкино №324 со временем привело к попаданию в них влаги и электродуговому повреждению РВО фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ в КТП-2352. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное электродуговое перекрытие по увлажненной поверхности РВО фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ в КТП-2352 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Ошейкино №324 с повреждением РВО фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ в КТП-2352. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "В" в РУ-10 кВ в КТП-2352 на КТП 10 кВ №2352 д. Власово, РВО-10; Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "С" в РУ-10 КТП-2352 на КТП 10 кВ №2352 д. Власово, РВО-10 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-30 11:20 | 2024-10-30 11:26 | 1.Выполнить внеплановый производственный инструктаж персоналу ЛРЭС в части организации и порядка выполнения внеплановый/плановых обходов осмотром с обязательной фиксацией результатов, работ и выявленных дефектов в АСУМБ Филиала по ЛРЭС. 2. Выполнить анализ выявленных дефектов зафиксированных в ЭЖД Филиала по ЛРЭС по результатам обхода осмотра ВЛ-10кВ фид.6 с ПС 324 Ошейкино. 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ТП, МТП,КТП в части выявления дефектов, согласно НТД. | 1.Выполнить внеплановый повторных обход осмотр ВЛ-10кВ фид.6 с ПС 324 Ошейкино по всей длине ИТР ЛРЭС, результаты внести в виде дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ Филиала по ЛРЭС. 2. Разработать и выполнить программу повышения надежности электроснабжения потребителей ВЛ-10кВ фид.6 с ПС 324 Ошейкино с перечень необходимых организационных и технических мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнению всех мероприятий установить согласно справочнику дефектов АСУ ТОИР, АСУМБ. Программу повышения надежности электроснабжения потребителей согласовать со всеми смежными подразделениями Филиала, утвердить у Заместителя директора - Главного инженера Филиала ЗЭС. 3. Произвести ремонт поврежденного оборудования (РВО фаз "В" и "С") в РУ-10 кВ в КТП-2352 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Ошейкино №324, согласно НТД.
2024-10-30 20:28 | 2024-10-30 20:43 | 376 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением в охранной зоне МТП-3753 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 привело к перекрытию неизолированных частей контактной группы ВР-10кВ на МТП-3753 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 упавшей веткой дерева и АО КВЛ-10 кВ пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406, без повреждения оборудования. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.13.1 > 4.4.3 Межфазное перекрытие неизолированных частей контактной группы ВР-10кВ на МТП-3753 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 упавшей веткой дерева, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением в охранной зоне МТП-3753 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на МТП-3753 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406, ВР-10 кВ МТП-3753 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-30 20:28 | 2024-10-30 20:43 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ. | Произвести опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в охранной зоне пролета опор №№6-16 на КВЛ-10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 и МТП-3753 пит.фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406, согласно НТД.
2024-11-16 17:25 | 2024-11-16 18:01 | 377 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ЗАО "Сонник Дуо" отпайка в направлении КТП-3545 пит. фид. 7 с ПС 35кВ Манеж №528 - повреждение РВО-10кВ на КТП-3545. |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-16 17:25 | 2024-11-16 18:01 | Направить письмо в адрес балансодержателя ЗАО "Сонник Дуо" отпаечной сети в направлении КТП-3545 пит. фид. 7 с ПС 35кВ Манеж №528 об АО 16.11.2024 17:25 от МТЗ ВЛ 10 кВ от ЗТП-3009 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Манеж №528 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД. | В целях исключения АО ВЛ 10 кВ от ЗТП-3009 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Манеж №528 (согласно нормальной схеме) из-за ТН в сети абонента ЗАО "Сонник Дуо" на отпайку в сторону КТП-3545 установить ПРВТ-10 кВ.
2024-11-23 10:42 | 2024-11-23 11:06 | 378 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№129-130 на КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Шаховская №406. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками ДКР неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№129-130 на КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Шаховская №406, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№129-130 на КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Шаховская №406. на ВЛ 10 кВ ПС406/10-ЗТП3260 Черленково, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-23 10:42 | 2024-11-23 11:06 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции. | 1.Устранить выявленных дефектов в ЭЖД, по результатам внепланового обхода осмотра ИТР на КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Шаховская №406, с расчисткой всей трассы прохождения ВЛ от ДКР выше 4 метров (в том числе в пролете опор №№129-130 и смежных с ним пролетах). Восстановить оперативно-диспетчерские наименования, информационные знаки на оп.ВЛ по всей длине. 2. Выполнить внеплановый ИТР осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-302 пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Шаховская №406 с целью выявления ДКР выше 4-х метров и веток деревьев, "угрожающих" падением на провода согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ, выявленные критические дефекты устранить в установленном порядке согласно ЛНА Общества.
2024-11-23 18:10 | 2024-12-02 09:00 | 379 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Манеж-1" отпайка в сторону АСП-314 пит. фид. 2 с ПС 35 кВ Манеж №528 - падение деревьев, отказ работы АСП-314 (абонент СНТ "Манеж-1"). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-23 18:10 | 2024-11-23 18:50 | 1.В целях исключения возникновения АО КВЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 35 кВ Манеж №528 из-за технологических нарушений в сети абонента СНТ "Манеж-1"направить предложение по включению в ИПР Общества мероприятий по секционированию участка КВЛ-10 кВ в сторону КТП-3432 пит. фид. 2 с ПС-35 кВ Манеж №528. 2.Направить письмо в адрес СНТ "Манеж-1" балансодержателя отпаечной сети от АСП-314 пит. фид. 2 с ПС 35 кВ Манеж №528 об АО 23.11.2024 18:10 от МТЗ КВЛ 10 кВ пит. фид. 2 с ПС 35 кВ Манеж №528 по причине технологического нарушения в сети 10 кВ потребителя и отказе в работе АСП-314, необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-08-26 02:29 | 2024-08-26 02:29 | 38 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 Наброс птицей неустановленного токопроводящего предмета привел к перекрытию проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№14-15 ВЛ 110 кВ Дедово – Духанино, в результате чего произошло отключение ВЛ с успешным АПВ. Ремонт не требуется. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 ТН на ВЛ 110 кВ Дедово – Духанино произошло в результате наброса птицей неустановленного токопроводящего предмета в пролете опор №№14-15, что привело к двухфазному КЗ с последующим отключением линии с успешным АПВ. Выявлены следы незначительного оплавления верхнего повива на проводе АС 150/24 фазы "А" и фазы "В", ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы незначительного оплавления верхнего повива провода фаз "А" и "В" в результате наброса птицей неустановленного токопроводящего предмета в пролете опор №№14-15 на ВЛ 110 кВ Дедово-Духанино, Провод 3хАС 150/24 + 1хС-50 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1.Выполнить установку ПЗУ и ЭПЗУ на опорах №№14-16 ВЛ 110 кВ Дедово – Духанино 2.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Дедово – Духанино с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-11-29 00:59 | 2024-11-29 02:01 | 380 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ-10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3032 в целом месте на расстоянии 850 м от ЗТП-3032 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляцииКЛ-10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3032 в целом месте на расстоянии 850 м от ЗТП-3032 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ КЛ-10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3032 в целом месте в процессе длительной эксплуатации (48 лет) на КЛ 10 кВ ПС406/3-ТОНГ3048 РДК, АСБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-29 00:59 | 2024-11-29 02:01 | Подать предложения на включение КЛ-10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3032 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу филиала при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3032 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-12-05 21:59 | 2024-12-05 23:02 | 381 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта на опоре №20 срыв изолятора ШФ-20 фазы "В", в пролете оп. 20-оп.21 по ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Манеж №528 нарушение габарита стрелы провиса провода фазы "B", следы схлеста проводов, без обрыва. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.1 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз при схлесте в пролете оп.№20-оп.№21 по ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Манеж №528 без обрыва из-за разрегулировки габарита стрелы провеса проводов в одноименном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка габарита стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ ПС528/2-ЗТП3277 Ивашково, Провод 3хАС 35/6,2 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-05 21:59 | 2024-12-05 23:02 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции. | по ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Манеж №528 выполнить внеплановую ревизию опорно стержневой изоляции на оп. 20 и в смежных с ней пролетах . Выполнить регулировку габарита стрелы провиса проводов АС-35 в пролетах опор №20-21 и смежных с ним пролетах по ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Манеж №528.
2024-12-09 11:35 | 2024-12-10 19:29 | 382 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.3 > 3.4.8.1 Не умышленное повреждение участка КВЛ фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 от ПС-406 до ЗТП-3311 на расстоянии 135 м. от ПС 110 кВ Шаховская №406 внешним механическим воздействием ковшом спецтехники при несанкционированном выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ЛЭП. (Акт о повреждении оборудования подписан представителем виновника ООО "Трансстроймеханизация", приложен в документы акта). | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.3 > 4.4.1 Механическое повреждение изоляции кабеля АСБ 3х150 КВЛ фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 от ПС-406 до ЗТП-3311 на расстоянии 135 м. от ПС 110 кВ Шаховская №406 ковшом спецтехники сторонней организацией ООО "Трансстроймеханизация" в целом месте при производстве несанкционированных земельных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение КЛ в целом месте на КЛ10 кВ ПС406/16-КРН301 Шаховская, АСБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-09 11:35 | 2024-12-09 12:29 | Направить письмо в адрес ООО "Трансстроймеханизация" об АО от МТЗ КВЛ-10кВ пит. фид.16 с ПС-406 Шаховская о возмещении ущерба, причиненного ПАО "Россети Московский регион" по причине механического повреждения кабеля строительной техникой. Сообщить о необходимости соблюдения охранных зон ЛЭП при выполнении строительно-монтажных работ. | Произвести ремонт поврежденного участка КВЛ-10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3311 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-12-13 07:10 | 2024-12-13 07:21 | 383 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№1-2 на ВЛ 10 кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Введенская №619 привело к перекрытию неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева и АО ВЛ 10 кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Введенская №619, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.1 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз неизолированных проводов А-70 в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 10 фид. 6 с ПС 35 кВ Введенская №619 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№1-2 на ВЛ 10 кВ фид. 6 с ПС 35 кВ Введенская №619 на ВЛ 10 кВ ПС 619/6 - ЗТП2178, Провод 3хА 70 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-13 07:10 | 2024-12-13 07:21 | 1.Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ. | 1. Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролетах опор №№1-2 на ВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ Введенская №619, согласно НТД. 2. Выполнить внеплановый обход-осмотр всей трассы прохождения ВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ Введенская №619 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.
2024-12-13 10:51 | 2024-12-13 10:55 | 384 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ПАО "Мегафон" повреждение РВО-10кВ - 2 шт на КТП-3653 пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Шаховская №406. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-13 10:51 | 2024-12-13 10:55 | Направить письмо в адрес балансодержателя ОАО "Мегафон" отпаечной сети в направлении КТП-3653 пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Шаховская №406 об АО 13.12.2024 10:51 от МТЗ КВЛ 10 кВ пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Шаховская №406 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД. | В целях исключения АО КВЛ 10 кВ пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Шаховская №406 из-за ТН в сети абонента ОАО "Мегафон" на отпайку в сторону КТП-3653 установить ПРВТ-10 кВ.
2024-12-13 19:52 | 2024-12-21 11:06 | 385 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Скрытый дефект монтажа концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Шаховская №406 в яч.7 РУ-10кВ ЗТП-3046. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной манжеты был допущен перегрев изоляции, что привело со временем к образованию микротрещин в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в концевой муфте. Монтаж выполнялся 31.05.2019 г. электромонтером кабельной бригады Шаховского РЭС, Анисимовым Е.Н. (уволен в 19.02.2020 г., приказ от 17.02.2020 г. №125к в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой концевой кабельной муфтына КЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Шаховская №406 в яч.7 РУ-10кВ ЗТП-3046 из-за дефекта монтажа концевой кабельной муфты. Монтаж выполнялся 31.05.2019 г. электромонтером кабельной бригады Шаховского РЭС, Анисимовым Е.Н. (уволен в 19.02.2020 г., приказ от 17.02.2020 г. №125к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрытый дефект монтажа концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Шаховская №406 в яч.7 РУ-10кВ ЗТП-3046 на КЛ 10 кВ ПС406/2-ЗТП3046 Больница, КВТп -10-150/24 (МОЭСК) | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-13 19:52 | 2024-12-13 20:52 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу мобильной бригады №5 Лотошинского РЭС, ответственному за ремонт и эксплуатацию КЛ о неукоснительном соблюдении технологии монтажа концевых и соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. 2.Внести данные о ремонте концевой кабельной муфты КВТп-70/120 яч. ВН-16 ЗТП-3046 в сторону ЗТП-3266 на участке КЛ-10 кВ от ЗТП-3046 до ЗТП-3266 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Шаховская №406 в паспорт оборудования. | Провести внеплановый осмотр концевых кабельных муфт, установленных на КЛ-10 кВ фид. 2 ПС 110 кВ Шаховская №406, с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД.
2024-12-19 14:09 | 2024-12-19 14:13 | 386 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное устранение дефектов | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.2 Несвоевременное устранение ранее выявленных дефектов разрегулировки габарита стрелы провиса неизолированных проводов в пролете оп.№20-оп.№21 по ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Манеж №528 из-за верхней фазы "B". (лист внепланового обхода осмотра от 06.12.2024 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.1 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз при схлесте в пролете оп.№20-оп.№21 по ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Манеж №528 из-за наличия дефекта разрегулировки габарита стрелы провеса проводов в одноименном пролете при Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка габарита стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ ПС528/2-ЗТП3277 Ивашково, Провод 3хАС 35/6,2 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-19 14:09 | 2024-12-19 14:13 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ЛРЭС ответственному за техническую эксплуатации оборудования 0,4/20кВ по организации выполнению обходов осмотров оборудования и сроков устранения выявленных дефектов согласно НТД. | Восстановить крепление провода АС-35 фазы В на опоре №20. Выполнить регулировку провода АС-35 с восстановлением нормативных параметров габарита стрел провеса проводов в пролетах опор №20-21 и смежных с ним пролетах по ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Манеж №528.
2024-12-23 22:40 | 2024-12-24 01:40 | 387 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента Миронов А.Н. повреждение проходных изоляторов ИП-10 - 2 шт на КТП-3495 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская №406. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-23 22:40 | 2024-12-24 00:05 | Направить письмо в адрес балансодержателя (Миронов А.Н.) отпаечной сети в направлении КТП-3495 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская №406 об АО 23.12.2024 22:40 от МТЗ КВЛ 10 кВ пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская №406 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента и необходимости приведения электроустановки к требованиям НТД. Сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД. | В целях исключения АО КВЛ 10 кВ пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская №406 из-за ТН в отпаечной сети в направлении КТП-3495 фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская №406 (баланс Миронов А.Н.) установить ПРВТ-10 кВ на опоре №736 по КВЛ 10 кВ пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Шаховская №406.
2024-12-25 16:00 | 2024-12-29 11:54 | 388 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ-10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3311 в целом месте на расстоянии 500 м от ЗТП-3311 в процессе длительной эксплуатации (65 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ-10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3311 в целом месте на расстоянии 500 м от ЗТП-3311 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (65 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3311 в целом месте в процессе длительной эксплуатации (65 лет) на КЛ10 кВ ПС406/16-КРН301 Шаховская, АСБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-25 16:46 | Подать предложения на включение КЛ-10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3311 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу филиала при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская №406 на участке сети от ПС-406 до ЗТП-3311 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-12-30 19:39 | 2024-12-30 20:17 | 389 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Лотошинский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№431-432 на КВЛ 10 кВ от ЗТП-3356 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Середа №462 привело к перекрытию неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева и АО КВЛ 10 кВ от ЗТП-3356 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Середа №462, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз неизолированных проводов А-50 в пролете опор №№ 431-432 на КВЛ 10 от ЗТП-3356 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Середа №462 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№431-432 на КВЛ 10 кВ от ЗТП-3356 фид. 6 с ПС 35 кВ Середа №462 на ВЛ 10 кВ ПС462/6-ЗТП3173 Дубранивка, Провод 3хА 50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-30 19:39 | 2024-12-30 20:17 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции по выявлению ДКР выше 4 м, веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ. | 1.Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением в пролетах опор №№431-432 на КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ Середа №462, согласно НТД. 2.Выполнить внеплановый обход-осмотр всей трассы прохождения КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ Середа №462 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.
2024-08-30 18:14 | 2024-08-30 18:14 | 39 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.10.1 > 3.4.8.1 Проведение сторонними лицами несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ с применением спецтехники с подъемным механизмом в охранной зоне ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча I цепь привело к приближению кузова грузового а/м на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№11-12, в результате чего произошло отключение линии с успешным АПВ. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.10.1 > 4.4.1 ТН на ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча I цепь произошло в результате перекрытия на кузов грузового а/м при его приближении на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№11-12 в процессе производства сторонними лицами несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне данной ЛЭП. Выявлены следы незначительного оплавления верхнего повива провода АС 240/32 фазы "С" в пролете опор №№11-12 ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча I цепь. Ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное оплавление верхнего повива провода АС 240/32 фазы "С" в пролете опор №№11-12 в результате перекрытия на стороннюю технику на ВЛ 110 кВ Голицыно-Встреча 1 с отп, Провод 3хАС 240/32 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | Организовать в отношении нарушителя охранной зоны ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча I цепь претензионную работу в соответствии с Регламентом противодействия нарушениям сторонних лиц в охранных зонах электросетевых объектов 0,4-220 кВ ПАО «Россети Московский регион». | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча I цепь с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-03-13 15:56 | 2024-03-15 00:05 | 4 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в процессе длительной эксплуатации (57 лет) привело к пробою изоляции фазы "А" указанной КЛ в целом месте на расстоянии 3128 м от ПС 35кВ Карская №493 по трассе прокладки КЛ (фото в "документах"). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции фазы "А" КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в целом месте на расстоянии 3128 м от ПС 35кВ Карская №493 из-за нарушение структуры (старение) материалов указанной КЛ в результате длительного срока эксплуатации (57 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 35 кВ в целом месте в результате длительной эксплуатации на КЛ 35 кВ Кедрово-Карская 2, ОСБ 3х120 | КЛ 6-35 кВ | 35 |  |  | Провести анализ аварийности КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь за последние 5 лет. По результатам анализа состояния изоляции кабеля и степени локализации повреждений по трассе КЛ 35кВ, при необходимости, сформировать предложения по локальной замене кабеля 35 кВ с включением мероприятий по замене участков КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в производственную программу Филиала на 2025 г. | Выполнить ремонт КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в месте повреждения КЛ на расстоянии 3128 м от ПС 35кВ Карская №493, согласно НТД.
2024-09-10 06:26 | 2024-09-10 06:26 | 40 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 Занос птицей токопроводящего предмета (металлической проволоки) на гирлянду изоляторов ПС-70E фазы "А" на оп.№15 на ВЛ 110кВ Кедрово - Нарофоминск 2 цепь, привел к перекрытию гирлянды изоляторов, поверхностному пробою с повреждением нижнего изолятора ПС-70Е в гирлянде (только стеклодеталь изолятора), что привело к АО ВЛ 110 кВ Кедрово – Нарофоминск II цепь с успешным АПВ. (Гирлянда изоляторов ПС-70Е, требуется замена.) | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 Внешнее электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "А" на опоре №15 по Кедрово - Нарофоминск 2 цепь вследствие птичьего заноса токопроводящего предмета (металлической проволоки), что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ, с повреждением нижнего изолятора ПС-70Е в гирлянде (только стеклодеталь изолятора) в следствии заноса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70Е) фазы "А" на опоре №15 из-за птичьего наноса на ВЛ 110 кВ Кедрово-Нарофоминск 1, Опора пром.ж/б.ПБ 26 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кедрово – Нарофоминск II цепь с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 2. Выполнить замену стеклянной изоляции на полимерную с установкой ПЗУ антиприсадочного и барьерного типа на опорах №№11,12,13,17,18,19,20 на ВЛ 110 кВ Кедрово – Нарофоминск II цепь
2024-01-01 15:57 | 2024-01-01 16:38 | 400 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня правая сторона от ТП-45 пит. фид.4 с ПС 110 кВ Шевардино №249 (более 15 % по фазам "В"и "С"), привело к длительной работе АВ-100А фид. Деревня правая сторона в зоне срабатывания теплового расцепителя и к АО АВ-100А фид. Деревня правая сторона в РУ-0,4кВ ТП-45 действием теплового расцепителя, что привело к обесточению потребителей и внутреннему повреждению АВ-100А. Произведена замена АВ-100А на АВ-250А. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Длительное прохождение по ВЛ тока рабочей нагрузки выше тока условного нерасцепления теплового расцепителя АВ 100А ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня правая сторона с ТП-45 привело к отключению АВ-100А ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня правая сторона с ТП-45 пит. фид.4 с ПС 110 кВ Шевардино №249 действием теплового расцепителя. Параметры замера значения тока рабочей нагрузки в РУ 0,4кВ ТП-45 на АВ-100А фид. Деревня правая сторона после включения: Iabc= 80,140,160 А, параметры замера значения тока рабочей нагрузки после замены АВ 100А на АВ 250А: Iabc= 60 А,180А,130 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное прохождение по ВЛ тока рабочей нагрузки выше тока уставки АВ 100 А на ЗТП-10 кВ №45 Шевардино, ВА 57-Ф35 100А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-01-01 15:57 | 2024-01-01 16:38 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/10кВ КТП, ТП, РП. | 1.По результатам выполненных замеров разработать и выполнить мероприятия по приведению в соответствии НТД параметры нормального распределения нагрузки по фазам (не более 15% по фазам), в том числе устранить выявления замечания и дефекты с целью исключения повторных АО потребителей 0,4кВ от ТП-45 по выявленным причинам. 2.Выполнить внеплановый замера петли "Фаза-ноль" в РУ-0,4кВ в ТП-45 пит. фид.4 с ПС 110 кВ Шевардино №249. 3.Выполнить внеплановую ревизию РУ-0,4кВ и протяжку болтовых соединений с контролем нагрузки и ТВК оборудования 0,4кВ СШ-0,4кВ ТП-45 пит. фид.4 с ПС 110 кВ Шевардино №249.
2024-01-05 16:10 | 2024-01-05 16:37 | 401 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня ТП-993 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Глядковская №428. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня с ТП-993 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Глядковская №428. без обрыва, лежит под ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная опиловка веток деревьев на ВЛ-0,4 кВ ТП993/М.Решники Деревня, Провод 4хА35 | ВЛ до 1000 В | 10 (10.5) | 2024-01-05 16:10 | 2024-01-05 16:37 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м., согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4кВ фид. Деревня ТП-993 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Глядковская №428 "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м.
2024-01-06 20:34 | 2024-01-12 16:37 | 402 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов (старение изоляции) КЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Макарово №704 в результате длительной эксплуатации (44 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Макарово №704 в целом месте на расстоянии 550 м от ПС-704 из-за снижения изоляционных свойств материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КЛ-10кВ длительной срок эксплуатации 44 года на КЛ-10 кВ ПС704/11-ТП 1836/11, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о выполненном ремонте КЛ-10кВ фид.11 с ПС 110 кВ №704 Макарово в паспорт КЛ. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ в месте повреждения на участке от ПС 110 кВ №704 Макарово фид.11 до ТП-1836, с использованием термоусаживаемых материалов на расстояние 550 метров от ТП-1836.
2024-01-09 23:11 | 2024-01-26 17:07 | 403 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ от АСП-1770 по фид. 2 с РП-33 пит. фид 1 ПС 110 кВ Макарово №704, на участке сети ЛР 10 кВ (опора №636) в сторону ТП-1240. 3.3.15.4 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта потеря герметичности корпуса АСП-19 привело в условиях колебания температур в отметке близкой к 0 С длительное время к проникновению влаги в виде атмосферных осадков и послужило причиной образования инея на цельнометаллическом сердечнике реле прямого действия по цепи АУВ от МТЗ на АСП-19 в в релейном отсека выключателя с последующим клином. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Нарушение герметичности_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.11.3 > 4.7 Потеря герметичности корпуса АСП-19 привело в условиях колебания температур в отметке близкой к 0 С длительное время к проникновению влаги в виде атмосферных осадков и послужило причиной образования инея в в релейном отсека выключателя АСП-19 на цельнометаллическом сердечнике реле прямого действия РТМ-1 по цепи АУВ МТЗ ВВк-10кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение влаги из-за нарушения герметичности корпуса на ВЛ-10 кВ РП7/3, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных полюсов разноименных фаз основной группы контактов, упавшей веткой дерева на ЛР 10 кВ (опора №636) в сторону ТП-1240 по КВЛ 10 кВ от АСП-1770 по фид. 2 с РП-33 пит. фид 1 ПС 110 кВ Макарово №704, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание неизолированных участков сети разноименных фаз на ВР 10 кВ ТП-1240 на КТП-10 кВ №1240 ИЖД Козак д.Захарьино, РЛНД-10/400 3.3.15.4 > 4.13 Отказ работы МТЗ на АСП-19 по КВЛ 10 кВ от АСП-1770 по фид. 2 с РП-33 пит. фид 1 ПС 110 кВ Макарово №704 на отключение МВ 10кВ, по причине клина сердечника, штока из немагнитного материала в реле прямого действия (тип РТМ-1) в цепи максимальной токовой защиты из-за попадания влаги, что привело к уменьшению воздушного зазора между сердечником и втулкой. В следствии чего, произошло затягивание в срабатывании максимальной токовой защиты (МТЗ) на отключение МВ 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образования инея на цельнометаллическом сердечнике, сочлененного со штоком из немагнитного материала реле токовых прямого действия в цепи МТЗ на ВЛ-10 кВ РП7/3, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | КВЛ 6-35 кВ_Вторичные цепи | 10 (10.5) | 2024-01-09 23:11 | 2024-01-10 01:07 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м., согласно НТД. | 1.Провести внеплановую ревизию цепей защит и подвижных частей привода МВ-10 с опробованием от защит на АСП-19 пит фид. 16 ПС 110 кВ Макарово №704. 2.Выполнить опиловку КВЛ 10 кВ от АСП-1770 по фид. 16 ПС 110 кВ Макарово №704 от веток деревьев угрожающих падением и ДКР выше 3 м.
2024-01-13 12:51 | 2024-01-13 14:18 | 404 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента - обнаружена на аб. РЛН-1045 в сторону ТП-3459 КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 35 кВ Мордвиново 719 обгоревшая ветка со следами протекания эл.тока (абонент ДНП "Старое Село-2"). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-13 12:51 | 2024-01-13 14:18 | 1.Провести рабочее совещание с представителя балансодержателя ДНП "Старое Село-2" по вопросу передачи на баланс объектов э/и и отпаечной ВЛ-10кВ в сторону КТП-3459 (аб). Протокол рабочей встречи с представителями балансодержателя с перечнем проблемных вопросов и технических предложений по их решению (для исключения повторных обесточений потребителей Филиала по КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 35 кВ Мордвиново №719 при ТН в сети на оборудовании 10кВ балансодержателя) направить в адрес Заместителя директора- главного инженера Филиала ЗЭС Мартихина А.Ю. 2.Направить письмо в адрес (абонент ДНП "Старое Село-2") балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 35 кВ Мордвиново №719 в сторону КТП-3459 (аб) о порядке передачи на баланс Филиала ЗЭС объектов электросетевого имущества балансодержателя (при отсутствии у балансодержателя квалифицированного оперативного, ремонтного персонала, для должного оперативного, технического обслуживания объектов э/х ДНП "Старое Село-2"), в рамках программы консолидации, согласно НТД. 3.Направить письмо в адрес (абонент ДНП "Старое Село-2") балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 35 кВ Мордвиново №719 в сторону КТП-3459 (аб) об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 35 кВ Мордвиново №719, по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя (выявлено падение веток на аб. РЛН 10 кВ в сторону ТП-3459). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-01-13 22:41 | 2024-01-13 23:15 | 405 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ-250А фид.2 в ТП-3800 пит. фид. 3 с РП-7 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Макарово №704, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ-250А фид.2 действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-3800. Проведена ревизия с протяжкой контактных соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Ослабление контактных соединений на АВ-250А фид.2 в ТП 3800 со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ-250А фид.2 действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП 3800. После ревизии АВ-250А, проведена ревизия с протяжкой контактных соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление места болтовых соединений на АВ-250А фид.2 на МТП-10кВ №3800 Захарьино-4, ВА 57-35-34 250А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-01-13 22:41 | 2024-01-13 23:15 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-0,4кВ /10кВ и с протяжкой контактных соединений в РУ 0,4кВ ТП-3800 пит. фид. 3 с РП-7 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Макарово №704 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-01-15 11:30 | 2024-01-18 16:10 | 406 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента - повреждение проходных изоляторов на ТП 1969 (абонент ООО Энергия). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 110 | 2024-01-15 11:30 | 2024-01-15 12:32 | Направить письмо в адрес (абонент ООО Энергия) балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10кВ фид 3 ПС 110 кВ Хващевская №381 в сторону КТП-1969 (аб) об АО от МТЗ КВЛ 10кВ фид 3 ПС 110 кВ Хващевская №381, по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-01-19 12:45 | 2024-01-19 13:30 | 407 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта проходных изоляторов (высыхание потеря эластичности резиновых уплотнителей, проходного изолятора по фазе «С») ИП-10кВ в РУ-10кВ ТП-2957 пит. фид.5 с ПС-110кВ Хващевская №381 со временем привело к проникновению внутрь влаги, что стало причиной перекрытия ошиновки с повреждением ПК-10кВ 2-ух фаз на корпус ячейки. | Нарушение герметичности_Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.7 Высыхание, потеря эластичности резиновых уплотнителей на фланцах проходного изолятора ИП-10кВ (по фазе "С") в РУ-10кВ ТП-2957 привело со временем к потери герметичности и проникновению влаги в виде атмосферных осадков к ИП-10кВ в РУ 10кВ ТП-2957 с последующим увлажнением, что стало причиной перекрытия ошиновки с повреждением ПК-10кВ 2-ух фаз на корпус ячейки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание, потеря эластичности резиновых уплотнителей проходного изолятора по фазе «С». на КТП-10 кВ №2957 СНТ "Уваровка", ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 3.3.13.1 > 4.12 Проникновение влаги в образовавшиеся трещины и отверстия из-за потери эластичности резинового уплотнителя проходного изолятора по фазе "С" ИП-10кВ в РУ-10кВ ТП 2957 привело к перекрытию ошиновки с повреждением ПК-10кВ 2-ух фаз на корпус ячейки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции в ТП 2957, по проникшей влаге на КТП-10 кВ №2957 СНТ "Уваровка", Предохранитель ПКТ101-10-5-12,5 У3 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-19 12:45 | 2024-01-19 13:30 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части детального осмотра опорных и проходных изоляторов в ТП. | Провести внеплановую ревизию проходных изоляторов в РУ-10кВ ТП-2957 пит. фид.5 с ПС-110кВ Хващевская №381.
2024-01-19 23:34 | 2024-01-19 23:53 | 408 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ-80А фид.Деревня в ТП-322, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ-80А фид.Деревня действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-322. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Ослабление контактных соединений на АВ-80А фид.Деревня в ТП-322, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ-80А фид.Деревня действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-322. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление места болтовых соединений на АВ-80А фид. деревня на КТП-10 кВ №322 д.Колочь, ВА 57-35-34 80А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-01-19 23:34 | 2024-01-19 23:53 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизии ОСИ-0,4кВ /10кВ и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-322 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-01-21 02:43 | 2024-01-21 03:12 | 409 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ-250А фид.2 в ТП-3617, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ-250А фид.2 действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-3617. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Ослабление контактных соединений на АВ-250А фид.2 в ТП-3617, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ-250А фид.2 действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-3617. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление места болтовых соединений на АВ-250А фид.2 на КТП-10 кВ №3617 д.Косьмово дачи, ВА 57-35-34 250А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-01-21 02:43 | 2024-01-21 03:12 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизии ОСИ-0,4кВ /10кВ и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-3617 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-09-24 03:44 | 2024-09-24 14:41 | 41 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в процессе длительной эксплуатации (57 лет) привело к пробою изоляции фазы "А" указанной КЛ в целом месте на расстоянии 2650 м от ПС 35кВ Карская №493 по трассе прокладки КЛ (фото в "документах"). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции фазы "А" КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в целом месте на расстоянии 2650 м от ПС 35кВ Карская №493 из-за нарушение структуры (старение) материалов указанной КЛ в результате длительного срока эксплуатации (57 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 35 кВ в целом месте на расстоянии 2650 м от ПС-493 в результате длительной эксплуатации (57 лет) на КЛ 35 кВ Кедрово-Карская 2, ОСБ 3х120 | КЛ 6-35 кВ | 35 |  |  | Провести анализ аварийности КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь за последние 5 лет. По результатам анализа состояния изоляции кабеля и степени локализации повреждений по трассе КЛ 35кВ, при необходимости, сформировать предложения по локальной замене кабеля 35 кВ с включением мероприятий по замене участков КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в производственную программу Филиала на 2025 г. | Выполнить ремонт КЛ 35кВ Кедрово-Карская 2 цепь в месте повреждения КЛ на расстоянии 2650 м от ПС 35кВ Карская №493, согласно НТД.
2024-01-21 21:55 | 2024-01-21 22:33 | 410 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ-100А фид. Дачи в ТП-410, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ-100А фид. дачи действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-410. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Ослабление контактных соединений на АВ-100А фид. Дачи в ТП-410, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ-100А фид. дачи действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-410. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление места болтовых соединений на АВ-100А фид. дачи на КТП-10 кВ №410 Второвская, ВА 57-Ф35 100А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-01-21 21:55 | 2024-01-21 22:33 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизии ОСИ-0,4кВ /10кВ и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-410 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-01-29 21:52 | 2024-01-29 22:45 | 411 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления пружины крепления предохранителей на НВ руб. 0,4кВ фид. ул.2-я Заводская в РУ-0,4кВ ТП-2619 в часы максимума рабочей нагрузки привело к локальному нагреву контактной группы и срабатыванию ПН-2-250А по фазе "В" и к обесточению потребителей ВЛ 0,4кВ фид. ул.2-я Заводская. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 ослабления пружины крепления плавких вставках крепления предохранителей в пинцетах на НВ руб. 0,4кВ фид. ул.2-я Заводская в РУ-0,4кВ ТП 2619 в часы максимума рабочей нагрузки привело к локальному нагреву контактной группы и срабатыванию ПН-2-250А по фазе "В" и к обесточению потребителей ВЛ 0,4кВ фид. ул.2-я Заводская. Произведена замена ПН-2-250А, выполнена регулировка прижимной пружину пинцета крепления плавкой вставки. Дефект устранен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов на н/в предохранителях 0,4кВ на КТПП-10 кВ №2619 ул.Марфинская, Предохранитель ПН-2 250/160 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 10 (10.5) | 2024-01-29 21:52 | 2024-01-29 22:45 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-0,4кВ /10кВ с ревизией пинцетов НВ руб. 0,4кВ в ТП 2619 пит.фид. 5 ПС 110 кВ Кукарино №556 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-02-01 07:18 | 2024-02-01 10:22 | 412 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление деревьев "угрожающих" падением на участке КВЛ 10 кВ от АСП-149 пит.фид. 1 ПС 110 кВ Шевардино №249 в пролете опор №525-№526. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов разноименных фаз ветками упавшего дерева, без обрыва проводов, в пролете №525-№526 КВЛ 10 кВ от АСП-149 пит.фид. 1 ПС 110 кВ Шевардино №249. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева без обрыва проводов на ВЛ-10 кВ ПС249/1, Провод 3хА50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-01 07:18 | 2024-02-01 10:22 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м, согласно НТД. | 1. Выполнить внеплановый осмотр штыревой изоляции и замер стрелы провиса КВЛ 10 кВ от АСП-149 в пролете 525-526 пит.фид. 1 ПС 110 кВ Шевардино №249. при необходимости выполнить замену отказавшего оборудования и регулировку стрелы провиса. 2.Выполнить опиловку КВЛ 10 кВ от АСП-149 в пр. оп. 525-526 пит.фид. 1 ПС 110 кВ Шевардино №249 от веток деревьев угрожающих падением и ДКР выше 3 м.
2024-02-07 23:01 | 2024-02-07 23:24 | 413 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев "угрожающих" падением на участке КВЛ 10 кВ от ЗТП-461 до ЗТП-468 пит. фид.11 с ПС 35 кВ Глядковская №428 в пролете оп. №№245-246. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева без обрыва проводов на участке сети в пролете оп. №№245-246 по КВЛ 10 кВ от ЗТП-461 до ЗТП-468 пит. фид.11 с ПС 35 кВ Глядковская №428. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение веток деревьев, без обрыва на ВЛ-10 кВ ПС428/11, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-07 23:01 | 2024-02-07 23:24 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м, согласно НТД. | Выполнить внеплановый обход с расчисткой трассы прохождения КВЛ 10 кВ от ЗТП-461 до ЗТП-468 пит. фид.11 с ПС 35 кВ Глядковская №428 в пролете оп. №№245-246 от веток деревьев "угрожающих" падением.
2024-02-08 06:58 | 2024-02-08 08:40 | 414 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете оп 608 -609 вблизи оп.608 по КВЛ 10 кВ от АСП-110 пит.фид. 11 ПС 35 кВ Глядковская №428 привело к перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева и АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-110 пит.фид. 11 ПС 35 кВ Глядковская №428 с последующим обрывом вязки крайнего провода по фазе "С" и его примыканием к металлической траверсе на оп.608. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп.608-оп.609 упавшей веткой дерева, с последующим обрывом вязки провода фазы "С" на оп.608 и примыканием провода на траверсу опоры № 608 по КВЛ 10 кВ от АСП-110 пит.фид. 11 ПС 35 кВ Глядковская №428. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение веток деревьев на ВЛ-10 кВ ПС428/11, Провод 3хА70; обрыв вязки провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ ПС428/11, Опора П10-2 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-08 06:58 | 2024-02-08 08:40 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части определения допустимого габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД. | 1.Выполнить расчистку трассы прохождения КВЛ 10кВ от АСП-110 пит. фид.11 с ПС 35 кВ Глядковская №428 от веток деревьев угрожающих падением и ДКР выше 3 м . 2.Выполнить внеплановую проверку ОСИ-10кВ ШФ-20 по КВЛ 10кВ от АСП-110 пит. фид.11 с ПС 35 кВ Глядковская №428 на участке возникшего ТН в пролете оп.№608- оп.№609 и в смежных с ним пролетах, выявленные дефекты устранить на месте. Выполнить регулировку стрелы провиса провода, согласно НТД.
2024-02-10 11:55 | 2024-02-10 12:25 | 415 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. Поле ТП-3401 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704 (более 15 % по фазам "А"и "В"), привело к длительной работе АВ-100А фид. Поле в зоне срабатывания теплового расцепителя и к АО АВ-100А фид. Поле в РУ-0,4кВ ТП-3401 действием теплового расцепителя, что привело к обесточению потребителей ВЛ-0,4кВ фид.Поле. АВ-100А больше не включился - внутреннее электродуговые перекрытием камер АВ-100А. Произведена замена АВ-100А на АВ-250А. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.22 > 4.10 Внутренние Электродуговое перекрытие камер АВ-100А фид.Поле в РУ-0,4кВ ТП-3401, из-за нагрева в результате длительной работы АВ-100А фид.Поле с током рабочей нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. Поле с ТП-3401 в зоне срабатывания теплового расцепителя. После АО АВ-100А Поле не включился. выполнена замена, Замеры параметров рабочей нагрузки после замены поврежденного АВ 100А на АВ-250А в РУ-0,4кВ ЗТП-3401: Iabc= 155А, 125А,110А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренний нагрев при длительной работе с током рабочей нагрузки в диапазоне номинал уставки по Iср теплового расцепителя на МТП-10 кВ №3401 д.Денисьево, ВА 57-35-34 100А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-02-10 11:55 | 2024-02-10 12:25 | ровести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/10кВ КТП, ТП, РП. | 1.По результатам выполненных замеров разработать и выполнить мероприятия по приведению в соответствии НТД параметры нормального распределения нагрузки по фазам (не более 15% по фазам), в том числе устранить выявления замечания и дефекты с целью исключения повторных АО потребителей 0,4кВ от ТП-3401 по выявленным причинам. 2.Выполнить внеплановую ревизию РУ-0,4кВ и протяжку болтовых соединений с контролем нагрузки и ТВК оборудования 0,4кВ СШ-0,4кВ ТП-3401 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704 . 3.Выполнить внеплановый замера петли "Фаза-ноль" в РУ-0,4кВ в ТП-3401 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704.
2024-02-13 05:28 | 2024-02-16 17:00 | 416 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.11.3 > 3.4.10.1 Причиной АО КВЛ-10кВ фид 2 РП 3 пит. фид 9 ПС 110кВ № 355 Можайск явилось перекрытие воздушного промежутка проводов разноименных фаз на опоре №30 телом дикого животного (куницы). 3.3.15.4 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта нарушения контакта на двух полюсах автоматического выключателя (АП50-3МТ) во вторичных цепях напряжения ТН 1 сек 10кВ фид 9 РП 3 пит. фид 9 ПС 110кВ № 355 Можайск. Нарушение контакта явилось следствием поломки прижимной пружины контактной пластины на средней и правой фазах автоматическом выключателе (АП50-3МТ) из-за старения материала. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление наличия капельной течи кровли РП-8 в помещении РУ-10кВ над яч.ввод с ТП-1039 привело со временем к проникновению влаги в виде атмосферных осадков к ошиновки ОСИ-10кВ РУ-10кВ одноименного присоединения с последующим межфазным пробоем изоляционного промежутка ОСИ-10кВ разноименных фаз 10кВ на ЛР-10кВ ввода КЛ-10кВ с ТП-1039 по увлажненной изоляции без повреждения и АО от МТЗ МВ-10кВ ввод с ТП-1039 в ТП-1419. без повреждения оборудования ТП-1319. Здание РП-8 находится на территории ООО "Франт" вблизи поймы реки Мжуть. Можайский г.о. | Прочие механические воздействия_Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.11.3 > 4.4.5 Причиной АО КВЛ-10кВ фид 2 РП 3 пит. фид 9 ПС 110кВ № 355 Можайск явилось перекрытие воздушного промежутка проводов разноименных фаз на опоре №30 телом дикого животного (куницы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции телом животного (куницы) на опоре №30 на ВЛ-10 кВ РП3/2, Опора А10-1 3.3.15.4 > 4.13 Излишнее действие МТЗ ВВк 10кВ произошло по причине пропадания напряжения на реле направления мощности МТЗ ВВк 10кВ фид 9 РП 3 пит. фид 9 ПС 110кВ № 355 Можайск. Пропадание напряжения произошло вследствие нарушения контакта на двух полюсах автоматического выключателя (АП50-3МТ) во вторичных цепях напряжения ТН 1 сек 10кВ. Нарушение контакта явилось следствием поломки прижимной пружины контактной пластины на средней и правой фазах автоматическом выключателе (АП50-3МТ) из-за старения материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на двух полюсах автоматического выключателя (АП50-3МТ) во вторичных цепях напряжения ТН 1 сек 10кВ на РП-10 кВ №3 д.Ямская, Защиты на терминале БИМ 2130Р01 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное поверхностное перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз по увлажненной ОСИ-10кВ ЛР-10кВ в РП-8 яч. фид.4 (ввод с ТП-1039) из-за наличия дефекта капельной течи по причине потери герметичности швов кровли помещения РУ-10кВ. в районе яч. ввода с ТП-1039, без повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поворхностный пробой изоляционного промежутка ОСИ-10кВ СШ-10кВ по проникшей внутрь влаги без повреждения на РП-10 кВ №8 ПШО "Франт", РВ-10/630 | КВЛ 6-35 кВ_Вторичные цепи _Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-13 05:28 | 2024-02-13 06:41 | 1. По результатам внепланового обхода осмотра и перечня выявленных дефектов строительной части и кровли ЗТП-8, подать заявку на выполнению работ по устранению выявленных дефектов в ЗЭЗиС Филиала Общества в установленном порядке для включения в план работ на 2024-2025 года. Обеспечить устранение выявленных дефектов в установленном порядке в Обществе. согласно перечня выявленных дефектов. 2.Выполнить внеплановую ревизию цепей защит в РП 3 д. Ямская пит фид 9 ПС 110 кВ Можайск №355 в РУ 10 кВ на релейной панеле ВВк 10кВ фид 9 с послеаварийной проверкой защит и последующим опробованием ВВк 10кВ от защит, КУ и ТУ. 3.Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров оборудования ТП/РП /ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно типовой инструкции в части выявления следов жизнедеятельности птиц на траверсах и опорах а также вблизи размещения ТП с целью своевременной подачи пакета документов для планирования и выполнения работ по установки анти присадочных от птиц устройств в местах их предполагаемого гнездования. | 1.В установленном порядке в Обществе провести внеплановый осмотр помещения ЗТП-1039 на предмет расгермитизации швов кровли, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ. 2.Выполнить внеплановую ревизию штыревой изоляции 10кВ на оп.№30 по КВЛ-10кВ фид 2 РП 3 пит. фид 9 ПС 110кВ № 355 Можайск в смежных с ней пролетах.
2024-02-14 18:58 | 2024-02-21 23:28 | 417 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов, старение изоляции в соединительной муфте КЛ 10кВ на участке от ТП 996 до ТП 280 по КВЛ 10кВ фид.3 РП 7 пит фид 1 ПС 110 кВ Макарово №704 в 850 метрах от ТП-280, из-за снижения изоляционных свойств материалов, нарушения структуры материалов в следствии длительной эксплуатации (51 год). 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабление контакта цепи блокировки готовности привода СМВ-10кВ РП-7 к работе в цепи КО включения СМВ-10кВ привело при пропадании напряжения на вводе фид.5 РП-7 и АО от ЗМН МВ-10кВ яч.фид.5 в РП-7 к отказу включения СМВ-10кВ РП-7, что стало причиной излишнего обесточения присоединений СШ-10кВ РП-7. | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции в соединительной муфте КЛ 10кВ на участке от ТП 996 до ТП 280 по КВЛ 10кВ фид.3 РП 7 пит фид 1 ПС 110 кВ Макарово №704 в 850 метрах от ТП-280, из-за снижения изоляционных свойств материалов, нарушения структуры материалов в следствии длительной эксплуатации (51 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции в соединительной муфте на участке КВЛ 10кВ от ТП 996 до ТП 280 по фид.3 РП 7 на ВЛ-10 кВ РП7/3, АСБ 3.3.13.1 > 4.13 Ослабление контактов КО блок контактов готовности привода СМВ-10кВ РП-7 к работе при пропадании напряжения на КВЛ-10кВ фид.5 и правильной работе ЗМН с правильным АО от ЗМН МВ-10кВ яч. фид.5 в РП-7 из-за несвоевременного выявленного дефекта. привело при правильном пуске АВР-10кВ СМВ-10кВ РП-7 к отказу включения привода СМВ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление БК на КО готовности привода СМВ-10кВ к работе. на РП-10 кВ №7 ИТК-5, Защита на реле РН 54 | КВЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-14 18:58 | 2024-02-14 21:55 | Внести данные о выполненном ремонте КЛ-10кВ на участке от а участке от ТП 996 до ТП 280 по КВЛ 10кВ фид.3 РП 7 пит фид 1 ПС 110 кВ Макарово №704 с использование термоусаживаемых материалов. | 1. выполнить внеплановую ревизию ЦВК с заменой поврежденного элементов ЦВК КО в приводе СМВ-10кВ РП-7 с последующим внеплановой проверкой и опробованием АВР-ЗМН РП-7 совместно с персоналом Можайского участка службой РЗиА Филиала 2.Выполнить ремонт КЛ-10кВ нКЛ-10кВ на участке от а участке от ТП 996 до ТП 280 по КВЛ 10кВ фид.3 РП 7 пит фид 1 ПС 110 кВ Макарово №704, с использование термоусаживаемых материалов на расстояние 850 метров от ТП-280.
2024-03-11 12:25 | 2024-03-11 12:25 | 418 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.11.3 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" - перекрытие основной контактной группы ошиновки разноименных фаз ЛР-1054 (опора №103а) по КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Кукарино №556 в сторону ТП-2572 телом дикой птицы (ворона). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес АО "Мособлэнерго", балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Кукарино №556 в сторону КТП-2572 (аб) об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ Кукарино №556 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-03-11 13:36 | 2024-03-11 16:51 | 419 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ИЖД Дмитриева - перекрытие основной контактной группы ошиновки разноименных фаз на ВР-10кВ (опора №88) в сторону ТП-2304 (аб) пит фид. 7 РП-33 пит. фид 16 ПС 110 кВ Макарово №704 телом дикой птицы (вороны). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-11 13:36 | 2024-03-11 15:32 | Направить письмо в адрес (абонент ИЖД Дмитриев) балансодержателя отпаечной сети по КВЛ 10 кВ фид 7 РП-33 пит. фид 16 ПС 110 кВ Макарово №704 в сторону КТП-2304 (аб) об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид 7 РП-33 пит. фид 16 ПС 110 кВ Макарово №704 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя, сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-09-27 15:22 | 2024-09-27 15:26 | 42 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.10.1 > 3.4.9.1 27.09.2024 15:22 Технологическое нарушение в сети ТСО АО РЖД на ПС 110 кВ Шевардино №249(ЭЧ 24) - срабатывание КЗ 110 кВ Т-1, Отключение ОД 110 кВ Т-1, что привело к АО ВЛ 110кВ Можайск - Шевардино с последующим успешным АПВ. 27.09.2024 15-26 Технологическое нарушение в сети в сети 110кВ ТСО РЖД на ПС 110кВ Шевардино (РЖД, ЭЧ-24) при включении персоналом РЖД , ЭЧ-24 ОД 110 кВ Т-1 произошел срыв с защелки КЗ 110 кВ Т-1 , что привело к включению КЗ 110 кВ Т-1 и повторному АО ВЛ 110кВ Можайск - Шевардино, с успешным АПВ. |  |  | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | Направить письмо в адрес ЭЧ-24 - Московская-смоленская дистанция электроснабжения СП Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго- Филиала ОАО "РЖД". об АО от ДФЗ ВЛ-110кВ Можайск-Шевардино по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 110кВ ТСО РЖД. Сообщить о необходимости приведения э/у ТСО к требованию НТД.
2024-03-11 20:13 | 2024-03-11 21:36 | 420 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта нагрева внутренних контактов АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. Птичник КТП-71 фид 3 РП-7 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704 привело к тепловому повреждению внутреннего контакта фазы "С" АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. Птичник КТП-71 фид 3 РП-7 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.22 > 4.10 Тепловое повреждение внутреннего контакта фазы "С" АВ 250А АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. Птичник от КТП-71 фид 3 РП-7 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704. Произведена замена АВ 205А на АВ 250А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление дефекта нагрева внутренних контактов АВ 250А фид. Птичник от КТП-71 на КТП-10 кВ №71 д.Кожухово, ВА 57-35-34 250А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-03-11 20:13 | 2024-03-11 20:28 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования РУ-0,4/10кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию РУ-0,4кВ и протяжку болтовых соединений с контролем нагрузки и ТВК оборудования 0,4кВ С в КТП-71 пит. фид 3 РП-7 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704.
2024-03-11 20:46 | 2024-03-14 15:04 | 421 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов (старение изоляции) КЛ 10 кВ фид.20 с ПС 110 кВ Можайск № 355 в результате длительной эксплуатации (18 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10кВ фид.20 с ПС 110 кВ Можайск № 355 в целом месте на расстоянии 600 м от РП-47 из-за снижения изоляционных свойств материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (18 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КЛ-10кВ длительной срок эксплуатации 18 лет на КЛ 10 кВ ПС355/20-РП47/2, ААБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести данные о выполненном ремонте КЛ-10кВ фид.20 ПС 110 кВ Можайск № 355 в паспорт КЛ.
2024-03-23 17:50 | 2024-03-23 18:40 | 422 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ГК "Российские автомобильные дороги" - повреждение разрядника и проходного изолятора в ТП-2443 пит. фид. 4 с ПС 35 кВ Мордвиново №719. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-23 17:50 | 2024-03-23 18:40 | Направить письмо в адрес балансодержателя (ГК "Российские автомобильные дороги") отпаечной сети КВЛ 10 кВ от АСП-1710 пит. фид.4 ПС 35 кВ Мордвиново №719 в сторону КТП-2443 об АО от МТЗ КВЛ-10кВ от АСП-1770 пит. фид.4 ПС 35 кВ Мордвиново №719, по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-04-03 12:26 | 2024-04-08 17:20 | 423 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов (старение изоляции) КЛ 10 кВ фид. 4 РП-44 пит. фид 18 ПС 110 кВ Макарово №704 на расстоянии 130 метрах от ТП-9 по трассе прокладки КЛ, в результате длительной эксплуатации (40 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 4 РП-44 пит. фид 18 ПС 110 кВ Макарово №704 в целом месте на расстоянии 130 метров от ТП-9 по трассе прокладки КЛ, из-за снижения изоляционных свойств материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КЛ-10кВ длительной срок эксплуатации 40 лет на КЛ 10 кВ РП44/4-ТП1094/4, ААБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 12:26 | 2024-04-03 12:36 | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид. 4 РП-44 до ТП-9 пит. фид 18 ПС 110 кВ Макарово №704 в паспорт КЛ. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 4 РП-44 до ТП-9 пит. фид 18 ПС 110 кВ Макарово №704 , с использование термоусаживаемых материалов на расстоянии 130 метров от ТП-9.
2024-04-03 17:49 | 2024-04-03 18:00 | 424 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по тер Можайского г.о. под действием ветра более 17 м/с произошло перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз неизолированных проводов в пролете оп. 187-оп.188 принесенной ветром веткой из вне охранного зоны ВЛ, без обрыва, ветка дерева со следами "подгара" лежит под ВЛ. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп. №187-188 по КВЛ 10 кВ от ТП-178 в сторону ТП-113 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Мордвиново №719 упавшей веткой дерева при порывах ветра более 17 м/с , без обрыва при НПУ в Можайском г.о. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение веток деревьев из-за ветра при НПУ с порывами более 17 м/с. на ВЛ-10 кВ ПС719/3, Провод 3хАС70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 17:49 | 2024-04-03 18:00 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м, согласно НТД. | Выполнить внеплановый обход с расчисткой трассы прохождения КВЛ 10 кВ от ТП-178 в сторону ТП-113 фид. 3 ПС 35 кВ Мордвиново №719 в пролете оп. №187-№188 от веток деревьев и порубочных остатков, в охранной зоне ВЛ.
2024-04-03 18:12 | 2024-04-03 19:18 | 425 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление веток деревьев "угрожающих" падением на участке КВЛ 10 кВ от ТП-174 пит. фид 10 ПС 35кВ Збышки №724 в пролете опор №77-№78. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-50) разноименных фаз упавшей веткой дерева в пролете №77-№78 КВЛ 10 кВ от ТП-154 пит. фид. 10 ПС 35 кВ Збышки №724. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева без обрыва проводов на ВЛ-10 кВ ПС724/10, Провод 3хАС50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 18:12 | 2024-04-03 19:18 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением, и ДКР выше 3 м в пролете опор №77-№78 и смежных пролетах по КВЛ 10 кВ от ТП-174 пит.фид. 10 ПС 35 кВ Збышки №724.
2024-04-13 12:36 | 2024-04-15 19:03 | 426 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением, на провода в пролете оп.№227-№228 по КВЛ 10 кВ от АСП-105 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Хващевская №381 привело к перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп. оп.№227-№228 по КВЛ 10 кВ от АСП-105 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Хващевская №381 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ ПС381/9, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-13 12:36 | 2024-04-13 13:01 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м, согласно НТД. | Выполнить расчистку трассы прохождения КВЛ 10 кВ от АСП-105 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Хващевская №381 в пролете оп.№227-№228 от веток деревьев и порубочных остатков, в охранной зоне ВЛ.
2024-04-14 18:32 | 2024-04-14 19:22 | 427 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ЗАО "Можайское УПТК" - повреждение концевой муфты в ТП-419 ввод с ТП-1182. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид.5 с РП-9 пит. фид. 18 с ПС 110кВ Макарово №704 ЗАО "Можайское УПТК" об АО МВ-10кВ яч. фид.5 с РП-9 пит. фид. 18 с ПС 110кВ Макарово №704 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10кВ балансодержателя ЗАО "Можайское УПТК", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-14 22:42 | 2024-04-15 21:43 | 428 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 Причиной АО КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Можайск №355 явилось перекрытие воздушного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз на опоре №60 телом дикой птицы (вороны). | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Перекрытие воздушного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз на опоре №60 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Можайск №355 телом дикой птицы (вороны). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции телом дикой птицы (вороны) на опоре №60 на ВЛ-10 кВ ПС355/9, Опора П20-1Н | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-14 22:42 | 2024-04-14 23:44 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС при плановых обходах осмотрах ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления мест возможного гнездования диких птиц, в весенний период согласно НТД. | Выполнить внеплановую ревизию штыревой изоляции 10кВ на оп.№60 и в смежных с ней пролетах по КВЛ-10кВ пит. фид. 9 ПС 110кВ № 355 Можайск, при необходимости выполнить замену.
2024-04-15 18:26 | 2024-04-15 18:46 | 429 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента - перекрытие ОСИ 10кВ 2-х фаз в РУ-10кВ в КТП-4271 (абонент СНТ Цитофрез). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-15 18:26 | 2024-04-15 18:46 | Направить письмо в адрес (СНТ Цитофрез) балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10 кВ от АСП-1800 фид. 11 ПС 110 кВ Глядковская №428 в сторону ЛР 1809(аб) об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-1800 фид. 11 ПС 110 кВ Глядковская №428, по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-09-28 16:35 | 2024-09-28 16:35 | 43 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.3.10.1 > 3.4.12.3 Во время прохождения атмосферного фронта с грозой и ливневым дождем по территории Волоколамского г.о. произошел прорыв троссовой грозозащиты с попадание молнии в провод шлейфа фазы "С" (АС 150/24) на опоре № 78 по ВЛ 110 кВ Волоколамск - Сычи с отпайкой на ПС Анино с последующим электродуговым перекрытием на траверсу одноименной опоры №78 и затуханием грозового импульса через КЗ одноименной опоры. | Электродуговое повреждение | 3.3.10.1 > 4.11 Во время прохождения атмосферного фронта с грозой и ливневым дождем по тер. Волоколамского г.о. на анкерной ж/б опоре №78 (УБ110-2) по ВЛ 110 кВ Волоколамск - Сычи с отпайкой на ПС Анино произошел прорыв тросовой грозозащиты с ударом молнии в шлейф провода (АС 150/24) фазы "С" с последующим электродуговым перекрытием провода шлейфа фазы "С" на крепежной арматуру траверса одноименной с затуханием грозового импульса через КЗ опоры №78, что привело к АО ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Волоколамск - Сычи с отпайкой на ПС Анино с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие шлейфа провода фазы "С" на траверсу на ВЛ 110 кВ Волоколамск-Сычи с отп, Опора анк.ж/б. УБ110-2 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1.Выполнить замер изоляционное расстояние по воздуху от проводов и арматуры, находящейся под напряжением, до заземленных частей опоры №78 ВЛ 110 кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой на ПС Анино на соответствие ПУЭ-7 табл. 2.5.17, обеспечивающего безопасный подъем на опору без отключения ВЛ. При несоответствии привести к нормируемым значениям. 2.Выполнить осмотр ВЛ 110кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой на ПС Анино с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 3.Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№77-79 ВЛ 110кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой на ПС Анино. 4.По результатам замеров и осмотров, при необходимости произвести ремонт контуров заземления на опорах №№77-79 ВЛ 110 кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой на ПС Анино. 5.Обеспечить усиление изоляции шлейфа провода фазы "С" с установкой поддерживающей гирлянды на опоре №78 ВЛ 110 кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой на ПС Анино.
2024-04-19 13:36 | 2024-04-19 17:07 | 430 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по территории Можайского г.о. под действием ветра более 15 м/с произошло падение дерева на участке в пролете опор №596-№597 с последующим обрывом вязок неизолированных проводов в пролетах опор №593-№601, на опоре №596 срыв изоляторов ШФ-20 по фазам "А" и "С" по КВЛ 10 кВ от АСП-110 по фид.11 ПС 35 кВ Глядковская №428. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Падение дерева на участке в пролете опор №596-№597 с последующим обрывом вязок неизолированных проводов в пролетах опор №593-№601, на опоре №596 срыв изоляторов ШФ-20 по фазам "А" и "С" по КВЛ 10 кВ от АСП-110 по фид.11 ПС 35 кВ Глядковская №428 при порывах ветра более 15 м/с при НПУ в Можайском г.о. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок неизолированных проводов упавшим деревом в пролетах опор №593-№601, на опоре №596 срыв изоляторов ШФ-20 по фазам "А" и "С" при НПУ с порывами более 15 м/с. на ВЛ-10 кВ ПС428/11, Провод 3хА70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 13:36 | 2024-04-19 17:07 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м, согласно НТД. | По окончанию НПУ выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-110 по фид.11 ПС 35 кВ Глядковская №428 на предмет состояния ОСИ-10кВ и снятия посторонних предметов и веток с ВЛ, с фиксацией в электронном журнале дефектов.
2024-04-19 15:59 | 2024-04-19 16:10 | 431 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента - повреждение 2-х РВО-10кВ на МТП-3419 (ДНП Захарьино-2). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 15:59 | 2024-04-19 16:10 | Направить письмо в адрес (ДНП Захарьино-2) балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10 кВ фид 3 РП-7 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704 в сторону МТП-3419(аб) об АО от МТЗ ВЛ 10 кВ фид 3 РП-7 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704, по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-04-19 19:21 | 2024-04-26 10:06 | 432 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов, старение изоляции КЛ 10кВ фид 11 ПС 110 кВ Можайск №355 до ТП-171 из-за снижения изоляционных свойств материалов кабеля, нарушения структуры материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (52 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции кабеля АСБ в целом месте в 200 м от ТП-171 пит. фид 11 ПС 110 кВ Можайск №355 до ТП-171, из-за снижения изоляционных свойств материалов кабеля, нарушения структуры материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (52 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КЛ-10кВ длительной срок эксплуатации 52 года на КЛ-10кВ ПС355/11 Можайск, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 19:21 | 2024-04-19 20:45 | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Можайск №355 до ТП 171 в паспорт КЛ. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Можайск №355 до ТП 171, с использование термоусаживаемых материалов на расстоянии 200 метров от ТП-171.
2024-04-22 19:04 | 2024-04-22 21:00 | 433 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением, на провода в пролете оп.№1-№2 по КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 35 кВ Цезарево №76 привело к перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз упавшим деревом, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор.№1-№2 по КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 35 кВ Цезарево №76 упавшим деревом, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ ПС76/8, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-22 19:04 | 2024-04-22 21:00 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением, и ДКР выше 3 м в пролете опор №1 -№2 и смежных пролетах по КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 35 кВ Цезарево №76.
2024-04-26 23:11 | 2024-04-26 23:46 | 434 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента - обнаружена обгоревшая ветка на приемном портале 10кВ ТП-2453 (аб.) со следами протекания эл.тока (абонент СНТ Надежда). |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-26 23:11 | 2024-04-26 23:46 | Направить письмо в адрес (абонента СНТ Надежда) балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10 кВ от АСП-316 фид.8 ПС 110 кВ Можайск №355в сторону ТП-2453 (аб) об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-316 фид.8 ПС 110 кВ Можайск №355, по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя (выявлено падение веток на приемном портале 10кВ ТП-2453(аб)). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-05-01 23:02 | 2024-05-15 17:16 | 435 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов, старение изоляции КЛ 10кВ фид 11 ПС 110 кВ Можайск №355 из-за снижения изоляционных свойств материалов кабеля, нарушения структуры материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (52 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10кВ фид 11 ПС 110 кВ Можайск №355 в целом месте на расстоянии 430 м и 650 м от ТП-171, из-за снижения изоляционных свойств материалов кабеля, нарушение структуры материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (52 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КЛ-10кВ длительной срок эксплуатации 52 года на КЛ-10кВ ПС355/11 Можайск, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-01 23:02 | 2024-05-02 00:32 | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Можайск №355 в паспорт КЛ. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Можайск №355 до ТП 171, с использование термоусаживаемых материалов в целом месте на расстоянии 430 м и 650 м от ТП-171.
2024-05-02 01:09 | 2024-06-06 06:06 | 436 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1486 до ЛР 1062 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Кукарино №556 в целом месте на расстоянии 170 м от ТП-1486 из-за снижения изоляционных свойств материалов кабеля, нарушения структуры материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (27 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1486 до ЛР 1062 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Кукарино №556 в целом месте на расстоянии 170 м от ТП-1486, из-за снижения изоляционных свойств материалов кабеля, нарушение структуры материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (27 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КЛ-10кВ, длительной срок эксплуатации 27 лет на ВЛ-10 кВ ПС556/9, АСБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-02 01:09 | 2024-05-02 02:46 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ от ТП 1486 до ЛР 1062 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Кукарино №556 , с использование термоусаживаемых материалов в целом месте на расстоянии 170 м от ТП-1486. | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ от ТП 1486 до ЛР 1062 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Кукарино №556 в паспорт КЛ.
2024-05-03 21:43 | 2024-05-03 23:22 | 437 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ 80А фид. Правая сторона в ТП-451, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 80А фид. Правая сторона действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-451. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Ослабление контактных соединений на АВ 80А фид. Правая сторона в ТП-451, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 80А фид. Правая сторона действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-451. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление места болтовых соединений на АВ-80А фид Правая сторона на КТП-10 кВ №451 д.Острицы-2, ВА 57-35 80А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-05-03 21:43 | 2024-05-03 23:22 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-451 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-05-07 02:15 | 2024-05-07 15:34 | 438 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.2 Повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 472 участка сети от ЛР-1787 до ТП-4321 по КВЛ 10 кВ от ТП-1123 до ТП-3776 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Киселево №725, из-за скрытого дефекта монтажа при прокладке КЛ. При монтаже термоусаживаемой оболочки был допущен перегрев изоляции, в результате чего со временем произошло образование трещин в изоляции концевой муфты и проникновению в них влаги, что привело к электрическому пробою и повреждению КЛ. Монтаж КЛ производился персоналом ООО "СК Система" в 2020 году (акт приемо-сдаточной документации по КЛ в документах акта). Гарантийные обязательства по данной КЛ на момент завершения расследования истекли. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре на № 472 на участке сети от ЛР-1787 до ТП-4321 по КВЛ 10 кВ от ТП-1123 до ТП-3776 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Киселево №725 из-за скрытого дефекта монтажа при прокладке КЛ.При монтаже термоусаживаемой оболочки был допущен перегрев изоляции, в результате чего со временем произошло образование трещин в изоляции концевой муфты и проникновению в них влаги, что привело к электрическому пробою и повреждению КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа концевой кабельной муфты на ВЛ-10 кВ ПС725/4, АСБл | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-07 02:15 | 2024-05-07 03:38 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС в части организации обходов осмотров КВЛ-10кВ концевых муфт наружной установки. | Выполнить ремонт кабельной концевой муфты на опоре №472 на участке сети от ЛР-1787 до ТП-4321 по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Киселево №725 с использование термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-05-07 10:45 | 2024-05-07 11:18 | 439 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением, на неизолированные провода в пролете опор №31-№32 по ВЛ 0,4 кВ фид ул.Советская с ТП-457 пит. фид 5 с ПС 381 Хващевская. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз веткой дерева (под тяжестью выпавшего снега) в пролете опор №31-№32 по ВЛ 0,4 кВ фид ул.Советская с ТП-457 пит. фид 5 с ПС 381 Хващевская, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ТП457/Советская Советская, Провод 3хА50+1хА35 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-05-07 10:45 | 2024-05-07 11:18 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку от ДКР выше 3 м и веток деревьев, "угрожающих" падением, на ВЛ 0,4 кВ фид ул.Советская ТП-457 пит. фид 5 ПС 381 Хващевская в пролете опор №31-№32 и в смежных с ним пролетах, с утилизацией порубочных остатков в охранной зоне ВЛ.
2024-11-20 19:57 | 2024-11-20 21:23 | 44 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.10.1 > 3.4.7.3.4 Отключение ВЛ 110 кВ Можайск – Бородино произошло вследствие падения дерева в пролёте опор №№30-31 (ель, ~ 37 м, сухостойное дерево), произраставшего за пределами охранной зоны ВЛ, на неизолированные провода фаз «А» и «В» с их последующим подхлёстом из-за несвоевременной вырубки древесно-кустарниковой растительности за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающей падением на провода ЛЭП. 3.3.15.1 > 3.4.7.3.5 На ПС 110 кВ Лидино, при внешнем КЗ в сети 110 кВ, излишнее срабатывание 1 ступени ДЗ в составе комплекта Резервных защит ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино произошло вследствие несвоевременного выявления неисправности кодового реле в цепях напряжения комплекта дистанционной защиты при длительном сроке эксплуатации (с 2003 года). | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)_Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.10.1 > 4.4.3 Электрический пробой изоляции воздушного промежутка между неизолированными проводами фаз «А» и «В» вследствие падения дерева в пролёте опор №№30-31, произраставшего за пределами охранной зоны ВЛ, привёл к отключению ВЛ 110 кВ Можайск – Бородино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка сухостойного дерева, угрожающего падением на провода извне охранной зоны ВЛ на ВЛ 110 кВ Можайск-Бородино, Провод 3хАС 120/19 3.3.15.1 > 4.2.1 На ПС 110 кВ Лидино потеря упругих свойств контактов кодового реле 1РП (тип КДР-3М) в цепях напряжения комплекта дистанционной защиты (ДЗ-2) привела к излишнему срабатыванию 1 ступени ДЗ в составе комплекта Резервных защит ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино с действием на отключение выключателя ЭВ ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино на ПС 110 кВ Лидино при внешнем КЗ в сети 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря упругих свойств контактов кодового реле 1РП (тип КДР-3М) на ПС 110 кВ Лидино №595, ЭПЗ 1636-67/2 | ВЛ 110 кВ и выше_Устройства РЗ (Релейной защиты) | 110 |  |  | Выполнить анализ неправильных действий защит типа ЭПЗ 1636 по причине неисправности реле 1РП1. | 1. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Можайск – Бородино выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. 2.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Можайск – Бородино в пролетах опор №№31-33, №№46-52, №№56-66 с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 3.На ПС 110 кВ Лидино выполнить ремонт или замену неисправного реле 1РП1 комплекта Резервных защит ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино (ЭПЗ 1636).
2024-05-07 11:14 | 2024-05-07 11:50 | 440 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №296-№297 по КВЛ 10 кВ от ТП-159 пит. фид. 8 ПС 35 кВ Збышки №724 привело к перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз ветками дерева (березы), без повреждения провода. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №296-№297 ветками дерева (березы) по КВЛ 10 кВ от ТП-159 пит. фид. 8 ПС 35 кВ Збышки №724, без повреждения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ ПС724/8, Провод 3хА 35 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-07 11:14 | 2024-05-07 11:50 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением, и ДКР выше 4 м в пролете опор №296-№297 и в смежных пролетах по КВЛ 10 кВ от ТП-159 пит. фид. 8 ПС 35 кВ Збышки №724 .
2024-05-07 12:25 | 2024-05-07 13:09 | 441 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №95-№96 по ВЛ 10 кВ фид. 1 от РП-4 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Кукарино №556, привела к перекрытию изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева, без повреждения провода. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.1 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №95-№96 по ВЛ 10 кВ фид. 1 от РП-4 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Кукарино №556 упавшей веткой дерева, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ РП4/1, Провод 3хА50 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-07 12:25 | 2024-05-07 13:09 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | Выполнить внеплановый обход с расчисткой трассы прохождения ВЛ 10 кВ фид. 1 от РП-4 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Кукарино №556 в пролете опор №95-№96 от веток деревьев и порубочных остатков, в охранной зоне ВЛ.
2024-05-08 12:31 | 2024-05-08 17:59 | 442 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода привела к падению дерева в пролете опор №229а-№230 с последующим обрывом провода со срывом изоляторов ШФ-20 по фазам "А" и "С" на опоре №229а по КВЛ 10 кВ от АСП-1 по фид. 7 ПС 110 кВ Кукарино №556. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов СИП-3 при обрыве провода упавшим деревом в пролете опор №229а-№230, с последующим срывом изоляторов ШФ-20 по фазам "А" и "С" на опоре №229а по КВЛ 10 кВ от АСП-1 по фид. 7 ПС 110 кВ Кукарино №556. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода упавшим деревом в пролете опор №229а-№230 на ВЛ-10 кВ ПС556/7, СИП-3 3х70; срыв изолятора ШФ-20 по фазе "А" на опоре №229а на ВЛ-10 кВ ПС556/7, Опора П20-1Н; срыв изолятора ШФ-20 по фазе "С" на опоре №229а на ВЛ-10 кВ ПС556/7, Опора П20-1Н | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-08 12:31 | 2024-05-08 15:03 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением, и ДКР выше 4 м в пролете опор №229-№233 по КВЛ 10 кВ от АСП-1 по фид. 7 ПС 110 кВ Кукарино №556 .
2024-05-09 18:01 | 2024-05-10 00:25 | 443 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода привела к падению дерева в пролете опор №250-№251 с последующим обрывом проводов по КВЛ 10 кВ от АСП-1 по фид. 7 ПС 110 кВ Кукарино №556. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов СИП при обрыве проводов упавшим деревом в пролете №250-№251 по КВЛ 10 кВ от АСП-1 по фид. 7 ПС 110 кВ Кукарино №556. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов упавшим деревом в пролетах опор №250-№251 на ВЛ-10 кВ ПС556/7, СИП-3 3х70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-09 18:01 | 2024-05-09 19:10 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением, и ДКР выше 4 м в пролете опор №250-№251 по КВЛ 10 кВ от АСП-1 по фид. 7 ПС 110 кВ Кукарино №556 .
2024-05-09 20:29 | 2024-05-09 21:08 | 444 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ 125А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ТП-3056 пит. фид. 8 с ПС 35 кВ Мордвиново №719, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 125А фид.1 действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-3056. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Ослабление контактных соединений на АВ 125А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ТП-3056 пит. фид. 8 с ПС 35 кВ Мордвиново №719 со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 125А фид.1 действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-3056. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление места контактных соединений на АВ-125А фид.1 на КТП-10 кВ №3056 ДНП "Берега", ВА 57-35-34 125А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-05-09 20:29 | 2024-05-09 21:08 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию ОСИ-0,4кВ /10кВ и с протяжкой контактных соединений в РУ 0,4кВ ТП-3056 пит фид.8 ПС 35 кВ Мордвиново №719 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-05-09 21:13 | 2024-05-09 22:39 | 445 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП-3056 пит. фид. 8 ПС 35 кВ Мордвиново №719 (более 15 % по фазе "В") привело к длительной работе АВ 125А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 в зоне срабатывания теплового расцепителя и внутреннему электродуговому перекрытию камер АВ ВЛ 0,4 кВ фид.1. Произведена замена АВ 125А на АВ 160А. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.22 > 4.10 Внутреннее электродуговое перекрытие камер АВ 125А ВЛ 0,4 кВ фид.1 в РУ-0,4кВ ТП-3056 из-за нагрева внутренней группы контактов АВ в результате длительной работы АВ 125А ВЛ 0,4 кВ фид.1 с током рабочей нагрузки (более 15 % по фазе "В") на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с ТП-3056 в зоне срабатывания теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки на КТП-10 кВ №3056 ДНП "Берега", ВА 57-35-34 125А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-05-09 21:13 | 2024-05-09 22:39 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/10кВ КТП, ТП, РП. | 1.Выполнить внеплановую ревизию РУ-0,4кВ и протяжку болтовых соединений с контролем нагрузки и ТВК оборудования 0,4кВ ТП-3056 пит фид.8 ПС 35 кВ Мордвиново №719 . 2.Выполнить внеплановый замера петли "Фаза-ноль" в РУ-0,4кВ ТП-3056 пит фид.8 ПС 35кВ Мордвиново №719. 3.По результатам выполненных замеров разработать и выполнить мероприятия по приведению в соответствии НТД параметры нормального распределения нагрузки по фазам (не более 15% по фазам), в том числе устранить выявления замечания и дефекты с целью исключения повторных АО потребителей 0,4кВ от ТП-3056 по выявленным причинам.
2024-05-10 16:39 | 2024-05-10 16:58 | 446 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением, на провода в пролете опор №312-№313 по КВЛ 10 кВ фид. 4 с ПС 110 кВ Хващевская №381 привело к перекрытию изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз ветвями упавшего дерева, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №312-№313 по КВЛ 10 кВ фид. 4 с ПС 110 кВ Хващевская №381 ветвями упавшего дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ ПС381/4, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-10 16:39 | 2024-05-10 16:58 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 3 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением, и ДКР выше 4 м в пролете опор №312-№313 и смежных пролетах по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 110 кВ Хващевская №381.
2024-05-15 13:26 | 2024-05-22 15:12 | 447 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов, старение изоляции КЛ 10 кВ на участке от опоры №259 до фид 2 РП-19 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Шевардино №249 привело к электрическому пробою кабельной концевой муфты на опоре №259, из-за снижения изоляционных свойств материалов кабеля, нарушения структуры материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (49 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции кабельной концевой муфты на опоре №259 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Шевардино №249 на участке от опоры №259 до фид 2 РП-19, из-за снижения изоляционных свойств материалов кабеля, нарушение структуры материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (49 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КЛ-10кВ длительной срок эксплуатации (49 лет) на ВЛ-10 кВ ПС249/1, АСБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-15 13:26 | 2024-05-15 14:31 | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ фид. 1 ПС 110 кВ Шевардино №249 в паспорт КЛ. | Выполнить ремонт кабельной концевой муфты на опоре №259 пит фид. 1 ПС 110 кВ Шевардино №249, с использование термоусаживаемых материалов.
2024-05-17 06:55 | 2024-05-17 07:29 | 448 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №13-№14 по КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-28 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская №428, привела к перекрытию изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз упавшим деревом, без повреждения провода. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов (АС-35) разноименных фаз в пролете опор №13-№14 по КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-28 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская №428 упавшим деревом, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ РП28/2, Провод 3хАС 35/6,2 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-17 06:55 | 2024-05-17 07:29 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением и ДКР выше 4 м в пролете опор №13-№14 и смежных пролетах по КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-28 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская №428.
2024-06-02 17:35 | 2024-06-03 21:43 | 449 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта нарушения защитного покрова СИП-3 в пролете опор №25-№26 по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 220 кВ Дровнино №700 привело к перекрытию проводов фаз «В» и «С» в месте повреждения, упавшей веткой дерева, с последующим пережогом проводов. 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №25-№26 по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 220 кВ Дровнино №700, привела к повреждению защитного покрова СИП-3 фаз «В» и «С» с перекрытием этих мест, упавшей веткой дерева, с пережогом проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.3 > 4.10 Межфазное замыкание проводов СИП-3 в пролете опор №25-№26 упавшей веткой дерева в месте повреждения защитного покрова привело к термическому повреждению проводов СИП-3 фаз «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое повреждение провода СИП-3 фазы «В на ВЛ-10 кВ ПС700/4, СИП-3 3х70; термическое повреждение провода СИП-3 фазы «С» на ВЛ-10 кВ ПС700/4, СИП-3 3х70 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов СИП-3 фаз «В» и «С» в пролете опор №25-№26 упавшей веткой дерева с пережогом проводов в месте повреждения защитного покрова привело к АО КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 220 кВ Дровнино №700. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная опиловка веток, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ ПС700/4, СИП-3 3х70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-02 17:35 | 2024-06-02 18:48 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | 1.Выполнить восстановление поврежденных проводов СИП-3 в пролете опор №25-№26 по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 220 кВ Дровнино №700. 2.Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением и ДКР выше 4 м в пролете опор №25-№26 и смежных пролетах по КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 220 кВ Дровнино №700.
2024-11-23 19:39 | 2024-11-24 12:54 | 45 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.4 При прохождении атмосферного фронта по тер. Волоколамского г.о. с мокрым снегом из-за несвоевременной вырубки сухостойного дерева, угрожающего падением на провода извне охранной зоны ВЛ 35 кВ Манеж – Лотошино в пролете опор №№44-№45, произошло его падение, что привело к межфазному замыканию проводов верхней фазы "А" и средней фазы "В" в одноименном пролете с обрывом провода верхней фазы "А" и АО от МТЗ-2 ВЛ 35 кВ Манеж – Лотошино с неуспешным АПВ. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №№44-45 ВЛ 35 кВ Манеж – Лотошино стволом упавшего сухостойного дерева извне охранной зоны данной линии с последующим обрывом провода верхней фазы "А", что привело к АО от МТЗ-2 ВЛ 35 кВ Манеж – Лотошино с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№44-45 стволом упавшего сухостойного дерева извне охранной зоны ВЛ на ВЛ 35 кВ Манеж-Лотошино, Провод 3хАС 70/11 | ВЛ 6-35 кВ | 35 |  |  |  | 1.По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Манеж – Лотошино выполнить вырубку угрожающих падением деревьев. 2.Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Манеж – Лотошино в пролетах опор №№11-21, №№44-46, №№49-52 с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-06-06 18:19 | 2024-06-06 18:48 | 450 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ОАО "Мегафон" - срабатывание 3-х ПК в РУ-10кВ ТП-3195. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-06 18:19 | 2024-06-06 18:48 | Направить письмо в адрес абонента ОАО "Мегафон", балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10 кВ от ЗТП-440 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская №428 в сторону ТП-3195 (аб) об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от ЗТП-440 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская №428 , по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-06-12 08:03 | 2024-06-12 08:37 | 451 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ от ТП-1123 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Киселево №725, на участке сети от АСП-1222. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных полюсов разноименных фаз основной группы контактов, упавшей веткой дерева на ОПН 10кВ на АСП-1222 по КВЛ 10 кВ от ТП-1123 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Киселево №725, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание неизолированных полюсов разноименных фаз основной группы контактов ОПН 10кВ на АСП-1222 на АСП(Р)-1222, ОПН-10/12-10/450(II)УХЛ1 Феникс-88 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-12 08:03 | 2024-06-12 08:37 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м., согласно НТД. | Выполнить опиловку от веток деревьев угрожающих падением и ДКР выше 4 м на участке сети от АСП-1222 по КВЛ 10 кВ от ТП-1123 пит. фид. 4 ПС 35 кВ Киселево №725 .
2024-06-12 14:57 | 2024-06-15 04:10 | 452 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение изоляции) концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кукарино №556 в РУ 10 кВ на ПС-556 в процессе длительной эксплуатации (35 лет привело к внутреннему электрическому пробою изоляции муфты и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Внутренний электрический пробой жил изоляции концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кукарино №556 в РУ 10 кВ на ПС-556 из-за нарушения структуры материалов в результате длительной эксплуатации (35 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кукарино №556 в РУ 10 кВ на ПС-556 на ВЛ-10 кВ ПС556/13, КВТп-10-150/240 (МОЭСК) | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-12 14:57 | 2024-06-12 16:12 | Внести данные о выполненном ремонте КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кукарино №556 фид. 13 ПС 110 кВ Кукарино №556 в паспорт оборудования. | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты 10 кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Кукарино №556 в в РУ-10кВ с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-06-20 12:45 | 2024-06-20 14:30 | 453 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ 100А фид. Правая сторона в ТП-276, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 100А фид. Правая сторона действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-276. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Ослабление контактных соединений на АВ 100А фид. Правая сторона в ТП-276, что со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 100А фид. Правая сторона действием теплового расцепителя в РУ-0,4кВ ТП-276. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление места болтовых соединений на АВ-100А фид Правая сторона на КТП-10 кВ №276 д.Бычково, ВА 57-35-34 100А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-06-20 12:45 | 2024-06-20 14:30 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-276 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-06-20 13:10 | 2024-06-26 12:55 | 454 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 Падение деревьев под воздействием неблагоприятных погодных условий с повышенными ветровыми нагрузками при порывах ветра до 20 м/сек и ливневым дождем в зоне прохождения: 1. КВЛ 10 кВ фид. 6 РП-5 пит.фид. 19 ПС 110 кВ Можайск №355 падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №23-№24 с обрывом проводов по фазам "А" и "С", на опоре №23 срыв изоляторов ШФ-20 по фазам "А" и "С". 2. КВЛ 10 кВ от ТП-159 до ТП-498 пит. фид 8 ПС 35 кВ Збышки №724 падение дерева на неизолированные провода в пролете опор №240-№241 без обрыва провода, в пролете опор №250-№251 произошел схлест неизолированных проводов из-за ветра при НПУ 20 м/с. 3. КВЛ 10 кВ от ТП-483 пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская №381 падение дерева в пролете опор №146-№147 ВЛ 10 кВ от ТП-483 пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская №381 с обрывом вязки провода на опоре №146 фазы "В" из-за ветра. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное КЗ вследствие механического воздействия на провода ВЛ при падении деревьев под воздействием неблагоприятных погодных условий при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра до 20 м/с. и ливневым дождем, с повреждением оборудования: 1. КВЛ 10 кВ фид. 6 РП-5 пит.фид. 19 ПС 110 кВ Можайск №355 падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №23-№24 с обрывом проводов по фазам "А" и "С", на опоре №23 срыв изоляторов ШФ-20 по фазам "А" и "С". 2. КВЛ 10 кВ от ТП-159 до ТП-498 пит. фид 8 ПС 35 кВ Збышки №724 падение дерева на неизолированные провода в пролете опор №240-№241, без обрыва проводов, в пролете опор №250-№251 схлест неизолированных проводов, без обрыва проводов. 3. КВЛ 10 кВ от ТП-483 пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская №381 падение дерева в пролете опор №146-№147 КВЛ 10 кВ от ТП-483 пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская №381 с обрывом вязки провода на опоре №146 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ШФ-20 по фазе "А" из-за ветра на ВЛ-10 кВ РП5/6, Опора П10-1; обрыв провода по фазе "А" из-за падения дерева на провода на ВЛ-10 кВ РП5/6, Провод СИП-3 3х50 20кв; падение дерева на неизолированные провода из-за ветра на ВЛ-10 кВ ПС724/8, Провод 3хАС 50/8,0; схлест неизолированных проводов из-за ветра на ВЛ-10 кВ ПС724/8, Провод 3хАС 50/8,0; падение дерева на провода из-за ветра на ВЛ-10 кВ ПС381/2, Провод СИП-3 3х70 20кв; обрыв вязки провода фазы "В" при падении дерева на ВЛ-10 кВ ПС381/2, Опора П10-1; срыв изоляторов ШФ-20 по фазе "С" из-за ветра на ВЛ-10 кВ РП5/6, Опора П10-1; обрыв провода по фазе "С" из-за падения дерева на провода на ВЛ-10 кВ РП5/6, Провод СИП-3 3х50 20кв | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-20 13:10 | 2024-06-20 21:58 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | 1.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид. 6 РП-5 пит.фид. 19 ПС 110 кВ Можайск №355. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 2. Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ от ТП-159 до ТП-498 пит. фид 8 ПС 35 кВ Збышки №724. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 3.Провести внеплановый обход-осмотр с целью выявления деревьев, "угрожающих" падением по трассе прохождения КВЛ 10 кВ от ТП-483 пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская №381. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов. 4.Выполнить восстановление проводов в пролетах опор №23-№24 по фазам "А" и "С" , изоляторов ШФ-20 опоре №23 по фазам "А" и "С" по КВЛ 10 кВ фид. 6 РП-5 пит.фид. 19 ПС 110 кВ Можайск №355.
2024-07-05 16:13 | 2024-07-05 21:25 | 455 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление наличия дефекта (микротрещин) изоляторов ШФ-20 фаз "А" и "В" на опоре №86 по КВЛ 10 кВ фид.2 РП-38 пит. фид 5 ПС 110 кВ Лидино №595 привело к проникновению внутрь влаги (в виде атмосферных осадков) к пробою изоляции и возникновению эл. дуги при ОЗЗ с повреждением изоляторов фаз "А" и "B". | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Пробой изоляторов (ШФ-20) фаз "А" и "В" на опоре №86 по КВЛ 10 кВ фид.2 РП-38 пит. фид 5 ПС 110 кВ Лидино №595 с последующим их повреждением из-из наличия дефекта (попадание атмосферной влаги в микротрещины). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление наличия дефекта (микротрещин) изолятора ШФ-20 фазы "А" на опоре №86 по КВЛ 10 кВ фид.2 РП-38 пит. фид 5 ПС 110 кВ Лидино №595 на ВЛ-10 кВ РП38/2, Опора П10-1; Несвоевременное выявление наличия дефекта (микротрещин) изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №86 по КВЛ 10 кВ фид.2 РП-38 пит. фид 5 ПС 110 кВ Лидино №595 на ВЛ-10 кВ РП38/2, Опора П10-1 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-05 16:13 | 2024-07-05 21:25 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по оценке состояния ОСИ, согласно НТД. | Произвести внеплановый осмотр ОСИ на опоре №86 по КВЛ 10 кВ от фид.2 с РП-38 пит. фид 5 ПС 110 кВ Лидино №595.
2024-07-05 16:47 | 2024-07-05 17:05 | 456 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид. НИЗ от КТП-86 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704 со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 160А фид. НИЗ действием теплового расцепителя. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Ослабление контактных соединений на ВЛ 0,4 кВ фид. НИЗ от КТП-86 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704 со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 160А фид. НИЗ действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление места болтовых соединений на АВ-160А ВЛ 0,4 кВ фид. НИЗ от КТП-86 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Макарово №704 на КТП-10 кВ №86 д.Денисьево, ВА 57-35-34 160А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-07-05 16:47 | 2024-07-05 17:05 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ КТП-86 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-07-05 17:06 | 2024-07-05 17:37 | 457 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 Внешнее перекрытие ошиновки основной контактной группы разноименных фаз ВР-10кВ на ТП-2900 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Хващевская №381 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное перекрытие ошиновки разноименных фаз основной контактной группы на ВР-10кВ на ТП-2900 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Хващевская №381 телом дикой птицы (сороки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ошиновки разноименных фаз основной контактной группы на ВР-10кВ на КТП-10 кВ №2900 ул.Оборонная, РЛНД-10/400 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-05 17:06 | 2024-07-05 17:37 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС при плановых обхода осмотрах ВЛ-0,4/20кВ, в части выявления мест возможного гнездования диких птиц, согласно НТД. | Выполнить внеплановую ревизию ВР-10кВ на ТП-2900 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Хващевская №381.
2024-07-09 14:57 | 2024-07-10 22:11 | 458 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.1 Повреждение кабельной концевой муфты на опоре №173 по КВЛ 10 кВ от ТП-1419 пит. фид.9 с ПС 110 кВ Кукарино №556 по причине дефекта монтажа. При нагреве термоусаживаемой оболочки, был допущен перегрев изоляции, со временем в этом месте, материал дал трещину (под кожухом крепления на опоре №173), в трещину проникла влага, что привело к короткому замыканию и повреждению КЛ. Работы по установке концевой муфты выполнялись мастером Можайского РЭС Кыликовым П.Ю. 12.04.2023г. (уволен приказом 517к от 08.06.2024г.) | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Внутренний электродуговой пробой изоляции жил КЛ в целом месте у основания концевой муфты в месте крепления КЛ-10кВ на на опоре №173 по КВЛ 10 кВ от ТП-1419 пит. фид.9 с ПС 110 кВ Кукарино №556, по причине дефекта монтажа. Монтаж выполнялся мастером Можайского РЭС Кыликовым П.Ю. 12.04.2023г.(уволен приказом 517к от 08.06.2024г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтаж (перегрев изоляции КЛ в основании крепления муфты наружной установки на оп.173 на ВЛ-10 кВ ПС556/9, КВтп МКС 70-120 (МОЭСК) | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-09 14:57 | 2024-07-09 15:33 | 1.Внести данные о выполненном ремонте в паспорт КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 110 кВ Кукарино №556, контролировать количество повреждений. 2.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по МРЭС и Производственному персоналу МРЭС (мастера РЭС) по порядку ведения оперативной документации и порядку передачи оперативной информации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований э/у, согласно НТД ознакомить под роспись с изменениями в схеме нормального режима, согласно распоряжения №1163 от 04.2024 о включении ЛР-1866. 3.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований э/у, согласно НТД. | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на опоре №173 по КВЛ 10 кВ от ТП-1419 пит. фид.9 ПС 110 кВ Кукарино №556 с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-07-15 16:00 | 2024-07-26 10:00 | 459 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КВЛ 10кВ от ТП-1087 в направлении ТП-2963 - абонент КФК "Родные Просторы". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес абонента КФК "Родные Просторы", балансодержателя отпаечной сети КВЛ 10кВ фид 3 РП-45 пит. фид.6 ПС 35кВ Цезарево №76 в сторону ТП-2963 (аб) об АО от МТЗ ККВЛ 10кВ фид 3 РП-45 пит. фид.6 ПС 35кВ Цезарево №76, по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-11-23 20:26 | 2024-11-24 03:46 | 46 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Схлёст проводов | 3.3.11.1 > 3.4.12.1.1 При прохождении атмосферного фронта с осадками в виде мокрого снега вследствие налипания снега на провода ВЛ 35 кВ Шаховская – Волочаново I цепь с отпайками в середине пролета опор №№84-85 произошло провисание проводов с последующим схлёстом проводов верхней фазы "А" и средней фазы "С" в одноименном пролете в результате схода снега с провода средней фазы "С", повлекшего за собой колебания данного провода с приближением на недопустимое расстояние к проводу верхней фазы "А". Толщина стенки отложений до 15 мм, что не превышает нормативных параметров толщины стенки гололеда для 2 района в соответствии с картой районирования территории России по толщине стенки гололеда согласно табл. 2.5.3 ПУЭ издание 7. | Механическое воздействие атмосферных явлений | 3.3.11.1 > 4.4.4 Вследствие налипания мокрого снега на провода ВЛ 35 кВ Шаховская – Волочаново I цепь с отпайками произошло провисание проводов с последующим схлёстом проводов верхней фазы "А" и средней фазы "С" в пролете опор №№84-85 в результате схода снега с провода средней фазы "С", повлекшего за собой колебания данного провода с приближением на недопустимое расстояние к проводу верхней фазы "А", что привело к АО ВЛ 35 кВ Шаховская – Волочаново I цепь с отпайками с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание в результате схлеста проводов фаз "А" и "С" вследствие схода мокрого снега на ВЛ 35 кВ Шаховская-Волочаново 1 с отп, Провод 3хАС 95/16 | ВЛ 6-35 кВ | 35 |  |  |  | 1.Выполнить установку межфазных распорок в пролетах опор №№39-46, №№49-52, №№58-68, №№83-86 ВЛ 35 кВ Шаховская – Волочаново I, II цепь с отпайками. 2.Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Шаховская – Волочаново I цепь с отпайками в пролетах опор №№76-87 c проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-07-26 21:01 | 2024-07-26 21:40 | 460 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ 160А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-2553 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Можайск №355 со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 160А фид.1 действием теплового расцепителя. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Ослабление контактных соединений на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-2553 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Можайск №355 со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 160А фид. 1 действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление места болтовых соединений на АВ-160А фид. 1 от ТП-2553 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Можайск №355 на КТП-10 кВ №2553 с/т Отяково, ВА 57-Ф35 160А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-07-26 21:01 | 2024-07-26 21:40 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-2553 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-08-25 09:50 | 2024-08-27 22:57 | 461 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.1 Повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 136 по КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Кукарино №556 из-за дефекта монтажа. При нагреве термоусаживаемой оболочки был допущен перегрев изоляции, со временем в этом месте произошло образование трещин (под кожухом крепления на опоре №136) в проникла влага, что привело к короткому замыканию и повреждению КЛ. Монтаж концевой кабельной муфты выполнялся 21.10.2022 г. мастером Можайского РЭС Кыликовым П.Ю. (уволен приказом 517к от 06.06.2024г.). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Внутренний электродуговой пробой изоляции жил концевой кабельной муфты на опоре № 136 по КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Кукарино №556 из-за дефекта монтажа. Монтаж выполнялся 21.10.2022 г. мастером Можайского РЭС Кыликовым П.Ю. (уволен приказом 517к от 06.06.2024г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 136 по КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Кукарино №556 из-за дефекта монтажа на ВЛ-10 кВ ПС556/6, 3КНТп-10-150Х240 (МОЭСК) | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-25 09:50 | 2024-08-25 10:28 | 1.Внести данные о выполненном ремонте в паспорт КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ Кукарино №556. 2. Провести внеплановый инструктаж с персоналом МРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных (концевых) муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на опоре №136 по КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Кукарино №556 с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-09-02 09:16 | 2024-09-02 10:08 | 462 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ 160А ВЛ-0,4 кВ фид 2-х эт. Дома от КТП-2943 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Можайск №355 со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 160А ВЛ-0,4 кВ фид 2-х эт. Дома от КТП-2943 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Можайск №355 действием теплового расцепителя. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.22 > 4.10 Ослабление контактных соединений на АВ 160А ВЛ-0,4 кВ фид 2-х эт. Дома от КТП-2943 пит. фид. 8 с ПС 110 кВ Можайск №355 со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 160А фид 2-х эт. Дома действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактных соединений на АВ-160А фид 2-х эт. Дома от КТП-2943 на КТП-10 кВ №2943 Пушкино, ВА 57-35-34 160А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-09-02 09:16 | 2024-09-02 10:08 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ КТП-2943 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-09-27 19:45 | 2024-09-27 20:49 | 463 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта проходных изоляторов (высыхание и потеря эластичности резиновых уплотнителей) в РУ-10 кВ ТП-424 привело со временем к попаданию в РУ-10 кВ влаги в виде атмосферных осадков и перекрытию ошиновки на корпус ячейки с повреждением ПК-10кВ фаз «A», «В», «С». | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Перекрытие ошиновки на корпус ячейки в РУ-10 кВ ТП-424 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Хващевская №381 по проникшей внутрь в РУ-10кВ влаге в виде атмосферных осадков в результате нарушения целостности резинового уплотнения флянцев проходных изоляторов привело к повреждению ПК 10кВ фаз «А», «В», «С» в ТП-424 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Хващевская №381 и АО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК 10кВ фазы «А» в ТП-424 на МТП-10 кВ №50 д.Логиново, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; повреждение ПК 10кВ фазы «В» в ТП-424 на МТП-10 кВ №50 д.Логиново, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; повреждение ПК 10кВ фазы «С» в ТП-424 на МТП-10 кВ №50 д.Логиново, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-27 19:45 | 2024-09-27 20:49 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части детального осмотра опорных и проходных изоляторов в ТП. | Провести внеплановую ревизию проходных изоляторов в ТП-424 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Хващевская №381 согласно НТД.
2024-09-28 15:42 | 2024-09-28 16:22 | 464 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением на ВР-10 кВ в ТП-2233 пит.фид. 5 от РП-47 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Макарово №704 привела к перекрытию ошиновки основной контактной группы разноименных фаз на ВР-10кВ в ТП-2233 пит. фид. 5 от РП-47 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Макарово №704 упавшей веткой дерева, без повреждения оборудования. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.13.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных полюсов разноименных фаз основной группы контактов на ВР-10 кВ в ТП-2233 пит. фид. 5 от РП-47 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Макарово №704 упавшей веткой дерева, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением на ВР-10 кВ в ТП-2233 пит.фид. 5 от РП-47 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Макарово №704 на КТП-10 кВ №2233 д.Рыльково-2, РЛНД-10/400 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-28 15:42 | 2024-09-28 16:22 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м., согласно НТД. | 1. Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на ВР 10 кВ ТП-2333 пит. фид. 5 от РП-47 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Макарово №704 от ВР-10кВ в сторону ТП-2233 от 2. Выполнить внеплановую ревизию ВР-10кВ на ТП-2233 пит. фид. 5 от РП-47 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Макарово №704.
2024-10-06 10:02 | 2024-10-06 11:04 | 465 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта проходных изоляторов (высыхание и потеря эластичности резиновых уплотнителей) в РУ-10 кВ ТП-443 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Глядковская №428 привело со временем к попаданию в РУ-10 кВ влаги в виде атмосферных осадков и перекрытию ошиновки на корпус ячейки с повреждением ПК-10кВ фаз «A», «В», «С». | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Перекрытие ошиновки на корпус ячейки в РУ-10 кВ ТП-443 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Глядковская №428 по проникшей внутрь в РУ-10кВ влаге в виде атмосферных осадков в результате нарушения целостности резинового уплотнения флянцев проходных изоляторов привело к повреждению ПК 10кВ фаз «А», «В», «С» в ТП-443 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Глядковская №428 и АО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК 10кВ фазы «А» в ТП-443 на КТП-10 кВ №443 д.Ладыгино, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; повреждение ПК 10кВ фазы «В» в ТП-443 на КТП-10 кВ №443 д.Ладыгино, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; повреждение ПК 10кВ фазы «С» в ТП-443 на КТП-10 кВ №443 д.Ладыгино, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-06 10:02 | 2024-10-06 11:04 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части детального осмотра опорных и проходных изоляторов в ТП. | Провести внеплановую ревизию проходных изоляторов в ТП-443 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Глядковская №428 согласно НТД.
2024-10-08 00:52 | 2024-10-10 14:56 | 466 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид. 1 от ТП-2424 до ТП-2216 пит. фид. 1 с РП-15 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Можайск №355 на расстоянии 20 метров от ТП-2216 по трассе прокладки КЛ в результате длительной эксплуатации (26 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 1 от ТП-2424 до ТП-2216 пит. фид. 1 с РП-15 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Можайск №355 в целом месте на расстоянии 20 метров от ТП-2216 по трассе прокладки КЛ из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид. 1 от ТП-2424 до ТП-2016 пит. фид. 1 с РП-15 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Можайск №355 на расстоянии 20 метров от ТП-2216 по трассе прокладки КЛ в результате длительной эксплуатации (26 лет). на КЛ-10 кВ РП15/1-ТП1092, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-08 00:52 | 2024-10-08 02:38 | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 1 от ТП-2424 до ТП-2016 пит. фид. 1 с РП-15 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Можайск №355 данные о выполненном ремонте. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 1 от ТП-2424 до ТП-2016 пит. фид. 1 с РП-15 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Можайск №355 в месте повреждения, с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-10-26 11:14 | 2024-10-26 11:37 | 467 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента (инд. застройщик Н.А.Рыбалко) отпайка в сторону ТП-369 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Хващевская №381 - повреждение РВО-10 кВ на ТП-369 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Хващевская №381. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-26 11:14 | 2024-10-26 11:37 | Направить письмо балансодержателю (инд. застройщик Н.А.Рыбалко) отпаечной сети в направлении ТП-369 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Хващевская №381 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Хващевская №381 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя, а также о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-10-29 07:57 | 2024-10-29 07:57 | 468 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) на РВО-10кВ фазы "С" на опоре № 116 по ВЛ 10кВ фид 2 с ПС 35 кВ Киселево №725, привело со временем к проникновению внутрь влаги, что стало причиной нарушения изоляционных свойств с последующим пробоем и разрушением указанного РВО-10кВ. При разрушении РВО-10кВ произошел обрыв шлейфа фазы "С" и его схлест с шлейфом соседней фазы, что привело к АО от МТЗ ВЛ 10кВ фид 2 с ПС 35 кВ Киселево №725. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.1 > 4.12 Пробой изоляции РВО-10кВ по фазе "С" на опоре № 116 по ВЛ 10кВ фид 2 с ПС 35 кВ Киселево №725 с последующим разрушением. При разрушении РВО-10кВ произошел обрыв шлейфа фазы "С" и его схлест с шлейфом соседней фазы, что привело к межфазному замыканию неизолированных частей шлейфов разноименных фаз на опоре № 116 по ВЛ 10кВ фид 2 с ПС 35 кВ Киселево №725 и АО от МТЗ ВЛ 10кВ фид 2 с ПС 35 кВ Киселево №725. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) на РВО-10кВ фазы "С" на опоре № 116 по ВЛ 10кВ фид 2 с ПС 35 кВ Киселево №725 на ВЛ-10 кВ ПС725/2, РВО-10 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ, КТП, ТП, РП 10кВ. | Выполнить внеплановую ревизию опорной, штыревой, изоляции и натяжной арматуры на опоре № 116 по несвоевременному выявлению дефекта (наличие микротрещин в фарфоровой рубашке) на РВО-10кВ фазы "С" по ВЛ 10кВ фид 2 с ПС 35 кВ Киселево №725 с заменой поврежденного оборудования (РВО-10кВ).
2024-11-02 08:35 | 2024-11-14 14:20 | 469 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид 14 луч "Б" с ПС 110 кВ Макарово №704 в процессе длительной эксплуатации (51 год). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид 14 луч "Б" с ПС 110 кВ Макарово №704 в целом месте на расстоянии 625 м от ПС 110 кВ Макарово №704 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (51 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид 14 луч "Б" с ПС 110 кВ Макарово №704 в процессе длительной эксплуатации (51 год). на КЛ-10кВ ПС704/14-РП16/2, АСБ | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-02 08:35 | 2024-11-02 09:15 | Внести данные о выполненном ремонте на КЛ-10кВ фид 14 луч "Б" с ПС 110 кВ Макарово №704 в паспорт КЛ.
2024-12-18 15:59 | 2024-12-18 15:59 | 47 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.10.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети на оборудовании 110кВ ТСО АО "Оборонэнерго" на ПС 110 кВ "Звездочка" повреждена кабельная перемычка 110 кВ между ЭВ 110 кВ Т-3 и T-3. (выписка из ОЖУР в документах акта) - (акт расследования №3 по Филиалу Центральный АО "Оборонэнерго" в документах акта) |  |  | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | Направить письмо в адрес ТСО АО "Оборонэнерго" об АО от ДФЗ ВЛ 110кВ Кубинка - Кедрово 1 цепь по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 110кВ ТСО АО "Оборонэнерго" на ПС 110 кВ Звездочка повреждена кабельная перемычка 110 кВ между ЭВ 110 кВ Т-3 и КРУЭ 110 кВ фаза "A". Сообщить о необходимости обеспечения должного уровня надежности и приведения оборудования в соответствие с НТД в период прохождения ОС 2024/2025.
2024-11-20 08:25 | 2024-11-20 12:35 | 470 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№129-130 по КВЛ 10 кВ от ТП-1279 пит. фид. 12 ПС 220 кВ Дровнино №700 привела к падению дерева с последующим обрывом проводов СИП 3 фаз в пролете опор №№129-130, излому траверсы и срыву изоляторов по фазам "А","В","С" на опоре №129. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов СИП в пролете опор №129-№130 по КВЛ 10 кВ от ТП-1279 пит. фид. 12 ПС 220 кВ Дровнино №700, стволом упавшего дерева, с обрывом проводов СИП-3 1*70 3 фаз , повреждение траверсы и изоляторов по фазам "А","В","С" на опоре № 129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№129-130 по КВЛ 10 кВ от ТП-1279 пит. фид. 12 ПС 220 кВ Дровнино №700 на ВЛ-10 кВ ПС700/12, Провод СИП-3 3х70 20кв; Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№129-130 по КВЛ 10 кВ от ТП-1279 пит. фид. 12 ПС 220 кВ Дровнино №700 на ВЛ-10 кВ ПС700/12, Провод СИП-3 3х70 20кв; Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№129-130 по КВЛ 10 кВ от ТП-1279 пит. фид. 12 ПС 220 кВ Дровнино №700 на ВЛ-10 кВ ПС700/12, Провод СИП-3 3х70 20кв; Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода в пролете опор №№129-130 по КВЛ 10 кВ от ТП-1279 пит. фид. 12 ПС 220 кВ Дровнино №700 на ВЛ-10 кВ ПС700/12, Опора П10-1; повреждение изолятора ШФ-20 по фазе "А" на ВЛ-10 кВ ПС700/12, Опора П10-1; повреждение изолятора ШФ-20 по фазе "В" на ВЛ-10 кВ ПС700/12, Опора П10-1; повреждение изолятора ШФ-20 по фазе "С" на ВЛ-10 кВ ПС700/12, Опора П10-1 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-20 08:25 | 2024-11-20 09:41 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 220 кВ Дровнино №700, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУ МБ.
2024-11-21 21:15 | 2024-11-26 20:37 | 471 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов концевой кабельной муфты КЛ 10кВ от опоры №19 до ТП-996 на КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 110 кВ Можайск № 355 в РУ-10кВ ТП-996 пит. фид. 15 ПС 110 кВ Можайск № 355 в процессе длительной эксплуатации (20 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10кВ от опоры №19 до ТП-996 на КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 110 кВ Можайск № 355 в РУ-10кВ ТП-996 пит. фид. 15 ПС 110 кВ Можайск № 355 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (20 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов концевой кабельной муфты КЛ 10кВ от опоры №19 до ТП-996 на КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 110 кВ Можайск № 355 в РУ-10кВ ТП-996 пит. фид. 15 ПС 110 кВ Можайск № 355 в процессе длительной эксплуатации (20 лет) на ВЛ-10 кВ ПС355/15, КВтп МКС 120-240 (МОЭСК) | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:15 | 2024-11-21 21:51 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотров оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП с ТВК, согласно НТД. 2. Внести данные о выполненном ремонте на КЛ-10кВ от опоры №19 до ТП-996 по КВЛ 10 кВ фид.15 ПС 110 кВ Можайск №355 в паспорт КЛ.
2024-11-27 17:20 | 2024-11-27 19:06 | 472 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ОАО "ТНК-Столица" отпайка в сторону ТП-1619 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Хващевская №381 - повреждение ЛР-660, ЛР-660 отключен. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 110 | 2024-11-27 17:20 | 2024-11-27 19:06 | Направить письмо балансодержателю (ОАО "ТНК-Столица") отпаечной сети в направлении ТП-1619 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Хващевская №38 и в органы местного самоуправления (администрация) по территориальной зоне ответственности об АО 27.11.2024 17:20 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 110 кВ Хващевская №381 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя (повреждение ЛР-660). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД. | Для исключения АО КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 110 кВ Хващевская №381 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента (ОАО "ТНК-Столица") - на опоре №25 по КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 110 кВ Хващевская №381 установить разъединитель марки ПРВТ.
2024-11-30 08:20 | 2024-11-30 08:49 | 473 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода в пролете опор №326-№327 по КВЛ 10 кВ от АСП-25 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская №428 привело к перекрытию изоляционного промежутка неизолированных проводов (А-50) разноименных фаз упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов (А-50) разноименных фаз в пролете опор №326-№327 по КВЛ 10 кВ от АСП-25 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская №428 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" падением на ВЛ-10 кВ ПС428/3, Провод 3хА50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-30 08:20 | 2024-11-30 08:49 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | 1. Выполнить опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на провода по КВЛ 10 кВ от АСП-25 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская №428 в пролете опор №326-№327 и в смежных с ним. 2. Выполнить внеплановый обход-осмотр по всей трассе прохождения КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская №428 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов.
2024-12-06 10:24 | 2024-12-11 16:38 | 474 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.5 Потеря механических свойств материалов и пружинных свойств ламелей прижимного механизма верхнего основного контакта по фазе "А" и "С" на МВ-10кВ яч ввода с ТП-396 в РУ-10кВ ТП-1279 , привело к разрегулировки пятна контакта с повышением воздушного зазора в основной группе контактов, с последующих электродуговым перекрытием изоляции контактов основной группы разноименных фаз, что стало причиной АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 220 кВ Дровнино №700. Срок эксплуатации данного оборудования 41 год. МВ-10кВ яч. ввод с ТП-396 в ТП-1279 не оборудован УРЗиА МТЗ (только ЗМН tср = 6 сек. МВ-10кВ яч.фид. 12 с ПС 220кВ Дровнино №700 (МПМЭС Московский) АПВ Тср = 4 сек. (выписка из журнала РЗиА в документах акта). | Механическое разрушение, деформация, перекос | 3.3.13.1 > 4.14 Потеря механических свойств, разрегулировка ослабление прижимных контактов в розеточной основной группе верхних контактов фаза "А" и "С" МВ-10кВ яч. ввода с ТП-396 в РУ-10кВ ТП-1279 из-за старения потери упругости металла, в следствии длительного срока эксплуатации 41 год, что привело к появлению воздушного зазора с последующим нагревом и электродуговым перекрытием, что привело к АО от МТЗ потребителей КВЛ-10кВ фид.12 с ПС 220кВ Дровнино. МВ-10кВ яч. ввода с ТП-396 в ТП-1279 не оборудовано УРЗиА МТЗ (только ЗМН). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: резрегулировка потеря пружинных свойств перекос из-за длительный срок эксплуатации на ЗТП-10 кВ №1279 КРС Твердики, SCI-10/630/20 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-06 10:24 | 2024-12-06 10:36 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС о порядке осмотра оборудования ТП-РТП 6/20кВ. усилить контроль за техническим состоянием оборудования с низким КТС. Подать предложения в перечень на ТО в 2025 году согласно ТОИР. | Выполнить анализ КТС оборудования производства ГДР МВ-10кВ с истекшим сроком полезного использования, Подготовить перечень необходимого оборудования на замену/ретрофит в рамках ИПР Филиала со сроком реализации до 2028 года.
2024-12-08 10:29 | 2024-12-08 10:36 | 475 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в отпаечной сети ВЛ-10кВ в сторону ТП-1473 пит. фид 4 с ПС 35кВ Киселево №725 (баланс -с/т " Луговое") - межфазное перекрытие неизолированных проводов (АС-50) в пролете опор №№106-107 стволом упавшего дерева. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-08 10:29 | 2024-12-08 10:36 | Направить письмо балансодержателю (с/т " Луговое") отпаечной сети в направлении ТП-1473 пит. фид 4 ПС 35кВ Киселево №725 об АО 08.12.2024 10:36 от МТЗ КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35кВ Киселево №725 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя падение дерева в пролете оп.№106-оп.107. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД, в случае отсутствия квалифицированного электротехнического персонала, в целях обеспечения своевременного выявления дефектов и снижения количества перерывов электроснабжения, предлагаем Вам заключить договор на оперативно-техническое обслуживание с Можайским РЭС филиала ПАО " Россети Московский регион " - Западные электрические сети.
2024-12-14 23:10 | 2024-12-14 23:34 | 476 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента отпайка в сторону ТП-1475 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Можайск №355 (баланс - с/т " Медик") - межфазное перекрытие неизолированных проводов (АС-50) в пролете опор №№ 515-516 упавшей веткой дерева. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-14 23:10 | 2024-12-14 23:34 | Направить письмо балансодержателю (с/т " Медик") отпаечной сети в направлении ТП-1475 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Можайск №355 об АО 14.12.2024 23:10 от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-42 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Можайск №355 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД, в случае отсутствия квалифицированного электротехнического персонала и в целях обеспечения своевременного выявления дефектов и снижения количества перерывов электроснабжения, предложить заключить договор на оперативно-техническое обслуживание с Можайским РЭС филиала ПАО " Россети Московский регион " - Западные электрические сети. | Для исключения АО КВЛ 10 кВ от АСП-42 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Можайск №355 по причине технологического нарушения в отпаечной сети в сторону ТП-1475 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Можайск №355 (баланс - с/т " Медик") - на опоре №470 установить разъединитель марки ПРВТ.
2024-12-16 22:31 | 2024-12-16 23:05 | 477 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений на АВ 80А ВЛ 0,4 кВ фид. Правая сторона ТП-214 пит. фид.3 ПС 35 кВ Цезарево №76 со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 80А ВЛ 0,4 кВ фид. Правая сторона ТП-214 пит. фид.3 ПС 35 кВ Цезарево №76 действием теплового расцепителя. Выполнена ревизия с протяжкой болтовых соединений на отходящей контактной группе в сторону ВЛ, дефект устранен. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.22 > 4.10 Ослабление контактных соединений на АВ 80А ВЛ 0,4 кВ фид. Правая сторона ТП-214 пит. фид.3 ПС 35 кВ Цезарево №76 со временем привело в часы максимума рабочей нагрузки к нагреву в месте ослабления и АО АВ 80А фид. Правая сторона действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактных соединений на АВ-80А фид. Правая сторона от ТП-214 на КТП-10 кВ №214 д.Балобново, ВА 57-35 80А | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-12-16 22:31 | 2024-12-16 23:05 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20кВ КТП, ТП, РП. | Выполнить внеплановую ревизию и протяжку болтовых соединений в РУ 0,4кВ ТП-214 с контролем нагрузки и ТВК.
2024-12-18 17:53 | 2024-12-18 18:42 | 478 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения габарита стрелы провиса неизолированных проводов (2Ах16) в пролете от опоры №13 до ввода в жилой дом №5 по ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП-74 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Макарово, старый ввод (выполнено под скатом кровли ж/д), что привело к межфазному замыканию неизолированных проводов (2Ах16) в результате схода снега с крыши дома №5, без обрыва, провода разведены изолированной штангой с исп. СИЗ. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов (2Ах16) в пролете от опоры №13 до ввода в жилой дом №5 по ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП-74 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Макарово №704, по причине нарушения габарита стрелы провиса привело к схлесту проводов в результате схода снега с крыши дома №5, без обрыва, провода разведены изолированной штангой, старый ввод (монтаж выполнен на изолированных крюках под скатом кровли). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение габарита стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ТП74/Зачатье фид.3, Провод 2хА 16 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-12-18 17:53 | 2024-12-18 18:42 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части стрелы провеса неизолированных проводов на вводе в частные дома. 2.Направить письмо в адрес гарантирующего поставщика ПАО "Мосэнергосбыт" об АО от МТЗ ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП-74 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Макарово №704 по причине нарушение габарита стрелы провиса неизолированных проводов ввода в ж/д №5, сообщить о необходимости согласованной замены ввода неизолированных проводов на СИП с владельцем э/у данного ж/д, для исключения повторного АО потребителей ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП-74 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Макарово №704 из схода снега с кровли ж/д.№5.( старый ввод). | Выполнить замену ввода в ж/д на участке от оп.№13 до ввода в ж/д №5 по ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП-74 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Макарово №704 до вводного распределительного устройства с заменой на СИП, место ввода определить совместно с балансодержателем ж/д №5 для исключения повреждения ВЛИ при воздействии атмосферных осадков в виде ветра и снега, согласно НТД.
2024-12-23 08:52 | 2024-12-23 09:17 | 479 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев "угрожающих" падением на неизолированные провода (4А-50) в пролете опор №№ 23-25 по ВЛ 0,4 кВ фид. дачи правая сторона от ТП-461 пит. фид. 11 ПС 35 кВ Глядковская №428. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева в пролете опор №№ 23-25 по ВЛ 0,4 кВ фид. дачи правая сторона от ТП-461 пит. фид. 11 ПС 35 кВ Глядковская №428, без обрыва проводов, лежит под ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная опиловка веток деревьев на ВЛ-0,4 кВ ТП461/Бурмакино Дачи пр ст, Провод 4хА50 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-12-23 08:52 | 2024-12-23 09:17 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м., согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев в пролете опор №№21-28 ВВЛ 0,4 кВ фид. дачи правая сторона от ТП-461 пит. фид. 11 ПС 35 кВ Глядковская №428 "угрожающих" падением на провода и ДКР выше 4 м.
2024-12-28 22:50 | 2024-12-28 23:23 | 480 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление нарушения габарита стрелы провиса неизолированных проводов (2Ах16) в пролете от опоры №18 до ввода в жилой дом №6 по ВЛ 0,4 кВ ТП 151 Красновидово фид Деревня пит. фид 9 ПС 724 Збышки, старый ввод (выполнено под скатом кровли ж/д), что привело к межфазному замыканию неизолированных проводов (2Ах16) в результате схода снега с крыши дома №6, без обрыва, провода разведены изолированной штангой с использованием СИЗ. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.21.1 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов (2Ах16) в пролете от опоры №18 до ввода в жилой дом №6 по ВЛ 0,4 кВ ТП 151 Красновидово фид Деревня пит. фид 9 ПС 724 Збышки, по причине нарушения габарита стрелы провиса привело к схлесту проводов в результате схода снега с крыши дома №5, без обрыва, провода разведены изолированной штангой, старый ввод (монтаж выполнен на изолированных крюках под скатом кровли). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов при падении наледи с крыши ж/д №6 на ВЛ-0,4 кВ ТП151/Красновидово Деревня, Провод 2хА 16 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-12-28 22:50 | 2024-12-28 23:23 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части стрелы провеса неизолированных проводов на вводе в частные дома. 2. Направить письмо в адрес гарантирующего поставщика ПАО "Мосэнергосбыт" об АО от МТЗ ВЛ 0,4 кВ КТП 151 Красновидово фид Деревня пит фид 9 ПС 724 Збышки по причине нарушение габарита стрелы провиса неизолированных проводов ввода в ж/д №6, сообщить о необходимости согласованной замены ввода неизолированных проводов на СИП с владельцем э/у данного ж/д, для исключения повторного АО потребителей ВЛ 0,4 кВ КТП 151 Красновидово фид Деревня пит фид 9 ПС 724 Збышки из-за схода снега с кровли ж/д.№6 ( старый ввод). | Выполнить замену ввода в ж/д на участке от оп.№18 до ввода в ж/д №6 по ВЛ 0,4 кВ КТП 151 Красновидово фид Деревня пит фид 9 ПС 724 Збышки до вводного распределительного устройства с заменой на СИП, место ввода определить совместно с балансодержателем ж/д №6 для исключения повреждения ВЛИ при воздействии атмосферных осадков в виде ветра и снега, согласно НТД.
2024-12-29 01:32 | 2024-12-29 17:51 | 481 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов (старение изоляции) КЛ 10 кВ фид. 4 от РП-5 до ТП-4535 пит. фид. 19 ПС 110 кВ Можайск №355 на расстоянии 5 метров от РП-5 по трассе прокладки КЛ, в результате длительной эксплуатации (54 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 4 от РП-5 до ТП-4535 пит. фид. 19 ПС 110 кВ Можайск №355 в целом месте на расстоянии 5 метров от РП-5 по трассе прокладки КЛ, из-за снижения изоляционных свойств материалов КЛ в результате длительной эксплуатации (54 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КЛ-10кВ длительной срок эксплуатации (54 года) на КЛ-10кВ РП5/4-ТП255, ААШв | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-29 01:32 | 2024-12-29 02:28 | Внести данные о выполненном ремонте на КЛ 10 кВ фид. 4 от РП-5 до ТП-4535 пит. фид. 19 ПС 110 кВ Можайск №355 в паспорт КЛ.
2024-12-30 13:35 | 2024-12-30 14:57 | 482 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Можайский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете №№602-603 по КВЛ 10 кВ от АСП-110 пит.фид. 11 ПС 35 кВ Глядковская №428 привела схлесту неизолированных проводов (А-70) разноименных фаз упавшей веткой дерева и АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-110 пит.фид. 11 ПС 35 кВ Глядковская №428, без обрыва проводов. Провода разведены изолированной штангой. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Схлест неизолированных проводов (А-70() привело к межфазному замыканию разноименных фаз в пролете №№602-603 упавшей веткой дерева по КВЛ 10 кВ от АСП-110 пит.фид. 11 ПС 35 кВ Глядковская №428. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест неизолированных проводов (А-70) на ВЛ-10 кВ ПС428/11, Провод 3хА70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-30 13:35 | 2024-12-30 14:57 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МРЭС по организации обходов/осмотров оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м, согласно НТД. | Выполнить опиловку веток деревьев в пролете на опор №№602-603 и в смежных с ним по КВЛ 10 кВ от АСП-110 по фид. 11 ПС 35 кВ Хващевская №428 "угрожающих" падением и ДКР выше 4 м.
2024-04-15 09:48 | 2024-04-16 23:22 | 5 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов жильной изоляции КЛ-35кВ Карская-Лосево в процессе длительной эксплуатации (55 лет). Старение изоляции КЛ-35кВ Карская-Лосево привело к электрическому пробою жильной изоляции по фазе "В" в целом месте на расстоянии 43,252 км от ПС-493 Карская по трассе прокладки КЛ. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции жилы фазы "В" на КЛ 35кВ Карская-Лосево в целом месте на расстоянии 43,252 км по трассе прокладки КЛ от ПС-493 Карская из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (55 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов жильной изоляции (старение) в процессе длительной эксплуатации на КЛ 35 кВ Карская-Лосево, ОСБ 3х120 | КЛ 6-35 кВ | 35 |  |  | Провести анализ аварийности КЛ 35кВ Карская-Лосево за последние 3 года. По результатам анализа состояния изоляции и перечня наиболее повреждаемых участков сети КЛ 35кВ Карская-Лосево, подать предложение при необходимости проведения замены данных участков сети КЛ-35кВ Карская-Лосево в производственнаю программу Филиала на 2025 год. | Выполнить ремонт КЛ 35кВ Карская-Лосево с применением термоусаживаемых материалов в месте повреждения на расстоянии 43,250 км по трассе прокладки КЛ от ПС-493 Карская, согласно НТД.
2024-01-06 15:36 | 2024-01-06 15:59 | 500 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактных соединений ошиновки АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-552 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 привело к нагреву контактных соединений и АО АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-552 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 действием теплового расцепителя. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Нагрев контактных соединений ошиновки АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-552 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 из за ослабления затяжки контактных соединений привело к АО АВ-250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-552 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев ошиновки АВ-250 А фид. 1 ТП-552 из-за дефекта ослабления затяжки контактных соединений на РУ-0,4кВ ТП-552 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418, АВ-250А фид.1 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 10 (10.5) | 2024-01-06 15:36 | 2024-01-06 15:59 | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно НТД. | Выполнить внеплановый ТВК болтовых, опрессованных соединений в РУ-0,4 кВ ТП-552 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза №418.
2024-01-06 19:54 | 2024-01-06 20:27 | 501 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Причины срабатывания ПН-2/250А фаз "В" и "С" гл. руб. в РУ-0,4 кВ ТП-552 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 явился нагрев из-за несвоевременного выявления ослабления контактных соединений в подвижных контактах и пинцетах плавких вставок, приведшее к нагреву и срабатыванию ПН-2/250А фаз "В" и "С" гл. руб. 0,4 кВ КТП- 552. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Нагрев контактных соединений в подвижных контактах и пинцетах плавких вставок фаз "В" и "С" на глав. руб. 0,4 кВ ТП-552 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 привело к срабатыванию ПН-2/250А фаз "В" и "С" гл. руб. 0,4 кВ КТП- 552. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление ослабления контактных соединений в подвижных контактах и пинцетах плавких вставок фаз "В" и "С" гл. руб. 0,4 кВ КТП- 552. на ПН-2-250А фаза "B" и "С" на Гл руб-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-552 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 10 (10.5) | 2024-01-06 19:54 | 2024-01-06 20:27 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | 1.Провести внеплановый ТВК НВ-об. 0,4 кВ в КТП-552 д. Румянцево пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза №418 с протяжкой контактных соединений . 2.Произвести замену плавких вставок ПН-2/250А фаз "В" и "С" на гл. руб. 0,4 кВ в КТП-552 д. Румянцево пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза №418 .
2024-01-09 23:58 | 2024-01-10 00:23 | 502 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента отпайка от оп. №24 по КВЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35 кВ Кожино № 460 (дуговое перекрытие ОСИ-10кВ ЛР-10кВ оп.39 ветками деревьев на КТП-1745), баланс - абонент ИЗ Павлов). по |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-09 23:58 | 2024-01-10 00:23 | Направить письмо в адрес балансодержателя КТП-1745 (ИЗ Павлов) пит. КВЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35 кВ Кожино № 460 об АО от МТЗ по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя ( перекрытие ВР-10 кВ ветками дерева). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-01-11 16:10 | 2024-01-11 16:36 | 503 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев , "угрожающих" падением в пролете оп.167-оп.169, что привело к перекрытию неизолированной ошиновки основной контактной группы ЛР-10кВ №1634 по КВЛ 10 кВ АСП-1635 пит. фид.8 ПС 110 кВ Руза № 418. при падение без повреждения. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие токоведущих частей линейного разъединителя ЛР-1634 в пролете оп. №№167-169 по КВЛ 10 кВ АСП-1635 пит. фид.8 ПС 110 кВ Руза № 418 упавшей веткой дерева, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ЛР-1634 на КВЛ 10 кВ АСП-1635 пит. фид.8 ПС 110 кВ Руза № 418 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-11 16:10 | 2024-01-11 16:36 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | ыполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ АСП-1635 пит. фид.8 ПС 110 кВ Руза № 418 (VS010-0002554) , выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10кВ.
2024-01-16 09:49 | 2024-01-16 10:18 | 504 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ( перекрытие неизолированных проводов ветками дерева) отпайка за ЛР-168 в сторону абонентской КТП-1821 (СНТ Виктория ) пит. КВЛ 10 кВ от ТП-653 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Никольское № 618 |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-16 09:49 | 2024-01-16 10:18 | Направить письмо в адрес балансодержателя КТП-1821 (СНТ Виктория) пит. КВЛ 10 кВ от ТП-653 пит.фид. 1 ПС 35 кВ Никольское № 618 за ЛР-168 об АО от МТЗ по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя ( перекрытие неизолированных проводов ветками дерева). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-01-22 11:59 | 2024-01-29 00:24 | 505 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (51 год) привели внутреннему пробою изоляции жил КЛ 10 кВ по КВЛ-10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Руза № 418 в целом месте на расстоянии 1213 м по трассе прокладки от РП-17. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБ 3х240 по КВЛ-10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Руза № 418 в целом месте на расстоянии 1213 м от РП-17 из за длительного срока эксплуатации - (51 год) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ от оп. 10 до РП-17 пит. КВЛ-10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Руза № 418 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести в паспорт силового кабеля КЛ 10 кВ по КВЛ-10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Руза №418 данные по проведенному ремонту. Срок выполнения: | Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ по КВЛ-10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Руза №418 в месте повреждения на расстоянии 1213 м от РП-17 с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.
2024-01-29 16:54 | 2024-01-29 17:19 | 506 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 В результате несвоевременного выявления дефекта опрессовки наконечника выкидки фид. 1 фазы "А" произошёл нагрев наконечника, что послужило причиной АО теплового расцепителя на АВ-160 А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП 586 пит. фид. 2 ПС 35 кВ Кирилловка № 289. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Нагрев наконечника выкидки фид. 1 фазы "А" из-за несвоевременного выявления дефекта опрессовки наконечника привело к нагреву и АО (срабатывание теплового реле) АВ-160 А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП 586 пит. фид. 2 ПС 35 кВ Кирилловка № 289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепления наконечника выкидки фид. 1 фазы "А" в РУ-0,4кВ МТП-586 на ВЛ-0,4кВ фид.1 с МТП 586 пит. фид. 2 ПС 35 кВ Кирилловка № 289 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-01-29 16:54 | 2024-01-29 17:19 | ровести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | 1. Выполнить внеплановую ревизию болтовых, опрессованных соединений РУ-0,4 кВ МТП 586 пит. фид. 2 ПС 35 кВ Кирилловка № 289. 2.Выполнить внеплановою проверку с протяжкой контактной группы отходящих ВЛ на АВ в РУ-0,4кВ МТП-586 с ТВК, при необходимости выполнить переопрессовку наконечников на ВЛ-0,4кВ
2024-02-01 06:08 | 2024-02-05 10:43 | 507 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов концевой воронки в процессе длительной эксплуатации (51 год.) привели к пробою изоляции концевой муфты внутренней установки на КЛ-10кВ фид.6 с ПС-568 Карповка в РУ-10кВ ТП-1135 | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой муфты силового кабеля КЛ-10кВ фид.6 с ПС-568 Карповка КВЭ-3х120-10УЗ в РУ-10 кВ ТП-1135 из-за длительного срока эксплуатации - 51 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации концевой воронки силового кабеля на КЛ-10 кВ от яч. фид. 6 ПС-568 до ТП-1135 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-01 06:08 | 2024-02-01 07:26 | Внести в паспорт КЛ-10 кВ от яч. фид. 6 ПС-568 до ТП-1135 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Карповка № 568 данные по АО и проведенному ремонту. | Выполнить ремонт с заменой концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ от яч. фид. 6 ПС-568 до ТП-1135 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Карповка № 568 в РУ-10 кВ ТП-1135 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-02-01 07:25 | 2024-02-01 08:24 | 508 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода в пролете оп. № 99-100 по КВЛ 10 кВ фид. 5 РП-14 пит.фид. 1 ПС 35 кВ Карповка № 568 с ТП-1517. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз упавшей веткой дерева в пролёте опор № 99-100 по КВЛ 10 кВ фид. 5 РП-14 пит.фид. 1 ПС 35 кВ Карповка № 568 с ТП-1517. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева в пролете оп. № 99-100 на № 92-93 по КВЛ 10 кВ фид. 5 РП-14 пит.фид. 1 ПС 35 кВ Карповка № 568 с ТП-1517. | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-01 07:25 | 2024-02-01 08:24 | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению деревьев и веток "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 5 РП-14 пит.фид. 1 ПС 35 кВ Карповка № 568 выявить и принять меры по удалению "угрожающих" деревьев (веток) по трассе прохождения ЛЭП.
2024-02-01 09:03 | 2024-02-01 09:54 | 509 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ( перекрытие неизолированных проводов ветками дерева) отпайка за ЛР-371 в сторону абонентской КТП-2133 (б/о Сервис ) пит.КВЛ 10 кВ от ТП-1517 ввод с АСП-933 по фид.5 РП-14 пит.фид. 1 ПС 35 кВ Карповка № 568 |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-01 09:03 | 2024-02-01 09:54 | Направить письмо в адрес балансодержателя КТП-2133 (б/о Сервис) пит. КВЛ 10 кВ от ТП-1517 ввод с АСП-933 по фид.5 РП-14 пит.фид. 1 ПС 35 кВ Карповка № 568 за ЛР-371 об АО от МТЗ по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя ( перекрытие неизолированных проводов ветками дерева). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-01-12 00:47 | 2024-01-12 00:47 | 51 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Неправильные действия РЗ | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.15.1 > 3.4.7.3.5 На ПС 110 кВ Волоколамск отключение выключателя ЭВ ВЛ 110 кВ Волоколамск – Панфиловская произошло вследствие несвоевременного выявления неисправности микросхемы DA1 в плате пускового органа РО-1 полукомплекта ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Панфиловская, возникшей в результате деградационных изменений электронных элементов из-за длительного срока эксплуатации (износ) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 3.3.15.1 > 4.1.3 На ПС 110 кВ Панфиловская неисправность микросхемы DA1 в плате пускового органа РО-1 полукомплекта ДФЗ-201 привела к задержке пуска ВЧ передатчика ДФЗ на ПС 110 кВ Панфиловская, формированию паузы в ВЧ сигнале длительностью 8 мс и срабатыванию полукомплекта ДФЗ на ПС 110 кВ Волоколамск с действием на отключение выключателя ЭВ ВЛ 110 кВ Волоколамск – Панфиловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деградация элементов микросхемы блока РО-1 (длительный срок эксплуатации -16 лет на ЭВ ВЛ 110 кВ Волоколамск - Панфиловская, ПС-110кВ Панфиловская | Устройства РЗ (Релейной защиты) | 110 |  |  | Подготовить предложение в инвестиционную программу ЗЭС по замене ДФЗ-201 на ПС 110-220 кВ ЗЭС с пусковыми органами на микроэлектронной базе.
2024-02-02 02:49 | 2024-02-05 22:29 | 510 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов изоляции жил концевой воронки в ТП-1017 в яч. ввода с ТП-1440 по КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 в процессе длительной эксплуатации (35 лет), что привело к электрическому пробою и АО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электродуговой пробой изоляции жил концевой кабельной воронки в ТП-1017 в яч. ввода с ТП-1440 по КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 от ТП-1017 до ТП-1440 из-за изменения диэлектрических свойств в результате длительной эксплуатации (35 лет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции жил концевой кабельной воронки в ТП-1017 в яч. ввода с ТП-1440 на КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390, КЛ-10кВ от ТП-1017 до ТП-1440 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-02 02:49 | 2024-02-02 04:27 | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 данные по АО и проведенному ремонту. | Выполнить ремонт изоляции жил кабельной воронки КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 в РУ-10 кВ в ТП- 1017 ввод с ТП-1440 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-02-02 11:31 | 2024-02-27 12:25 | 511 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременное выявление деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода в пролете оп. № 291-292 по КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568 привело к обрыву проводов в пр. оп. 289-292, пр. оп. 295-296, излому стойки оп. 291, разрушению опоры стойки оп.№292 , при стволом упавшего дерева. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.5 При трехфазном КЗ на участке сети КВЛ-10кВ фид. ввод с ТП-658 в ЗТП-743 пит.фид.3 с ПС-568 Карповка произошел отказ отключения (затягивание) из-за клина вала привода МВ-10кВ яч. фид. ввод с ТП-658 в ЗТП-743 по причине износа пружинно-механической части в процессе длительного срока эксплуатации (55 лет эксплуатации, производство ГДР). При отказе затягивании отключения произошло верное резервирование вышестоящей защитой МТЗ на ПС-35кВ Карповка с правильным АО от МТЗ МВ-10кВ КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568. При сохранившемся КЗ на КВЛ 10 кВ ввода фид. с ТП-658 в ЗТП-743 и включенном МВ-10кВ одноименного присоединения произошел правильный пуск АПВ с неуспешным правильным действием на включение МВ-10кВ яч фид. 3 на ПС 35 кВ Карповка № 568 и АО с ускорение от МТЗ МВ-10кВ яч. фид.3 на ПС-35кВ Карповка. при этом доработал привод МВ-10кВ яч. ввода фид.658 в ЗТП-743 от МТЗ с АО от МТЗ последнего. МВ-10кВ яч. ввода фид.с ТП-658 в ЗТП-743 остался в отключенном положении от МТЗ. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток_Исчерпание ресурса | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов с защитной изоляцией СИП-3 разноименных фаз в пролёте опор № 291-292 по КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568 при падении ствола дерева, приведшее к обрыву проводов в пр. оп. 289-292, пр. оп. 295-296, излому оп. 291, разрушению стойки оп № 292. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оп. 291 КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568 излом на КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568, VS010-0001281-005-3292; Оп. 292 КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568 разрушение на КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568, VS010-0001281-005-3292; Провод с защитной изоляцией СИП-3 фазы "А" обрыв на КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568, VS010-0001281-005-3292; Провод с защитной изоляцией СИП-3 фазы "В" и "С" задир изоляции на КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568, VS010-0001281-005-3292 3.3.13.1 > 4.16 При трехфазном КЗ на участке сети КВЛ-10кВ фид. ввод с ТП-658 в ЗТП-743 пит.фид.3 с ПС-568 Карповка произошел отказ отключения (затягивание) из-за клина вала звеньев привода МВ-10кВ яч. фид. ввод с ТП-658 в ЗТП-743 от МТЗ по причине износа пружинно-механической части в процессе длительного срока эксплуатации (55 лет, производства ГДР). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Клин звеньев вала привода по процессе длительного срока экплуатации 55 лет на ЗТП-10кВ №743 Михайловское, SCI-10/630/350 | КВЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-02 11:31 | 2024-02-02 12:14 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | 1.Произведено восстановление оборванных проводов в пролете оп. № 289-296 по КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568 с регулировкой габарита стрелы провиса. 2.Произвести замену повреждённых опор № 291, 292 по КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35 кВ Карповка № 568
2024-02-02 21:20 | 2024-02-19 17:25 | 512 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ-10 кВ фид. 9 с ПС 110кВ Сухарево № 701 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Старение изоляции КЛ привело к электрическому пробою в целом месте на расстоянии 165 м от ПС 110 кВ Сухарево № 701 и АО. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.5 Износ звеньев приводного механизма МВ в ТП-1267 яч. ввода с фид. 14 ПС-732 , привел к заклиниванию и отказу в работе АВР при ТН на КЛ-10 кВ фид 9с ПС 110 кВ 701 Сухарево № 701. | Нарушение электрической изоляции_Исчерпание ресурса | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции жил КЛ-10 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Сухарево № 701 в целом месте на расстоянии 165 м от ПС-701 из за длительного срока эксплуатации КЛ (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля на КЛ-10 кВ фид 9 ПС-701 "Сухарево" 3.3.13.1 > 4.16 Заклинивание звеньев приводного механизма привода МВ в ТП-1267 в яч. ввода с фид. 14 ПС-732 привело к отказу срабатывания АВР при ТН на КЛ-10 кВ фид 9 ПС 110 кВ 701 Сухарево № 701 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание звеньев приводного механизма привода МВ в ТП-1267 в яч. ввода с фид. 14 ПС-732 на ТП-1267 пит. КЛ-10 кВ фид 9 ПС 110 кВ 701 Сухарево № 701 | КЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-02 21:20 | 2024-02-02 22:25 | 1. Внести в паспорт ТП-1267 КЛ-10 кВ фид. 9 ПС 110кВ Сухарево №701 сведения о проведённых работах на приводном механизме МВ яч. ввода с фид. 14 ПС-732. 2.Подать предложения на включение в установленном порядке КЛ-10 кВ фид 9 ПС-701 "Сухарево" от яч. фид 9 ПС-701 до ТП-1236 в ремонтную (производственную) программу Филиала. 3.Внести в паспорт КЛ-10 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Сухарево № 701 данные по проведенному ремонту. | 1.Произвести замену изношенных звеньев и наладку приводного механизма МВ яч. ввода с фид. 14 ПС-732 в ТП-1267 КЛ-10 кВ фид. 9 ПС 110кВ Сухарево №701 2.Выполнить ремонт КЛ-10 кВ фид. 9 ПС 110кВ Сухарево №701 в месте повреждения на расстоянии 165 м от ПС 110 кВ Сухарево №701 с применением термоусаживающихся материалов в установленном в Обществе порядке, согласно НТД.
2024-02-07 14:02 | 2024-02-22 14:07 | 513 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Снижение изоляционных свойств материалов изоляции концевой муфты внутренней уставки в РП-11, в яч. ввода КЛ-10кВ фид. 18 с ПС-390 "Тучково" (ЭЧ-9, РЖД). по причине длительного срока эксплуатации (20 лет) | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электродуговой пробой изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ фид.18 с ПС-390 (ЭЧ-9, РЖД) в яч. ввода фид.18 в РП-11 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции в результате длительной эксплуатации (20 лет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой муфты силового кабеля в яч. фид. 18 РП-11 на КЛ-10кВ ПС390/18 - РП11/18, КВТп-10-150/240 на АСБ 3х240ммв яч. ввода фид.11 в РП-18 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести в паспорт КЛ 10 от яч. фид. 18 РП-11 - яч. фид. 18 ПС-390 "Тучково" данные по АО и проведенному ремонту. | Выполнить замену концевой муфты силового кабеля КЛ 10 от яч. фид. 18 РП-11 - яч. фид. 18 ПС-390 "Тучково" с применением термоусаживаемых материалов.
2024-02-13 12:25 | 2024-02-13 12:49 | 514 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ( перекрытие токоведущих частей ВР-10 кВ абон. ТП-1403 упавшей веткой дерева) отпайка от оп. 35 в сторону абонентской КТП-1403 (Коммунально строительное управление Метрострой) пит. КВЛ 10 кВ фид. 3 РП-11 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-13 12:25 | 2024-02-13 12:49 | Направить письмо в адрес балансодержателя КТП-1403 (Коммунально строительное управление Метрострой) пит. КВЛ 10 фид 3 РП-11 пит. фид. 5 ПС-390 "Тучково" абон. отпайка от оп. 35 об АО от МТЗ по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя ( перекрытие токоведущих частей ВР-10 кВ абон. ТП-1403 упавшей веткой дерева). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-02-13 20:58 | 2024-02-13 21:15 | 515 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев , "угрожающих" падением в пролете оп.269-оп.270, что привело к межфазному перекрытию неизолированных проводов в пр. оп. 269-270 по КВЛ 10 кВ АСП-334 пит. фид.8 ПС 110 кВ Руза № 418. упавшей веткой дерева., без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие неизолированных проводов в пр. оп. 269-270 по КВЛ 10 кВ АСП-334 пит. фид.8 ПС 110 кВ Руза № 418 упавшей веткой дерева.без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на неизолированные провода в пр. оп. 269-270 на ВЛ-10кВ ПС418/фид.8, Провод 3хАС 50/8,0 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-13 20:58 | 2024-02-13 21:15 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ АСП-334 пит. фид.8 ПС 110 кВ Руза № 418 (VS010-0002554-005-3270), выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10 кВ.
2024-02-15 13:16 | 2024-02-15 13:20 | 516 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), "угрожающих" падением на провода в пролете оп. № 66-67 по КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ Карповка № 568 . | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов в пролёте опор № 66-67 по КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ Карповка № 568 упавшей веткой дерева, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-10кВ ПС568/фид.1, Провод 3хАС 50/8,0 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-15 13:16 | 2024-02-15 13:20 | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению деревьев и веток "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ Карповка № 568 (VS010-0001175) выявить и принять меры по удалению "угрожающих" деревьев (веток) по трассе прохождения ЛЭП.
2024-02-27 13:57 | 2024-02-27 23:53 | 517 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.2 Наличие скрытого дефекта, привело к повреждению изоляции концевой муфты силового кабеля КЛ 10 кВ от ЛР-1946 до ТП-1519 пит. КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Дорохово № 464 на опоре № 438, что привело к образованию микротрещины в которые со временем попала атмосферная влага, что стало причиной внутреннего межфазного электродугового повреждения жил КЛ-10 кВ в концевой муфте на опоре 438 ЛР-1946. Монтаж производился персоналом ООО "Элпроект" 03.07.2023 | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Эл. дуговой пробой изоляции в следствии увлажнения через микротрещины в перчатке концевой муфты силового кабеля на оп № 438 КЛ-10 кВ от оп. № 438 до оп. № 439 в сторону абон. ТП-1519 СНТ Ополье пит. КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Дорохово № 464 из-за нарушения технологии монтажа кабельной линии персоналом подрядной организацией ООО "Элпроект" 03.07.2023г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эл. дуговой пробой изоляции концевой муфты по причине дефекта монтажа оп № 438 на КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Дорохово № 464 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-27 13:57 | 2024-02-27 15:41 | Сообщить представителям ООО "Элпроект" о необходимости проведения гарантийного ремонта КЛ 10 кВ от ЛР-1946 до ТП-1519 пит. КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Дорохово № 464 на оп. 438 ( микротрещины в которые со временем попала атмосферная влага, что стало причиной внутреннего межфазного электродугового повреждения жил КЛ-10 кВ в концевой муфте на опоре 438 ЛР-1946 КЛ 10 кВ от ЛР-1946 до ТП-1519 пит. КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 35 кВ Дорохово № 464 ).
2024-03-15 15:44 | 2024-03-16 02:10 | 518 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта капельной течи кровли в РП-58 пит. фид. 15 ПС 110 кВ Руза № 418 привело со временем к попаданию влаги на оборудование ошиновки и ОСИ-10кВ яч. фид. 3 секц фид.15 в РП-58 (опорные и верхние изоляторы МВ) с последующим поверхностным перекрытием изоляционного промежутка ошиновки разноименных фаз МВ и разрушением 2-х проходных и 2-х верхних опорных изоляторов МВ. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Поверхностный электрический пробой по увлажненной и загрязнённой поверхности проходных и верхних опорных изоляторов полюсов фаз "А" и "С" МВ яч. фид. 3 в РУ-10 кВ РП-58 пит. фид. 15 ПС 110 кВ Руза № 418. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора полюсов фаз "А" и "В" МВ на РП-58 яч. фид. 3 пит. КВЛ фид. 15 ПС 110 кВ Руза № 418, RP010-0001443-14-02-02-10; Разрушение верхнего опорного изолятора полюсов фаз "А" и "В" МВ на РП-58 яч. фид. 3 пит. КВЛ фид. 15 ПС 110 кВ Руза № 418, RP010-0001443-14-02-02-10 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-15 15:44 | 2024-03-15 17:20 | 1. Внести в паспорт РП-58 пит. КВЛ фид. 15 ПС 110 кВ Руза № 418 сведения о выполненных работах. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по осмотру РП, ЗТП согласно НТД. | 1. Выполнить замену повреждённых изоляторов на МВ в яч. фид. 3 РП-58 пит.фид. 15 ПС 110 кВ Руза № 418. 2. Выполнить ремонт кровельного покрытия в РП-58 пит. КВЛ фид. 15 ПС 110 кВ Руза № 418, согласно НТД.
2024-03-25 18:35 | 2024-03-28 19:11 | 519 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КВЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Тучково № 390 в процессе длительной эксплуатации (40 лет). Старение изоляции КЛ привело к электрическому пробою в целом месте на расстоянии 632 м от РП-11 | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 в целом месте на расстоянии 632 м от РП-11 из за длительного срока эксплуатации КЛ (40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 от яч. фид. 4 до ТП-4452, VS010-0002235-301-5001 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-25 18:35 | 2024-03-25 20:22 | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 от яч. фид. 4 до ТП-4452 данные по проведенному ремонту. | Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-11 фид. 5 ПС 110 кВ Тучково № 390 от яч. фид. 4 до ТП-4452 с использованием термоусадочных материалов в установленном порядке, согласно НТД.
2024-01-22 16:40 | 2024-01-22 20:00 | 52 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.15.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта в механизма регулировки натяжения спиральной пружины исполнительного органа реле КАТ2 ВВк-12 сек 10кВ ВДТ-2 на ПС-220кВ Встреча, в схеме суммарной защиты 12-14 сек 10 кВ потеря пружинных свойств из-за усталости металла в результате длительного срока эксплуатации (16 лет), что привело к снижению уставки срабатывания реле КАТ2 и срабатыванию от тока нагрузки, без повреждения. | Механическое разрушение, деформация, перекос | 3.3.15.1 > 4.14 Излом пружинящей шайбы механизма регулировки натяжения спиральной пружины исполнительного органа реле КАТ2 (РНТ-565, 2006 г.в.) суммарной защиты 12-14 сек 10 кВ из за усталости металла в результате длительной эксплуатации, что привело к снижению уставки срабатывания реле КАТ2 и срабатыванию от тока нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности удерживающей пружины, на РНТ-565 на ПС 220 кВ Встреча №25, ДЗШ на реле РНТ | Устройства РЗ (Релейной защиты) | 220 | 2024-01-22 16:40 | 2024-01-22 17:03 | Организовать проверку уставок суммарных защит 10 кВ на ПС 220 кВ Встреча | Выполнить внеплановую проверку уставок УРЗиА с опробование ВВк секций 10кВ на ПС-220кВ Встреча. действием суммарных защит в панели РЗиА ПС-220кВ Встреча
2024-03-19 11:58 | 2024-03-19 12:10 | 52 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Неправильные действия ПА или РА | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.15.4 > 3.4.7.3.1 На ПС 110 кВ Отрадное ложное действие УРОВ 1 сек 110 кВ на отключение СЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ Отрадное и ЭВ КВЛ 110 кВ Отрадное – Полёт на ПС 110 кВ Полет произошло в результате несвоевременно выявления и устранения скрытого дефекта монтажа прокладки кабеля ВК на панели УРОВ 110 кВ в здании ОПУ ПС 110 кВ Отрадное. При разделке основной изоляции кабеля КВВГ 4х1,5 мм2 персоналом монтажной организацией ЗАО «МСУ-35 Промэлектромонтаж» в 2008 году в месте выхода из кабель-канала нарушена изоляция жил 101-R17, 916-R17. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.15.4 > 4.12 Вследствие нарушения изоляция жил 101-R17 и 916-R17 кабеля ВК связи между ДЗШ 1 комплект 1 секции 110 кВ и УРОВ 1 сек 110 кВ (скрыто под термоусадочной трубкой) на панели УРОВ 110 кВ на ПС 110 кВ Отрадное произошло попадание «+» в цепь пуска УРОВ от ДЗШ 1 комплект 1 секции 110 кВ. В результате этого произошло ложное срабатывание УРОВ 1 сек 110 кВ с действием на отключение СЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ Отрадное и отключение ЭВ КВЛ 110 кВ Отрадное – Полёт на ПС 110 кВ Полет по цепям ДЗЛ 1 и 2 комплект. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта монтажа прокладки персоналом подрядной организации в 2008 году. на ПС 110 кВ Отрадное №783, Набор. панель УРОВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта монтажа прокладки персоналом подрядной организации в 2008 году. на ПС 110 кВ Отрадное №783, Набор. панель УРОВ | Вторичные цепи | 110 |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему «Приемка устройств РЗА после монтажа и наладки и включение их в работу». | На ПС 110 кВ Отрадное выполнить ремонт поврежденного кабеля ВК связи ДЗШ 1 комплекта 1 сек 110 кВ и УРОВ 110 кВ в здании ОПУ.
2024-03-28 12:31 | 2024-04-02 18:36 | 520 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.1 Наличие скрытого дефекта монтажа концевой кабельной муфты в ТП-3899 яч. ввода с ТП-510 по КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 35 кВ Северная № 649. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, что послужило со временем к образованию микротрещин в которые проникла влага и привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в шейке муфты. Монтаж выполнялся мастером АВС Ларичевым П.А. 21.09.2021 года (уволен, приказ 79 К от 30.01.2023). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Межфазное замыкание жил в шейке концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ от ТП-3899 до ТП-510 пит КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 35 кВ Северная № 649 по причине дефекта монтажа концевой муфты на ТП-3899 в яч. ввода с ТП-510. Монтаж выполнялся мастером АВС Ларичевым П.А. 21.09.2020 года (уволен, приказ 79 К от 30.01.2023). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта монтажа концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ от ТП-3899 до ТП-510 на КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 35 кВ Северная №649, VS010-0002698-303 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-28 12:31 | 2024-03-28 13:36 | 1. Внести в паспорт КЛ 10 кВ от ТП-3899 до ТП-510 пит КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 35 кВ Северная № 649 сведения о проведённом ремонте. 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу ответственному за ремонт и эксплуатацию КЛ о неукоснительном соблюдении технологии монтажа соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ от ТП-3899 до ТП-510 пит КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 35 кВ Северная № 649 на ТП-3899 в яч. ввода с ТП-510 с использованием термоусадочных материалов в установленном порядке, согласно НТД.
2024-03-31 10:55 | 2024-03-31 22:10 | 521 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов (старение изоляции) КЛ 10 кВ в целом месте на опоре №43 по КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 110 кВ Мухино № 732 в процессе длительной эксплуатации -21 год. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБ 3х240 в целом месте на оп. №43 по КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 110 кВ Мухино № 732 из-за снижения изоляционных свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации - 21 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции силового кабеля на оп. 43 на КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 110 кВ Мухино № 732, VS010-0002202 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-31 10:55 | 2024-03-31 12:53 | Внести в паспорт силового кабеля КЛ-10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 110 кВ Мухино № 732 данные по проведенному ремонту. | Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 110 кВ Мухино № 732 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-04-02 15:39 | 2024-04-03 10:22 | 522 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 При прохождения тока короткого замыкания при повреждение концевой муфты на абонентской КЛ 10 кВ от оп. 8 в сторону ТП-551 (баланс ДРСУ) из-за несвоевременного выявление дефекта ослабления соединения шлейфа на ЛР-10 кВ № 442 на оп. 1 фазы "А" по КВЛ 10 кВ фид. 4 РП-62 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Руза № 418 привело к развитию нагрева в момент КЗ с последующим обрывом шлейфа фазе "А" на одноименной опоре с последующим его примыканием к траверсе на оп.№1 ЛР-442, что привело к неполнофазному режиму работы сети КВЛ 10 кВ фид. 4 РП-62 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Руза № 418 при восстановлении электроснабжения потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.11.3 > 4.13 Во время прохождения тока короткого замыкания при повреждении концевой муфты абонентской КЛ 10 кВ от оп. 8 в сторону ТП-551 пит. КВЛ 10 кВ фид. 4 РП-62 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Руза № 418 произошло термическое разрушение шлейфа на ЛР-442 КВЛ 10 кВ фид. 4 РП-62 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Руза № 418 в месте соеденительного зажима . Обрыв проводника произошел из за развившегося дефекта и появления нагрева в опрессовке наконечника шлейфа фазы "А" на ЛР № 442 оп. 1 по КВЛ 10 кВ фид. 4 РП-62 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Руза № 418 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие дефекта ослабления крепления шлейфа, обрыв на ЛР-442 на КВЛ 10 кВ фид. 4 РП-62 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Руза № 418 ., VS010-0001099 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-02 15:39 | 2024-04-02 17:37 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ. 2.Направить письмо в адрес ООО "Дорожный участок" балансодержателя КТП- 551 пит. КВЛ 10 кВ фид. 4 РП-62 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Руза № 418 об АО от МТЗ по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя (разрушение концевой кабельной воронки на оп. 8 ). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД. | Выполнить внеплановый осмотр с ТВК КВЛ 10 кВ фид. 4 РП-62 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Руза № 418
2024-04-03 11:16 | 2024-04-05 22:55 | 523 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Рузского г.о. МО с порывами ветра до 18 м./сек. и ливневыми дождями произошло на: 1. КВЛ 10 кВ фид. 3 на ПС 35 кВ Карповка № 568 обрыв проводов разноименных фаз стволом упавшего дерева в пролете оп.170-оп.171 из глубины леса из вне охранной зоны ВЛ. 2. На КВЛ-10кВ фид.8 с ПС-418 Руза перекрытие ошиновки ЛР-999 в сторону ТП-554 основной контактной сети упавшей веткой дерева из глубины леса из-за ветра без повреждения. 3. На КВЛ 10 кВ пит. фид 9 ПС 35 кВ Кожино №460 в пролете оп.17-оп.18 обрыв проводов стволом упавшего дерева (береза) из-за ветра.(из вне охранной зоны ВЛ). 4. На КВЛ-10 кВ от фид.2 РП-42 пит. фид. 8 ПС 35 кВ Колодкино № 327 в пролете оп.35-оп.36 падение дерева из глубины леса из вне охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом 5. На КВЛ 10 кВ АСП-950 от фид.2 РП-17 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Руза № 418, в пролете оп.215-оп.216 перекрытие неизолированных проводов разноименных фаз упавшим (суком) дерева из-за ветра, без обрыва 6. На КВЛ 10 кВ пит. фид 3 ПС 35 кВ Рождествено № 564 в пролете оп.299 - оп.300 на участке от ЛР-174 до ТП-1801 обрыв неизолированных проводов разноименных , упавшим деревом из глубины леса из вне охранной зоны ВЛ. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Рузского г.о. МО с порывами ветра до 18 м./сек. и ливневыми дождями произошло: 1. КВЛ 10 кВ фид. 3 на ПС 35 кВ Карповка № 568 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп.170- оп.171 при обрыве стволом упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ (из глубины леса). 2. КВЛ-10кВ фид.8 с ПС-418 Руза Межфазное замыкание неизолированной контактной группы ЛР-999 в сторону ТП-554 по упавшей веткой дерева из глубины леса из-за ветра, без повреждения. 3. КВЛ 10 кВ пит. фид 9 ПС 35 кВ Кожино №460 Межфазное замыкание с обрывом на в пролете оп.17-оп.18 стволом упавшего дерева (береза) из-за ветра.(из вне охранной зоны ВЛ) с последующим обрыв в одноименном пролете. 4. КВЛ-10 кВ от фид.2 РП-42 пит. фид. 8 ПС 35 кВ Колодкино № 327 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп.35-оп.36 суком упавшего дерева из глубины леса из вне охранной зоны ВЛ при ветре с обрывом. 5. КВЛ 10 кВ АСП-950 от фид.2 РП-17 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Руза № 418 Межфазное замыкание замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп. 215- оп.216 упавшим (суком) дерева из-за ветра, без обрыва. 6. КВЛ 10 кВ пит. фид 3 ПС 35 кВ Рождествено № 564 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз с обрывом в пролете оп.299-оп.300 по , упавшего дерева из глубины леса из вне охранной зоны ВЛ при ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из-за ветра из вне охранной зоны ВЛ (из глубины леса). на ВЛ-10кВ ПС568/фид.3, Провод 3хА 70; перекрытие ошиновки ЛР-999 в сторону ТП-554 веткой дерева из-за ветра на КВЛ-10кВ фид.8 с ПС-418 Руза, ВЛ-10кВ в сторону ТП-554; обрыв проводов стволом упавшего дерева (береза) из-за ветра.(из вне охранной зоны ВЛ) на ВЛ-10 кВ ПС460/фид.9, Провод 3хА70; падение сука упавшего из глубины леса дерева на КВЛ 10 кВ АСП-950 от фид.2 РП-17 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Руза № 418, пролет оп.215-оп.216; обрыв проводов стволом сука упавшего дерева из-за ветра из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-10кВ РП42/фид.2, Провод 3хА50; обрыв проводов стволом сука упавшего дерева из-за ветра из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-10кВ ПС564/ фид.3, Провод 3хА50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-03 11:16 | 2024-04-03 22:27 | подготовить подать и обеспечить выполнения заявки на расчистку трассы прохождения КВЛ-10кВ по территории Рузского г.о. от порубочных остатков в места опиловки упавших дереьвев из-за ветра в установленном порядке в Обществе. по КВЛ 10 кВ фид. 3 на ПС 35 кВ Карповка № 568 Межфазное, КВЛ-10кВ фид.8 с ПС-418 Руза, КВЛ 10 кВ пит. фид 9 ПС 35 кВ Кожино №460, КВЛ-10 кВ от фид.2 РП-42 пит. фид. 8 ПС 35 кВ Колодкино № 327, КВЛ 10 кВ АСП-950 от фид.2 РП-17 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Руза № 418, КВЛ 10 кВ пит. фид 3 ПС 35 кВ Рождествено № 564 | 1. КВЛ 10 кВ пит. фид 3 ПС 35 кВ Рождествено № 564 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 2.КВЛ 10 кВ АСП-950 от фид.2 РП-17 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Руза № 418 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 3.КВЛ-10 кВ от фид.2 РП-42 пит. фид. 8 ПС 35 кВ Колодкино № 327 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 4.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ пит. фид 9 ПС 35 кВ Кожино №460 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 5.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ-10кВ фид.8 с ПС-418 Руза с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 6.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-3356 по фид.6 ПС 35 кВ Середа №462 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-04-06 21:23 | 2024-04-06 21:44 | 529 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта нарушения нормального распределения нагрузки по фазам "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-1955 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Сухарево № 701 (более 15 % ), что привело со временем привело к росту рабочей нагрузки выше номинала уставки срабатывания АВ-160 А фид. 2 и АО от ТО действием теплового расцепителя на АВ-160 А в сторону ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-1955 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 Длительное прохождение рабочей нагрузки в условиях перекоса тока по фазам "В" и "С" более 15 % в РУ-0,4 кВ ТП-1955 и превышение уставки по току срабатывания теплового расцепителя на АВ-160 А по фазе "В" привело к АО от ТО действием теплового расцепителя на АВ-160 А в сторону ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-1955 пит.фид. 10 ПС 110 кВ Сухарево № 701 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный рост рабочей нагрузки по фазе "В" в диапазоне уставки ср тепл. расцеп. на ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-1955 пит.фид. 10 ПС 110 кВ Сухарево № 701 на ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-1955 пит.фид. 10 ПС 110 кВ Сухарево № 701, TP010-0007757 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-04-06 21:23 | 2024-04-06 21:44 | По результатам выполненных замеров разработать и выполнить мероприятия по приведению в соответствии НТД параметры нормального распределения нагрузки по фазам (не более 15% по фазам), в том числе устранить выявленные замечания и дефекты с целью исключения повторных АО потребителей 0,4 кВ от ТП-1955. по выявленным причинам. | Провести внеплановые замеры нагрузки на ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-1955 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Сухарево № 701 (TP010-0007757) в режимные часы максимума нагрузки.
2024-08-10 12:36 | 2024-08-10 16:58 | 53 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.15.1 > 3.4.7.3.1 При технологическом нарушении в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид. 31 "А"+" Б" с ПС 110 кВ Голицыно №117 произошел отказ работы МТЗ МВ 10 кВ яч. фид. 31 "А"+" Б" на ПС 110 кВ Голицыно №117 из-за заклинивания часового механизма реле времени РВ-132 по причине несвоевременного выявления дефекта разрегулировки механической части часового механизма в результате длительный срок эксплуатации - 48 лет, что привело к правильному резервированию выше стоящей защитой МТЗ СВВк 1-2 секц. на ПС 110 кВ Голицыно №117, что привело к АО от МТЗ потребителей 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ Голицыно №117. На ПС 110кВ Голицыно плановое проф восстановление защит РЗиА яч. фид.31 "А"+"Б" выполнено 02.11.2020 . | Нарушение механического соединения в результате износа | 3.3.15.1 > 4.3.3 Заклинивание часового механизма реле РВ-132 пуска МТЗ МВ-10кВ яч. фид. 31 "А"+" Б" на ПС 110 кВ Голицыно №117, из-за длительного срока эксплуатации - 48 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ работы МТЗ МВ 10 кВ яч. фид. 31 "А"+" Б" на ПС 110 кВ Голицыно №117 из-за заклинивания часового механизма реле времени РВ-132 (длительный срок эксплуатации - 48 лет) на ПС 110 кВ Голицыно №117, МВ 10 кВ фид. 31 "А"+" Б" ПС 110 кВ Голицыно №117 | Устройства РЗ (Релейной защиты) | 110 | 2024-08-10 12:36 | 2024-08-10 13:18 | Организовать внеплановую проверку МТЗ фид.31А+Б на ПС 110 кВ Голицыно №117. | Провести замену часового механизма на реле РВ-132 яч. фид.31А+Б на ПС 110 кВ Голицыно №117.
2024-04-08 15:02 | 2024-04-26 15:40 | 530 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации, износа привели внутреннему пробою изоляции жил силового кабеля на участке КЛ-10 кВ фид 17 ПС-418 "Руза" от яч. фид 17 ПС-418 до РП-55 - 51 год. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа ААБ 3х240 в целом месте на участке КЛ-10кВ фид 17 ПС-418 "Руза" от яч. фид 17 ПС-418 до РП-55 на раст. 0,426 км от РП-55 из за длительного срока эксплуатации силового кабеля - 51 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ фид 17 ПС-418 "Руза", KS010-0007344 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести в паспорт силового кабеля КЛ-10кВ фид 17 ПС-418 "Руза" данные по проведенному ремонту. | Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-10кВ фид 17 ПС-418 "Руза" от яч. фид 17 ПС-418 до РП-55 с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.
2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 10:40 | 531 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента отпайка от оп. № 269 за ЛР-213 по ВЛ-10 кВ с ТП-708 пит. фид. 6 ПС 110 кВ Сухарево № 701 (дуговое перекрытие ОСИ-10 кВ ВР-10 кВ ветками деревьев на КТП-1743), баланс - абонент ООО "Роса"). |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 10:40 | Направить письмо в адрес балансодержателя КТП-1743 (ООО "Роса") пит. ВЛ-10 кВ с ТП-708 пит. фид. 6 ПС 110 кВ Сухарево № 701, от МТЗ по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя ( перекрытие ВР-10 кВ ветками дерева). Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-04-09 17:15 | 2024-04-09 17:22 | 532 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ животных | 3.3.11.3 > 3.4.10.1 Подхлест неизолированных проводов разноименных фаз ветками верхушки упавшего из вне охранной зоны дерева в пролёте оп. 109-110 КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559 из за подпила ствола у основания дикими животными (бобры). | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз верхушкой при падении дерева на провода КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559 в пролёте оп. 109-оп.110 из-за подпила ствола бобрами, без обрыва, лежит в охранной зоны КВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на неизолированные провода из-за подпила дерева бобрами на ВЛ-10кВ ПС559/фид.7, Провод 3хА70 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-09 17:15 | 2024-04-09 17:22 | Направить письмо в охотхозяйство с предложением переселения бобров в другое место обитания. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Филатово № 559 (VS010-0002033) выявить и принять меры по защите внешней части отмеченных под валку дикими животными (бобрами) деревьев, с принятием необходимых мер по недопущению их свала бобрами по трассе прохождения ЛЭП совместно с представителями лесничества по территориальной зоне ответственности.
2024-04-13 18:41 | 2024-04-25 23:06 | 533 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации, износ привели к повреждению силового кабеля на участке КЛ-10 кВ фид. 4 ПС-418 "Руза" от яч. фид. 4 ПС-418 до РП-55 в целом месте на раст. 800 м от РП-55 - 51 год. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля 10 кВ ААБ 3х240 КЛ-10 кВ фид. 4 ПС-418 "Руза" от яч. фид. 4 ПС-418 до РП-55 в целом месте на участке кабельной линии от ТП 1012 до ТП 1166 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации - 51 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля на КЛ-10 кВ фид. 4 ПС-418 "Руза" от яч. фид. 4 ПС-418 до РП-55, KS010-0006807 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-13 18:41 | 2024-04-13 19:06 | Внести в паспорт силового кабеля КЛ-10 кВ фид. 4 ПС-418 "Руза" от яч. фид. 4 ПС-418 до РП-55 отключение из-за повреждения кабеля | Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-10 кВ фид. 4 ПС-418 "Руза" от яч. фид. 4 ПС-418 до РП-55 с применением термоусаживаемых материалов.
2024-04-17 00:01 | 2024-04-28 12:45 | 534 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации, износа привели внутреннему пробою изоляции жил силового кабеля на участке КЛ 10 кВ от яч. фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 до оп. 30 - 43 года | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБ 3х240 в целом месте на участке КЛ 10 кВ от яч. фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 до оп. 30 на раст. 0,316 км от ПС-701 из за длительного срока эксплуатации силового кабеля - 43 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ от яч. фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 до оп. 30, VS010-0002203 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-17 00:01 | 2024-04-17 01:02 | Внести в паспорт силового кабеля КЛ 10 кВ от яч. фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 до оп. 30 данные по проведенному ремонту. | Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ от яч. фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 до оп. 30 с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.
2024-04-19 12:48 | 2024-04-21 19:34 | 535 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.11.3 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Рузского г.о. МО с порывами ветра до 18 м./сек. и ливневыми дождями произошло на: 1. На КВЛ 10 кВ фид. 5 РП-30 по фид.14 ПС 110 кВ Руза №418 на оп.187 перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз упавшей веткой дерева из-за ветра, без повреждения оборудования.(лежит под опорой ВЛ). 2. На КВЛ 10 кВ фид.2 РП-42 фид.8 ПС 35 кВ Колодкино №327.подхлест неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп.22-оп 23, верхушкой упавшего из вне охранной зоны ВЛ дерева без обрыва, лежит под ВЛ со следами подгара. 5 . КВЛ 10 кВ от АСП-334 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза №418 в пролете оп.267-оп. 268 падение ветки дерева из-за ветра из глубины леса из вне охранной зоны ВЛ без обрыва. 6. На КВЛ 10 кВ фид. 2 РП-11 пит. фид. 18 ПС 110 кВ Тучково №390 обрыв проводов разноименных фаз в пролете оп.102-101 стволом упавшего дерева при подмыве корневой системы во время ветра. 3.3.13.1 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Рузского г.о. МО с порывами ветра до 18 м./сек. и ливневыми дождями произошло на: 3. На КВЛ 10 кВ фид.12 ПС 110 кВ Шелковка №468 элекродуговое повреждение с обрывом шлейфов на ВР-10кВ в сторону КТП-4193, в результате падения ветки из-за ветра; 4. На КВЛ 10 кВ от ТП-1500 по фид.1 ПС 35 кВ Дорохово №464 подхлест неизолированных проводов разноименных фаз перекрытие ошиновки ЛР-10кВ на оп.№138 в сторону КТП-2928 упавшей веткой дерева из глубины леса из вне охранной зоны без повреждения, лежит со следами подгара под оп.№138 ВЛ. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Рузского г.о. МО с порывами ветра до 18 м./сек. и ливневыми дождями произошло на: На КВЛ 10 кВ фид. 5 РП-30 по фид.14 ПС 110 кВ Руза №418 на оп.187 межфазное перекрытие проводов разноименных фаз в пролете оп.187-оп.188 упавшей веткой дерева при порывах ветра, без повреждения оборудования.(лежит под опорой ВЛ). На КВЛ 10 кВ фид.2 РП-42 фид.8 ПС 35 кВ Колодкино №327.подхлест неизолированных проводов разноименных фаз в пролете оп.22-оп 23, верхушкой упавшего из вне охранной зоны ВЛ дерева без обрыва, лежит под ВЛ со следами подгара. На КВЛ 10 кВ от АСП-334 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза №418 в пролете оп.267-оп. 268 подхлест неизолированных проводов разноименных фаз веткой упавшего из вне охранной зоны ВЛ дерева без обрыва, лежит под ВЛ со следами подгара. На КВЛ 10 кВ фид. 2 РП-11 пит. фид. 18 ПС 110 кВ Тучково №390 обрыв проводов разноименных фаз в пролете оп.102-101 и 104-105 стволом упавшего дерева при подмыве корневой системы во время ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение веток деревьев на ВЛ-10кВ РП30/фид.5, Провод 3хА50; падение ветки дерева из-за ветра на ВЛ-10кВ РП42/фид.2, Провод 3хА 50; падение ветки дерева из-за ветра на ВЛ-10кВ ПС418/фид.8, Провод 3хАС 50/8,0; обрыв проводов разнименных фаз упавшим стволом дерева из вне охранной зоны ВЛ. из глубины леса на ВЛ-10кВ РП11/фид.2, Провод 3хАС 70/11 3.3.13.1 > 4.4.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Рузского г.о. МО с порывами ветра до 18 м./сек. и ливневыми дождями произошло на: На КВЛ 10 кВ фид.12 ПС 110 кВ Шелковка №468 элекродуговое повреждение с обрывом шлейфа на ВР-10кВ в сторону КТП-4193, в результате падения ветки из-за ветра; На КВЛ 10 кВ от ТП-1500 по фид.1 ПС 35 кВ Дорохово №464 перекрытие неизолированной ошиновки контактной группы разноименных фаза упавшей веткой дерева из- за ветра на ЛР-10кВ оп.138, без повреждения лежит под опорой ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на портале КТП-4193 упавшей веткой дерева из-за ветра на ВЛ-10кВ ПС468/фид.12, СИП-3 3х70; перекрытие ошиновки ВР упавшей веткой дерева без обрыва на ВЛ-10кВ ПС464/фид.1, СИП-3 3х50 | КВЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 12:48 | 2024-04-20 00:54 | подготовить подать и обеспечить выполнения заявки на расчистку трассы прохождения КВЛ-10кВ по территории Рузского г.о. от порубочных остатков в места опиловки упавших деревьев и веток из-за ветра в установленном порядке в Обществе. по cледующим 1. КВЛ 10 кВ фид. 5 РП-30 по фид.14 ПС 110 кВ Руза №418; 2. КВЛ 10 кВ фид.12 ПС 110 кВ Шелковка №468. 3. КВЛ 10 кВ фид.2 РП-42 фид.8 ПС 35 кВ Колодкино №327. 4. КВЛ 10 кВ от ТП-1500 по фид.1 ПС 35 кВ Дорохово №464. 5. КВЛ 10 кВ от АСП-334 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза №418 6. КВЛ 10 кВ фид. 2 РП-11 пит. фид. 18 ПС 110 кВ Тучково №390. | 1. Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 5 РП-30 по фид.14 ПС 110 кВ Руза №418. с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 2. Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид.12 ПС 110 кВ Шелковка №468 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 3.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид.2 РП-42 фид.8 ПС 35 кВ Колодкино №327 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 4.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-1500 по фид.1 ПС 35 кВ Дорохово №464. с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 5.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-334 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза №418. с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. 6.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ фид. 2 РП-11 пит. фид. 18 ПС 110 кВ Тучково №390 с фиксацией выявленных дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-04-19 14:10 | 2024-04-19 20:59 | 536 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 3.3.21.1 > 3.4.12.2.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Рузского г.о. МО с порывами ветра до 15 м./сек. и ливневыми дождями : 1. перекрытие неизолированных проводов разноименных фаз веткой в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП-1866 пит.фид. 13 с ПС 110 кВ Мухино №732. упавшей из-за ветра. 2. перекрытие неизолированных проводов разноименных фаз веткой в пролете опор №№ 1-2 Л 0,4 кВ фид.1 от КТП-1991 пит.фид.18 ПС 110 кВ Тучково №390 упавшей из-за ветра. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 При прохождении атмосферного фронта по тер. Рузского г.о. МО с порывами ветра до 15 м./сек. и ливневыми дождями : 1. Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз веткой в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП-1866 пит.фид. 13 с ПС 110 кВ Мухино №732. упавшей из-за ветра, без обрыва. 2. Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз веткой в пролете опор №№ 1-2 Л 0,4 кВ фид.1 от КТП-1991 пит.фид.18 ПС 110 кВ Тучково №390 упавшей из-за ветра, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение веток деревьев из-за ветра на ВЛ-0,4кВ КТП1991/ ИЗ Трутеево-2 ф.1, Провод 4хА 50; падение веток деревьев из-за ветра на ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП-1866 пит.фид. 13 с ПС 110 кВ Мухино №732, в пролет оп. 1-2 провод АС 4хА50 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-04-19 14:10 | 2024-04-19 20:59 | Провести анализ Аварийности в э/у ТП-1866, по результатам анализ разработать, согласовать и утвердить перечень организационных и технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей от ТП-1866. | выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ с фиксацией дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ. Выявленные нарушения устранить по месту в установленном порядке согласно НТД. выполнить внеплановый замер гарабарита стрелы провиса проводов с смежных с пролетом оп.13-14 по ВЛ 0,4кВ от КТП 10 кВ №1866 пит.фид. 13 с ПС 110 кВ Мухино №732 в смежных с пролетом оп. 1-2 по ВЛ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1991 пит.фид.18 ПС 110 кВ Тучково №390 при необходимости выполнить перетяжку.
2024-04-19 16:32 | 2024-04-19 17:39 | 537 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети на оборудовании 10кВ аб ( баланс - СНТ "Рассвет-2")отключен ЛР-197, обрыв аб. провода в стор. ТП-1322 (аб.). |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 16:32 | 2024-04-19 17:39 | Направить письмо в адрес балансодержателя э/у ТП-1332 - СНТ Рассвет-2 и органы местного самоуправления по территориальной зоне ответственности об АО 19.04.2024 16:32 от МТЗ потребителей КВЛ-10кВ с ТП-763 фид.6 ПС 35 кВ Каменка №288 по причине технологического нарушения в сети отпаечной ВЛ в сторону ТП-1332 обрыв провода упавшим деревом, ЛР-197 в сторону ТП-1332 отключен. Сообщить потребителю о необходимости приведения электроустановки к требованию НТД. и отключенном ЛР-197
2024-05-01 19:50 | 2024-05-12 23:27 | 538 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Пучение грунтов | 3.3.11.2 > 3.4.12.5.1 Изменение свойств материалов изоляции жил КЛ-10 кВ фид. 9 от РП-30 пит. фид. 14 ПС 110 кВ Руза № 418 по причине деформации КЛ из-за сезонных подвижек грунта по трассе прокладки КЛ (появление микротрещин в месте деформации привело к повреждению КЛ в целом месте на расстоянии 362 м от РП-30). Подвижке грунта способствует близкое расположение проезжей части дороги (движение многотоннажной техники). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции жил КЛ-10 кВ фид. 9 от РП-30 пит. фид. 14 ПС 110 кВ Руза № 418 на расстоянии 362 м от РП-30 из-за снижения изоляционных свойств в месте деформации КЛ (появление микротрещин) в результате подвижек грунта. Подвижке грунта способствует близкое расположение проезжей части дороги ( движение строительной и многотоннажной техники ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля на КЛ-10 кВ от яч. фид. 9 РП-30 до КТПП-3537 (фид. 14 ПС-418), RP010-0000090-14-01-05 (Присоединение фид 9) / RP010-0000090-14-01-05 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-01 19:50 | 2024-05-01 20:54 | Внести в паспорт КЛ-10 кВ фид. 9 от РП-30 до ТП-3537 пит. фид. 14 ПС 110 кВ Руза № 418 данные по ремонту КЛ, контролировать количество повреждений. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ фид. 9 от РП-30 до ТП-3537 пит. фид. 14 ПС 110 кВ Руза № 418 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-05-05 11:47 | 2024-05-05 13:37 | 539 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№132-133 о ВЛ-10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559 привело к межфазному перекрытию неизолированных проводов упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.1 > 4.4.3 Межфазное перекрытие неизолированных проводов в пролете опор №№ 132-133 по ВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на неизолированные провода в пр. оп. № 132-133 на ВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559, VS010-0002033 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-05 11:47 | 2024-05-05 13:37 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559 выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10 кВ.
2024-09-16 09:17 | 2024-09-16 20:36 | 54 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов_Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Причиной повреждения пускателя КМ цепи питания систем охлаждения в ШАОТ АТ-2 ПС 220кВ Встреча №25 явилось несвоевременное выявление дефекта - нагрева главных силовых контактов пускателя КМ цепи питания систем охлаждения в ШАОТ АТ-2, что привело к термическому повреждению пускателя КМ (основного пускателя) с термическим повреждением цепей вторичной коммутации. 3.3.15.1 > 3.4.13.3 Причиной отключения АТ-1 ПС 220кВ Встреча явился дефект изготовления шкафа №25 2 комплекта ДЗТ АТ-1 (производство ОАО "ВНИИР", зав. №324), а именно наличие электрической связи с цепью сигнализации от ШАОТ АТ-2 (АТ-1) и 11 контактом на входных группах промежуточного реле РПОЛ 2 комплекта защит ДЗТ АТ-1 с 21-м контактом общим минусу EH1 сети постоянного тока. В результате термического повреждения пускателя КМ в шкафу ШАОТ АТ-2 и замыкании цепей переменного тока 0,23 кВ технологической сети питания устройств охлаждения АТ-2 и цепей постоянного тока ШС в шкафу ШАОТ АТ-2, что привело к появлению в цепях ШС переменного напряжения и ложному срабатыванию выходных реле KL4, KL5 , KL6 по цепи 2 комплекта ДЗТ АТ -1 и АО АТ-1 на ПС 220кВ Встреча. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.10 на ПС 220 кВ Встреча №25 в шкафу ШАОТ АТ-2 термическое повреждение пускателя типа КМ-103 25А (питания сети устройств охлаждения АТ-2) из-за несвоевременно выявленного дефекта нагрева главных контактов, что привело термическому внутреннему перекрытию КМ с последующим внешним повреждение (из-за температурного воздействия) изоляции ПВ цепей 1701 ВК сигнализации постоянного тока находящихся рядом , что привело к появлению в сети постоянного тока ШС, ШПТ ПС 220кВ Встреча переменного напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев главных контактов с термическим повреждение корпуса и главных цепей на ШАОТ АТ-2 ПС 220кВ Встреча, КМ 103 25А 3.3.15.1 > 4.13 Отключение АТ-1 на ПС 220 кВ Встреча №25 из скрытого дефекта изготовления монтажа ЦВК в Шкафу №25 2 комплекта основных защит ДЗТ АТ-1 на ГШУ ,что при повреждении изоляции пускателя типа КМ-103 25А в ШАОТ АТ-2,привело к замыканию цепей переменного тока 0,4 кВ с цепями сигнализации постоянного тока ШС, ШПТ ПС 220кВ Встреча и как следствие термическому повреждению цепей постоянного тока ШС (цепи 1701 ВК), что в результате привело к замыканию ЦВК и срабатыванию выходных реле основных защит 2 комплекта ДЗТ на АО АТ-1 на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения изоляции пускателя типа КМ-103 25А в ШАОТ АТ-2 на ПС 220 кВ Встреча 25, ШАОТ АТ-2 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов_Устройства РЗ (Релейной защиты) | 220 |  |  | Составить и утвердить план-график внеочередных тепловизионных обследований ШАОТ ПС 35-220 кВ в которых используются пускатели со сроком эксплуатации более 18 лет. | 1. Выполнить внеплановую контрольную проверку ЦВК в Шкафах 1 комплекта ДЗТ АТ-1, 2 комплекта ДЗТ АТ-1, АТ-2 на ГШУ на ПС 220кВ Встреча в часть соблюдения требований НТД к коэффициентам пуска/возврата реле, с устранением выявленных дефектов. 2.Выполнить ТВК оборудования при необходимости провести ревизию контактных соединений в ШАОТ ПС 35-220 кВ.
2024-05-07 06:50 | 2024-05-07 22:54 | 540 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев , "угрожающих" падением в пролете оп. 275-276 по КВЛ 10 кВ от ТП-1154 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Шелковка № 468 что привело к межфазному перекрытию неизолированных проводов в пр. оп. 275-276 по КВЛ 10 кВ от ТП-1154 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Шелковка № 468 упавшей веткой дерева, без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие неизолированных проводов в пролете оп. 275-276 по КВЛ 10 кВ от ТП-1154 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Шелковка № 468 упавшей веткой дерева, без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на неизолированные провода в пр. оп. 275-276 на КВЛ 10 кВ от ТП-1154 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Шелковка № 468, VS010-0002126 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-07 06:50 | 2024-05-07 09:10 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-1154 пит. фид. 13 ПС 110 кВ Шелковка № 468 (VS010-0002126 ), выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10 кВ.
2024-05-07 11:38 | 2024-05-07 14:08 | 541 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев , "угрожающих" падением в пролете оп. 156 - 157, что привело к межфазному перекрытию неизолированных проводов в пр. оп. 156-157 по КВЛ 10 кВ от ТП-1125 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Колодкино № 327 упавшей веткой дерева, без обрыва. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие неизолированных проводов в пр. оп. 156-157 по КВЛ 10 кВ от ТП-1125 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Колодкино № 327 упавшей веткой дерева без обрыва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на неизолированные провода в пр. оп. 156-157 на КВЛ 10 кВ от ТП-1125 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Колодкино № 327, VS010-0002041 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-07 11:38 | 2024-05-07 13:15 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-1125 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Колодкино № 327 выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10 кВ.
2024-05-08 12:24 | 2024-05-08 12:50 | 542 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№ 9-436 по КВЛ 10 кВ фид. 3 на ПС 35 кВ Карповка №568 привело к межфазному перекрытию неизолированных проводов упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие неизолированных проводов в пролете опор №№ 9-436 по КВЛ 10 кВ фид. 3 на ПС 35 кВ Карповка №568 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на неизолированные провода в пр. оп. № 9-436 на КВЛ 10 кВ фид. 3 на ПС 35 кВ Карповка №568, VS010-0001281 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-08 12:24 | 2024-05-08 12:50 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 3 на ПС 35 кВ Карповка №568 выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10 кВ.
2024-05-17 17:45 | 2024-05-25 14:39 | 543 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации, износа привели внутреннему пробою изоляции жил силового кабеля на участке КЛ-10 кВ фид 17 ПС-418 "Руза" от яч. фид 17 ПС-418 до РП-55 - 51 год. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа ААБ 3х240 в целом месте на участке КЛ-10кВ фид 17 ПС-418 "Руза" от яч. фид 17 ПС-418 до РП-55 на раст. 0,447 км от РП-55 из за длительного срока эксплуатации силового кабеля - 51 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ фид 17 ПС-418 "Руза", KS010-0007344 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Внести в паспорт силового кабеля КЛ-10кВ фид 17 ПС-418 "Руза" данные по проведенному ремонту. | Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-10кВ фид 17 с ПС-418 "Руза" от яч. фид 17 ПС-418 до РП-55 с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.
2024-06-01 06:21 | 2024-06-04 23:37 | 544 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ-10 кВ фид. 10 ПС 35 кВ Северная №649 в целом месте на рассстоянии 113 м от ТП-3728 в процессе длительной эксплуатации (47 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35 кВ Северная № 649 в целом месте на расстоянии 113 м от ТП-3728 из-за изменения свойств материалов КЛ-10 кВ в процессе длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов КЛ-10 кВ в процессе длительной эксплуатации на КЛ-10 кВ фид. 10 ПС-649 "Северная" от ТП-3728 до ТП-1554, KS010-0041934 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-01 06:21 | 2024-06-01 08:10 | Внести в паспорт КЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35 кВ Северная № 649 сведения по ремонту КЛ. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35 кВ Северная № 649 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-06-09 19:41 | 2024-06-14 22:53 | 545 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-11 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Тучково №390 в целом месте на расстоянии 102 м от РП-11 в процессе длительной эксплуатации (45 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-11 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Тучково №390 в целом месте на расстоянии 102 м от РП-11 из-за изменения свойств материалов КЛ 10 кВ в процессе длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ на участке от яч. фид. 3 РП-11 до ТП-677 пит КВЛ 10 фид 3 РП-11 пит. фид. 5 ПС-390 на КЛ 10 кВ на участке от яч. фид. 3 РП-11 до ТП-677 пит КВЛ 10 фид 3 РП-11 пит. фид. 5 ПС-390 "Тучково", KS010-0046744 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-09 19:41 | 2024-06-09 20:56 | Внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-11 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Тучково №390 сведения о ремонте. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-11 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Тучково №390 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-05-19 15:58 | 2024-05-19 17:14 | 546 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КВЛ 10 кВ от ЗТП-1345 пит. фид. 15 с РТП-37 пит.фид.1 с ПС 110 кВ Лидино №595- абонент КП "Рузские просторы". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес абонента КП "Рузские просторы"об АО от МТЗ ВВк 10 кВ в ЗТП-1345 пит. фид. 15 с РТП-37 пит.фид.1 с ПС 110 кВ Лидино №595 в направлении КВЛ 10 кВ в сторону ТП-2762 по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-01 18:13 | 2024-06-02 08:54 | 546 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КВЛ 10 кВ от ЗТП-1345 пит. фид. 15 с РТП-37 пит.фид.1 с ПС 110 кВ Лидино №595- абонент КП "Рузские просторы". |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес абонента КП "Рузские просторы"об АО от МТЗ ВВк 10 кВ в ЗТП-1345 пит. фид. 15 с РТП-37 пит.фид. 1 с ПС 110 кВ Лидино № 595 в направлении КВЛ 10 кВ в сторону ТП-2762 по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-04 11:45 | 2024-07-06 19:33 | 547 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.2 Дефект монтажа КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ от АСП-1395 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Сухарево №701 в целом месте на участке КЛ от ЛР-1920 до ЛР-1921 на расстоянии 447 м от ЛР-1920 . При раскатке барабана и укладке в траншею был допущен излом кабеля, в месте излома образовались микротрещины в которые со временем попала влага, что привело к электрическому пробою и АО. Монтаж КЛ выполнен ООО "Инженерное Бюро" 31.01 2023 г. (акт о выполнении работ в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ от АСП-1395 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Сухарево №701 в целом месте на участке КЛ от ЛР-1920 до ЛР-1921 на расстоянии 447 м от ЛР-1920 из-за дефекта монтажа при строительстве данной КЛ. Монтаж КЛ выполнен ООО "Инженерное Бюро" 31.01 2023 г. (акт о выполнении работ в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ от АСП-1395 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Сухарево №701 в целом месте на участке КЛ от ЛР-1920 до ЛР-1921 на расстоянии 447 м от ЛР-1920 при строительстве КЛ подрядной организацией ООО "Инженерное Бюро" на КЛ 10 кВ от ЛР 1920 до ЛР 1921 в сторону ТП-4449 пит. КВЛ 10 кВ от АСП-1395 пит. фид. 6 ПС 110 кВ Сухарево № 701, VS010-0002206 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-04 11:45 | 2024-07-04 12:54 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД. 2.Внести в паспорт КЛ 10 кВ на участке от ЛР 1920 до ЛР 1921 на КВЛ 10 кВ от АСП-1395 пит. фид. 6 ПС 110 кВ Сухарево № 701 данные по проведённому ремонту. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ на участке от ЛР 1920 до ЛР 1921 на КВЛ 10 кВ от АСП-1395 пит. фид. 6 ПС 110 кВ Сухарево № 701 вместе повреждения, с применением термоусаживаемых материалов, за счет сил и средств подрядной организации ООО "Инженерное Бюро" (виновника ТН), согласно НТД.
2024-07-04 16:00 | 2024-07-12 15:43 | 548 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ-10 кВ от ТП 1238 до ТП 1012 на КВЛ 10 кВ пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Руза №418 на расстоянии 806 м от ТП-1238. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты в результате чего со временем в ней образовались трещины в которые проникла влага, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж выполнялся мастером АВС Ларичевым П.А. 08.11.2022 года (уволен, приказ 79 К от 30.01.2023). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ от ТП 1238 до ТП 1012 на КВЛ 10 кВ пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Руза №418 на расстоянии 806 м от ТП-1238 из-за дефекта монтажа соединительной муфты. Монтаж выполнялся мастером АВС Ларичевым П.А. 08.11.2022 года (уволен, приказ 79 К от 30.01.2023). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты КЛ-10 кВ от ТП 1238 до ТП 1012 на КВЛ 10 кВ пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Руза №418 на расстоянии 806 м от ТП-1238 на КЛ-10 кВ на участке от ТП 1238 до ТП 1012 пит. КЛ 10 кВ пит. фид. 6 ПС 110 кВ Руза № 418., KS010-0006817 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-04 16:00 | 2024-07-04 17:05 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу ответственному за ремонт и эксплуатацию КЛ о неукоснительном соблюдении технологии монтажа соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. 2.Внести в паспорт КЛ-10 кВ на участке от ТП 1238 до ТП 1012 на КВЛ 10 кВ пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Руза №418 сведения о проведённом ремонте. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ от ТП 1238 до ТП 1012 на КВЛ 10 кВ пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Руза №418 в месте повреждения с использованием термоусадочных материалов в установленном порядке, согласно НТД.
2024-07-04 17:05 | 2024-07-04 18:36 | 549 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КВЛ 10 кВ от ЗТП-1345 пит. фид. 15 с РТП-37 пит.фид.1 с ПС 110 кВ Лидино №595- абонент КП "Рузские просторы". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес абонента КП "Рузские просторы"об АО от МТЗ ВВк 10 кВ в ЗТП-1345 пит. фид. 15 с РТП-37 пит.фид. 1 с ПС 110 кВ Лидино № 595 в направлении КВЛ 10 кВ в сторону ТП-2762 по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-09-17 08:42 | 2024-09-17 09:19 | 55 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 При КЗ на фид 43 с ПС 110кВ Голицыно - баланс АО "Мособлэнерго", из-за несвоевременно выявленной коррозии штока электромагнита отключения привода МВ 10 кВ фид 43 на ПС 110 кВ Голицыно, что привело к его заклиниванию и отказу отключения МВ 10 кВ фид 43 на ПС 110 кВ Голицыно при правильной работе МТЗ фид.43 на ПС 110 кВ Голицыно с действием на отключение МВ одноименного присоединения, что стало причиной резервирования МТЗ МВ-10кВ фид 43 выше стоящей защитой СМВ 1-2 сек 10кВ на ПС 110кВ Голицыно с действием на отключение СМВ 1-2 сек 10 кВ, что привело к излишнему обесточению потребителей 2 сек 10кВ ПС 110кВ Голицыно. | Коррозионный, эрозионный износ | 3.3.13.1 > 4.6 При КЗ на фид.43 с ПС 110кВ Голицыно - баланс АО "Мособлэнерго" произошел Отказ работы электромагнита отключения привода МВ 10 кВ фид 43 на ПС 110 кВ Голицыно из-за заклинивания штока электромагнита в результате коррозии штока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление коррозии штока электромагнита отключения привода МВ 10 кВ фид 43 на ПС 110 кВ Голицыно на ПС 110 кВ Голицыно, МВ 10 кВ фид 43 | Оборудование 6-35 кВ | 110 | 2024-09-17 08:42 | 2024-09-17 09:19 | 1. В рамках расследования причин технологического нарушения, привлечь к дисциплинарной ответственности старшего мастера Голицынской ГПС Скроботова И.А., выполнявшего СР МВ 10 кВ фид 43 в 2023 году. 2. Подать предложения на включение в установленном порядке оборудования КРУ 10 кВ ПС 110 кВ Голицыно в ремонтную (производственную программу) филиала. 3. Провести административно-техническому и ремонтному персоналу СПС ЗЭС производственный инструктаж на тему «Ведение паспортных карт на оборудование подстанций согласно распоряжения №589р от 30.06.2021» 4.Провести административно-техническому и ремонтному персоналу СПС ЗЭС производственный инструктаж на тему «Выполнение среднего ремонта масляных выключателей 6-10 кВ согласно требуемого объёма типовой технологической карты и инструкции завода изготовителя» | Провести внеплановую проверку приводов МВ 10 кВ типа ПЭВ-14 на ПС 110 кВ Голицыно.
2024-07-05 00:51 | 2024-07-14 21:29 | 550 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ-10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Северная №649 от ТП 673 до ТП 542 в процессе длительной эксплуатации (36 лет) привело к внутреннему пробою изоляции жил КЛ в целом месте на расстоянии 440 м от ТП-673. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ-10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Северная №649 от ТП 673 до ТП 542 в целом месте на расстоянии 440 м от ТП-673 в результате длительного срока эксплуатации КЛ (36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ-10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Северная №649 от ТП 673 до ТП 542 в процессе длительной эксплуатации (36 лет) на КЛ 10 кВ от ТП-673 до ТП 542 на КВЛ 10 кВ пит. фид. 7 ПС 35 кВ Северная №649, KS010-0041914 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-05 00:51 | 2024-07-05 02:40 | Внести в паспорт КЛ-10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Северная №649 от ТП 673 до ТП 542сведения о ремонте, контролировать количество повреждений. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Северная №649 от ТП 673 до ТП 542 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-07-07 12:46 | 2024-07-07 12:52 | 551 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 Перекрытие неизолированных проводов (АС-120) разноименных фаз на опоре №27 по КВЛ 10 кВ фид.14 с ПС 110 кВ Сухарево №701, телом дикой птицы (вороны), без обрыва проводов | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-120) разноименных фаз на опоре №27 по КВЛ 10 кВ фид.14 с ПС 110 кВ Сухарево №701, телом дикой птицы (вороны), без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие неизолированных проводов (АС-120) разноименных фаз на опоре №27 по КВЛ 10 кВ фид.14 с ПС 110 кВ Сухарево №701, телом дикой птицы на КВЛ 10 кВ фид.14 с ПС 110 кВ Сухарево №701, VS010-0002203 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-07 12:46 | 2024-07-07 12:52 | Внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид.14 с ПС 110 кВ Сухарево №701 данные об АО, из-за воздействия на ЭУ птиц. | Выполнить внеплановый осмотр ОСИ-10 кВ на опоре №27 по КВЛ 10 кВ фид.14 с ПС 110 кВ Сухарево №701.
2024-07-07 12:58 | 2024-07-07 13:14 | 552 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "Моб- Сервис"- отпайка от опоры №101 в направлении ТП-2647. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-07 12:58 | 2024-07-07 13:14 | Направить письмо в адрес ООО "Моб- Сервис" балансодержателя сети в направлении ТП-2647 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Шелковка №468 об АО от МТЗ по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-07-11 09:18 | 2024-07-11 23:53 | 553 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 110 кВ Руза № 418 от ПС-418 до ТП-1003 в целом месте на расстоянии 215 м от ТП-1003 в процессе длительной эксплуатации (54 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 110 кВ Руза № 418 от ПС-418 до ТП-1003 в целом месте на расстоянии 215 м от ТП-1003 из-за изменения свойств материалов КЛ 10 кВ в процессе длительной эксплуатации (54 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 110 кВ Руза № 418 от ПС-418 до ТП-1003 в целом месте на расстоянии 215 м от ТП-1003 в процессе длительной эксплуатации (55 лет) на КЛ 10 кВ от яч. фид. 1 ПС-418 до ТП-1003, VS010-0000840 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-11 09:18 | 2024-07-11 09:51 | Внести в паспорт КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 110 кВ Руза № 418 сведения о ремонте, контролировать количество повреждений. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 110 кВ Руза № 418 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-08-06 08:09 | 2024-08-06 12:54 | 554 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.13.1 > 3.4.10.2 Внешнее механическое воздействие телом дикой птицы (сорока) на ошиновку ПК-10кВ на приемной траверсе МТП 1203, что привело к элекродуговому перекрытию ОИ-10кВ фазы "А" и разрушению ОИ-10кВ фазы "B" крепления пиyцета ПК-10кВ c повреждение ПК-10кВ по фазе "А", что привело АО от МТЗ с неуспешным АПВ потребителей КВЛ-10кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Сычи № 171. Тело дикой птицы (сорока) со следами элекродугового повреждения лежит под стойками жб МТП-1203. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Межфазное замыкание неизолированных частей ошиновки ПК-10кВ на траверсе МТП-1203 пит.фид.2 с ПС 171 Сычи, телом дикой птицы (сорока), с внешним перекрытием ОИ-10кВ крепления пинцетов ПК-10кВ фаза "А" и разрушением "рубашки" фарфорового ОИ-10кВ фазы "B", повреждение ПК-10кВ фазы "А", в результате воздействия элекродуги при перекрытии. Тело дикой птицы (сорока) со следами элекродугового повреждения лежит под стойками жб МТП-1203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие телом дикой птицы (сорока) на МТП-10кВ №1203 д.Ивойлово, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-20 У3; электродуговое перекрытие телом дикой птицы (сорока) ОИ-10кВ крепления пинцетов ПК-10кВ по фазе "А", фазе "B" на КВЛ-10кВ фид.2 с ПС 171 Сычи, ОИ-10кВ крепления ПК-10кВ фазы "А", фазы "B" на МТП-1203 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-06 08:09 | 2024-08-06 08:17 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ТП, РП, ЗТП 0,4/20кВ согласно НТД. в части выявлению следов жизнедеятельности птицы, ДКР и борщевика. | 1. Выполнить внеплановый расчистку территории размещения МТП 1203 (в охранной зоне) от ДКР и "борщевика", в установленном порядке в Обществе, согласно НТД. 2. Выполнить внеплановую ревизию ИО-10кВ и внеплановый ТВК на МТП-1203 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Сычи № 171.
2024-08-25 10:45 | 2024-08-25 11:21 | 555 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 технологическое нарушение в сети КВЛ 10 кВ от ЗТП-1345 пит. фид. 15 с РТП-37 пит.фид.1 с ПС 110 кВ Лидино №595- абонент КП "Рузские просторы" персоналом аб выведен участок сети в ремонт от ТП-2763 до ТП-2761 (ЛР-10кВ отключены). |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес абонента КП "Рузские просторы"об АО от МТЗ ВВк 10 кВ в ЗТП-1345 пит. фид. 15 с РТП-37 пит.фид. 1 с ПС 110 кВ Лидино № 595 в направлении КВЛ 10 кВ в сторону ТП-2762 по причине технологического нарушения в сети абонента, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-09-07 17:38 | 2024-09-10 23:54 | 556 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.11.3 > 3.4.8.5.2 Изменение свойств материалов изоляции жил КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Северная № 649 по причине деформации КЛ из-за подвижек грунта по трассе прокладки КЛ (появление микротрещин в месте деформации) (привело к повреждению КЛ в целом месте на расстоянии 152 м от ТП-3174. Подвижке грунта способствует близкое расположение трассы прохождения КЛ и проезжей части дороги (движение строительной и многотоннажной техники в сторону строительства ЖК). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Северная № 649 в целом месте на расстоянии 152 м от ТП-3174 из-за снижения изоляционных свойств в месте деформации КЛ (появление микротрещин) в результате подвижек грунта. Подвижке грунта способствует близкое расположение трассы прохождения КЛ и проезжей части дороги (движение строительной и многотоннажной техники в сторону строительства ЖК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов изоляции жил КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Северная № 649 по причине деформации КЛ из-за подвижек грунта по трассе прокладки КЛ на КЛ 10 кВ от ТП-3174 до ЛР-1319 пит КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ Северная № 649, VS010-0000981 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-07 17:38 | 2024-09-07 18:24 | Внести в паспорт КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Северная № 649 данные по проведенному ремонту. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Северная № 649 в месте повреждения с применением термоусаживающихся материалов согласно НТД.
2024-09-16 09:01 | 2024-09-16 09:27 | 557 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев , "угрожающих" падением, в пролете опор № 89-90 по КВЛ 10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шелковка № 468 привела к межфазному перекрытию неизолированных проводов (А-70) в пролете оп. № 89-90 по КВЛ 10 кВ фид. 16 ПС 110 кВ Шелковка № 468 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие неизолированных проводов (А-70) в пролете опор №89-90 по КВЛ 10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шелковка №468 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная опиловка веток деревьев , "угрожающих" падением, в пролете опор № 89-90 по КВЛ 10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шелковка № 468 на пролет опор №89-90 на КВЛ 10 кВ фид. 16 ПС 110 кВ Шелковка № 468, VS010-0002137 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-16 09:01 | 2024-09-16 09:27 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шелковка № 468, выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10 кВ.
2024-10-07 00:31 | 2024-10-07 02:06 | 558 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.1 > 3.4.9.3 1. Технологическое нарушение в сети на отпаечной ВЛ-10кВ в сторону ТП-1884 в пролете оп. № 89-90 (перекрытие ветками ДКР, деревьев со следами подгара). - баланс ИЗ "Вишенки". требуется опиловка. |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-07 00:31 | 2024-10-07 01:37 | Выполнить внеплановый осмотр РУ-6 кВ/0,4кВ в КТП-2307 пит. фид. лин. 3 от РТП-2 пит. фид. 27 от РП-3 пит. фид. 11 с ПС 110 кВ Кубинка №118 согласно НТД, выявленные дефекты внести средствами АСУМБ в ЭЖД. | Разработать и выполнить, в установленном порядке согласно НТД, комплекс организационных и технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей на участке ВЛ-10кВ фид.1 с ПС 35кВ Карповка до РП-14. Программой мероприятий предусмотреть оборудование участков сети в сторону отпаечных ВЛ, необходимым кол-вом устройств ИКЗ или ПРВТ (определить расчетом).
2024-10-13 19:55 | 2024-10-13 20:19 | 559 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев, "угрожающих" падением, в пролете опор №№214-215 на КВЛ 10 кВ АСП-1101 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Верея № 392 привела к межфазному перекрытию неизолированных проводов (А-50) в пролете опор №№214-215 по КВЛ 10 кВ АСП-1101 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Верея № 392. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие неизолированных проводов (А-50) в пролете опор №№ 214-215 по КВЛ 10 кВ от АСП-1101 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Верея № 392 упавшей веткой дерева, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная опиловка веток деревьев , "угрожающих" падением в пролете опор №№214-217 на КВЛ 10 кВ АСП-1101 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Верея № 392 на ВЛ-10кВ ПС392/фид.1, Провод 3хА 50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-13 19:55 | 2024-10-13 20:19 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД.я | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-1101 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Верея № 392, выявить и выполнить все необходимые организационные и технические мероприятия расчистки трассы прохождения данной ЛЭП от веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в установленном порядке с фиксацией дефектов в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-09-24 02:45 | 2024-09-24 04:41 | 56 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки проекта_Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.12 > 3.4.13.1 Отключение Т-3 ПС 220кВ Слобода действием 2 комплекта ДЗО 10 кВ Т-3 произошло из-за дефекта проекта - не верно выбраны параметры ТТ, установленных в ячейке ВВк 1 сек 10 кВ Т-3 (не верно выбрана мощность вторичных обмоток класса точности 10р, ТТ 10 кВ типа ТЛП-10-1У3 завод-изготовитель - АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» (2008 г.в.). В результате близких КЗ в сети 10кВ Т-3 произошло насыщение сердечника магнитопровода ТТ 10 кВ, установленных в ячейке ВВк 1 сек 10 кВ Т-3, с искажением синусоиды тока вторичных обмоток и последующем АО Т-3 действием 2 комплекта ДЗО 10 кВ Т-3. Проект выполнялся в 2009 году Филиалом "Институт Тулаэнергосетьпроект". (Справка по работе защит и осциллограмма в документах акта). 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Причина повреждения КЛ 10 кВ фид 20143А с ПС 220 кВ Слобода явился дефект монтажа при прокладке КЛ - недопустимый изгиб кабеля, приведший к образованию микротрещин и последующему пробою изоляции в целом месте на расстоянии 11038 м от ТП-20143. Монтаж выполнялся мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 31.12.2022г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазный пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид 20143 А+Б (УРЭС) с ПС 220 кВ Слобода в ремонтной вставки, в целом месте на участке 11038 м от ТП-20143 по трассе прокладки КЛ из-за дефекта монтажа ремонтной вставки, что привело к возникновению близкого КЗ к шинам 1 сек 10 кВ ПС 220кВ Слобода. Монтаж выполнялся мастером мастером бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичевым П.А. 31.12.2022г. (уволен, Приказ №79к от 31.01.2023 в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект прокладки ремонтной вставки( недопустимый изгиб) на КЛ-10кВ фид. 20143 (а+б) с ПС 220кВ Слобода на КЛ 10 кВ ПС836/1 ?+?-РТП20143/1 ?+?, АСБл | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше подстанций_КЛ 6-35 кВ | 220 | 2024-09-24 02:45 | 2024-09-24 04:41 | 1. Выполнить корректировку сроков реализации титула на 2025 г: Модернизация защит трансформаторов Т-3 и Т-4 на ПС 220 кВ Слобода с заменой трансформаторов тока 6/10 кВ включенных в цепи Диф защит. 2. Провести внеплановый производственный инструктаж с персоналом УРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по ремонту КЛ 0,4/20кВ с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. | Выполнить ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ фид 20143 А+Б с ПС 220 кВ Слобода с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-10-14 08:22 | 2024-10-14 08:36 | 560 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролёте опор №№ 7-8 на КВЛ фид. 14 с ПС 110 кВ Сухарево №701 привела к падению сухостойного дерева на неизолированных проводов (АС-150) разноименных фаз, без обрыва (сухая ель), лежит на ВЛ. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-150) разноименных фаз в пролёте опор №№ 7-8 на КВЛ фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 стволом упавшего сухостойного дерева (сухая ель), без обрыва проводов, лежит на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролёте опор №№ 7-8 на КВЛ фид. 14 с ПС 110 кВ Сухарево №701 на ВЛ-10кВ ПС701/фид.14, Провод 3хАС 150/19 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-14 08:22 | 2024-10-14 08:36 | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС, в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС, по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению деревьев и веток "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД. | 1. Выполнить внеплановую осмотр ОСИ, ИПУ-10кВ на оп.7, оп. 8 и в смежных с ним пролетах на КВЛ-10кВ фид.14 с ПС 701 Сухарево, при необходимости провести регулировку габарита стрелы провиса неизолированных проводов разноименных фаз. 2. Выполнить внеплановый ИТР осмотр КВЛ фид. 14 с ПС 110 кВ Сухарево № 701 по всей длине, выявить и принять меры по удалению "угрожающих" падением деревьев (веток) по трассе прохождения ЛЭП, выявленные дефекты внести в ЭЖД стредствами АСУМБ.
2024-10-23 22:22 | 2024-10-23 22:59 | 562 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода пролёте опор №№ 11-12 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1-я рабочая от КТП-756 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Дорохово № 464 привело к межфазному замыканию неизолированных проводов (А-35) ВЛ упавшей веткой дерева в пролёте опор №№ 11-12. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.21.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (А-35) в пролёте опор №№ 11-12 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1-я рабочая от КТП-756 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Дорохово № 464 упавшей веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода пролёте опор №№ 11-12 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1-я рабочая от КТП-756 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Дорохово № 464 на ВЛ 0,4 кВ фид. 1-я рабочая от КТП-756 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Дорохово № 464, VN004-00041389 | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-10-23 22:22 | 2024-10-23 22:59 | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ, согласно НТД. | Произвести опиловку веток деревьев, "угрожающих" падением на ВЛ 0,4 кВ фид. 1-я рабочая от КТП-756 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Дорохово № 464, согласно НТД.
2024-10-25 01:17 | 2024-10-25 03:13 | 563 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Калинка" - отпайка от опоры № 42 на КВЛ 10 кВ фид. 11 с ПС 110 кВ Сухарево №701 в направлении ТП-1534. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-25 01:17 | 2024-10-25 03:13 | Направить письмо в адрес балансодержателя (СНТ "Калинка") отпаечной сети от опоры № 42 на КВЛ 10 кВ фид. 11 с ПС 110 кВ Сухарево №701 в направлении ТП-1534 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от ТП-1273 пит. фид. 11 ПС 110 кВ Сухарево №701 об причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД, а также о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-11-20 19:52 | 2024-11-20 20:35 | 564 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка веток деревьев , "угрожающих" падением на участке ВЛ от оп.№48 в сторону оп.№286 по КВЛ-10 кВ фид. 12 ПС-468 Шелковка , что привело при падении ветки к перекрытию неизолированной ошиновки основной контактной группы одноименного ЛР-10 кВ № 1642 на оп.№286 по КВЛ-10 кВ фид. 12 ПС-468 Шелковка, без повреждения оборудования. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное перекрытие токоведущих частей линейного разъединителя ЛР-1642 на оп.№286 - отпайка от оп. № 48 по КВЛ-10 кВ фид. 12 ПС-468 Шелковка упавшей веткой дерева, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная опиловка веток деревьев , "угрожающих" падением на ЛР-1642 на КВЛ-10 кВ фид. 12 ПС-468 Шелковка, VS010-0002006 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-20 19:52 | 2024-11-20 20:35 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | 1. Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. 2. Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ-10 кВ фид. 12 с ПС 110кВ Шелковка №468, в части веток деревьев "угрожающих" падением на данной КВЛ и ДКР выше 3 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
2024-11-25 12:55 | 2024-11-25 13:08 | 565 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.11.2 > 3.4.9.1 технологическое нарушения на оборудовании ПС 110кВ Тучково №390 - баланс ЭЧ-8, ОАО "РЖД" , из-за обесточение 1 сек 10кВ ПС 390 (ЭЧ-8), что стало причиной обесточения потребителей КЛ-10кВ фид.18 с ПС 110кВ Тучково №390 (ЭЧ-8, ОАО "РЖД"). |  |  | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-25 12:55 | 2024-11-25 13:08 | 1.Направить письмо органы местного самоуправления по г.о. Руза об погашения потребителей г/о Тучково 25.11.2024 в 12-55 от 1 сек 10кВ фид.18 на ЦРП-11 в Филиале ЗЭС из-за обесточения 1 сек 10кВ на ПС 110кВ Тучково №390 (ЭЧ-8, ОАО "РЖД"). 2.Направить письмо в адрес ЭЧ-8 - Московская-смоленская дистанция электроснабжения СП Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго- Филиала ОАО "РЖД". об обесточении КЛ-10кВ фид.18 с ПС 110кВ Тучково №390 (ЭЧ-8) 25.11.2024 в 12-55 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании ПС 110кВ Тучково - ТСО РЖД. Сообщить о необходимости приведения э/у ТСО к требованию НТД.
2024-11-25 13:10 | 2024-11-29 16:01 | 566 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ от опоры №1 до ТП-1889 по КВЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35кВ Кожино №460 в целом месте на расстоянии 2506 м от ТП-1883 в процессе длительной эксплуатации (29 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ от опоры №1 до ТП-1889 по КВЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35кВ Кожино №460 в целом месте на расстоянии 2506 м от ТП-1889 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ в процессе длительной эксплуатации (29 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ от опоры №1 до ТП-1889 по КВЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35кВ Кожино №460 в целом месте на расстоянии 2506 м от ТП-1883 в процессе длительной эксплуатации (29 лет). на КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 10 ПС-460 Кожино от оп. 1 до ТП-1889, KS010-0005388 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-25 13:10 | 2024-11-25 14:05 | Внести в паспорт КЛ 10 кВ от опоры №1 до ТП-1889 по КВЛ 10 кВ фид. 10 с ПС 35кВ Кожино №460 сведения о ремонте, контролировать количество повреждений.
2024-11-29 06:54 | 2024-12-05 14:18 | 567 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид. 14 с ПС 110 кВ Руза №418 в целом месте на расстоянии 1103 м от РП-30 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 14 с ПС 110 кВ Руза №418 в целом месте на расстоянии 1103 м от РП-30 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (48 лет ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид. 14 с ПС 110 кВ Руза №418 в целом месте на расстоянии 1103 м от РП-30 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). на КЛ 10 кВ фид. 14 с ПС 110 кВ Руза №418 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | 1.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид. 14 с ПС 110 кВ Руза №418 в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2.Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 10 кВ фид. 14 с ПС 110 кВ Руза №418 в паспорт КЛ.
2024-12-09 14:21 | 2024-12-09 15:51 | 568 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ГБУ МО "Мосавтодор" - отпайка от опоры № 93 по КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 в направлении ТП-3498 |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-09 14:21 | 2024-12-09 15:51 | Направить письмо в адрес балансодержателя (ГБУ МО "Мосавтодор") отпаечной сети от опоры № 93 по КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 в направлении ТП-3498 об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 110 кВ Руза № 418 по причине технологического нарушения 09.12.2024 14:21 в сети на оборудовании балансодержателя. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД, а также о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества балансодержателя в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-12-16 22:10 | 2024-12-16 22:25 | 569 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 23 по ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ "Ракитино" № 33, привело к ослаблению натяжения верхнего провода, в пролете опор №№ 23 - 26, что привело к нарушению габарита стрелы провиса с последующим подхлестом с неизолированным проводом разноименной фазы, что послужило причиной АО от МТЗ ВЛ 10кВ фид. 8 с ПС 35 кВ "Ракитино" № 33, с обесточением потребителей. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.1 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №№ 23-26 по ВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 33 "Ракитино" № 33 из-за несвоевременного выявление дефекта обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 23 по ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ "Ракитино" № 33, что привело к ослаблению натяжения верхнего провода, в пролете опор №№ 23 - 26, что привело к нарушению габарита стрелы провиса с последующим подхлестом с неизолированным проводом разноименной фазы, без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете оп. № 23 - оп.26 на ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 33 "Ракитино" № 33, VS010-0002233 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-16 22:10 | 2024-12-16 22:25 | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС по организации обходов осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части определения предельно допустимого габарита стрелы провиса проводов на ВЛ. | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС ВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 35 кВ Ракитино № 33, уделить внимание креплению проводов на изоляторах ВЛ-10кВ, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ. 2.Выполнить регулировку габарита стрелы провиса провода в пролете опор №№ 23-26 по ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 33 "Ракитино" и в смежных пролетах.
2024-09-24 02:58 | 2024-09-24 18:14 | 57 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Неправильные действия РЗ | Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения | 3.3.15.4 > 3.4.7.4 Ослабление контактного соединения испытательных лабораторных клемм в клеммника токовых цепей в протяжном шкафу ЦВК ТТ 10кВ Т-4 на ОРУ ПС 220кВ Встреча стало причиной развития дефекта нагрева места ослабления с последующим термическим повреждением клеммника протяжных клемм ЦВК трансформаторов тока ДЗО 10кВ Т-4 со стороны СШ-10кВ,что в нагрузочном режиме, привело к ложному срабатыванию 2 комплекта ДЗО 10кВ Т-4 с действием на отключение Т-4 на ПС 220кВ Встреча, что стало причиной обесточения потребителей 2,3,4 секции 10 кВ, 1, 2 сек. 6кВ.( диф защита ошиновки 10кВ Т-4 с открытым плечом со стороны шин 10кВ). | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.15.4 > 4.10 Электродуговое термическим повреждение клеммников токовых цепей ТТ ошиновки ДЗО 10кВ Т-4 в протяжном шкафу ТТ 10кВ Т-4 из-за ослабления контактного соединения лабораторных испытательных клемм, что привело к нагреву места ослабления, что стало причиной расключения зажимов ЦВК 1 комплекта ТТ ошиновки 10кВ Т-4, что привело в нагрузочном режиме Т-4 к АО Т-4 На ПС 220кВ Встреча ложным действием 2 комплекта ДЗО 10кВ Т-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактных соединений испытательных закороток ЦВК ТТ ДЗО 10кВ Т-4 на ПС 220кВ Встреча, Шкаф ТТ 10кВ Т-4 | Вторичные цепи | 220 | 2024-09-24 02:58 | 2024-09-24 04:32 | 1. Выполнить внеплановый обход осмотр ЦВК с ТВК в клеммных шкафах ТТ 10кВ на ПС 35/220кВ Филиала, выявленные дефекты устранить в установленном порядке, согласно НТД. 2.Выполнить внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗиА при проведении контрольных и плановых проверок ЦВК ТТ в части усиления контроля за состоянием прижимных элементов лабораторных клемм в протяжных клеммниках токовых цепей На ПС 35/220кВ Филиала, Довести требования ЛНА при обнаружении потери прижимных свойств, данных элементов о необходимости их срочной замены.
2024-12-16 22:19 | 2024-12-17 13:38 | 570 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка веток, деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролёте опор №№ 28-29 на ВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559 привела к обрыв неизолированных проводов 3 фаз стволом упавшего дерева, что привело к АО потребителей ВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.1 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-50) разноименных фаз в пролёте опор №№ 28-29 на ВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559 стволом упавшего дерева с обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролёте опор №№ 28-29 на ВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559 на ВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Филатово № 559, VS010-0002033 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-16 22:19 | 2024-12-17 00:48 | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС, в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС, по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению деревьев и веток "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Филатово № 559 фид. 7 по всей длине, выявить и принять меры по удалению "угрожающих" падением деревьев (веток) по трассе прохождения ЛЭП, выявленные дефекты внести в ЭЖД стредствами АСУМБ.
2024-12-16 23:01 | 2024-12-20 01:00 | 571 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролёте опор №№ 281-361 по КВЛ 10 кВ в направл. ТП-982 от ТП-763 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменка № 288 привела к перекрытию токоведущих частей ЛР-1904 стволом упавшего дерева, без обрыва проводов, с повреждением контактной группы и траверсы ЛР-1904. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание токоведущих частей ЛР-1904 на опоре №361 по КВЛ 10 кВ в направл. ТП-982 от ТП-763 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменка № 288 стволом упавшего дерева (ель), с повреждением контактной группы и траверса ЛР-1904. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролёте опор №№ 281-361 по КВЛ 10 кВ в направл. ТП-982 от ТП-763 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменка № 288 на КВЛ 10 кВ от ТП-763 по фид. 6 ПС 35 кВ Каменка № 288, VS010-0002027 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-16 23:01 | 2024-12-17 02:50 | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в части выявления веток деревьев угрожающих падением и ДКР выше 3 метр при обходе осмотре КВЛ-0,4/20кВ согласно НТД. | 1.выполнить ремонт ЛР-1904 на КВЛ 10 кВ в направл. ТП-982 от ТП-763 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменка № 288, согласно НТД. 2.Выполнить внеплановый ИТР осмотр КВЛ 10 кВ в направл. ТП-982 от ТП-763 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменка № 288, выявить и принять меры по удалению, "угрожающих" падением, деревьев (веток) по трассе прохождения ЛЭП, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-12-17 08:40 | 2024-12-17 09:12 | 572 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения ВЛ 0,4 кВ фид. 1 на АВ-160А в РУ-0,4кВ ТП-3511 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Руза № 418 (по фазе "С") привело к нагреву внутренних контактов и длительной работе АВ-160А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-3511 в зоне уставки срабатывания теплового расцепителя, что привело к термическому повреждению внутренних контактов АВ 160А и АО АВ-160А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-3511 действием теплового расцепителя. Произведена замена АВ-160А на АВ-250А, КТП 3511 Тр-р 250кВА. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.22 > 4.10 Термическое повреждение внутренней контактной группы АВ-160А фид.1 в РУ-0,4кВ ТП-3511 из-за несвоевременно выявления дефекта ослабления контактных соединений выкидки ВЛ-0,4кВ фид. 1 в РУ-0,4кВ на АВ-160А фид.1 в ТП-3511, что привело к длительной работе АВ в режиме близком к зоне срабатывания теплового расцепителя с последующим нагревом внутренних контактных соединений ав выключателя и АО потребителей ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-3511 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Руза №418 действием теплового расцепителя, с повреждением АВ-160А , заменен на АВ-250А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление роста рабочей нагрузки на АВ-160А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-3511 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Руза № 418 (по фазе "С") на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 в РУ-0,4 кВ ТП-3511 пит. фид. 12 ПС 110 кВ Руза №418, АВ-160А фид.1 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0.38 | 2024-12-17 08:40 | 2024-12-17 09:12 | По результатам выполненных замеров на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-3511 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Руза №418 разработать и выполнить мероприятия по приведению в соответствии НТД параметры нормального распределения нагрузки по фазам (не более 15% по фазам), в том числе устранить выявленные замечания и дефекты с целью исключения повторных АО потребителей 0,4 кВ от ТП-3511 пит. фид. 12 ПС 110 кВ Руза №418 по выявленным причинам. | 1.Провести внеплановые замеры нагрузки на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-3511 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Руза №418 после замены АВ 160А на АВ 250А. Провести внеплановые замеры петли "фазы-ноль" на ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-3511 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Руза №418. 2.Выполнить внеплановую ревизию РУ-0,4кВ и протяжку болтовых соединений с контролем нагрузки и ТВК оборудования 0,4 кВ СШ-0,4 кВ ТП-3511 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Руза №418, согласно НТД.
2024-12-18 12:05 | 2024-12-18 13:19 | 573 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролёте опор №№ 95-96 на КВЛ 10 кВ в сторону ТП-1267 от ТП-2481 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Мухино № 732 привела к падению дерева (ель) на неизолированные проводов (АС-50) разноименных фаз в пролете опор №№ 95-96 на КВЛ 10 кВ в сторону ТП-1267 от ТП-2481 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Мухино № 732, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (АС-50) разноименных фаз в пролёте опор №№ 95-96 на КВЛ 10 кВ в сторону ТП-1267 от ТП-2481 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Мухино № 732 стволом упавшего сухостойного дерева (ель), без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролёте опор №№ 95-96 на КВЛ 10 кВ в направл. ТП-1267 от ТП-2481 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Мухино № 732 на КВЛ 10 кВ от ТП-2481 пит. фид. 14 ПС 110 кВ Мухино № 732, VS010-0002462 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-18 12:05 | 2024-12-18 13:19 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований э/у, согласно НТД. При АО 18.12.2024 12:05 (внесено АО от МТЗ ВЛ 10 кВ ПС732/14-ТП1267 Поречье, фактически АО от МТЗ КВЛ 10 кВ в сторону ТП-1267 от ТП-2481 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Мухино № 732.) 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС, в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС, по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ по выявлению деревьев и веток "угрожающих" падением на ВЛ, согласно НТД. | 1.Выполнить внеплановый ИТР осмотр КВЛ 10 кВ в сторону ТП-1267 от ТП-2481 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Мухино № 732 по всей длине, выявить и принять меры по удалению "угрожающих" падением деревьев (веток) по трассе прохождения ЛЭП, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ. 2.Выполнить внеплановую осмотр ОСИ, ИПУ-10кВ на оп.№96, оп. №97 и в смежных с ним пролетах на КВЛ 10 кВ в направл. ТП-1267 от ТП-2481 пит. фид. 14 с ПС 110 кВ Мухино № 732, при необходимости провести регулировку габарита стрелы провиса проводов, согласно НТД.
2024-12-18 21:37 | 2025-01-09 18:13 | 574 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов КЛ-10 кВ фид. 9 с ПС 110кВ Сухарево № 701 в процессе длительной эксплуатации (48 лет). Старение изоляции КЛ привело к электрическому пробою в целом месте на расстоянии 367 м от ПС 110 кВ Сухарево № 701 и АО потребителей КЛ-10 кВ фид. 9 с ПС 110кВ Сухарево № 701. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное замыкание с пробоем изоляции жил КЛ-10 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Сухарево № 701 в целом месте на расстоянии 367 м от ПС-701 из за длительного срока эксплуатации КЛ (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля на КЛ-10 кВ фид 9 ПС-701 "Сухарево", KS010-0046551 | КЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-18 21:37 | 2024-12-18 22:34 | Внести в паспорт КЛ-10 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Сухарево № 701 данные по проведенному ремонту. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ фид. 9 ПС 110кВ Сухарево №701 в месте повреждения на расстоянии 165 м от ПС 110 кВ Сухарево №701 с применением термоусаживающихся материалов в установленном в Обществе порядке, согласно НТД.
2024-12-19 07:06 | 2025-01-07 20:12 | 575 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации, износа привели внутреннему пробою изоляции жил силового кабеля на участке КЛ 10 кВ от яч. фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 до оп. 30 - (43 года) | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции силового кабеля типа АСБ 3х240 в целом месте на участке КЛ 10 кВ от яч. фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 до оп. 30 на раст. 2,651 км от ПС-701 из за длительного срока эксплуатации силового кабеля - 43 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции силового кабеля на КЛ 10 кВ от яч. фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 до оп. 30, / VS010-0002203 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-19 07:06 | 2024-12-19 07:47 | Внести в паспорт силового кабеля КЛ 10 кВ от яч. фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 до оп. 30 данные по проведенному ремонту. | Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ от яч. фид. 14 ПС 110 кВ Сухарево № 701 до оп. 30 с применением термоусаживающихся материалов. в установленном в Обществе порядке согласно НТД.
2024-12-20 19:02 | 2024-12-20 19:28 | 576 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролёте опор №№ 125-126 на КВЛ 10 кВ от АСП-78 по фид.13 ПС 110 кВ Шелковка № 468 привела к падению дерева на неизолированные проводова (А-50) разноименных фаз, без обрыва (осина), лежит на ВОЛС. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (А-50) разноименных фаз в пролёте опор №№ 125-126 на КВЛ 10 кВ от АСП-78 по фид.13 ПС 110 кВ Шелковка № 468 стволом упавшего дерева (осина), без обрыва проводов, лежит на ВОЛС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролёте опор №№ 125-126 на КВЛ 10 кВ от АСП-78 по фид.13 ПС 110 кВ Шелковка № 468 на VS010-0002126-A04, Опора № 125 - Опора № 126 / Провод 3х А 50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-20 19:02 | 2024-12-20 19:28 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | 1.По результатам выявленных дефектов в АСУМБ обеспечить и выполнить опиловку веток и деревьев угрожающих падение на КВЛ 10 кВ от АСП-78 по фид.13 ПС 110 кВ Шелковка № 468. 2.Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ от АСП-78 по фид.13 ПС 110 кВ Шелковка № 468, в части веток деревьев "угрожающих" падением на данной КВЛ и ДКР выше 3 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД, средствами АСУМБ.
2024-12-21 01:17 | 2024-12-21 01:45 | 577 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4м в охранной зоне ВЛ-10 кВ в пролете оп. № 65-66 по КВЛ 10 кВ фид.7 c РП-29 по фид.2 ПС 35 кВ Кожино № 460 привела к межфазному замыканию неизолированных проводов разноимённых фаз в пр. оп. №№ 65 - 66 ветками ДКР. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов разноименных фаз в пролёте опор № 65-66 по КВЛ 10 кВ фид. 7 c РП-29 по фид.2 ПС 35 кВ Кожино № 460 ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4м в охранной зоне ВЛ-10 кВ в пролете оп № 259-260 по на КВЛ 10 кВ фид. 7 c РП-29 по фид.2 ПС 35 кВ Кожино № 460, на участке от | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-21 01:17 | 2024-12-21 01:45 | Провести внеплановый инструктаж персоналу РРЭС в том числе оперативному и оперативно-ремонтному персоналу МБ РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.7 c РП-29 по фид.2 ПС 35 кВ Кожино №460 , выявить и принять меры по опиловке ДКР выше 4 м по трассе прохождения ЛЭП.
2024-12-23 09:24 | 2024-12-23 10:09 | 578 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Причиной АО силового тр-ра на КТП-1417 пит. фид.2 ПС 110 кВ Сычи № 171 явилось несвоевременное выявление дефекта рассыхания резиновых уплотнителей проходных изоляторов на крыше КТП-1417, что привело со временем к проникновению влаги в отсек 10 кВ КТП-1417 с последующим электродуговым перекрытием опорных изоляторов 10 кВ на корпус КТП-1417 пит. фид.2 ПС 110 кВ Сычи №171., что привело к повреждению ПК-10кВ 2 фаз и АО Т-1 ТП-1417 пит. фид.2 ПС 110 кВ Сычи №171. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Электрический пробой по поверхности увлажненных опорных изоляторов в отсеке с ПК-10 кВ с повреждением 2х ПК-10 кВ на корпус ТП, из-за проникшей внутрь ВВ отсека ТП-1417 пит. фид.2 ПС 110 кВ Сычи № 171 влаги в виде атмосферных осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности резиновых уплотнений на изоляторах в отсеке ввода 10 кВ КТП-1417 на КТП-1417 пит. фид.2 ПС 110 кВ Сычи №171, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-23 09:24 | 2024-12-23 10:09 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу по организации плановых осмотров ТП, РП, КРН согласно типовой инструкции | Провести внеплановую ревизию ОСИ и ИП 10кВ КТП-1417 и произвести замену резиновых уплотнителей на КТП-1417 пит. фид.2 ПС 110 кВ Сычи №171
2024-12-26 04:59 | 2024-12-26 10:05 | 579 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением, на провода, в пролёте опор №№ 175-176 на КВЛ 10 кВ фид.16 от РП-17 пит. фид 12 с ПС 110 кВ Руза № 418 привела к падению ветки дерева на неизолированные провода (А-50) разноименных фаз, без обрыва проводов. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание неизолированных проводов (А-50) разноименных фаз в пролёте опор №№ 175-176 на КВЛ 10 кВ фид.16 от РП-17 пит. фид 12 ПС 110 кВ Руза № 418 упавшей веткой дерева , без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением, на провода, в пролёте опор №№ 175-176 на КВЛ 10 кВ фид.16 от РП-17 пит. фид 12 с ПС 110 кВ Руза № 418 на КВЛ 10 кВ фид.16 от РП-17 пит. фид 12 ПС 110 кВ Руза № 418 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-26 04:59 | 2024-12-26 09:16 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу РРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ИТР РРЭС КВЛ 10 кВ фид.16 от РП-17 пит. фид 12 с ПС 110 кВ Руза № 418, в части выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, на данной КВЛ и ДКР выше 4 метров по всей трассе прохождения ВЛ, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, согласно НТД. 2. По результатам выявленных дефектов в АСУМБ обеспечить и выполнить опиловку веток и деревьев "угрожающих" падением на КВЛ 10 кВ фид.16 от РП-17 пит. фид 12 с ПС 110 кВ Руза № 418, согласно НТД.
2024-11-25 22:49 | 2024-11-27 15:44 | 58 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление скрытого дефекта пружины (потеря упругости металла) толкателя концевого выключателя клапана (ВП19М-21Б-421-67 У2.16) ЗДЗ ячейки ВВк 10 кВ фид 11 на ПС 110 кВ Соловьево стало причиной излишней работы ЗДЗ при 2 -ух фазном КЗ с землей на разных фазах по двум присоединениям, отходящим от РП-31031 АО «Мособлэнерго», запитанным по фид 11 от ПС 110 кВ Соловьево без отключений в самом РП-31031 (по информации от диспетчера АО «Мособлэнерго» Цуканова В.В. - Выписка из ОЖУР в документах к акту). 3.3.15.1 > 3.4.7.3.5 Отказ срабатывания ЗМН 1 секции 10кВ РТП-28 при погашении 1 секции 10кВ ПС 11 «Соловьево» в следствии неисправности часового механизма реле РВ-245 в связи с длительным сроком эксплуатации (более 25 лет). 07.11.2023 выполнен плановый профконтроль (К) (протокол в документах акта). | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)_Механическое разрушение, деформация, перекос | 3.3.13.1 > 4.14 Деформация пружины (потеря упругости металла) толкателя концевого выключателя (ВП19М-21Б-421-67 У2.16) клапана ЗДЗ в ячейке ВВк 10 кВ фид 11 на ПС 110 кВ Соловьево вследствие длительного срока эксплуатации (50 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация пружины (потеря упругости металла) толкателя концевого выключателя клапана ЗДЗ в ячейке ВВк 10 кВ фид 11 на ПС 110 кВ Соловьево на ПС 110 кВ Соловьево, Ячейка ВВк 10 кВ фид 11 3.3.15.1 > 4.2.1 Износ механической части часового механизма реле времени РВ-245 выполняющего функцию ЗМН 1 секции 10кВ РТП-28 в следствие длительного срока эксплуатации (25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание часового механизма реле времени РВ-245 на РТП-28 пит.фид.10 с ПС 110кВ Соловьево №11, МВ 10кВ ввода фид.10 с ПС 110кВ "Соловьево" №11 | Оборудование 6-35 кВ_Устройства РЗ (Релейной защиты) | 110 | 2024-11-25 22:49 | 2024-11-25 23:31 | 1.По результатам внеплановой проверки концевых выключателей клапанной ЗДЗ шин 10 кВ на ПС 110 кВ Соловьево разработать и утвердить план-график по устранению выявленных дефектов. 2.Запланировать и произвести замену реле времени ЗМН 2 секции 10кВ РТП-28 на статическое (микроэлектронное) | 1. По результатам внеплановой проверки ЗДЗ шин 10 кВ клапанного типа на ПС 110 кВ Соловьево обеспечить и выполнить необходимые организационные и технические мероприятия по реконструкции ЗДЗ шин 10 кВ ПС 110 кВ Соловьево с заменой клапанной ЗДЗ на на оптическую, в установленном в Обществе порядке, согласно НТД. 2. Выполнить внеплановую проверку концевых выключателей клапанной ЗДЗ шин 1 и 2 сек 10 кВ на ПС 110 кВ Соловьево. 3. Произвести замену неисправного реле РВ-245 на статическое (микроэлектронное реле времени).
2024-12-31 20:39 | 2025-01-01 06:23 | 580 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Рузский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.13.2 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств (старение) материалов силового трансформатора Т-1 в КТП-2428 пит. фид.8 ПС 35 кВ Ракитино №33 в процессе длительной эксплуатации (22 года). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.2 > 4.12 КЗ обмоток тр-ра Т-1 в КТП-2428 пит. фид. 8 с ПС 35 кВ Ракитино № 33 из-за изменения (старение) свойств изоляционных материалов обмотки трансформатора в процессе длительной эксплуатации (22 года), Т-1 (ТМ-50кВА), (ТМ-50) (Y/Y-12). Протокол послеаварийного испытания обмоток силового трансформатора в документах акта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств (старение) материалов силового трансформатора Т-1 в КТП-2428 пит. фид.8 ПС 35 кВ Ракитино №33 в процессе длительной эксплуатации (22 года). на КТП-2428 по фид.8 ПС 35 кВ Ракитино №33, TP010-0003833 | Трансформаторы (силовые, ТСН, ДГК и т.д) 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-31 20:39 | 2024-12-31 22:11 | Внести данные о замене Т-1 в паспорт КТП-2428 пит. фид. 8 с ПС 35 кВ Ракитино № 33
2024-12-09 21:54 | 2024-12-11 18:19 | 59 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия РЗ и А | Недостатки конструкции, выявленные в период нормативного срока службы оборудования_Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.15.1 > 3.4.13.2.1 Отсутствие в заводских «Методических указаниях для расчёта и выбора уставок дифференциальной токовой защиты ошиновки и шин АО ЧЭАЗ на базе устройств РЗиА серии БЭМП РУ-ДЗШ» (БКЖИ.656316.004-58 РУ, далее – Методические указания) - указаний методики выбора коэффициента ослабления постоянной составляющей и необходимости ввода блокировки ДЗР по второй гармоники в терминале РЗиА производства АО "ЧЭАЗ", что привело при внешнем КЗ на ф. 19057 альфа к повышению тока небаланса в исполнительном органе ДЗР 10 кВ Т-1, с последующим АО ЭВ 110 кВ Т-1, ВВк 1 сек 10 кВ Т-1, ВВк 3 сек 10 кВ Т-1, ВВк 5 сек 10 кВ Т-1, ВВк 7 сек 10 кВ Т-1, ВВк 1 сек 6 кВ Т-1 излишним срабатыванием ДЗР 10 кВ Т-1. (Коэффициент ослабления был выставлен в терминале ДЗР 6кВ Т-1 производства БЭМП РУ-ДЗШ в соответствии с заводскими настройками АО "ЧЭАЗ" равным «0».) Излишне чувствительная уставка срабатывания ДЗП 5-6 сек 10 кВ при правильной работе АВР СВВк 5-6 сек 10 кВ на сохранившеся внешнее КЗ на КЛ-10кВ ф. 19057 альфа привело к излишнему срабатыванию ДЗП 5-6 сек 10 кв и отключению СВВк 5-6 сек 10 кВ, что привело к обесточению шин 5 сек 10 кВ. Существующая уставка задана Заданием по настройке №72 от 25.04.2022 Ток срабатывания 3000А время срабатывания 0 сек, Кч=3,12. Рекомендуемая ООО НПП «ЭКРА» уставка срабатывания 3750А время срабатывания 0 сек.,Кч=2,5. Отсутствие в Методических указаниях по выбору трансформаторов тока и параметров срабатывания дифференциальной защиты БЭ2502А0202 требований к измерительным трансформаторам и рекомендаций по загрублению уставок дифференциальной защиты. Уставки МТЗ ф. 19057 альфа Ток срабатывания 1000 А, время срабатывания 2,1 сек 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Дефект монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ фид. 19057 альфа с ПС 110 кВ Дарьино на расстоянии 865 м от РП-19057 по трассе прокладки КЛ . При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ 3 фаз в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 19.02.2024 г. Персоналом службы АВС Филиала (наряд-допуск в документах акта). | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 3.3.11.2 > 4.10 Термическое повреждение перегрев шейки соединительной муфте на КЛ 10 кВ фид. 19057 альфа с ПС 110 кВ Дарьино на расстоянии 865 м от РП-19057 по трассе прокладки КЛ, из-за дефекта монтажа соединительной муфты. При выполнении огневых работ по установке термоусадочной защитной трубки был допущен перегрев шейки муфты, в результате чего со временем произошло образование трещин и проникновение в них влаги, что привело к внутреннему электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж соединительной муфты выполнялся 19.02.2024 г. Колесниковым А. С. (АВС Филиала) Наряд-допуск в документах акта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на расстоянии 865 м от РП-19057 по трассе прокладки на КЛ 10 кВ фид. 19057 альфа с ПС 110 кВ Дарьино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект монтажа соединительной муфты на расстоянии 865 м от РП-19057 при ремонте 19.02.2024 на КЛ 10 кВ ПС316/1-РТП19057/1, Стп-10-150/240 | Устройства РЗ (Релейной защиты)_КЛ 6-35 кВ | 110 | 2024-12-09 21:54 | 2024-12-09 22:28 | 1.Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу УРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ и персоналу и АВС Филиала ЗЭС в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу соединительных муфт с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД. 2.Обеспечить выдачу указания от АО «ЧЭАЗ», препятствующие повторению неправильных срабатываний, указанных в данном АКТе устройств РЗА на ПС «Дарьино» до выпуска скорректированных методических указаний. | Обеспечить выдачу указания от ООО НПП «ЭКРА», препятствующие повторению неправильных срабатываний, указанных в данном АКТе устройств РЗА на ПС «Дарьино» до выпуска скорректированных методических указаний.
2024-04-17 08:47 | 2024-04-17 08:47 | 6 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.10.2 Загрязнение гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е фазы "А" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Кедрово – Нарофоминск I цепь продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | 3.3.10.1 > 4.17.4 Снижение изоляционных свойств в результате перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е фазы "А" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Кедрово – Нарофоминск I цепь, в результате чего произошло отключение ВЛ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №40 на ВЛ 110 кВ Кедрово-Нарофоминск 1, Опора пром.ж/б.ПБ 26 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кедрово – Нарофоминск I цепь с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 2.Произвести замену загрязненных изоляторов и установку ПЗУ и АПЗУ на опоре №40 ВЛ 110 кВ Кедрово – Нарофоминск I цепь.
2024-01-15 02:19 | 2024-01-15 02:57 | 600 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента от ЛР-23 в сторону КТП-1787 (абонент СНТ"Строитель"), касание веток проводов в пролете опор №№3/1-3/2 на абонентском участке. |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-15 02:19 | 2024-01-15 02:57 | Направить письмо в адрес абонента СНТ"Строитель" об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 2 РП-20 пит фид. 14 ПС 110 кВ Волоколамск №405 по причине технологического нарушения в сети абонента. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-01-25 20:24 | 2024-01-25 20:52 | 601 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 в РУ-0,4кВ МТП-4148 со временем (в вечерние часы роста рабочей нагрузки) послужило развитию дефекта и нагреву внутренних контактов АВ 205А фид.1 с последующим их повреждением. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.22 > 4.13 Повреждение рабочих контактов АВ 250А ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП-4148 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Сычи №171 в результате нагрева (в часы роста рабочей нагрузки) рабочих контактов АВ 250А фид.1 из-за развития дефекта ослабления контактного соединения фазы "А" АВ 250А фид.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев силовых контактов на АВ-250А ВЛ-0,4кВ фид.1 МТП 4148 (п.Сычево) пит. фид.1 ПС 171 СЫЧИ на ВЛ-0,4кВ фид.1 МТП 4148 (п.Сычево) пит. фид.1 ПС 171 СЫЧИ | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 10 (10.5) | 2024-01-25 20:24 | 2024-01-25 20:52 | Провести внеплановый инструктаж персоналу по своевременному выявлению и устранению выявленных дефектов в ТП-0,4/20кВ. | Провести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений после ревизии АВ 250А ВЛ-0,4 кВ фид. 1 МТП-4148 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Сычи №171.
2024-02-13 00:20 | 2024-02-13 00:56 | 602 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ТП-1696 СНТ" Рыбник" - в пролете оп.№№14/1-14/4 по КВЛ 10 кВ от ЗТП-1395 пит.фид. 13 ПС 110 кВ Панфиловская № 395 перекрытие ветками деревьев (выше 4м.), требуется опиловка. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-13 00:20 | 2024-02-13 00:56 | Направить письмо в адрес балансодержателя КТП-1696 СНТ" Рыбник" об АО от КВЛ 10 кВ от ЗТП-1395 пит.фид. 13 ПС 110 кВ Панфиловская № 395 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании 10 кВ потребителя (ДКР выше 4 м в пролете оп.№14/1-14/4 ) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-02-29 15:39 | 2024-02-29 17:38 | 603 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента АЗС ООО"Мобилис-Трейд"д. Масленниково. Повреждение РВО-10кВ на КТП-1923 пит фид. 1 с ПС 35 кВ Лама №642. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-02-29 15:39 | 2024-02-29 16:20 | Направить письмо в адрес балансодержателя КТП-1923 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Лама №642 АЗС ООО"Мобилис-Трейд" (д.Масленниково) об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ Лама №642 по причине технологического нарушения в сети абонента. Сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД.
2024-03-27 13:06 | 2024-03-27 13:16 | 604 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта (наличия микротрещин в фарфоровой рубашке) на РВО-10кВ фазы "А" на ЛР-10кВ в сторону ТП-1587 по ВЛ 10 фид. 1 ПС 35 кВ Теряево № 408, привело со временем к проникновению внутрь влаги, что стало причиной нарушения изоляционных свойств с последующим пробоем и разрушением указанного РВО-10кВ. При разрушении РВО-10кВ произошел обрыв шлейфа фазы "А" и его схлест с шлейфом соседней фазы, что привело АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ Теряево №408. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных частей шлейфов разноименных фаз на оп 1/14 в сторону ТП-1587 по КВЛ 10 фид. 1 ПС 35 кВ Теряево № 408 оборвавшимся шлейфом при разрушению РВО-10кВ по фазе "А" по причине наличия дефекта (наличие микротрещин в фарфоровой рубашке). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта (микротрещин) на фарфоровой рубашки РВО-10кВ на ВЛ 10 кВ ПС408/1, РВО-10 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-27 13:06 | 2024-03-27 13:16 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов осмотр оборудования и ВЛ , КТП, ТП, РП 10кВ. | Выполнить внеплановую ревизию опорной, штыревой, изоляции и натяжной арматуры на оп.1/14 в сторону ТП-1587 по ВЛ 10 кВ фид. 1 ПС408 Теряево.с заменой поврежденного оборудования (РВО-10кВ).
2024-03-29 23:30 | 2024-04-05 20:26 | 605 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов КЛ (ААБ 3*185) по КВЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 35 кВ Холстниково №699 в целом месте на расстоянии 580 м от ПС 35 кВ Холстниково №699 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (54года) привело к электрическому пробою изоляции и АО КВЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 35 кВ Холстниково №699. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ (ААБ 3*185) по КВЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 35 кВ Холстниково №699 в целом месте на расстоянии 580 м от ПС 35 кВ Холстниково №699 по трассе прокладки КЛ из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (32 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ПС699/13, ААБ 3х185 1200м | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-29 23:30 | 2024-03-30 00:17 | 1.По результатам обхода осмотра КЛ-10кВ по КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 35 кВ Холстниково №699 разработать организационные и технические мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей КВЛ-10кВ фид.13 с ПС-699 Холстниково, согласно НТД. 2.Выполнить внеплановый обход осмотр всей трассы прохождения КЛ-10кВ по КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 35 кВ Холстниково №699, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 35 кВ Холстниково №699 в месте повреждения, согласно НТД.
2024-04-09 17:20 | 2024-04-09 17:35 | 606 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ"Флора-2" - перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз на оп.№12/5 КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Панфиловская № 395 телом дикой птицы привело межфазному КЗ и АО КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Панфиловская № 395. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-09 17:20 | 2024-04-09 17:35 | Направить письмо в адрес (абонент СНТ"Флора-2") балансодержателя отпаечной сети по КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Панфиловская № 395 в сторону КТП-1620 (аб) об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Панфиловская № 395 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании балансодержателя, сообщить о необходимости приведения э/у балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-04-19 13:19 | 2024-04-19 14:36 | 607 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка веток деревьев, угрожающих падением, в пролете опор №№ 44-45 по КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Теряево №408. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №№ 44-45 по КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Теряево №408 упавшим суком дерева, без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка веток деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ ПС408/7, Провод 3хАС 35/6,2 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-19 13:19 | 2024-04-19 14:36 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части выявления ДКР выше 4 м и "угрожающих" падением на ВЛ. | 1. Выполнить опиловку веток деревьев, угрожающих падением, в пролете опор №№ 44-45 по КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Теряево №408. 2.регулировка стрелы провиса провода в пр.опор 44-45 по КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Теряево №408.
2024-05-02 21:54 | 2024-05-12 15:42 | 608 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов КЛ 10 кВ фид. 4 РП-19 фид.16 ПС 110 кВ Волоколамск №405 в процессе длительной эксплуатации (35 лет). Старение изоляции КЛ 10 кВ фид. 4 РП-19 фид.16 ПС 110 кВ Волоколамск №405 привело к электрическому пробою изоляции в целом месте на расстоянии 47м от ЗТП-1576 по трассе прокладки и АО КЛ 10 кВ фид. 4 РП-19 фид.16 ПС 110 кВ Волоколамск №405. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид.4 ЦРП-19 пит. фид. 16 ПС405 Волоколамск в целом месте на расстоянии 47 м от ЗТП-1576 по трассе прокладки КЛ из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (35 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции КЛ 10 кВ фид. 4 РП-19 фид.16 ПС 110 кВ Волоколамск №405 в целом месте на КЛ 10 кВ РП19/4-ЗТП1576 3-й Микрорайон, ААШв 3x150 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-02 21:54 | 2024-05-02 23:15 | Ремонт КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-19 фид.16 ПС 110 кВ Волоколамск №405 внести в паспорт КЛ, контролировать количество повреждений. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ фид. 4 с РП-19 фид.16 ПС 110 кВ Волоколамск №405 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-05-03 20:54 | 2024-05-31 11:10 | 609 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение изоляционных свойств материалов соединительной муфты КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 3 с РП-19 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Волоколамск №409 в процессе длительной эксплуатации (34 года) привело к электрическому пробою и АО КВЛ 10 кВ фид. 3 с РП-19 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Волоколамск №409. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 3 с РП-19 пит. фид. 16 ПС 110 кВ Волоколамск №409 на расстоянии 460 м от РП-19 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (34 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации - 34 года на ВЛ 10 кВ РП19/3, ААШв 3x120 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-03 20:54 | 2024-05-03 22:45 | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ фид.3 с ЦРП-19 пит. фид. 16 ПС405 Волоколамск в паспорт оборудования. | Произвести ремонт КВЛ 10 кВ фид. 3 ЦРП-19 пит. фид. 16 ПС405 Волоколамск в месте повреждения на расстоянии 460м от ЦРП-19 по трассе прокладки КЛ с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-05-05 12:34 | 2024-05-05 16:16 | 610 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.1 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная опиловка деревьев, "угрожающих" падением, в охранной зоне КВЛ 10 кВ фид. 4 ЦРП-6 пит. фид. 1 ПС407 Осташево в пролете оп.п.№125-126 без повреждения оборудования, что привело к межфазному замыкание упавшей веткой дерева на КВЛ 10 кВ от АСП-151 пит. фид.1 с ПС 35 кВ №407 Осташево "Уч. магистрали ВЛ-4 КРН-151-оп.70" , без повреждения. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.1 > 4.12 Межфазное КЗ вследствие перекрытия разноименных фаз по КВЛ 10 кВ фид. 4 ЦРП-6 пит. фид. 1 ПС407 Осташево упавшей веткой дерева привело к АО КВЛ 10 кВ фид. 4 ЦРП-6 пит. фид. 1 ПС407 Осташево. Без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие упавшим деревом разноименных фаз КВЛ 10 кВ фид. 4 ЦРП-6 на ВЛ 10 кВ РП6/4, Провод 3хА 35 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-05 12:34 | 2024-05-05 14:30 | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу ВРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ согласно НТД. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 4 ЦРП6 пит. фид. 1 ПС407 Осташево от КРН-151, выявить и принять меры по удалению веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, по трассе прохождения ВЛ-10кВ.
2024-05-08 23:56 | 2024-05-09 00:53 | 611 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.21.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта (ослабление болтовых соединений( нагрев наконечника фазы "А") на АВ-100А со стороны ВЛ 0,4 кВ фид.2 "Левый пасад" в МТП-1059 что в часы максимума рабочей нагрузки привело к развитию дефекта нагрева, что привело АО АВ-100А фид.2"Левый пасад" действием теплового расцепителя и привело к обесточению потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.21.1 > 4.13 АО от АВ-160А ВЛ-0,4кВ фид.Левый пасад в РУ-0,4кВ ТП-1059 действием теплового расцепителя по причине наличия дефекта нагрева из-за ослабления контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефекта ослабление контактов на АВ-100А на ВЛ 0,4 кВ КТП1059 фид.2 Левый посад Пашково | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-05-08 23:56 | 2024-05-09 00:53 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов осмотр оборудования РУ-0,4/20 кВ КТП, ТП, РП . | Выполнить ревизию болтовых соединений на АВ-0,4кВ ТП-1059 ,при необходимости с заменой отказавшего оборудования, с контролем ТВК.
2024-05-09 12:01 | 2024-05-09 13:21 | 612 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.22 > 3.4.7.3.1 Длительное прохождение тока рабочей нагрузки по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ Ф.1 Деревня на КТП 1209 (д.Новое)пит. фид.6 ПС 35кВ №408 Теряево в диапазоне близком к уставки срабатывания теплового расцепителя на АВ-160А фид.1 в РУ-0,4кВ ТП-1209. привело со временем к длительного внутреннему нагреву АВ-160А с последующим внутренним электродуговым перекрытием основной группы контактов. Выполнена замена на АВ-250А Результаты замера параметров нагрузки после замены поврежденного АВ-160А на АВ-250А фид.1 в РУ-0,4кВ ТП-1209 Iabc = 150A, 140A, 125 А. | Электродуговое повреждение | 3.3.22 > 4.11 АО от ТО АВ-160А в сторону ВЛ-0,4кВ Ф.1 Деревня на КТП 1209 (д.Новое)пит. фид.6 ПС 35кВ №408 Теряево действием теплового расцепителя по причине длительного прохождения тока рабочей нагрузки близкой с уставке срабатывания АВ-160А от ТО по фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительное прохождение тока рабочей нагрузки по фазе "А" выше уставки срабатывания от ТО действием теплового расцепителя на АВ-160А на РУ-0,4кВ КТП 1209 (д.Новое)пит. фид.6 ПС 35кВ №408 Теряево, АВ-0,4кВ 160А в сторону Ф.1 Деревня на КТП 1209 | Электротехническое оборудование 0,4 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 10 (10.5) | 2024-05-09 12:01 | 2024-05-09 13:21 | По результатам внеплановых замеров на ВЛ-0,4кВ Ф.1 Деревня на КТП 1209 (д.Новое)пит. фид.6 ПС 35кВ №408 Теряевов разработать организационные мероприятия по устранению выявленных дефектов в установленном порядке в Филиале Общества. | 1.По результатам внеплановых замеров на ВЛ-0,4кВ Ф.1 Деревня на КТП 1209 (д.Новое)пит. фид.6 ПС 35кВ №408 Теряевов разработать и выполнить мероприятия по распределению нагрузки в пределах отклонения 15 % в установленном порядке в Филиале Общества, выполнить протяжку болтовых соединений в РУ-0,4кВ КТП-1209, с последующим ТВК. 2.Выполнить внеплановый обход осмотр с замерами параметров нагрузки в часы режимного максимума нагрузки по ВЛ-0,4кВ Ф.1 Деревня на КТП 1209 (д.Новое)пит. фид.6 ПС 35кВ №408 Теряевов начальных и конечных точка ВЛ.
2024-05-15 08:54 | 2024-05-15 19:02 | 613 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств изоляционных материалов концевой кабельной муфты на опоре №1 по КВЛ-10кВ фид. 12 ПС 110 кВ Волоколамск №405 в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ на опоре №1 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Волоколамск №405 привело к электрическому пробою изоляции и АО КВЛ-10кВ фид. 12 ПС 110 кВ Волоколамск №405. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ на опоре №1 по КВЛ-10кВ фид. 12 ПС 110 кВ Волоколамск №405 из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изоляционных материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ПС405/12, КВТп-10-70/120 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-15 08:54 | 2024-05-15 10:49 | Внести в паспорт концевой кабельной муфты на опоре №1 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС405 Волоколамск данные по АО и проведенному ремонту. | Произвести ремонт концевой кабельной муфты на опоре №1 по КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС405 Волоколамск в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-06-03 15:18 | 2024-06-03 16:25 | 614 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№117-118 по КВЛ 10 кВ от ТП-1395 фид. 13 ПС 110 кВ Панфиловская №395. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазный пробой изоляционного промежутка неизолированных проводов АС-70 разноименных фаз в пролете оп. №№117-118 по КВЛ 10 кВ от ТП-1395 фид. 13 ПС 110 кВ Панфиловская №395 ветками деревьев выше 4 м. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по ветками деревьев ДКР выше 4 метров неизолированного провода разноименных фаз на КВЛ 10 кВ от ТП-1395 фид. 13 ПС 110 кВ Панфиловская №395 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:18 | 2024-06-03 16:25 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/10 кВ в части выявления ДКР выше 4 м и "угрожающих" падением на ВЛ. | Выполнить расчистку от ДКР трассы ВЛ-10 кВ в пролете опор №№117-118 по КВЛ 10 кВ от ТП-1395 фид. 13 ПС 110 кВ Панфиловская №395.
2024-06-05 10:52 | 2024-06-05 17:45 | 615 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.3 > 3.4.8.1 Механическое повреждение ПВХ трубы и проложенной в ней КЛ 10 кВ от ЛР-150 до ТП-4492 в целом месте на расстоянии 195 м от ЛР-150 при проведении персоналом ООО "Инжстройпроект" несанкционированных земляных работ при строительстве дороги с использованием землеройной техники в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Волоколамского РЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.3 > 4.4.1 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ от ЛР-150 до ТП-4492 в целом месте на расстоянии 195 м от ЛР-150 из-за механического повреждения ПВХ трубы и проложенной в ней КЛ при проведении персоналом ООО "Инжстройпроект" несанкционированных земляных работ при строительстве дороги с использованием землеройной техники в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Волоколамского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внешнее механическое повреждение персоналом ООО "Инжстройпроект" на ВЛ 10 кВ ПС407/7, АСБ 3х120 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-05 10:52 | 2024-06-05 12:51 | 1. Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 57 с ПС 110 кВ Пернатово №551 в месте повреждения, согласно НТД. 2.Выполнить ремонт КЛ 10 кВ от ЛР-150 до ТП-4492 в месте повреждения с использованием термоусаживаемых материалов, согласно НТД..
2024-06-18 13:10 | 2024-06-18 18:07 | 616 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.13.1 > 3.4.10.2 Перекрытие изоляционного промежутка проходных изоляторов фаз "А" ,"B" на вводе КТП-1042 пит. фид.4 от РП-4 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Чисмена №424 телом дикой птицы (ворона). Тело птицы со следами поражения от электродуги обнаружено под вводом КТП-1042. | Прочие механические воздействия | 3.3.13.1 > 4.4.5 Скол рубашек фарфоровых проходных изоляторов 2 фаз (А и B) на вводном портале КТП-1042 пит. фид.4 от РП-4 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Чисмена №424 при электродуговом перекрытии изоляционного промежутка разноименных фаз телом дикой птицы (ворона). Тело птицы со следами поражения от электродуги лежит под вводом КТП-1042. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сколы рубашек ИП-10кВ 2 фаз электродуковым перекрытием по телу дикой птицы (ворона) на КВЛ-10кВ пит. фид.4 от РП-4 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Чисмена №424, Ввод фид.4 в ТП-1042 РУ-10кВ | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-18 13:10 | 2024-06-18 14:51 | Сведения о ремонте проходной изоляции внести в паспорт КТП-1042 пит. фид.4 от РП-4 пит. фид.3 ПС 110 кВ Чисмена №424. | Выполнить ревизию ОСИ и ИП-10кВ КТП-1042 пит. фид.4 от РП-4 пит. фид.3 ПС 110 кВ Чисмена №424, с заменой поврежденного ИП-10кВ
2024-06-20 12:35 | 2024-06-20 14:33 | 617 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта наличия микротрещин РВО фазы "В" в РУ-10 кВ в КТП-4049 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Теряево №408 со временем привело к попаданию в них влаги и электродуговому повреждению РВО. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Межфазное электродуговое перекрытие по увлажненной поверхности РВО фаз "В" в РУ-10 кВ в КТП-4049 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Теряево №408 на корпус КТП-4049 с повреждением РВО фазы "В" в РУ-10 кВ в КТП-4049. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие микротрещин РВО фазы "В" в КТП-4049 на КТП-4049 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Теряево №408 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-20 12:35 | 2024-06-20 14:33 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации осмотров оборудования 6/10кВ ТП, МТП в части выявления дефектов, согласно НТД. | Произвести внеплановую ревизию оборудования в РУ-10 кВ в КТП-4049 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Теряево №408 .
2024-07-03 09:28 | 2024-07-03 09:53 | 618 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.3 > 3.4.10.2 Перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №№165-166 КВЛ 10 кВ от ТП-1339 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Осташево №407 телом дикой птицы (ворона) привело к межфазному пробою и АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид. с ТП-1339 пит.фид.7 с ПС 35 кВ №407 Осташево. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.3 > 4.4.5 Межфазное перекрытие изоляционного промежутка неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №165-166 КВЛ 10 кВ от ТП-1339 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Осташево №407 телом дикой птицы без повреждения оборудования, тело дикой птицы (ворона) со следами поражения от электродуги обнаружено у основания опоры №165 в результате послеаварийного осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка разноименных фаз неизолированных проводов ВЛ телом дикой птицы (ворона) на КВЛ 10 кВ от ТП-1339 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Осташево №407 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-03 09:28 | 2024-07-03 09:53 | Провести внеплановый инструктаж персоналу МБ ВРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ в части выявления массового скопления птиц. | Провести внеплановый осмотр ОСИ на КВЛ 10 кВ от ТП-1339 пит. фид. 7 ПС 35 кВ Осташево №407 на участке в пролете оп.160 оп.165, выявленные дефекты внести ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-07-07 06:29 | 2024-07-07 18:00 | 619 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ -10кВ на КВЛ фид.3 с ПС110 кВ Волоколамск №405 в целом месте на опоре №19 в результате длительной эксплуатации (37 лет.) привело к электрическому пробою изоляции КЛ в целом месте и АО КВЛ 10кВ фид.3 ПС10 кВ Волоколамск №405. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ -10кВ на КВЛ фид.3 с ПС110 кВ Волоколамск №405 в целом месте на опоре №19 из-за старения и потери изоляционных свойств материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (37лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КЛ -10кВ на КВЛ фид.3 с ПС110 кВ Волоколамск №405 на опоре №19 на ВЛ 10 кВ ПС405/3, ААБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-07 06:29 | 2024-07-07 08:25 | 1. Программу повышения надежности предусмотреть замену изношенных участков вертикальной прокладки КЛ с установкой муфт согласовать со смежными службами Филиала ЗЭС, в установленном порядке согласно ЛНА, проект реализации включить в производственную программу Филиала на 2025 год. 2. Ремонт КЛ внести в паспорт КВЛ фид.3 с ПС110 кВ Волоколамск №405, контролировать количество повреждений. | 1. По результатам внепланового обхода КВЛ 10кВ фид.3 с ПС110 кВ Волоколамск №405 на участке от ЗТП-1139 до ЛР-151 разработать и обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей с д. Порохово, ул. Шоссейная с установкой необходимого кол-ла ЛР (с ОПН) для снижения повреждаемости оборудования и времени оперативных переключений на вывод в ремонт и ввод в работу кабельных участков сети данной КВЛ. за счет производственной программы 2025 года. 2.Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10кВ фид.3 с ПС110 кВ Волоколамск №405 на участке от ЗТП-1139 до ЛР-151, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ.
2024-08-01 13:42 | 2024-08-01 14:13 | 620 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременная вырубка ДКР | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.3 Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №75-76 по КВЛ-10 кВ фид. 14 ПС 110кВ Волоколамск № 405. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание ветками ДКР неизолированных проводов (АС-70) разноименных фаз в пролете опор №№75-76 на КВЛ-10 кВ от АСП-121 пит. фид. 14 ПС 110кВ Волоколамск № 405. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР выше 4 м в пролете опор №№76-77на КВЛ на ВЛ 10 кВ ПС405/14, Провод 3хАС 70/11 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-01 13:42 | 2024-08-01 13:49 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов (осмотров) оборудования ВЛ-0,4/20кВ согласно НТД. | Произвести опиловку ДКР выше 4 м в пролете опор №№75-76 на КВЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ фид. 14 ПС Волоколамск №405 согласно НТД.
2024-08-07 07:24 | 2024-08-12 16:45 | 621 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта ОСИ-10кВ ошиновки ЛР-266 по фаз В и С. (наличие микротрещины фарфоровой рубашки ) привело со временем при проникновении влаги в виде атмосферных осадков к ОЗЗ, с последующим межфазным пробое между фаз B и С и межфазному КЗ, что привело к термическому повреждению шлейфа фазы "С", что привело к АО от МТЗ не успешным АПВ КВЛ 10 кВ от АСП-121 фид.14 с ПС 110 кВ Волоколамск №405. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.10 Термическое повреждение (пережог) неизолированного шлейфа фазы "С" эл. дугой возникшей при перекрытие изоляции фаз "В" и "C" на ЛР-266 по КВЛ 10 кВ от АСП-121 фид.14 с ПС 110 кВ Волоколамск №405. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа фазы "С" на ЛР-266 по КВЛ 10 кВ от АСП-121 фид.14 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 на ВЛ 10 кВ ПС405/14, Провод 3хАС 70/11 3.3.11.3 > 4.12 Межфазное замыкание по проникшей внутрь ОСИ-10кВ фаз "B" и "С" влаги на ЛР-266 с последующим перекрытием изоляции по фазе "B"и "С" на ЛР-266 по КВЛ 10 кВ от АСП-121 фид.14 с ПС 110 кВ Волоколамск №405, из-из наличия несвоевременно выявленного дефекта (микротрещин в фарфоровой "рубашки" ОСИ-10кВ ЛР-266) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление наличия дефекта (микротрещин) опорного изолятора фазы "В" на ЛР-266 по КВЛ 10 кВ от АСП-121 фид.14 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 на ВЛ 10 кВ ПС405/14, РЛНД-10/630; повреждение опорного изолятора фазы "С" на ЛР-266 по КВЛ 10 кВ от АСП-121 фид.14 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 на ВЛ 10 кВ ПС405/14, РЛНД-10/630 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-07 07:24 | 2024-08-07 09:20 | Внести в паспорт ВЛ-10кВ фид.14 ПС 405 Волоколамск ремонт РЛНД | 1. Выполнить ревизию ОСИ и контактной группы ЛР-266 (РЛНД-10кВ ) на КВЛ 10 кВ от АСП-121 фид.14 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 согласно НТД. 2. Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-121 фид.14 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 с ТВК, выявленные дефекты внести в ЭЖД средствами АСУМБ, критические дефекты устранить не замедлительно в установленном порядке, согласно НТД в Филиале Общества.
2024-09-06 15:54 | 2024-10-01 10:00 | 622 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше_Неправильные действия ПА или РА | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)_Воздействие на ЭУ животных | 3.3.11.3 > 3.4.10.1 Перекрытие неизолированных проводов (А-50) разноименных фаз в пролёте опор №№ 3/42-3/43 на КВЛ 10 кВ от ТП-1506 пит.фид.11 с ПС 750 кВ Грибово №534 ветками дерева, упавшего в результате жизнедеятельности диких животных (бобров), без обрыва проводов. 3.3.15.5 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов часового механизма реле времени (RZW3 VEM, ГДР) АВР-10кВ на ЗТП-1401 пит.фид.11 с ПС 750 кВ Грибово №534 в процессе длительной эксплуатации (51 год) привело к отказу работы АВР 10кВ в ЗТП-1401 пит.фид.11 с ПС 750 кВ Грибово №534. О7.12.2022г. в ЗТП-1401 произведено опробывание АВР (паспорт-протокол в документах акта). | Нарушение электрической изоляции_Механическое разрушение, деформация, перекос | 3.3.11.3 > 4.12 Межфазное замыкание неизолированных проводов (А-50) разноименных фаз в пролёте опор №№ 3/42-3/43 на КВЛ 10 кВ от ТП-1506 пит.фид.11 с ПС 750 кВ Грибово №534 ветками дерева, упавшего в результате жизнедеятельности диких животных (бобров), без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на неизолированные провода из-за подпила дерева бобрами на ВЛ 10 кВ РП17/1, Провод 3хА50 3.3.15.5 > 4.14 Заклинивание часового механизма реле времени ((RZW3 VEM, ГДР) АВР-10кВ на ЗТП-1401 пит.фид.11 с ПС 750 кВ Грибово №534 из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (51 год). О7.12.2022г. в ЗТП-1401 произведено опробывание АВР (паспорт-протокол в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов часового механизма реле времени (RZW3 VEM, ГДР) АВР-10кВ на ТП-1401 пит.фид.11 с ПС 750 кВ Грибово №534 в процессе длительной эксплуатации (51 год) на ЗТП-1401 пит.фид.11 с ПС 750 кВ Грибово №534, реле времени АВР 10 кв на ЗТП-1401 пит.фид.11 с ПС 750 кВ Грибово №534 | КВЛ 6-35 кВ_Сетевая автоматика (СА) | 10 (10.5) | 2024-09-06 15:54 | 2024-09-06 16:52 |  | 1. Произвести профвосстановление оборудования РЗА в ЗТП -1401 пит.фид.11 ПС 750 кВ Грибово №534 согласно НТД. 2.Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от ТП-1506 ВЛ-10кв фид.1 РП-17 пит.фид.11 ПС 750 кВ Грибово №534 выявить и принять меры по защите внешней части отмеченных под валку дикими животными (бобрами) деревьев, с принятием необходимых мер по недопущению их свала бобрами по трассе прохождения ЛЭП совместно с представителями лесничества по территориальной зоне ответственности.
2024-09-11 18:10 | 2024-09-18 19:02 | 623 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.2 Повреждение концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 750 кВ Грибово №534 на ПС 750 кВ Грибово №534 из-за скрытого дефекта монтажа при прокладке КЛ. При монтаже термоусаживаемой оболочки был допущен перегрев изоляции, в результате чего со временем произошло образование трещин в изоляции концевой муфты и высыханию изоляции, что привело к электрическому пробою и повреждению концевой воронки. Монтаж производился в 2021году ООО "Концерн Ленпромстрой". 14.12.2022 г. деятельность ООО "Концерн Ленпромстрой" прекращена (выписка из ЕГРЮ в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 750 кВ Грибово №534 на ПС 750 кВ Грибово №534 из-за скрытого дефекта монтажа при прокладке КЛ. При монтаже термоусаживаемой оболочки был допущен перегрев изоляции, в результате чего со временем произошло образование трещин в изоляции концевой муфты и высыханию изоляции, что привело к электрическому пробою и повреждению КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 750 кВ Грибово №534 на ПС 750 кВ Грибово на ВЛ 10 кВ ПС534/9, КВтп МКС 120-240 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-11 18:10 | 2024-09-11 18:45 | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по технологии монтажа и прокладке КЛ-10кВ при ведении контроля за подрядными организациями во время монтажа, согласно НТД. 2.Сведения о ремонте концевой кабельной муфты внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 750 кВ Грибово №534. | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 750 кВ Грибово №534 на ПС 750 кВ Грибово №534 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-09-29 13:50 | 2024-09-30 16:15 | 624 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 в целом месте на расстоянии 650м от ПС-405 по трассе прокладки КЛ в процессе длительной эксплуатации (37 лет) привело к электрическому пробою изоляции КЛ и АО КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Волоколамск №405. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 в целом месте на расстоянии 650м от ПС-405 по трассе прокладки КЛ из-за изменение свойств (старение) изоляционных материалов материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) изоляционных материалов КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ ПС405/3, ААБ | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-29 13:50 | 2024-09-29 14:51 | Внести данные о ремонте КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 в паспорт оборудования. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ на КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД
2024-10-11 11:01 | 2024-10-13 20:10 | 625 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.11.3 > 3.4.13.4.1 Пробой изоляции жил КЛ в концевой кабельной муфте (КНТп-10-150/240) наружной установки на опоре №1 на КЛ 10кВ по КВЛ фид.3 от ЦРП-19 пит.фид. 16 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 из-за дефекта монтажа. При выполнении работ по фазировке КЛ 10 кВ на КВЛ фид.3 от ЦРП-19 пит.фид. 16 сПС 110 кВ Волоколамск после проведении ремонта 09.11.2022г. КВЛ фид.3 от ЦРП-19 пит.фид. 16 ПС 110 кВ Волоколамск №405 был выполнен недопустимый изгиб жил концевой кабельной муфты на опоре №1, что со временем привело к образованию трещин в изоляции (проникновение в них влаги) и к электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж ремонтной вставки 09.11.2022г. на опоре №1 КВЛ фид.3 от ЦРП-19 пит.фид. 16 ПС 110 кВ Волоколамск №405 и фазировку производил электромонтер кабельной бригады ВРЭС Харьков О.С. (уволен, приказ №72к от 02.02.2024 г. в документах акта). | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил КЛ в кабельной концевой муфте (КНТп-10-150/240) на опоре №1 КВЛ фид.3 от ЦРП-19 пит.фид. 16 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 из-за дефекта монтажа. При выполнении работ по фазировке КВЛ фид.3 от ЦРП-19 пит.фид. 16 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 после проведении ремонта 09.11.2022 г. был выполнен недопустимый изгиб жил КЛ концевой кабельной муфты, что со временем привело к образованию трещин в изоляции (проникновение в них влаги) и к электропробою изоляции жил КЛ в концевой кабельной муфте. Монтаж ремонтной вставки 09.11.2022г. на опоре №1 КВЛ фид.3 от ЦРП-19 пит.фид. 16 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 и выполнение работ по фазировке производил электромонтер кабельной бригады ВРЭС Харьков О.С., (уволен, приказ №72к от 02.02.2024 г. в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электробой изоляции жил КЛ в кабельной муфте на опоре №1 КЛ 10кВ по КВЛ фид.3 от ЦРП-19 пит.фид. 16 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 из-за дефекта монтажа. на ВЛ 10 кВ РП19/3, ААШв 3x120 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-11 11:01 | 2024-10-11 11:31 | Ремонт кабельной муфты внести в паспорт КВЛ 10 кВ фид. 3 от ЦРП-19 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Волоколамск №405, контролировать количество повреждений. | Провести ремонт кабельной муфты КЛ 10 кВ по КВЛ 10 кВ фид. 3 от ЦРП-19 пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Волоколамск №405 на опоре №1 с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-11-01 06:44 | 2024-11-01 07:09 | 626 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.11.1 > 3.4.10.2 Перекрытие воздушного промежутка неизолированных проводов (А-50) разноименных фаз в пролете опор №№16/17-16/18 на КВЛ 10 кВ в направл. КТП-1682 от ТП-1247 пит.фид. 3 с ПС 35 кВ Теряево №408 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. | Прочие механические воздействия | 3.3.11.1 > 4.4.5 Межфазное замыкание неизолированных проводов (А-50) в пролете опор №№16/17-16/18 на КВЛ 10 кВ в направл. КТП-1682 от ТП-1247 пит.фид. 3 с ПС 35 кВ Теряево №408 телом дикой птицы, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка неизолированных проводов (А-50) разноименных фаз в пролете опор №№16/17-16/18 на КВЛ 10 кВ в направл. КТП-1682 от ТП-1247 пит.фид. 3 с ПС 35 кВ Теряево №408 телом дикой птицы на ВЛ 10 кВ ПС408/3, Провод 3хА 50 | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-01 06:44 | 2024-11-01 07:09 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации плановых осмотров ВЛ 0,38 - 20 кВ в части выявления массового скопления птиц. | Провести внеплановый осмотр ОСИ в пролете опор №№16/17-16/18 на КВЛ 10 кВ в направл. КТП-1682 от ТП-1247 пит.фид. 3 с ПС 35 кВ Теряево №408 согласно НТД, выявленные дефекты внести в ЭЖД
2024-11-01 11:48 | 2024-11-01 12:23 | 627 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.3 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ЗАО"Соник Дуо" отпайка на КТП-1931 пит. фид. 4 от РП-6 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Осташево №407 - повреждение ПК-10кВ в РУ 10кВ КТП-1931. |  |  | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-01 11:48 | 2024-11-01 12:23 | Направить письмо ЗАО"Соник Дуо", балансодержателю отпаечной сети в направлении КТП-1931 пит. фид. 4 от РП-6 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Осташево №407 об АО от МТЗ ВЛ 10 кВ фид. 4 от РП-6 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Осташево №407 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента и о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД, сообщить о порядке передачи на баланс объектов электросетевого имущества абонента в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД.
2024-11-20 23:26 | 2024-11-20 23:44 | 628 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.11.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента (Лазарев Е.Б), отпайка на КТП-1908 пит. фид.2 с ПС 35кВ Судниково №165 - повреждение проходных изоляторов в РУ 10кВ КТП-1908 (выписка из ОЖУР ВРЭС в документах акта). |  |  | ВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-20 23:26 | 2024-11-20 23:44 | Направить письмо Лазареву Е.Б., балансодержателю отпаечной сети в направлении КТП-1908 пит.фид. 2 с ПС 35кВ Судниково №165 об АО 20.11.2024 23:26 от МТЗ ВЛ 10 кВ от АСП-124 пит.фид. 2 с ПС 35кВ Судниково №165 по причине технологического нарушения в сети на оборудовании абонента (повреждение проходных изоляторов в РУ 10кВ КТП-1908) и о необходимости приведения э/у балансодержателя к требованиям НТД, сообщить о порядке передачи на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов электросетевого имущества абонента в рамках программы консолидации в случае отсутствия у него квалифицированного оперативного и ремонтного персонала для обслуживания объектов согласно НТД. | Для исключения АО ВЛ 10 кВ от АСП-124 пит.фид. 2 с ПС 35кВ Судниково №165 по причине технологического нарушения в отпаечной сети от опоры №10/78 в направлении КТП-1908 (балансодержатель ФЛ Лазарев Е.Б.) - на опоре №10/78 по ВЛ 10 кВ от АСП-124 пит.фид. 2 с ПС 35кВ Судниково №165 установить разъединитель марки ПРВТ.
2024-11-21 21:11 | 2024-11-22 14:38 | 629 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление дефекта проходных изоляторов (высыхание и потеря эластичности резиновых уплотнителей) в РУ-10 кВ ТП-1119 пит. фид.4 с ПС 750 кВ Грибово №534 привело со временем к попаданию в РУ-10 кВ влаги в виде атмосферных осадков и к электродуговому повреждению ПК-10 кВ фаз «А», «В» в РУ-10 кВ ТП-1119. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Перекрытие ошиновки на корпус ячейки в РУ-10 кВ ТП-1119 пит. пит. фид.4 с ПС 750 кВ Грибово №534 по проникшей внутрь в РУ-10кВ влаге в виде атмосферных осадков в результате нарушения целостности резинового уплотнения флянцев проходных изоляторов привело к повреждению ПК 10кВ фаз «А», «В» в ТП-1119 пит. пит. фид.4 с ПС 750 кВ Грибово №534 и АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-414 фид.4 с ПС 750 кВ Грибово №534. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК 10кВ фазы «А» в ТП-1119 на КТП 10 кВ №1119 д.Беркино, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; повреждение ПК 10кВ фазы «В» в ТП-1119 на КТП 10 кВ №1119 д.Беркино, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:11 | 2024-11-21 22:58 | Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов осмотр оборудования ВЛ-0,4/20кВ в части детального осмотра опорных и проходных изоляторов в ТП | Провести внеплановую ревизию проходных изоляторов в ТП-1119 пит. фид. 4 ПС 750 кВ Грибово №534 согласно НТД.
2024-12-02 10:30 | 2024-12-03 14:35 | 630 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.11.3 > 3.4.8.1 Механическое повреждение КЛ 10кВ от опоры №13 до опоры №14 на КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Анино №302 в целом месте на расстоянии 35 м от оп.№13 при производстве земляных работ по прокладке кабеля в охранной зоне данной КЛ сторонней организацией ООО «Элиум»,без согласования с представителями Волоколамского РЭС. Составлен акт о механическом повреждении, при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВРЭС. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.11.3 > 4.4.1 Механическое повреждение КЛ 10 кВ оп.№13 - 14 пит.фид. 2 ПС 302 в целом месте на расстоянии 35м от оп.№13 ООО «Элиум» , при производстве земляных работ по прокладке кабеля в охранной зоне данной КЛ без согласования с представителями Волоколамского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение КЛ 10 кВ оп.№13 - ЛР-544 пит.фид. 2 ПС302 в целом месте на расстоянии 580 м от ЛР-544 сторонней организации ООО «Элиум» при производстве земляных работ. на ВЛ 10 кВ ПС302/2, ААБ 3х120 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-02 10:30 | 2024-12-02 12:21 | Данные о ремонте КЛ 10 кВ оп.№13 - 14 пит.фид. 2 ПС302 Анино внести в паспорт оборудования.
2024-12-07 13:28 | 2024-12-07 15:47 | 631 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.4 Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №80-81 на КВЛ 10 кВ от АСП-411 пит. фид. 9 с ПС 750 Грибово №534 привела к падению ветки (сук) дерева, с обрывом проводов СИП-3 1*50 фаз "В", "С". | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 3.3.11.3 > 4.4.3 Межфазное замыкание проводов (СИП-3 1*50) разноименных фаз, поврежденных при падении ветки (сук) дерева на провода в пролете опор №80-81 по КВЛ 10 кВ от АСП-411 пит. фид. 9 с ПС 750 Грибово №534, с обрывом проводов фаз "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка веток деревьев, "угрожающих" падением на провода, в пролете опор №80-81 на КВЛ 10 кВ от АСП-411 пит. фид. 9 с ПС 750 Грибово №534 на ВЛ 10кВ фид.9 ПС №534, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 / СИП-3 1х50 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-07 13:28 | 2024-12-07 14:32 | 1.Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу ОТУ филиала ЗЭС по порядку ведения документации и фиксации в ОЖУР корректных диспетчерских наименований э/у, согласно НТД. (зафиксировано АО ВЛ 10 кВ ПС534/9 фактически произошло АО от МТЗ КВЛ 10 кВ от АСП-411 пит. фид. 9 с ПС 750 Грибово №534. АПВ не успешно, работа МТЗ.) 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу ВРЭС по организации обходов и осмотров ВЛ-0,4/20кВ в части наличия веток деревьев "угрожающих" падением на ВЛ. | 1. По результатам внепланового осмотра КВЛ 10 кВ от АСП-411 пит. фид. 9 с ПС 750 Грибово №534 устранить выявленные дефекты согласно ЭЖД. 2.Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ от АСП-411 пит. фид. 9 с ПС 750 Грибово №534 с целью выявления веток деревьев, "угрожающих" падением, ДКР выше 4-х м. Выявленные дефекты внести в электронный журнал дефектов средствами АСУМБ, согласно НТД.
2024-12-23 15:28 | 2025-01-15 12:00 | 632 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ фид. 3 с ЦРП-6 пит.фид .1 с ПС 35 кВ Осташево №407 в целом месте на расстоянии 40 м от ТП-1364 в процессе длительной эксплуатации (69 лет). повреждение КЛ от ТП-1364 до ТП-1572 3.3.15.1 > 3.4.7.3.5 Излишняя работа МТЗ фид .1 с ПС 35 кВ Осташево №407 из-за износа металлической части контакта РВС -13-18 в результате чего контакт остался замкнутым. Превышения нормативного срока эксплуатации ( с 2004г.) МТЗ фид .1 с ПС 35 кВ Осташево №407. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)_Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид.3 ЦРП-6 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Осташево №407 в целом месте на расстоянии 40 м от ТП-1364 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (69 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств (старение) материалов КЛ 10 кВ участок ТП-1364-оп.1/1 на фид.3 ЦРП-6, ЦРП-6 фид.3 3.3.15.1 > 4.2.1 Клин контактной группы выходного реле в статического реле времени РВС -13-18 МТЗ фид .1 с ПС 35 кВ Осташево №407 из-за износа по причине длительного срока эксплуатации (с 2004г.), что привело при КЗ на КЛ-10кВ от ТП-1364 до ТП 1792 пит.фид.1 с ПС 35кВ Осташево №407 к излишнему срабатываю МТЗ фид.1 на ПС 35кВ Осташево, что стало причиной обесточения потребителей КЛ-10кВ фид.1 с ПС 35кВ Осташево №407 (контакт электростатического реле РВС-13-18 яч. фид. 1 в РУ-10кВ ПС-35кВ Осташево (остался в замкнутым положении). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: клин контактной группы электростатического реле РСВ-13-18 на ПС 35 кВ Осташево №407, РУ-10кВ яч.фид.1 | КВЛ 6-35 кВ_Устройства РЗ (Релейной защиты) | 10 (10.5) | 2024-12-23 15:28 | 2024-12-23 16:38 | 1.сведения о проведенном ремонте РСВ-13-18 МТЗ в яч. ВВк-10кВ фид.1 ПС 35кВ Осташево внести в паспорт РЗиА. 2.Внести сведения о проведенном ремонте КЛ 10 кВ фид.3 РП-6 пит.фид 1 ПС 407 Осташево в паспорт КЛ. | 1. Произвести ремонт кабеля КВЛ 10 кВ фид.3 РП-6 пит.фид 1 ПС 407 Осташево с применением термоусаживаемых материалов. 2. Провести замену РСВ-13-18 МТЗ в яч. ВВк-10кВ фид.1 ПС 35кВ Осташево
2024-12-29 21:16 | 2024-12-29 22:00 | 633 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.21.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети в э/у 0,4кВ (баланс ИП Горшевиков А.С. - частная баня "У Алёши" ) по ВЛ-0,4кВ фид.1 с МТП-4217 пит.фид.2 с ПС 35кВ Осташево - выведен из схемы поврежденный электрокотел. |  |  | ВЛ до 1000 В | 0.38 | 2024-12-29 21:16 | 2024-12-29 22:00 | Направить письмо в адрес Горшевикова А.С.", балансодержателя ВЛ-0,4кВ фид.1 с МТП-4217 пит.фид.2 с ПС 35кВ Осташево об АО 29.12.2024г. в 21:16 АВ-250А ВЛ 0,4 кВ Фид 1 от МТП 4217 пит. фид 2 с ПС 35 кВ Осташево по причине технологического нарушения в сети абонента (повреждение электрокотла) и необходимости приведения технического состояния оборудования балансодержателя в соответствии с НТД.
2024-12-30 10:47 | 2025-01-09 11:21 | 634 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС | Волоколамский РЭС | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.3 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств материалов кабеля АСБл 3*240 в процессе длительной эксплуатации 22года., что привело к старению изоляции жил потери диэлектрических свойств внутренней изоляции, что привело к внутреннему электродуговому пробою изоляции жил КЛ-10кВ фид.4 с ПС 750кВ Грибово на участке до АСП-414. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.3 > 4.12 Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ( 3*240) фид. 4 ПС 750 кВ Грибово №534 в целом месте на расстоянии 10 м от АСП-414 из-за изменения свойств (старение) материалов КЛ в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции силового кабеляе длительного срока эксплуатации 22года на КЛ 10 кВ фид. 4 ПС 750 кВ Грибово №534 | КВЛ 6-35 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-30 10:47 | 2024-12-30 11:21 | Внести в паспорт сведения о ремонте КВЛ 10 кВ фид.4 ПС534 Грибово-АСП-414
2024-04-21 04:58 | 2024-04-21 04:58 | 7 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Несвоевременное устранение дефектов_Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.10.1 > 3.4.7.3.2 Несвоевременное удаление птичьего гнезда в теле опоры №90 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками привело к возобновлению жизнедеятельности птиц на одноименной опоре в связи с началом периода гнездования. 3.3.10.1 > 3.4.10.2 В результате жизнедеятельности птиц на анкерно-угловой опоре №90 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками произошел птичий наброс токопроводящего предмета, что привело к пробою изоляционного промежутка между обводным шлейфом фазы "С" (провод АС 120/19) и траверсой, в результате чего произошло отключение указанной ВЛ с успешным АПВ. | Прочие механические воздействия | 3.3.10.1 > 4.4.5 В результате наброса птицей токопроводящего предмета произошел пробой изоляционного промежутка между обводным шлейфом фазы "С" и траверсой с частичным оплавлением провода (АС 120/19) в месте крепления подвесной гирлянды изоляторов данной фазы на анкерно-угловой опоре №90 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками, вследствие чего произошло отключение ВЛ с успешным АПВ. Срочный ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате жизнедеятельности птиц на опоре №90 произошел пробой изоляционного промежутка между шлейфом и траверсой с частичным оплавлением провода в результате птичьего наброса на ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками, Провод 3хАС 120/19 | ВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  |  | 1.Выполнить монтаж изолированных шлейфов на опоре №90 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками. 2.Выполнить замену поврежденной изоляции с установкой птицезащитных устройств антиприсадочного типа на опоре №90 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками. 3.Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 4.Выполнить снятие птичьего гнезда на опоре №90 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками. 5.Установить птицезащитные устройства антиприсадочного и барьерного типа на опорах №91, №92 ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками.
2024-06-22 20:09 | 2024-06-22 22:45 | 700 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Прочие нарушения, приводящие к потере управляемости | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | 3.3.18.4 > 3.4.13.3 На ПС 220кВ Слобода сбой в работе ПО сервера УПАТС AVAYA S8400/G650 (Definity) уровня ядра системы (Linuх - cборка США) , из-за ошибок обращения к DRAM платы оперативной памяти, по причине наличия скрытого заводского дефекта изготовления, пайки (деградация паяного состава внутренних компонентов микросхемы модулей памяти), что привело к переходу Сервера УАПТС и АДАСЭ в режим остановки работы (StandBy), что стало причиной остановки обмена по основному № 152223 (СН-4731) и резервному № 152224 (СН-4732) каналам телефонной связи для оперативных переговоров сети ПС 220 кВ «Слобода» - Диспетчерские центры Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ. Персоналом СДТУ Филиала выполнена горячая замена, отказавшего элемента платы оперативной памяти DRAM с последующей перезапуском сервера УАПТС и АСАДЭ. Работоспособность сервера АТС на ПС 220кВ Слобода восстановлена до уровня нормального режима по обоим каналам связи. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.18.4 > 4.13 Нарушение контакта платы DRAM оперативной памяти в месте наличия скрытого внутреннего заводского дефекта (микротрещина паячного состава контактов, платы ООП DRAM в АТС - каналообразующей аппаратуры УАПТС АДАСЭ на ПС 220кВ Слобода) . Производитель Kingston, к его отказу переводу ПО сервера УПАТС AVAYA S8400/G650 (Definity) уровня ядра системы (Linuх - cборка США) , без потери физической несущей канала связи) в режим работы (StandBy). По факту замены на аналогичную плату с последующей "мягкой" перезагрузкой ПО стойки серверной части АТС (по питанию) Обмен по основному № 152223 (СН-4731) и резервному № 152224 (СН-4732) каналам телефонной связи для оперативных переговоров ПС 220 кВ «Слобода» - Диспетчерские центры Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ, восстановился полностью, без замечаний. Плановое ТО УАПТС АДАСЭ на ПС 220кВ Слобода – выполнено согласно графика ( в документах акта расследования) дата время (в настоящее время не доступно - страна производитель Германия). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта пайки изготовления платы ОП DRAM на ПС 220кВ Слобода стойка УПАТС AVAYA S8400/G650 АТС, плата ООП DRAM | Оборудование связи | 220 |  |  | 1.Внести корректировки в Схему организации ос-новного № 152223 (СН-4731) и резервного № 152224 (СН-4732) каналов телефонной связи для оперативных переговоров ПС 220 кВ «Слобода» - Диспетчерские центры Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ. 2.Подать системную заявку на перевод резервного канала ДТфС с ПС 220кВ Слобода на ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ на отдельный блок АДАСЭ-ИМ. | 1.Выполнить монтаж и настройку АДАСЭ-ИМ блочного исполнения на ПС220кВ Слобода. 2.Доукомплектовать FOX-515 NE100315 платой NEMCA на ПС220кВ Слобода. 3.АДАСЭ-ИМ блочного исполнения включить в FOX-515 NE100315 на ПС220кВ Слобода. 4.Выполнить системную заявку на перевод резервного канала ДТфС с ПС 220кВ Слобода на ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ
2024-11-16 17:00 | 2024-11-18 21:28 | 800 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид. 208 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 208 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 208 на ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-11-16 17:00 | 2024-11-18 21:09 | 801 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО «Мособлэнерго» по фид 101 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 101 на ПС 220 кВ Встреча, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-25 23:23 | 2024-04-26 06:48 | 801 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Потеря систем управления оборудованием (ТУ,ТС,ТМ), приведшая к потере управляемости объекта э/энергетики продолж. 1 час и более | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | 3.3.18.4 > 3.4.13.3 Наличие внутреннего скрытого заводского Дефекта изготовления аппаратного USB ключа защиты ПО АСУТП Siemens на ПС-220кВ Подушкино" - деградация паечного состава элементов крепления чипа управления на плате аппаратного ключа защиты, (деградации пайки чипа управления, микротрещина контакта). не на гарантии, производство компании "Siemens" страна производитель Германия. 2019 году в феврале месяце производилась плановая замена персоналом подрядной организации балансодержателя оборудования ПС 220кВ "Подушкино". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.18.4 > 4.13 Нарушение контакта в месте наличия скрытого внутреннего заводского дефекта (микротрещина паечного состава контактов, платы управления USB ключа защиты в системе кодирования каналообразующей аппаратуры) . USB-ключ аппаратного кодирования - выполнен в герметичном корпусе производство Siemens страна Германия). Со времени при постоянной работе (USB) привело к усилению и появлению плавающего заводского дефекта - провалов в обработки сигналов с последующим сбоем в работе устройства кодирования сигналов каналообразующей аппаратуры ПО АСУТП ПС 220кВ Подушкино что привело к - потеря "отклюка" от аппаратного USB ключа управления, и Cбою в работе ПО АСУТП "Siemens", что стало причиной нарушения в работе схемы кодирования сигналов СДТУ, без потери физической несущей канала связи) после не продолжительной остановки и перезагрузки восстановилось без замечаний. (плановое ТО всего комплекса АСУТП ПС-220кВ Подушкино выполнено согласно ежеквартального графика производства работа, протокол от марта 2024 года, и декабря 2023 года Филиал ЗЭС без замечаний). Плановая замена ключей - в зоне ответственности балансодержателя - выполняется специализированной организацией разработчика ПО АСУТП по заказу АО "Энергоцентр". (в настоящий время не доступно - страна производитель Германия). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта изготовления (пайки) ключа. на ПС 220 кВ Подушкино (аб) №842, АСУТП Siemens SICAM PAS | Оборудование связи | 220 |  |  | Обеспечить реконструкцию АСУТП в рамках титула "Организация дистанционного управления оборудованием ПС Подушкино из ДЦ Московского РДУ" | Выполнить реконструкцию АСУТП в рамках титула "Организация дистанционного управления оборудованием ПС Подушкино из ДЦ Московского РДУ"
2024-11-16 23:36 | 2024-11-19 14:36 | 802 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО "Загородные энергосберегающие системы" по фид 37 с ПС 110 кВ Ивановская. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО фид 37 на ПС 110 кВ Ивановская, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-05-17 15:14 | 2024-05-27 11:12 | 802 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Потеря систем управления оборудованием (ТУ,ТС,ТМ), приведшая к потере управляемости объекта э/энергетики продолж. 1 час и более | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | 3.3.18.4 > 3.4.13.3 Наличие внутреннего скрытого заводского Дефекта изготовления аппаратного USB ключа защиты ПО АСУТП Siemens на ПС-220кВ Подушкино" - деградация паечного состава элементов крепления чипа управления на плате аппаратного ключа защиты, (деградации пайки чипа управления, микротрещина контакта), не на гарантии, производство компании "Siemens" страна производитель Германия. В феврале 2019 году производилась плановая замена персоналом подрядной организации сертифицированного представителя разработчика ПО АСУТП на оборудовании ПС 220кВ "Подушкино". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.18.4 > 4.13 Нарушение контакта в месте наличия скрытого внутреннего заводского дефекта (микротрещина паечного состава контактов, платы управления USB ключа защиты в системе кодирования каналообразующей аппаратуры) . USB-ключ аппаратного кодирования - выполнен в герметичном корпусе производство Siemens страна Германия). Со времени при постоянной работе (USB) привело к усилению и появлению плавающего заводского дефекта - провалов в обработки сигналов с последующим сбоем в работе устройства кодирования сигналов каналообразующей аппаратуры ПО АСУТП ПС 220кВ Подушкино что привело к - потеря "отклика" от аппаратного USB ключа управления и сбою в работе ПО АСУТП "Siemens", что стало причиной нарушения в работе схемы кодирования сигналов СДТУ, без потери физической несущей канала связи) после не продолжительной остановки и перезагрузки восстановилось без замечаний. (плановое ТО всего комплекса АСУТП ПС-220кВ Подушкино выполнено согласно ежеквартального графика производства работа, протокол от марта 2024 года, и декабря 2023 года Филиал ЗЭС без замечаний). Плановая замена ключей – не входит в зону ответственности и перечень работа арендатора - выполняется специализированной организацией разработчика ПО АСУТП (в настоящее время не доступно - страна производитель Германия). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта изготовления (пайки) ключа на ПС 220 кВ Подушкино (аб) №842, АСУТП Siemens SICAM PAS Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта изготовления (пайки) ключа на ПС 220 кВ Подушкино (аб) №842, АСУТП Siemens SICAM PAS | Оборудование связи | 220 |  |  | Обеспечить реконструкцию АСУТП в рамках титула "Организация дистанционного управления оборудованием ПС Подушкино из ДЦ Московского РДУ", согласно протокола.
2024-06-14 20:50 | 2024-06-17 16:25 | 803 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 48А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 48А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 48А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-11-17 18:05 | 2024-11-28 14:31 | 803 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 38 А+В с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 38 А+Б 10 кВ на ПС 110 кВ Мамоново, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-16 11:33 | 2024-07-01 14:14 | 804 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Агрокомплекс Горки-2" в сети КЛ 10 кВф.19062 у+д с ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту балансодержателю сети КЛ 10 кВ фид ф.19062 у+д УКР ОРЭС - АО "Агрокомплекс Горки-2" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 19061α+β с ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети АО "Агрокомплекс Горки-2", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-11-19 01:49 | 2024-11-20 19:22 | 804 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 505 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Выполнить внеплановую ревизию оборудования КТП-34 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Каменская №293 согласно НТД.
2024-06-17 04:43 | 2024-07-01 15:51 | 805 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО “Загородные энергосберегающие системы” по фид 8 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО ВВк 10 кВ фид 8 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, о работе защит, о результатах осмотра ячейки ВВк 10 кВ фид 8 А+Б.
2024-11-20 10:31 | 2024-11-20 10:44 | 805 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 7 А+Б с ПС 110 кВ Звенигород. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 А+Б на ПС 110 кВ Звенигород, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-10 16:54 | 2024-07-01 15:03 | 806 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО "Сады Майендорф" по фид 19061 А+Б с ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Сады Майендорф" об АО МВ 10 кВ фид 19061 А+Б на ПС 110кВ Барвиха №64, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-11-21 19:18 | 2024-11-23 21:45 | 806 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента СНТ "Русь" по фид 8 с ПС 35 кВ Киселево. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить абоненту СНТ "Русь" об АО МВ фид 8 на ПС 35 кВ Киселево, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-17 18:12 | 2024-06-18 14:19 | 807 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид. 605 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 605 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-11-22 01:44 | 2024-12-04 08:43 | 807 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента ООО “Вольтаж Сервис” по фид 61 с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 61 с ПС 220 Слобода ООО “Вольтаж Сервис” об АО 22.11.2024 01:44 от МТЗ МВ 6 кВ фид 61 на ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети ООО “Вольтаж Сервис” по фид 61 с ПС 220 Слобода, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-11-04 14:21 | 2024-11-04 18:29 | 808 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента РО Московская Марьинорощинская Еврейская Община по фид. Южный с ПС 110 кВ Ядрошино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид Южный с ПС 110 кВ Ядрошино Московская Марьинорощинская Еврейская Община об АО 04.11.2024 14:21 от МТЗ ВВк 10 кВ фид Южный на ПС 110 кВ Ядрошино по причине технологического нарушения в сети 10 кВ РО Московская Марьинорощинская Еврейская Община, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-06-13 08:50 | 2024-06-13 22:05 | 808 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.5 Потеря механической прочности по причине усталости металла стопорного пружинного элемента фиксации положения ВУ тележки ВВк 10 кВ фид.25151 альфа ПС 110кВ Мамоново №782 механизма блокировки с последующим изломом , что привело к самопроизвольному пуску привода ВВк-10кВ на отключение от КУ УВ-1, в эксплуатации 23 лет). | Нарушение механического соединения в результате износа | 3.3.13.1 > 4.3.3 Разрегулировка, нарушение структуры материала стопорной пружины механизма блокировки (механической) от самопроизвольного перемещения тележки при включенном ВВк 10 кВ фид.26151а ПС 110 кВ Мамоново №782. по причине потери пружинных свойств удерживаемого элемента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка, нарушение контакта механизма блокировки (механической) ВУ на ПС 110 кВ Мамоново №782., ВВк 10 кВ фид.26151а ПС 110 кВ Мамоново №782. | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Произвести внеплановый производственный инструктаж ремонтному, оперативно-ремонтному и административно-техническому персоналу ГПС на тему «Выполнение текущего и среднего ремонта вакуумных выключателей 6-35 кВ. | На ПС 110кВ Мамоново выполнить внеплановое ТО ВУ КУ ВВк-10кВ, с приводами со сроком эксплуатации более 10 лет.
2024-06-18 10:41 | 2024-06-22 14:37 | 809 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 65 с ПС 110 кВ Кубинка №118. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид. 65 на ПС 110 кВ Кубинка 118, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-22 13:47 | 2024-11-23 06:31 | 809 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Ошиб. или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего ремонт (наладку) силового оборудования электроустановок_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.12 > 3.4.3.2 На ПС 110 кВ Барвиха отключение II СШ 110 кВ произошло из-за прикосновения зажимом измерительного провода установки для прогрузки ТТ 110 кВ к ошиновке фазы «С» ШР II СШ 110 кВ Т-1 в сторону II СШ 110 кВ вследствие самовольного расширения рабочего места и объема работ по наряду допуску № 59 от 06.11.2024 персоналом подрядной организации АО «Меринг Инжиниринг». В результате однофазного КЗ на ошиновке фазы «С» ШР II СШ 110 кВ Т-1 в сторону II СШ 110 кВ произошло загрязнение рубашки опорного изолятора типа ОСК 110 фазы «С» ШР II СШ 110 кВ Т-1 продуктами горения, что привело к снижению его разрядного напряжения. Акт расследования от 22.11.2024 на ПС 110 кВ Барвиха составлен и подписан персоналом подрядной организации АО «Меринг Инжиниринг» (приложен к Акту). 3.3.15.4 > 3.4.7.3.5 На ПС 110 кВ Барвиха отключение I СШ 110 кВ и Т-1 излишним действием ДЗШ 110 кВ (РНТ-565) произошло из-за несвоевременного выявления повреждения кабеля токовых цепей от панели ДЗШ до сборного клеммника на ОРУ 110 кВ. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.15.4 > 4.12 На ПС 110 кВ Барвиха в результате снижения диэлектрических свойств жильной изоляции кабеля вследствие длительной эксплуатации (46 лет) произошло повреждение электрической изоляции кабеля токовых цепей на участке от панели ДЗШ до сборного клеммника на ОРУ 110, что при однофазном КЗ на II СШ 110 кВ привело к появлению дифференциального тока в ИО I СШ ДЗШ 110 кВ и излишнему срабатыванию ДЗШ 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции кабеля ВК на ПС 110 кВ Барвиха, ЦВК ДЗШ 110 кВ на ПС 110 кВ Барвиха, ДЗШ 110 кВ | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше подстанций_Вторичные цепи | 110 | 2024-11-22 13:47 | 2024-11-22 14:30 | 1.Подать предложение в закупочную комиссию в установленном в Обществе порядке о целесообразности оформления и заключения договоров на все виды работ выполняемые персоналом АО "Меринг Инжиниринг". 2.Провести внеплановый инструктаж персоналу подрядной организации АО «Меринг Инжиниринг» с фиксацией в журнале инструктажей на тему: «О необходимости соблюдения допустимых расстояний до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением, и требований главы V ПОТЭЭ». | Выполнить внеочередную проверку токовых цепей ДЗШ на ПС 110 кВ Барвиха.
2024-06-19 09:46 | 2024-06-22 18:10 | 810 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО "Загородные энергосберегающие системы" по фид 43 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО ВВк 10 кВ фид 43 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-24 00:41 | 2024-11-24 01:50 | 810 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10кВ абонента АО "Оборонэнерго" по фид 36 с ПС 110кВ Селятино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО 24.11.2024 00:41 МВ 10 кВ фид 36 на ПС 110кВ Селятино по причине технологического нарушения в сети абонента по фид.36 с ПС 110кВ Селятино, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-06-19 18:51 | 2024-06-24 16:15 | 811 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 512 А+Б с ПС 110 кВ Отрадное №783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 512 А+Б на ПС 110 кВ Отрадное №783, работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-11-25 07:06 | 2024-11-25 07:37 | 811 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "РЖД" по фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская АО "РЖД" об АО 25.11.2024 07:06 от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская по причине технологического нарушения в сети АО "РЖД", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ .
2024-06-20 11:07 | 2024-06-24 08:29 | 812 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение у абонента ПО "Обнинские электрические сети" в сети 10 кВ по фид 4 с ПС 35 кВ Цезарево №76. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ТСО ПО "Обнинские электрические сети" об АО фид 4 на ПС 35 кВ Цезарево №76, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО по причине технологического нарушения в распределительной сети ТСО ПО "Обнинские электрические сети" по фид 4 с ПС 35кВ "Цезарево" №76.
2024-11-26 15:33 | 2024-11-28 17:39 | 812 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мосводоканал" по фид 12 с ПС 110 кВ Барвиха. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту Западная станция водоподготовки АО "Мосводоканал" об АО 26.11.2024 15:33 МВ 10 кВ фид 12 ПС 110 кВ Барвиха, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования после АО.
2024-06-20 12:38 | 2024-06-20 16:55 | 813 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ у прямого абонента АО «Оборонэнерго» " по фид 5 с ПС 35 кВ Комарово №294. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид. 5 на ПС 35 кВ Комарово, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-27 19:17 | 2024-11-29 12:55 | 813 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 318 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 318 с ПС 220 кВ Подушкино АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 318 на ПС 220 кВ Подушкино по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-06-20 12:44 | 2024-07-02 11:00 | 814 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 4 с ПС 110 кВ Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 4 с ПС 110 кВ Голицыно АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 4 с ПС 110 кВ голицыно по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-11-27 21:13 | 2024-12-09 14:52 | 814 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 21 А+Б с ПС 110 кВ Вяземы. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО Мособлэнерго об АО 27.11.2024 21:13 ВВк 10 кВ фид 21 А+Б от МТЗ на ПС 110 кВ Вяземы, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-21 14:17 | 2024-06-21 16:35 | 815 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 5 6 кВ с ПС 110 кВ Кубинка №118. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 5 с ПС Кубинка АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид53 с ПС Кубинка по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования
2024-11-28 12:06 | 2024-11-29 20:11 | 815 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино АО "Оборонэнерго" об АО 28.11.2024 12:06 от МТЗ МВ 6 кВ фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-06-21 18:31 | 2024-06-21 22:10 | 816 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 9 с ПС 220 кВ Встреча №25 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10кВ фид 9 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-12-01 02:34 | 2024-12-01 05:50 | 816 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид 12 с ПС 110 кВ Пернатово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю фид 12 с ПС 110 кВ Пернатово АО "Мособлэнерго" об АО 01.12.2024 02:34 МВ 10кВ фид 12 на ПС 110 кВ Пернатово по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-06-21 19:36 | 2024-06-21 22:43 | 817 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по фид 10 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 10 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-12-02 00:32 | 2024-12-05 11:26 | 817 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид 208 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 208 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО 02.12.2024 00:32 от МТЗ ВВк 10 кВ фид 208 на ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-06-22 18:19 | 2024-07-02 13:54 | 818 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ЗАО Флоранс в сети КЛ 10 кВ фид 25399 А с ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 25399 А с ПС 110 кВ Барвиха №64 ЗАО Фроланс об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 25399 А с ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети ЗАО Фроланс , работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-07 00:37 | 2024-12-09 16:13 | 818 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид 505 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | 1.Сообщить балансодержателю сети фид 505 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО 07.12.2024 00:37 от МТЗ ВВк 10 кВ фид 505 на ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ. 2.Сообщить балансодержателю сети фид 25399 А с ПС 110 кВ Барвиха №64 ЗАО Фроланс об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 25399 А с ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети ЗАО Фроланс , работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-23 15:25 | 2024-06-23 19:25 | 819 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Повреждение в сети 10 кВ абонента ООО «Эйвон Бьюти» по фид. 13 с ПС 110 кВ Мишуково №158. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Эйвон Бьюти» об АО МВ 10 кВ фид. 13 10 кВ на ПС 110 кВ Мишуково 158, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-12-07 08:22 | 2024-12-17 13:45 | 819 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ АО "Мособлэнерго" по фид 38 А+В с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 38 А+Б 07.12.2024 08:22 на ПС 110 кВ Мамоново, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-24 08:37 | 2024-06-24 09:39 | 820 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента КП "Новоголицыно" по фид 39 с ПС 110кВ Селятино №575. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту КП "Новоголицыно" об АО МВ 10 кВ фид. 39 на ПС 110кВ Селятино №575, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-12-08 06:58 | 2024-12-10 15:52 | 820 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ КИЗ "Зеленая Роща" по фид 27 с ПС 110 кВ Вяземы. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному КИЗ "Зеленая Роща" об АО 08.12.2024 06:58 МВ 10 кВ фид 27 на ПС 110 кВ Вяземы, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-24 14:12 | 2024-06-24 15:45 | 821 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента КП "Новоголицыно" по фид 39 с ПС 110кВ Селятино №575. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту КП "Новоголицыно" об АО МВ 10 кВ фид. 39 на ПС 110кВ Селятино №575, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-12-09 07:05 | 2024-12-17 17:35 | 821 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ ООО "Сады Майендорф" по фид 20145 у+д с ПС 110 кВ Усово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 20145у+д с ПС 110 кВ Усово ООО "Сады Майендорф" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 20145 у+д с ПС 110 кВ Усово 09.12.2024 07:05 по причине технологического нарушения в сети ООО "Сады Майендорф", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ .
2024-06-25 08:38 | 2024-06-25 13:36 | 822 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид. 109 с ПС 110 кВ Одинцово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид. 109 с ПС 110 кВ Одинцово АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-10 13:49 | 2024-12-15 11:26 | 822 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ АО «Мособлэнерго» по фид 101 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 101 на ПС 220 кВ Встреча 10.12.2024 13:49, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-25 10:56 | 2024-06-25 14:46 | 823 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 512 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя об АО ВВк 10 кВ фид 512 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-11 02:16 | 2024-12-13 15:56 | 823 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети ООО "Загородные энергосберегающие системы" по фид 5 с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО от МТЗ МВ 10кВ фид 5 с ПС 220 кВ Слобода 11.12.2024 02:16, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-26 17:15 | 2024-06-26 18:45 | 824 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Повреждение в сети 10 кВ абонента ООО «Кералит» по фид 14 с ПС 110 кВ Мишуково №158. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Кералит» об АО МВ 10 кВ фид. 14 10 кВ на ПС 110 кВ Мишуково 158, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-12-13 08:05 | 2024-12-13 10:15 | 824 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети ПО "Обнинские электрические сети" по фид 4 с ПС 35 кВ Цезарево. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ТСО ПО "Обнинские электрические сети" об АО ВВк фид 4 на ПС 35 кВ Цезарево 13.12.2024 08:05, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО по причине технологического нарушения в распределительной сети ТСО ПО "Обнинские электрические сети" по фид 4 с ПС 35 кВ "Цезарево"
2024-06-26 17:48 | 2024-06-26 20:11 | 825 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО «Мособлэнерго» по фид 14 с ПС 110 кВ Дедово 260. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ КЛ 6 кВ фид 14 с ПС 110 кВ Дедово №260 по причине ТН в сети балансодержателя, о работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-12-13 10:54 | 2024-12-13 12:12 | 825 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ ПО "Обнинские электрические сети" по фид 4 с ПС 35 кВ Цезарево №76. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ТСО ПО "Обнинские электрические сети" об АО фид 4 на ПС 35 кВ Цезарево №76 13.12.2024 10:54, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО по причине технологического нарушения в распределительной сети ТСО ПО "Обнинские электрические сети" по фид 4 с ПС 35 кВ "Цезарево" №76
2024-06-27 11:44 | 2024-07-01 11:10 | 826 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента КИЗ "Зеленая роща" по фид. 20 c ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя КЛ 10 кВ фид.20 с ПС 110 кВ Вяземы №178 КИЗ "Зеленая роща" об АО от МТЗ "с землей" МВ 10 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Вяземы№178 по причине технологического нарушения в сети балансодержателя, работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-13 12:15 | 2024-12-13 22:04 | 826 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия ПА или РА | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)_Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.15.4 > 3.4.7.3.5 На ПС 110 кВ Наро-Осаново № 789 снижение изоляционных свойств материалов жил КЛ цепей ВК ГЗ Т-2 , старение изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (43 года) привело со временем к образованию микротрещин защитной оболочки КЛ в которые проникла влага, что привело к КЗ жил КЛ, что стало причиной ложной работы реле ГЗ Т-2 (РГ-50) на отключение Т-2 на ПС 110 кВ Наро-Осаново № 789, с включением КЗ 110кВ Т-2, отключению ОД 110кВ Т-2, ВВк 2 сек 10кВ Т-2 на ПС 110кВ Наро-Осаново с последующим АО на ПС 110кВ Кубинка и на ПС 110кВ Кедрово(МПМЭС) ЭВ ВЛ 110кВ Кубинка - Кедрово 2 цепь с отпайками от (ДФЗ-2), АПВ успешно с обеих сторон. (На ПС 110кВ Наро-Осаново, СОПТ на переменном токе, ЦВК газовой защиты Т-2 без КИГЗ и сигнализации замыканий на землю). ( последнее ТО и ВВ испытания ЦВК ГЗ проводилось 07.06.2024 года). 3.3.13.1 > 3.4.13.4.1 На ПС 110 кВ Наро-Осаново № 789 при АО ВВк 10кВ 2 сек Т-2 из-за наличия скрытого дефекта монтажа при выполнении работ (ПНР) хоз.способом персоналом СПС (НФГПС) по реконструкции на ПС 110 кВ Наро-Осаново № 789 ( замене МВ на ВВк) в 2022 году - явилось причиной разрегулировки блок-контактов механизма привода СВВк 10 кВ и при верном пуске АВР-10кВ, произошел отказ во включении СВВк 10 кВ ,что привело к излишнему обесточению потребителей 2 сек 10кВ ПС 110кВ Наро-Осаново. ( последнее ТО и ВВ испытания -при новом включении выполнялось персоналом НФГПС Филиала в октябре 2022 года). | Нарушение механического соединения в результате прочих причин_Нарушение электрической изоляции | 3.3.15.4 > 4.12 Электропробой изоляции жил КЛ цепей ВК ГЗ Т-2 на ПС 110 кВ Наро-Осаново № 789 на участке от панели ГЗ Т-2 до клемника ВК ГЗ Т-2 ПС 110кВ Наро-Осаново из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации (43 года), чтр привело к формирование ложного управляющего воздействие в цепь пуска ГЗ Т-2. В результате этого произошло ложное срабатывание ГЗ Т-2 с действием на включение КЗ 110кВ Т-2, отключение ОД 110кВ Т-2, ВВк 10кВ 2 сек Т-2 на ПС 110 кВ Наро-Осаново, что привело на ПС 110кВ Кубинка и ПС Кедрово (МПМЭС) к правильному АО ЭВ ВЛ-110кВ Кубинка - Кедрово 2 цепь с отпайками, с успешным АПВ с обеих сторон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств изоляции кабеля ЦВК ГЗ Т-2 на ПС 110 кВ Наро-Осаново 789, Т-2 3.3.13.1 > 4.3.5 При выполнении ПНР хоз.способом на ПС 110 кВ Наро-Осаново № 789 персоналом СПС (НФГПС) в 2022 году, допущен скрытый дефект монтажа -перетяжка основной группы блок-контактов механизма привода СВВк 10 кВ, что привело их заклиниванию и отказу во включении СВВк 2 сек 10 кВ от АВР-ЗМН, что стало причиной излишнего обесточения потребителей 2 сек 10кВ на ПС 110кВ Наро-Осаново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие скрытого дефекта монтажа наладки блок контактов привода разрегулировки при выполнении ПНР на ПС 110 кВ Наро-Осаново №789, Ячейка КРУН К-37 | Вторичные цепи _Оборудование 6-35 кВ | 110 | 2024-12-13 12:15 | 2024-12-13 13:26 | 1.По результату внеочередных осмотров цепей ВК в кабельных лотках на ОРУ 110кВ ПС 110 кВ Наро-Осаново №789, в случае выявления дефектов, разработать и утвердить план-график по их устранению. 2.Направить письмо на АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» для получения дополнительных методических указаний по выполнению ТО ВВк для корректировки инструкции по ТО на ВВк их производства, с целью предотвращения причин появления аналогичных дефектов при выполнении ТО и ПНР. | Провести внеочередной осмотр кабеля цепей ВК в кабельных лотках на ОРУ 110кВ ПС 110 кВ Наро-Осаново №789 с записью результатов ЭЖД.
2024-06-27 20:26 | 2024-06-27 20:26 | 827 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО Орешкинский комбинат по фид 3 с ПС 110 кВ Сухарево №701. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 3 с ПС 110 кВ Сухарево №701 ООО Орешкинский комбинат об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Сухарево №701 по причине технологического нарушения в сети ООО Орешкинский комбинат, работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-15 04:29 | 2024-12-17 12:04 | 827 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид 505 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 505 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 505 на ПС 220 кВ Встреча 07.12.2024 00:37 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-06-28 00:35 | 2024-06-28 15:36 | 828 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 6 с ПС 35 кВ Корытово №28 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | 1.Сообщить АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 6 А+Б на ПС 110 кВ Вяземы 15.12.2024 14:02, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО. 2.Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10кВ фид 6 на ПС 35 кВ Корытово, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-12-15 14:02 | 2024-12-15 22:16 | 828 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ АО "Мособлэнерго" по фид 6 А+Б с ПС 110 кВ Вяземы. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 6 А+Б на ПС 110 кВ Вяземы 15.12.2024 14:02, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-28 12:06 | 2024-06-28 20:38 | 829 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-16 11:53 | 2024-12-20 14:29 | 829 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 10 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 10 на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра отключенного оборудования после АО.
2024-06-28 15:39 | 2024-06-28 17:45 | 830 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по фид. 40 с ПС 110 кВ Дарьино №316. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО ВВк 10кВ фид.40 на ПС 110 кВ Дарьино №316, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-12-16 12:39 |  | 830 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид.603 с ПС 110 кВ Отрадное №783 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 603 с ПС 110 кВ Отрадное "783 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 603 с ПС 110 кВ Отрадное "783 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-29 13:30 | 2024-06-29 16:12 | 831 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Оборонэнерго" по фид ЛГ-1 с ПС 110 кВ Бородино №331. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6 кВ ЛГ-1 на ПС 110 кВ Бородино №331, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-12-16 13:18 | 2024-12-16 16:54 | 831 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ на ПС 110 кВ Сычи 16.12.2024 13:18 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-06-30 13:43 | 2024-07-03 14:32 | 832 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид.604 А+Б с ПС 110кВ Отрадное №783 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО фид.604 А+Б на ПС 110кВ Отрадное, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-12-18 15:53 | 2024-12-18 17:50 | 832 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ АО "Мособлэнерго" по фид 414 А+Б с ПС 110 кВ Одинцово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 6 кВ фид 414 А+Б на ПС 110 кВ Одинцово 18.12.2024 15:53, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-01 04:24 | 2024-07-01 06:21 | 833 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ЗАО "Кулон-Истра" по фид 41 А+Б с ПС 110кВ Ивановская №483 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Кулон-Истра" об АО фид 41 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки фид 41 А+Б.
2024-12-19 10:24 |  | 833 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Сычевский ПТК» в сети КЛ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 11 с ПС 110 кВ Сычи ООО «Сычевский ПТК» об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи по причине технологического нарушения в сети ООО «Сычевский ПТК», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-20 00:56 | 2024-12-25 15:20 | 834 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 505 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 505 с ПС 220 кВ Подушкино №842 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 505 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-07-01 09:31 | 2024-07-17 22:48 | 834 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 Пробой изоляции жил КЛ фид. 602 в концевой кабельной муфте в кабельном отсеке ячейки 602 на ПС 220кВ Встреча по причине износа, старения жил КЛ в концевой муфте из-за длительного срока эксплуатации 23 года, что привело к избыточному давлению и открытию клапана дуговой защиты кабельного отсека (яч. К-104 2 клапана ЗДЗ), что стало причиной АО ВВк-10 кВ фидера №602 с правильным действием от ЗДЗ на себя. 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление наличия скрытого дефекта (излома удерживающей пружины, подвижного элемента контактной группы) путевого концевого выключателя положения клапана ДЗ ВВк-10кВ фид.602 в РУ-10кВ ПС 220кВ Встреча(сброса давления в отсека ВВк-10кВ яч. фид.602). Клапан ЗДЗ ВВк-10кВ яч. фид.602 на ПС 220кВ Встреча находился в закрытом положении. При межфазном КЗ на концевой кабельной муфты фид.602 в кабельном отсеке, из-за дефекта КПВ клапана ЗДЗ ВВк-10кВ, яч.602 произошло допущенное излишнее срабатывание ДЗ ВВк 16 секции 10 кВ ВДТ-4 от ЗДЗ с правильным допущенным АО СВВк 16-18 секции 10 кВ, СВВк 18-16 секции 10 кВ, при достижении уставки токового контроля ДЗ секции, что привело к излишнему обесточению потребителей 16 секции 10кВ ПС-220кВ Встреча. (I к.з.=9884 А). На ПС 220кВ Встреча Крайнее Проф восстановление (В) ВВ ТТ защит опробование от защит и КУ с проверкой ЗДЗ и ВВк на ПС 220кВ Встреча выполнялась в 23.06.2022 (выписка из журнала РЗиА и КП яч. фид.602 по ПС 220кВ Встреча в документах акта). | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.11.2 > 4.12 Межфазное электродуговое пробой изоляции жил КЛ-10кВ фид.602 в концевой кабельной муфте яч. фид. 602 на ПС-220кВ Встреча по причине потери изоляционных свойств материалов жильной изоляции из-за длительного срока эксплуатации (23 года), что стало причиной открытия клапана дуговой защиты кабельного отсека и АО ВВк-10кВ яч. фид.602 на ПС 220кВ Встреча от ЗДЗ с токовым контролем на себя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты КЛ фид.602 яч. фид.602 на КЛ 10 кВ фид 602 ПС 220 кВ Встреча 3.3.13.1 > 4.13 Обрыв излом удерживающей пружину (в нормальном состоянии напряжена) концевого путевого выключателя (КПВ) типа ВП-19 М-21Б из-за наличия внутреннего скрытого дефекта, излома, потери удерживающих пружинных свойств материала (металл, сталь) - внутри контактной группы КПВ клапана сброса давления отсека ВВк-10кВ яч. фид.602 в КРУ-10кВ ПС-220кВ Встреча, в закрытом исполнении (без возможности визуального осмотра), привело при появлении тока КЗ на 16 секции 10кВ (из-за повреждения концевой муфты в кабельном отсеке яч. фид.602) к АО ВВк 16 секции 10 кВ ВДТ-4 от ЗДЗ, с действием на отключение СВВк 16-18 секции 10 кВ, СВВк 18-16 секции 10 кВ и ВВк-10 кВ фидера №602. (I к.з.=9884 А), что привело к обесточению потребителей Филиала ЗЭС от 16 сек 10кВ ПС 220кВ Встреча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом пружины контактов концевого выключателя клапана сброса давления отсека выключателя дуговой защиты на ПС 220 кВ Встреча, яч. фид 602 в РУ-10кВ на ПС 220 кВ Встреча | КЛ 6-35 кВ_Оборудование 6-35 кВ | 220 | 2024-07-01 09:31 | 2024-07-01 10:04 | 1.Провести внеочередные ИПН КЛ 10 кВ находящихся в зоне эксплуатационной ответственности НФРЭС, со сроком эксплуатации более 20 лет присоединенным к шинам 10 кВ ПС 220кВ Встреча. 2.Разработать и утвердить график проведения внеочередных ИПН КЛ-10кВ от сек 10кВ ПС 220кВ Встреча в установленном порядке согласно ЛНА Общества. | 1.Произвести внеплановую проверку клапанов ЗДЗ секции №16 10кВ на ПС 220кВ Встреча, со снятием. 2.Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид 602 с заменой концевой кабельной муфты яч. фид. 602 на ПС 220кВ Встреча, с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-07-02 03:49 | 2024-07-02 13:10 | 835 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО "Загородные энергосберегающие системы" по фид. 43 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО ВВк 10 кВ фид 43 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-12-20 02:17 |  | 835 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид 509 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 509 на ПС 220 кВ Подушкино 20.12.2024 02:17, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки оборудования после АО.
2024-07-02 12:11 | 2024-07-03 16:27 | 836 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 1 с ПС 35 кВ Карская №493. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 1 с ПС 35 кВ Карская АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Карская по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-20 04:57 |  | 836 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид 518 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 518 с ПС 220 кВ Подушкино АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ c "землей" ВВк 10 кВ фид 518 с ПС 220 кВ Подушкино 20.12.2024 04:57 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ .
2024-07-02 15:39 | 2024-07-05 14:16 | 837 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО "Техпромэксперт" по фид 6 А+Б с ПС 110 кВ Пернатово №551. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО Техпромэксперт об АО МВ 10 кВ фид 6 А+Б ПС 110 кВ Пернатово №551, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-12-20 10:13 | 2024-12-20 14:07 | 837 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид 41 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 41 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" ВВк 10 кВ фид 41 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново 20.12.2024 10:13 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-07-02 16:07 | 2024-07-12 18:35 | 838 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 418 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО Техпромэксперт об АО МВ 10 кВ фид 6 А+Б ПС 110 кВ Пернатово №551, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-12-20 10:13 | 2024-12-20 13:59 | 838 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ АО "Мособлэнерго" по фид 37 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 37 А+Б на ПС 110 кВ Мамоново 20.12.2024 10:13, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-07-03 11:13 | 2024-07-05 17:35 | 839 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 105 с ПС 110 кВ Нарофоминск №308. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить диспетчеру АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 105 на ПС 110 кВ Нарофоминск №308, о работе защит, о результатах осмотра ячейки отключившегося фидера.
2024-12-21 20:47 |  | 839 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид. 208 ПС 220 кВ Встреча №25 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить АО "Мособлэнерго" об АО от ВВк 10 кВ фид.208 ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-03 11:14 | 2024-07-05 15:29 | 840 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 109 с ПС 110 кВ Нарофоминск №308. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить диспетчеру АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 109 на ПС 110 кВ Нарофоминск №308, о работе защит, о результатах осмотра ячейки отключившегося фидера.
2024-12-24 06:44 | 2024-12-25 16:06 | 840 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид.30 ПС 110 кВ Селятино №575. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю фид 30 с ПС 110 кВ Селятино №575 АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10кВ фид 30 на ПС 110 кВ Селятино №575 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-07-04 03:03 | 2024-07-06 04:42 | 841 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 9 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10кВ фид 9 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-12-24 14:22 |  | 841 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ ЗАО "Кулон-Истра" по фид 4 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ЗАО "Кулон-Истра" об АО ВВк 10 кВ фид 4 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская 24.12.2024 14:22, работе защит, результатах осмотра ячейки фид 4 А+Б после АО.
2024-07-04 20:13 | 2024-07-08 23:07 | 842 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 20 с ПС 110 кВ Акулово №526. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ТСО АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ с "землей" КЛ 6 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Акулово №526 по причине ТН в сети балансодержателя, о работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-12-28 07:46 | 2024-12-28 16:27 | 842 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Загородные Энергосберегающие системы" в сети фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети КЛ 10 кВ фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода ООО "Загородные Энергосберегающие системы" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети ООО "Загородные Энергосберегающие системы", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-07-04 23:02 | 2024-07-06 22:19 | 843 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-28 19:27 | 2025-01-13 09:26 | 843 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети ООО «Проект-Девелопмент» в сети фид 804 c ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 804 с ПС 220 кВ Встреча ООО «Проект-Девелопмент» об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 804 на ПС 220 кВ Встреча 28.12.2024 19:27 по причине технологического нарушения в сети ООО «Проект-Девелопмент», работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-07-05 02:06 | 2024-07-22 15:15 | 844 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 317 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 317 с ПС 220 кВ Подушкино №842 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 317 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-29 08:24 | 2025-01-13 10:05 | 844 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ ООО «ЦЭК» по фид 66 с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | 1.Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 66 с ПС 220 Слобода ООО «ЦЭК» об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 66 с ПС 220 кВ Слобода 29.12.2024 08:24 по причине технологического нарушения в сети ООО «ЦЭК», работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ. 2.Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 317 с ПС 220 кВ Подушкино №842 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 317 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-05 05:13 | 2024-07-05 13:17 | 845 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 6 с ПС 35 кВ Корытово №287. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10кВ фид 6 на ПС 35 кВ Корытово №287, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-12-29 08:49 | 2024-12-29 11:46 | 845 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ АО "Оборонэнерго" по фид л-г 39 с ПС 110 кВ Бородино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6 кВ л-г 39 на ПС 110 кВ Бородино 29.12.2024 08:49, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-07-05 10:02 | 2024-07-05 13:38 | 846 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 37 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново №782. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10кВ фид 37 А+Б на ПС 110кВ Мамоново №782, работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-12-30 00:34 | 2024-12-30 22:51 | 846 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ АО "Оборонэнерго" по фид 9 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 9 на ПС 220 кВ Встреча 30.12.2024 00:34, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки после АО.
2024-07-05 16:21 | 2024-07-06 14:14 | 847 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 33 А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 33 А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316 АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 33 А+Б от МТЗ с ПС 110 кВ Дарьино №316 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-12-31 15:56 | 2025-01-13 11:31 | 847 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1.1 Технологическое нарушение в сети АО "Мособлэнерго" по фид 25 с ПС 110 кВ Мишуково. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 25 от МТЗ на ПС 110 кВ Мишуково 31.12.2024 15:56, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-05 17:48 | 2024-07-06 00:20 | 848 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)_Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки проекта_Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | 3.3.12 > 3.4.13.1 На ПС 220 кВ №25 «Встреча» ЗЭС при КЗ на фазе B («З» на линии) на ВЛ-220 кВ «Кедрово-Встреча» произошло излишнее отключение АТ-2 от второго комплекта ДЗТ АТ-2 из-за насыщения трансформатора тока фазы "B" «З» стороны 110 кВ. Излишне работавшие защиты АТ-2: 2 комплект ДЗТ (RET-316 производитель АВВ, Финляндия). на этапе проектирования ПС 220 кВ Встреча №25 из-за не верно выбранных параметров насыщенности (сердечника, магнитопровода) ТТ 110кВ типа TG-145N завод-изготовитель-АВВ Финляндия (2006 г.в.) - в момент возникновения близких КЗ в сети 220кВ к шинам ПС 220кВ Встреча произошел уход (не допустимое искажение) Ктт, что привело к насыщению обмоток ТТ 110кВ фазы «B» и стало причиной излишней работе второго комплекта ДЗТ АТ-2 на отключение АТ-2. Проект выполнялся в 2006 году Филиалом "Тулаэнергосетьпроект". (копии листов проектной документации, ЗОС в документах акта). 3.3.10.1 > 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта с ливневым дождем по территории Нарофоминского г.о. произошел прорыв тросовой молниезащиты на опоре №144 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча с перекрытием провода шлейфа фазы "B" ( фаза "З" на линии) на траверсу одноименной опоры. При верховом осмотре опоры №144 выявлены следы воздействия электрической дуги на проводе шлейфа фазы B "З" и траверсе. Ремонт не требуется. 3.3.13.1 > 3.4.13.3 На ПС 220 кВ №25 «Встреча» ЗЭС произошло повреждение реактора 10кВ АТ-2 на фазе "B" 12 секции 10 кВ в результате межвиткового короткого замыкания между витками второго и третьего слоя обмотки, в следствии нарушения целостности витковой изоляции. Под воздействием вибрационных нагрузок и электродинамических усилий, возникавших в предшествующие периоды в режимах короткого замыкания, произошло перетирание изоляции провода реактора о лучевые планки, в следствии конструктивного недостатка. При КЗ на фазе «В» ВЛ-220 кВ «Кедрово-Встреча» произошло динамическое воздействие на поврежденную (протертую) изоляцию витков ТОР, в результате которого произошло критическое повреждение витковой изоляции, приведшее к пробою межвитковой изоляции. Причина повреждения - конструктивный недостаток токоограничивающего реактора - повреждение изоляции провода о лучевые планки с последующим витковым замыканием. Дата изготовления реактора: 09.11.2006 г. Дата ввода в эксплуатацию: 11.12.2006 г. | Механический износ вследствие разрегулировки_Электродуговое повреждение_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.12 > 4.13 ПС 220 кВ №25 «Встреча» ЗЭС при КЗ на фазе «З» ВЛ-220 кВ «Кедрово-Встреча» произошло излишнее отключение АТ-2 от второго комплекта ДЗТ АТ-2 из-за насыщения трансформатора тока фазы «З» стороны 110 кВ. Излишне работавшие защиты АТ-2: 2 комплект ДЗТ (RET-316 производитель АВВ, Финляндия). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не допустимый уход параметров Ктт ТТ 110 кВ АТ-2 на ПС 220 кВ Встреча 25, ТТ 110 кВ АТ-2 3.3.10.1 > 4.11 Во время прохождения грозового фронта вследствие прорыва тросовой молниезащиты на анкерной металлической опоре №144 (У220-2+5) ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча произошло электродуговое перекрытие провода шлейфа (СТ-70) фазы "С" на траверсу одноименной опоры, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электрической дуги на проводе шлейфа фазы "С" вследствие воздействие грозы на ВЛ 220 кВ Кедрово-Встреча, Провод 3хАС400/51+1хС70 3.3.13.1 > 4.2.2 На ПС 220кВ Встреча произошло перетирание изоляции провода реактора о лучевые планки, в следствии конструктивного недостатка, что привело к повреждение реактора 10кВ АТ-2 на фазе "B" 12 секции 10 кВ в результате межвиткового короткого замыкания между витками второго и третьего слоя обмотки, в следствии нарушения целостности витковой изоляции. Под воздействием вибрационных нагрузок и электродинамических усилий, возникавших в предшествующие периоды в режимах короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение витковой изоляции обмотки Реактора 12 сек 10 кВ АТ-2 фаза «B» на ПС 220 кВ Встреча 25 из-за неверный выбор материала изоляции провода, неустойчивого к истиранию в следствии конструктивного недостатка на ПС 220 кВ Встреча 25, Реактор 12 сек 10 кВ АТ-2 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше подстанций_ВЛ 110 кВ и выше_Оборудование 6-35 кВ | 220 | 2024-07-05 17:48 | 2024-07-05 23:21 | 1. Инициировать внесение предложения по корректировки текущей согласованной ИПР для реализации мероприятий титула: Модернизация защит автотрансформаторов АТ-1 и АТ-2 на ПС 220 кВ № 25 "Встреча" с заменых трансформаторов тока 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский район (12 шт.(прочие)) в 2025 году. 2.Направить рекламацию на завод-изготовитель по токоограничивающим реакторам типа РТОС 10-3200-0,45 У3 АО «Группа СВЭЛ» и предоставлении технических рекомендаций и предложений по выявлению и исключению их повреждений в заявленный заводом срок эксплуатации, так же возможности обследования и частичную замену реакторов за счет завода-изготовителя. 3.Составить и направить перечень реакторов типа РТОС 10-3200-0,45 У3 АО «Группа СВЭЛ» изготовленных до 2012 года и находящихся в эксплуатации в ПАО «Россети Московский регион» на завод -изготовитель АО «Группа СВЭЛ». | 1.Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№142-144 ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча. 2. Произвести замену поврежденного реактора 12 сек 10 кВ АТ-2 фаза "С". 3.Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363.
2024-07-05 19:40 | 2024-07-22 15:20 | 849 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Проект-Девелопмент» в сети фид 804 c ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 804 с ПС 220 кВ Встреча ООО «Проект-Девелопмент» об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 804 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети ООО «Проект-Девелопмент», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-06 03:16 | 2024-07-06 18:32 | 850 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид ЛГ-24 с ПС 110 кВ Бородино №331. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид ЛГ-24 с ПС 110 кВ Бородино АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид ЛГ-24 с ПС 110 кВ Бородино по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-06 12:27 | 2024-07-22 15:17 | 851 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино №842 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-07 21:03 | 2024-07-18 15:27 | 852 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 45 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить диспетчеру АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 45 на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-07-08 11:56 | 2024-07-18 17:01 | 853 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 603 с ПС Отрадное №783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 603 с ПС 110 кВ Отрадное №783 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ c "землей" ВВк 10 кВ фид 603 с ПС 110 кВ Отрадное №783 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-08 12:12 | 2024-07-13 18:21 | 854 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 618 с ПС Отрадное №783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 618 с ПС 110 кВ Отрадное №783 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ c "землей" ВВк 10 кВ фид 618 с ПС 110 кВ Отрадное №783 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-10 08:25 | 2024-07-13 17:57 | 855 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 14 с ПС 110 кВ Отрадное №783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО фид 14 10 кВ на ПС 110 кВ Отрадное №783, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-11 12:05 | 2024-07-25 10:45 | 856 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО «Кералит» по фид 14 с ПС 110 кВ Мишуково №158. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Кералит» об АО МВ 10 кВ фид 14 на ПС 110 кВ Мишуково №158, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-11 18:35 | 2024-07-25 10:47 | 857 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 510 с ПС 110 кВ Отрадное №783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 510 на ПС 110 кВ Отрадное №783, работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-07-13 02:33 | 2024-08-01 09:18 | 858 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Загородные Энергосберегающие системы" в сети фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода №836. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети КЛ 10 кВ фид. 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода №836 ООО "Загородные Энергосберегающие системы" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети ООО "Загородные Энергосберегающие системы", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-07-13 05:54 | 2024-08-01 09:19 | 859 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мосводоконал" по фид 12 с ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту Западная станция водоподготовки АО "Мосводоканал" об АО МВ 10кВ фид 12 ПС 110 кВ Барвиха №64, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования после АО.
2024-07-14 13:55 | 2024-07-14 16:43 | 860 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 41 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново №782. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 41 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново №782 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" ВВк 10 кВ фид 41 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново №782 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-15 11:57 | 2024-07-17 14:02 | 861 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента ПО "Обнинские электрические сети" по фид 4 с ПС 35 кВ Цезарево №76. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ТСО ПО "Обнинские электрические сети" об АО фид 4 на ПС 35 кВ Цезарево №76, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО по причине технологического нарушения в распределительной сети ТСО ПО "Обнинские электрические сети" по фид 4 с ПС 35кВ "Цезарево" №76.
2024-07-15 16:16 | 2024-07-16 21:21 | 862 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО «Эйвон Бьюти» по фид 13 с ПС 110 кВ Мишуково №158. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Эйвон Бьюти» об АО МВ 10 кВ фид 13 на ПС 110 кВ Мишуково №158, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-15 21:01 | 2024-07-19 12:49 | 863 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 18 с ПС 110 кВ Дарьино №316. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 18 с ПС 110 кВ Дарьино №316 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 10 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Дарьино №316 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-17 12:08 | 2024-07-17 15:40 | 864 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО «Оборонэнерго» по фид 5 с ПС 35 кВ Комарово №294. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 5 на ПС 35 кВ Комарово №294, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-18 12:55 | 2024-08-01 09:48 | 865 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 418 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 418 с ПС 220 кВ Подушкино №842 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 418 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования
2024-07-18 18:20 | 2024-08-01 10:00 | 866 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 306 с ПС 110 кВ Нарофоминск №308. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить диспетчеру АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 306 на ПС 110 кВ Нарофоминск №308, о работе защит, о результатах осмотра ячейки отключившегося фидера.
2024-07-21 07:20 | 2024-07-23 12:35 | 867 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента КИЗ "Зеленая Роща" по фид 27 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту КИЗ "Зеленая Роща" об АО фид 27 на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-21 11:31 | 2024-07-22 16:28 | 868 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 9 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10кВ фид 9 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования после АО.
2024-07-21 18:27 | 2024-08-01 11:50 | 869 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино №842 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-23 10:51 | 2024-07-24 18:02 | 870 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид ЛГ-38 с ПС 110 кВ Бородино №331. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид ЛГ-38 с ПС 110 кВ Бородино №331 АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид ЛГ-38 с ПС 110 кВ Бородино №331 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-23 21:38 | 2024-07-25 16:51 | 871 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 208 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 208 с ПС 220 кВ Встреча №25 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 208 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-23 22:12 | 2024-07-24 14:47 | 872 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО «Мособлэнерго» по фид 101 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 101 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-23 23:41 | 2024-07-26 09:46 | 873 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ОАО "РЖД" по фид 11 с ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ОАО "РЖД" об АО МВ 10 кВ фид 11 на ПС 110 кВ Наро-Фоминск №308, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-07-25 12:23 | 2024-07-26 17:37 | 874 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО “Загородные энергосберегающие системы” по фид 8 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО ВВк 10 кВ фид 8 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, о работе защит, о результатах осмотра ячейки ВВк 10 кВ фид 8 А+Б.
2024-07-25 14:29 | 2024-07-29 16:19 | 875 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО "Терминал" по фид 16 с ПС 110 кВ Кубинка №118. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Терминал" об АО ВВк 10 кВ фид 16 на ПС 110 кВ Кубинка №118, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-26 15:23 | 2024-08-03 17:03 | 876 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 5 с ПС 35 кВ Выползово №196. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 5 на ПС 35 кВ Выползово №196, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-27 07:21 | 2024-07-27 20:01 | 877 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Санаторий Истра" по фид 4 с ПС 35 кВ Истра №304. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Санаторий Истра" об АО ВВк 6 кВ фид 4 на ПС 35 кВ Истра №304, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-07-29 11:22 | 2024-08-01 18:13 | 878 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО «Мособлэнерго» по фид 29 с ПС 110 кВ Дедово №260. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 29 на ПС 110 кВ Дедово №260 по причине ТН в сети балансодержателя о работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-07-29 17:00 | 2024-08-01 18:50 | 879 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-07-29 22:58 | 2024-07-31 11:54 | 880 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ЗАО "Кулон-Истра" по фид 41 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Кулон-Истра" об АО ВВк 10 кВ фид 41 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки фид 41 А+Б после АО.
2024-07-30 00:44 | 2024-07-30 21:31 | 881 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по фид 65 с ПС 110 кВ Кубинка №118. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 65 на ПС 110 кВ Кубинка №118, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-02 04:01 | 2024-08-13 09:39 | 882 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента КП «Голицыно-9» по фид 213 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту КП «Голицыно-9» об АО ВВк 10 кВ фид 213 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-02 15:52 | 2024-08-08 12:36 | 883 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента КИЗ "Зеленая роща" по фид 20 c ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя КЛ 10 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Вяземы №178 КИЗ "Зеленая роща" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 20 с ПС 110 кВ Вяземы№178 по причине технологического нарушения в сети балансодержателя, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-08-03 12:01 | 2024-08-03 12:25 | 884 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ГБУЗ "МГОБ №62" по фид 23 с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 23 с ПС 220 кВ Слобода ГБУЗ "МГОБ №62" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 23 с ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети ГБУЗ "МГОБ №62", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-04 16:17 | 2024-08-11 16:23 | 885 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "СМП-76" по фид 14 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту фид 14 А+Б ООО "СМП-76" об АО ВВк 10 кВ фид 14 А+Б на ПС 110 кВ Мамоново, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-08-04 19:51 | 2024-08-09 17:58 | 886 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-06 07:50 | 2024-08-06 09:37 | 887 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 47 с ПС 110 кВ Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 47 с ПС 110 кВ Голицыно АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 47 с ПС 110 кВ Голицыно по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-06 09:48 | 2024-08-07 15:29 | 888 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в садрес балансодержателя сети фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-06 12:50 | 2024-08-19 14:03 | 889 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7с ПС 110 кВ Вяземы АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 7 от МТЗ на ПС 110 кВ Вяземы по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-08-06 22:43 | 2024-08-07 20:53 | 891 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО «Племсовхоз Наро-Осановский» по фид 17 с ПС 110 кВ Наро-Осаново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО «Племсовхоз Наро-Осановский» об АО фид 17 с ПС 110 кВ Наро-Осаново, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-07 01:40 | 2024-08-07 22:45 | 892 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ЗАО "Флоранс" по фид 25399Б с ПС 110 кВ Барвиха. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 25399Б с ПС 110 кВ Барвиха ЗАО "Фроланс" об АО МВ 10 кВ фид 25399Б от МТЗ с "землей" на ПС 110 кВ Барвиха по причине технологического нарушения в сети ЗАО "Фроланс" , работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-08-11 17:38 | 2024-08-23 08:20 | 893 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Лакталис Истра" по фид 3 с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Лакталис Истра" об АО от МТЗ МВ 10кВ фид 3 с ПС 220 кВ Слобода, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-14 06:44 | 2024-08-16 20:01 | 894 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 618 с ПС Отрадное. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 618 с ПС 110 кВ Отрадное АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ c "землей" ВВк 10 кВ фид 618 с ПС 110 кВ Отрадное по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-16 06:30 | 2024-08-16 11:35 | 895 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента ПО "Обнинские электрические сети" по фид 4 с ПС 35 кВ Цезарево. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ТСО ПО "Обнинские электрические сети" об АО фид 4 на ПС 35 кВ Цезарево, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО по причине технологического нарушения в распределительной сети ТСО ПО "Обнинские электрические сети" по фид 4 с ПС 35кВ "Цезарево"
2024-08-16 11:05 | 2024-08-19 18:22 | 896 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО «Эйвон Бьюти» по фид 13 с ПС 110 кВ Мишуково №158. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Эйвон Бьюти» об АО МВ 10 кВ фид 13 на ПС 110 кВ Мишуково, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-17 06:04 | 2024-08-17 15:06 | 897 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие на ЭУ птиц | 3.3.13.1 > 3.4.10.2 Перекрытие птицей проходных изоляторов 6кВ на крыше ячейки ТСН-1 ПС 110кВ Каринская и последующей правильной работой ДЗТ Т-1 ПС 110кВ Каринская с включением КЗ-110кВ Т-1 и отключением ОД-110кВ Т-1 3.3.12 > 3.4.10.2 Отключение ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками действием ДФЗ результате включения КЗ-110кВ Т-1 на ПС 110кВ Каринская при работе ДЗТ Т-1 ПС 110кВ Каринская из-за перекрытия птицей проходных изоляторов 6кВ ячейки ТСН-1. | Прочие механические воздействия_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.13.1 > 4.4.5 Механическое воздействие на проходные изоляторы КРУН 6 кВ на крыше ячейки ТСН-1 на ПС 110 кВ Каринская от попадания птицы, приведшее к электрическому замыканию в следствие нарушения изоляционного расстояния между разноименными фазами проходных изоляторов на крыше ячейки ТСН-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы, приведшее к электрическому замыканию между разноименными фазами проходных изоляторов ячейки ТСН-1 на ПС 110 кВ Каринская, Проходные изоляторы на крыше ячейки ТСН-1 3.3.12 > 4.13 Отключение ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками правильным действием ДФЗ в результате включения КЗ-110кВ Т-1 на ПС 110кВ Каринская при работе ДЗТ Т-1 ПС 110кВ Каринская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение Т-1, ТСН-1 на ПС 110кВ Каринская (включение КЗ Т-1, АО от ДФЗ (201) ЭВ 110кВ ВЛ 110кВ Кубинка - Ивановская 1 цепь с отпайкой на ПС 110кВ Кубинка, отключение ОД 110кВ Т-1 в без токовую паузу и успешное АПВ (РПВ-58) ЭВ 110кВ Кубинка - Ивановская 1 цепь с отпайкой на ПС 110кВ Кубинка на ПС 110кВ Каринская, Т-1 | Оборудование 6-35 кВ_Электротехническое оборудование 110 кВ и выше подстанций | 110 |  |  | Произвести внеочередные осмотры ПС 35-220 кВ ЗЭС и при необходимости актуализировать утвержденный перечень оборудования, ошиновка и шины которого имеют габаритные размеры между фазами и между заземленными конструкциями позволяющие перекрыть эти габаритные расстояния животными (грызунами и птицами). | Выполнить установку термоусадочной изоляции на ошиновку проходных изоляторов КРУН 6 кВ на крыше ячейки ТСН-1 на ПС 110 кВ Каринская.
2024-08-17 09:20 | 2024-08-29 15:42 | 898 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО «Мособлэнерго» по фид 305 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 305 на ПС 220 кВ Встреча, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-19 13:35 | 2024-08-26 14:28 | 899 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 45 с ПС 110 кВ Вяземы. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить диспетчеру АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 45 от МТЗ с "землей" на ПС 110 кВ Вяземы, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-05-12 09:47 | 2024-05-12 19:28 | 9 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.3.10.3 > 3.4.8.1 Выполнение несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ физ. лицом с применением личной техники (крана-манипулятора иностранного производства, гос. номер Х143АА797) в охранной зоне КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Мамоново №782 в пролете опор №№28-29 привело к касанию стрелой крана провода фазы "А", в результате чего произошло отключение линии с неуспешным АПВ. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 3.3.10.3 > 4.4.1 Механическое касание стрелой крана-манипулятора провода фазы "А" в процессе производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Мамоново №782 в пролете опор №№28-29 привело к повреждению провода (марка провода ACCR 477-T16 Hawk), в результате чего произошло отключение линии с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода ф. "А" в пролете опор №№28-29 в результате производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне на КВЛ 110 кВ Медведевская-Одинцово 2 с отп, Провод ACCR 470-T16 (МОЭСК) | КВЛ 110 кВ и выше | 110 |  |  | Организовать претензионную работу с целью возмещения экономического ущерба с виновника аварийного отключения КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово II цепь с отпайкой на ПС Мамоново. | 1.Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово II цепь с отпайкой на ПС Мамоново с проведением фото-фиксации в соответствии с приказом Общества от 23.12.2021 №1363. 2.Произвести измерение габаритов в пролете опор №№28-29 КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово II цепь с отпайкой на ПС Мамоново.
2024-01-01 00:13 | 2024-01-01 01:06 | 900 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Сычевский ПТК» в сети КЛ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 11 с ПС 110 кВ Сычи №171 ООО «Сычевский ПТК» об АО от ТЗНП МВ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи №171 по причине технологического нарушения в сети ООО «Сычевский ПТК», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-21 19:08 | 2024-04-26 11:28 | 900 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО "Загородные Энергосберегающие Системы" по фид 8 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные Энергосберегающие Системы" об АО ВВк 10 кВ фид 8 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-19 16:48 | 2024-08-19 20:33 | 900 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | 1. Сообщить балансодержателю сети фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования. 2.Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные Энергосберегающие Системы" об АО ВВк 10 кВ фид 8 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО. 3.Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 11 с ПС 110 кВ Сычи №171 ООО «Сычевский ПТК» об АО от ТЗНП МВ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи №171 по причине технологического нарушения в сети ООО «Сычевский ПТК», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-01 08:23 | 2024-01-01 11:30 | 901 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Сычевский ПТК» в сети КЛ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 11 с ПС 110 кВ Сычи №171 ООО «Сычевский ПТК» об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи №171 по причине технологического нарушения в сети ООО «Сычевский ПТК», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-21 21:23 | 2024-04-21 22:42 | 901 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-19 19:47 | 2024-08-20 01:40 | 901 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 44 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 44 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 44 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-04 17:18 | 2024-01-06 15:20 | 902 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «ГОЛАЗ» в сети фид 41 А+Б c ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя КЛ 10 кВ фид 41 А+Б ПС 110 кВ Вяземы № 178 ООО «ГОЛАЗ» об АО от МТЗ "с землей" МВ 10 кВ фид 41 А+Б с ПС 110 кВ Вяземы по причине технологического нарушения в сети ООО «ГОЛАЗ», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-22 01:27 | 2024-04-22 02:29 | 902 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-20 15:10 | 2024-08-31 14:37 | 902 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 26 с ПС 110 кВ Дарьино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | 1.Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 26 на ПС 110 кВ Дарьино, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО. 2.Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО ВВк 10 кВ фид 8 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская, о работе защит, о результатах осмотра ячейки ВВк 10 кВ фид 8 А+Б после АО.
2024-08-21 01:03 | 2024-08-27 11:43 | 902 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО “Загородные энергосберегающие системы” по фид 8 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | 1.Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 26 на ПС 110 кВ Дарьино, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО. 2.Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО ВВк 10 кВ фид 8 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская, о работе защит, о результатах осмотра ячейки ВВк 10 кВ фид 8 А+Б после АО.
2024-01-06 20:01 | 2024-01-12 12:00 | 903 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ЗАО "Можайское экспериментальное механическое предприятие" по фид 15 с ПС 110 кВ Макарово №704. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Можайское экспериментальное механическое предприятие" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 15 на ПС 110 кВ Макарово №704, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-23 03:46 | 2024-04-23 05:34 | 903 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 518 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 518 с ПС 220 кВ Подушкино №842 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ c "землей" ВВк 10 кВ фид 518 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-22 01:39 | 2024-08-23 11:35 | 903 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО "Загородные энергосберегающие системы" по фид 43 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО ВВк 10 кВ фид 43 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-01-06 22:04 | 2024-01-09 19:20 | 904 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 605 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-23 03:46 | 2024-04-28 22:13 | 904 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 216 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кв фид 216 на ПС 220 кВ Подушкино №842, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-22 12:33 | 2024-09-04 14:00 | 904 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 317 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 317 с ПС 220 кВ Подушкино АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 317 с ПС 220 кВ Подушкино по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-06 22:20 | 2024-01-14 21:59 | 905 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" в сети 10 кВ по фид 10 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО Оборонэнерго об АО от МТЗ с "землей" МВ 10 кВ фид 10 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-23 07:31 | 2024-04-26 15:28 | 905 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО "Алиот" в сети фид 15 с ПС 110 кВ Мухино № 732. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить за э/х балансодержателя сети фид. 15 с ПС 110 кВ Мухино №732 ООО «АЛИОТ» об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид.15 с ПС 110 кВ Мухино №732 по причине технологического нарушения в сети ООО «АЛИОТ», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-22 17:27 | 2024-08-29 21:35 | 905 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)_Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ) | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации опорного изолятора (43 года) нижнего втычного контакта фазы "В" в ячейке фид 14 А+Б на ПС 110 кВ Пернатово, что послужило причиной его перекрытия с разрушением, что привело к возникновению межфазного замыкания в ячейке фид 14 А+Б на ПС 110 кВ Пернатово (справка РЗА в документах акта) и АО от ЗДЗ МВ 2 сек 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Пернатово. 3.3.11.2 > 3.4.13.4.1 Повреждение внутренней концевой кабельной муфты (КВТп-10-150/240) КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 из-за дефекта монтажа. При выполнении работ по фазировке КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 после проведении ремонта КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 был допущен недопустимый изгиб жил концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551, что со временем привело к образованию трещин в изоляции (проникновение в них влаги) и к электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж ремонтной вставки на КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 и выполнение работ по фазировке КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 производил 31.03.2022 г. мастер бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичев П.А., уволен (приказ от 31.01.2023 №79к в документах акта). | Электродуговое повреждение_Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.11 При прохождении тока короткого замыкания из-за повреждения концевой муфты КЛ 10 кВ фид 14 А+Б на ПС 110 кВ Пернатово произошло электродуговое повреждение опорного изолятора нижнего втычного контакта в ячейке фид 14 А+Б фаза "В" в результате его длительной эксплуатации (43 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора нижнего втычного контакта в ячейке фид 14 А+Б фаза "В". на ПС 110 кВ Пернатово, ячейка МВ 10 кВ фид 14 А+Б 3.3.11.2 > 4.12 Внутренний электропробой изоляции жил внутренней концевой кабельной муфты (КВТп-10-150/240) КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 из-за дефекта монтажа. При выполнении работ по фазировке КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 после проведении ремонта КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 был допущен недопустимый изгиб жил концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551, что со временем привело к образованию трещин в изоляции (проникновение в них влаги) и к электропробою изоляции жил КЛ в муфте. Монтаж ремонтной вставки на КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 и выполнение работ по фазировке КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 производил 31.03.2022 г. мастер бригады службы АВС по ремонту КЛ Ларичев П.А., уволен (приказ от 31.01.2023 №79к в документах акта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутренней концевой кабельной муфты (КВТп-10-150/240) КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 из-за дефекта монтажа. на КЛ 10 кВ фид 14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 | Оборудование 6-35 кВ_КЛ 6-35 кВ | 110 | 2024-08-22 17:27 | 2024-08-22 19:14 | 1. Провести внеплановый инструктаж с персоналом ИРЭС ответственным за эксплуатации и ремонт КЛ-0,4/20кВ в части неукоснительного исполнения требований производственной инструкции по монтажу концевых кабельных муфт, согласно НТД. 2. Организовать разработку мероприятий по повышению надежности эксплуатации в ячейках КРУ типа К-XII. | 1. Обеспечить установку газоаналитической системы автоматического обнаружения перегревов «ТермоСенсор» для ячеек КРУ 6 кВ и 10 кВ ПС 110 кВ Пернатово. 2. Провести ремонт КЛ 10кВ фид.14 луч "А" с ПС 110 кВ Пернатово №551 в месте повреждения с применением термоусаживаемых материалов, согласно НТД.
2024-01-07 04:15 | 2024-01-15 19:55 | 906 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино №842 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-23 19:48 | 2024-04-29 21:25 | 906 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 48А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 48А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 48А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-24 11:46 | 2024-08-24 12:53 | 906 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-07 10:17 | 2024-01-16 10:51 | 907 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 416 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 416 от МТЗ с "землей" на ПС 220 Подушкино №842, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-24 03:47 | 2024-05-06 15:38 | 907 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы №178 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 10 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы №178 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-25 04:27 | 2024-08-25 06:52 | 907 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 38 А+В с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 38 А+Б 10 кВ на ПС 110 кВ Мамоново, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-01-08 20:35 | 2024-01-09 22:20 | 908 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 404 с ПС 110 кВ Нарофоминск. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 404 с ПС 110 кВ Наргофоминск № 308 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" ВВк 10 кВ фид 404 с ПС 110 кВ Нарофоминск № 308 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-19 12:49 | 2024-04-19 15:11 | 908 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО "ЦК Энерго" по ВЛ 35 кВ Нарофоминск – Слюдинит I цепь с ПС 110 кВ Нарофоминск №308. падение на провода ВЛ дерева (елка), технологическое нарушение в сети ПС 265 Слюдинит - отказ работы СА 10кВ, что привело к обесточению потребителей Филиала ЗЭС от 1 сек. 10кВ ПС-35кВ Слюдинит (ООО "ЦКЭнерго"). |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 | 2024-04-19 12:49 | 2024-04-19 13:21 | Направить письмо в адрес балансодержателя ВЛ 35 кВ Нарофоминск – Слюдинит I цепь с ПС 110 кВ Нарофоминск об АО от МТО ВВк ВЛ 35 кВ Нарофоминск – Слюдинит I цепь на ПС 110 кВ Нарофоминск №308 по причине технологического нарушения в сети ООО "ЦК Энерго", работе защит, результатах осмотра после АО от МТО оборудования.
2024-08-26 00:22 | 2024-09-09 08:48 | 908 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 3 с ПС 110 кВ Отрадное. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 3 с ПС 110 кВ Отрадное АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Отрадное по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-09 18:44 | 2024-01-12 13:14 | 909 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС | Истринский РЭС | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.11.2 > 3.4.9.1 Повреждение в сети 10 кВ прямого абонента ТСО АО "ИНЭП-Система" - КЛ-10кВ фид 55 с ПС 110 кВ"Пернатово" № 551. |  |  | КЛ 6-35 кВ | 110 | 2024-01-09 18:44 | 2024-01-09 20:40 | Сообщить ответственному за э/х в ТСО АО "Инэп-Система" об АО ВВк 10кВ фид 55 на ПС 110 кВ "Пернатово" №551, результатах осмотра ячейки отключенного оборудования после АО, работе защит.
2024-04-24 12:15 | 2024-04-26 15:15 | 909 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 56 А+Б с ПС 110 кВ Вяземы № 178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 56 А+Б на ПС 110кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-27 17:47 | 2024-08-29 13:37 | 909 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Санаторий Истра" по фид 4 с ПС 35 кВ Истра. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Санаторий Истра" об АО ВВк 6 кВ фид 4 на ПС 35 кВ Истра, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-01-11 00:40 | 2024-01-12 02:57 | 910 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 45 с ПС 110 кВ Селятино №575. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО фид. 45 на ПС 110 кВ Селятино, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-24 20:08 | 2024-05-06 21:53 | 910 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 13 с ПС 110 кВ Отрадное №783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 13 на ПС 110 кВ Отрадное №783, работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-08-27 21:29 | 2024-09-03 16:24 | 910 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Загородные Энергосберегающие системы" в сети фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети КЛ 10 кВ фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода ООО "Загородные Энергосберегающие системы" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети ООО "Загородные Энергосберегающие системы", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-01-11 08:40 | 2024-01-17 17:54 | 911 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО "Алиот" в сети фид 15 с ПС 110 кВ Мухино № 732. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид. 15 с ПС 110 кВ Мухино №732 ООО «АЛИОТ» об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид.15 с ПС 110 кВ Мухино №732 по причине технологического нарушения в сети ООО «АЛИОТ», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-25 12:06 | 2024-04-27 16:20 | 911 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "РЖД" по фид 10 с ПС 110 кВ Нарофоминск №308. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту фид 10 РЖД ЭЧ-9 об АО ВВк 10 кВ фид 10 на ПС 110 кВ Нарофоминск, работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-08-28 11:23 | 2024-08-29 16:44 | 911 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 306 с ПС 110 кВ Нарофоминск. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить диспетчеру АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 306 на ПС 110 кВ Нарофоминск, о работе защит, о результатах осмотра ячейки отключившегося фидера после АО.
2024-01-11 09:24 | 2024-01-12 15:46 | 912 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 609 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя об АО ВВк 10 кВ фид 609 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-30 14:42 | 2024-08-30 15:24 | 912 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ у прямого абонента АО «Оборонэнерго» по фид 2 с ПС 35 кВ Кленово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 2 на ПС 35 кВ Кленово, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-01-11 14:31 | 2024-01-12 16:39 | 913 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго"по фид 3 6 кВ с ПС 110 кВ Кубинка №118. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 3 с ПС Кубинка АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 3 с ПС Кубинка по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-30 17:08 | 2024-09-11 09:17 | 913 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-12 12:05 | 2024-01-17 17:37 | 914 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 605 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-19 17:25 | 2024-04-26 04:49 | 914 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по фид 10 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО Оборонэнерго об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 10 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-08-30 23:44 | 2024-09-11 09:21 | 914 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 17 с ПС Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 17 с ПС 110 кВ Голицыно АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 6 кВ фид 17 с ПС 110 кВ Голицыно по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-13 06:35 | 2024-01-13 17:28 | 915 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 505 с ПС 110 кВ Нарофоминск, баланс АО "Мособлэнерго". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 505 с ПС 110 кВ Нарофоминск № 308 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 505 с ПС 110 кВ Нарофоминск № 308 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-27 01:26 | 2024-05-01 12:05 | 915 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ОАО "Внуковский завод огнеупорных изделий" в сети фид 107А+Б с ПС 110 кВ Одинцово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 107А+Б с ПС 110 кВ Одинцово ОАО "Внуковский завод огнеупорных изделий" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 107А+Б с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети ОАО "Внуковский завод огнеупорных изделий", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-08-31 01:39 | 2024-09-04 03:15 | 915 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Санаторий Истра" по фид 4 с ПС 35 кВ Истра. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Санаторий Истра" об АО ВВк 6 кВ фид 4 на ПС 35 кВ Истра, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-01-13 17:46 | 2024-01-18 13:36 | 916 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети фид 115 А+Б с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 115 А+Б на ПС 220 кВ Подушкино №842, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-04-28 02:07 | 2024-05-06 15:35 | 916 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 31-1 с ПС 110 кВ Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 31-1 с ПС 110 кВ Голицыно № 117 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 31-1 с ПС 110 кВ Голицыно № 117 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-02 09:35 | 2024-09-02 11:36 | 916 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с ПС 110 кВ Сычи о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-13 17:46 | 2024-01-18 13:53 | 917 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 609 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя об АО ВВк 10 кВ фид 609 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-28 02:07 | 2024-05-06 15:35 | 917 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 31-1 с ПС 110 кВ Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 31-1 с ПС 110 кВ Голицыно № 117 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид КРУН-31 с ПС 110 кВ Голицыно № 117 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-03 10:27 | 2024-09-03 11:26 | 917 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Богаевский карьер" по фид 7 с ПС 110 кВ Сухарево. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Богаевский карьер" об АО ВВк 10 кВ фид 7 на ПС 110 кВ Сухарево, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-01-13 22:59 | 2024-01-13 22:59 | 918 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 14 с ПС 35 кВ Володино №192. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО фид 14 на ПС 35 кВ Володино №192, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-28 06:19 | 2024-05-02 11:06 | 918 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Кулон-Истра" по фид. 4 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Кулон-Истра" об АО от МТЗ с "землей" ВВк 10 кВ фид. 4 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, осмотра ВВк после АО.
2024-09-03 20:06 | 2024-09-05 10:48 | 918 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО «Загородные Энергетические Системы» по фид 601 А+Б с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Загородные Энергетические Системы» об АО ВВк 10 кВ фид 601 А+Б на ПС 220кВ Слобода, работе защит, результатах осмотра ячейки.
2024-01-14 19:52 | 2024-01-15 14:16 | 919 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 4 с ПС 35 кВ Веревкино №291. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 4 на ПС 35 кВ Веревкино №291, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-28 06:50 | 2024-04-28 07:44 | 919 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-04 00:11 | 2024-09-04 11:14 | 919 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-16 08:21 | 2024-01-24 14:59 | 920 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 39 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 39 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново № 782 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 39 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново № 782 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-06 02:49 | 2024-09-06 15:58 | 920 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 208 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 208 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 208 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-01-16 10:30 | 2024-01-16 13:30 | 921 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 6 кВ фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-28 08:00 | 2024-04-28 09:16 | 921 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-06 02:49 | 2024-09-06 15:45 | 921 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО «Мособлэнерго» по фид 101 с ПС 220 кВ Встреча |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 101 на ПС 220 кВ Встреча, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-01-17 14:18 | 2024-01-23 23:12 | 922 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Пернатово №551. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 18 с ПС 110 кВ Пернатово №551 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Пернатово №551 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-28 17:22 | 2024-04-29 20:03 | 922 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 605 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-08 03:43 | 2024-09-08 11:19 | 922 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | № п/п ДЗО Филиал(ПО) ДЗО ПО филиала ДЗО РЭС Номер акта Дата аварии Код акта Содержание мероприятия Тип мероприятия Код мероприятия Выполнить к Выполнено 763 ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС 922 08,09,2024 03:43 710153 0809240343922 Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с ПС 110 кВ Сычи о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования. Организационное 3.2.1 17,10,2024 07,10,2024 1668 ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС 922 28,04,2024 17:22 710153 2804241722922 Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 605 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования. Организационное 3.2.1 06,06,2024 30,05,2024 2319 ПАО «Россети Московский регион» Западные ЭС 922 17,01,2024 14:18 710153 1701241418922 Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 18 с ПС 110 кВ Пернатово №551 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Пернатово №551 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования. Организационное 3.2.1 26,02,2024 21,02,2024
2024-01-23 01:26 | 2024-01-23 07:29 | 923 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение у абонента ПО "Обнинские электрические сети" в сети 10 кВ по фид 4 с ПС 35 кВ Цезарево №76. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ТСО ПО "Обнинские электрические сети" об АО фид 4 на ПС 35 кВ Цезарево №76, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО по причине технологического нарушения в распределительной сети ТСО ПО "Обнинские электрические сети" по фид 4 с ПС 35кВ "Цезарево" №76.
2024-04-30 14:44 | 2024-05-03 15:39 | 923 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 65 с ПС 110 кВ Кубинка №118. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО фид 65 10 кВ на ПС 110 кВ Кубинка 118, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-09-08 13:20 | 2024-09-20 08:46 | 923 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 112А+Б с ПС 110 кВ Одинцово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 112А+Б с ПС 110 кВ Одинцово АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 112А+Б с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети ААО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-24 07:27 | 2024-01-24 10:16 | 924 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-30 15:17 | 2024-05-03 18:20 | 924 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Центроблэнерго» по фид 26091α с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Центроблэнерго» об АО МВ 10 кВ фид 26091α на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-09-08 16:08 | 2024-09-10 18:52 | 924 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид. 609 с ПС 110 кВ Нарофоминск. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 609 с ПС 110 кВ Наргофоминск АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 609 с ПС 110 кВ Нарофоминск по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-01-26 12:52 | 2024-01-30 17:13 | 925 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 34 А+Б с ПС 110 кВ Дедово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 34 А+Б с ПС 110 кВ Дедово №260 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 34 А+Б с ПС 110 кВ Дедово №260 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-30 17:42 | 30.04.2024 в 18:16 | 925 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 14 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 14 на ПС 110 кВ Вяземы, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-09-08 17:42 | 2024-09-09 21:00 | 925 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "РЖД" в сети КЛ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская АО "РЖД" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская по причине технологического нарушения в сети АО "РЖД", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-25 20:00 | 2024-05-02 18:02 | 926 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.13.1 > 3.4.8.5.2 Каскадное повреждение в распределительной сети 10 кВ АО "Оборонэнерго" по фид 9 и фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.13.1 > 4.13 на ПС 220 кВ Встреча №25 при каскадном повреждении на фид 13 и фид 9. АО "Оборнэнерго". Правильно работает МТЗ фид 13 с действием на отключение МВ 10 кВ фид 13. МТЗ МВ 10 кВ Т-3 продолжает набор выдержки времени и правильно работает с действием на отключение МВ 10 кВ Т-3. При АО МВ 10 кВ Т-3 на ПС 220 кВ Встреча №25 правильно неуспешно работает АВРТ Т-4 с действием на включение ЭВ 110 кВ Т-4 и МВ 10 кВ Т-4. При КЗ на фид 9 на ПС 220 кВ Встреча №25 правильно, по цепи ускорения, работает МТЗ МВ 10 кВ Т-4 с действием на отключение МВ 10 кВ Т-4. Уставки защит: МТЗ фид 9, фид 13 - ток срабатывания 900 А, время срабатывания 2,0 сек; МТЗ МВ 10 кВ Т-3 - ток срабатывания 2100 А, время срабатывания 2,8 сек. Причина АО: Каскадное повреждение в сети КВЛ-10кВ фид 9 и фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 (на участке балансодержателя АО "Оборонэнерго"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение из-за каскадного повреждения в сети 10кВ фид.13, фид.9 балансодержателя ТСО АО "Оборонэнерго" на ПС 220 кВ Встреча №25, ВМП-10-1500-20 с ПЭ-11 | Оборудование 6-35 кВ | 220 | 2024-04-25 20:00 | 2024-04-25 22:41 | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ Т-3 , обесточивании 1 и 2 сек 10 кВ на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-02-01 06:37 | 2024-02-06 17:31 | 926 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение оборудования у прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети 10 кВ по фид 5 с ПС 35 кВ Корытово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10кВ фид 5 на ПС 35 кВ Корытово №287, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-09-10 01:37 | 2024-09-13 23:58 | 926 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "РЖД" в сети КЛ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская АО "РЖД" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская по причине технологического нарушения в сети АО "РЖД", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-02-01 19:50 | 2024-02-01 23:30 | 927 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово №188. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-01 10:29 | 2024-05-23 08:21 | 927 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ОАО "Голицынский керамический завод" в сети фид 27 с ПС 110 кВ Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | 1.Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования. 2.Сообщить ответственному абоненту абонента ОАО "Голицынский керамический завод" об АО фид 27 на ПС 110 кВ Голицыно №117, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-09-10 13:52 | 2024-09-10 15:45 | 927 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента СНТ "Русь" по фид 8 с ПС 35 кВ Киселево. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту СНТ "Русь" об АО МВ 10 кВ фид 8 на ПС 35 кВ Киселево, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-02-04 09:57 | 2024-02-13 16:07 | 928 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 206 с ПС 110 кВ Нарофоминск №308. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 206 с ПС 110 кВ Наргофоминск № 308 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 206 с ПС 110 кВ Нарофоминск № 308 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-01 15:17 | 2024-05-03 12:59 | 928 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мосводоканал" в сети КЛ 10 кВ фид 16 с ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 16 с ПС 110 кВ Барвиха №64 с об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 16 с ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети АО "Мосводоканал", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-11 12:40 | 2024-09-12 18:22 | 928 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети КЛ 10кВ фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" на ПС 110 кВ Вяземы по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-02-08 07:18 | 2024-02-08 07:18 | 929 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "ВПС-комплекс" по фид 3 с ПС 110 кВ Сухарево №701. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 3 с ПС 110 кВ Сухарево №701 ООО "ВПС-комплекс" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Сухарево №701 по причине технологического нарушения в сети ООО "ВПС-комплекс", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-02 02:37 | 2024-05-06 14:30 | 929 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 203 с ПС 110 кВ Нарофоминск. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 203 с ПС 110 кВ Наргофоминск № 308 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 203 с ПС 110 кВ Нарофоминск № 308 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-11 13:07 | 2024-09-13 17:33 | 929 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 10 с ПС 110 кВ Вяземы. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 10 на ПС 110 кВ Вяземы, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-02-09 13:21 | 2024-02-09 15:20 | 930 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-02 15:29 | 2024-05-04 14:30 | 930 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ АО "Мособлэнерго" по фид 24 А+Б с ПС 110 кВ Голицыно №117. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО Мособлэнерго об АО фид 24 А+Б на ПС 110кВ Голицыно, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-02-12 04:28 | 2024-02-14 12:09 | 931 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 605 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-02 15:52 | 2024-05-03 02:33 | 931 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 23 А+Б с ПС 110 кВ Голицыно №117. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 23 А+Б с ПС 110 кВ Голицыно №117 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 23 А+Б с ПС 110 кВ Голицыно №117 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-12 16:18 | 2024-09-12 17:39 | 931 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с ПС 110 кВ Сычи о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-02-13 01:42 | 2024-02-13 17:51 | 932 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 9 с ПС 110 кВ Сычи №171. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 9 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 9 с ПС 110 кВ Сычи №171 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-02 15:52 | 2024-05-06 21:53 | 932 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 13 с ПС Голицыно №117. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 110 кВ Голицыно №117 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Голицыно №117 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-17 17:11 | 2024-09-20 15:33 | 932 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 105 с ПС 110 кВ Нарофоминск. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить диспетчеру АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 105 на ПС 110 кВ Нарофоминск, о работе защит, о результатах осмотра ячейки отключившегося фидера.
2024-02-12 17:10 | 2024-02-15 12:01 | 933 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ у потребителя ЗАО "Кулон-Истра" по фид 41 А+Б от ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Кулон-Истра" об АО фид 41 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки фид 41 А+Б.
2024-05-03 22:00 | 2024-05-17 21:08 | 933 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 9 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10кВ фид 9 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-09-20 01:59 | 2024-10-01 10:41 | 933 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 39 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 39 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 39 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-02-14 10:03 | 2024-02-14 12:02 | 934 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид ЛГ-24 с ПС 110 кВ Бородино №331. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид ЛГ-24 с ПС 110 кВ Бородино АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид ЛГ-24 с ПС 110 кВ Бородино по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-04 03:25 | 2024-05-07 17:34 | 934 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 33 А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 33 А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316 АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 33 А+Б от МТЗ с ПС 110 кВ Дарьино №316 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-21 16:27 | 2024-09-27 20:53 | 934 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 5 с ПС 110 кВ Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту Мособлэнерго об АО МВ 6 кВ фид 5 на ПС 110 кВ Голицыно, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-02-15 14:09 | 2024-02-15 15:33 | 935 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-06 16:49 | 2024-05-23 08:27 | 935 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО «Загородные Энергосберегающие системы» по фид 43 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Загородные Энергосберегающие системы» об АО фид 43 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская № 483, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-09-23 11:59 | 2024-09-24 15:38 | 935 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 505 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 505 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 505 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-02-18 08:14 | 2024-02-20 21:27 | 936 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента "Одинцовский технопарк" в сети фид 108 с ПС 110 кВ Одинцово №188. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 108 с ПС 110 кВ Одинцово "Одинцовский технопарк" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 108 с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети "Одинцовский технопарк", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-07 01:51 | 2024-05-08 15:43 | 936 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО «Мособлэнерго» по фид 404 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО фид 404 10 кВ на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-09-25 03:46 | 2024-10-07 08:08 | 936 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети у прямого абонента ООО "Истра менеджмент"по фид 12 с ПС 35 кВ Лыщево. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Истра менеджмент" об АО МВ 10 кВ фид 12 от МТЗ на ПС 35 кВ Лыщево, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования после АО.
2024-02-18 08:34 | 2024-02-23 23:12 | 937 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети КЛ 10 кВ фид 54 с ПС 110 кВ Пернатово №551.- баланс ТСО -АО "ИНЭП-система" |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 54 с ПС 110 кВ Пернатово №551 АО "ИНЭП-система" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 54 с ПС 110 кВ Пернатово №551 по причине технологического нарушения в сети АО "ИНЭП-система" , работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования
2024-05-08 04:20 | 2024-05-09 16:38 | 937 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 6 с ПС Голицыно №117. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 6 с ПС 110 кВ Голицыно №117 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 6 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Голицыно №117 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-27 09:29 | 2024-09-27 15:30 | 937 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Сычевский ПТК» в сети КЛ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 11 с ПС 110 кВ Сычи ООО «Сычевский ПТК» об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи по причине технологического нарушения в сети ООО «Сычевский ПТК», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-02-21 23:49 | 2024-02-24 16:49 | 938 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ у потребителя ЗАО "Кулон-Истра" по фид 41 А+Б от ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Кулон-Истра" об АО фид 41 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки фид 41 А+Б.
2024-05-08 19:29 | 2024-05-23 08:32 | 938 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Сады Майендорф» в сети КЛ 10 кВ фид 19061α+β с ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 19061α+β с ПС 110 кВ Барвиха №64 ООО «Сады Майендорф» об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 19061α+β с ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети ООО «Сады Майендорф», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-27 09:46 | 2024-09-27 16:27 | 938 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с ПС 110 кВ Сычи о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-02-22 08:30 | 2024-02-27 11:23 | 939 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО «Загородные Энергетические Системы» по фид 601 А+Б с ПС 220 кВ Слобода №836. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Загородные Энергетические Системы» об АО ВВк 10 кВ фид 601 А+Б на ПС 220кВ Слобода, работе защит, результатах осмотра ячейки.
2024-05-10 15:35 | 2024-05-23 08:29 | 939 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 6 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 6 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново №782 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" ВВк 10 кВ фид 6 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново №782 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-27 22:12 | 2024-09-27 23:10 | 939 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с ПС 110 кВ Сычи о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-02-22 11:34 | 2024-03-01 16:30 | 940 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по фид 65 с ПС 110 кВ Кубинка №118. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО фид 65 10 кВ на ПС 110 кВ Кубинка 118, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-05-11 05:07 | 2024-05-23 08:37 | 940 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-27 22:12 | 2024-09-27 22:52 | 940 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Сычевский ПТК» в сети КЛ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 11 с ПС 110 кВ Сычи ООО «Сычевский ПТК» об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи по причине технологического нарушения в сети ООО «Сычевский ПТК», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-02-24 02:50 | 2024-03-14 10:00 | 941 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Сады Майендорф» в сети КЛ 10 кВ фид 19061 (гамма+дельта) с ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 19061 у+д с ПС 110 кВ Барвиха №64 ООО «Сады Майендорф» об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 19061 (гамма+дельта) с ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети ООО «Сады Майендорф», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-11 19:22 | 2024-05-14 15:58 | 941 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид. 609 с ПС 110 кВ Нарофоминск. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид. 609 с ПС 110 кВ Наргофоминск № 308 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид. 609 с ПС 110 кВ Нарофоминск № 308 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-28 14:53 | 2024-09-30 17:13 | 941 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 9 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10кВ фид 9 на ПС 220 кВ Встреча, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования после АО.
2024-02-27 15:44 | 2024-03-07 16:01 | 942 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Повреждение оборудования в сети 10 кВ у потребителя ЗАО "Кулон-Истра" по фид 41 А+Б от ПС 110кВ Ивановская. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Кулон-Истра" об АО фид 41 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки фид 41 А+Б.
2024-05-13 01:52 | 2024-05-28 07:57 | 942 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 39 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 39 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново № 782 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 39 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново № 782 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-09-29 13:07 | 2024-10-09 16:51 | 942 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)_Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Каскадное повреждение на КЛ 10 кВ фид 36 АО "Оборонэнерго" и КЛ 10 кВ фид 44 (НФРЭС) привело к погашению 4 сек 10 кВ на ПС 110 кВ Селятино. 3.3.11.2 > 3.4.7.3.5 При КЗ в сети КЛ-10кВ фид.36 с ПС 110кВ Селятино(прямой абонент АО "Оборонэнерго") произошел пробой изоляции жил КЛ 10 кВ фид 44 с ПС 110 кВ Селятино из-за изменения свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (33 года) на участке прокладки КЛ в целом месте на расстоянии 67 м от РТП-5., что привело к каскадному действию защит МТЗ на ПС 110 кВ Селятино 575 с последующим одновременным АО ВВк 10 кВ фид 36 от МТЗ и АО МВ 4 сек 10 кВ Т-2 от МТЗ, что стало причиной обесточения 4 сек 10 кВ на ПС 110 кВ Селятино. | Нарушение электрической изоляции | 3.3.11.2 > 4.12 При КЗ в сети фид.36 с ПС 110кВ Голицыно - баланс АО "Оборонэнрго", произошел электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид 44 с ПС 110 кВ Селятино в целом месте на расстоянии 67 м от РТП-5 из-за снижения изоляционных свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации (33 года). что привело к Каскадному АО от МТЗ МВ-10кВ яч. фид.36 и АО МВ 4 сек 10кВ на ПС 110 кВ Селятино 575 от МТЗ, При опробовании, МВ-10кВ яч. фид.44 не успешно, работа МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ фид 44 с ПС 110 кВ Селятино в целом месте на расстоянии 67 м от РТП-5 из-за снижения изоляционных свойств (старение) материалов в процессе длительной эксплуатации на КЛ 10 кВ ПС575/44 ф-44-РП-5, Участок магистрали КЛ-10кВ (2,4км) 1 | Оборудование 6-35 кВ_КЛ 6-35 кВ | 110 | 2024-09-29 13:07 | 2024-09-29 14:21 | 1.Внести предложения на включение КЛ 10 кВ фид 44 с ПС 110 кВ Селятино в установленном порядке в ремонтную (производственную) программу при условии возможности локализации нескольких повреждений на одной и той же строительной длине (три и более повреждений за время эксплуатации). 2. Сообщить диспетчеру АО "Оборонэнерго" об АО МВ 4 сек 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Селятино, фидеров абонента, работе защит. | Произвести ремонт поврежденного участка на КЛ 10 кВ фид 44 с ПС 110 кВ Селятино с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-02-27 15:44 | 2024-02-28 15:52 | 943 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Кулон-Истра", фид 4 на ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Кулон-Истра" об АО от МТЗ с "землей" ВВк 10 кВ фид 4 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, осмотра ВВк после АО.
2024-05-13 13:46 | 2024-05-23 19:24 | 943 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Оборонэнерго" по фид 16 с ПС 110 кВ Голицыно №117. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 16 на ПС 110 кВ Голицыно №117, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-09-29 17:55 | 2024-10-03 15:20 | 943 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 8 с ПС 110 кВ Успенская. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 8 с ПС 110 кВ Успенская АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 6 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Успенская по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-02-29 08:07 | 2024-02-29 10:09 | 944 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 22 с ПС 110кВ Селятино №575. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 22 на ПС 110кВ Селятино №575, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-05-13 14:30 | 2024-05-28 08:01 | 944 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО «Загородные Энергетические Системы» по фид 501 А+Б с ПС 220 кВ Слобода №836. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Загородные Энергетические Системы» об АО фид 501 А+Б на ПС 220 кВ Слобода №836, работе защит, результатах осмотра ячейки.
2024-10-03 11:25 | 2024-10-03 12:02 | 944 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента СНТ "Энтузиаст ЗИЛ" по фид 4 с ПС 35 кВ Субботино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 4 с ПС 35 кВ Субботино СНТ "Энтузиаст ЗИЛ" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Субботино по причине технологического нарушения в сети СНТ "Энтузиаст ЗИЛ", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-02-29 08:46 | 2024-02-29 11:26 | 945 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО "Загородные энергосберегающие системы" по фид 5 с ПС 220 кВ Слобода №836. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО от МТЗ МВ 10кВ фид 5 с ПС 220 кВ Слобода №836, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-05-13 21:43 | 2024-05-14 01:57 | 945 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 6 кВ фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-10-03 12:30 | 2024-10-15 08:14 | 945 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 16 с ПС 110 кВ Кубинка. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 16 на ПС 110 кВ Кубинка, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-03-03 11:49 | 2024-03-03 13:58 | 946 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 31-1 с ПС 110 кВ Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 31-1 с ПС 110 кВ Голицыно № 117 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 31-1 с ПС 110 кВ Голицыно № 117 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-14 02:01 | 2024-05-14 03:44 | 946 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 6 кВ фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-10-04 13:43 | 2024-10-07 16:10 | 946 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 25 с ПС 110 кВ Мишуково. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 25 от МТЗ на ПС 110 кВ Мишуково, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-03-03 12:23 | 2024-03-07 11:41 | 947 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 51-1 с ПС 110 кВ Голицыно №117. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ТСО АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ КВЛ 10 кВ фид 51-1 с ПС 110 кВ Голицино №117 по причине технологического нарушения в сети балансодержателя, о работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-05-14 12:05 | 2024-05-14 15:39 | 947 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 6 кВ фид ЛГ-33 с ПС 110 кВ Бородино по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-10-05 12:30 | 2024-10-09 18:29 | 947 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 45 с ПС 110 кВ Селятино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту фид 45 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 45 на ПС 110 кВ Селятино, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-03-04 15:52 | 2024-03-07 14:47 | 948 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид 66 с ПС 110 кВ Кубинка № 118. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 66 с ПС 110 кВ Кубинка №118 АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ ВВК 10 кВ фид 66 с ПС 110 кВ Кубинка №118 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-15 09:22 | 2024-05-17 11:57 | 948 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО "Загородные Энергосберегающие Системы" по фид 8 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные Энергосберегающие Системы" об АО ВВк 10 кВ фид 8 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-05 23:51 | 2024-10-06 00:03 | 948 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента о/к "Искра" по фид 8 с ПС 35 кВ Крылово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту о/к "Искра" об АО МВ 6 кВ фид 8 на ПС 35 кВ Крылово, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-03-04 23:37 | 2024-03-18 16:34 | 949 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение оборудования у прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети 10 кВ по фид 14 с ПС 110кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 14 на ПС 110 кВ Вяземы, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-05-15 12:10 | 2024-05-15 16:15 | 949 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид ЛГ-24 с ПС 110 кВ Бородино №331. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид ЛГ-24 с ПС 110 кВ Бородино АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид ЛГ-24 с ПС 110 кВ Бородино по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-10-07 11:47 | 2024-10-07 20:38 | 949 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 5 с ПС 110 кВ Кубинка. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 5 с ПС 110 кВ Кубинка АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 5 от МТЗ с "землей" на ПС 110 кВ Кубинка по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-03-12 05:06 | 2024-03-12 17:35 | 950 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО «Мособлэнерго» по фид 17 с ПС 110 кВ Дедово №260. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ КЛ 6 кВ фид 31 с ПС 110 кВ Дедово №260 по причине ТН в сети балансодержателя о работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-05-15 12:35 | 2024-05-15 16:32 | 950 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Оборонэнерго" по фид ЛГ-1 с ПС 110 кВ Бородино №331. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту Оборонэнерго об АО МВ 6 кВ ЛГ-1 на ПС 110 кВ Бородино №331 работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-10-07 16:12 | 2024-10-07 19:42 | 950 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 25 с ПС 110 кВ Мишуково. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 25 от МТЗ на ПС 110 кВ Мишуково, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-03-15 19:31 | 2024-03-19 21:12 | 951 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид. 609 с ПС 110 кВ Нарофоминск. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид. 609 с ПС 110 кВ Наргофоминск № 308 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид. 609 с ПС 110 кВ Нарофоминск № 308 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-16 23:42 | 2024-05-24 12:16 | 951 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО «Мособлэнерго» по фид 407 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 407 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-12 17:15 | 2024-10-23 09:02 | 951 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 10 А+Б с ПС 110 кВ Звенигород. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 10 А+Б на ПС 110 кВ Звенигород, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-03-16 10:57 | 2024-03-18 14:57 | 952 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Повреждение оборудования в сети 10 кВ у потребителя ЗАО "Кулон-Истра" по фид 41 А+Б от ПС 110кВ Ивановская. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Кулон-Истра" об АО фид 41 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки фид 41 А+Б.
2024-05-17 00:50 | 2024-06-01 13:05 | 952 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента ООО «ЦЭК» в сети фид 66 с ПС 220 кВ Слобода №836. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 66 с ПС 220 Слобода ООО «ЦЭК» об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 66 с ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети ООО «ЦЭК», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-10-12 23:59 | 2024-10-15 17:00 | 952 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия РЗ | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Наличие скрытого дефекта (сколов, трещин) фарфоровой изоляции опорного изолятора фазы В (1981 г.в.) в яч.фид.6 А+Б ПС 110кВ Пернатово, стали причиной нарушения его изоляции с разрушением фарфоровой рубашки, в момент повреждения концевой муфты КЛ 10 кВ фид 6 А+Б (абонент ООО"Техпромэксперт") на ПС 110 кВ Пернатово, что привело к возникновению межфазного замыкания в ячейке фид 6 А+Б и АО от ЗДЗ клапанного типа МВ 2 сек 10 кВ Т-2 ПС 110кВ Пернатово. (справка РЗА в документах акта). 3.3.15.5 > 3.4.7.3.1 ПС 110кВ Пернатово из-за несвоевременного выявленного дефекта - неисправность контакта КУ деблокировки АВР 10 кВ (при КЗ на секции-контакт не размыкается), что привело к возврату реле блокировки и ложному срабатыванию АВР 2 сек 10 кВ ПС 110кВ Пернатово при АО от ЗДЗ МВ 10 кВ Т-2 ПС 110кВ Пернатово. Тип ключа SQ0717 TDM Electric. Протокол внеплановой проверки (А) МВ 10кВ Т-2 и цепей блокировки АВР от 15.10.2024 в документах акта. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи_Механическое разрушение, деформация, перекос | 3.3.13.1 > 4.14 Разрушение опорного изолятора типа ИОР-10 в кабельном отсеке ячейки МВ 10 кВ фид 6 А+Б на ПС 110 кВ Пернатово, из-за наличия скрытого дефекта (скола, трещины) при повреждении концевой муфты на КЛ 10 кВ фид 6 А+Б (абонент ООО"Техпромэксперт") на ПС 110 кВ Пернатово привело к АО от ЗДЗ МВ-10кВ Т-2 на ПС 110кВ Пернатово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора нижнего втычного контакта в ячейке фид 6 А+Б фаза "В". на ПС 110 кВ Пернатово, ячейка МВ 10 кВ фид 6 А+Б 3.3.15.5 > 4.13 При АО от ЗДЗ МВ-10кВ Т-2 ПС 110кВ Пернатово из-за нарушение контакта в цепи блокировки запрета работы АВР, - трещина в зубчатом кольце кулачкового механизма КУ режимом работы АВР привело к ложному пуску АВР на включение СМВ-10кВ на неустраненное КЗ на 2 сек 10кВ в яч. фид.6 А+Б на ПС 110кВ Пернатово с правильным АО с АУ от МТЗ СМВ 10кВ на ПС 110кВ Пернатово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в зубчатом кольце кулачкового механизма ключа режима управления АВР на ПС 110 кВ Пернатово, АВР СМВ 10 кВ | Оборудование 6-35 кВ_Сетевая автоматика (СА) | 110 | 2024-10-12 23:59 | 2024-10-13 02:38 | 1. Организовать закупку и установку системы «Термосенсор» на ПС 110 кВ Пернатово. 2. Организовать внеплановую проверку ключа управления блокировки АВР 1 сек 6 кВ на ПС Пернатово. 3. Составить и утвердить график замены опорных изоляторов нижних втычных контактов фазы "В" в ячейках типа К-12 на ПС 110 кВ Пернатово. | 1. Выполнить замену опорных изоляторов нижних втычных контактов фазы "В" в ячейках типа К-12 на ПС 110 кВ Пернатово согласно утвержденного графика. 2. Выполнить внеплановую проверку КУ блокировки АВР 6 кВ на ПС 110 кВ Пернатово.
2024-03-17 12:35 | 2024-03-20 15:02 | 953 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мосводоканал" в сети КЛ 10 кВ фид 16 с ПС 110 кВ Барвиха. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 16 с ПС 110 кВ Барвиха №64 АО "Мосводоканал" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 16 с ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети АО "Мосводоканал", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-18 18:05 | 2024-05-19 01:19 | 953 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 5 с ПС 110 кВ Сычи №171. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 5 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 5 от МТЗ с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-10-14 19:49 | 2024-10-19 16:20 | 953 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Лакталис Истра" по фид 16 А+Б с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 16 А+Б с ПС 220 кВ Слобода ООО "Лакталис Истра" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 16 А+Б по причине технологического нарушения в сети ООО "Лакталис Истра", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-03-18 16:49 | 2024-04-02 09:45 | 954 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид. 4 с ПС 35 кВ Володино №192. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 4 на ПС 35 кВ Володино, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-05-18 19:15 | 2024-05-19 23:19 | 954 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по фид 10 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО Оборонэнерго об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 10 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-15 10:25 | 2024-10-15 14:04 | 954 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента о/к "Искра" по фид 8 с ПС 35 кВ Крылово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту о/к "Искра" об АО МВ 6 кВ фид 8 на ПС 35 кВ Крылово, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-05-19 15:04 | 2024-05-28 11:00 | 955 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ЗАО "Можайское экспериментальное механическое предприятие" по фид 15 с ПС 110 кВ Макарово №704. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Можайское экспериментальное механическое предприятие" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 15 на ПС 110 кВ Макарово №704, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-17 02:50 | 2024-10-17 03:26 | 955 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента о/к "Искра" по фид 8 с ПС 35 кВ Крылово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту о/к "Искра" об АО МВ 6 кВ фид 8 на ПС 35 кВ Крылово, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-03-19 15:06 | 2024-03-22 16:32 | 955 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.5 Изменение свойств (старение) изоляционных материалов обмотки ТТ фазы "С" в яч. МВ 10 кВ фид. 47 в процессе длительной эксплуатации (38 лет), привело к межвитковому пробою обмотки в ТТ 10 кВ фид 47 фазы "С". | Нарушение электрической изоляции | 3.3.13.1 > 4.12 Изменение изоляционных свойств (старение) материалов обмотки ТТ фазы "С" в ячейке МВ 10 кВ фид 47 в результате длительного срока эксплуатации - 38 лет, что привело к внутреннему замыканию обмоток ТТ 10 кВ фид 47 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала, снижение изоляционной прочности междувитковой изоляции ТТ на ПС 110 кВ Голицыно №117, ТВЛМ-10 200/5 | Оборудование 6-35 кВ | 110 | 2024-03-19 15:06 | 2024-03-19 15:47 | 1. На основании перечня разработать и утвердить график замены ТТ 10 кВ типа ТВЛМ-10 на ПС Голицынской ГПС со сроком эксплуатации старше 30 лет с указанием конкретных присоединений. 2.Составить перечень ТТ 10 кВ типа ТВЛМ-10 на ПС Голицынской ГПС со сроком эксплуатации старше 30 лет. | До замены ТТ 10 кВ типа ТВЛМ-10 со сроком эксплуатации старше 30 лет, провести на ПС Голицынской ГПС внеплановую проверку проверку ТТ и их вторичных цепей в нагрузочном режиме с внесением результатов в протокол проверки РЗА.
2024-05-20 05:31 | 2024-05-23 12:24 | 956 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Глобал-Хэлфкеар" по фид 3 в РП-27 с ПС 110 кВ Сухарево №701. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 3 с РП-27 ПС 110 кВ Сухарево №701 ООО "Глобал-Хэлфкеар" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 3 с РП-27 ПС 110 кВ Сухарево №701 по причине технологического нарушения в сети ООО "Глобал-Хэлфкеар", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-10-17 20:35 | 2024-10-24 14:12 | 956 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше_Неправильные действия ПА или РА | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление наличия скрытого дефекта опорного изолятора фазы "В" нижнего втычного контакта (сколы, трещины фарфоровой рубашки) в яч.фид.53 ПС 110кВ Пернатово, что привело в ячейке фид.53 с ПС 110кВ Пернатово к пробою изоляции ИОР фазы "B" с его разрушением, что привело к межфазному электродуговому перекрытием изоляции разноименных фаз одноименного присоединения и АО от ЗДЗ клапанного типа МВ 2 сек 10 кВ Т-2 ПС 110кВ Пернатово. (справка РЗА в документах акта). Повреждение изоляции ЦВК ТТ 10 кВ в яч. фид 53 из-за термического воздействия в момент междуфазного замыкания. 3.3.15.5 > 3.4.7.3.1 На ПС 110кВ Пернатово при АО от ЗДЗ МВ 2 сек 10 кВ Т-2 ложно сработал АВР СМВ 10 кВ из-за несвоевременного выявленного дефекта: обрыва цепи катушки напряжения реле блокировки типа РП-16-1. Правильно сработало автоматическое ускорение МТЗ СМВ 10кВ ПС 551 «Пернатово» с действием на отключение СМВ 10кВ. | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи_Механическое разрушение, деформация, перекос | 3.3.13.1 > 4.10 На ПС 110кВ Пернатово в РУ-10кВ в яч .фид.53 внешнее термическое повреждение изоляции ЦВК ТТ-6кВ при Межфазном КЗ, из-за разрушения опорного изолятора нижнего втычного контакта ИОР-10кВ фазы "B". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внешнее электродуговое нарушение эл изоляции продуктами горения дуги на ПС 110кВ Пернатово, ЦВК ТТ-10кВ яч. фид.53 РУ-10кВ 3.3.13.1 > 4.14 Разрушение опорного изолятора типа ИОР-10 нижнего втычного контакта в кабельном отсеке ячейки фид 53 фаза "В" в на ПС 110 кВ Пернатово, из-за наличия скрытого дефекта (скола, трещины) привело к пробою основной изоляции с последующим перекрытием опорного изолятора фазы В и возникновением межфазного замыкания, что привело к АО от ЗДЗ МВ-10кВ Т-2 на ПС 110кВ Пернатово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора нижнего втычного контакта в ячейке фид 53 фаза "В". из-за наличия скрытого дефекта (сколов и трещин) на ПС 110кВ Пернатово., ИО фаза В фид 53 ПС 110кВ Пернатово 3.3.15.5 > 4.13 При АО от ЗДЗ МВ-10кВ Т-2 ПС 110кВ Пернатово из-за нарушения (обрыва) электрического контакта катушки напряжения реле блокировки АВР типа РП-16-1 (запрета работы АВР) привело к ложному пуску АВР на включение СМВ-10кВ на неустраненное КЗ на 2 сек 10кВ в яч. фид.53 на ПС 110кВ Пернатово с правильным АО с АУ от МТЗ СМВ 10кВ на ПС 110кВ Пернатово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение (обрыв) электрического контакта катушки напряжения реле блокировки на ПС 110кВ Пернатово, АВР СМВ 10 кВ | Оборудование 6-35 кВ_Сетевая автоматика (СА) | 110 | 2024-10-17 20:35 | 2024-10-17 22:31 | 1.Организовать внеплановую проверку реле блокировки АВР 6-10 кВ на ПС 110 кВ Пернатово. 2. Составить и утвердить график замены опорных изоляторов нижних втычных контактов фазы "В" в ячейках типа К-12 на ПС 110 кВ Пернатово. | 1. Выполнить замену опорных изоляторов нижних втычных контактов фазы "В" в ячейках типа К-12 на ПС 110 кВ Пернатово согласно утвержденного графика. 2.Выполнить внеплановую проверку реле блокировки АВР 6-10 кВ на ПС 110 кВ Пернатово.
2024-05-20 06:08 | 2024-06-03 09:36 | 957 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО “Загородные энергосберегающие системы” по фид 8 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту об АО ВВк 10 кВ фид 8 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, о работе защит, о результатах осмотра ячейки ВВк 10 кВ фид 8 А+Б.
2024-10-18 18:33 | 2024-10-30 14:24 | 957 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 517 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 517 с ПС 220 кВ Подушкино АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 517 с ПС 220 кВ Подушкино по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-03-21 08:48 | 2024-03-21 14:08 | 958 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-20 06:08 | 2024-05-22 15:49 | 958 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ЗАО "Кулон-Истра" по фид 4 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Кулон-Истра" об АО ВВк 10 кВ фид 4 А+Б на ПС 110кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-20 06:15 | 2024-10-24 16:25 | 958 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 208 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 208 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 208 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-03-21 12:04 | 2024-04-08 08:34 | 959 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Истра менеджмент" по фид 21 с ПС 35 кВ Лыщево №307. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 21 с ПС 35 кВ Лыщево ООО "Истра менеджмент" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 21 с ПС 35 кВ Лыщево №307 по причине технологического нарушения в сети ООО "Истра менеджмент", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-21 09:55 | 2024-05-21 15:20 | 959 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 5 с ПС 35 кВ Корытово №287. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10кВ фид 5 на ПС 35 кВ Корытово №287, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-10-20 06:15 | 2024-10-22 18:58 | 959 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 207 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 207 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 207 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-03-22 10:40 | 2024-03-23 18:24 | 960 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Вертикаль" по фид 20144 А+Б с ПС 110 кВ Дарьино №316. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Вертикаль» об АО МВ 10кВ фид 20144 А+Б на ПС 110кВ Дарьино №316, работе защит, результатах осмотра ячейки.
2024-05-21 22:16 | 2024-05-24 10:24 | 960 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Повреждение оборудования в сети 10 кВ у потребителя ЗАО "Кулон-Истра" по фид 41 А+Б от ПС 110кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Кулон-Истра" об АО фид 41 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки фид 41 А+Б.
2024-10-20 10:14 | 2024-10-21 22:49 | 960 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 18 с ПС 35 кВ Снегири. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 6кВ фид 18 от МТЗ на ПС 35 кВ Снегири, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-05-10 10:17 | 2024-05-22 10:48 | 961 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ЗАО «Рельеф» в сети КЛ 10 кВ фид 20149β с ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 10 (10.5) |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 20149β с ПС 110 кВ Барвиха №64 ЗАО «Рельеф» об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 20149β с ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети ЗАО «Рельеф», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-10-21 01:15 | 2024-11-01 08:59 | 961 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 618 с ПС 110 кВ Отрадное. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 618 с ПС 110 кВ Отрадное АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 618 с ПС 110 кВ Отрадное по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-03-23 00:26 | 2024-04-02 09:51 | 962 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-10 10:38 | 2024-05-22 10:58 | 962 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ЗАО «Рельеф» в сети КЛ 10 кВ фид 20149α с ПС 110 кВ Барвиха №64. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 20149α с ПС 110 кВ Барвиха №64 ЗАО «Рельеф» об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 20149α с ПС 110 кВ Барвиха №64 по причине технологического нарушения в сети ЗАО «Рельеф», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-10-21 17:27 | 2024-10-21 19:30 | 962 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 2 с ПС 35 кВ Устиново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 2 от МТЗ на ПС 35 кВ Устиново, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-03-23 09:15 | 2024-03-27 16:42 | 963 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Внуковский завод огнеупорных изделий" в сети фид. 206 А+Б с ПС 110 кВ Одинцово №188. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 206 А+Б с ПС 110 кВ Одинцово АО "Внуковский завод огнеупорных изделий" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид. 206 А+Б с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети "Внуковский завод огнеупорных изделий", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-22 17:26 | 2024-05-24 23:02 | 963 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента ОАО «РЖД», фид 4 на ПС 110 кВ Можайск №355. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ОАО «РЖД» об АО от ЗДЗ ВВк 10кВ фид 4 на ПС 110 кВ Можайск №355, работе защит, осмотра ВВк после АО.
2024-10-23 07:00 | 2024-10-29 15:35 | 963 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 4 с ПС 110 кВ Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 4 с ПС 110 кВ Голицыно АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 4 с ПС 110 кВ голицыно по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-03-26 09:15 | 2024-03-26 10:10 | 964 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-24 07:32 | 2024-05-24 18:27 | 964 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО «Загородные Энергетические Системы» по фид 601 А+Б с ПС 220 кВ Слобода №836. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «Загородные Энергетические Системы» об АО ВВк 10 кВ фид 601 А+Б на ПС 220кВ Слобода, работе защит, результатах осмотра ячейки.
2024-10-23 10:27 | 2024-10-29 11:39 | 964 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «УК БС менеджмент» в сети КЛ 10 кВ фид 305 с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 305 с ПС 220 кВ Слобода ООО «УК БС менеджмент» об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 305 с ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети ООО «УК БС менеджмент», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-03-30 13:31 | 2024-04-08 15:47 | 965 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-26 14:58 | 2024-05-29 13:35 | 965 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 45 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить диспетчеру АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 45 на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-10-23 18:54 | 2024-10-23 19:29 | 965 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента ООО "ЦК Энерго" на ВЛ 35 кВ Нарофоминск-Слюдинит II цепь. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "ЦК Энерго" об АО ВВк ВЛ 35 кВ Нарофоминск-Слюдинит II цепь от МФО на ПС 110 кВ Нарофоминск, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-03-31 10:59 | 2024-04-01 14:15 | 966 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО "Алиот" в сети фид 15 с ПС 110 кВ Мухино № 732. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить за э/х балансодержателя сети фид. 15 с ПС 110 кВ Мухино №732 ООО «АЛИОТ» об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид.15 с ПС 110 кВ Мухино №732 по причине технологического нарушения в сети ООО «АЛИОТ», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-26 16:18 | 2024-05-28 19:51 | 966 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента ООО "Загородные энергосберегающие системы" по фид 43 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО ВВк 10 кВ фид 43 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-23 19:05 | 2024-10-24 00:13 | 966 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 38 А+В с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 38 А+Б 10 кВ на ПС 110 кВ Мамоново, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-03-31 12:56 | 2024-04-06 13:14 | 967 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение оборудования у прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети 10 кВ по фид 21 А+Б с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО Мособлэнерго об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 21 А+Б ПС 110 кВ Вяземы №178 , работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-05-26 16:54 | 2024-05-28 16:08 | 967 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 306 с ПС 110 кВ Нарофоминск №308. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить диспетчеру АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 306 на ПС 110 кВ Нарофоминск №308, о работе защит, о результатах осмотра ячейки отключившегося фидера.
2024-10-25 16:21 | 2024-10-31 12:15 | 967 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети КЛ-10кВ фид.17 с ПС 118 Кубинка - прямого аб, балансодержатель ТСО АО "Мособлэнерго". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 17 на ПС 110 кВ Кубинка, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-01 09:53 | 2024-04-01 23:00 | 968 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 10 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО Мособлэнерго об АО фид 10 на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-25 18:31 | 2024-11-01 11:03 | 968 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети КЛ-10кВ фид.601 А+Б с ПС 220 кВ Слобода №836 - прямого аб, балансодержатель ТСО ООО "ЗЭС". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "ЗЭС" об АО ВВк 10 кВ фид.601 А+Б на ПС 220 кВ Слобода, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-01 16:10 | 2024-04-10 23:25 | 969 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 5 с ПС 35 кВ Володино №192. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 5 на ПС 35 кВ Володино №192, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-05-28 01:35 | 2024-05-30 21:13 | 969 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид 66 с ПС 110 кВ Кубинка № 118. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 66 с ПС 110 кВ Кубинка №118 АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ ВВК 10 кВ фид 66 с ПС 110 кВ Кубинка №118 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-10-26 02:25 | 2024-11-01 13:45 | 969 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КЛ-10кВ фид.6 с РП-27 ПС-110 кВ Сухарево №701 - прямого аб, балансодержатель ООО "ВПС-комплекс". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "ВПС-комплекс" об АО МВ-10кВ фид.6 на РП-27 пит. фид.18 с ПС-110кВ Сухарево №701, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-02 19:53 | 2024-04-12 10:42 | 970 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента НП "Усадьба Веледниково" по фид 52 с ПС 220 кВ Слобода №836. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 52 с ПС 220 кВ Слобода №836 НП "Усадьба Веледниково" об АО от МТЗ с "землей" МВ 6 кВ фид 52 с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети НП "Усадьба Веледниково", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-29 08:01 | 2024-06-01 08:49 | 970 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Оборонэнерго" по фид 13 с ПС 110кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 13 на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-27 12:11 | 2024-10-27 16:57 | 970 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети КЛ-6 кВ фид.23 А+Б с ПС-110 кВ Голицыно №117 - прямого аб, балансодержатель ТСО АО "Мособлэнерго". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ-6 кВ фид.23 А+Б на ПС-110кВ Голицыно №117, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-02 21:58 | 2024-04-15 10:41 | 971 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Загородные Энергосберегающие системы" в сети фид 101А+Б с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 101А+Б с ПС 220 Слобода ООО "Загородные Энергосберегающие системы" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 101А+Б с ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети ООО "Загородные Энергосберегающие системы", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-30 04:40 | 2024-06-04 15:15 | 971 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 509 с ПС 110 кВ Отрадное №783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 509 на ПС 110 кВ Отрадное №783, работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-10-27 12:11 | 2024-10-27 13:55 | 971 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети КЛ-6 кВ фид.21 А+Б с ПС-110 кВ Голицыно №117 - прямого аб, балансодержатель ТСО АО "Мособлэнерго". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ-6 кВ фид.21 А+Б на ПС-110кВ Голицыно №117, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-08 16:24 | 2024-04-22 08:37 | 972 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 4 с ПС 35 кВ Володино №192. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 4 на ПС 35 кВ Володино, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-05-30 20:40 | 2024-06-10 13:51 | 972 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 115 А+Б с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 115 А+Б ПС 220 кВ Подушкино №842, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-10-28 11:11 | 2024-10-28 12:32 | 972 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети КЛ-10кВ фид.11 с ПС-35 кВ Лыщёво №307 - прямого аб, балансодержатель ДНП "Большая вода". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ДНП "Большая вода" об АО МВ-10 кВ фид 11 на ПС-35 кВ Лыщёво №307, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-08 07:33 | 2024-04-08 13:15 | 973 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Кулон-Истра" по фид 4 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Кулон-Истра" об АО от МТЗ с "землей" ВВк 10 кВ фид. 4 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, осмотра ВВк после АО.
2024-05-30 22:18 | 2024-06-10 13:53 | 973 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО «Мособлэнерго» по фид 101 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 101 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-28 16:29 | 2024-10-29 16:24 | 973 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Загородные Энергосберегающие системы" в сети фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети КЛ 10 кВ фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода ООО "Загородные Энергосберегающие системы" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода по причине технологического нарушения в сети ООО "Загородные Энергосберегающие системы", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-04-06 00:07 | 2024-04-16 21:40 | 974 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино №842 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 519 с ПС 220 кВ Подушкино №842 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-05-31 11:14 | 2024-05-31 12:49 | 974 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента УГИБДД по фид 3 с ПС 35 кВ Победа №313. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту УГИБДД об АО МВ 6 кВ фид 3 на ПС 35 кВ Победа №313, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-10-29 14:04 | 2024-10-29 15:55 | 974 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети КЛ-10 кВ фид.408 А+Б с ПС-110 кВ Одинцово №188 - прямого аб, балансодержатель ТСО АО "Мособлэнерго". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк-10 кВ фид.408 А+Б на ПС-110кВ Одинцово №188, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-06 18:24 | 2024-04-09 16:58 | 975 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО "Загородные Энергосберегающие Системы" по фид 8 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные Энергосберегающие Системы" об АО ВВк 10 кВ фид 8 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-05-31 11:55 | 2024-06-06 21:27 | 975 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 609 с ПС 220 кВ Подушкино №842. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 609 на ПС 220кВ Подушкино №842, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-10-29 17:24 | 2024-10-31 14:41 | 975 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети КЛ-10 кВ фид.22 с ПС-110 кВ Селятино - прямого аб, балансодержатель ТСО ОАО "Оборонэнерго". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному потребителю ОАО "Оборонэнерго" об АО МВ-10 кВ фид.22 на ПС-110кВ Селятино 29.10.2024 17:24 по причине технологического нарушения в сети КЛ-10кВ фид.22 с ПС 110кВ Селятино, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-06 18:59 | 2024-04-09 17:25 | 976 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Повреждение оборудования в сети 10 кВ у потребителя ЗАО "Кулон-Истра" по фид 41 А+Б от ПС 110кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Кулон-Истра" об АО фид 41 А+Б на ПС 110 кВ Ивановская №483, работе защит, результатах осмотра ячейки фид 41 А+Б.
2024-06-01 02:29 | 2024-06-01 15:24 | 976 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Областная электросетевая компания" по фид 14 с ПС 110 кВ Верея №392. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Областная электросетевая компания" об АО ВВк 10 кВ фид 14 на ПС 110 кВ Верея №392, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-11-08 20:48 | 2024-11-09 08:44 | 976 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Неправильные действия РЗ | Недостатки конструкции, выявленные в период нормативного срока службы оборудования | 3.3.15.1 > 3.4.13.2.1 Отсутствия в заводских «Методических указаниях для расчёта и выбора уставок дифференциальной токовой защиты ошиновки и шин АО ЧЭАЗ на базе устройств РЗиА серии БЭМП РУ-ДЗШ» (БКЖИ.656316.004-58 РУ, далее – Методические указания) - указаний методики выбора коэффициента ослабления постоянной составляющей и необходимости ввода блокировки ДЗР по второй гармоники в терминале РЗиА производства АО "ЧЭАЗ" привело при внешнем КЗ к шинам 6кВ ПС 110кВ Звенигород к повышению тока небаланса в исполнительном органе ДЗР 6 кВ Т-2, с последующим АО ЭВ 110 кВ Т-2, ВВк 35 кВ Т-2, ВВк 3 сек 6 кВ Т-2, ВВк 4 сек 6 кВ Т-2 излишним срабатыванием ДЗР 6 кВ Т-2, что стало причиной обесточения потребителей ПС 110кВ Звенигород. (Коэффициент ослабления был выставлен в терминале ДЗР 6кВ Т-2 производства БЭМП РУ-ДЗШ в соответствии с заводскими настройками АО "ЧЭАЗ" равным «0».) |  |  | Устройства РЗ (Релейной защиты) | 110 | 2024-11-08 20:48 | 2024-11-08 21:37 | 1. Направить запрос в ОАО «ЧЭАЗ» на изменение Методических указаний. 2. Выполнить пересмотр уставок ДЗР 6 кВ на ПС 110 кВ Звенигород в соответствии с полученными от завода изготовителя скорректированными Методическими указаниями и направить ЗЭС скорректированное задание на настройку. | 1. Организовать проведение анализа схем дифференциальных защит трансформаторов/реакторов/ошиновок питающих центров Общества, на которых проводились работы по замене электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные без замены ТТ и без определения времени до насыщения ТТ, с последующим принятием решений по корректировке параметров срабатывания дифференциальных защит и замене ТТ. 2. Выполнить перестройку уставок ДЗР 6 кВ на ПС 110 кВ Звенигород №584 в соответствии с заданием УРЗиА ВС ПАО "Россети Московский регион".
2024-04-08 03:49 | 2024-04-22 08:35 | 977 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Сады Майендорф" по фид 20145 Г+Д с ПС 110 кВ Усово №67. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 20145 Г+Д с ПС 110 кВ Усово №67 ООО "Сады Майендорф" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 20145 Г+Д с ПС 110 кВ Усово №67 по причине технологического нарушения в сети ООО "Сады Майендорф", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-01 06:01 | 2024-06-03 14:26 | 977 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента ООО «ЦЭК» по фид 63 с ПС 220 кВ Слобода №836. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО «ЦЭК» об АО фид 63 на ПС 220 кВ Слобода №836, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-01 10:48 | 2024-11-01 14:28 | 977 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ у абонента АО "Мособлэнерго" по фид 6 А+Б с ПС 110 кВ Вяземы. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 6 А+Б на ПС 110 кВ Вяземы, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-10 07:39 | 2024-04-10 11:57 | 978 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 10 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО Мособлэнерго об АО фид 10 на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-01 19:20 | 2024-06-06 16:26 | 978 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 11 А+Б с ПС 110 кВ Соловьево №11. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | 1. Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 505 на ПС 220 кВ Подушкино, работе защит, результатах осмотра отключенного оборудования после АО. 2.Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО фид 11 А+Б на ПС 110 кВ Соловьево, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-01 16:50 | 2024-11-07 19:45 | 978 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 505 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 505 на ПС 220 кВ Подушкино, работе защит, результатах осмотра отключенного оборудования после АО.
2024-04-10 07:42 | 2024-04-15 18:28 | 979 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-02 11:53 | 2024-06-12 15:34 | 979 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы №178 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы №178 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-11-03 23:32 | 2024-11-04 01:17 | 979 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение оборудования у прямого абонента АО "Мособлэнерго" фид. 4 10 кВ с ПС 110 кВ Отрадное 783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО фид. 4 10 кВ на ПС 110 кВ отрадное 783, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-12 22:54 | 2024-04-17 15:49 | 980 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 605 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 605 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-02 12:09 | 2024-06-02 13:29 | 980 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ОАО "РЖД" в сети КЛ 10 кВ фид 15 с ПС 110 кВ Шаховская №406. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя ОАО "РЖД" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 15 с ПС 110 кВ Шаховская №406 по причине технологического нарушения в сети ОАО "РЖД", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-11-03 23:32 | 2024-11-04 04:26 | 980 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение оборудования у прямого абонента АО "Мособлэнерго" фид. 28 А+В 10 кВ с ПС 110 кВ Отрадное 783. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО фид. 28 А+Б 10 кВ на ПС 110 кВ отрадное 783, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-14 01:00 | 2024-04-14 11:36 | 981 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Дарьино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 12 с ПС 110 кВ Дарьино АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Дарьино по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-03 03:10 | 2024-06-03 21:36 | 981 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по фид 10 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 10 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-03 23:42 | 2024-11-04 17:28 | 981 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Повреждение в сети абонента СНТ Русь " по фид. 8 с ПС Киселево 725 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту СНТ Русь об АО фид. 8 10 кВ на ПС 35 кВ Киселево 725, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-14 05:33 | 2024-04-23 19:00 | 982 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 36 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО Мособлэнерго об АО фид 36 на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-03 14:24 | 2024-06-04 11:13 | 982 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Загородные Энергосберегающие системы" в сети КЛ 10 кВ фид. 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода №836. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети КЛ 10 кВ фид. 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода №836 ООО "Загородные Энергосберегающие системы" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 101 А+Б с ПС 220 кВ Слобода №836 по причине технологического нарушения в сети ООО "Загородные Энергосберегающие системы", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-11-04 12:07 | 2024-11-04 17:30 | 982 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Повреждение в сети абонента СНТ Русь " по фид. 8 с ПС Киселево 725 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту СНТ Русь об АО фид. 8 10 кВ на ПС 35 кВ Киселево 725, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-06-04 00:49 | 2024-06-26 10:05 | 983 | Аварийное | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 3.3.13.1 > 3.4.8.5.2 На ПС 110кВ Голицыно при электродуговом пробое жил КЛ -10кВ ОАО "ГКЗ" фид. 44 на выходе и трубы в кабельный приямок яч. фид.44 (пережог жил всех 3 фаз) , произошло затянувшейся дугой открытие клапана в яч. фид.44 и АО от ЗДЗ 4 сек. 10 кВ с действием на отключение СМВ 3-4 сек 10 кВ ПС 110 кВ Голицыно №117, что привело к обесточению. потребителей Филиала ЗЭС от 4 сек 10кВ ПС 110кВ Голицыно 117. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3.13.1 > 4.13 При электродуговом междвухфазном КЗ на фид.44 баланс ОАО "ГКЗ" при однофазном КЗ на фид.38 произошло АО от ЗДЗ 4 сек. 10 кВ с действием на отключение СМВ 3-4 сек 10 кВ ПС 110 кВ Голицыно №117, что привело к обесточению потребителей Филиала ЗЭС от 4 сек 10кВ ПС 110кВ Голицыно 117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог КЛ фид.44 баланс ОАО "ГКЗ" на выходе из трубы в приямок яч. фид.44 на ПС 110 кВ Голицыно №117, Ячейка КРУ К-XXVI СМВ 3-4 сек | Оборудование 6-35 кВ | 110 | 2024-06-04 00:49 | 2024-06-04 02:25 |  | 1.Выполнить внеплановую осмотр ОСИ, ИП-10кВ КРУ-10кВ ПС 110кВ Голицыно, при необходимости обеспечить выполнение ревизии, с последующим выполнением мероприятий по замене МВ-10кВ, ВВк-10кВ с Э/м реле РТВ, РТ-40 с истекшим сроком полезного использования старше 10 лет на современные с установкой 3х ТТ для целей обеспечения обработки тока в трех фазах, с учетом НТД, в том числе для возможности ввода сложных направленных защит. 2.Выполнить ремонт КЛ 10 кВ фид 44 с заменой участка поврежденного оборудования (ввод в Кабельный приямок яч.КРУ-10кВ фид.44 на ПС 110кВ Голицыно, с применением термоусаживаемых материалов согласно НТД.
2024-04-14 07:14 | 2024-04-14 09:03 | 983 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-11-06 13:02 | 2024-11-06 15:47 | 983 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение оборудования у прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети 10 кВ по фид 36 ПС 110кВ Селятино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту Оборонэнерго об АО МВ 10 кВ фид 36 на ПС 110кВ Селятино, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-04-14 14:01 | 2024-04-14 15:12 | 984 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-04 00:49 | 2024-06-20 08:32 | 984 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети абонента ОАО "Голицынский Керамический Завод" по фид 44 с ПС 110 кВ Голицыно №117. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ОАО "Голицынский Керамический Завод" об АО МВ 10 кВ фид 44 на ПС 110 кВ Голицыно №117, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-07 20:17 | 2024-11-07 21:18 | 984 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение оборудования у прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети 6 кВ по фид 7 на ПС 110кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту об АО "Мособлэнерго" в сети 6 кВ по фид 7 на ПС 110кВ Сычи., работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-04-14 17:54 | 2024-04-14 18:44 | 985 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-04 11:17 | 2024-06-07 14:51 | 985 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 5 с ПС 35 кВ Корытово №287. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 5 на ПС 35 кВ Корытово 287, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-07 20:21 | 2024-11-08 06:51 | 985 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Повреждение оборудования у прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети 6 кВ по фид 5 на ПС 110кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту об АО "Мособлэнерго" в сети 6 кВ по фид 5 на ПС 110кВ Сычи., работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-04-14 20:48 | 2024-04-15 17:23 | 986 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Гамма Инвест Сервис" по фид 3 с ПС 110 кВ Сухарево №701. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 3 с ПС 110 кВ Сухарево №701 ООО "Гамма Инвест Сервис" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Сухарево №701 по причине технологического нарушения в сети ООО "Гамма Инвест Сервис", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-06 00:19 | 2024-06-06 19:30 | 986 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Оборонэнерго" по фид 10 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 10 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-07 20:21 | 2024-11-09 06:51 | 986 | Аварийное | Несёт ответственность | Западные ЭС |  | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | Несвоевременное выявление дефектов | 3.3.13.1 > 3.4.7.3.1 Несвоевременное выявление скрытого дефекта пружины (потеря упругости металла) толкателя концевого выключателя клапана (ВП19М-21Б-421-67 У2.16) ЗДЗ ячейки МВ 6 кВ фид 5 на ПС 110 кВ Сычи стало причиной отказа отключения МВ 6 кВ фид 5 и МВ 6 кВ Т-1 от ЗДЗ с последующим своевременным отключением МВ 6 кВ Т-1 от МТЗ на ПС 110 кВ Сычи. | Механическое разрушение, деформация, перекос | 3.3.13.1 > 4.14 Деформация пружины (потеря упругости металла) толкателя концевого выключателя (ВП19М-21Б-421-67 У2.16) клапана ЗДЗ в ячейке МВ 6 кВ фид. 5 на ПС 110 кВ Сычи вследствие длительного срока эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация пружины (потеря упругости металла) толкателя концевого выключателя клапана ЗДЗ в ячейке МВ 6 кВ фид 5 на ПС 110 кВ Сычи на ПС 110 кВ Сычи, Ячейка МВ 6 кВ фид 5 | Оборудование 6-35 кВ | 110 | 2024-11-07 20:21 | 2024-11-07 21:20 | 1. По результатам внеплановой проверки концевых выключателей клапанной ЗДЗ шин 6-10 кВ на ПС 110 кВ Сычи разработать и утвердить план-график по устранению выявленных дефектов. 2.По результатам внеплановой проверки концевых выключателей клапанной ЗДЗ шин 6-10 кВ на ПС 110 кВ Сычи. | 1. По результатам внеплановой проверки ЗДЗ шин 6-10кВ клапанного типа на ПС 171 Сычи Обеспечить и выполнить необходимых организационных и технических мероприятий по реконструкцию ЗДЗ шин 6-10кВ ПС 171 Сычи с заменой оконечного оборудования и механически изношенных элементов (КВ) клапанного типа ЗДЗ на современные оконечные устройства на фототиристорной элементной базе с интеграцией в состав существующей системы ЗДЗ, в установленном в Обществе порядке, согласно НТД. Марку, тип оборудования и сроки выполнения замены согласовать в установленном порядке смежными подразделениями Общества (СРЗиА, и АСТУ и ТМ). 2.Выполнить внеплановую проверку концевых выключателей клапанной ЗДЗ шин 6-10 кВ на ПС 110 кВ Сычи.
2024-04-15 11:17 | 2024-05-03 10:03 | 987 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ по фид 33 с ПС 110 кВ Дедово №260 - баланс абонента ООО "Торгсервис". |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Торгсервис" об АО от МТЗ КЛ 6 кВ фид 33 с ПС 110 кВ Дедово №260 по причине ТН в сети балансодержателя о работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-06-06 00:19 | 2024-06-07 21:10 | 987 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 9 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10кВ фид 9 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-11-09 06:46 | 2024-11-13 13:39 | 987 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 505 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | 1.Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 21 А+Б ПС 110 кВ Вяземы, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО. 2. Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 14 на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования. 3. Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-14 22:29 | 2024-05-03 10:01 | 988 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 40 с ПС Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 40 с ПС 110 кВ Вяземы №178 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 10 кВ фид 40 с ПС 110 кВ Вяземы №178 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-07 01:31 | 2024-06-07 13:31 | 988 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 22 с ПС 110 кВ Селятино №575. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 22 на ПС 110кВ Селятино №575, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-11-09 17:33 | 2024-11-15 16:25 | 988 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 44 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 44 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 44 А+Б с ПС 110 кВ Мамоново по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-15 15:55 | 2024-04-18 23:10 | 989 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ по фид 17 с ПС 110 кВ Дедово 260 - баланс абонента АО «Мособлэнерго». |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ КЛ 6 кВ фид 31 с ПС 110 кВ Дедово №260 по причине ТН в сети балансодержателя о работе защит, результатах осмотра оборудования.
2024-06-07 19:10 | 2024-06-07 22:34 | 989 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Оборонэнерго" по фид 6 с ПС 35 кВ Кирилловка №289. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО Оборонэнерго об АО МВ 6 кВ фид 4 на ПС 35кВ Кириловка №289, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-10 03:06 | 2024-11-10 04:45 | 989 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Сычевский ПТК» по фид 11 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 11 с ПС 110 кВ Сычи ООО «Сычевский ПТК» об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сычи по причине технологического нарушения в сети ООО «Сычевский ПТК», работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-04-15 17:50 | 2024-04-15 18:28 | 990 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-08 15:05 | 2024-06-20 14:44 | 990 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 13 с ПС Голицыно №117. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 110 кВ Голицыно №117 АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ с "землей" МВ 6 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Голицыно №117 по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-11-10 03:06 | 2024-11-10 22:07 | 990 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с ПС 110 кВ Сычи о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ .
2024-04-17 06:38 | 2024-05-03 10:06 | 991 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 3 с ПС 110 кВ Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 3 с ПС 110 кВ Голицыно АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 3 с ПС 110 кВ голицыно по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования
2024-06-09 15:55 | 2024-06-19 20:41 | 991 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" в сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 220 кВ Встреча №25 по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-11-10 21:32 | 2024-11-16 10:28 | 991 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 505 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 505 на ПС 220 кВ Подушкино, работе защит, результатах осмотра отключенного оборудования после АО.
2024-04-19 03:30 | 2024-04-19 05:19 | 992 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-11 16:30 | 2024-06-18 16:43 | 992 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Оборонэнерго" по фид 14 с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 14 на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-11-12 15:05 | 2024-11-18 11:50 | 992 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети абонента АО "Мособлэнерго" по фид 21 А+Б с ПС 110 кВ Вяземы. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 21 А+Б ПС 110 кВ Вяземы, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-04-19 11:59 | 2024-04-19 21:43 | 993 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-11 16:31 | 2024-06-11 23:57 | 993 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 6 А+Б с ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Мособлэнерго" об АО ВВк 10 кВ фид 6 А+Б на ПС 110 кВ Вяземы №178, работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-11-12 19:38 | 2024-11-14 18:29 | 993 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 4 с ПС 110 кВ Голицыно. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 4 с ПС 110 кВ Голицыно АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ МВ 6 кВ фид 4 с ПС 110 кВ голицыно по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-06-11 22:32 | 2024-06-26 11:37 | 994 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Повреждение оборудования у прямого абонента ООО "Истра менеджмент"в сети 10 кВ по фид 12 с ПС 35кВ Лыщево №307. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Истра менеджмент" об АО МВ 10кВ фид 12 от МТЗ на ПС 35кВ Лыщево №307, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-11-12 21:52 | 2024-11-25 08:10 | 994 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 10 кВ фид 318 с ПС 220 кВ Подушкино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 318 с ПС 220 кВ Подушкино АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 318 на ПС 220 кВ Подушкино по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.
2024-04-19 20:56 | 2024-04-19 21:43 | 995 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-11 23:42 | 2024-06-12 21:13 | 995 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента "Петелинская птицефабрика" по фид 5 с ПС 110 кВ Пернатово №551. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту "Петелинская птицефабрика" об АО МВ 6 кВ фид 5 на ПС 110 кВ Пернатово №551, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-11-12 23:52 | 2024-11-16 13:39 | 995 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" по фид 208 с ПС 220 кВ Встреча. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 208 с ПС 220 кВ Встреча АО "Мособлэнерго" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 208 с ПС 220 кВ Встреча по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-04-20 14:31 | 2024-04-24 15:07 | 996 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» в сети фид 47А+Б c ПС 110 кВ Вяземы №178. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя КЛ 10 кВ фид 47 А+Б ПС 110 кВ Вяземы № 178 ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» об АО от МТЗ "с землей" МВ 10 кВ фид 47 А+Б с ПС 110 кВ Вяземы по причине технологического нарушения в сети ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-12 05:46 | 2024-06-12 08:36 | 996 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Оборонэнерго" по фид л-г 39 с ПС 110 кВ Бородино №331. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6кВ л-г 39 на ПС 110 кВ Бородино №331, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-11-13 14:28 | 2024-11-14 17:15 | 996 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Оборонэнерго" по фид л-г 39 с ПС 110 кВ Бородино. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 6кВ л-г 39 на ПС 110 кВ Бородино, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-04-21 10:15 | 2024-04-21 11:15 | 997 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Мособлэнерго" в сети КЛ 6 кВ фид 7 с ПС 110 кВ Сычи. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Сычи №171 АО "Мособлэнерго" об АО МВ 6 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" с ПС 110 кВ Сычи №171 о причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-12 17:13 | 2024-06-12 18:25 | 997 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента АО "Оборонэнерго" по фид 4 с ПС 35 кВ Кирилловка №289. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 35 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 4 на ПС 35 кВ Кириловка 3289, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-13 17:49 | 2024-11-13 19:06 | 997 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово АО "Оборонэнерго" об АО от МТЗ ВВк 6 кВ фид 109 с ПС 110 кВ Одинцово по причине технологического нарушения в сети АО "Оборонэнерго", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-04-21 12:51 | 2024-04-24 16:44 | 998 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети прямого абонента ООО "Загородные энергосберегающие системы" по фид 37 с ПС 110 кВ Ивановская №483. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ООО "Загородные энергосберегающие системы" об АО фид №37 на ПС 110кВ Ивановская, работе защит, результатах осмотра ячейки.
2024-06-13 17:08 | 2024-06-15 18:27 | 998 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 6 кВ абонента ЗАО "Парк Авеню Моторс" по фид 205 с ПС 110 кВ Одинцово №188. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить ответственному абоненту ЗАО "Парк Авеню Моторс" об АО ВВк 6 кВ фид 205 на ПС 110 кВ Одинцово №188, работе защит, результатах осмотра ячейки после АО.
2024-11-14 04:20 | 2024-11-20 13:13 | 998 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.3.13.1 > 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 10 кВ прямого абонента ООО "Глобал-Хэлфкеар" по фид 3 в РП-27 с ПС 110 кВ Сухарево. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 3 с РП-27 ПС 110 кВ Сухарево ООО "Глобал-Хэлфкеар" об АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид 3 с РП-27 ПС 110 кВ Сухарево по причине технологического нарушения в сети ООО "Глобал-Хэлфкеар", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО от МТЗ.
2024-04-21 17:22 | 2024-04-26 14:57 | 999 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "РЖД" в сети КЛ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская №406. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Направить письмо в адрес балансодержателя сети фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская №406 АО "РЖД" об АО от МТЗ МВ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Шаховская №406 по причине технологического нарушения в сети АО "РЖД", работе защит, результатах осмотра АО от МТЗ оборудования.
2024-06-14 01:04 | 2024-06-15 19:16 | 999 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети прямого абонента АО "Оборонэнерго" по фид 9 с ПС 220 кВ Встреча №25 |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 220 |  |  | Сообщить ответственному абоненту АО "Оборонэнерго" об АО МВ 10кВ фид 9 на ПС 220 кВ Встреча №25, работе защит, результатах осмотра оборудования ячейки отключенного оборудования.
2024-11-16 08:14 | 2024-11-16 10:51 | 999 | Потребительское | Не несёт ответственность | Западные ЭС |  | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.3.13.1 > 3.4.9.1 Технологическое нарушение в сети 10 кВ абонента АО "Мособлэнерго" по фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы. |  |  | Оборудование 6-35 кВ | 110 |  |  | Сообщить балансодержателю сети фид 7 с ПС 110 кВ Вяземы АО "Мособлэнерго" об АО МВ 10 кВ фид 7 от МТЗ с "землей" на ПС 110 кВ Вяземы по причине технологического нарушения в сети АО "Мособлэнерго", работе защит, результатах осмотра оборудования после АО.