## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в филиале ЭС дочернего и зависимого общества ПАО «Россети Московский регион» МВС
Дата возникновения события: за прошлый год (местное время)
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Наименование РЗА, действием которых отключалось оборудование
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Коптево № 299 | Т-2 40,5 МВА | 110 | 2025-01-01 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-01 14:18 | [6 empty] | 11.1 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
2 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Шелепиха № 606 | МВ 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-01-07 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 14:58 | [6 empty] | 1.4333 |  |  | Устанавливаются. | Работа РЗА устанавливается.
3 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ЦАГИ – Руднево |  | 220 | 2025-01-07 22:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-01-07 22:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Устанавливаются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Дифференциальная защита линий.
4 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гоголево № 603 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-01-14 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-14 23:23 | [6 empty] | 0.8667 |  |  | Устанавливается. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Новобратцево - Свобода II цепь |  | 110 | 2025-01-18 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-25 14:53 | [6 empty] | 180.5833 |  |  | устанавливается | ДЗЛ. Срабатывание
6 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 220 кВ Автозаводская – Южная № 4 |  | 220 | 2025-01-24 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-30 11:12 | [6 empty] | 140.2833 |  |  | Устанавливается | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
7 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Кожевническая № 716 | 1 сек 20 кВ | 20 (21) | 2025-01-26 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-27 22:41 | [6 empty] | 23.5667 |  |  | устанавливается | оптическая защита шин
8 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гавриково № 751 | ЭВ ВЛ 110 кВ Красногорка - Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка | 110 | 2025-01-27 08:12 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-01-27 08:12 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
9 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лианозово № 814 | Т-1 63 МВА | 110 | 2025-01-28 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-30 05:54 | [6 empty] | 30.25 |  |  | . На ПС 110 кв Лианозово АО Т-1. Обесточена 3 сек. 10 кВ, На ПС 220 кВ Хлебниково АО ЭВ КВЛ 110 кВ Лианозово-Хлебниково I цепь. Причины выясняются
10 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красные Горки № 416 | ВВк 3 сек 10 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2025-02-09 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-09 12:13 | 2025-02-09 13:12 | 2025-02-09 13:12 | 33 | 19 | 0 | 960 | 7 | 3.9 | 0.9833 | 0.9833 | 32.4489 | ПС 110 кВ Красные Горки АО от МТЗ ВВк 3 сек 6 кВ Т-1 и АО (блинкера РЗА не выпадали) ВВк 6 сек 6 кВ Т-2, обесточена 3, 4, 5 и 6 сек 6 кВ. Одновременно выпал блинкер пуск МТЗ по фид. 6171альфа+бета (МКС), фид.133 (ФГУП "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики"). | Сработавшие УРЗА: Резервные защиты ЛЭП и оборудования,Максимальная токовая защита.
11 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красные Горки № 416 | ВВк 6 сек 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2025-02-09 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-09 12:13 | 2025-02-09 13:12 |  | 8 | 8 | 0 | 600 |  | 2.1 |  | 0.9833 | 7.8664 | ПС 110 кВ Красные Горки АО от МТЗ ВВк 3 сек 6 кВ Т-1 и АО (блинкера РЗА не выпадали) ВВк 6 сек 6 кВ Т-2, обесточена 3, 4, 5 и 6 сек 6 кВ. Одновременно выпал блинкер пуск МТЗ по фид. 6171альфа+бета (МКС), фид.133 (ФГУП "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики"). | блинкера не выпадали
12 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Карачарово № 12 | СШ ТРАНСФЕР 110 кВ | 110 | 2025-02-17 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-18 23:33 | [6 empty] | 23.8833 |  |  | На ПС 110 кВ Карачарово АО ШСЭВ 110 кВ Севера, ЭВ КЛ 110 кВ Карачарово-Выхино №1. На ПС 110 кВ Выхино I СШ 110 кВ, Т-1, Т-3 без напряжения, обесточена 5 сек. 10 кВ, в КРУ 6 кВ – АВР успешно | ДЗШ
13 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Бугры – ГТЭС Коломенское |  | 220 | 2025-02-27 09:38 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-02-27 10:53 | [6 empty] | 1.25 |  |  | выясняются | ДЗЛ. Срабатывание
14 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Семеновская № 397 | ЭВ 110 кВ Т-3 | 110 | 2025-02-28 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-28 17:44 | [6 empty] | 3.1 |  |  | Одновременно АО ВВк 5 сек 10 кВ Т-3, АО ВВк 6 сек 10 кВ Т-3. АВР по 10 кВ успешно. | ДЗР
15 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сокольники № 45 | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-03-05 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-05 18:52 | [6 empty] | 0.8167 |  |  | Устанавливается | Релейная защита шин
16 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сокольники № 45 | ВВк 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-03-05 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-05 18:03 | 2025-03-05 19:00 | 2025-03-05 19:00 | 27 | 27 |  | 4200 | 15 | 9.5 | 0.95 | 0.95 | 25.65 | Устанавливается | Релейная ЗШ
17 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21-Щедрино |  | 220 | 2025-03-05 20:05 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-03-05 21:06 | [6 empty] | 1.0167 |  |  | Причина выясняется Причина выясняется Схема сети – Нормальная Погодные условия: Дождь | ДЗЛ. Срабатывание 1,2 комплект ДЗЛ
18 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Сабурово – Иловайская |  | 220 | 2025-03-06 08:41 | Неотложное | [14 empty] | устанавливается. (несимметричная нагрузка по фазам).
19 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Маяковская № 690 | ВВк 10 кВ фид 16021+16102α | 10 (10.5) | 2025-03-14 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-21 16:30 | [6 empty] | 177.2167 |  |  |  | ЗДЗ
20 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Новокунцево № 180 | МВ 10 кВ ТСН-7 | 10 (10.5) | 2025-03-24 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-25 18:20 | [6 empty] | 31.1 |  |  | Выясняется | МТЗ
21 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сити № 774 | Т-1 63 МВА | 110 | 2025-03-28 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-28 00:14 | 2025-03-28 00:40 | 2025-03-28 10:17 | 12 | 6 | 0 | 1100 | 0 | 1.7 | 10.05 | 0.4333 | 5.1996 | Устанавливается | Основные защиты Т-1
22 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ходынка № 661 | Т-1 63 МВА | 110 | 2025-03-28 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | выясняется
23 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ МГУ – Очаково I цепь с отпайкой на ПС Ломоносово |  | 110 | 2025-04-05 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-05 21:31 | [6 empty] | 4.3833 |  |  | Устанавливается. | ДЗЛ. Срабатывание
24 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Москворецкая № 825 | Т-1 63 МВА | 110 | 2025-04-08 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-08 18:15 | [6 empty] | 12.75 |  |  | На ПС 110 кВ Москворецкая АО Т-1 от ДЗР, работали ОД, КЗ 110 кВ, отключился транзит КЛ 110 кВ ТЭЦ-20 – Москворецкая №1 + КЛ 110 кВ Москворецкая-Даниловская №1 + КЛ 110 кВ Даниловская-Павелецкая №1. АВР на ПС 110 кВ Москворецкая и ПС 110 кВ Даниловская успешно. Без обесточения потребителей. | ДЗР 1 сек 10 кВ Т-1
25 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Москворецкая № 825 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-04-08 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-08 07:02 | 2025-04-08 07:44 | 2025-04-08 07:44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | АО от КДЗШ СМВ 1-2 сек 10 кВ, сработанный клапан в яч. 1 фид. 15018альфа+10109 (МКС). Обесточена 1 сек 10 кВ. По сети ОЭК АВР успешно. Прямых абонентов МВС нет. По сети МКС обесточено: РТП 15018 (абонентское) с потребителями: БЦ, офисы по ул. Шаболовка д.31 . СЗО: 0. Отключенное население: 0 чел. Точки поставки: 6. Резерва нет. Отключенная мощность: 0,5 МВт. Направлено: 2 бр., 4 чел., 2 ед. техн. Организовывается отправка РИСЭ. | КДЗШ 1 сек 10 кВ
26 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Белорусская № 758 | ЭВ КЛ 220 кВ Белорусская - Магистральная №1 | 220 | 2025-04-08 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-24 10:30 | [6 empty] | 380.8333 |  |  | Отключен вручную из-за неисправности | Отключен вручную из-за неисправности. РЗА не работало.
27 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Новоспасская № 343 | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-04-08 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-08 13:58 | 2025-04-08 14:48 | 2025-04-08 17:28 | 8 | 6 |  |  |  | 0.9 | 3.5 | 0.8333 | 6.6664 | Устанавливается | МТЗ ВВк 6 кВ Т-2
28 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Левобережная № 839 | СВВк 2 сек 10кВ | 10 (10.5) | 2025-04-09 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-09 13:38 | [6 empty] | 1.8833 |  |  | Устанавливается. | МТЗ 1 ступень
29 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Фрезер № 632 | Телемеханика; КП ТМ Топаз | 110 | 2025-04-15 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-15 20:47 | [6 empty] | 1.9167 |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | нет
30 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Хлебниково – Красные Горки |  | 110 | 2025-04-20 15:43 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-04-20 15:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Устанавливается. На ПС 110 кВ Красные Горки АПВ упсешно | ДЗЛ, ДФЗ
31 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Хлебниково – Красные Горки |  | 110 | 2025-04-20 19:50 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-04-21 00:58 | [6 empty] | 5.1333 |  |  | Для устранения повреждение провода ф.З в пролёте опор 1-2
32 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Борисово – Ленинская I цепь |  | 110 | 2025-04-22 13:46 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-04-22 13:46 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются
33 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полет № 813 | МВ 4 сек 10 кВ Т-2 (В) | 10 (10.5) | 2025-04-23 02:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-23 02:19 | 2025-04-23 03:06 | 2025-04-23 03:06 | 26 | 26 | 3 | 450 | 2 | 1.9 | 0.7833 | 0.7833 | 20.3658 | выясняется | КДЗШ
34 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Кузьминки №801 | Т-2 25 МВА | 110 | 2025-04-24 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-24 16:52 | [6 empty] | 1.6333 |  |  | Устанавливается. При АО Т-2 на ПС 110 кВ Кузьминки, АО от ДЗЛ КСЗ КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК II цепь с отп. на ПС Кузьминки, АО от ДЗЛ 1 и 2 комплекта КЛ 110 кВ АЗЛК- Угреша №2. | ГЗ. Отключение
35 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Никитская № 655 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-04-25 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-25 08:49 | [6 empty] | 6 |  |  | Устанавливается. | ЗДЗ
36 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Миусская № 342 | ВВк 10 кВ Т-3 | 10 (10.5) | 2025-04-27 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-27 14:40 | 2025-04-27 14:47 | 2025-04-27 16:06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.4333 | 0.1167 | 0.2334 | Устанавливается. | ЗДЗ
37 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Каширская № 221 | ВВк 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-05-07 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-07 11:58 | [6 empty] | 0.3333 |  |  | Устанавливается | МТЗ
38 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино-Юбилейная |  | 110 | 2025-05-08 09:20 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2025-05-08 22:23 | [6 empty] | 13.05 |  |  | Причина выясняется В пролете опор 18-19 обнаружено перекрытие нижнего провода на строительную технику сторонней организации, техники на месте не оказалось. Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Отключение 3-х фазное
39 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная |  | 110 | 2025-05-08 14:53 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-05-08 22:23 | [6 empty] | 7.5 |  |  | в пролете опор 18-19 обнаружено перекрытие нижнего провода на строительную технику сторонней организации, техники на месте не оказалось
40 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ломоносово № 346 | ЭВ 110 кВ Т-2 | 110 | 2025-05-09 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-10 10:42 | [6 empty] | 10.75 |  |  | Устанавливается. | Защиты не работали
41 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сумская № 561 | ВВк 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-05-15 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-15 12:04 | 2025-05-15 12:32 | 2025-05-15 12:32 | 9 | 3 | 0 | 950 | 2 | 0.7 | 0.4667 | 0.4667 | 4.2003 | Устанавливается | .
42 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Жулебино № 597 | ВВк 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-05-16 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-17 03:40 | [6 empty] | 19.7167 |  |  | Устанавливается. | МТЗ 1 ступень
43 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красные Горки № 416 | ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-05-17 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-17 09:44 | [6 empty] | 0.4667 |  |  | Устанавливается | МТЗ
44 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Бутырки № 46 | ЛТДН 63000/10 (РТ-3) | 220 | 2025-05-21 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-21 21:36 | [6 empty] | 1.9833 |  |  | На ПС 220 кВ Бутырки АО АТ-1 (250 МВА). | Газовая защита РТ-3
45 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Бутырки № 46 | МВ 6 кВ Т-3 | 6 (6.3) | 2025-05-21 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-21 19:38 | 2025-05-21 21:36 | 2025-05-21 21:36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.9667 | 1.9667 | 3.9334 | Причина выясняется Устанавливается Схема сети – Ремонтная | МТЗ 1 ступень
46 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Немчиновка № 334 | СВВК 4-6 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-05-22 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-22 14:29 | 2025-05-22 14:46 | 2025-05-22 14:46 | 42 | 23 |  | 1500 | 3 | 1.2 | 0.2833 | 0.2833 | 11.8986 | Устанавливается | Устанавливается
47 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Миусская № 342 | Т-1 40,5 МВА | 110 | 2025-05-29 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-29 14:29 | [6 empty] | 1.5 |  |  | устанавливается | КДЗШ
48 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Миусская № 342 | Т-3 40,5 МВА | 110 | 2025-05-29 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-29 12:59 | 2025-05-29 13:38 | 2025-06-01 15:58 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 74.9833 | 0.65 | 2.6 | Устанавливается | КДЗШ
49 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Коньково № 841 | ВВк 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-05-31 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-31 17:38 | [6 empty] | 0.6667 |  |  | Устанавливается | МТЗ ввода
50 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Павелецкая № 750 | АТ-2 | 220 | 2025-06-06 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-06 09:50 | [6 empty] | 1.55 |  |  | Устанавливается. | ДЗОШ
51 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Хлебниково № 176 | ВВк 1 сек 10 кВ АТ-1 | 10 (10.5) | 2025-06-10 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-10 11:05 | [6 empty] | 2.35 |  |  | Устанавливается. | ЛЗШ
52 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 2 |  | 110 | 2025-06-12 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-19 10:50 | [6 empty] | 176.9 |  |  | Устанавливается.
53 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Чоботы № 554 | ВВк 4 сек 10 кВ АТ-2 | 10 (10.5) | 2025-06-17 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-17 15:14 | 2025-06-17 16:01 | 2025-06-17 16:13 | 41 | 26 |  | 2150 | 4 | 4.9 | 0.9833 | 0.7833 | 32.1153 | Устанавливается | Устанавливается
54 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ростокино – Бутырки II цепь с отпайкой на ПС Останкино |  | 110 | 2025-06-18 05:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-18 05:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Устанавливается
55 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Свиблово – Ростокино II цепь |  | 110 | 2025-06-21 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-21 12:11 | [6 empty] | 1.15 |  |  | выясняются | ПДНЗ, I ст. ТЗНП
56 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Нагорная № 630 | Т-1 63 МВА | 110 | 2025-06-22 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-22 07:03 | [6 empty] | 0.9667 |  |  | Устанавливается | ДЗТ
57 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Внуково № 412 | СШ 35 кВ | 35 | 2025-06-22 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-22 09:49 | 2025-06-22 10:23 | 2025-06-25 16:15 | 22 | 3 | 1 | 1540 | 2 | 2.4 | 78.4333 | 0.5667 | 12.4674 | Устанаволивается. | Устанавливается.
58 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Марфино – Свиблово II цепь |  | 220 | 2025-06-24 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-24 14:50 | [6 empty] | 2.0833 |  |  | Устанавливается. | ДЗЛ. Срабатывание
59 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Кислородная - Жегалово |  | 110 | 2025-06-29 18:37 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2025-07-11 12:56 | [6 empty] | 282.3167 |  |  | Причина выясняется Устанавливается Схема сети – Нормальная | ДФЗ
60 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Академическая – Южная |  | 220 | 2025-06-30 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-30 18:07 | [6 empty] | 1.0167 |  |  | Выясняется | ДЗЛ, ДФЗ
61 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Павелецкая № 750 | АТ-1 | 220 | 2025-07-02 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-03 18:41 | [6 empty] | 22.3833 |  |  | Повреждение 1 из 6 кабелей ф.А перемычки от ВД-2 АТ-1 до реактора 10 кВ ВД-2 АТ-1 | 2 к-кта ДЗО ВД-2 АТ-1
62 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Новокунцево № 180 | I СШ 110 кВ | 110 | 2025-07-04 09:02 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-04 09:02 | 2025-07-04 09:48 | 2025-07-04 09:48 | 43 | 37 |  | 10120 | 1 | 9.9 | 0.7667 | 0.7667 | 32.9681 | Выясняется | ДЗШ
63 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Новокунцево № 180 | II СШ 110 кВ | 110 | 2025-07-04 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-04 21:18 | [6 empty] | 12.2667 |  |  | Выясняются | ДЗШ
64 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гольяново № 795 | Т-1 | 220 | 2025-07-04 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-04 14:49 | [6 empty] | 1.3167 |  |  | Выясняются | Дуговая оптическая защита шин 10 кВ
65 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Чагино с отпайкой на ПС Подшипник |  | 110 | 2025-07-04 21:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-05 16:53 | [6 empty] | 19.4 |  |  | Выясняется | ДЗЛ, ТЗНП
66 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Трикотажная № 796 | ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-07-05 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-05 10:20 | [6 empty] | 0.1167 |  |  | Устанавливается | КДЗШ
67 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Фили - Мазилово I цепь |  | 110 | 2025-07-06 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | Устанавливается | ДЗЛ
68 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Свиблово № 790 | МВ 4 сек 10 кВ РТ-4 | 10 (10.5) | 2025-07-06 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-06 09:20 | [6 empty] | 0.2333 |  |  | Устанавливается. | МТЗ 1 ступень
69 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Бутырки № 46 | ВВк 7 сек 10 кВ АТ-1 | 10 (10.5) | 2025-07-06 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-06 20:58 | [6 empty] | 0.7167 |  |  | Устанавливается. | МТЗ 1 ступень
70 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Тушино № 111 | Т-1 63 МВА | 110 | 2025-07-08 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-01 13:32 | [6 empty] | 566.55 |  |  | Устанавливается
71 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бусиновская № 2 с отпайкой на ТСН–60РЗ |  | 110 | 2025-07-09 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-09 12:41 | [6 empty] | 3.5667 |  |  | Устанавливается. | ДЗОШ
72 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Чоботы – Солнцево № 2 |  | 110 | 2025-07-10 21:34 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-16 06:33 | [6 empty] | 128.9833 |  |  | Устанавливается
73 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Говорово № 843 | Т-2 100 МВА | 220 | 2025-07-12 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-12 20:57 | [6 empty] | 2.6167 |  |  | Устанавливается. | Технологическая защита.
74 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Ногинск – Руднево |  | 220 | 2025-07-14 04:56 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-14 04:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | 1 и 2 комплекты ДФЗ
75 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Тушино № 111 | ЭВ КЛ 110 кВ Свобода - Тушино №2 | 110 | 2025-07-18 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-18 23:46 | [6 empty] | 9.8667 |  |  | Устанавливается | Устанавливается.
76 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Бутырки | ВВк 8 сек 10 кВ АТ-2 | 10 (10.5) | 2025-07-20 05:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-20 06:30 | [6 empty] | 0.6 |  |  | Устанавливается | МТЗ
77 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ленинская | ЭВ 110 кВ Т-4 | 110 | 2025-07-21 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-22 16:08 | [6 empty] | 33.95 |  |  | Устанавливается | ДЗТ
78 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Елоховская | ЭВ КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1 | 220 | 2025-07-22 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-22 14:37 | [6 empty] | 0.1 |  |  | Устанавливается
79 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | СДТУ направления Московское РДУ – ПС 110 кВ Строгино | СДТУ | 110 | 2025-07-22 23:25 | Аварийное |  |  |  |  | 2025-07-23 00:50 | [6 empty] | 1.4167 |  |  | Причина выясняется сбой ЭПО контролера, оборудования ТМ «Топаз». Схема сети – Нормальная | ЭМБ
80 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гавриково № 751 | ВВк 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-07-23 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-23 00:19 | 2025-07-23 00:52 |  | 6 | 6 | 1 | 2000 |  | 1.3 |  | 0.55 | 3.3 | Устанавливается. | Устанвливается.
81 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Яшино-Герцево, Участок магистрали ВЛ №1 |  | 220 | 2025-07-25 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-25 14:15 | [6 empty] | 2.6 |  |  | Причина выясняется Устанавливается. Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Срабатывание
82 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Строгино | СДТУ | 110 | 2025-07-28 19:22 | Аварийное |  |  |  |  | 2025-07-28 20:26 | [6 empty] | 1.0667 |  |  | Причина выясняется Схема сети – Нормальная | ДЗ ТУ
83 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Немчиновка – Барвиха II цепь |  | 110 | 2025-07-31 12:23 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-07-31 12:53 | [6 empty] | 0.5 |  |  | Устанавливается | ДЗЛ
84 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красные Горки | ВВк 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-08-01 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-02 00:29 | [6 empty] | 0.5667 |  |  | Устанвливается | ДЗТ
85 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красные Горки | Т-1 40,5 МВА | 110 | 2025-08-01 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-02 10:46 | [6 empty] | 10.85 |  |  | Устанавливается | ДТЗ. Срабатывание
86 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ Южная | Основной и резервный канал ТМ(КП ТМ Топаз) | 220 | 2025-08-10 20:50 | Аварийное |  |  |  |  | 2025-08-11 00:08 | [6 empty] | 3.3 |  |  | Причина выясняется Устанавливается. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Без осадков | Нет
87 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Шелепиха | Т-1 63 МВА | 110 | 2025-08-11 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-11 22:01 | [6 empty] | 12.7 |  |  | Устанавливается. Совместно с Т-1 отключилась 2 сек 10 кВ | Уточняется
88 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково I цепь с отпайкой на ПС Щербинка |  | 110 | 2025-08-12 22:15 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-08-13 00:34 | [6 empty] | 2.3167 |  |  | Устанавливается. | 1 ст ТЗНП
89 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка |  | 110 | 2025-08-12 22:15 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-12 22:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Устанавливается
90 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Тропарево | МВ 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-08-13 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-13 18:11 | [6 empty] | 0.6833 |  |  | Устанавливается | МТЗ
91 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лефортово | яч.21 ВВк 4 сек 10 кВ Т-2 | 110 | 2025-08-14 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | Устанавливается | КДЩЗШ
92 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лианозово - Хлебниково II цепь |  | 110 | 2025-08-22 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-22 11:14 | 2025-08-22 11:44 | 2025-08-22 23:02 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 11.8 | 0.5 | 10.5 | Устанавливается | Устанавливается
93 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полет | Т-1 (В) 63 МВА | 110 | 2025-08-31 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-12 13:48 | [6 empty] | 285.7167 |  |  | Выясняется | вывясняется
94 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Метростроевская | СДТУ; СДТУ | 110 | 2025-09-08 11:07 | Аварийное |  |  |  |  | 2025-09-08 16:04 | [6 empty] | 4.95 |  |  | Причина выясняется С ПС 110 кВ Метростроевская отсутствуют основные и резервные каналы ТМ на Мос РДУ Схема сети – Нормальная | нет
95 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гоголево | МВ 10 кВ Т-1; МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-09-09 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-12 13:20 | [6 empty] | 71.15 |  |  | Причины устанавливаются | ДЗ 1 ступень
96 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полет | СВВк 5 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-09-09 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-09 16:11 | 2025-09-09 16:28 | 2025-09-09 16:28 | 21 | 33 |  | 1823 | 3 | 2 | 0.2833 | 0.2833 | 5.9493 | Выясняются | Устанавливается
97 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Черкизово | МВ КЛ 110 кВ Электрозаводская - Черкизово №1 | 110 | 2025-09-12 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-13 02:00 | [6 empty] | 14.5 |  |  | Выясняется
98 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Черкизово | МВ КЛ 110 кВ Электрозаводская - Черкизово №2 | 110 | 2025-09-12 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-13 00:31 | [6 empty] | 13.0167 |  |  | Выясняется
99 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ростокино | МВ 10 кВ Т-3 | 10 (10.5) | 2025-09-16 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-16 12:53 | 2025-09-16 13:39 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2.4 |  | 0.7667 | 1.5334 | Выясняется | защита шин
100 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Тропарево - Теплый Стан №1 |  | 110 | 2025-09-16 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-23 18:51 | [6 empty] | 172.3167 |  |  | выясняется | ДЗЛ 1 и 2 комплекты
101 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Войковская | МВ 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-09-19 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-19 15:38 | [6 empty] | 0.6167 |  |  | Устанавливается | МТЗ
102 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Каширская | Т-2 40 МВА | 110 | 2025-09-21 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-07 01:25 | [6 empty] | 371.85 |  |  | Устанавливается | ГЗ и ДЗТ
103 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Фрезер | I СШ 110 кВ | 110 | 2025-09-22 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-26 02:40 | [6 empty] | 93.6167 |  |  | Выясняется | 1 и 2 комплекты ДЗШ
104 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Пенягино | ЭВ 220 кВ Т-1 | 220 | 2025-09-23 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-23 17:38 | 2025-09-23 18:26 | 2025-09-24 13:55 | 20 | 26 | 1 | 1500 | 2 | 4 | 20.2833 | 0.8 | 16 | Устанавливается. | ДТЗ. Срабатывание
105 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка |  | 110 | 2025-10-01 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2025-10-01 22:07 | [6 empty] | 10 |  |  | Устанавливается | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
106 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Коньково | ВВк 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-10-10 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-12 21:14 | [6 empty] | 51.4667 |  |  | Устанавливается | МТЗ
107 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красные Горки | ВВк 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-10-18 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-18 03:25 | 2025-10-18 03:55 | 2025-10-21 18:19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 86.9 | 0.5 | 1.5 | Устанавливается | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита шин.
108 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Трикотажная | Т-2 25 МВА | 110 | 2025-10-26 06:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-26 22:32 | [6 empty] | 15.9167 |  |  | Устанавливаются | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
109 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ангелово-Герцево 2 с отп |  | 110 | 2025-10-26 06:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-26 16:06 | [6 empty] | 9.4833 |  |  | Причина выясняется Устанавливается Схема сети – Нормальная | ДФЗ
110 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Бутырки | "ТБ" СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-10-26 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-26 17:12 | 2025-10-26 17:49 | 2025-10-26 17:49 | 7 | 2 |  |  | 2 | 1 | 0.6167 | 0.6167 | 4.3169 | Устанавливается | УРОВ
111 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гражданская | ЭВ 110 кВ АТ-2 | 110 | 2025-11-09 03:00 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-11-09 21:13 | [6 empty] | 18.2167 |  |  | Поиск и устранение неисправности
112 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Баскаково – Косино I цепь |  | 110 | 2025-11-09 07:48 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-11-09 09:38 | [6 empty] | 1.8333 |  |  | Внешние воздействия Перекрытие нижней фазы "B" на экскаватор ООО "СтройСтандарт". В районе 11-12 опор. (в результате несанкционированных строительных работ) | ДЗЛ. Срабатывание
113 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ангелово – Герцево I цепь |  | 110 | 2025-11-09 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-09 22:03 | [6 empty] | 4.75 |  |  | Внешние воздействия перекрытия провода нижней фазы на воздушный шар с металлизированной лентой | ДФЗ. Срабатывание
114 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Москворецкая | МВ 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-11-13 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-13 12:35 | [6 empty] | 0.9333 |  |  | Уточняются | МТЗ ввода
115 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Чоботы – Говорово I цепь |  | 220 | 2025-11-14 04:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-14 15:42 | [6 empty] | 11.5167 |  |  | Уточняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
116 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Бутырки | АТ-2 250 МВА | 220 | 2025-11-15 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-16 23:23 | [6 empty] | 37.5 |  |  | Уточняются Погодные условия: Мокрый снег | ДТЗ. Пуск; ДТЗ. Срабатывание
117 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Бескудниково – Гражданская № 2, Секция 1 |  | 220 | 2025-11-17 12:20 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-11-27 10:49 | [6 empty] | 238.4833 |  |  | Снижение давления в маслонаполненной КЛ
118 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Метростроевская | Т-1 63 МВА | 110 | 2025-11-18 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-18 01:16 | 2025-11-18 01:54 | 2025-11-18 10:34 | 11 | 9 | 0 | 75 | 2 | 0.8 | 9.3 | 0.6333 | 6.9663 | Уточняются | Уточняется
119 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Таганская | Т - 2 63 МВА | 110 | 2025-11-19 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-19 11:28 | 2025-11-19 11:39 | 2025-11-19 23:19 | 38 | 11 |  | 2800 | 4 | 1.2 | 11.85 | 0.1833 | 6.9654 | Устанавливается | ГЗ
120 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Пресня – Ткацкая № 2 |  | 110 | 2025-11-19 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-27 12:03 | [6 empty] | 187.6833 |  |  | Устанавливается | ТЗНП 1 ступени
121 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Чертаново | АТ-2 | 220 | 2025-11-20 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-21 10:16 | [6 empty] | 21.85 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение изолирующего экрана ТТ, в ячейке № 71 ВВк 2 сек 10 кВ АТ-2 | МТЗ 2 ступень
122 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Метростроевская | ВВк 10 кВ фид 11225+ТСН-2 | 10 (10.5) | 2025-11-23 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-03 17:38 | [6 empty] | 248.0833 |  |  | Отключение ТСН-2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
123 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чоботы - Передельцы I цепь, Секция 1 |  | 110 | 2025-11-23 23:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-24 01:09 | [6 empty] | 1.25 |  |  | Устанавливается | ДЗЛ, ДФЗ
124 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Тушино | ЭВ КЛ 110 кВ Свобода - Тушино №2 | 110 | 2025-11-25 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-25 12:55 | [6 empty] | 0.5833 |  |  | Причина выясняется Уточняются | Без действия РЗА
125 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Сабурово | 1 сек 10 кВ (2-12) | 10 (10.5) | 2025-11-27 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-28 11:16 | [6 empty] | 12.4167 |  |  | Устанавливается | Логическая защита шин
126 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Чертаново | АТ-1 250 МВА | 220 | 2025-12-05 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-06 02:10 | [6 empty] | 8.1 |  |  | Устанавливается | газовой защиты РПН РТ-2 АТ-1
127 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ростокино | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-12-17 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-18 05:10 | [6 empty] | 27.8 |  |  | Выясняются. Обесточена I сш 10 кВ | защита шин 10 кВ
128 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ростокино | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-12-17 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-17 01:22 | 2025-12-17 02:20 | 2025-12-17 02:20 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | Выясняется. Обесточена II сш 10 кВ | защита шин 10 кВ
129 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Медведевская | I СШ 110 кВ | 110 | 2025-12-18 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-24 07:08 | [6 empty] | 128.9 |  |  | Выясняется | 1 и 2 комплект ДЗШ
130 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Андроньевская | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-12-21 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-21 14:22 | 2025-12-21 15:21 | 2025-12-21 15:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9833 | Уточняется | Защита шин
131 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Сигма | АТ-4 250 МВА | 220 | 2025-12-23 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-28 06:23 | [6 empty] | 107.8667 |  |  | Устанавливается
132 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово II цепь с отпайкой на ПС Мамоново |  | 110 | 2025-12-24 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-29 01:43 | [6 empty] | 118.8833 |  |  | Устанавливается | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
133 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Немчиновка | ВВк 7 сек 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2025-12-30 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-30 11:43 | 2025-12-30 13:34 | 2025-12-31 00:32 | 37 | 15 | 4 | 501 | 2 | 1.7 | 12.8167 | 1.85 | 68.45 | Уточняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
МВС | [15 empty] | 453 | 305 | 10 | 32269 | 53 | 63.09 | 5027.3002 | 19.8999 | 330.2449