## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «Россети Московский регион» г. Москва; в районах электрических сетей "Новая Москва"
Дата возникновения события: с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. (местное время)
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Наименование РЗА, действием которых отключалось оборудование
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 4416/3 - ТП 4480/8 |  | 10 (10.5) | 2025-01-01 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-01 21:34 | 2025-01-01 23:40 | 2025-01-02 16:00 | 75 | 26 | 6 | 232 | 1 | 1.2 | 18.4333 | 2.1 | 157.5 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | ТП 383 | В 10 кВ яч. 2 | 10 (10.5) | 2025-01-02 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-02 08:27 | 2025-01-02 08:55 | 2025-01-02 15:40 | 31 | 17 | 2 | 380 |  | 1.2 | 7.2167 | 0.4667 | 14.4677 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ яч.14 РП-97 |  | 10 (10.5) | 2025-01-02 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-02 09:01 | 2025-01-02 09:19 | 2025-01-02 13:00 | 45 | 45 | 4 | 230 |  | 1.6 | 3.9833 | 0.3 | 13.5 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 2 ПС 138 |  | 6 (6.3) | 2025-01-06 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-06 08:21 | 2025-01-06 08:36 | 2025-01-06 08:36 | 19 | 11 | 2 | 235 |  | 0.9 | 0.25 | 0.25 | 4.75 | повреждение на Аб. КТП 1625 (СНТ Ветеран) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 |  | 10 (10.5) | 2025-01-07 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-07 15:41 | 2025-01-07 20:12 | 2025-01-07 20:12 | 58 | 62 | 5 | 350 | 4 | 2.5 | 4.5167 | 4.5167 | 261.9686 | повреждение опоры и провода на аб. отпайке (ИП Корышев) | МТЗ
6 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КЛ-10кВ ф.1 с РП-23 от ЛР-909 до РТП-1299 (аб.) |  | 10 (10.5) | 2025-01-09 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-09 07:14 | 2025-01-09 07:53 | 2025-01-10 14:00 | 8 | 1 | 1 | 190 | 2 | 0.1 | 30.7667 | 0.65 | 5.2 | Причина выясняется повреждение КЛ 10 кВ от РП 23 яч.4 до ТП 938 (фид. 4 с ПС 110 кВ Кресты). Схема сети – Нормальная | МТЗ
7 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-377 яч.20 ф.23 к РП-11 ф.12 |  | 10 (10.5) | 2025-01-09 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 16:30 | [6 empty] | 21.3833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ фид.23 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 115 ПС 843 - РП 121/7 |  | 10 (10.5) | 2025-01-11 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-12 17:20 | [6 empty] | 29.7833 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-01-12 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-12 07:14 | 2025-01-12 08:23 | 2025-01-13 16:00 | 27 | 10 | 1 | 460 | 2 | 0.9 | 32.7667 | 1.15 | 31.05 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
10 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 63 ПС 781 - РП 63/4 |  | 10 (10.5) | 2025-01-14 07:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-14 07:33 | 2025-01-14 08:29 | 2025-01-14 10:10 | 37 | 38 | 2 | 380 |  | 1.4 | 2.6167 | 0.9333 | 34.5321 | неисправность терминала яч.4 РП 63 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
11 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/15 - ТП 1126 |  | 10 (10.5) | 2025-01-15 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-15 03:16 | 2025-01-15 03:52 | 2025-01-16 16:30 | 30 | 10 | 2 | 350 | 2 | 1.2 | 37.2333 | 0.6 | 18 | повреждение КЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 110 кВ Вороново до ТП 1126 | мтз
12 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 до КТП-931 |  | 10 (10.5) | 2025-01-15 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-15 17:31 | 2025-01-15 18:13 | 2025-01-15 18:13 | 39 | 60 | 10 | 297 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 27.3 | повреждение на аб.отпайке на ТП 702 (КИЗ Алея) | МТЗ
13 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ПС | ПС 110 кВ Щапово №706 | 2 сек 10 кВ (а) | 10 (10.5) | 2025-01-16 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-16 00:11 | 2025-01-16 01:35 | 2025-01-21 15:40 | 132 | 87 | 7 | 2957 | 16 | 4.88 | 135.4833 | 1.4 | 184.8 | повреждение концевой муфты в яч.16 | ДГЗ
14 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/33 - ТП 4701/4 |  | 10 (10.5) | 2025-01-16 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-16 14:18 | 2025-01-16 15:10 | 2025-01-18 15:00 | 26 | 16 | 2 | 147 | 1 | 0.9 | 48.7 | 0.8667 | 22.5342 | повреждена КЛ 10 кВ от ТП 4701 яч.5 до РТП 9 яч.21 по фид.33 с ПС 110 кВ Летово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
15 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 |  | 10 (10.5) | 2025-01-18 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-01-18 08:33 | 2025-01-18 08:52 | 2025-01-18 08:52 | 3 | 8 | 2 | 90 | 1 | 0.5 | 0.3167 | 0.3167 | 0.9501 | АО в сети РСП (КВЛ-10 кВ фид.106 ПС-25 от РВА-10 до ТП-252). Повреждение в сети абонента | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
16 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-252 Ф-52-РП-102 яч.22 |  | 10 (10.5) | 2025-01-19 20:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-20 16:00 | [6 empty] | 19.5167 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
17 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 24 Газпромэнерго (Аб) | В 10 кВ яч 19 | 10 (10.5) | 2025-01-23 03:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-23 03:08 | 2025-01-23 04:04 | 2025-01-24 15:00 | 12 | 3 | 1 | 150 |  | 0.3 | 35.8667 | 0.9333 | 11.1996 | повреждена КЛ 10 кВ от яч.8 ТП 2501 до яч.1 ТП 1177 по фид.9 с ПС 110 кВ Летово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
18 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 |  | 10 (10.5) | 2025-01-24 01:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-24 10:00 | [6 empty] | 8.95 |  |  | РП-18 АВР успешно (выявлено по ТУ) | .
19 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 до КТП-931, АСП-350 по ф.7 с РП-8 |  | 10 (10.5) | 2025-01-24 10:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-01-24 10:20 | 2025-01-24 12:16 | 2025-01-24 12:16 | 22 | 35 | 6 | 470 |  | 1.4 | 1.9333 | 1.9333 | 42.5326 | повреждение на аб. ТП 1771 (Мосгаз) | -
20 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-377 ф.12 к РП-11 ф.11 |  | 10 (10.5) | 2025-01-25 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-26 15:00 | [6 empty] | 16.7833 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ фид.12 с ПС 220 кВ Лесная до РП 11 яч.11 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
21 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 494 Десна ф 4 |  | 10 (10.5) | 2025-01-28 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-28 07:20 | 2025-01-28 07:59 | 2025-01-29 14:00 | 16 | 4 | 1 | 260 | 2 | 0.6 | 30.6667 | 0.65 | 10.4 | повреждена КЛ 10 кВ фид.4 с ПС 110 кВ Десна до РП 36 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
22 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС843/311-РП94/5 |  | 10 (10.5) | 2025-01-28 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-01-28 18:34 | 2025-01-28 19:30 | 2025-01-29 14:30 | 17 | 14 | 1 | 850 | 3 | 1.1 | 19.9333 | 0.9333 | 15.8661 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
23 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 554/357 - РП 155/37 |  | 10 (10.5) | 2025-01-29 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-30 17:00 | [6 empty] | 21.65 |  |  | Выясняются | .
24 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/8 А - ТП 1202/1 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-01-30 02:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-31 15:00 | [6 empty] | 36.3833 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
25 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-813/512-РП-73/7 |  | 10 (10.5) | 2025-01-30 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-31 15:00 | [6 empty] | 31.5833 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
26 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 14 РТП ВАРЗ (аб) - РП 22К/6 |  | 10 (10.5) | 2025-02-01 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-01 11:45 | 2025-02-01 12:50 | 2025-02-01 12:50 | 8 | 8 | 4 | 170 |  | 0.6 | 1.0833 | 1.0833 | 8.6664 | АО в сетях абонента РСП. Договор на оказание услуг по оперативному обслуживанию. Повреждение в сети РСП | мтз
27 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-02-03 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-04 17:00 | [6 empty] | 33.95 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
28 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Ф 307 ПС 25 - РП 35Н яч.9 |  | 10 (10.5) | 2025-02-03 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-05 13:00 | [6 empty] | 38.15 |  |  | выясняются | МТЗ
29 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево №727 | ВВк-10кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-02-04 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-04 11:40 | 2025-02-04 11:42 | 2025-02-04 11:42 | 108 | 117 | 4 | 8308 | 15 | 5.27 | 0.0333 | 0.0333 | 3.5964 | Разрушение проходного изолятора ф. С в яч. фидера 22 10 кВ в сторону СШ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
30 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 4/11 - ТП 957/2 |  | 10 (10.5) | 2025-02-04 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-04 14:56 | 2025-02-04 15:42 | 2025-02-06 15:00 | 13 | 5 | 1 | 150 |  | 0.4 | 48.0667 | 0.7667 | 9.9671 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
31 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 870/102 - ТПП 172 |  | 10 (10.5) | 2025-02-06 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-08 13:00 | [6 empty] | 44.6667 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
32 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-02-07 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-07 01:22 | 2025-02-07 02:20 | 2025-02-07 02:20 | 26 | 40 | 1 | 177 |  | 3.03 | 0.9667 | 0.9667 | 25.1342 | каскадное отключение фид.9 10 кВ и фид.33 10 кВ 07.02.2025 01:22. АО 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Сырово от МТЗ. 07.02.2025 01:49. 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Сырово включена под напряжение. 07.02.2025 02:20. Включены все отходящие фидеры 1 сек. 10 кВ, кроме аварийно отключенных фид.9 (ЗАО Телпрайс) и фид.33 (Подольский РЭС). Причина АО: каскадное отключение фид.9 10 кВ и фид.33 10 кВ. | МТЗ
33 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/38 - РТП 24/2 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-02-07 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-07 08:43 | 2025-02-07 08:58 | 2025-02-08 16:30 | 10 | 10 | 1 | 350 |  | 0.9 | 31.7833 | 0.25 | 2.5 | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 38 с ПС 110 кВ Летово РТП 24 яч.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
34 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | РП 10 (КРМЗ, Красная Пахра) 2х25 кВА | СВВк СШ 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-02-07 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-07 09:20 | 2025-02-07 09:42 | 2025-02-08 13:00 | 6 | 4 | 1 | 175 | 1 | 0.4 | 27.6667 | 0.3667 | 2.2002 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
35 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п |  | 10 (10.5) | 2025-02-07 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-08 17:00 | [6 empty] | 29.25 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Щапово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
36 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 313 ПС 843 - РТП 23/20 |  | 10 (10.5) | 2025-02-09 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-09 20:56 | 2025-02-09 22:22 | 2025-02-09 22:22 | 5 | 5 | 1 | 400 |  | 0.8 | 1.4333 | 1.4333 | 7.1665 | повреждение КЛ 10 кВ фид.313 до РП 23 яч.20, КЛ 10 кВ от РТП 23 яч.7 до ТП 115 яч.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
37 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 208 ПС 843 - РТП 23/3 |  | 10 (10.5) | 2025-02-09 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-09 20:56 | 2025-02-09 22:22 | 2025-02-11 15:00 | 20 | 10 | 1 | 400 |  | 1 | 42.0667 | 1.4333 | 28.666 | повреждение КЛ 10 кВ фид.313 до РП 23 яч.20, КЛ 10 кВ от РТП 23 яч.7 до ТП 115 яч.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
38 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-252 Ф-52-РП-102 яч.22 |  | 10 (10.5) | 2025-02-10 04:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-12 16:00 | [6 empty] | 59.8167 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
39 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/11-ТП1262 |  | 10 (10.5) | 2025-02-11 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-12 15:00 | [6 empty] | 28.4667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ фид.11 до ТП 1262 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
40 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 25 |  | 10 (10.5) | 2025-02-14 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-14 14:55 | 2025-02-14 15:32 | 2025-02-14 15:32 | 12 | 8 | 2 | 195 | 1 | 0.7 | 0.6167 | 0.6167 | 7.4004 | повреждение в сети потребителя | МТЗ
41 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 |  | 10 (10.5) | 2025-02-14 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-14 16:47 | 2025-02-14 17:15 | 2025-02-14 17:15 | 15 | 11 | 2 | 185 | 2 | 1.1 | 0.4667 | 0.4667 | 7.0005 | повреждение в сети потребителя | МТЗ
42 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 8 - КРУН 242/2 |  | 10 (10.5) | 2025-02-16 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-16 12:38 | 2025-02-16 14:32 | 2025-02-17 18:00 | 7 | 7 | 1 | 98 |  | 0.4 | 29.3667 | 1.9 | 13.3 | Выясняются | МТЗ
43 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ПС | ПС 35 кВ Кокошкино №124 | яч. 1 фид 306 | 10 (10.5) | 2025-02-18 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-18 09:16 | 2025-02-18 09:56 | 2025-02-19 12:30 | 38 | 40 | 5 | 4358 | 6 | 0.51 | 27.2333 | 0.6667 | 25.3346 | выясняется | МТЗ
44 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 727/23 - РП 32 |  | 10 (10.5) | 2025-02-19 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-21 15:00 | [6 empty] | 52.6333 |  |  | повреждение КЛ сторонней строительной организацией | .
45 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.337 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.6 |  | 10 (10.5) | 2025-02-20 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-20 12:09 | 2025-02-20 12:25 | 2025-02-22 13:50 | 11 | 6 |  |  | 1 | 0.6 | 49.6833 | 0.2667 | 2.9337 | повреждение КЛ 10 кВ фид.337А+Б с ПС 110 кВ Гавриково до РП 145, повреждение сторонней строительной техникой | МТЗ
46 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС 677 " Теплый Стан" ф.312 до РП-101 яч.4 |  | 10 (10.5) | 2025-02-21 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-23 14:00 | [6 empty] | 46.9333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ фид. 312 с ПС 110 кВ Теплый Стан сторонней строительной техникой. | МТЗ
47 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лесная - Щапово |  | 110 | 2025-02-22 09:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-02-22 09:03 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | .
48 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-02-23 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-25 16:00 | [6 empty] | 51.6333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ фид.9 | .
49 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-02-23 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-23 15:59 | 2025-02-23 16:40 | 2025-02-27 14:00 | 34 | 56 | 3 | 3221 | 3 | 3.4 | 94.0167 | 0.6833 | 23.2322 | повреждение КЛ 10 кВ фид.35 (ПРЭС) в кабельном отсеке ячейки выключателя | ДГЗ
50 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 870/102 - ТПП 172 |  | 10 (10.5) | 2025-02-24 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-26 15:00 | [6 empty] | 39.95 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ фид.102 с ПС 220 кВ Хованская до ТПП 172 | МТЗ
51 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.12 РП 5п - ТП 21п с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-02-25 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-25 17:40 | 2025-02-25 18:06 | 2025-02-26 16:30 | 8 | 4 | 1 | 270 |  | 0.9 | 22.8333 | 0.4333 | 3.4664 | выясняется | .
52 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/8 А - ТП 1202/1 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-02-26 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-28 16:00 | [6 empty] | 61.8667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ фид.8 | МТЗ
53 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/47 - ТП 4701/8 |  | 10 (10.5) | 2025-02-26 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-02-28 15:00 | [6 empty] | 50.9167 |  |  | Выясняются | .
54 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 36 (Д/О Остафьево) | яч.18 ПС-494/30 | 10 (10.5) | 2025-02-27 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-27 12:20 | 2025-02-27 14:04 | 2025-02-28 16:00 | 28 | 17 | 5 | 398 | 3 | 0.9 | 27.6667 | 1.7333 | 48.5324 | выясняется | .
55 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Марьино 426 | Силовой трансформатор Т-1; 1 секция 110 кВ; 1 секция 10 кВ | 110 | 2025-02-28 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-02-28 13:39 | 2025-02-28 15:17 | 2025-02-28 19:15 | 31 | 73 | 5 | 1840 | 19 | 5.23 | 5.6 | 1.6333 | 50.6323 | Отключение 1 сек. 110 кВ, Т-1, 1 сек. 10 кВ. Фид.11 (АБ), фид.33 (АБ), фид.35 (Московский РЭС) - АВР успешно. Потребители включены по резерву. Абоненту фид.23 предоставлены РИСЭ. 13:39 28.02.2025 ПС 110 кВ Марьино: АО 1 сек. 110 кв, Т-1, 1 сек. 10 кВ действием ДГЗ, вследствие проникновения крысы в яч. ТСН-1 КРУ 10 кВ. 15:17 28.02.2025 Все потребители включены по резерву, за исключением: абоненту фид.23 10 кВ предоставлены РИСЭ. 15:27 28.02.2025 ПС 110 кВ Марьино 1 сек. 110 кВ опробована напряжением. 15:33 28.02.2025 ПС 110 кВ Марьино включен СМВ 110 кВ – замкнут транзит. 17:47 28.02.2025 ПС 110 кВ Марьино Т-1 включен на холостой ход. 18:42 28.02.2025 ПС 110 кВ Марьино 1 сек. 10 кВ опробована напряжением. 19:15 28.02.2025 ПС 110 кВ Марьино включены все отходящие фидеры 1 сек. 10 кВ. | Выясняются.
56 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Летово № 687 | 4 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-03-01 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-01 11:30 | 2025-03-01 11:55 | 2025-03-03 16:30 | 58 | 94 | 11 | 4950 | 16 | 4.15 | 53 | 0.4167 | 24.1686 | выясняются | .
57 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 ПС 687 - ТП 6809/1 (аб) |  | 10 (10.5) | 2025-03-01 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-03 16:30 | [6 empty] | 53 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
58 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 29 ПС 687 - РТП 68/1 (аб) |  | 10 (10.5) | 2025-03-04 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-06 14:00 | [6 empty] | 52.2667 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
59 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Марьино 426 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-03-04 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-04 18:45 | 2025-03-04 19:55 | 2025-03-04 19:55 | 28 | 68 | 5 | 1381 | 11 | 4.49 | 1.1667 | 1.1667 | 32.6676 | Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ фид.31 Московского РЭС в яч.31 КРУ 10 кВ ПС 110 кВ Марьино 04.03.2025 18:45 АО 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Марьино от ДГЗ. Фид.11, 33 и 35 – АВР успешно. 04.03.2025 19:21 По резерву включены фид.17, 19. 04.03.2025 19:39 По резерву включены фид.1, 7, 9, 31. 04.03.2025 19:50 Подано напряжение на 1 сек. 10 кВ – без замечаний. 04.03.2025 19:55 Включены фид.21, 23. Обесточенных потребителей нет. Причина АО: повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ фид.31 Московского РЭС в яч.31 КРУ 10 кВ ПС 110 кВ Марьино. | ДГЗ
60 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 25 ПС 687 - ТП 6809/10 (аб) |  | 10 (10.5) | 2025-03-05 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-06 15:30 | [6 empty] | 20.8167 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ фид. 25 с ПС 110 кВ Летово до яч.10 ТП 6809 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
61 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-03-06 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-07 15:00 | [6 empty] | 22.8333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ фид.9 с ПС 110 кВ Щапово луч А до РП 5п | МТЗ
62 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/10-ТП1217 |  | 10 (10.5) | 2025-03-07 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-07 11:31 | 2025-03-07 13:04 | 2025-03-08 16:00 | 9 | 12 | 3 | 500 |  | 1 | 28.4833 | 1.55 | 13.95 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП 1217 до ТП 1320 | .
63 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Ф 307 ПС 25 - РП 35Н яч.9 |  | 10 (10.5) | 2025-03-07 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-10 14:00 | [6 empty] | 66.8667 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
64 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 20 кВ № 131 Коммунарка | яч.14 РП-132/8; Выключатель | 20 (21) | 2025-03-10 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-12 16:30 | [6 empty] | 48.1833 |  |  | Отключение яч.14 РП 131. Повреждение КЛ 20 кВ от яч.14 РП 131 до яч.8 РП 132 по фид. 207 с ПС 220 кВ Хованская | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
65 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-03-11 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-12 15:00 | [6 empty] | 23.3167 |  |  | повреждение КЛ фид.9 | МТЗ
66 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-3/16 от оп.88 до ТП-580 |  | 6 (6.3) | 2025-03-13 05:12 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-03-13 05:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | МТЗ
67 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 10Н | ВЛ 6 кВ Л-12 С РТП-10Н Ф-25 ПС-193 (РТП 10Н) | 6 (6.3) | 2025-03-14 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 13:01 | 2025-03-14 15:45 | 2025-03-15 17:10 | 30 | 48 | 8 | 346 | 2 | 1.9 | 28.15 | 2.7333 | 81.999 | Выясняется | .
68 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 35 кВ Молчаново №524 | яч. №7 ВВк 6кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2025-03-14 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 14:40 | 2025-03-14 15:03 | 2025-03-15 14:10 | 33 | 42 | 7 | 3542 |  | 3.2 | 23.5 | 0.3833 | 12.6489 | Причина выясняется АО в ЮЭС ВЛ 110 кВ Гулево-Северово 1 цепь. В НМ без напряжения ВЛ 35 кВ Климовская-Молчаново 1 цепь, ПС 35 кВ Молчаново Т-1, 1 секция 6 кВ. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 6–10 м/с с порывами до 22 м/с Западный | ЗМН
69 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 3710 СНТ Интернационалист | Присоединение ЛЭП №1 | 0.38 | 2025-03-14 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 17:25 | 2025-03-14 17:36 | 2025-03-14 17:36 | 2 |  | 1 | 22 |  | 0.05 | 0.1833 | 0.1833 | 0.3666 | выясняется | отключен АВ 0,4 кВ
70 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП14/1 до оп.1 |  | 10 (10.5) | 2025-03-14 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-03-14 20:10 | 2025-03-14 20:25 | 2025-03-14 20:25 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | Выясняется | .
71 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.14 РП-97, Присоед. секционирующее (кольцующее) |  | 10 (10.5) | 2025-03-14 20:36 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-03-14 20:36 | 2025-03-14 21:27 | 2025-03-15 16:50 | 12 | 30 | 3 | 95 |  | 0.9 | 20.2333 | 0.85 | 10.2 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
72 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | РП 4Н (д. Кузнецово) | КЛ 10 кВ фид 9 РП 4Н – ТП 134Н (РП 4Н (д. Кузнецово)) | 10 (10.5) | 2025-03-14 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-14 20:51 | 2025-03-14 21:05 | 2025-03-15 16:00 | 6 | 1 | 1 | 120 | 1 | 0.2 | 19.15 | 0.2333 | 1.3998 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
73 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ф-6 ПС-617 |  | 10 (10.5) | 2025-03-17 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-18 17:40 | [6 empty] | 32.0333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ фид.6 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
74 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 132 | В 20 кВ яч. 6 | 20 (21) | 2025-03-19 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-20 17:00 | [6 empty] | 31.05 |  |  | Выяснятся | .
75 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18(2) |  | 10 (10.5) | 2025-03-20 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-20 16:11 | 2025-03-20 16:24 | 2025-03-21 17:00 | 19 | 10 | 1 | 300 | 3 | 0.8 | 24.8167 | 0.2167 | 4.1173 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
76 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 с ПС 727 |  | 10 (10.5) | 2025-03-21 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-22 15:00 | [6 empty] | 27.9167 |  |  | выясняется | МТЗ
77 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-03-22 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-24 17:00 | [6 empty] | 64.3333 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
78 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лебедево – Фетищево |  | 110 | 2025-03-22 13:46 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2025-03-22 17:05 | [6 empty] | 3.3167 |  |  | Выясняется | ДФЗ
79 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-Первомайское-2 ПС-811, Отпайка 32 на ПСС-76 |  | 10 (10.5) | 2025-03-25 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-25 19:04 | 2025-03-25 20:25 | 2025-03-25 20:25 | 16 | 4 | 1 | 105 |  | 0.4 | 1.35 | 1.35 | 21.6 | ДКР на ЛР 651 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
80 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 РТП ВАРЗ (аб) - РП 22К/9 |  | 10 (10.5) | 2025-03-27 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-27 17:43 | 2025-03-27 18:32 | 2025-03-27 18:32 | 9 | 2 | 1 | 150 |  | 0.7 | 0.8167 | 0.8167 | 7.3503 | Повреждение в сети абонента АО РСП. | МТЗ
81 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 27 ПС 494 - ТП 830/5 |  | 10 (10.5) | 2025-03-29 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-31 13:40 | [6 empty] | 60.3833 |  |  | Выясняются | .
82 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.202 ПС 687 Летово - яч. 6 РП 137 |  | 10 (10.5) | 2025-03-29 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-31 16:00 | [6 empty] | 48.5833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
83 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ф-6 ПС-617 |  | 10 (10.5) | 2025-03-30 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-03-31 15:20 | [6 empty] | 27.6667 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
84 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 |  | 10 (10.5) | 2025-03-30 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-30 12:45 | 2025-03-30 13:06 | 2025-03-30 13:06 | 11 | 12 | 2 | 215 |  | 0.9 | 0.35 | 0.35 | 3.85 | Повреждение в сети АО "РСП" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
85 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 7 ПС 592 - ТП 204П/1 |  | 6 (6.3) | 2025-03-31 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-03-31 13:44 | 2025-03-31 15:02 | 2025-04-01 15:40 | 20 | 8 | 1 | 300 | 2 | 0.6 | 25.9333 | 1.3 | 26 | Выясняются | .
86 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 |  | 10 (10.5) | 2025-04-01 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-01 18:59 | 2025-04-01 20:02 | 2025-04-01 20:02 | 10 | 9 | 3 | 189 |  | 0.4 | 1.05 | 1.05 | 10.5 | Повреждение в сети абонента АО "РСП" | .
87 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 РП-5 от ТП-654 до РП-14 |  | 10 (10.5) | 2025-04-02 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-02 18:05 | 2025-04-02 18:56 | 2025-04-04 15:40 | 13 | 5 | 3 | 350 | 2 | 0.7 | 45.5833 | 0.85 | 11.05 | Повреждение КЛ 10 кВ от РП 14 яч.6 до ТП 806 яч.4 по фид.4 с ПС 773 Былово. | .
88 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | КТП 3722 (д.Десна) | Фид 3 (деревня) | 0.38 | 2025-04-03 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-03 20:24 | 2025-04-03 20:47 | 2025-04-03 20:47 | 5 |  | 1 | 23 |  | 0.05 | 0.3833 | 0.3833 | 1.9165 | схлест проводов оп.2-3 | .
89 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 617/14 до оп.1 |  | 10 (10.5) | 2025-04-05 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-07 15:00 | [6 empty] | 46.5833 |  |  | АО Ф-14 10кВ ПС 110кВ Сырово. Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
90 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС-596 |  | 10 (10.5) | 2025-04-07 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-08 16:00 | [6 empty] | 28.5333 |  |  | повреждение КВЛ-10 кВ фид.7 с ПС-596 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
91 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-04-09 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-10 15:20 | [6 empty] | 23.05 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ фид.9 с ПС-706 | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
92 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 605 ПС 25 |  | 10 (10.5) | 2025-04-12 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-12 09:05 | 2025-04-12 10:03 | 2025-04-12 10:03 | 11 | 12 | 2 | 215 |  | 0.9 | 0.9667 | 0.9667 | 10.6337 | повреждение в сети РСП | МТЗ
93 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-859/205-ст.м.Ольховая |  | 10 (10.5) | 2025-04-12 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-14 13:40 | [6 empty] | 46.8167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ фид.205 с ПС 220 кВ Бутово до ТПП 170 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
94 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 406 ПС 859 - РТП 48/11 |  | 10 (10.5) | 2025-04-12 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-14 17:50 | [6 empty] | 50.25 |  |  | повреждена КЛ | МТЗ
95 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 494 Десна ф 4 |  | 10 (10.5) | 2025-04-14 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-14 12:29 | 2025-04-14 12:56 | 2025-04-16 15:00 | 16 | 5 | 2 | 163 | 4 | 0.6 | 50.5167 | 0.45 | 7.2 | повреждена КЛ 10 кВ фид. 4 с ПС 110 кВ Десна | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
96 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ фид 357 ПС 859 - РП 132/6 |  | 20 (21) | 2025-04-14 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-15 15:20 | [6 empty] | 24.15 |  |  | Повреждение КЛ | .
97 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Теплый Стан-Передельцы II цепь |  | 110 | 2025-04-16 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-16 16:37 | [6 empty] | 2.5833 |  |  | 16.04.2025 выполнен послеаварийный осмотр ВЛ - без замечаний. ВЛ включена в работу, замкнута в транзит. пр. опор 17-18 провод фазы "С" обнаружены следы перекрытия, под линией несанкционированная насыпь щебня. | ДФЗ, ДЗЛ
98 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 31 ПС 494 |  | 10 (10.5) | 2025-04-16 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-04-16 16:36 | 2025-04-16 16:55 | 2025-04-18 16:30 | 15 | 27 | 4 | 450 | 3 | 1 | 47.9 | 0.3167 | 4.7505 | повреждена КЛ 10 кВ фид.31 с ПС 110 кВ Десна | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
99 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-12 ПС-252 оп.73-РТП-62 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2025-04-17 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-18 17:00 | [6 empty] | 31.1 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
100 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Коньково – Очаково |  | 220 | 2025-04-18 12:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-04-18 12:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | РЗА
101 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.442 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.5 |  | 10 (10.5) | 2025-04-22 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-23 17:20 | [6 empty] | 25.7167 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
102 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Летово ф.35 - ЦРП 2 |  | 10 (10.5) | 2025-04-26 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-04-28 14:00 | [6 empty] | 52.0833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
103 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Селятино II цепь с отпайками |  | 110 | 2025-04-30 09:31 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-04-30 09:31 | [6 empty] | 0 |  |  | отпайка на ПС 110 кВ Бекасово пролет оп. 40/6 - 40/7 обнаружено перекрытие провода ф. А на строительную технику кран-манипулятор. Ремонт ВЛ не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
104 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.337 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.6 |  | 10 (10.5) | 2025-05-01 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-02 13:50 | [6 empty] | 21.2667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ фид.337 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
105 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-859/205-ст.м.Ольховая |  | 10 (10.5) | 2025-05-04 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-05 15:00 | [6 empty] | 27.9833 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
106 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-05-06 07:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-07 09:00 | [6 empty] | 25.0667 |  |  | Вороновский РЭС, КЛ-10кВ фид.9 с ПС 110кВ Щапово. | .
107 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/44 - ЦРП 4/3 |  | 10 (10.5) | 2025-05-06 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-06 11:15 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-06 13:13 | 1 | 1 | 1 | 150 |  | 0.3 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667 | повреждение аб.КЛ 10 кВ на ТП 8201 | ,
108 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 86 (д. Румянцево) | В КЛ 10 кВ фид 503 ПС 843 - РТП 86/6 | 10 (10.5) | 2025-05-08 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-05-08 14:15 | 2025-05-08 14:20 | 2025-05-10 18:12 | 6 | 6 | 1 | 331 |  | 0.7 | 51.95 | 0.0833 | 0.4998 | повреждение Т-4 на РТП 86 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
109 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ПС | ПС 110 кВ Щапово №706 | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-05-08 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-08 17:57 | 2025-05-08 19:48 | 2025-05-09 15:50 | 34 | 57 | 6 | 2664 | 6 | 1.194 | 21.8833 | 1.85 | 62.9 | каскадное отключение фид.2 и фид.20 08.05.2025 17:57 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ Щапово. 08.05.2025 19:48 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ Щапово включена под напряжение. Время обесточения: от 48 мин. до 1 ч. 51 мин. Причина отключения: каскадное отключение фид.2 и фид.20. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
110 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС 706/20 до РП-24 |  | 10 (10.5) | 2025-05-10 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-12 15:30 | [6 empty] | 50.8667 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ. | .
111 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 207 ПС 677 - РП 27/2 |  | 10 (10.5) | 2025-05-11 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-12 16:20 | [6 empty] | 28.35 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ ф.207 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
112 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 843/109 - РП 126/4 |  | 10 (10.5) | 2025-05-12 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-13 14:50 | [6 empty] | 22.65 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
113 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | РП-73 яч.13 (Ф-612 ПС-813) |  | 10 (10.5) | 2025-05-12 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-13 17:00 | [6 empty] | 23.6167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
114 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 30П яч.15 - ЗТП 1294 яч.6 |  | 6 (6.3) | 2025-05-13 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-13 19:27 | 2025-05-13 20:15 | 2025-05-13 20:15 | 5 | 5 | 1 | 203 |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4 | Повреждение аб. КЛ 6 кВ от ТП 1758 до КТП 1759 (АО РСП) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
115 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ фид 456 ПС 859 - РП 130/28 |  | 20 (21) | 2025-05-14 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-15 14:00 | [6 empty] | 21.2167 |  |  | КЛ-20кВ ПС-859 ф.456 - РП-130 яч.28 КЛ на холостом ходу | .
116 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ПС | ПС 110 кВ Десна № 494 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-05-16 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-17 13:00 | [6 empty] | 23.5333 |  |  | Выясняется | ЗМН
117 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы II цепь |  | 110 | 2025-05-18 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-18 01:16 | [6 empty] | 1.1 |  |  | Запрет АПВ при работе линейных защит. оп.№17 перекрытие на металлизированную ленту от воздушного шарика фазы "В", вывод в ремонт не требуется. | ДФЗ, ДЗЛ
118 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.442 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.5 |  | 10 (10.5) | 2025-05-19 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-21 17:20 | [6 empty] | 56.6333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
119 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.337 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.6 |  | 10 (10.5) | 2025-05-19 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-21 16:00 | [6 empty] | 41.75 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ от ПС-751 ф.337 - РП-145/6 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
120 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС706/17-КТП1688 |  | 10 (10.5) | 2025-05-21 15:36 | Неотложное |  |  | 2025-05-21 15:36 | 2025-05-21 17:50 | 2025-05-21 17:50 | 9 | 11 | 2 | 160 |  | 0.4 | 2.2333 | 2.2333 | 20.0997 | Опора №10-11 восстановление шлейфов
121 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-05-23 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-25 16:00 | [6 empty] | 63.3167 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ
122 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 ПС 592 |  | 6 (6.3) | 2025-05-23 15:26 | Неотложное |  |  | 2025-05-23 15:26 | 2025-05-23 16:38 | 2025-05-23 16:38 | 9 | 7 | 1 | 140 |  | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 10.8 | Для восстановления шлейфа на оп.57/1
123 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п |  | 10 (10.5) | 2025-05-24 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-05-24 21:34 | 2025-05-24 21:58 | 2025-05-24 21:58 | 110 | 51 | 3 | 500 |  | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 44 | повреждение КЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Щапово до РП 5п | МТЗ
124 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 870/406 - РТП 16350/16(2) |  | 20 (21) | 2025-05-27 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-29 16:00 | [6 empty] | 53.8167 |  |  | Повреждение КЛ-20 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
125 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 236/4 - РТП 9/14 |  | 10 (10.5) | 2025-05-28 21:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-05-28 21:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ от АСП-236 яч 5 - АСП-235 яч 5 | .
126 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22, Отпайка 10 на ПСС-112 |  | 10 (10.5) | 2025-05-29 21:38 | Неотложное |  |  | 2025-05-29 21:38 | 2025-05-29 23:13 | 2025-05-29 23:13 | 23 | 9 | 2 | 180 |  | 0.07 | 1.5833 | 1.5833 | 36.4159 | Ремонт шлейфа на оп.44
127 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.337 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.6 |  | 10 (10.5) | 2025-05-31 07:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-02 14:50 | [6 empty] | 55.2333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
128 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП 21/11 - ТП 452/3 |  | 6 (6.3) | 2025-06-01 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-01 08:26 | 2025-06-01 10:14 | 2025-06-01 10:14 | 21 | 7 | 3 | 190 |  | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 37.8 | сети РСП, повреждение в сети абонента "РСП" | .
129 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 35 кВ Кокошкино №124 | 2 секция 6 кВ | 6 (6.3) | 2025-06-01 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-01 19:14 | 2025-06-01 19:38 | 2025-06-02 15:00 | 53 | 27 | 4 | 3138 | 15 | 4.81 | 19.7667 | 0.4 | 21.2 | уточняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
130 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сырово № 617 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-06-02 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-02 10:55 | 2025-06-02 11:50 | 2025-06-02 11:50 | 46 | 37 | 2 | 177 | 0 | 1.4 | 0.9167 | 0.9167 | 42.1682 | МТЗ ВВк 1 сек. 10 кВ Т-1, МТЗ фид. 35 Подольский РЭС. Позже, при восстановлении нормальных схем в РС обнаружено АО аб. фид. яч.7 РП 171 по фид. 37 с ПС Сырово. Причиной отключения явилось каскадное отключение фид. 35 ПРЭС, яч.7 РП 171 по фид. 37. | МТЗ
131 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф. 106 ПС 677 до РП 141/1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-02 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-04 15:00 | [6 empty] | 40.15 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ | .
132 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС494/4-РТП36/8 |  | 10 (10.5) | 2025-06-03 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-05 15:50 | [6 empty] | 39.85 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
133 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-494/12-ст.м.Столбово |  | 10 (10.5) | 2025-06-03 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-04 14:50 | [6 empty] | 14.85 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
134 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Селятино II цепь с отпайками |  | 110 | 2025-06-04 02:47 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-04 02:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. По сообщению ДД ЦУС ЗЭС Жедрина М.В.: ОМП от ПС 110 кВ Селятино 14,9 км, работа ДФЗ фаза «А»-0. ОМП от ПС 110 кВ Нарофоминск 4 км, фаза «А»-0. Послеаварийный обход участка НМ ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Селятино II цепь с отпайками будет организован 04.06.2025 в светлое время суток. 04.06.2025 13:47 (МСК). НМ. Послеаварийный осмотр ВЛ 110кВ Нарофоминск - Селятино 2 с отпайками бригадой СЛЭП НМ завершен. Обнаружено: ВЛ 110кВ Нарофоминск - Селятино 2 с отпайками, отпайка на ПС 110 кВ Бекасово, пролет опор 6-7, следы оплавления нижнего провода фаза "А" на неустановленную технику. Ремонт провода не требуется. | Сработавшие УРЗА: 1 ступень,Дифференциально-фазная защита.
135 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1320/1-ТП436 |  | 10 (10.5) | 2025-06-07 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-07 09:45 | 2025-06-07 11:07 | 2025-06-09 14:20 | 9 | 1 | 1 | 210 | 1 | 0.2 | 52.5833 | 1.3667 | 12.3003 | Повреждение КЛ 10 кВ от ТП 436 до ТП 1320 по фид. 4 с ПС 110 кВ Щапово | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
136 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Былово №773 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-06-08 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 18:20 | 2025-06-08 18:34 | 2025-06-09 16:50 | 88 | 61 | 5 | 405 | 3 | 3.51 | 22.5 | 0.2333 | 20.5304 | По сети филиала НМ 35 220 кВ: зафиксировано 1 АО. 08.06.2025 18:20. АО 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ Былово. 08.06.2025 18:34 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ Былово включена со всеми отходящими фидерами, кроме фид. 3 и фид.5 переведены по распред. сети. Причина АО: Выясняется. | МТЗ
137 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | РП | РП 8 (д/о Вороново) | КЛ 10 кВ ф.7 с РП 8 - ЗТП 707 (РП 8 (д/о Вороново)) | 10 (10.5) | 2025-06-08 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 20:23 | 2025-06-08 20:39 | 2025-06-09 16:00 | 52 | 38 | 3 | 490 | 1 | 1 | 19.6167 | 0.2667 | 13.8684 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
138 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП-1178 до ф.3 ПС706 оп.№71 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-08 21:20 | 2025-06-08 21:28 | 2025-06-08 21:28 | 18 | 14 | 4 | 257 |  | 0.5 | 0.1333 | 0.1333 | 2.3994 | Выясняется | МТЗ
139 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 28 - РТП 22/7 |  | 10 (10.5) | 2025-06-08 23:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-08 23:51 | 2025-06-09 00:14 | 2025-06-10 15:00 | 7 | 5 |  |  |  | 0.4 | 39.15 | 0.3833 | 2.6831 | РТП-22п яч.7 повреждение ВВк | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
140 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-06-09 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-10 16:00 | [6 empty] | 24.05 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ. | .
141 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п |  | 10 (10.5) | 2025-06-12 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-13 16:30 | [6 empty] | 32.8333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
142 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Чоботы № 554 фид 27 А – РТП 64/11 |  | 10 (10.5) | 2025-06-14 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-16 15:00 | [6 empty] | 59.6 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
143 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п |  | 10 (10.5) | 2025-06-14 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-16 13:20 | [6 empty] | 40.6 |  |  | повреждение КЛ-10кВ ПС Щапово Фид.2 - РП-5п | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
144 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 109 с ПС 773 до РП 22 |  | 10 (10.5) | 2025-06-15 16:31 | Неотложное |  |  | 2025-06-15 16:31 | 2025-06-15 18:30 | 2025-06-16 15:00 | 8 | 8 | 1 | 160 |  | 0.6 | 22.4833 | 1.9833 | 15.8664 | ЛР-1365 восстановление шлейфа
145 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 28 | ВВк яч.29 | 10 (10.5) | 2025-06-16 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-17 14:50 | [6 empty] | 30.1 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ от РП 28 яч.29 до АСП 280 яч.1 | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
146 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.6 ПС-773 от ЛР-652 до ТП-736 |  | 10 (10.5) | 2025-06-17 04:20 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-06-17 04:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | МТЗ
147 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21/6 - КРУН 24/2 |  | 10 (10.5) | 2025-06-17 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-17 06:25 | 2025-06-17 07:40 | 2025-06-18 16:00 | 15 | 5 | 2 | 145 | 2 | 0.3 | 33.5833 | 1.25 | 18.75 | Повреждение ПК-10 ТП-2119 | Сработавшие УРЗА: 2 ступень.
148 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.202 ПС 687 Летово - яч. 6 РП 137 |  | 10 (10.5) | 2025-06-17 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-18 16:00 | [6 empty] | 27.8667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
149 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 232/3 - КРУН 233/1 |  | 10 (10.5) | 2025-06-17 12:44 | Неотложное |  |  | 2025-06-17 12:44 | 2025-06-17 14:23 | 2025-06-17 14:23 | 11 | 7 | 2 | 97 |  | 0.4 | 1.65 | 1.65 | 18.15 | участок от АСП-415 яч. 2 до КРУН-233 яч.4 Для восстановления шлейфа на ВР-10 кВ КТП-1212
150 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ТП | КТП-1484 п.Шишкин Лес, вл.21 10 кВ | 1 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2025-06-17 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-06-17 14:27 | 2025-06-17 14:58 | 2025-06-17 14:58 | 1 | 1 | 1 | 55 |  | 0.1 | 0.5167 | 0.5167 | 0.5167 | Причина отключения выясняется. | .
151 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-06-17 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-17 16:24 | 2025-06-17 16:57 | 2025-06-17 16:57 | 22 | 20 | 1 | 170 |  | 0.9 | 0.55 | 0.55 | 12.1 | повреждение КЛ | .
152 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №1037 д.Брехово | КЛ-10кВ ТП-1037 яч.13-оп.137-ТП-1036/8 (ТП 10 кВ №1037 д.Брехово) | 10 (10.5) | 2025-06-18 12:40 | Неотложное |  |  | 2025-06-18 12:40 | 2025-06-18 14:15 | 2025-06-18 14:15 | 11 | 9 | 1 | 150 |  | 0.8 | 1.5833 | 1.5833 | 17.4163 | отключение для восстановления провода пр.оп.№ 1-4
153 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.12 РП-4Н от ЛР-34Н до ТП-189Н |  | 10 (10.5) | 2025-06-19 06:07 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2025-06-19 06:07 | 2025-06-19 06:26 | 2025-06-19 06:26 | 40 | 31 | 8 | 210 |  | 0.9 | 0.3167 | 0.3167 | 12.668 | Причина отключения выясняется | .
154 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Троицкая №193 | Т-2 25 МВА | 110 | 2025-06-22 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-22 09:54 | 2025-06-22 11:14 | 2025-06-22 11:14 | 317 | 177 | 18 | 4600 | 48 | 12 | 1.4167 | 1.3333 | 422.6561 | причины уточняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
155 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 870/106 - РП 163/3 |  | 20 (21) | 2025-06-22 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-23 13:00 | [6 empty] | 21.7667 |  |  | Повреждение КЛ от ПС-870 РУ-20кВ ф.106 | .
156 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 |  | 10 (10.5) | 2025-06-23 03:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-23 03:56 | 2025-06-23 04:40 | 2025-06-23 04:40 | 57 | 45 | 5 | 175 |  | 1.1 | 0.7333 | 0.7333 | 41.7981 | повреждение шлейфа на ЛР 468 | МТЗ
157 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от КРУН-4 до КТП-179 |  | 10 (10.5) | 2025-06-23 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-23 06:20 | 2025-06-23 06:42 | 2025-06-23 06:42 | 10 | 8 | 2 | 85 |  | 0.4 | 0.3667 | 0.3667 | 3.667 | повреждение в сети абонента, неисправна КЛ-10кВ КРУН-4 - ТП-179к, на балансе РСП | .
158 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Ф. 406 ПС 677 РП 141/2 |  | 10 (10.5) | 2025-06-23 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-24 14:00 | [6 empty] | 27.9667 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
159 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 309 с ПС 773 до РП 22 |  | 10 (10.5) | 2025-06-24 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-25 15:00 | [6 empty] | 38.9833 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ с ПС-773 до РП-22 | .
160 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-8 с РТП-29П Ф-11 ПС-596 |  | 6 (6.3) | 2025-06-24 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-24 12:43 | 2025-06-24 13:29 | 2025-06-25 17:00 | 2 | 2 | 1 | 55 |  | 0.1 | 28.2833 | 0.7667 | 1.5334 | Повреждение КЛ | МТЗ
161 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 1027 |  | 0.38 | 2025-06-24 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-24 18:25 | 2025-06-24 18:52 | 2025-06-24 18:52 | 1 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | Выясняется. | Отключение АВ 0.4 кВ
162 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-252 Ф-52-РП-102 яч.22 |  | 10 (10.5) | 2025-06-24 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-06-25 17:00 | [6 empty] | 18.5333 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
163 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 |  | 10 (10.5) | 2025-06-26 13:00 | Неотложное |  |  | 2025-06-26 13:00 | 2025-06-26 14:58 | 2025-06-26 14:58 | 10 | 7 | 2 | 94 |  | 0.4 | 1.9667 | 1.9667 | 19.667 | восстановление шлейфа на ЛР 468
164 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от РТП-39 Фоминское |  | 0.38 | 2025-06-27 17:49 | Неотложное |  |  | 2025-06-27 17:49 | 2025-06-27 18:53 | 2025-06-27 18:53 | 2 | 1 | 1 | 15 |  | 0.05 | 1.0667 | 1.0667 | 2.1334 | Устранение обрыва провода в пролете опор 3-4.
165 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 811 ПС 25 - РП 150/4 |  | 10 (10.5) | 2025-06-28 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-28 15:10 | 2025-06-28 15:49 | 2025-06-30 18:00 | 38 | 38 | 6 | 350 |  | 1.7 | 50.8333 | 0.65 | 24.7 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.811 с ПС 220 кВ Встреча | МТЗ
166 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1,2,3 КТП 667 д.Сенькино-Секерино |  | 0.38 | 2025-06-29 23:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-29 23:01 | 2025-06-29 23:26 | 2025-06-29 23:26 | 1 |  | 1 | 35 |  | 0.05 | 0.4167 | 0.4167 | 0.4167 | Выясняется. | АВ 0.4 кВ
167 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 |  | 6 (6.3) | 2025-06-30 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-06-30 00:01 | 2025-06-30 01:05 | 2025-06-30 01:05 | 13 | 13 | 2 | 127 |  | 0.8 | 1.0667 | 1.0667 | 13.8671 | Повреждение в сетях АО РСП | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
168 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 21К/6 - ТП 404К/4 |  | 6 (6.3) | 2025-07-01 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-01 00:11 | 2025-07-01 02:08 | 2025-07-01 02:08 | 9 | 9 | 2 | 100 |  | 0.8 | 1.95 | 1.95 | 17.55 | Повреждение в сети абонента АО "РСП" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
169 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 11:46 | Неотложное |  |  | 2025-07-01 11:46 | 2025-07-01 13:44 | 2025-07-01 13:44 | 26 | 22 | 2 | 200 |  | 0.6 | 1.9667 | 1.9667 | 51.1342 | Устранение неполнофазного режима работы ВЛ в пролетах опор №17-18.
170 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 от ПС 59 оп.6 до ТП-409 |  | 10 (10.5) | 2025-07-01 16:09 | Неотложное |  |  | 2025-07-01 16:09 | 2025-07-01 16:57 | 2025-07-01 16:57 | 16 | 14 | 5 | 186 |  | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 12.8 | Опора №24 восстановление шлейфов.
171 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Былово №773 | ВТ ВВк 10 кВ Т-1 2сек | 10 (10.5) | 2025-07-02 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-02 01:24 | 2025-07-02 01:31 | 2025-07-03 16:50 | 53 | 47 | 5 |  |  | 1.69 | 39.4333 | 0.1167 | 6.1851 | АВР фид.1 успешно. фид.3, фид.5 и фид.9 были запитаны по резерву на момент АО. причины выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
172 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с ПС 727 - ЦРП 6 |  | 10 (10.5) | 2025-07-02 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-02 09:49 | 2025-07-02 10:18 | 2025-07-03 17:00 | 21 | 19 | 3 | 156 | 1 | 0.9 | 31.1833 | 0.4833 | 10.1493 | Поиск и устранение однофазного замыкания на землю. | МТЗ
173 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 21 ПС 110 кВ №727 "Лебедево"- ЛР 730 |  | 10 (10.5) | 2025-07-02 13:28 | Неотложное |  |  | 2025-07-02 13:28 | 2025-07-02 15:18 | 2025-07-02 15:18 | 4 | 4 | 1 | 20 |  | 0.2 | 1.8333 | 1.8333 | 7.3332 | №38204 вывести в ремонт для восстановление провода в пролете опор №65/5 – 65/6 Пром зона
174 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 494 Десна ф 4 |  | 10 (10.5) | 2025-07-02 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-02 20:00 | 2025-07-02 20:29 | 2025-07-03 17:00 | 11 | 5 | 2 | 260 | 1 | 0.4 | 21 | 0.4833 | 5.3163 | Повреждение КЛ фид.4 | .
175 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 28/10 - КРУН 233/4 |  | 10 (10.5) | 2025-07-03 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-03 09:23 | 2025-07-03 11:10 | 2025-07-03 11:10 | 11 | 9 | 2 | 171 |  | 0.4 | 1.7833 | 1.7833 | 19.6163 | КРУН-2 отгорел шлейф | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
176 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 до ТП-408 |  | 10 (10.5) | 2025-07-03 13:06 | Неотложное |  |  | 2025-07-03 13:06 | 2025-07-03 14:20 | 2025-07-03 14:20 | 3 | 3 |  |  |  | 0.3 | 1.2333 | 1.2333 | 3.6999 | Для безопасного выполнения работ на КВЛ-10кВ фид.5 с ПС-110кВ Былово по восстановлению перемычек на опоре №8.
177 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 28/10 - КРУН 233/4 |  | 10 (10.5) | 2025-07-03 15:43 | Неотложное |  |  | 2025-07-03 15:43 | 2025-07-03 17:35 | 2025-07-03 17:35 | 8 | 5 | 2 | 55 |  | 0.3 | 1.8667 | 1.8667 | 14.9336 | восстановление шлейфа на КРУН-2
178 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-252 Ф-52-РП-102 яч.22 |  | 10 (10.5) | 2025-07-04 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-05 17:00 | [6 empty] | 25.15 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
179 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/2 - ТП 1194/6 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-07-04 16:15 | Неотложное |  |  | 2025-07-04 16:15 | 2025-07-04 17:27 | 2025-07-05 15:00 | 4 | 3 |  |  | 1 | 0.2 | 22.75 | 1.2 | 4.8 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Марьино до яч.6 ТП 1194
180 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 |  | 10 (10.5) | 2025-07-04 18:02 | Неотложное |  |  | 2025-07-04 18:02 | 2025-07-04 18:36 | 2025-07-04 18:36 | 10 | 11 | 2 | 141 |  | 0.5 | 0.5667 | 0.5667 | 5.667 | отключение для устранения замыкания на землю, снят посторонний предмет с ЛР 345
181 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС59/1-ЗТП943/3 |  | 10 (10.5) | 2025-07-05 23:42 | Неотложное |  |  | 2025-07-05 23:42 | 2025-07-06 00:32 | 2025-07-06 15:00 | 15 | 14 | 4 | 180 | 2 | 0.9 | 15.3 | 0.8333 | 12.4995 | отключение для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Вороново до ТП 943
182 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 135/15 - ЛР 366 |  | 10 (10.5) | 2025-07-06 01:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-06 01:03 | 2025-07-06 04:41 | 2025-07-06 17:00 | 13 | 9 | 1 | 160 |  | 0.9 | 15.95 | 3.6333 | 47.2329 | Повреждение АСП 326 | Сработавшие УРЗА: 2 ступень.
183 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ЛР-171-КТП-503/1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-06 04:47 | Неотложное |  |  | 2025-07-06 04:47 | 2025-07-06 05:58 | 2025-07-07 15:00 | 5 | 3 | 1 | 20 |  | 0.3 | 34.2167 | 1.1833 | 5.9165 | Поиск устранение однофазного замыкания на землю
184 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-07-07 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-08 16:00 | [6 empty] | 25.1833 |  |  | АО, АВР успешно. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
185 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.6 с ЦРП-6 от ТП-950 до ТП-790 |  | 10 (10.5) | 2025-07-08 18:08 | Неотложное |  |  | 2025-07-08 18:08 | 2025-07-08 19:03 | 2025-07-08 19:03 | 10 | 13 | 2 | 110 |  | 0.4 | 0.9167 | 0.9167 | 9.167 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на отп. АО РСП в сторону ТП 168/2
186 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 |  | 10 (10.5) | 2025-07-08 19:02 | Неотложное |  |  | 2025-07-08 19:02 | 2025-07-08 20:52 | 2025-07-09 01:00 | 35 | 26 | 2 |  |  | 0.9 | 5.9667 | 1.8333 | 64.1655 | восстановление шлейфа оп.60/1
187 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 11:55 | Неотложное |  |  | 2025-07-09 11:55 | 2025-07-09 13:19 | 2025-07-09 13:19 | 12 | 11 | 2 | 143 |  | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 16.8 | Восстановление шлейфа на опоре №36.
188 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/18 - КРУН 11/1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-09 13:11 | Неотложное |  |  | 2025-07-09 13:11 | 2025-07-09 15:05 | 2025-07-09 15:05 | 7 | 6 | 1 | 71 |  | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 13.3 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение изолятора на АСП 184
189 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 4416/3 - ТП 4480/8 |  | 10 (10.5) | 2025-07-10 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-10 06:56 | 2025-07-10 07:38 | 2025-07-11 14:20 | 47 | 45 | 8 | 270 | 1 | 1.4 | 31.4 | 0.7 | 32.9 | причина выясняется | мтз
190 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 21/5 - 2115/2 |  | 10 (10.5) | 2025-07-10 09:26 | Неотложное |  |  | 2025-07-10 09:26 | 2025-07-10 11:21 | 2025-07-11 17:00 | 11 | 11 | 3 | 85 |  | 0.6 | 31.5667 | 1.9167 | 21.0837 | Поиск и устранение замыкания на землю
191 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-28Н/12-ТП-1037/5 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 00:35 | Неотложное |  |  | 2025-07-12 00:35 | 2025-07-12 01:03 | 2025-07-13 15:00 | 43 | 43 | 4 | 250 |  | 1.4 | 38.4167 | 0.4667 | 20.0681 | Поиск и устранение замыкания на землю
192 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 21 ПС 110 кВ №727 "Лебедево"- ЛР 730 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 04:45 | Неотложное |  |  | 2025-07-12 04:45 | 2025-07-12 06:45 | 2025-07-12 10:00 | 21 | 23 |  |  |  | 1.4 | 5.25 | 2 | 42 | по заявке 40674 опор № 60/3 – 60/4 восстановление обрыва провода
193 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 837/6 - ТП 830/6 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 12:45 | Неотложное |  |  | 2025-07-12 12:45 | 2025-07-12 13:26 | 2025-07-13 15:00 | 7 | 3 | 1 | 55 |  | 0.3 | 26.25 | 0.6833 | 4.7831 | отключение для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от яч.2 до Т-1 ТП 831 по фид.8 с ПС 110 кВ Десна
194 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36, Участок магистрали КРУН-30-КТП-504 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 16:39 | Неотложное |  |  | 2025-07-12 16:39 | 2025-07-12 17:42 | 2025-07-13 15:00 | 16 | 15 | 1 | 220 |  | 0.9 | 22.35 | 1.05 | 16.8 | выведена КЛ 10 кВ от АСП 453 яч.2 до ЛР 112 по фид.36 с ПС 110 кВ Летово
195 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/11 - ЦРП 4/12 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-12 18:07 | 2025-07-12 19:39 | 2025-07-13 16:00 | 12 | 5 | 1 | 340 | 2 | 0.5 | 21.8833 | 1.5333 | 18.3996 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП 957 яч.3 до ТП 2502 яч.5 по фид.11 с ПС 110 кВ Летово | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
196 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-12 19:13 | 2025-07-12 21:38 | 2025-07-12 21:38 | 35 | 65 | 5 | 400 |  | 1.4 | 2.4167 | 2.4167 | 84.5845 | Причина выясняется | МТЗ
197 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.17 ПС 426 - ТП 874 яч.5 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 20:09 | Неотложное |  |  | 2025-07-12 20:09 | 2025-07-12 22:05 | 2025-07-12 22:05 | 21 | 21 | 4 | 190 |  | 1.1 | 1.9333 | 1.9333 | 40.5993 | для устранения замыкания на землю
198 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-377 ф.12 к РП-11 ф.11 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-13 14:20 | [6 empty] | 18 |  |  | РП-11 АВР-10кВ успешно, причина выясняется | МТЗ
199 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 15 - РТП 30П/6 |  | 6 (6.3) | 2025-07-12 21:29 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-07-12 21:29 | 2025-07-12 21:53 | 2025-07-12 21:53 | 15 | 15 | 1 | 475 |  | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6 | Причина выясняется | МТЗ
200 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Селятино II цепь с отпайками |  | 110 | 2025-07-12 21:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-12 21:29 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ДФЗ
201 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-12 РП-120 Ф-3 ПС-494 |  | 10 (10.5) | 2025-07-12 22:27 | Неотложное |  |  | 2025-07-12 22:27 | 2025-07-13 00:42 | 2025-07-13 00:42 | 8 | 8 | 2 | 85 |  | 0.5 | 2.25 | 2.25 | 18 | для устранения замыкания на землю
202 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КЛ 10 кВ КРУН 265 - ЦРП 3/11 |  | 10 (10.5) | 2025-07-13 00:27 | Неотложное |  |  | 2025-07-13 00:27 | 2025-07-13 00:45 | 2025-07-13 00:45 | 25 | 16 | 4 | 130 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 7.5 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентском ТП 4435
203 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.17 ПС 426 - ТП 874 яч.5 |  | 10 (10.5) | 2025-07-13 01:04 | Неотложное |  |  | 2025-07-13 01:04 | 2025-07-13 01:25 | 2025-07-13 01:25 | 17 | 14 | 1 | 80 |  | 0.6 | 0.35 | 0.35 | 5.95 | отключение для устранения замыкания на землю
204 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-108 ПС-25 оп.35-РП-28Н/4 |  | 10 (10.5) | 2025-07-13 02:27 | Неотложное |  |  | 2025-07-13 02:27 | 2025-07-13 02:52 | 2025-07-13 02:52 | 27 | 24 | 2 | 230 |  | 0.7 | 0.4167 | 0.4167 | 11.2509 | в ходе оперативных переключений земля самоустранилась
205 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-377 яч.20 ф.23 к РП-11 ф.12 |  | 10 (10.5) | 2025-07-13 11:08 | Неотложное |  |  | 2025-07-13 11:08 | 2025-07-13 11:24 | 2025-07-14 17:00 | 10 | 8 | 1 |  | 2 | 0.8 | 29.8667 | 0.2667 | 2.667 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ фид.23
206 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 |  | 10 (10.5) | 2025-07-13 21:31 | Неотложное |  |  | 2025-07-13 21:31 | 2025-07-13 22:05 | 2025-07-13 22:05 | 27 | 35 | 5 | 340 |  | 1.2 | 0.5667 | 0.5667 | 15.3009 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю, в процессе переключений земля самоустранилась.
207 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ПС | ПС 110 кВ Щапово №706 | 2 сек 10 кВ (а) | 10 (10.5) | 2025-07-14 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-14 01:36 | 2025-07-14 02:50 | 2025-07-15 15:50 | 89 | 57 | 6 | 2664 | 6 | 3.94 | 38.2333 | 1.2333 | 109.7637 | выясняется | МТЗ
208 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 523 ф.3 - РП-9к |  | 10 (10.5) | 2025-07-14 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-14 04:01 | 2025-07-14 04:40 | 2025-07-14 04:40 | 6 | 2 | 1 | 75 |  | 0.2 | 0.65 | 0.65 | 3.9 | Отключение в сети АО РСП | .
209 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 67 (Согласие 2) | КЛ-10кВ РТП-67/14-ТП-6706/1 (РТП 67 (Согласие 2)) | 10 (10.5) | 2025-07-14 11:45 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 11:45 | 2025-07-14 12:23 | 2025-07-15 17:00 | 2 | 1 | 1 | 55 |  | 0.1 | 29.25 | 0.6333 | 1.2666 | Замена ПК-10кВ на Т-1
210 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-14 19:01 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 19:01 | 2025-07-14 19:55 | 2025-07-14 19:55 | 2 | 2 | 1 | 95 |  | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | Поиск и устранения земли Населенные пункт : с Красное
211 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП23/8-ТП1123 |  | 10 (10.5) | 2025-07-14 20:08 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 20:08 | 2025-07-14 21:13 | 2025-07-14 21:13 | 6 | 8 | 2 | 86 |  | 0.3 | 1.0833 | 1.0833 | 6.4998 | Для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю
212 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | РП | РП 10 кВ №1 Безобразово | КВЛ Ф. 4 с РП-1/320 Безобразово (РП 10 кВ №1 Безобразово) | 10 (10.5) | 2025-07-14 21:24 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 21:24 | 2025-07-14 22:08 | 2025-07-14 22:08 | 6 | 7 | 3 | 115 |  | 0.5 | 0.7333 | 0.7333 | 4.3998 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение РВО на КТП 57
213 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ТП | ЗТП 925 (Котельная) 630+400 кВА | Т-1 | 6 (6.3) | 2025-07-14 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-14 21:39 | 2025-07-14 21:57 | 2025-07-15 14:00 | 4 | 1 | 1 | 350 |  | 0.2 | 16.35 | 0.3 | 1.2 | повреждение КЛ | .
214 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 от ПС 59 оп.6 до ТП-409 |  | 10 (10.5) | 2025-07-14 23:37 | Неотложное |  |  | 2025-07-14 23:37 | 2025-07-15 01:24 | 2025-07-15 01:24 | 12 | 18 | 2 | 139 |  | 0.5 | 1.7833 | 1.7833 | 21.3996 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение в сети абонента за ЛР 26 (ОЭК)
215 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-15 09:46 | 2025-07-15 10:03 | 2025-07-16 15:00 | 17 | 10 | 2 | 450 | 4 | 0.6 | 29.2333 | 0.2833 | 4.8161 | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
216 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 309 |  | 0.38 | 2025-07-15 11:57 | Неотложное |  |  | 2025-07-15 11:57 | 2025-07-15 13:39 | 2025-07-15 13:39 | 1 |  | 1 | 45 |  | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Замена опоры №2/6/1
217 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 6 с ПС-773 до ЛР-780 |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 13:56 | Неотложное |  |  | 2025-07-15 13:56 | 2025-07-15 15:30 | 2025-07-15 15:30 | 1 | 1 | 2 | 65 |  | 0.1 | 1.5667 | 1.5667 | 1.5667 | ЛР-780 восстановление шлейфов
218 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Кедрово – Лесная |  | 220 | 2025-07-15 15:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-15 15:10 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,1 ступень.
219 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лебедево – Фетищево |  | 110 | 2025-07-15 15:32 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-15 15:32 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | .
220 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Фетищево-Щапово |  | 110 | 2025-07-15 15:32 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-15 15:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Срабатывание; ДФЗ. Срабатывание
221 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 |  | 10 (10.5) | 2025-07-15 16:09 | Неотложное |  |  | 2025-07-15 16:09 | 2025-07-15 18:08 | 2025-07-15 18:08 | 50 | 41 | 4 | 168 |  | 0.8 | 1.9833 | 1.9833 | 99.165 | Выясняется
222 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | КРУН 146 | КВЛ 10 кВ КРУН 146/5 - КТП 579 (ООО Благовест)(аб) (КРУН 146) | 10 (10.5) | 2025-07-15 18:43 | Неотложное |  |  | 2025-07-15 18:43 | 2025-07-15 20:41 | 2025-07-15 20:41 | 12 | 8 |  |  |  | 0.2 | 1.9667 | 1.9667 | 23.6004 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю
223 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.14 РП-97 к АСП 431 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 06:45 | Неотложное |  |  | 2025-07-16 06:45 | 2025-07-16 07:07 | 2025-07-16 07:07 | 19 | 20 | 3 | 120 |  | 0.9 | 0.3667 | 0.3667 | 6.9673 | Поиск и устранение замыкания на землю
224 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 870/104 - ТПП 172 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-17 13:00 | [6 empty] | 20.2833 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: 2 ступень.
225 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 523 фид 10 - ТП 1310 |  | 10 (10.5) | 2025-07-16 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-16 17:13 | 2025-07-16 17:46 | 2025-07-16 17:46 | 6 | 2 | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.55 | 0.55 | 3.3 | отключение в сети ОЭК | МТЗ
226 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 138 - ЗТП 201П/4 |  | 6 (6.3) | 2025-07-17 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-17 11:48 | 2025-07-17 12:44 | 2025-07-17 12:44 | 19 | 18 | 4 | 560 | 4 | 1.2 | 0.9333 | 0.9333 | 17.7327 | Выясняются | .
227 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-760/261-ст.м.Филатов луг |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-18 16:00 | [6 empty] | 27.95 |  |  | Выясняются | .
228 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 12:40 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 12:40 | 2025-07-17 14:34 | 2025-07-18 15:00 | 25 | 46 | 4 | 350 | 1 | 0.18 | 26.3333 | 1.9 | 47.5 | Устранение однофазного замыкания на землю
229 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | ТП 324 | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2025-07-17 14:17 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 14:17 | 2025-07-17 15:48 | 2025-07-17 15:48 | 5 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 1.5167 | 1.5167 | 7.5835 | Ремонт ВЛИ 0.4кВ ф-2
230 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 36/4 - ТП 3603/3 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 15:52 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 15:52 | 2025-07-17 17:41 | 2025-07-18 14:00 | 1 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 22.1333 | 1.8167 | 1.8167 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение абонентской КЛ на КТП 3605 (ООО Усадьба)
231 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 11 ПС 494 - ЦРП 3/9 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 16:37 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 16:37 | 2025-07-17 18:18 | 2025-07-18 17:00 | 25 | 44 | 8 | 182 | 1 | 1.5 | 24.3833 | 1.6833 | 42.0825 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на АСП 265
232 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 2 ПС 138 |  | 6 (6.3) | 2025-07-17 18:31 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 18:31 | 2025-07-17 19:59 | 2025-07-17 19:59 | 19 | 14 | 2 | 153 |  | 0.8 | 1.4667 | 1.4667 | 27.8673 | Устранения обрыва провода в пролетах опор №15-17
233 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ф.109 с ПС-773 |  | 10 (10.5) | 2025-07-17 20:10 | Неотложное |  |  | 2025-07-17 20:10 | 2025-07-17 22:05 | 2025-07-17 22:05 | 9 | 9 | 2 | 115 |  | 0.7 | 1.9167 | 1.9167 | 17.2503 | отключение для устранения неполнофазного режима.
234 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ ф.50 ПС 575 - КРН 154н с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-18 02:07 | Неотложное |  |  | 2025-07-18 02:07 | 2025-07-18 02:47 | 2025-07-18 17:00 | 13 | 15 | 1 | 135 |  | 0.7 | 14.8833 | 0.6667 | 8.6671 | для восстановления шлейфов на ЛР 573
235 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 727/9 - РП 9 с отпайкой в ст. ТП 988 |  | 10 (10.5) | 2025-07-18 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-19 17:00 | [6 empty] | 33.9 |  |  | Выясняется | МТЗ
236 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-18 08:20 | Неотложное |  |  | 2025-07-18 08:20 | 2025-07-18 09:22 | 2025-07-18 09:22 | 4 | 2 | 1 | 95 |  | 0.2 | 1.0333 | 1.0333 | 4.1332 | Поиск и устранения земли
237 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лебедево – Вороново с отпайкой на ПС Былово |  | 110 | 2025-07-18 18:20 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-18 18:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Защиты выясняются, причина выясняется | /
238 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 |  | 10 (10.5) | 2025-07-18 20:25 | Неотложное |  |  | 2025-07-18 20:25 | 2025-07-18 20:53 | 2025-07-19 14:00 | 25 | 48 | 5 | 350 | 1 | 1.8 | 17.5833 | 0.4667 | 11.6675 | отключение для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю.
239 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. (РП 22 (д.Лапшинка)) | 10 (10.5) | 2025-07-19 12:45 | Неотложное |  |  | 2025-07-19 12:45 | 2025-07-19 13:17 | 2025-07-19 13:17 | 15 | 14 | 1 | 195 |  | 0.4 | 0.5333 | 0.5333 | 7.9995 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение аб. КЛ 10 кВ от яч.5 АСП 138
240 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 120/12 - ТП 3707/12 (аб) |  | 10 (10.5) | 2025-07-19 18:22 | Неотложное |  |  | 2025-07-19 18:22 | 2025-07-19 20:19 | 2025-07-19 20:19 | 20 | 20 | 1 | 180 |  | 0.7 | 1.95 | 1.95 | 39 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение аб. АСП 451 Стройком-1
241 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС494/11-ЦРП3/5 |  | 10 (10.5) | 2025-07-19 18:39 | Неотложное |  |  | 2025-07-19 18:39 | 2025-07-19 19:04 | 2025-07-20 14:00 | 18 | 20 | 4 | 290 |  | 1 | 19.35 | 0.4167 | 7.5006 | Поиск и устранение однофазного замыкания на землю, повреждение РВО на КТП 4400
242 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-23/1 до оп.1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-19 19:35 | Неотложное |  |  | 2025-07-19 19:35 | 2025-07-19 20:01 | 2025-07-19 20:01 | 24 | 28 | 5 | 317 |  | 1.5 | 0.4333 | 0.4333 | 10.3992 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение за АСП 158 (ОЭК) и АСП 159 (РСП)
243 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 08:26 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 08:26 | 2025-07-20 08:49 | 2025-07-20 08:49 | 44 | 30 | 4 | 240 | 2 | 1.4 | 0.3833 | 0.3833 | 16.8652 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, самоустранилась в ходе оперативных переключений.
244 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 до КТП-931 |  | 10 (10.5) | 2025-07-20 11:46 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 11:46 | 2025-07-20 12:42 | 2025-07-21 15:00 | 48 | 39 | 4 | 270 |  | 1.4 | 27.2333 | 0.9333 | 44.7984 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, самоустранилась в ходе оперативных переключений
245 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 605 |  | 0.38 | 2025-07-20 15:56 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 15:56 | 2025-07-20 17:00 | 2025-07-20 17:00 | 1 |  | 1 |  |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | для устранение дефекта на ВЛ К№42218
246 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | КТП 606 (д.Десна) | Фид 1 (четная) | 0.38 | 2025-07-20 18:29 | Неотложное |  |  | 2025-07-20 18:29 | 2025-07-20 19:10 | 2025-07-20 19:10 | 1 |  | 1 | 45 |  | 0.01 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6833 | отключение для опиловки ДКР пролет опор 1-2. К№42221
247 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/1 - РП 34 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 01:45 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 01:45 | 2025-07-21 02:26 | 2025-07-21 02:26 | 11 | 10 | 2 | 125 |  | 0.5 | 0.6833 | 0.6833 | 7.5163 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, самоустранилась в ходе оперативных переключений
248 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | КРУН 288 | ВН 10 кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2025-07-21 10:45 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 10:45 | 2025-07-21 10:51 | 2025-07-21 10:51 | 7 | 5 | 1 | 57 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, самоустранилась в ходе оперативных переключений
249 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 11:11 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 11:11 | 2025-07-21 12:36 | 2025-07-21 12:36 | 2 | 2 | 1 | 32 |  | 0.3 | 1.4167 | 1.4167 | 2.8334 | Восстановление шлейфа на АСП-25
250 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-135/14-КРУН-354 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 14:47 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 14:47 | 2025-07-21 16:45 | 2025-07-21 16:45 | 16 | 10 | 1 | 186 |  | 0.5 | 1.9667 | 1.9667 | 31.4672 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю
251 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | КТП-483 Березка-Коммунарка | ВН | 10 (10.5) | 2025-07-21 15:08 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 15:08 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-21 16:00 | 2 | 1 | 1 | 32 |  | 0.2 | 0.8667 | 0.8667 | 1.7334 | повреждение проходных изоляторов
252 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 15:35 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 15:35 | 2025-07-21 16:14 | 2025-07-21 16:14 | 17 | 13 | 1 | 231 |  | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 11.05 | поиск и устранение однофазного замыкания на землю
253 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Полет | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-07-21 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-21 16:14 | 2025-07-21 16:45 | 2025-07-21 16:45 | 21 | 21 |  | 1346 | 0 | 1.5 | 0.5167 | 0.5167 | 10.8507 | Выясняются | дуговая клапанная защита
254 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КЛ 10 кВ РТП 9/6 - ТП 547/1 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-21 16:14 | 2025-07-21 17:43 | 2025-07-22 17:00 | 9 | 5 | 1 | 201 |  | 0.7 | 24.7667 | 1.4833 | 13.3497 | Повреждение КЛ | МТЗ
255 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ КРУН-8/4-ЛР-366 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 16:58 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 16:58 | 2025-07-21 18:43 | 2025-07-21 18:43 | 13 | 10 | 1 | 184 |  | 0.5 | 1.75 | 1.75 | 22.75 | отключение для устранения замыкания на землю, устранён обрыв провода
256 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 711 ПС 25 - РП 150/3 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 17:12 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 17:12 | 2025-07-21 18:24 | 2025-07-22 15:00 | 10 | 8 | 1 | 32 |  | 0.4 | 21.8 | 1.2 | 12 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю
257 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП-5 яч.2 - КРУН-216 яч.5 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 17:47 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 17:47 | 2025-07-21 17:58 | 2025-07-21 17:58 | 6 | 6 | 1 | 62 |  | 0.6 | 0.1833 | 0.1833 | 1.0998 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на ТП 1583
258 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 19:38 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 19:38 | 2025-07-21 21:26 | 2025-07-21 21:26 | 5 | 5 |  |  |  | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 9 | от АСП-435 яч.2 для замены поврежденной опоры 44
259 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ Л-2 КРУН-138 Ф-54 ПС-252 |  | 10 (10.5) | 2025-07-21 20:04 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 20:04 | 2025-07-21 21:33 | 2025-07-21 21:33 | 10 | 12 | 2 | 230 |  | 0.6 | 1.4833 | 1.4833 | 14.833 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентском АСП 46 (ОЭК)
260 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | КТП 476Н (к/с Строитель) | АВ 0,4 кВ фид.5 | 0.38 | 2025-07-21 22:38 | Неотложное |  |  | 2025-07-21 22:38 | 2025-07-22 00:26 | 2025-07-22 00:26 | 11 |  | 1 | 85 |  | 0.05 | 1.8 | 1.8 | 19.8 | отключение для устранения обрыва пр.оп.№12-13
261 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КЛ-10кВ ф.13 с ПС-523 от РП-8к до АСП-4к (аб.) |  | 10 (10.5) | 2025-07-22 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-07-22 14:38 | 2025-07-22 15:13 | 2025-07-22 15:13 | 12 | 5 | 3 | 150 |  | 0.4 | 0.5833 | 0.5833 | 6.9996 | АО в смежных сетях мособлэнерго | МТЗ
262 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | РП | РП 15 (Старогромово) | ВЛ Ф. 1 с РП 15 (РП 15 (Старогромово)) | 10 (10.5) | 2025-07-23 09:25 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 09:25 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 10:00 | 21 | 14 | 1 | 150 |  | 0.8 | 0.5833 | 0.5833 | 12.2493 | отключение для устранения замыкания на землю
263 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ РП-32/23-ТП-3208/8 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 16:32 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 16:32 | 2025-07-23 17:38 | 2025-07-24 15:00 | 15 | 7 | 1 | 132 |  | 0.6 | 22.4667 | 1.1 | 16.5 | поиск и устранение однофазного замыкания на землю, выведена КЛ
264 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 10 кВ № 32 Коммунарка | яч.7 ТП-3209/3 | 10 (10.5) | 2025-07-23 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-23 17:26 | 2025-07-23 17:52 | 2025-07-24 15:00 | 6 | 2 | 1 |  | 1 | 0.3 | 21.5667 | 0.4333 | 2.5998 | повреждена КЛ-10кВ ТП-3209 яч.1 ТП-3210 яч.6 | МТЗ
265 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 17:38 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 17:38 | 2025-07-23 19:35 | 2025-07-23 19:35 | 12 | 8 | 2 | 180 |  | 0.5 | 1.95 | 1.95 | 23.4 | поиск и устранение однофазного замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от АСП 50 до ЛР 417 по фид.22 с ПС 110 кВ Леоново
266 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ Ф. 4 с РП-1/320 Безобразово |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 17:48 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 17:48 | 2025-07-23 21:44 | 2025-07-23 21:44 | 15 | 22 | 6 | 255 |  | 0.18 | 3.9333 | 3.9333 | 58.9995 | отключение для устранения замыкания на землю
267 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Первомайское-1 ПС 811 |  | 10 (10.5) | 2025-07-23 19:50 | Неотложное |  |  | 2025-07-23 19:50 | 2025-07-23 21:19 | 2025-07-23 21:19 | 19 | 15 | 4 | 230 |  | 1.4 | 1.4833 | 1.4833 | 28.1827 | Устранение неполнофазного режима
268 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ф.109 с ПС-773 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-24 07:14 | 2025-07-24 07:32 | 2025-07-25 17:00 | 9 | 8 | 3 | 195 |  | 0.6 | 33.7667 | 0.3 | 2.7 | повреждение абонентского АСП 112 (СНТ Романтика) | .
269 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-12 РП-120 Ф-3 ПС-494 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 15:42 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 15:42 | 2025-07-24 17:38 | 2025-07-24 17:38 | 20 | 18 | 1 | 180 |  | 0.8 | 1.9333 | 1.9333 | 38.666 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентском ЛР 1419 (Десна Лэнд)
270 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Л-11 РТП-37 Ф-19 ПС-426 |  | 10 (10.5) | 2025-07-24 20:42 | Неотложное |  |  | 2025-07-24 20:42 | 2025-07-24 22:38 | 2025-07-24 22:38 | 8 | 4 | 1 | 75 |  | 0.3 | 1.9333 | 1.9333 | 15.4664 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на КТП 3712
271 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-27/2-РТП-51/4 |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-25 11:05 | 2025-07-25 13:02 | 2025-07-26 14:00 | 9 | 4 | 1 |  |  | 0.6 | 26.9167 | 1.95 | 17.55 | Повреждение КЛ 10 кВ от ТП 30 яч. 3 до ТП 33 яч. 4 по фид. 34 с ПС 110 кВ Передельцы | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
272 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.3 с ЦРП-6 от РП-42 до ТП-1186 |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 13:53 | Неотложное |  |  | 2025-07-25 13:53 | 2025-07-25 15:45 | 2025-07-26 13:00 | 31 | 28 | 5 | 294 |  | 0.4 | 23.1167 | 1.8667 | 57.8677 | отключение для устранения замыкания на землю, земля самоустранилось в ходе переключений
273 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16 яч.11 - КТП 1605 |  | 10 (10.5) | 2025-07-25 15:58 | Неотложное |  |  | 2025-07-25 15:58 | 2025-07-25 17:31 | 2025-07-26 13:17 | 17 | 11 | 3 | 178 | 1 | 0.9 | 21.3167 | 1.55 | 26.35 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ.
274 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 |  | 10 (10.5) | 2025-07-26 16:54 | Неотложное |  |  | 2025-07-26 16:54 | 2025-07-26 18:54 | 2025-07-26 18:54 | 31 | 26 |  |  |  | 0.09 | 2 | 2 | 62 | устранения неполнофазного режима, устранение обрыва провода в пролете опор 60/2-60/4
275 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 10:44 | Неотложное |  |  | 2025-07-27 10:44 | 2025-07-27 12:01 | 2025-07-27 12:01 | 26 | 24 |  |  |  | 1.3 | 1.2833 | 1.2833 | 33.3658 | Отыскание и устранение ОЗЗ, ремонт провода пр. оп. 19-19/1
276 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 9 РП 4Н (ТП 179 – ТП 180) |  | 10 (10.5) | 2025-07-27 17:25 | Неотложное |  |  | 2025-07-27 17:25 | 2025-07-27 18:03 | 2025-07-28 17:00 | 4 | 1 | 1 | 125 |  | 0.1 | 23.5833 | 0.6333 | 2.5332 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ
277 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | КТП 3712 (СНТ Поляна) | Т-1 | 10 (10.5) | 2025-07-27 17:27 | Неотложное |  |  | 2025-07-27 17:27 | 2025-07-27 19:25 | 2025-07-27 19:25 | 4 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 7.8668 | замена поврежденного оборудования КТП
278 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-1561 |  | 0.38 | 2025-07-27 18:50 | Неотложное |  |  | 2025-07-27 18:50 | 2025-07-27 19:28 | 2025-07-27 19:28 | 2 |  | 1 | 35 |  | 0.05 | 0.6333 | 0.6333 | 1.2666 | устранение неполнофазного режима
279 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 28 | ВВк яч.11 | 10 (10.5) | 2025-07-28 06:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-28 06:54 | 2025-07-28 07:40 | 2025-07-28 07:40 | 13 | 16 | 2 | 75 |  | 0.6 | 0.7667 | 0.7667 | 9.9671 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
280 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС773 Ф.6/Ф.107-ТП687 |  | 10 (10.5) | 2025-07-28 06:54 | Неотложное |  |  | 2025-07-28 06:54 | 2025-07-28 07:10 | 2025-07-28 07:10 | 13 | 8 | 1 | 73 |  | 0.6 | 0.2667 | 0.2667 | 3.4671 | Поиск и устранения земли
281 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 07:54 | Неотложное |  |  | 2025-07-29 07:54 | 2025-07-29 08:20 | 2025-07-29 08:20 | 6 | 5 | 1 | 103 |  | 0.4 | 0.4333 | 0.4333 | 2.5998 | отключение для отыскания и устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской отпайке в сторону ТП 1366
282 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-760/249-ст.м.Филатов луг |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-30 16:00 | [6 empty] | 30.3167 |  |  | повреждение КЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
283 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-760/261-ст.м.Филатов луг |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-07-30 15:00 | [6 empty] | 29.3167 |  |  | повреждение КЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
284 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново № 781 | ВВк 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-07-29 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-07-29 11:06 | 2025-07-29 11:52 | 2025-07-29 11:52 | 32 | 22 | 12 | 1562 | 5 | 2.9 | 0.7667 | 0.7667 | 24.5344 | Выясняются. | .
285 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 673 - ТП 253/2 |  | 10 (10.5) | 2025-07-29 15:14 | Неотложное |  |  | 2025-07-29 15:14 | 2025-07-29 17:05 | 2025-07-29 17:05 | 5 | 2 | 1 | 135 |  | 0.3 | 1.85 | 1.85 | 9.25 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ.
286 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 28 | КВЛ 10 кВ КРУН 43 - РП 28/11 (РП 28) | 10 (10.5) | 2025-07-30 09:05 | Неотложное |  |  | 2025-07-30 09:05 | 2025-07-30 10:20 | 2025-07-30 10:20 | 8 | 8 | 2 | 75 |  | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 10 | Поиск и устранение замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке за ЛР 229 (СНТ Дружба)
287 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ваулово -Кресты с отпайкой на ПС Вороново (не отрисована) |  | 110 | 2025-07-30 17:52 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-07-30 17:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
288 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Передельцы | МВ КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы 2. | 110 | 2025-07-30 19:18 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-07-30 22:39 | [6 empty] | 3.35 |  |  | Повреждение оборудования Низкий уровень масла и отсутствие давления фаза "З". Схема сети – Нормальная
289 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 РП 4н |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 07:56 | Неотложное |  |  | 2025-07-31 07:56 | 2025-07-31 09:12 | 2025-07-31 09:12 | 16 | 19 | 3 | 164 |  | 0.7 | 1.2667 | 1.2667 | 20.2672 | Повреждение КЛ
290 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 РП-13 от оп.90 до КРН-29 |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 08:00 | Неотложное |  |  | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:58 | 2025-08-01 15:00 | 38 | 43 | 6 | 255 |  | 0.5 | 31 | 1.9667 | 74.7346 | Обрыв шлейфа
291 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 13:50 | Неотложное |  |  | 2025-07-31 13:50 | 2025-07-31 15:48 | 2025-07-31 15:48 | 26 | 26 |  |  |  | 0.7 | 1.9667 | 1.9667 | 51.1342 | обрыв провода в пролете ОП № 60/2-60/4
292 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ от РТП-38 к 467. |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 17:01 | Неотложное |  |  | 2025-07-31 17:01 | 2025-07-31 17:26 | 2025-07-31 17:26 | 22 | 22 | 2 | 320 |  | 0.7 | 0.4167 | 0.4167 | 9.1674 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на отпайке ОЭК
293 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.17 ПС 426 - ТП 874 яч.5 |  | 10 (10.5) | 2025-07-31 22:00 | Неотложное |  |  | 2025-07-31 22:00 | 2025-07-31 23:37 | 2025-07-31 23:37 | 11 | 11 | 1 | 35 |  | 0.09 | 1.6167 | 1.6167 | 17.7837 | поиск и устранения земли, повреждение на аб. отпайке в сторону ТП 860.
294 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/11 - РП 1/320 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 09:45 | Неотложное |  |  | 2025-08-01 09:45 | 2025-08-01 11:40 | 2025-08-02 15:00 | 17 | 11 | 3 | 210 |  | 0.7 | 29.25 | 1.9167 | 32.5839 | отключение для устранения замыкания на землю, ревизия контактных соединений на оп 55
295 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КЛ 10 кВ КРУН 265 - ЦРП 3/11 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-01 16:20 | 2025-08-01 17:11 | 2025-08-01 17:11 | 54 | 41 | 7 | 280 | 2 | 1.7 | 0.85 | 0.85 | 45.9 | повреждение на аб. КТП 4439 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
296 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1037 яч.13-оп.1 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 20:35 | Неотложное |  |  | 2025-08-01 20:35 | 2025-08-01 21:43 | 2025-08-01 21:43 | 13 | 13 | 2 | 145 |  | 0.6 | 1.1333 | 1.1333 | 14.7329 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на участке ОЭК за АСП 60Н
297 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 РП-13 от оп.90 до КРН-29 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 20:36 | Неотложное |  |  | 2025-08-01 20:36 | 2025-08-01 22:57 | 2025-08-01 22:57 | 13 | 13 | 1 | 240 |  | 0.9 | 2.35 | 2.35 | 30.55 | КВЛ-10кВ Фид-5 с РП-13 Восстановление провода оп 96/3-96/4. №45424
298 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.14 РП-97 к АСП 431 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 20:38 | Неотложное |  |  | 2025-08-01 20:38 | 2025-08-01 22:35 | 2025-08-01 22:35 | 46 | 50 | 5 | 453 |  | 0.8 | 1.95 | 1.95 | 89.7 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю повреждение в сети абонента за ЛР-306
299 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 |  | 10 (10.5) | 2025-08-01 22:07 | Неотложное |  |  | 2025-08-01 22:07 | 2025-08-02 00:03 | 2025-08-02 00:03 | 9 | 9 | 1 | 120 |  | 0.6 | 1.9333 | 1.9333 | 17.3997 | Повреждение в сети абонента
300 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-11 ТП-1037 Ф-211 ПС-25 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 00:06 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 00:06 | 2025-08-02 00:55 | 2025-08-02 00:55 | 18 | 18 | 1 | 192 |  | 0.6 | 0.8167 | 0.8167 | 14.7006 | повреждение в сети абонента КТП 914
301 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 00:32 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 00:32 | 2025-08-02 03:50 | 2025-08-02 03:50 | 15 | 15 | 2 | 155 |  | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 49.5 | повреждение в сети абонента КТП-172Н
302 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 04:58 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 04:58 | 2025-08-02 06:56 | 2025-08-02 06:56 | 27 | 27 | 5 | 350 |  | 0.18 | 1.9667 | 1.9667 | 53.1009 | Отыскание и устранение ОЗЗ.
303 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.14 РП-97 к АСП 431 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 05:13 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 05:13 | 2025-08-02 06:56 | 2025-08-02 06:56 | 13 | 6 | 1 | 65 |  | 0.6 | 1.7167 | 1.7167 | 22.3171 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю отключение для устранения замыкания на землю, повреждение в сети абонента КТП 1091
304 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 06:20 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 06:20 | 2025-08-02 08:00 | 2025-08-02 08:00 | 49 | 49 | 3 | 35 |  | 0.9 | 1.6667 | 1.6667 | 81.6683 | ключение для устранения замыкания на землю Повреждение на абонентской отпайке ТП 1145.
305 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ РП-97/8-ТП-9705/7 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 06:34 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 06:34 | 2025-08-02 07:26 | 2025-08-03 15:00 | 2 | 2 | 1 | 39 |  | 0.2 | 32.4333 | 0.8667 | 1.7334 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ
306 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 17А ПС 371 - ТП 1021н |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 07:08 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 07:08 | 2025-08-02 09:05 | 2025-08-03 16:00 | 27 | 27 | 5 | 340 |  | 0.8 | 32.8667 | 1.95 | 52.65 | Отыскание и устранение ОЗЗ
307 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | РП | РП-5п 10кВ Куриловский АРЗ | КВЛ 10 кВ ф.16 РП 5п - КРН 263 с отпайками (РП-5п 10кВ Куриловский АРЗ) | 10 (10.5) | 2025-08-02 08:11 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 08:11 | 2025-08-02 08:23 | 2025-08-02 08:23 | 18 | 18 | 3 | 155 |  | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ
308 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/38 - РТП 24/2 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 08:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-02 08:47 | 2025-08-02 10:14 | 2025-08-03 16:30 | 17 | 11 | 1 |  | 3 | 1.2 | 31.7167 | 1.45 | 24.65 | Повреждение в РП 24 яч. 10 СМВ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
309 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-3 выкидка до Т-2 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 09:25 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 09:25 | 2025-08-02 11:14 | 2025-08-04 14:00 | 103 | 27 | 5 | 350 |  | 0.11 | 52.5833 | 1.8167 | 187.1201 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской отпайке за ЛР 249
310 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1219 - ТП302 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-02 10:39 | 2025-08-02 11:53 | 2025-08-03 15:00 | 13 | 13 | 1 | 350 |  | 0.9 | 28.35 | 1.2333 | 16.0329 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП 1219 до ТП 436 по фид.4 с ПС 110 кВ Щапово | МТЗ
311 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 11:08 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 11:08 | 2025-08-02 11:35 | 2025-08-02 11:35 | 13 | 16 | 2 | 215 |  | 1.2 | 0.45 | 0.45 | 5.85 | поиск и устранения земли, в процессе оперативных переключений "земля" самоустранилась
312 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | В 10 кВ ф.8 | 10 (10.5) | 2025-08-02 12:51 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 12:51 | 2025-08-02 13:05 | 2025-08-02 13:05 | 20 | 18 | 1 | 158 |  | 1.5 | 0.2333 | 0.2333 | 4.666 | отключение для устранения замыкания на землю.
313 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-Первомайское-2 от оп. 52 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 13:37 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 13:37 | 2025-08-02 15:21 | 2025-08-02 15:21 | 16 | 9 | 1 | 194 |  | 0.14 | 1.7333 | 1.7333 | 27.7328 | отключение для устранения неполнофазного режима.
314 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-15 с ПС-673, ЛР-1424 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 16:10 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 16:10 | 2025-08-02 17:34 | 2025-08-02 17:34 | 1 | 1 | 1 | 46 |  | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | КВЛ-10кВ фид.15 ПС Бараново от ЛР-1424, для устранения неполнофазного режима
315 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС252/2-РП8/5 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-03 17:00 | [6 empty] | 23.3833 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
316 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 109 с ПС 773 до РП 22 |  | 10 (10.5) | 2025-08-02 22:54 | Неотложное |  |  | 2025-08-02 22:54 | 2025-08-02 23:42 | 2025-08-04 17:00 | 30 | 23 | 3 | 210 |  | 1.4 | 42.1 | 0.8 | 24 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ фид. 109 с ПС 110 кВ Былово до РП 22
317 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.203 с ПС 773 до РТП 39 |  | 10 (10.5) | 2025-08-03 06:14 | Неотложное |  |  | 2025-08-03 06:14 | 2025-08-03 06:57 | 2025-08-04 15:30 | 34 | 36 | 4 | 250 |  | 1.4 | 33.2667 | 0.7167 | 24.3678 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от АСП 451 до РТП 39
318 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 28/10 - КРУН 233/4 |  | 10 (10.5) | 2025-08-03 10:25 | Неотложное |  |  | 2025-08-03 10:25 | 2025-08-03 11:52 | 2025-08-03 11:52 | 20 | 25 | 3 | 100 |  | 0.9 | 1.45 | 1.45 | 29 | отключение для устранения замыкания на землю, поврежден шлейф на ВР КТП 1212
319 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ТП | ТП - 1189 д.Васюнино (на удаление) | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП 1189 по фид. 4 с ПС 110 кВ Кресты | 0.38 | 2025-08-03 16:25 | Неотложное |  |  | 2025-08-03 16:25 | 2025-08-03 17:11 | 2025-08-03 17:11 | 3 |  | 1 | 35 |  | 0.01 | 0.7667 | 0.7667 | 2.3001 | устранения неполнофазного режима
320 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | БКТП-121 10 кВ Московский | КЛ 10 кВ ТП 121/11 - РП 156/11 (БКТП-121 10 кВ Московский) | 10 (10.5) | 2025-08-03 23:09 | Неотложное |  |  | 2025-08-03 23:09 | 2025-08-03 23:27 | 2025-08-04 15:00 | 12 | 9 | 1 | 126 |  | 0.5 | 15.85 | 0.3 | 3.6 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю,повреждение КЛ 10 кВ
321 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-252 Ф-16-ТП-81/6 |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 05:52 | Неотложное |  |  | 2025-08-04 05:52 | 2025-08-04 06:40 | 2025-08-05 15:00 | 26 | 26 | 2 | 359 |  | 0.8 | 33.1333 | 0.8 | 20.8 | поиск и устранение однофазного замыкания на землю. Фактическое время отключения 05:52, время включения 06:40. Был сбой на РДП
322 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 277/3 - ЗТП 560 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-08-04 17:20 | Неотложное |  |  | 2025-08-04 17:20 | 2025-08-04 18:18 | 2025-08-04 18:18 | 23 | 23 | 2 | 250 |  | 0.7 | 0.9667 | 0.9667 | 22.2341 | отключение для устранения замыкания на землю Повреждение в абонентской ТП-1577.
323 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН5/3 - КТП891/1с отп. |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 20:30 | Неотложное |  |  | 2025-08-04 20:30 | 2025-08-04 21:06 | 2025-08-04 21:06 | 13 | 16 | 1 | 100 |  | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 7.8 | отключение для устранения замыкания на землю, в процессе оперативных переключений "земля" самоустранилась
324 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-252 Ф-52-РП-102 яч.22 |  | 10 (10.5) | 2025-08-04 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-05 16:00 | [6 empty] | 19.3167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ фид.52 с ПС 110 кВ Передельцы до РП 102 яч.22. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
325 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.14 РП-97 к АСП 431 |  | 10 (10.5) | 2025-08-05 00:33 | Неотложное |  |  | 2025-08-05 00:33 | 2025-08-05 01:15 | 2025-08-06 15:00 | 17 | 33 | 2 | 120 |  | 1.1 | 38.45 | 0.7 | 11.9 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на АСП 334
326 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 |  | 10 (10.5) | 2025-08-05 02:58 | Неотложное |  |  | 2025-08-05 02:58 | 2025-08-05 03:54 | 2025-08-05 03:54 | 9 | 7 | 1 | 20 |  | 0.3 | 0.9333 | 0.9333 | 8.3997 | отключение для устранения замыкания на землю, включили по резерву.
327 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лесная - Лебедево |  | 110 | 2025-08-05 05:26 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-05 05:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются. | ДФЗ, ДЗЛ
328 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ Л-13 РП-73 Ф-612 ПС-813 |  | 10 (10.5) | 2025-08-05 20:17 | Неотложное |  |  | 2025-08-05 20:17 | 2025-08-05 21:39 | 2025-08-05 21:39 | 5 | 5 | 1 | 86 |  | 0.3 | 1.3667 | 1.3667 | 6.8335 | восстановления провода в пролетах опор № 11-13 из-за повреждения на КТП 2121 ОЭК
329 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ КРУН-244-ТП-9806/3 |  | 10 (10.5) | 2025-08-05 23:34 | Неотложное |  |  | 2025-08-05 23:34 | 2025-08-06 00:39 | 2025-08-06 00:39 | 26 | 26 |  |  |  | 0.4 | 1.0833 | 1.0833 | 28.1658 | отключение для устранения замыкания на землю Повреждение в абонентской КТП 451
330 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 28/10 - КРУН 233/4 |  | 10 (10.5) | 2025-08-06 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-06 07:21 | 2025-08-06 08:08 | 2025-08-06 08:08 | 31 | 27 | 3 | 232 |  | 0.6 | 0.7833 | 0.7833 | 24.2823 | повреждение в аб. КТП 1208 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
331 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 10Н | ВЛ 6 кВ Л-12 С РТП-10Н Ф-25 ПС-193 (РТП 10Н) | 6 (6.3) | 2025-08-06 09:07 | Неотложное |  |  | 2025-08-06 09:07 | 2025-08-06 09:56 | 2025-08-08 16:00 | 22 | 22 | 4 | 280 |  | 1.8 | 54.8833 | 0.8167 | 17.9674 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 6 кВ от РТП 10н фид. 12 до ЛР 1462
332 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 21/5 - 2115/2 |  | 10 (10.5) | 2025-08-06 17:40 | Неотложное |  |  | 2025-08-06 17:40 | 2025-08-06 18:33 | 2025-08-06 18:33 | 16 | 8 | 3 | 90 |  | 0.4 | 0.8833 | 0.8833 | 14.1328 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской КТП 1526
333 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП23/1-ТП928 |  | 10 (10.5) | 2025-08-06 18:24 | Неотложное |  |  | 2025-08-06 18:24 | 2025-08-06 18:57 | 2025-08-06 18:57 | 17 | 7 | 2 | 155 |  | 0.8 | 0.55 | 0.55 | 9.35 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской отп. ОЭК за ЛР 29
334 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы II цепь |  | 110 | 2025-08-07 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-07 06:52 | [6 empty] | 0.85 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
335 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-101 яч. 13 до РП 2315 яч.8 |  | 10 (10.5) | 2025-08-07 10:20 | Неотложное |  |  | 2025-08-07 10:20 | 2025-08-07 10:58 | 2025-08-07 10:58 | 19 | 25 | 2 | 397 |  | 1.2 | 0.6333 | 0.6333 | 12.0327 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от АСП 70 яч.3 до ЛР 219 по фид.44 с ПС 110 кВ Теплый Стан
336 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 13 РТП 8н (РТП 8н – КРН 259н) |  | 10 (10.5) | 2025-08-07 18:23 | Неотложное |  |  | 2025-08-07 18:23 | 2025-08-07 18:45 | 2025-08-08 16:30 | 9 | 9 | 2 | 150 |  | 0.7 | 22.1167 | 0.3667 | 3.3003 | КВЛ-10кВ фид.13с РП-8н от АСП-296н Поиск и устранения земли
337 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 677/315 - РП 140/6 |  | 10 (10.5) | 2025-08-08 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-09 16:00 | [6 empty] | 26.7667 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
338 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 31Н (к/п Империал) | КЛ 10 кВ фид 41 ПС 781 - РТП 31Н/7 (РТП 31Н (к/п Империал)) | 10 (10.5) | 2025-08-08 18:38 | Неотложное |  |  | 2025-08-08 18:38 | 2025-08-08 19:05 | 2025-08-08 19:05 | 36 | 43 | 6 | 280 |  | 1.3 | 0.45 | 0.45 | 16.2 | Отключение для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 1284.
339 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/44 - ТП 8201/7 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-08-08 23:09 | Неотложное |  |  | 2025-08-08 23:09 | 2025-08-08 23:59 | 2025-08-08 23:59 | 1 | 1 | 1 | 173 |  | 0.5 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 | отключение для устранения замыкания на землю, поврежден аб. участок КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 110 кВ Летово до ТП 8201
340 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 28 | КВЛ 10 кВ КРУН 43 - РП 28/11 (РП 28) | 10 (10.5) | 2025-08-09 08:15 | Неотложное |  |  | 2025-08-09 08:15 | 2025-08-09 10:13 | 2025-08-10 15:00 | 33 | 25 | 3 | 272 |  | 1.6 | 30.75 | 1.9667 | 64.9011 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю
341 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч А |  | 10 (10.5) | 2025-08-09 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-10 16:00 | [6 empty] | 30.7167 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
342 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 |  | 10 (10.5) | 2025-08-09 10:37 | Неотложное |  |  | 2025-08-09 10:37 | 2025-08-09 12:35 | 2025-08-09 12:35 | 4 | 4 | 2 | 120 |  | 0.3 | 1.9667 | 1.9667 | 7.8668 | по заявке 47057 восстановление перемычек на оп.1
343 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН 67/2 - КРУН 69/1 - КРУН 64/1 |  | 10 (10.5) | 2025-08-09 12:25 | Неотложное |  |  | 2025-08-09 12:25 | 2025-08-09 13:08 | 2025-08-10 15:00 | 11 | 11 | 1 | 161 |  | 0.8 | 26.5833 | 0.7167 | 7.8837 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение АСП 203 яч.1
344 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 39 (Согласие 1) | 1 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2025-08-09 15:14 | Неотложное |  |  | 2025-08-09 15:14 | 2025-08-09 15:47 | 2025-08-09 15:47 | 1 |  | 1 | 35 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | Устранения обрыва 0,4кВ
345 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 |  | 10 (10.5) | 2025-08-10 08:14 | Неотложное |  |  | 2025-08-10 08:14 | 2025-08-10 09:25 | 2025-08-11 15:00 | 16 | 22 | 2 | 141 |  | 0.7 | 30.7667 | 1.1833 | 18.9328 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке в сторону КТП 1396
346 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 9/3 - ТП 576/1 |  | 10 (10.5) | 2025-08-11 00:48 | Неотложное |  |  | 2025-08-11 00:48 | 2025-08-11 02:01 | 2025-08-12 15:00 | 9 | 9 | 1 | 165 |  | 0.4 | 38.2 | 1.2167 | 10.9503 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ
347 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-08-11 06:04 | Неотложное |  |  | 2025-08-11 06:04 | 2025-08-11 07:03 | 2025-08-11 07:03 | 15 | 13 | 1 | 84 |  | 0.4 | 0.9833 | 0.9833 | 14.7495 | Участок КВЛ-10кВ от АСП-352, для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю
348 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-44 ПС-687 оп.28-РТП-43 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2025-08-11 12:30 | Неотложное |  |  | 2025-08-11 12:30 | 2025-08-11 13:59 | 2025-08-12 15:00 | 13 | 7 | 1 | 252 | 2 | 0.6 | 26.5 | 1.4833 | 19.2829 | отключение для устранения замыкания на землю, срыв провода с изолятора на оп. 7, в пролете оп. 8-9 перехлест 2 фаз в результате воздействия техники сторонних лиц
349 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 11 ПС 494 - ЦРП 3/9 |  | 10 (10.5) | 2025-08-12 18:22 | Неотложное |  |  | 2025-08-12 18:22 | 2025-08-12 19:17 | 2025-08-12 19:17 | 46 | 42 | 6 | 235 | 2 | 0.8 | 0.9167 | 0.9167 | 42.1682 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение аб. КТП 4411
350 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 11 ПС 494 - ЦРП 3/9 |  | 10 (10.5) | 2025-08-13 16:39 | Неотложное |  |  | 2025-08-13 16:39 | 2025-08-13 17:07 | 2025-08-13 17:07 | 52 | 42 | 5 | 235 | 2 | 0.8 | 0.4667 | 0.4667 | 24.2684 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение аб. КТП 4439
351 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 870/206 - РП 163/10 |  | 20 (21) | 2025-08-13 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-14 13:00 | [6 empty] | 19.3333 |  |  | повреждение КЛ 20 кВ фид. 206 с ПС 220 кВ Хованскаая до РП 163 яч.10. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
352 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №440 Свиноферма п.Знамя Октября | КВЛ 6 кВ Ф-4 ПС-592 (ЗТП 6 кВ №440 Свиноферма п.Знамя Октября) | 6 (6.3) | 2025-08-13 18:10 | Неотложное |  |  | 2025-08-13 18:10 | 2025-08-13 18:31 | 2025-08-13 18:31 | 26 | 19 | 2 | 137 |  | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 9.1 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение аб. КТП 373
353 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан |  | 10 (10.5) | 2025-08-14 08:35 | Неотложное |  |  | 2025-08-14 08:35 | 2025-08-14 09:18 | 2025-08-14 09:18 | 23 | 17 | 2 | 311 |  | 0.6 | 0.7167 | 0.7167 | 16.4841 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской ТП 458
354 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Десна | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-08-15 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-15 09:21 | 2025-08-15 10:04 | 2025-08-15 10:04 | 18 | 22 | 3 | 838 | 3 | 1.8 | 0.7167 | 0.7167 | 12.9006 | Выясняется | МТЗ
355 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.16 РП 5п - КРН 263 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-08-15 17:12 | Неотложное |  |  | 2025-08-15 17:12 | 2025-08-15 19:08 | 2025-08-15 19:08 | 8 | 9 | 1 | 110 |  | 0.4 | 1.9333 | 1.9333 | 15.4664 | ТП-1821 оп.17 устранение дефекта на ВР-10кВ
356 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ф.7 с РП-8 |  | 10 (10.5) | 2025-08-15 22:18 | Неотложное |  |  | 2025-08-15 22:18 | 2025-08-15 23:27 | 2025-08-15 23:27 | 5 | 3 | 1 | 125 |  | 0.2 | 1.15 | 1.15 | 5.75 | по заявке МЧС для безопасного тушения пожара в СНТ Троица
357 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 |  | 10 (10.5) | 2025-08-16 13:34 | Неотложное |  |  | 2025-08-16 13:34 | 2025-08-16 15:04 | 2025-08-16 15:04 | 5 | 5 | 1 | 140 |  | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | от АСП-173 по заявке ОЭК для замены разрушенного изолятора
358 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 с РП-13 ввод ф.7 в КРН-29 |  | 10 (10.5) | 2025-08-17 13:05 | Неотложное |  |  | 2025-08-17 13:05 | 2025-08-17 14:06 | 2025-08-17 14:06 | 24 | 29 | 2 | 153 |  | 0.7 | 1.0167 | 1.0167 | 24.4008 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской КТП 1179
359 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Ф 307 ПС 25 - РП 35Н яч.9 |  | 10 (10.5) | 2025-08-17 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-19 15:00 | [6 empty] | 48.9833 |  |  | Причина отключения выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
360 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 РП-13 от оп.90 до КРН-29 |  | 10 (10.5) | 2025-08-17 18:48 | Неотложное |  |  | 2025-08-17 18:48 | 2025-08-17 20:47 | 2025-08-18 16:00 | 11 | 11 | 1 | 107 |  | 0.4 | 21.2 | 1.9833 | 21.8163 | Для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю
361 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 |  | 10 (10.5) | 2025-08-18 00:54 | Неотложное |  |  | 2025-08-18 00:54 | 2025-08-18 01:24 | 2025-08-19 16:00 | 8 | 8 | 2 | 198 |  | 0.6 | 39.1 | 0.5 | 4 | КВЛ-10кВ фид.22с ПС Леоново от АСП-111 Поиск и устранения земли,
362 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.10 с РП-23 до ТП-938, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 |  | 10 (10.5) | 2025-08-18 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-18 06:59 | 2025-08-18 07:13 | 2025-08-19 15:00 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 0.1 | 32.0167 | 0.2333 | 0.9332 | выясняется | .
363 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 67 (Согласие 2) | Т-2 | 10 (10.5) | 2025-08-18 07:31 | Неотложное |  |  | 2025-08-18 07:31 | 2025-08-18 08:20 | 2025-08-18 08:20 | 5 | 1 | 1 | 125 |  | 0.1 | 0.8167 | 0.8167 | 4.0835 | устранения неполнофазного режима, повреждены ПК 10 кВ Т-2. Потребители включены от РИСЭ.
364 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 69 ПС 677 - РП 136/5 |  | 10 (10.5) | 2025-08-18 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-19 16:00 | [6 empty] | 29.1167 |  |  | повреждение КЛ-10кВ Ф-69 ПС Теплый стан РП-136 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
365 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 120/9 - ТП 2332/3 |  | 10 (10.5) | 2025-08-18 12:02 | Неотложное |  |  | 2025-08-18 12:02 | 2025-08-18 13:33 | 2025-08-19 15:00 | 15 | 12 | 2 | 161 |  | 0.5 | 26.9667 | 1.5167 | 22.7505 | ремонт шлейфа на ЛР-218
366 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.23 с ПС-727 до АСП-456 |  | 10 (10.5) | 2025-08-18 14:46 | Неотложное |  |  | 2025-08-18 14:46 | 2025-08-18 15:07 | 2025-08-19 16:00 | 20 | 19 |  |  |  | 0.5 | 25.2333 | 0.35 | 7 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ фид. 23 с ПС 110 кВ Лебедево до РП 32
367 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 796 |  | 0.38 | 2025-08-18 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-18 18:07 | 2025-08-18 18:28 | 2025-08-18 18:28 | 1 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
368 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ Ф. 1 с РП 15 |  | 10 (10.5) | 2025-08-19 18:58 | Неотложное |  |  | 2025-08-19 18:58 | 2025-08-19 19:35 | 2025-08-19 19:35 | 23 | 14 | 1 | 170 |  | 1.1 | 0.6167 | 0.6167 | 14.1841 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 447.
369 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Марьино-Леоново, Уч-к магистрали ВЛ №2 Оп.1-40 вирт.оп |  | 110 | 2025-08-19 22:32 | Неотложное |  |  |  |  | 2025-08-20 01:45 | [6 empty] | 3.2167 |  |  | Внешние воздействия снятие постороннего предмета с провода нижней фазы в пр.оп. 14-15 Схема сети – Нормальная
370 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лесная - Лебедево |  | 110 | 2025-08-20 05:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-08-20 05:00 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | .
371 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская |  | 10 (10.5) | 2025-08-20 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-08-20 12:56 | 2025-08-20 13:59 | 2025-08-20 13:59 | 45 | 40 | 2 | 350 |  | 0.8 | 1.05 | 1.05 | 47.25 | повреждение на абонентской КТП 804н | мтз
372 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-20 яч. 24 до ТП-2018 яч.2 |  | 10 (10.5) | 2025-08-20 17:55 | Неотложное |  |  | 2025-08-20 17:55 | 2025-08-20 18:24 | 2025-08-21 15:00 | 18 | 12 | 1 | 54 |  | 0.5 | 21.0833 | 0.4833 | 8.6994 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ от ТП 2021 яч.4 до ТП 2023
373 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-28Н/12-ТП-1037/5 |  | 10 (10.5) | 2025-08-21 09:28 | Неотложное |  |  | 2025-08-21 09:28 | 2025-08-21 10:55 | 2025-08-21 10:55 | 32 | 32 | 2 | 132 |  | 1.1 | 1.45 | 1.45 | 46.4 | Для отыскания однофазного замыкания на землю.повреждение аб. КТП 914
374 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 |  | 10 (10.5) | 2025-08-22 02:06 | Неотложное |  |  | 2025-08-22 02:06 | 2025-08-22 02:28 | 2025-08-22 02:28 | 25 | 43 | 4 | 368 | 1 | 1.8 | 0.3667 | 0.3667 | 9.1675 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение аб. КТП 1095
375 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 554/62А – РТП 64/5 |  | 10 (10.5) | 2025-08-22 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-23 16:00 | [6 empty] | 34.65 |  |  | Повреждение оборудования повреждена КЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ
376 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 |  | 10 (10.5) | 2025-08-22 13:06 | Неотложное |  |  | 2025-08-22 13:06 | 2025-08-22 14:47 | 2025-08-23 15:00 | 3 | 3 | 1 | 43 |  | 0.2 | 25.9 | 1.6833 | 5.0499 | Выполнить монтаж шлейфовых перемычек на АСП-137
377 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ТП-585 от ЛР-347 до оп.27 |  | 10 (10.5) | 2025-08-22 15:42 | Неотложное |  |  | 2025-08-22 15:42 | 2025-08-22 16:03 | 2025-08-22 16:03 | 7 | 9 | 1 | 151 |  | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 2.45 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 326 (АО РСП)
378 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 |  | 10 (10.5) | 2025-08-23 01:43 | Неотложное |  |  | 2025-08-23 01:43 | 2025-08-23 02:46 | 2025-08-23 02:46 | 15 | 15 | 3 | 113 |  | 0.5 | 1.05 | 1.05 | 15.75 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке в сторону КТП 545
379 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 870/406 - РТП 16350/16 |  | 20 (21) | 2025-08-23 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-24 16:00 | [6 empty] | 24.5167 |  |  | Повреждение КЛ-20кВ | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
380 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ РТП-116/5-ЛР-449 (Участок КЛ в ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-673 ) |  | 10 (10.5) | 2025-08-24 16:07 | Неотложное |  |  | 2025-08-24 16:07 | 2025-08-24 16:41 | 2025-08-24 16:41 | 16 | 23 | 2 | 165 |  | 0.8 | 0.5667 | 0.5667 | 9.0672 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 260
381 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Ф 307 ПС 25 - РП 35Н яч.9 |  | 10 (10.5) | 2025-08-25 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-27 15:00 | [6 empty] | 56.7 |  |  | неисправна КЛ-10кВ ПС Встреча Фид.307 - РП-35н яч.9. | .
382 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-13 |  | 10 (10.5) | 2025-08-25 13:02 | Неотложное |  |  | 2025-08-25 13:02 | 2025-08-25 14:56 | 2025-08-25 14:56 | 3 | 2 | 2 | 39 |  | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 5.7 | Причина выясняется отключение для ремонта ЛР 913 Схема сети – Нормальная
383 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП 538 ф.3 д.Давыдово |  | 0.38 | 2025-08-26 05:40 | Неотложное |  |  | 2025-08-26 05:40 | 2025-08-26 07:09 | 2025-08-26 07:09 | 3 |  | 1 | 32 |  | 0.01 | 1.4833 | 1.4833 | 4.4499 | отключение для замены поврежденной опоры №15, ремонт провода, восстановление наружного ввода (К№50382)
384 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ БРП 127 - КТП 501 (Аб.) |  | 10 (10.5) | 2025-08-26 09:32 | Неотложное |  |  | 2025-08-26 09:32 | 2025-08-26 10:13 | 2025-08-27 16:20 | 2 | 1 | 1 | 47 |  | 0.1 | 30.8 | 0.6833 | 1.3666 | поиск и устранение о повреждение ВВк и ШР 10 кВ в АСП 25днофазного замыкания на землю
385 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 |  | 10 (10.5) | 2025-08-26 17:20 | Неотложное |  |  | 2025-08-26 17:20 | 2025-08-26 17:48 | 2025-08-27 16:00 | 14 | 14 | 2 | 340 |  | 0.7 | 22.6667 | 0.4667 | 6.5338 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю
386 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КЛ 10 кВ ПС 870/306 - РТП 28/25 |  | 10 (10.5) | 2025-08-27 02:11 | Неотложное |  |  | 2025-08-27 02:11 | 2025-08-27 03:57 | 2025-08-27 03:57 | 13 | 12 | 2 | 100 |  | 0.7 | 1.7667 | 1.7667 | 22.9671 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентском участке за ЛР 515
387 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-23 ПС-687 оп.18-РТП-9/14 |  | 10 (10.5) | 2025-08-27 04:55 | Неотложное |  |  | 2025-08-27 04:55 | 2025-08-27 05:57 | 2025-08-27 05:57 | 8 | 3 | 1 | 95 |  | 0.3 | 1.0333 | 1.0333 | 8.2664 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ от ТП 502 яч.1 до КТП 503 яч.3
388 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ фид.8 от РТП-39 Фоминское |  | 0.38 | 2025-08-27 14:23 | Неотложное |  |  | 2025-08-27 14:23 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 1 |  | 1 | 18 |  | 0.1 | 1.6167 | 1.6167 | 1.6167 | опиловка ДКР, восстановление провода
389 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС494/11-ЦРП3/5 |  | 10 (10.5) | 2025-08-27 18:24 | Неотложное |  |  | 2025-08-27 18:24 | 2025-08-27 18:48 | 2025-08-28 16:00 | 29 | 22 | 4 | 392 |  | 0.8 | 21.6 | 0.4 | 11.6 | повреждение КЛ 10 кВ фид. 11 с ПС 110 кВ Десна до ЦРП 9 яч.3
390 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 с РП-13 ввод ф.7 в КРН-29 |  | 10 (10.5) | 2025-08-28 11:19 | Неотложное |  |  | 2025-08-28 11:19 | 2025-08-28 12:50 | 2025-08-29 16:00 | 9 | 9 | 1 | 137 |  | 0.5 | 28.6833 | 1.5167 | 13.6503 | повреждение КЛ 10 кВ от ЛР 398 до КТП 509 по фид. 9 с ПС 110 кВ Кресты
391 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 от ПС 727 до оп.1 |  | 10 (10.5) | 2025-08-28 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-28 18:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ ЛР-656 - РП-9 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
392 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 24 Газпромэнерго (Аб) | В 10 кВ яч 19 | 10 (10.5) | 2025-08-28 20:19 | Неотложное |  |  | 2025-08-28 20:19 | 2025-08-28 20:53 | 2025-08-28 20:53 | 6 | 2 | 1 | 70 |  | 0.2 | 0.5667 | 0.5667 | 3.4002 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ яч. 19 РТП 24 до ТП 2501 яч. 10
393 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | ВВк яч.18 | 10 (10.5) | 2025-08-29 11:35 | Неотложное |  |  | 2025-08-29 11:35 | 2025-08-29 12:05 | 2025-08-30 15:00 | 14 | 17 | 1 | 75 |  | 0.8 | 27.4167 | 0.5 | 7 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от яч.18 РП 22 до яч.4 АСП 138 по фид.54 с ПС 110 кВ Передельцы
394 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.337 ПС 751 "Гавриково" - РП 145 яч.6 |  | 10 (10.5) | 2025-08-29 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-08-30 14:50 | [6 empty] | 25.85 |  |  | повреждена фид.337 с ПС 110 кВ Гавриково до яч.6 РП 145 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
395 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | В яч. 8 | 10 (10.5) | 2025-08-29 18:08 | Неотложное |  |  | 2025-08-29 18:08 | 2025-08-29 18:32 | 2025-08-29 18:32 | 28 | 45 | 2 | 210 |  | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 11.2 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КТП 1532
396 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС 677 " Теплый Стан" ф.312 до РП-101 яч.4 |  | 10 (10.5) | 2025-08-29 18:10 | Неотложное |  |  | 2025-08-29 18:10 | 2025-08-29 18:33 | 2025-08-30 15:00 | 24 | 48 | 1 | 155 |  | 1.1 | 20.8333 | 0.3833 | 9.1992 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ фид.312 с ПС 110 кВ Теплый Стан до РП 101 яч.4
397 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/2 - ТП 806/1 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-08-30 10:03 | Неотложное |  |  | 2025-08-30 10:03 | 2025-08-30 10:40 | 2025-08-31 16:30 | 13 | 14 | 2 | 280 |  | 0.8 | 30.45 | 0.6167 | 8.0171 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от ТП 806 до ЛР 236
398 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС371/5-РП4 д.Кузнецово |  | 10 (10.5) | 2025-08-30 13:19 | Неотложное |  |  | 2025-08-30 13:19 | 2025-08-30 14:01 | 2025-08-31 16:00 | 24 | 28 | 5 | 360 | 1 | 0.9 | 26.6833 | 0.7 | 16.8 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от РП 4н яч.8 до ЛР 511
399 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ ф.612 ПС-813 10 кВ |  | 10 (10.5) | 2025-08-30 19:13 | Неотложное |  |  | 2025-08-30 19:13 | 2025-08-30 19:56 | 2025-08-30 19:56 | 34 | 44 | 5 | 280 |  | 1.3 | 0.7167 | 0.7167 | 24.3678 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ фид.612 с ПС 110 кВ Полет до РП 73 яч.10
400 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Ф-6 ПС-592 |  | 6 (6.3) | 2025-09-01 16:32 | Неотложное |  |  | 2025-09-01 16:32 | 2025-09-01 18:03 | 2025-09-01 18:03 | 12 | 9 | 1 | 135 |  | 0.6 | 1.5167 | 1.5167 | 18.2004 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской КТП 1576А РСП
401 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ ф.33 с ПС-377 от РП-111 до БКТП-1590 |  | 10 (10.5) | 2025-09-02 16:32 | Неотложное |  |  | 2025-09-02 16:32 | 2025-09-02 17:03 | 2025-09-03 15:40 | 104 | 9 | 2 | 203 | 2 | 1.1 | 23.1333 | 0.5167 | 53.7368 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ фид. 33 с ПС 220 кВ Лесная до РП 111 яч. 5.
402 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 84/8 - ТП 1380/3 (аб) |  | 10 (10.5) | 2025-09-03 04:55 | Неотложное |  |  | 2025-09-03 04:55 | 2025-09-03 06:49 | 2025-09-03 06:49 | 31 | 21 | 1 | 145 |  | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 58.9 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской ТП-566
403 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 |  | 10 (10.5) | 2025-09-03 08:25 | Неотложное |  |  | 2025-09-03 08:25 | 2025-09-03 09:13 | 2025-09-04 15:00 | 17 | 24 | 1 |  |  | 0.6 | 30.5833 | 0.8 | 13.6 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ от АСП 240 до ТП 337
404 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ Ф. 4 с РП-1/320 Безобразово |  | 10 (10.5) | 2025-09-04 16:40 | Неотложное |  |  | 2025-09-04 16:40 | 2025-09-04 17:56 | 2025-09-04 17:56 | 15 | 10 | 3 | 140 |  | 0.6 | 1.2667 | 1.2667 | 19.0005 | для безопасного выполнения работ по реконструкции ВЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Былово по заявке №51531
405 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 21 ПС 110 кВ №727 "Лебедево"- ЛР 730 |  | 10 (10.5) | 2025-09-04 20:46 | Неотложное |  |  | 2025-09-04 20:46 | 2025-09-04 22:41 | 2025-09-04 22:41 | 26 | 28 | 1 | 20 |  | 0.8 | 1.9167 | 1.9167 | 49.8342 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение провода оп.№60-62
406 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 21 ПС 110 кВ №727 "Лебедево"- ЛР 730 |  | 10 (10.5) | 2025-09-05 12:07 | Неотложное |  |  | 2025-09-05 12:07 | 2025-09-05 13:55 | 2025-09-05 13:55 | 14 | 27 |  |  |  | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 25.2 | Восстановление оборванных проводов на опоре 61.
407 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лесная - Лебедево |  | 110 | 2025-09-05 12:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-05 12:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. ОМП от ПС 220 кВ Лесная 9,8 км фаза С-0 | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,1 ступень,Дифференциальная защита линий.
408 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.14 РП-97 к АСП 431 |  | 10 (10.5) | 2025-09-06 00:10 | Неотложное |  |  | 2025-09-06 00:10 | 2025-09-06 01:03 | 2025-09-06 01:03 | 14 | 25 | 3 | 164 |  | 0.65 | 0.8833 | 0.8833 | 12.3662 | повреждение на аб. КТП 717
409 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 |  | 10 (10.5) | 2025-09-07 13:29 | Неотложное |  |  | 2025-09-07 13:29 | 2025-09-07 13:46 | 2025-09-08 18:00 | 65 | 42 | 4 | 210 | 1 | 1.1 | 28.5167 | 0.2833 | 18.4145 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от АСП 724 до ЛР 540
410 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.13 с РП-8 до КРУН-7 |  | 10 (10.5) | 2025-09-08 08:33 | Неотложное |  |  | 2025-09-08 08:33 | 2025-09-08 09:01 | 2025-09-08 09:01 | 24 | 24 | 3 | 323 |  | 1.2 | 0.4667 | 0.4667 | 11.2008 | отключение для устранения замыкания на землю. Повреждение на абонентской ТП-987.
411 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ АСП-26/10-ТП 1177/9 |  | 10 (10.5) | 2025-09-08 09:13 | Неотложное |  |  | 2025-09-08 09:13 | 2025-09-08 11:09 | 2025-09-08 11:09 | 38 | 38 | 2 | 171 |  | 1.3 | 1.9333 | 1.9333 | 73.4654 | отключение для устранения замыкания на землю. Повреждение на абонентской ТП 2717
412 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лебедево – Вороново с отпайкой на ПС Былово |  | 110 | 2025-09-08 09:42 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-08 09:42 | [6 empty] | 0 |  |  | В пролете опор № 34-35 обнаружено перекрытие средней фазы "В" на строительную технику - кран манипулятор. Техника на месте, выведена из под ВЛ 110 кВ Лебедево-Вороново с отпайкой на ПС 110 кВ Былово. Ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: 1 ступень,2 ступень.
413 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.23 с ПС-727 до АСП-456 |  | 10 (10.5) | 2025-09-08 13:35 | Неотложное |  |  | 2025-09-08 13:35 | 2025-09-08 14:12 | 2025-09-09 16:00 | 20 | 20 | 1 | 95 |  | 0.7 | 26.4167 | 0.6167 | 12.334 | отключение для устранения замыкания на землю.. Повреждение КЛ
414 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 |  | 10 (10.5) | 2025-09-08 14:08 | Неотложное |  |  | 2025-09-08 14:08 | 2025-09-08 16:05 | 2025-09-08 16:05 | 28 | 28 | 1 | 35 |  | 0.9 | 1.95 | 1.95 | 54.6 | отключение для устранения замыкания на землю,повреждение аб. ЛР 950
415 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП23/8-ТП1123 |  | 10 (10.5) | 2025-09-08 17:03 | Неотложное |  |  | 2025-09-08 17:03 | 2025-09-08 18:59 | 2025-09-09 16:00 | 41 | 41 | 5 | 180 |  | 1.8 | 22.95 | 1.9333 | 79.2653 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ
416 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-527/4 - РП-13 |  | 10 (10.5) | 2025-09-08 18:08 | Неотложное |  |  | 2025-09-08 18:08 | 2025-09-08 20:06 | 2025-09-09 18:00 | 39 | 32 | 2 |  | 1 | 1.7 | 23.8667 | 1.9667 | 76.7013 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от ЛР 398 до ТП 509
417 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская |  | 10 (10.5) | 2025-09-11 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-11 09:53 | 2025-09-11 13:22 | 2025-09-11 13:22 | 53 | 42 | 4 | 365 |  | 2.3 | 3.4833 | 3.4833 | 184.6149 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
418 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 |  | 10 (10.5) | 2025-09-11 12:28 | Неотложное |  |  | 2025-09-11 12:28 | 2025-09-11 14:23 | 2025-09-11 14:23 | 13 | 8 | 1 | 81 |  | 0.3 | 1.9167 | 1.9167 | 24.9171 | Восстановление отгоревшего шлейфа на опоре №87
419 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.26 с ПС-727 до АСП-457 |  | 10 (10.5) | 2025-09-11 19:22 | Неотложное |  |  | 2025-09-11 19:22 | 2025-09-11 19:45 | 2025-09-12 16:00 | 59 | 42 | 4 | 255 |  | 0.8 | 20.6333 | 0.3833 | 22.6147 | отключение для устранения замыкания на землю.. Повреждение КЛ
420 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/5 - КРН 29 |  | 10 (10.5) | 2025-09-13 09:22 | Неотложное |  |  | 2025-09-13 09:22 | 2025-09-13 10:51 | 2025-09-13 10:51 | 17 | 9 | 2 | 160 |  | 0.4 | 1.4833 | 1.4833 | 25.2161 | отключение для устранения замыкания на землю. Повреждение на аб. КТП 792
421 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | КТП 510 (д.Сосенки) | Фид 2 (деревня) | 0.38 | 2025-09-13 10:18 | Неотложное |  |  | 2025-09-13 10:18 | 2025-09-13 10:47 | 2025-09-13 10:47 | 1 |  | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 0.4833 | Ревизия контактных соединений.
422 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу |  | 10 (10.5) | 2025-09-14 09:55 | Неотложное |  |  | 2025-09-14 09:55 | 2025-09-14 10:27 | 2025-09-14 10:27 | 10 | 6 | 2 | 75 |  | 0.4 | 0.5333 | 0.5333 | 5.333 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб.отпайке на КТП 1064н
423 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 781/22 - оп.1 |  | 10 (10.5) | 2025-09-14 14:50 | Неотложное |  |  | 2025-09-14 14:50 | 2025-09-14 15:09 | 2025-09-15 17:00 | 22 | 17 | 1 | 175 |  | 1.1 | 26.1667 | 0.3167 | 6.9674 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от АСП 50 до ЛР 417
424 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.17 ПС 426 - ТП 874 яч.5 |  | 10 (10.5) | 2025-09-15 10:38 | Неотложное |  |  | 2025-09-15 10:38 | 2025-09-15 12:30 | 2025-09-15 12:30 | 29 | 18 | 4 | 201 |  | 1.2 | 1.8667 | 1.8667 | 54.1343 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб.АСП 276
425 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ фид 357 ПС 859 - РП 132/6 |  | 20 (21) | 2025-09-15 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-16 17:00 | [6 empty] | 28.3167 |  |  | Повреждение КЛ-20кВ ПС Бутово Ф-357 РП-132 | .
426 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 8 (п. Рассказовка) | В 5 | 10 (10.5) | 2025-09-15 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-16 15:00 | [6 empty] | 23.3667 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ ПС Передельцы Ф-2 РП-8 | .
427 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 75 | В 10 кВ яч. 10 | 10 (10.5) | 2025-09-16 14:14 | Неотложное |  |  | 2025-09-16 14:14 | 2025-09-16 15:16 | 2025-09-17 16:30 | 20 | 20 | 3 |  |  | 1.1 | 26.2667 | 1.0333 | 20.666 | повреждение АСП 15 яч.3 до КТП 1503 яч.1 по фид.19 А+Б силами Мосгаз
428 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан | Силовой трансформатор Т-4 | 110 | 2025-09-16 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-16 14:32 | 2025-09-16 15:15 | 2025-09-16 15:15 | 55 |  |  |  | 6 | 1.21 | 0.7167 | 0.7167 | 39.4185 | Выясняется | ДЗТ
429 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан | Силовой трансформатор Т-3 | 110 | 2025-09-16 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-16 14:32 | 2025-09-16 15:15 | 2025-09-16 15:15 | 49 |  |  |  |  | 1.22 | 0.7167 | 0.7167 | 35.1183 | Выясняется | ДЗТ
430 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Теплый Стан | СДТУ | 110 | 2025-09-16 14:32 | Аварийное |  |  |  |  | 2025-09-16 15:45 | [6 empty] | 1.2167 |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | Произошла полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Теплый Стан.
431 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 |  | 10 (10.5) | 2025-09-16 16:00 | Неотложное |  |  | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-16 16:47 | 2025-09-16 16:47 | 9 | 8 | 1 | 135 |  | 0.6 | 0.7833 | 0.7833 | 7.0497 | повреждение аб. КТП 85
432 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | БКТП 10 кВ № 5808 Коммунарка | Т-2 | 10 (10.5) | 2025-09-17 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-17 10:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение сборки НН | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
433 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ ТП 132/10 - РП 131/10 |  | 20 (21) | 2025-09-17 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-18 15:50 | [6 empty] | 22.8333 |  |  | Повреждение КЛ-20кВ от ТП-139 яч 8 - ТП-140 яч 6 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
434 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-4 РП-73 от КРУН-13 Ф-512 ПС813 |  | 10 (10.5) | 2025-09-17 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-17 20:01 | 2025-09-17 21:05 | 2025-09-18 17:00 | 71 | 71 | 5 | 220 |  | 1.9 | 20.9833 | 1.0667 | 75.7357 | повреждение КЛ 10 кВ фид.615 А+Б с ПС 110 кВ Полет и КЛ 10 кВ фид.510 А+Б с ПС 110 кВ Полет | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
435 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-17 с ПС 426 до ТП 1704/8 |  | 10 (10.5) | 2025-09-18 11:38 | Неотложное |  |  | 2025-09-18 11:38 | 2025-09-18 11:53 | 2025-09-18 11:53 | 24 | 18 | 1 | 121 |  | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 6 | поиск и устранение однофазного замыкания на землю, повреждение аб. КТП 629
436 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | КТП 314 (д.Верховье) | АВ 0,4 кВ фид.4 | 0.38 | 2025-09-19 15:01 | Неотложное |  |  | 2025-09-19 15:01 | 2025-09-19 15:45 | 2025-09-19 15:45 | 3 |  | 1 | 11 |  | 0.05 | 0.7333 | 0.7333 | 2.1999 | По заявке администрации, для расчистки трассы ВЛИ-0,4кВ
437 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | ЗТП-102 Котельная Кр.Пахра. | ВЛ-0,4кВ фид.3 от ЗТП-102 (ЗТП-102 Котельная Кр.Пахра.) | 0.38 | 2025-09-19 16:07 | Неотложное |  |  | 2025-09-19 16:07 | 2025-09-19 17:00 | 2025-09-19 17:00 | 4 |  | 1 | 15 |  | 0.05 | 0.8833 | 0.8833 | 3.5332 | Опиловка ДКР по заявке абонента.
438 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | КВЛ 10 кВ КТП192 - КТП229 (Л-8 РП-28н) (РП 28Н (п. Крекшино)) | 10 (10.5) | 2025-09-21 03:44 | Неотложное |  |  | 2025-09-21 03:44 | 2025-09-21 05:28 | 2025-09-21 05:28 | 22 | 47 | 3 | 410 |  | 1.8 | 1.7333 | 1.7333 | 38.1326 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение аб. КТП 983 (АО "ОЭК")
439 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ТП | ВДТ-1ПС615 ф.6 10кВ | КВЛ 10 кВ ПС615/6-КТП555 (ВДТ-1ПС615 ф.6 10кВ) | 10 (10.5) | 2025-09-21 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-09-21 08:34 | 2025-09-21 10:15 | 2025-09-21 10:15 | 9 | 7 | 4 | 105 | 3 | 0.5 | 1.6833 | 1.6833 | 15.1497 | РПВу. Причина отключения выясняется. | МТЗ
440 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | КТП 849 | Т-1 | 10 (10.5) | 2025-09-21 10:37 | Неотложное |  |  | 2025-09-21 10:37 | 2025-09-21 11:11 | 2025-09-21 11:11 | 1 | 1 | 1 | 35 |  | 0.05 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | Для устранения неполнофазного режима, плохой контакт на ВЛР-10 кВ КТП-849
441 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 687 фид 36 |  | 10 (10.5) | 2025-09-21 15:20 | Неотложное |  |  | 2025-09-21 15:20 | 2025-09-21 17:18 | 2025-09-22 16:30 | 13 | 13 | 1 | 180 |  | 0.9 | 25.1667 | 1.9667 | 25.5671 | поиск и устранение земли, повреждение КЛ 10 кВ от АСП 30 до АСП 453 по фид. 36 с ПС 110 кВ Летово сторонней организацией
442 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 28 | ВВк яч.11 | 10 (10.5) | 2025-09-21 17:45 | Неотложное |  |  | 2025-09-21 17:45 | 2025-09-21 18:44 | 2025-09-21 18:44 | 3 | 3 | 1 | 65 |  | 0.2 | 0.9833 | 0.9833 | 2.9499 | устранение неполнофазного режима, повреждение за аб. ЛР 229
443 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 |  | 10 (10.5) | 2025-09-21 22:50 | Неотложное |  |  | 2025-09-21 22:50 | 2025-09-21 23:26 | 2025-09-22 16:00 | 25 | 23 | 4 | 281 |  | 0.9 | 17.1667 | 0.6 | 15 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ фид.30
444 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 63/12-АСП 452 |  | 10 (10.5) | 2025-09-22 09:39 | Неотложное |  |  | 2025-09-22 09:39 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 10:00 | 53 | 35 | 2 | 321 |  | 0.8 | 0.35 | 0.35 | 18.55 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентском ТП 1282.
445 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч Б |  | 10 (10.5) | 2025-09-22 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-23 16:00 | [6 empty] | 24.4 |  |  | АВР успешно. | мтз
446 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 12 РТП 10Н |  | 6 (6.3) | 2025-09-22 18:00 | Неотложное |  |  | 2025-09-22 18:00 | 2025-09-22 19:04 | 2025-09-22 19:04 | 18 | 10 | 1 | 95 |  | 0.8 | 1.0667 | 1.0667 | 19.2006 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентском ТП 1165
447 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС843/105-РТП83/4 |  | 10 (10.5) | 2025-09-23 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-24 16:30 | [6 empty] | 39.2833 |  |  | Повреждение КЛ-10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
448 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан | ЭВ 110 кВ Т-2 | 110 | 2025-09-23 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-23 11:12 | 2025-09-23 11:33 | 2025-09-23 11:33 | 73 | 57 | 4 | 4203 | 7 | 4.7 | 0.35 | 0.35 | 25.55 | неправильная работа защиты | Суммарная защита Т-2 110-6
449 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 28 | ВВк яч.11 | 10 (10.5) | 2025-09-23 12:51 | Неотложное |  |  | 2025-09-23 12:51 | 2025-09-23 14:01 | 2025-09-23 14:01 | 19 | 13 | 1 | 59 |  | 0.8 | 1.1667 | 1.1667 | 22.1673 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской ТП 507
450 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | ЛР яч. 8 | 10 (10.5) | 2025-09-24 09:53 | Неотложное |  |  | 2025-09-24 09:53 | 2025-09-24 11:15 | 2025-09-24 11:15 | 4 | 3 | 1 | 41 |  | 0.2 | 1.3667 | 1.3667 | 5.4668 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение проходного изолятора на КТП 849
451 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Теплый Стан №677 ф.214- РП 14 |  | 10 (10.5) | 2025-09-24 17:25 | Неотложное |  |  | 2025-09-24 17:25 | 2025-09-24 18:16 | 2025-09-25 15:00 | 11 | 17 |  |  |  | 1.2 | 21.5833 | 0.85 | 9.35 | отключение для устранения замыкания на землю, выведены КЛ 10 кВ КЛ 10кВ от РП 14 яч.15 до ТП 1410 яч.4 и КЛ 10кВ от РП 14 яч.8 до ТП 1410 яч.2. КЛ повреждены сторонней техникой.
452 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ТП | КТП 795 (д.Тетеринки) 400 кВА | ГР 0,4 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2025-09-24 21:30 | Неотложное |  |  | 2025-09-24 21:30 | 2025-09-24 22:16 | 2025-09-24 22:16 | 3 | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 0.7667 | 0.7667 | 2.3001 | отключение для устранения неполнофазного режима, замена ГР 0,4 кВ
453 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | ЗТП 8601 (д. Румянцево) | 2 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2025-09-25 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-25 02:40 | [6 empty] | 0.6833 |  |  | выясняется | .
454 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/9 - РТП 24/18 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-09-25 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-09-25 09:58 | 2025-09-25 10:38 | 2025-09-26 16:30 | 12 | 8 | 1 | 380 | 1 | 0.6 | 30.5333 | 0.6667 | 8.0004 | повреждение КЛ 10 кВ в результате раскопок сторонней строительной компанией МИСК | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
455 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Ф-6 ПС-592 |  | 6 (6.3) | 2025-09-25 23:01 | Неотложное |  |  | 2025-09-25 23:01 | 2025-09-26 00:54 | 2025-09-27 16:00 | 7 | 9 | 1 | 124 |  | 0.8 | 40.9833 | 1.8833 | 13.1831 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 6 кВ от оп.8/1 до оп.8/2 по фид.6 с ПС 35 кВ Знаменская
456 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 17 РП 4Н (ТП 174 – ТП 126) |  | 10 (10.5) | 2025-09-27 10:09 | Неотложное |  |  | 2025-09-27 10:09 | 2025-09-27 10:35 | 2025-09-28 17:00 | 7 | 7 | 3 | 155 |  | 0.5 | 30.85 | 0.4333 | 3.0331 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от ТП 174н до 176н
457 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Теплый Стан-Передельцы I цепь |  | 110 | 2025-09-27 16:20 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-09-27 16:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Причины выясняются. ПС Передельцы: ДФЗ, ДЗЛ, АПВ успешно. ф.В - 0, U - 16.1 кВ, I - 34 kA. ОМП - 800 м. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Дождь | ДФЗ, ДЗЛ
458 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 84/8 - ТП 1380/3 (аб) |  | 10 (10.5) | 2025-09-28 05:25 | Неотложное |  |  | 2025-09-28 05:25 | 2025-09-28 06:04 | 2025-09-28 06:04 | 31 | 25 | 1 | 175 |  | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 20.15 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской отпайке в сторону КТП 528
459 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ Ф. 4 с РП-1/320 Безобразово |  | 10 (10.5) | 2025-09-28 18:04 | Неотложное |  |  | 2025-09-28 18:04 | 2025-09-28 19:25 | 2025-09-28 19:25 | 7 | 8 | 3 | 85 |  | 0.4 | 1.35 | 1.35 | 9.45 | отключение для устранения неполнофазного режима, замена ВР КТП 57
460 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 9/3 - ТП 576/1 |  | 10 (10.5) | 2025-09-28 19:54 | Неотложное |  |  | 2025-09-28 19:54 | 2025-09-28 20:31 | 2025-09-29 17:00 | 8 | 8 | 1 | 124 |  | 0.3 | 21.1 | 0.6167 | 4.9336 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от ТП 576 яч.2 до ЛР 10 по фид.47 с ПС 110 кВ Летово
461 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 115 ПС 843 - РП 121/7 |  | 10 (10.5) | 2025-09-29 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-09-30 14:50 | [6 empty] | 24.25 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ Ф-115 ПС Говорово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
462 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-09-30 14:45 | Неотложное |  |  | 2025-09-30 14:45 | 2025-09-30 16:42 | 2025-09-30 16:42 | 8 | 7 | 1 | 135 |  | 0.6 | 1.95 | 1.95 | 15.6 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке за ЛР 344
463 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 67 (Согласие 2) | яч.19 Ф-20 ПС-426 | 10 (10.5) | 2025-10-01 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-01 06:10 | 2025-10-01 06:45 | 2025-10-02 15:00 | 11 | 17 | 1 | 390 |  | 0.9 | 32.8333 | 0.5833 | 6.4163 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
464 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-01 17:37 | Неотложное |  |  | 2025-10-01 17:37 | 2025-10-01 17:45 | 2025-10-01 17:45 | 16 | 12 | 3 | 201 |  | 0.5 | 0.1333 | 0.1333 | 2.1328 | Восстановление оборванного шлейфа на опоре №34 КВЛ 10 кВ ф.6 с РП-32.
465 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-01 21:46 | Неотложное |  |  | 2025-10-01 21:46 | 2025-10-01 23:45 | 2025-10-01 23:45 | 16 | 12 | 3 |  |  | 0.5 | 1.9833 | 1.9833 | 31.7328 | отключение для восстановления оборванного шлейфа на оп. 34
466 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 673 |  | 10 (10.5) | 2025-10-02 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-02 23:46 | 2025-10-03 00:25 | 2025-10-03 00:25 | 26 | 22 | 3 | 176 |  | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 16.9 | Участок КВЛ-10кВ от АСП-330. Причина отключения: выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
467 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.203 с ПС 773 до РТП 39 |  | 10 (10.5) | 2025-10-03 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-03 07:14 | 2025-10-03 08:29 | 2025-10-04 13:40 | 32 | 50 | 7 | 280 |  | 0.8 | 30.4333 | 1.25 | 40 | Выясняется | ТО
468 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 ПС 773 от оп.22 до ТП-166 |  | 10 (10.5) | 2025-10-03 09:05 | Неотложное |  |  | 2025-10-03 09:05 | 2025-10-03 10:27 | 2025-10-03 10:27 | 7 | 5 | 1 | 75 |  | 0.3 | 1.3667 | 1.3667 | 9.5669 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке в сторону КТП 427 (АО "ОЭК").
469 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 |  | 10 (10.5) | 2025-10-03 10:42 | Неотложное |  |  | 2025-10-03 10:42 | 2025-10-03 11:22 | 2025-10-04 15:00 | 3 | 1 |  | 95 |  | 0.1 | 28.3 | 0.6667 | 2.0001 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от АСП 108 до ЛР б/н по фид.7 с ПС 110 кВ Былово
470 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-843 Ф-503-механизация |  | 10 (10.5) | 2025-10-03 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-03 14:50 | [6 empty] | 3.9 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ фид.503 с ПС 220 кВ Говорово до РП 86 яч.6 | МТЗ
471 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.21 ПС-727 от ЛР-9 до РП-35 |  | 10 (10.5) | 2025-10-03 17:13 | Неотложное |  |  | 2025-10-03 17:13 | 2025-10-03 18:06 | 2025-10-03 18:06 | 18 | 21 |  |  |  | 1.6 | 0.8833 | 0.8833 | 15.8994 | отключение для устранения неполнофазного режима, для восстановления провода в пролете оп.49-51
472 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 ПС706 - РП12 |  | 10 (10.5) | 2025-10-04 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-04 14:27 | 2025-10-04 14:49 | 2025-10-05 18:00 | 27 | 15 | 1 | 147 | 1 | 0.7 | 27.55 | 0.3667 | 9.9009 | повреждение КЛ 10 кВ фид. 6 и фид. 3 с РП 12 до ТП 585 в результате стороннего воздействия | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
473 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п |  | 10 (10.5) | 2025-10-06 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-06 12:15 | 2025-10-06 13:00 | 2025-10-07 16:30 | 41 | 67 | 3 | 450 | 5 | 1.3 | 28.25 | 0.75 | 30.75 | повреждена КЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Щапово | МТЗ
474 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ ф.24 с ПС-727 до РТП-40 |  | 10 (10.5) | 2025-10-07 12:29 | Неотложное |  |  | 2025-10-07 12:29 | 2025-10-07 14:16 | 2025-10-08 17:00 | 5 | 2 | 2 | 80 |  | 0.3 | 28.5167 | 1.7833 | 8.9165 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена поврежденная КЛ 10 кВ от РТП 40 яч. 10 до ЛР 1013
475 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-44 ПС-687 оп.30-РТП-9 яч.4 |  | 10 (10.5) | 2025-10-07 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-08 17:00 | [6 empty] | 18.85 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ ПС 110кВ Летово Ф-44А+Б | мтз
476 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 75/2 - ТП 1535/1 |  | 10 (10.5) | 2025-10-08 13:35 | Неотложное |  |  | 2025-10-08 13:35 | 2025-10-08 13:58 | 2025-10-09 16:30 | 15 | 8 | 3 | 70 |  | 0.6 | 26.9167 | 0.3833 | 5.7495 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена поврежденная КЛ 10 кВ от РП 75 яч.2
477 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 617 |  | 10 (10.5) | 2025-10-08 15:42 | Неотложное |  |  | 2025-10-08 15:42 | 2025-10-08 17:12 | 2025-10-08 17:12 | 14 | 10 | 1 | 80 |  | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 21 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение в сети аб. в сторону КТП 1618
478 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.9 с ПС-527 до РП-13 |  | 10 (10.5) | 2025-10-11 03:36 | Неотложное |  |  | 2025-10-11 03:36 | 2025-10-11 04:24 | 2025-10-11 04:24 | 34 | 17 | 2 | 112 |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 27.2 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 507
479 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 843/609 - РП 125/4 |  | 10 (10.5) | 2025-10-11 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-11 06:31 | 2025-10-11 06:56 | 2025-10-13 14:50 | 6 | 6 | 1 | 35 |  | 0.6 | 56.3167 | 0.4167 | 2.5002 | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
480 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 843/110 - РП 125/3 |  | 10 (10.5) | 2025-10-11 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-11 06:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
481 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | КТП 1186 д. Зименки | Коммутационный аппарат 04 | 0.38 | 2025-10-11 12:15 | Неотложное |  |  | 2025-10-11 12:15 | 2025-10-11 13:57 | 2025-10-11 13:57 | 2 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | пролёт опор 17-18 ремонт провода
482 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | КВЛ 10 кВ КТП192 - КТП229 (Л-8 РП-28н) (РП 28Н (п. Крекшино)) | 10 (10.5) | 2025-10-11 15:57 | Неотложное |  |  | 2025-10-11 15:57 | 2025-10-11 16:41 | 2025-10-11 16:41 | 21 | 21 | 2 | 190 |  | 0.6 | 0.7333 | 0.7333 | 15.3993 | отключение для устранения замыкания на землю. Повреждение на аб. КТП 1493 Аб
483 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 554/123 - РП 155/15 |  | 10 (10.5) | 2025-10-11 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-11 22:04 | 2025-10-11 22:28 | 2025-10-13 17:00 | 10 | 10 | 1 | 351 |  | 1.2 | 42.9333 | 0.4 | 4 | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
484 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-494/30 оп.9-оп.10 |  | 10 (10.5) | 2025-10-13 00:29 | Неотложное |  |  | 2025-10-13 00:29 | 2025-10-13 02:27 | 2025-10-13 02:27 | 14 | 14 | 2 | 127 |  | 0.4 | 1.9667 | 1.9667 | 27.5338 | отключение для устранения замыкания на землю. Повреждение на аб. КТП 3604
485 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 36 (Д/О Остафьево) | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 (РТП 36 (Д/О Остафьево)) | 10 (10.5) | 2025-10-13 08:32 | Неотложное |  |  | 2025-10-13 08:32 | 2025-10-13 10:27 | 2025-10-13 10:27 | 6 | 4 | 1 | 81 |  | 0.3 | 1.9167 | 1.9167 | 11.5002 | отключение для устранения неполнофазного режима работы, обрыв провода на оп. 12
486 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | ТП 419 (п. Кокошкино) | ЛР КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 | 6 (6.3) | 2025-10-13 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-10-13 11:32 | 2025-10-13 11:53 | 2025-10-13 11:53 | 5 | 13 | 2 | 90 |  | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 1.75 | повреждение в сетях РСП | МТЗ
487 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 870/106 - РП 163/3 |  | 20 (21) | 2025-10-13 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-13 16:51 | 2025-10-13 18:00 | 2025-10-14 15:00 | 6 | 2 | 1 | 300 | 2 | 0.6 | 22.15 | 1.15 | 6.9 | Повреждение КЛ 20 кВ. | однофазное замыкание на землю
488 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 870/206 - РП 163/10 |  | 20 (21) | 2025-10-13 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-13 16:51 | 2025-10-13 19:50 | 2025-10-13 19:50 | 3 | 3 | 1 | 513 |  | 0.9 | 2.9833 | 2.9833 | 8.9499 | Повреждение КЛ 20 кВ. | однофазное замыкание на землю
489 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/2 - ТП 806/1 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-14 11:28 | Неотложное |  |  | 2025-10-14 11:28 | 2025-10-14 11:55 | 2025-10-14 11:55 | 14 | 13 | 1 | 229 |  | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 6.3 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке за ЛР 278
490 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | ВЛ-10 кВ Л-15 РП-135 Ф-304 ПС-687 |  | 10 (10.5) | 2025-10-15 03:40 | Неотложное |  |  | 2025-10-15 03:40 | 2025-10-15 04:04 | 2025-10-15 04:04 | 21 | 9 | 1 | 90 |  | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 8.4 | отключение для устранения замыкания на землю. Повреждение на аб. ТП 593
491 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/301 - РП 30/7 |  | 10 (10.5) | 2025-10-15 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-17 14:00 | [6 empty] | 53.75 |  |  | Повреждение КЛ, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
492 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/103 - РП 29/7 |  | 10 (10.5) | 2025-10-15 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-17 14:00 | [6 empty] | 53.75 |  |  | Повреждение КЛ, АВРу | МТЗ
493 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-4 РП-73 от КРУН-13 Ф-512 ПС813 |  | 10 (10.5) | 2025-10-15 09:36 | Неотложное |  |  | 2025-10-15 09:36 | 2025-10-15 10:21 | 2025-10-15 10:21 | 33 | 33 | 4 | 184 |  | 1.3 | 0.75 | 0.75 | 24.75 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. АСП 116
494 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-527/4 - РП-13 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 09:19 | Неотложное |  |  | 2025-10-16 09:19 | 2025-10-16 10:23 | 2025-10-17 17:00 | 33 | 32 | 2 | 244 |  | 0.9 | 31.6833 | 1.0667 | 35.2011 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от РП 13 яч.11 по РП 2
495 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП8/7-ТП707 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 20:18 | Неотложное |  |  | 2025-10-16 20:18 | 2025-10-16 20:58 | 2025-10-16 20:58 | 29 | 33 | 3 |  |  | 1.6 | 0.6667 | 0.6667 | 19.3343 | Отыскание и устранение замыкания на землю повреждение на аб. КТП 929.
496 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-36 ПС-687 оп.86-РП-28 яч.11 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 21:17 | Неотложное |  |  | 2025-10-16 21:17 | 2025-10-16 21:46 | 2025-10-16 21:46 | 13 | 13 | 2 | 151 |  | 0.4 | 0.4833 | 0.4833 | 6.2829 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю повреждение на абонентской КТП 515
497 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 59/16 - РП 18 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 23:18 | Неотложное |  |  | 2025-10-16 23:18 | 2025-10-17 01:17 | 2025-10-17 01:17 | 7 | 7 | 1 | 61 |  | 0.5 | 1.9833 | 1.9833 | 13.8831 | От 521 до РП-18. Отыскание и устранение замыкания на землю.
498 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ПС-706 ТП-1217 до ТП-1320 |  | 10 (10.5) | 2025-10-16 23:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-16 23:31 | 2025-10-17 01:30 | 2025-10-17 01:30 | 2 | 2 | 1 | 350 |  | 0.7 | 1.9833 | 1.9833 | 3.9666 | повреждение аб. КТП 596 | МТЗ
499 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Леоново | ВТ ВВк 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2025-10-16 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-16 23:45 | 2025-10-17 01:44 | 2025-10-17 01:44 | 74 | 60 |  | 2491 | 7 | 0.79 | 1.9833 | 1.9833 | 146.7642 | Выясняются | ДЗ
500 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | ЦРП 6 Красная Пахра | КВЛ Ф.10 с ПС-727 (ЦРП 6 Красная Пахра) | 10 (10.5) | 2025-10-17 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-17 07:21 | 2025-10-17 07:31 | 2025-10-18 15:30 | 67 | 47 | 7 | 460 | 4 | 1.8 | 32.15 | 0.1667 | 11.1689 | Выясняется | МТЗ
501 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево | 2 сек "б" 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-10-17 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-17 07:27 | 2025-10-17 08:45 | 2025-10-17 08:45 | 194 | 128 | 10 | 4740 | 22 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 252.2 | Уточняются | уточняется
502 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 402 ПС 110 кВ №687 "Летово"- РТП 32/16 |  | 10 (10.5) | 2025-10-17 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 10:37 | 2025-10-18 15:00 | 4 | 4 | 1 | 321 |  | 0.8 | 29 | 0.6167 | 2.4668 | повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
503 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 29 ПС 687 - РТП 68/1 (аб) |  | 10 (10.5) | 2025-10-17 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 10:51 | 2025-10-18 16:00 | 7 | 7 | 1 | 180 |  | 0.8 | 30 | 0.85 | 5.95 | АВР в сети абонента "ТЕХПРОМЭКСПЕРТ" не успешен. фид. 6 с ПС 110 кВ Летово в работе (Второе питание). Причина отключения : Повреждение в сети аб. "ТЕХПРОМЭКСПЕРТ". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
504 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | РП | РП 4Н (д. Кузнецово) | КВЛ 10 кВ фид 4 РП 4н (РП 4Н (д. Кузнецово)) | 10 (10.5) | 2025-10-17 10:44 | Неотложное |  |  | 2025-10-17 10:44 | 2025-10-17 11:59 | 2025-10-17 11:59 | 22 | 19 | 4 | 235 |  | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 27.5 | отключение для устранения замыкания на землю, Повреждение у аб. МТП-1044
505 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 до ТП-408 |  | 10 (10.5) | 2025-10-17 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-17 12:32 | 2025-10-17 13:52 | 2025-10-17 13:52 | 59 | 11 | 2 | 301 | 3 | 1.8 | 1.3333 | 1.3333 | 78.6647 | повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
506 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | РП | РП 14 Санат.Михайловское | КЛ 10 кВ РП14/6-ТП806 (РП 14 Санат.Михайловское) | 10 (10.5) | 2025-10-17 17:09 | Неотложное |  |  | 2025-10-17 17:09 | 2025-10-17 19:03 | 2025-10-17 19:03 | 10 | 6 | 1 | 75 |  | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 19 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб ТП 1226 (ОЭК)
507 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 с ПС-706 от ТП-1217 до оп.1 |  | 10 (10.5) | 2025-10-18 01:45 | Неотложное |  |  | 2025-10-18 01:45 | 2025-10-18 03:16 | 2025-10-18 03:16 | 16 | 9 | 5 | 185 |  | 0.7 | 1.5167 | 1.5167 | 24.2672 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ фид.5
508 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу |  | 10 (10.5) | 2025-10-18 14:46 | Неотложное |  |  | 2025-10-18 14:46 | 2025-10-18 15:38 | 2025-10-18 15:38 | 17 | 25 | 5 | 187 |  | 1.2 | 0.8667 | 0.8667 | 14.7339 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке за ЛР 76н (ОЭК)
509 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/1 - РП 34 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-19 12:31 | Неотложное |  |  | 2025-10-19 12:31 | 2025-10-19 13:27 | 2025-10-19 13:27 | 57 | 57 | 7 | 340 |  | 0.9 | 0.9333 | 0.9333 | 53.1981 | отключение для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю. повреждение аб. КЛ 10кВ от ТП 120 до ТП 1393
510 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/1 - РП 34 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-19 16:57 | Неотложное |  |  | 2025-10-19 16:57 | 2025-10-19 17:33 | 2025-10-21 17:00 | 57 | 57 | 6 | 270 |  | 0.9 | 48.05 | 0.6 | 34.2 | повреждение КЛ 10 кВ фид.5 от РП 34 по фид.1 с ПС 110 кВ Былово
511 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 670/2 (Аб) - ТП 1216а/2 |  | 10 (10.5) | 2025-10-19 20:51 | Неотложное |  |  | 2025-10-19 20:51 | 2025-10-19 21:42 | 2025-10-19 21:42 | 8 | 8 | 2 | 90 |  | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 6.8 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КТП 1234
512 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-20 00:50 | Неотложное |  |  | 2025-10-20 00:50 | 2025-10-20 01:35 | 2025-10-20 01:35 | 7 | 6 | 2 | 95 |  | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 5.25 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке на КТП 1074
513 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ фид 354 ПС 859 - РП 130/19 |  | 20 (21) | 2025-10-21 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-22 15:00 | [6 empty] | 22.6833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
514 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС727ф32-РП37 |  | 10 (10.5) | 2025-10-22 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-22 15:05 | 2025-10-22 16:41 | 2025-10-23 16:30 | 11 | 10 | 1 | 190 | 2 | 0.7 | 25.4167 | 1.6 | 17.6 | повреждена КЛ 10 кВ фид.32 с ПС 110 кВ Лебедево до яч.1 АСП 426 | МТЗ
515 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/2 - ТП 806/1 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-22 16:00 | Неотложное |  |  | 2025-10-22 16:00 | 2025-10-22 16:36 | 2025-10-22 16:36 | 12 | 12 | 2 | 175 |  | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке за ЛР 278
516 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 101 ПС 554 - РТП 86/7 |  | 10 (10.5) | 2025-10-22 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-23 16:00 | [6 empty] | 22.2 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ Ф-101 ПС Чоботы | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
517 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | РП | РП 3 (Свинокомплекс Кленово) 2х400 | ЗН ЛР 6 кВ КВЛ 6 кВ РП 3/13 - ТП 451(ПС 280/1) с отпайками | 6 (6.3) | 2025-10-23 13:03 | Неотложное |  |  | 2025-10-23 13:03 | 2025-10-23 13:42 | 2025-10-23 13:42 | 12 | 12 | 2 | 290 |  | 1.3 | 0.65 | 0.65 | 7.8 | Для снятия дерева с пролета опор №17-18
518 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 ПС706 - РП12 |  | 10 (10.5) | 2025-10-23 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-23 23:10 | 2025-10-24 00:31 | 2025-10-27 14:20 | 29 | 28 | 1 | 230 | 3 | 0.9 | 87.1667 | 1.35 | 39.15 | повреждена КЛ 10 кВ от РП 44п яч.10 до РП 12 ввод фид.16 по фид.16 с ПС 110 кВ Щапово | МТЗ
519 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 21 | В 10 кВ яч. 6 | 10 (10.5) | 2025-10-25 08:09 | Неотложное |  |  | 2025-10-25 08:09 | 2025-10-25 09:39 | 2025-10-27 15:00 | 97 | 13 | 4 | 192 | 3 | 1.2 | 54.85 | 1.5 | 145.5 | поиск и устранение однофазного замыкания на землю
520 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 2148/3 - ТП 2116/5(аб) |  | 10 (10.5) | 2025-10-25 12:47 | Неотложное |  |  | 2025-10-25 12:47 | 2025-10-25 13:07 | 2025-10-25 13:07 | 18 | 4 | 1 | 37 |  | 0.4 | 0.3333 | 0.3333 | 5.9994 | отключение для устранения неполнофазного режима, повреждение на аб. ТП 1504
521 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с РП-17 отп. на КТП-85 |  | 10 (10.5) | 2025-10-25 16:44 | Неотложное |  |  | 2025-10-25 16:44 | 2025-10-25 18:42 | 2025-10-25 18:42 | 178 | 21 | 1 | 210 |  | 0.9 | 1.9667 | 1.9667 | 350.0726 | отключение для устранения замыкания на землю, обрыв в пролете оп. №№ 19-20
522 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Встреча ф.405 А+Б - РП 35Н яч.6 |  | 10 (10.5) | 2025-10-27 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-10-29 17:00 | [6 empty] | 49.9833 |  |  | РТП-35Н АВР успешно, повреждение КЛ | МТЗ
523 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 673 - ТП 253/2 |  | 10 (10.5) | 2025-10-27 23:06 | Неотложное |  |  | 2025-10-27 23:06 | 2025-10-28 00:36 | 2025-10-28 00:36 | 7 | 3 | 1 | 270 |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю, потребители включены от РИСЭ и по резервной схеме.
524 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 781 - РП 63/3 |  | 10 (10.5) | 2025-10-28 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-28 12:20 | 2025-10-28 13:09 | 2025-10-28 13:09 | 27 | 21 | 2 | 210 |  | 0.8 | 0.8167 | 0.8167 | 22.0509 | повреждение на аб.КТП 1142 (ОЭК) | .
525 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | ТП 2501 пос. Газопровод | КЛ 10 кВ РТП 24/19 (Аб) - ТП 2501/10 (ТП 2501 пос. Газопровод) | 10 (10.5) | 2025-10-29 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-29 08:51 | 2025-10-29 09:12 | 2025-10-30 16:00 | 20 | 3 | 1 | 153 | 4 | 0.7 | 31.15 | 0.35 | 7 | повреждение аб. КЛ 10 кВ от РТП 24 яч.26 до ТП 2406 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
526 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 60 ПС 781 - РТП 32Н/4 |  | 10 (10.5) | 2025-10-29 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-29 12:17 | 2025-10-29 13:25 | 2025-10-30 15:00 | 10 | 3 | 1 | 25 |  | 0.3 | 26.7167 | 1.1333 | 11.333 | повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
527 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 97 | КВЛ 10 кВ яч.14 РП-97 к АСП 431 (РП 97) | 10 (10.5) | 2025-10-29 19:46 | Неотложное |  |  | 2025-10-29 19:46 | 2025-10-29 20:15 | 2025-10-30 16:30 | 11 | 3 | 2 | 67 |  | 0.3 | 20.7333 | 0.4833 | 5.3163 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ яч.14 РП 97
528 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 КВ ЦРП 6 - КРН 189 с Отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-29 20:02 | Неотложное |  |  | 2025-10-29 20:02 | 2025-10-29 21:05 | 2025-10-29 21:05 | 31 | 25 | 7 | 187 |  | 0.8 | 1.05 | 1.05 | 32.55 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской отп. в сторону КТП 737 (аб.)
529 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/7 - ТП 1194/5 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-10-30 05:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-30 05:15 | 2025-10-30 06:43 | 2025-10-31 14:00 | 9 | 5 | 1 | 97 | 1 | 0.6 | 32.75 | 1.4667 | 13.2003 | повреждена КЛ 10 кВ от ТП1149 яч.7 до ТП 1138 яч.1 по фид.7 с ПС 110 кВ Марьино | .
530 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/9 - ТП 1199/5 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-10-30 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-30 09:31 | 2025-10-30 12:20 | 2025-10-31 15:00 | 51 | 46 | 6 | 432 | 1 | 1.6 | 29.4833 | 2.8167 | 143.6517 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
531 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-17 с ПС 426 до ТП 1704/8 |  | 10 (10.5) | 2025-10-30 11:19 | Неотложное |  |  | 2025-10-30 11:19 | 2025-10-30 11:41 | 2025-10-31 15:00 | 23 | 21 | 4 | 370 |  | 0.9 | 27.6833 | 0.3667 | 8.4341 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке в сторону КТП 687
532 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.17 ПС 426 - ТП 874 яч.5 |  | 10 (10.5) | 2025-10-30 13:05 | Неотложное |  |  | 2025-10-30 13:05 | 2025-10-30 14:06 | 2025-10-31 15:00 | 8 | 9 | 1 | 10 |  | 0.3 | 25.9167 | 1.0167 | 8.1336 | отключение для устранения неполнофазного режима, потребители включены по резерву. Причина выясняется.
533 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 до ТП-408 |  | 10 (10.5) | 2025-10-30 14:26 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2025-10-30 14:26 | 2025-10-30 16:20 | 2025-10-30 16:20 | 8 | 6 | 2 | 130 | 2 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 15.2 | повреждена КЛ от РП 14 яч.5 до ТП 835 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
534 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Марьино | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-10-30 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-30 15:34 | 2025-10-30 16:20 | 2025-10-30 16:20 | 156 | 114 | 5 | 3400 | 15 | 3.8 | 0.7667 | 0.7667 | 119.6052 | Выясняется. | ДГЗ
535 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 1199/8 - КРУН 160 |  | 10 (10.5) | 2025-10-30 17:40 | Неотложное |  |  | 2025-10-30 17:40 | 2025-10-30 19:38 | 2025-10-30 19:38 | 11 | 11 | 4 | 72 |  | 0.7 | 1.9667 | 1.9667 | 21.6337 | отключение для устранения неполнофазного режима, восстановление шлейфов на ЛР 435
536 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-10-30 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-30 23:53 | 2025-10-31 01:37 | 2025-10-31 01:37 | 162 | 25 | 4 | 250 |  | 0.9 | 1.7333 | 1.7333 | 280.7946 | Повреждение на аб. ТП 402 | мтз
537 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 1510 СНТ Мичуринец | Коммутационный аппарат 01 | 10 (10.5) | 2025-10-31 06:57 | Неотложное |  |  | 2025-10-31 06:57 | 2025-10-31 08:18 | 2025-11-01 17:00 | 1 | 1 | 1 | 42 |  | 0.4 | 34.05 | 1.35 | 1.35 | Повреждение КЛ
538 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 28 | ВВк яч.10 | 10 (10.5) | 2025-10-31 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-31 09:27 | 2025-10-31 09:51 | 2025-10-31 09:51 | 24 | 24 | 2 | 329 |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 9.6 | повреждение абонентской КТП 1212 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
539 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-108 ПС-25 оп.35-РП-28Н/4 |  | 10 (10.5) | 2025-10-31 10:00 | Неотложное |  |  | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 11:21 | 2025-10-31 11:21 | 60 | 61 | 2 | 425 | 2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 81 | повреждения абонентской КТП 1159
540 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | РП 63 (д. Рогозинино) | В 10 кВ яч.11 | 10 (10.5) | 2025-10-31 14:00 | Неотложное |  |  | 2025-10-31 14:00 | 2025-10-31 14:38 | 2025-10-31 14:38 | 41 | 41 | 5 | 423 | 1 | 1.2 | 0.6333 | 0.6333 | 25.9653 | повреждение на аб. КТП 1689
541 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 9/3 - ТП 576/1 |  | 10 (10.5) | 2025-10-31 18:19 | Неотложное |  |  | 2025-10-31 18:19 | 2025-10-31 18:33 | 2025-10-31 18:33 | 9 | 9 | 1 | 172 |  | 0.4 | 0.2333 | 0.2333 | 2.0997 | поиск и устранение озз
542 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | КТП-250 ЖСПК"Садовый квартал" 10 кВ | КТП-250 ЖСПК"Садовый квартал" 10 кВ | 0.38 | 2025-10-31 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-10-31 18:44 | 2025-10-31 20:41 | 2025-10-31 20:41 | 5 | 1 | 1 | 75 |  | 0.1 | 1.95 | 1.95 | 9.75 | повреждение опорного изолятора | .
543 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.2 с РП-32 до ТП-225Б (аб.) |  | 10 (10.5) | 2025-11-01 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-01 15:37 | 2025-11-01 16:05 | 2025-11-03 17:00 | 16 | 7 | 1 | 178 |  | 0.5 | 49.3833 | 0.4667 | 7.4672 | повреждение КЛ 10 кВ (2 шт.) сторонними лицами при строительных работах | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
544 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 781/29 - РТП 32/8 |  | 10 (10.5) | 2025-11-01 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-03 17:00 | [6 empty] | 49.3833 |  |  | Внешние воздействия повреждение КЛ 10 кВ (2 шт.) сторонними лицами при строительных работах Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
545 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС523/11 - РП-9к |  | 10 (10.5) | 2025-11-01 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-01 22:05 | 2025-11-01 23:55 | 2025-11-01 23:55 | 1 | 1 |  |  |  | 0.1 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | АО в сетях РСП по фид.11 с ПС Бекасово. Линия РСП, под обесточение попала ТП 1385 ПАО РМР. | МТЗ
546 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 11 ПС 494 - ЦРП 3/9 |  | 10 (10.5) | 2025-11-02 06:10 | Неотложное |  |  | 2025-11-02 06:10 | 2025-11-02 06:42 | 2025-11-02 06:42 | 41 | 41 | 9 | 352 |  | 1.7 | 0.5333 | 0.5333 | 21.8653 | от АСП-612 отыскание и устранение замыкания на землю,повреждение на абонентской КТП-4411
547 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с ПС-706 до РП-21П |  | 10 (10.5) | 2025-11-02 07:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-04 14:00 | [6 empty] | 54.45 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
548 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП99/1 Голохвас.-КТП117 Хут.-Гу, АСП-245Н |  | 10 (10.5) | 2025-11-03 11:45 | Неотложное |  |  | 2025-11-03 11:45 | 2025-11-03 13:01 | 2025-11-03 13:01 | 25 | 25 | 4 | 260 |  | 0.8 | 1.2667 | 1.2667 | 31.6675 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской КТП 1556н
549 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-5 КРУН-67 Ф-23 ПС-687 |  | 10 (10.5) | 2025-11-03 16:30 | Неотложное |  |  | 2025-11-03 16:30 | 2025-11-03 18:22 | 2025-11-05 14:00 | 2 | 2 |  |  |  | 0.4 | 45.5 | 1.8667 | 3.7334 | отключение для устранения замыкания на землю
550 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красногорка № 596 фид 27 - РТП 22/10 |  | 10 (10.5) | 2025-11-03 17:36 | Неотложное |  |  | 2025-11-03 17:36 | 2025-11-03 19:00 | 2025-11-03 19:00 | 9 | 8 | 1 | 185 |  | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 12.6 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на КТП 1377
551 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ф-7 ПС-596 |  | 10 (10.5) | 2025-11-03 17:42 | Неотложное |  |  | 2025-11-03 17:42 | 2025-11-03 17:51 | 2025-11-03 17:51 | 2 | 1 |  |  |  | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю, потребитель перевелся на резерв (фид.12 с ПС 110 кВ Красногорка)
552 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | РП 120 | ВВк яч.9 КВЛ 10 кВ РП 120/9 - ТП 2300/1 - ТП 874/4 (РП 120) | 10 (10.5) | 2025-11-04 11:28 | Неотложное |  |  | 2025-11-04 11:28 | 2025-11-04 12:50 | 2025-11-04 12:50 | 27 | 27 | 2 | 350 |  | 1.2 | 1.3667 | 1.3667 | 36.9009 | Отыскание и устранение замыкания на землю повреждение за абонентским АСП 57 (ОЭК).
553 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС706 - РП 35 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-04 14:35 | Неотложное |  |  | 2025-11-04 14:35 | 2025-11-04 16:12 | 2025-11-04 16:12 | 1 | 1 | 1 | 75 |  | 0.1 | 1.6167 | 1.6167 | 1.6167 | От ЛР-408 устранение обрыва провода.
554 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ с ПС 727/18 до ТП 644 |  | 10 (10.5) | 2025-11-04 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-05 17:00 | [6 empty] | 18.0833 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
555 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 с ПС-523 |  | 10 (10.5) | 2025-11-05 18:17 | Неотложное |  |  | 2025-11-05 18:17 | 2025-11-05 19:20 | 2025-11-05 19:20 | 14 | 14 | 3 | 147 |  | 0.5 | 1.05 | 1.05 | 14.7 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на отп. абонента в сторону КТП 164к
556 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 554/357 - РП 155/37 |  | 10 (10.5) | 2025-11-06 03:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-07 16:00 | [6 empty] | 36.2667 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
557 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-06 12:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-11-06 12:55 | [6 empty] | 0 |  |  | обрыв провода в пролете оп. №25-27 | МТЗ
558 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. |  | 10 (10.5) | 2025-11-06 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-07 15:00 | [6 empty] | 25.7333 |  |  | выясняется | /
559 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | Тележка яч.18 | 10 (10.5) | 2025-11-06 13:49 | Неотложное |  |  | 2025-11-06 13:49 | 2025-11-06 14:49 | 2025-11-06 14:49 | 150 | 21 | 4 | 425 |  | 1 | 1 | 1 | 150 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 668
560 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-06 15:51 | Неотложное |  |  | 2025-11-06 15:51 | 2025-11-06 17:47 | 2025-11-06 17:47 | 55 | 6 | 1 | 120 |  | 0.5 | 1.9333 | 1.9333 | 106.3315 | отключение для устранения обрыва провода в пролете оп. №25-27.
561 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-20 до КРН-206 |  | 10 (10.5) | 2025-11-06 16:17 | Неотложное |  |  | 2025-11-06 16:17 | 2025-11-06 17:13 | 2025-11-07 17:00 | 44 | 4 | 2 | 89 |  | 0.4 | 24.7167 | 0.9333 | 41.0652 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ от РП 20 яч.3 до ТП 2044 яч.1 по фид. 35 с ПС 110 кВ Передельцы
562 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ Ф.10 с ПС-727 |  | 10 (10.5) | 2025-11-06 18:38 | Неотложное |  |  | 2025-11-06 18:38 | 2025-11-06 20:30 | 2025-11-06 20:30 | 9 | 6 | 1 |  |  | 0.4 | 1.8667 | 1.8667 | 16.8003 | отключение для устранения неполнофазного режима, повреждение на отп. Абонента в сторону КТП 532
563 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-06 21:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-11-06 21:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина отключения выясняется | .
564 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС615/6-КТП555 |  | 10 (10.5) | 2025-11-07 10:23 | Неотложное |  |  | 2025-11-07 10:23 | 2025-11-07 11:11 | 2025-11-07 11:11 | 7 | 6 | 4 | 95 |  | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке в сторону КТП 16
565 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 24/19 (Аб) - ТП 2501/10 |  | 10 (10.5) | 2025-11-08 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-08 09:55 | 2025-11-08 10:30 | 2025-11-10 15:00 | 2 | 2 | 1 | 155 |  | 0.3 | 53.0833 | 0.5833 | 1.1666 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП 2501 яч. 4 до ТП 2503 яч. 2 в результате раскопок сторонней организацией. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
566 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 |  | 10 (10.5) | 2025-11-08 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-08 11:22 | 2025-11-08 13:20 | 2025-11-10 14:00 | 41 | 41 | 4 | 452 |  | 1.2 | 50.6333 | 1.9667 | 80.6347 | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
567 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 773 до ТП-408 |  | 10 (10.5) | 2025-11-08 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-08 13:07 | 2025-11-08 15:03 | 2025-11-10 15:00 | 12 | 8 | 2 | 113 | 2 | 0.4 | 49.8833 | 1.9333 | 23.1996 | повреждение КЛ 10 кВ от ЛР 600 до яч. ввода РП 14 по фид.3 с ПС 110 кВ Былово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
568 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 781 Леоново ф.22 |  | 10 (10.5) | 2025-11-08 13:59 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2025-11-08 13:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
569 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.2 с ПС-773 от КТП-1446 до КТП- |  | 10 (10.5) | 2025-11-09 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-09 22:22 | 2025-11-10 00:20 | 2025-11-10 00:20 | 51 | 39 | 7 | 193 | 6 | 1.3 | 1.9667 | 1.9667 | 100.3017 | Повреждение на участке абонента УЗТП-19. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
570 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС-617 |  | 10 (10.5) | 2025-11-09 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-10 01:20 | [6 empty] | 2.7167 |  |  | КВЛ-10кВ фид.14 ПС 617 Сырово. Причина отключения выясняется. | МТЗ
571 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП-51(аб.ОЭК) (Удапить) | КВЛ 10 кВ яч. 3 от РТП 51 по фид. 34 с ПС 110 кВ Передельцы | 10 (10.5) | 2025-11-10 13:12 | Неотложное |  |  | 2025-11-10 13:12 | 2025-11-10 13:40 | 2025-11-12 15:00 | 4 | 1 | 1 | 340 | 1 | 0.8 | 49.8 | 0.4667 | 1.8668 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ от РТП 51 яч.3 до ТП 33 по фид. 34 с ПС 110 кВ Передельцы
572 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 31 ПС 494 |  | 10 (10.5) | 2025-11-10 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-10 13:13 | 2025-11-10 14:27 | 2025-11-12 15:00 | 37 | 14 | 2 | 236 | 2 | 0.8 | 49.7833 | 1.2333 | 45.6321 | Повреждение КЛ 10кВ фид.31 ПС Десна до ТП 4416 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
573 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-30 ПС-494 |  | 10 (10.5) | 2025-11-10 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-10 14:09 | 2025-11-10 15:15 | 2025-11-12 17:00 | 152 | 18 | 3 | 18 | 2 | 1.8 | 50.85 | 1.1 | 167.2 | Повреждение КЛ 10кВ фид.30 с ПС Десна до АСП 38 | МТЗ
574 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 120/9 - ТП 2332/3 |  | 10 (10.5) | 2025-11-10 15:29 | Неотложное |  |  | 2025-11-10 15:29 | 2025-11-10 16:33 | 2025-11-10 16:33 | 120 | 8 | 2 | 150 |  | 0.7 | 1.0667 | 1.0667 | 128.004 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской КТП 2324
575 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) |  | 10 (10.5) | 2025-11-11 16:04 | Неотложное |  |  | 2025-11-11 16:04 | 2025-11-11 17:42 | 2025-11-11 17:42 | 49 | 41 | 4 | 320 |  | 0.3 | 1.6333 | 1.6333 | 80.0317 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КТП 1045н
576 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 305 ПС 188 - КТП 2122/1 |  | 6 (6.3) | 2025-11-12 09:43 | Неотложное |  |  | 2025-11-12 09:43 | 2025-11-12 10:40 | 2025-11-14 15:00 | 2 | 2 | 1 | 35 |  | 0.2 | 53.2833 | 0.95 | 1.9 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю, повреждение КЛ 6 кВ от ТП 2122 яч.3 до ТП 2104 яч.2 по фид.305 с ПС 110 кВ Одинцово
577 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КЛ 10 кВ ПС 813/612 - РП 73/10 |  | 10 (10.5) | 2025-11-12 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-12 15:40 | 2025-11-12 16:47 | 2025-11-14 15:00 | 95 | 89 | 6 | 1302 | 3 | 1 | 47.3333 | 1.1167 | 106.0865 | повреждение КЛ 10 кВ фид.612 с ПС 110 кВ Полет | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
578 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п |  | 10 (10.5) | 2025-11-13 01:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-13 01:03 | 2025-11-13 01:39 | 2025-11-14 16:00 | 24 | 24 | 3 | 230 | 1 | 0.9 | 38.95 | 0.6 | 14.4 | повреждена КЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Щапово до РП 5п | МТЗ
579 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.8 РП-13 оп.135 до ТП-1143 |  | 10 (10.5) | 2025-11-13 12:53 | Неотложное |  |  | 2025-11-13 12:53 | 2025-11-13 13:54 | 2025-11-15 16:00 | 14 | 8 | 2 | 105 | 1 | 0.5 | 51.1167 | 1.0167 | 14.2338 | отключение для устранения замыкания на землю по требованию диспетчера ЭЧ-9, выведена КЛ 10 кВ от РП 23 яч.8 до ТП 1137
580 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-1033/1-ТП-193/2 |  | 10 (10.5) | 2025-11-13 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-13 20:43 | 2025-11-13 22:50 | 2025-11-15 15:00 | 8 | 5 | 1 | 323 | 3 | 0.4 | 42.2833 | 2.1167 | 16.9336 | повреждение Т-1 в ТП 193 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
581 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.115 ПС 677 Теплый стан |  | 10 (10.5) | 2025-11-14 09:04 | Неотложное |  |  | 2025-11-14 09:04 | 2025-11-14 09:30 | 2025-11-14 09:30 | 26 | 2 | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 11.2658 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 458
582 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/47 - ТП 4701/8 |  | 10 (10.5) | 2025-11-14 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-16 16:30 | [6 empty] | 55.25 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ПС 110кВ Летово Ф-47 - ТП-4701 яч.8 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
583 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | АСП 6 кВ № 409 Алхимово | ВВк яч.3 | 6 (6.3) | 2025-11-14 11:33 | Неотложное |  |  | 2025-11-14 11:33 | 2025-11-14 12:17 | 2025-11-14 12:17 | 31 | 1 | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.7333 | 0.7333 | 22.7323 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю
584 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/7 - ТП 1194/5 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-11-14 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-14 16:17 | 2025-11-14 16:39 | 2025-11-16 17:00 | 5 | 5 |  |  | 1 | 0.3 | 48.7167 | 0.3667 | 1.8335 | повреждение КЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 110 кВ Марьино до ТП 1149 яч.3, ТП 1194 яч.5 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
585 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 40 пос. Коммунарка | КЛ 10 кВ РТП 40/7 - РТП 9/20 (РТП 40 пос. Коммунарка) | 10 (10.5) | 2025-11-14 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-14 17:29 | 2025-11-14 18:05 | 2025-11-16 15:00 | 80 | 33 | 3 | 350 |  | 1.7 | 45.5167 | 0.6 | 48 | повреждение КЛ 10 кВ от РТП 40 яч.7 до РТП 9 яч.20 по фид. 302 с ПС 110 кВ Летово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
586 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592 |  | 6 (6.3) | 2025-11-15 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-15 00:20 | 2025-11-15 02:14 | 2025-11-15 02:45 | 28 | 20 | 3 | 210 | 1 | 0.9 | 2.4167 | 1.9 | 53.2 | повреждение КЛ 6 кВ от ТП 454 яч.2 до ТП 453 яч.3 | .
587 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 592, ПСС-92 |  | 6 (6.3) | 2025-11-15 06:08 | Неотложное |  |  | 2025-11-15 06:08 | 2025-11-15 06:31 | 2025-11-15 06:31 | 11 | 6 | 1 | 110 |  | 0.4 | 0.3833 | 0.3833 | 4.2163 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение в сети абонента в сторону КТП 1841
588 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/4 А+Б - ТП 1194/6 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-11-15 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-15 09:35 | 2025-11-15 11:33 | 2025-11-17 16:00 | 8 | 7 |  |  | 1 | 0.5 | 54.4167 | 1.9667 | 15.7336 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП 1149 яч.9 до ТП 1194 яч.6 по фид. 4 с ПС 110 кВ Марьино | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
589 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС615/6-КТП555 |  | 10 (10.5) | 2025-11-15 10:55 | Неотложное |  |  | 2025-11-15 10:55 | 2025-11-15 11:34 | 2025-11-15 11:34 | 7 | 7 | 4 | 170 |  | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 4.55 | Отыскание и устранение замыкания на землю, Повреждение на аб. КТП 16
590 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/18 - КРУН 11/1 |  | 10 (10.5) | 2025-11-15 11:22 | Неотложное |  |  | 2025-11-15 11:22 | 2025-11-15 11:54 | 2025-11-15 11:54 | 16 | 16 | 1 | 180 |  | 0.7 | 0.5333 | 0.5333 | 8.5328 | СНТ Буревестник, СНТ Десна. От КРУН-11. Отыскание и устранение замыкания на землю. Повреждение на аб. КТП 771
591 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 29 ПС 494 - РТП 38/23 |  | 10 (10.5) | 2025-11-15 16:43 | Неотложное |  |  | 2025-11-15 16:43 | 2025-11-15 17:56 | 2025-11-17 15:30 | 22 | 22 | 2 | 190 |  | 1.2 | 46.7833 | 1.2167 | 26.7674 | СНТ Ветеран. Отыскание и устранение замыкания на землю.
592 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид 1 от КТП-1554 |  | 0.38 | 2025-11-16 08:40 | Неотложное |  |  | 2025-11-16 08:40 | 2025-11-16 09:44 | 2025-11-16 09:44 | 1 |  | 1 | 35 |  | 0.05 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | Устранение неполнофазного режима
593 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 139 |  | 6 (6.3) | 2025-11-16 15:40 | Неотложное |  |  | 2025-11-16 15:40 | 2025-11-16 17:38 | 2025-11-18 15:00 | 11 | 11 | 1 | 180 |  | 0.5 | 47.3333 | 1.9667 | 21.6337 | Для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю
594 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 208 ПС 843 - РТП 23/3 |  | 10 (10.5) | 2025-11-16 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-16 16:06 | 2025-11-16 17:02 | 2025-11-18 15:00 | 2 | 2 | 1 | 530 |  | 0.5 | 46.9 | 0.9333 | 1.8666 | Выясняется. повреждение КЛ 10 кВ От РТП 23 яч.7 до ТП 115 по фид.208 с ПС 220 кВ Говорово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
595 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | ВКЛ 6 кВ Ф-2 ПС-592 |  | 6 (6.3) | 2025-11-16 18:10 | Неотложное |  |  | 2025-11-16 18:10 | 2025-11-16 19:17 | 2025-11-16 19:17 | 28 | 6 | 1 | 76 |  | 0.3 | 1.1167 | 1.1167 | 31.2676 | Поиск и устранение земли, повреждение в сети абонента за ЛР 1456 на КТП 1841
596 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 139 |  | 6 (6.3) | 2025-11-16 20:00 | Неотложное |  |  | 2025-11-16 20:00 | 2025-11-16 21:20 | 2025-11-16 21:20 | 25 | 5 | 2 | 180 |  | 0.5 | 1.3333 | 1.3333 | 33.3325 | Поиск и устранение земли, повреждение шлейфа в сторону ТП 1344
597 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 |  | 10 (10.5) | 2025-11-16 21:45 | Неотложное |  |  | 2025-11-16 21:45 | 2025-11-16 23:33 | 2025-11-18 16:00 | 65 | 38 | 3 | 360 |  | 0.8 | 42.25 | 1.8 | 117 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на АСП 87
598 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/7 - ТП 1194/5 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-11-17 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-18 17:00 | [6 empty] | 36.1333 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ. КЛ находилась на холостом ходу. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
599 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-706/17 от 6/41 до КТП-1307 |  | 10 (10.5) | 2025-11-17 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-17 23:22 | 2025-11-18 01:20 | 2025-11-19 17:00 | 26 | 26 | 4 | 240 |  | 0.5 | 41.6333 | 1.9667 | 51.1342 | Причина отключения выясняется. Повреждение КЛ | МТЗ
600 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф-108 ПС-677 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 02:30 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 02:30 | 2025-11-18 03:42 | 2025-11-19 15:00 | 10 | 10 | 1 | 175 |  | 0.5 | 36.5 | 1.2 | 12 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП 1177 яч.9 до АСП 26 яч.10 по фид. 108 с ПС 110 кВ Теплый Стан
601 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.14 РП-97 к АСП 431 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 06:09 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 06:09 | 2025-11-18 06:50 | 2025-11-18 06:50 | 29 | 29 | 2 | 121 |  | 0.5 | 0.6833 | 0.6833 | 19.8157 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю, повреждение в КТП 261
602 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 6 ПС 687 - РТП 68/17 (аб) |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-20 14:00 | [6 empty] | 54.1667 |  |  | повреждение КЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
603 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-16/24-ТП-1601/7 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 10:28 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 10:28 | 2025-11-18 11:42 | 2025-11-18 11:42 | 88 | 15 | 1 | 141 |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 108.5304 | отключение для устранения замыкания на землю. Повреждение ВЛ на абонентской отпайке
604 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | В яч. 8 | 10 (10.5) | 2025-11-18 15:35 | Неотложное |  |  | 2025-11-18 15:35 | 2025-11-18 16:28 | 2025-11-18 16:28 | 91 | 62 | 2 |  |  | 1.8 | 0.8833 | 0.8833 | 80.3803 | Повреждение на ТП-983(ОЭК)
605 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 494 Десна ф 4 |  | 10 (10.5) | 2025-11-18 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-18 20:23 | 2025-11-18 21:47 | 2025-11-20 14:00 | 17 | 5 | 1 | 210 | 1 | 0.5 | 41.6167 | 1.4 | 23.8 | повреждение КЛ 10 кВ фид.4 | .
606 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/7 - ТП 1194/5 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-11-19 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:30 | 2025-11-20 16:00 | 9 | 4 |  |  |  | 0.3 | 31 | 1.5 | 13.5 | повреждение КЛ фид.7 с ПС 110 кВ Марьино | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
607 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС494/11-ЦРП3/5 |  | 10 (10.5) | 2025-11-19 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-19 17:37 | 2025-11-19 18:43 | 2025-11-20 17:00 | 51 | 39 | 8 | 420 |  | 0.9 | 23.3833 | 1.1 | 56.1 | повреждена КЛ 10 кВ фид. 11 с ПС 110 кВ Десна до ЦРП 3 яч.6 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
608 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 575 фид 17 – ЛР 15 (д. Селятино) |  | 10 (10.5) | 2025-11-20 13:30 | Неотложное |  |  | 2025-11-20 13:30 | 2025-11-20 14:40 | 2025-11-20 14:40 | 1 | 1 | 1 | 85 |  | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение АСП 40 Н
609 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п |  | 10 (10.5) | 2025-11-20 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-24 15:00 | [6 empty] | 96.25 |  |  | причина выясняется | .
610 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | РП | РП-5п 10кВ Куриловский АРЗ | ВВк 10 кВ яч.ф.15 | 10 (10.5) | 2025-11-20 15:14 | Неотложное |  |  | 2025-11-20 15:14 | 2025-11-20 16:04 | 2025-11-20 16:04 | 31 | 31 | 3 | 210 |  | 0.9 | 0.8333 | 0.8333 | 25.8323 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 594А
611 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 38/3 - ТП 835/4 |  | 10 (10.5) | 2025-11-20 23:41 | Неотложное |  |  | 2025-11-20 23:41 | 2025-11-21 00:38 | 2025-11-22 17:00 | 43 | 39 | 2 | 284 |  | 1.7 | 41.3167 | 0.95 | 40.85 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждена КЛ 10 кВ от РТП 38 яч.3 до ТП 835 яч.4 по фид.29 с ПС 110 кВ Десна
612 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 50 - РТП 41/5 |  | 10 (10.5) | 2025-11-21 21:25 | Неотложное |  |  | 2025-11-21 21:25 | 2025-11-21 23:10 | 2025-11-21 23:10 | 3 | 3 | 2 | 90 |  | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 5.25 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение аб. КЛ 10 кВ от РП 41 яч.13 до ТП 3802 яч.1 по фид.50 с ПС 110 кВ Летово (ОЭК)
613 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 32/21 - РП 99/8 |  | 10 (10.5) | 2025-11-21 21:40 | Неотложное |  |  | 2025-11-21 21:40 | 2025-11-21 22:12 | 2025-11-23 16:00 | 3 | 3 | 1 | 163 |  | 0.4 | 42.3333 | 0.5333 | 1.5999 | Для поиска и устранения однофазного замыкания, повреждение КЛ 10 кВ от РП 32 яч.1 до РП 99 яч.8.
614 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1402 (д. Подосинки) |  | 0.38 | 2025-11-22 12:40 | Неотложное |  |  | 2025-11-22 12:40 | 2025-11-22 13:58 | 2025-11-22 13:58 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | отключение для устранения неполнофазного режима, замена зажима опора №1
615 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 63 (д. Рогозинино) | яч.12 АСП-452 | 10 (10.5) | 2025-11-22 15:43 | Неотложное |  |  | 2025-11-22 15:43 | 2025-11-22 16:43 | 2025-11-22 16:43 | 174 | 35 | 2 | 245 |  | 1.6 | 1 | 1 | 174 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 1108
616 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ТРП | РТП 8н (Пруды-накопители) | КВЛ 10 кВ фид 13 РТП 8н (РТП 8н – КРН 259н) (РТП 8н (Пруды-накопители)) | 10 (10.5) | 2025-11-22 21:58 | Неотложное |  |  | 2025-11-22 21:58 | 2025-11-22 23:18 | 2025-11-22 23:18 | 35 | 18 | 3 | 390 |  | 0.6 | 1.3333 | 1.3333 | 46.6655 | Устранение неполнофазного режима (ремонт ЛР-703н)
617 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 РП 9 - КРН 110 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 06:20 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 06:20 | 2025-11-24 06:45 | 2025-11-24 06:45 | 74 | 4 | 1 | 113 |  | 0.3 | 0.4167 | 0.4167 | 30.8358 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 390
618 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.16 РП 5п - КРН 263 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 07:45 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 07:45 | 2025-11-24 08:05 | 2025-11-24 08:05 | 18 | 18 | 2 | 320 |  | 0.9 | 0.3333 | 0.3333 | 5.9994 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю, повреждение аб. КТП 1068 ИП Доморацкая
619 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС706/17 - ТП527п с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 07:50 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 07:50 | 2025-11-24 08:13 | 2025-11-24 08:13 | 34 | 30 | 4 | 340 | 2 | 1.3 | 0.3833 | 0.3833 | 13.0322 | от АСП-349 для поиска и устранения однофазного замыкания на землю Повреждение на КТП-1879 Аб рынок "Молоток
620 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-250 |  | 0.38 | 2025-11-24 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 08:19 | 2025-11-24 09:52 | 2025-11-24 09:52 | 1 |  | 1 | 29 |  | 0.05 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | повреждение опорных изоляторов на КТП 250 | АВ
621 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/14 - РП 18/6 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 11:06 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 11:06 | 2025-11-24 11:37 | 2025-11-24 11:37 | 17 | 17 | 3 | 301 |  | 1 | 0.5167 | 0.5167 | 8.7839 | повреждение на абонентской ТП 1170
622 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.203 с ПС 773 до РТП 39 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 14:35 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 14:35 | 2025-11-24 16:33 | 2025-11-24 16:33 | 28 | 28 | 4 | 304 |  | 0.8 | 1.9667 | 1.9667 | 55.0676 | От ЛР-56 восстановление отгоревшего шлейфа на ТП-519.
623 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ Ф. 4 с РП-1/320 Безобразово |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 14:39 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 14:39 | 2025-11-24 16:35 | 2025-11-24 16:35 | 22 | 23 | 4 | 280 |  | 0.1 | 1.9333 | 1.9333 | 42.5326 | Поиск и устранение однофазного замыкания на "землю" повреждение на абонентской ТП 351
624 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 101 (Сосенки) | КЛ 10 кВ от РП-101 яч. 13 до РП 2315 яч.8 (РП 101 (Сосенки)) | 10 (10.5) | 2025-11-24 14:54 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 14:54 | 2025-11-24 16:52 | 2025-11-24 16:52 | 19 | 19 | 2 | 123 |  | 0.5 | 1.9667 | 1.9667 | 37.3673 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю, КЛ 10 кВ ТП 2332 яч.3 до ЛР 218 по фид.44 с ПС 110 кВ Теплый Стан
625 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС727ф29-РП37 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-26 14:30 | [6 empty] | 46.5667 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
626 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 120/9 - ТП 2332/3 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 16:59 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 16:59 | 2025-11-24 18:52 | 2025-11-24 18:52 | 10 | 10 | 2 | 72 |  | 0.5 | 1.8833 | 1.8833 | 18.833 | Для поиска и устранения однофазного замыкания на землю
627 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/1-ТП1218 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-24 18:58 | 2025-11-24 20:25 | 2025-11-26 14:00 | 7 | 7 | 1 | 390 |  | 0.8 | 43.0333 | 1.45 | 10.15 | повреждение КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Щапово до ТП 1218 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
628 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-4 РП-73 от КРУН-13 Ф-512 ПС813 |  | 10 (10.5) | 2025-11-24 23:12 | Неотложное |  |  | 2025-11-24 23:12 | 2025-11-24 23:47 | 2025-11-24 23:47 | 15 | 13 | 2 | 300 |  | 0.8 | 0.5833 | 0.5833 | 8.7495 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение аб. КЛ 10 кВ от яч.22 РП 73 до ТП 7301
629 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС523/11 - РП-9к |  | 10 (10.5) | 2025-11-25 12:57 | Неотложное |  |  | 2025-11-25 12:57 | 2025-11-25 14:19 | 2025-11-25 14:19 | 15 | 12 | 2 | 301 |  | 0.8 | 1.3667 | 1.3667 | 20.5005 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение в абонентских сетях (РСП)
630 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ТП | КТП-1821 РП-10 | АВ.№2 | 0.38 | 2025-11-26 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-11-26 10:35 | 2025-11-26 10:45 | 2025-11-26 10:45 | 7 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.1667 | 0.1667 | 1.1669 | КЗ в щитке абонента | .
631 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-4/15 - КТП-958 |  | 10 (10.5) | 2025-11-26 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-28 16:00 | [6 empty] | 49.4167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ от ЦРП 4 яч.6 до ЛР 9 | МТЗ
632 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Летово | ВВк 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2025-11-26 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-26 15:02 | 2025-11-26 16:36 | 2025-11-26 16:36 | 446 | 48 | 7 | 4477 | 8 | 3.92 | 1.5667 | 1.5667 | 698.7482 | Выясняются | МТЗ ввода
633 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687/11 - ТП 8201/3 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-11-26 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-26 15:37 | 2025-11-26 16:04 | 2025-11-26 16:04 | 97 | 9 | 1 | 183 | 1 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 43.65 | выясняется | мтз
634 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-26 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-26 17:22 | 2025-11-26 17:55 | 2025-11-26 17:55 | 154 | 25 | 3 | 190 |  | 0.8 | 0.55 | 0.55 | 84.7 | выясняется | мтз
635 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/4-ТП1228 |  | 10 (10.5) | 2025-11-27 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-27 02:11 | 2025-11-27 03:33 | 2025-11-29 17:00 | 22 | 15 | 1 | 350 |  | 0.9 | 62.8167 | 1.3667 | 30.0674 | причина отключения выясняется | .
636 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Полет № 813 фид 602 - РП 8/18 |  | 10 (10.5) | 2025-11-27 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-01 14:00 | [6 empty] | 105.5833 |  |  | повреждение КЛ | .
637 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | РП-73 яч.13 (Ф-612 ПС-813) |  | 10 (10.5) | 2025-11-27 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-27 04:25 | 2025-11-27 05:22 | 2025-11-29 15:00 | 94 | 89 | 7 | 1302 | 3 | 1 | 58.5833 | 0.95 | 89.3 | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
638 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 30 ПС 494 - РТП 36/18 |  | 10 (10.5) | 2025-11-27 06:16 | Неотложное |  |  | 2025-11-27 06:16 | 2025-11-27 06:39 | 2025-11-27 06:39 | 20 | 12 | 2 | 143 |  | 0.8 | 0.3833 | 0.3833 | 7.666 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КТП 4437
639 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 36/4 - ТП 3603/3 |  | 10 (10.5) | 2025-11-27 14:35 | Неотложное |  |  | 2025-11-27 14:35 | 2025-11-27 15:17 | 2025-11-29 17:00 | 7 | 1 | 1 | 350 |  | 0.2 | 50.4167 | 0.7 | 4.9 | Поиск и устранения "земли", в процессе оперативных переключений "земля" самоустранилась
640 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС494/4-РТП36/8 |  | 10 (10.5) | 2025-11-27 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-11-28 16:00 | [6 empty] | 25.1333 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ
641 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1219 - ТП302 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-27 20:38 | Неотложное |  |  | 2025-11-27 20:38 | 2025-11-27 21:01 | 2025-11-27 21:01 | 89 | 11 | 1 | 147 |  | 0.6 | 0.3833 | 0.3833 | 34.1137 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской ТП 1765
642 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-12 РП-27461 |  | 10 (10.5) | 2025-11-28 04:55 | Неотложное |  |  | 2025-11-28 04:55 | 2025-11-28 07:42 | 2025-12-01 16:00 | 94 | 4 | 3 | 189 |  | 0.3 | 83.0833 | 2.7833 | 261.6302 | тключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ от ТП 27535 яч. 1 до ТП 1510 яч. 3 по фид.19 с ПС 110 кВ Мамоново
643 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/4-ТП1228 |  | 10 (10.5) | 2025-11-28 09:26 | Неотложное |  |  | 2025-11-28 09:26 | 2025-11-28 09:46 | 2025-11-30 17:00 | 11 | 11 | 1 | 147 |  | 0.6 | 55.5667 | 0.3333 | 3.6663 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на абонентской ТП 598 АЗС
644 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1219 - ТП302 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-11-28 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-28 16:19 | 2025-11-28 17:42 | 2025-11-28 17:42 | 11 | 11 | 1 | 147 |  | 0.6 | 1.3833 | 1.3833 | 15.2163 | отключения из-за повреждения повреждение на аб. ТП-1765 ООО Ай-Трейд | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
645 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП-73 | В 4 | 10 (10.5) | 2025-11-28 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-28 20:24 | 2025-11-28 22:21 | 2025-12-01 17:00 | 65 | 75 | 7 | 975 | 1 | 0.9 | 68.6 | 1.95 | 126.75 | Отключение КЛ 10 кВ от яч.16 РП 119 по фид. 510 с ПС 110 кВ Полет. повреждение КЛ 10 кВ от РП 119 яч.16 до РП 73 яч.4 по фид.510 с ПС 110 кВ Полет включены фид.512 и 612 с ПС 110 кВ Полет, на РП 73 восстановлена нормальная схема | Сработавшие УРЗА: 2 ступень.
646 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 22 (д.Лапшинка) | яч.18 КРУН-138/4 | 10 (10.5) | 2025-11-29 03:05 | Неотложное |  |  | 2025-11-29 03:05 | 2025-11-29 03:29 | 2025-11-29 03:29 | 20 | 20 | 3 | 165 |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 8 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 637
647 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 |  | 10 (10.5) | 2025-11-29 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-29 06:00 | 2025-11-29 07:28 | 2025-12-01 16:00 | 23 | 23 | 3 | 250 |  | 0.8 | 58 | 1.4667 | 33.7341 | повреждение КЛ 10 кВ от ЛР 399 до АСП 49 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
648 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Летово ф.35 - ЦРП 2 |  | 10 (10.5) | 2025-11-29 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-11-29 06:59 | 2025-11-29 07:50 | 2025-12-01 15:00 | 7 | 5 | 1 | 298 |  | 0.6 | 56.0167 | 0.85 | 5.95 | повреждение аб. КЛ 10 кВ в яч.7 ЦРП 2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
649 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч Б |  | 10 (10.5) | 2025-11-30 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-02 16:00 | [6 empty] | 61.95 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
650 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-12 РП-27461 |  | 10 (10.5) | 2025-11-30 11:03 | Неотложное |  |  | 2025-11-30 11:03 | 2025-11-30 12:25 | 2025-12-01 16:00 | 117 | 18 | 3 | 201 |  | 0.6 | 28.95 | 1.3667 | 159.9039 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ от ТП 27535 яч. 1 до ТП 1510 яч. 3 по фид.19 с ПС 110 кВ Мамоново
651 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | КТП-302 СНТ"Елочка". | АВ 0,4 кВ фид 1 | 0.38 | 2025-11-30 12:15 | Неотложное |  |  | 2025-11-30 12:15 | 2025-11-30 13:07 | 2025-11-30 13:07 | 28 | 1 | 1 | 65 |  | 0.05 | 0.8667 | 0.8667 | 24.2676 | отключение для ревизии контактных соединений РУ 0.4 кВ.
652 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 3305 (Крематорий)(аб) - КРУН 51/1 |  | 10 (10.5) | 2025-11-30 15:13 | Неотложное |  |  | 2025-11-30 15:13 | 2025-11-30 17:02 | 2025-11-30 17:02 | 7 | 5 | 1 |  |  | 0.3 | 1.8167 | 1.8167 | 12.7169 | отключение для устранения неполнофазного режима, обрыв провода в пролете оп. 21 - оп. 1/2, дефект оп. № 21.
653 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 7 ПС 592 - ТП 204П/1 |  | 6 (6.3) | 2025-12-01 02:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-01 02:02 | 2025-12-01 02:35 | 2025-12-03 15:00 | 9 | 4 | 1 | 110 | 2 | 0.3 | 60.9667 | 0.55 | 4.95 | повреждение КЛ 6 кВ фид.7 | .
654 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ фид 357 ПС 859 - РП 132/6 |  | 20 (21) | 2025-12-01 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-03 15:20 | [6 empty] | 47.1167 |  |  | повреждение КЛ 20 кВ фид 357 ПС 859 - РП 132/6 | МТЗ
655 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС252/2-РП8/5 |  | 10 (10.5) | 2025-12-02 04:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-05 16:00 | [6 empty] | 83.7167 |  |  | повреждение КЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
656 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС706/17 - ТП527п с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-12-03 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-03 07:30 | 2025-12-03 09:27 | 2025-12-05 15:00 | 28 | 34 | 3 | 215 | 2 | 1.1 | 55.5 | 1.95 | 54.6 | повреждение КЛ 10 кВ фид.17 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
657 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП-9/10-оп.1 |  | 10 (10.5) | 2025-12-03 10:57 | Неотложное |  |  | 2025-12-03 10:57 | 2025-12-03 11:25 | 2025-12-03 11:25 | 9 | 7 |  |  |  | 0.4 | 0.4667 | 0.4667 | 4.2003 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КТП 584
658 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КРУН 130 - РП 25 яч.15 |  | 10 (10.5) | 2025-12-03 22:33 | Неотложное |  |  | 2025-12-03 22:33 | 2025-12-04 00:18 | 2025-12-04 00:18 | 37 | 37 | 3 | 223 |  | 0.5 | 1.75 | 1.75 | 64.75 | Поиск и устранение однофазного замыкания на землю повреждение аб. КЛ 10кВ от РП 127 яч.3 по фид.19 с ПС 220 кВ Ясенево
659 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бараново ПС 811 Первомайская |  | 10 (10.5) | 2025-12-04 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-04 07:35 | 2025-12-04 08:48 | 2025-12-04 08:48 | 156 | 9 | 1 | 185 |  | 0.5 | 1.2167 | 1.2167 | 189.8052 | Выясняется | МТЗ
660 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | РП | РП 4Н (д. Кузнецово) | КВЛ 10 кВ фид 14 РП 4Н (РП 4Н - ТП 1433Н) (РП 4Н (д. Кузнецово)) | 10 (10.5) | 2025-12-05 04:11 | Неотложное |  |  | 2025-12-05 04:11 | 2025-12-05 05:46 | 2025-12-07 16:00 | 15 | 4 | 1 | 160 |  | 0.5 | 59.8167 | 1.5833 | 23.7495 | отключение для устранения замыкания на землю, выведена КЛ 10 кВ от ТП 1905 яч.4 до ТП 126н
661 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 306 ПС 220 кВ Хованская |  | 10 (10.5) | 2025-12-05 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-05 10:39 | 2025-12-05 12:17 | 2025-12-08 16:30 | 20 | 18 | 4 | 208 | 1 | 0.4 | 77.85 | 1.6333 | 32.666 | повреждена КЛ 10 кВ фид.306 с ПС 220 кВ Хованская | МТЗ
662 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | РП 63 (д. Рогозинино) | В 10 кВ яч.11 | 10 (10.5) | 2025-12-05 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-05 13:05 | 2025-12-05 13:22 | 2025-12-05 13:22 | 40 | 37 | 3 | 350 |  | 1.9 | 0.2833 | 0.2833 | 11.332 | повреждение на аб. ТП 856 | МТЗ
663 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 760/249 - ст.м.Филатов луг |  | 10 (10.5) | 2025-12-05 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-08 16:00 | [6 empty] | 72.7 |  |  | Повреждение оборудования повреждение КЛ 10 кВ фид. 249 с ПС 220 кВ Ясенево Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
664 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | РП-22 д.Юрово 10кВ | яч.16 вывод на БКТП-1525 | 10 (10.5) | 2025-12-05 15:25 | Неотложное |  |  | 2025-12-05 15:25 | 2025-12-05 17:24 | 2025-12-05 17:24 | 15 | 5 |  |  |  | 0.5 | 1.9833 | 1.9833 | 29.7495 | Повреждение оборудования повреждение КЛ 10 кВ от ТП 1526 яч.14 до ТП 1528 яч.9 по фид. 109 с ПС 110 кВ Былово Схема сети – Нормальная
665 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | КЛ 10 кВ РТП-116/14 - КРУН-252 (РТП 116 п. Первомайское) | 10 (10.5) | 2025-12-05 16:28 | Неотложное |  |  | 2025-12-05 16:28 | 2025-12-05 16:51 | 2025-12-05 16:51 | 22 | 13 | 1 | 157 |  | 0.9 | 0.3833 | 0.3833 | 8.4326 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 876
666 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП-9 яч.10 |  | 10 (10.5) | 2025-12-05 20:16 | Неотложное |  |  | 2025-12-05 20:16 | 2025-12-05 21:40 | 2025-12-05 21:40 | 9 | 7 |  |  |  | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 12.6 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение аб. ТП 585
667 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2505/1-ТП-2506/3 |  | 10 (10.5) | 2025-12-05 21:25 | Неотложное |  |  | 2025-12-05 21:25 | 2025-12-05 23:21 | 2025-12-05 23:21 | 22 | 19 |  | 30 |  | 0.8 | 1.9333 | 1.9333 | 42.5326 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение аб. участке за ЛР 197 ТП 2715
668 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС371/5-РП4 д.Кузнецово |  | 10 (10.5) | 2025-12-05 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-05 22:55 | 2025-12-05 23:52 | 2025-12-05 23:52 | 250 | 28 | 7 | 384 |  | 1.2 | 0.95 | 0.95 | 237.5 | Повреждение на абонентской ТП 1070 | МТЗ
669 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.6 с ЦРП-6 от ТП-950 до ТП-790 |  | 10 (10.5) | 2025-12-05 23:20 | Неотложное |  |  | 2025-12-05 23:20 | 2025-12-06 01:18 | 2025-12-06 01:18 | 100 | 16 | 3 | 179 |  | 0.6 | 1.9667 | 1.9667 | 196.67 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ.
670 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/15 - ТП 1126 |  | 10 (10.5) | 2025-12-06 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-06 15:00 | 2025-12-06 16:19 | 2025-12-08 16:00 | 12 | 10 | 3 | 270 | 1 | 0.9 | 49 | 1.3167 | 15.8004 | повреждение КЛ 10 кВ ТП 1126 до ТП 945 по фид.15 с ПС 110 кВ Вороново | МТЗ
671 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-4 РП-73 от КРУН-13 Ф-512 ПС813 |  | 10 (10.5) | 2025-12-06 16:00 | Неотложное |  |  | 2025-12-06 16:00 | 2025-12-06 17:20 | 2025-12-06 17:20 | 30 | 30 | 4 | 268 |  | 1.2 | 1.3333 | 1.3333 | 39.999 | повреждение за аб. ЛР 211 Н (ОЭК) и обрыв шлейфов на аб. КТП 625 ОЭК
672 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 2326/3 - КРУН 67/4 |  | 10 (10.5) | 2025-12-06 20:18 | Неотложное |  |  | 2025-12-06 20:18 | 2025-12-06 21:25 | 2025-12-06 21:25 | 6 | 6 |  |  |  | 0.4 | 1.1167 | 1.1167 | 6.7002 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КЛ 10 кВ в сторону аб. РТП 46 (ООО Промет)
673 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | РП 28Н (п. Крекшино) | В яч. 8 | 10 (10.5) | 2025-12-06 23:16 | Неотложное |  |  | 2025-12-06 23:16 | 2025-12-07 00:06 | 2025-12-07 00:06 | 51 | 46 | 2 | 352 |  | 1.8 | 0.8333 | 0.8333 | 42.4983 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КТП 1637
674 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/10-ТП1217 |  | 10 (10.5) | 2025-12-08 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-08 11:25 | 2025-12-08 12:20 | 2025-12-10 14:00 | 4 | 3 | 1 | 320 |  | 0.3 | 50.5833 | 0.9167 | 3.6668 | Выясняется | МТЗ
675 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 523 фид 10 - ТП 1310 |  | 10 (10.5) | 2025-12-08 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2025-12-08 12:18 | 2025-12-08 12:33 | 2025-12-08 12:33 | 70 | 2 | 1 | 76 |  | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 17.5 | Повреждение в сети аб. ОЭК. | .
676 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/30 - РП 35 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-12-08 16:31 | Неотложное |  |  | 2025-12-08 16:31 | 2025-12-08 17:59 | 2025-12-08 17:59 | 47 | 8 | 1 | 64 |  | 0.4 | 1.4667 | 1.4667 | 68.9349 | Для устранения неполнофазного режима, ремонт провода пролет опор №26 - №27
677 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ от ПС 677 ф-413 до РП-16 яч.7 |  | 10 (10.5) | 2025-12-09 08:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-12 14:00 | [6 empty] | 77.35 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ фид.413А+Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
678 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 |  | 10 (10.5) | 2025-12-09 09:45 | Неотложное |  |  | 2025-12-09 09:45 | 2025-12-09 11:23 | 2025-12-09 11:23 | 9 | 4 |  |  |  | 0.4 | 1.6333 | 1.6333 | 14.6997 | поиск и устранение однофазного замыкания на землю, причина выясняется
679 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926, АСП-173 |  | 10 (10.5) | 2025-12-09 10:10 | Неотложное |  |  | 2025-12-09 10:10 | 2025-12-09 11:54 | 2025-12-09 11:54 | 8 | 4 | 1 | 94 |  | 0.1 | 1.7333 | 1.7333 | 13.8664 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на аб. отпайке в сторону КТП 427
680 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.2 с ПС-773 отп. до КТП-39 |  | 10 (10.5) | 2025-12-09 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-09 16:56 | 2025-12-09 18:54 | 2025-12-09 18:54 | 33 | 27 | 4 | 257 |  | 0.4 | 1.9667 | 1.9667 | 64.9011 | повреждение на аб. ТП 120 | МТЗ
681 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 116 п. Первомайское | КВЛ 10 кВ РТП 116/5 - КРУН 102H (РТП 116 п. Первомайское) | 10 (10.5) | 2025-12-10 15:32 | Неотложное |  |  | 2025-12-10 15:32 | 2025-12-10 15:56 | 2025-12-10 15:56 | 73 | 67 | 5 | 480 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 29.2 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 1099
682 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 |  | 10 (10.5) | 2025-12-11 21:45 | Неотложное |  |  | 2025-12-11 21:45 | 2025-12-11 23:15 | 2025-12-11 23:15 | 11 | 2 | 1 | 45 |  | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | №74750 КВЛ 10кВ Ф7 ПС 110кВ Былово оп.6/6 Замена поврежденного шлейфа ВР на КТП-178.
683 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 781 - РП 63/3 |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 02:52 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 02:52 | 2025-12-12 04:35 | 2025-12-12 04:35 | 13 | 6 | 1 | 155 |  | 0.5 | 1.7167 | 1.7167 | 22.3171 | №74752 КВЛ-10кВ фид.-11 с РП-63 опора №18 восстановление шлейфовой перемычки д.Пятовское
684 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | КРУН 51 | ЛР 10 кВ яч. 2 | 10 (10.5) | 2025-12-12 12:05 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 12:05 | 2025-12-12 12:24 | 2025-12-12 12:24 | 15 | 31 | 2 | 27 |  | 0.8 | 0.3167 | 0.3167 | 4.7505 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 774
685 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 1А ПС 371 - ТП 1021н |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 19:26 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 19:26 | 2025-12-12 21:22 | 2025-12-15 16:00 | 200 | 25 | 4 | 294 |  | 0.9 | 68.5667 | 1.9333 | 386.66 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю
686 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 31 ПС 494 |  | 10 (10.5) | 2025-12-12 20:26 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 20:26 | 2025-12-12 22:24 | 2025-12-12 22:24 | 112 | 14 | 3 | 285 |  | 0.8 | 1.9667 | 1.9667 | 220.2704 | отключение для устранения замыкания на землю, обрыв провода в пролете оп. №№ 30-32
687 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ТП | ТП 436Н (д. Кузнецово, коттеджи) | КВЛ 10 кВ фид 6 ТП 436/5 – КРН 259н (ТП 436Н (д. Кузнецово, коттеджи)) | 10 (10.5) | 2025-12-12 22:30 | Неотложное |  |  | 2025-12-12 22:30 | 2025-12-12 22:51 | 2025-12-12 22:51 | 69 | 6 | 2 | 74 |  | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 24.15 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 1086
688 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.9 с ПС 706 до РП 5п луч Б |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-15 16:00 | [6 empty] | 51.45 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ фид.9 с ПС 110 кВ Щапово луч А до РП 5п | МТЗ
689 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Щапово | ДГК 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2025-12-13 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-13 12:33 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется 18:36 13.12.2025 успешно испытаны ДГК-1+ТДГК-1 , КЛ 10 кВ ДГК-1+ТДГК-1. 21:00 13.12.2025 ДГК-1, ТДГК-1 включены в работу. | МТЗ
690 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС-706, АСП-349 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 13:49 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 13:49 | 2025-12-13 15:17 | 2025-12-13 15:17 | 25 | 23 | 3 | 259 |  | 0.8 | 1.4667 | 1.4667 | 36.6675 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение изолятора на ВР КТП 525
691 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.16 РП 5п - КРН 263 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 15:31 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 15:31 | 2025-12-13 17:22 | 2025-12-13 17:22 | 13 | 8 | 1 | 112 |  | 0.6 | 1.85 | 1.85 | 24.05 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КТП 1706А
692 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ ф.24 с ПС-727 до РТП-40 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 19:25 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 19:25 | 2025-12-13 20:48 | 2025-12-15 16:00 | 8 | 6 | 2 | 132 |  | 0.4 | 44.5833 | 1.3833 | 11.0664 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждена КЛ 10 кВ от ТП 1271 фид.1 до ТП 1272 по фид. 24 с ПС 110 кВ Лебедево
693 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 75/2 - ТП 1535/1 |  | 10 (10.5) | 2025-12-13 23:23 | Неотложное |  |  | 2025-12-13 23:23 | 2025-12-14 00:01 | 2025-12-16 16:30 | 12 | 3 | 1 | 46 |  | 0.2 | 65.1167 | 0.6333 | 7.5996 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждена КЛ 10 кВ от РП 75 яч.2 до ТП 1535 яч.1 по фид.42 с ПС 110 кВ Полет
694 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 32 Ф.1 - КТП 1349 с Отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-12-14 12:52 | Неотложное |  |  | 2025-12-14 12:52 | 2025-12-14 13:56 | 2025-12-14 13:56 | 9 | 5 | 1 | 120 |  | 0.3 | 1.0667 | 1.0667 | 9.6003 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение в сети абонента за ЛР 51
695 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1271/2-ТП1272 |  | 10 (10.5) | 2025-12-14 20:26 | Неотложное |  |  | 2025-12-14 20:26 | 2025-12-14 21:18 | 2025-12-14 21:18 | 9 | 5 | 1 | 120 |  | 0.3 | 0.8667 | 0.8667 | 7.8003 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение в сети абонента за ЛР 51, не согласованное включение абонента поврежденного оборудования
696 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.23 с ПС-727 до АСП-456 |  | 10 (10.5) | 2025-12-15 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-15 15:05 | 2025-12-15 16:31 | 2025-12-17 14:00 | 118 | 43 | 3 | 290 | 2 | 1.8 | 46.9167 | 1.4333 | 169.1294 | повреждение КЛ 10 кВ фид. 23 с ПС 110 кВ Лебедево. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
697 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-706/17 от 6/41 до КТП-1307 |  | 10 (10.5) | 2025-12-16 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-16 10:56 | 2025-12-16 11:40 | 2025-12-16 11:40 | 26 | 23 | 2 | 180 | 1 | 0.9 | 0.7333 | 0.7333 | 19.0658 | повреждение на аб. отпайке за ЛР 986 в сторону аб. КТП 594 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
698 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19 ПС706 - РП12 |  | 10 (10.5) | 2025-12-16 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-18 14:00 | [6 empty] | 50.35 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ фид.19 с ПС 110 кВ Щапово от ЛР 615 до РП 44 яч.7 | МТЗ
699 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ Л-16 с РП-28Н Ф-211 ПС-25 |  | 10 (10.5) | 2025-12-16 15:28 | Неотложное |  |  | 2025-12-16 15:28 | 2025-12-16 16:05 | 2025-12-16 16:05 | 19 | 15 | 2 | 79 |  | 1 | 0.6167 | 0.6167 | 11.7173 | Повреждение оборудования повреждение на аб. КТП 678Н Схема сети – Нормальная
700 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 870/206 - РП 163/10 |  | 20 (21) | 2025-12-16 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-16 19:18 | 2025-12-16 19:58 | 2025-12-19 15:00 | 7 | 5 |  | 398 | 2 | 1.1 | 67.7 | 0.6667 | 4.6669 | Повреждение оборудования повреждена КЛ 20 кВ фид.206 с ПС 220 кВ Хованская до РП 163 яч.10 Схема сети – Нормальная | ТЗНП НЕЙТР
701 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТРП | РТП 58 | В 10 кВ яч. 6 | 10 (10.5) | 2025-12-17 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-17 01:35 | 2025-12-17 01:58 | 2025-12-19 16:00 | 5 | 10 | 1 | 521 |  | 0.9 | 62.4167 | 0.3833 | 1.9165 | выясняется | выясняется
702 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-30 ПС-494, КРУН-38 |  | 10 (10.5) | 2025-12-17 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-17 13:22 | 2025-12-17 15:19 | 2025-12-19 17:00 | 18 | 16 | 4 | 320 | 2 | 0.9 | 51.6333 | 1.95 | 35.1 | выясняется | .
703 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 31 ПС 494 |  | 10 (10.5) | 2025-12-17 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-17 14:36 | 2025-12-17 15:25 | 2025-12-19 15:00 | 19 | 30 | 5 | 350 |  | 1.3 | 48.4 | 0.8167 | 15.5173 | повреждение КЛ 10 кВ | .
704 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 11 ПС 494 - ЦРП 3/9 |  | 10 (10.5) | 2025-12-17 15:53 | Неотложное |  |  | 2025-12-17 15:53 | 2025-12-17 17:28 | 2025-12-17 17:28 | 7 | 5 | 1 | 167 |  | 0.4 | 1.5833 | 1.5833 | 11.0831 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб.КТП 3605
705 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 27 с ПС 110 кВ Сырово №617 |  | 10 (10.5) | 2025-12-18 04:34 | Неотложное |  |  | 2025-12-18 04:34 | 2025-12-18 04:55 | 2025-12-19 17:00 | 27 | 13 | 2 | 51 |  | 0.5 | 36.4333 | 0.35 | 9.45 | Для отыскания однофазного замыкания на землю в зоне ответственности Троицкого РЭС на участке КВЛ 10кВ от вывода ЗТП-335 (Подольский РЭС) повреждение КЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Сырово до ЛР 290
706 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС527/9 - РП-13 |  | 10 (10.5) | 2025-12-18 07:06 | Неотложное |  |  | 2025-12-18 07:06 | 2025-12-18 07:59 | 2025-12-18 07:59 | 23 | 23 | 3 | 161 |  | 0.8 | 0.8833 | 0.8833 | 20.3159 | Участок КВЛ-10кВ от АСП-288, для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю.повреждение на аб. ТП 291
707 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП192 - КТП229 (Л-8 РП-28н) |  | 10 (10.5) | 2025-12-18 16:01 | Неотложное |  |  | 2025-12-18 16:01 | 2025-12-18 16:43 | 2025-12-18 16:43 | 8 | 8 | 1 | 75 |  | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 5.6 | отключение для поиска и устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КТП 1326 ИЖД.
708 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС252/2-РП8/5 |  | 10 (10.5) | 2025-12-18 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-20 16:00 | [6 empty] | 46.2167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
709 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 22К/12 - КТП 437 |  | 10 (10.5) | 2025-12-19 08:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-19 08:03 | 2025-12-19 09:41 | 2025-12-19 09:41 | 9 | 2 | 2 | 57 |  | 0.3 | 1.6333 | 1.6333 | 14.6997 | АО в смежных сетях АО "РСП". Повреждение КЛ в сети АО "РСП". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
710 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Встреча ф.405 А+Б - РП 35Н яч.6 |  | 10 (10.5) | 2025-12-19 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-22 15:00 | [6 empty] | 74.8667 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
711 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 687 фид 50 - РТП 41/5 |  | 10 (10.5) | 2025-12-19 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-19 17:20 | 2025-12-19 18:15 | 2025-12-22 14:30 | 16 | 9 | 4 | 240 |  | 0.6 | 69.1667 | 0.9167 | 14.6672 | повреждение КЛ 10 кВ фид.50 с ПС 110 кВ Летово до РТП 41 яч.5 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
712 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 25 ПС 677 |  | 10 (10.5) | 2025-12-21 06:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-23 16:00 | [6 empty] | 57.8667 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
713 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ от ПС-252 Ф-54 к РП-22 Ф-12. |  | 10 (10.5) | 2025-12-22 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-22 17:33 | 2025-12-22 18:15 | 2025-12-25 14:30 | 25 | 25 | 2 | 250 |  | 1.1 | 68.95 | 0.7 | 17.5 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
714 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 377/20 - РП 35 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-12-23 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-23 00:28 | [6 empty] | 0 |  |  | ВЫясняется | .
715 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 36/4 - ТП 3603/3 |  | 10 (10.5) | 2025-12-23 10:02 | Неотложное |  |  | 2025-12-23 10:02 | 2025-12-23 10:21 | 2025-12-25 15:00 | 5 | 1 | 1 | 85 |  | 0.1 | 52.9667 | 0.3167 | 1.5835 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ от РТП 36 яч.4 до ТП 3603 яч.3 по фид.4 с ПС 110 кВ Десна
716 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС773/7-КТП926 |  | 10 (10.5) | 2025-12-23 11:59 | Неотложное |  |  | 2025-12-23 11:59 | 2025-12-23 12:32 | 2025-12-23 12:32 | 26 | 17 | 7 | 280 |  | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 14.3 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КТП 800
717 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.4 от КТП-1658П Щербинка-2 |  | 0.38 | 2025-12-23 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-23 18:28 | 2025-12-23 18:43 | 2025-12-23 18:43 | 2 |  | 1 | 36 |  | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | СНТ Щербинка-2. Причина выясняется | Отключение АВ 0,4 кВ
718 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 21К/22 - ТП 404К/7 |  | 6 (6.3) | 2025-12-23 21:37 | Неотложное |  |  | 2025-12-23 21:37 | 2025-12-23 23:35 | 2025-12-23 23:35 | 4 | 4 | 1 | 65 |  | 0.3 | 1.9667 | 1.9667 | 7.8668 | Отыскание и устранение ОЗЗ, повреждение на аб. ВЛ АО РСП
719 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 773/2 - ТП 806/1 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-12-23 22:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-23 22:43 | 2025-12-24 00:41 | 2025-12-24 00:41 | 9 | 9 | 4 | 170 |  | 0.8 | 1.9667 | 1.9667 | 17.7003 | причина выясняется, повреждение КЛ 10кВ за ЛР 563 на балансе РСП | МТЗ
720 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 38 (п.Воскресенское) | В 10 кВ яч. 14 | 10 (10.5) | 2025-12-24 15:41 | Неотложное |  |  | 2025-12-24 15:41 | 2025-12-24 15:57 | 2025-12-24 15:57 | 200 | 35 | 4 | 250 |  | 1.9 | 0.2667 | 0.2667 | 53.34 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. участке за АСП 366 (ОЭК)
721 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТП | ТП-1558 (аб) Зарница ТСН Капитолий | РУ 0,4 кВ КТП 1558 по фид.Первомайское-2 с ПС 35 кВ Первомайская | 0.38 | 2025-12-25 03:41 | Неотложное |  |  | 2025-12-25 03:41 | 2025-12-25 04:58 | 2025-12-25 04:58 | 12 |  |  | 95 |  | 0.2 | 1.2833 | 1.2833 | 15.3996 | Для устранения неполнофазного режима, потребители включены от РИСЭ. Повреждение на ГР 0,4 кВ.
722 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ РП-98/8-КРУН-244 |  | 10 (10.5) | 2025-12-25 04:40 | Неотложное |  |  | 2025-12-25 04:40 | 2025-12-25 05:08 | 2025-12-25 05:08 | 38 | 38 | 1 | 110 |  | 1.3 | 0.4667 | 0.4667 | 17.7346 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 537
723 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 86/14 - РП 84/10 |  | 10 (10.5) | 2025-12-25 04:43 | Неотложное |  |  | 2025-12-25 04:43 | 2025-12-25 05:34 | 2025-12-27 15:00 | 23 | 24 | 1 | 80 |  | 1.1 | 58.2833 | 0.85 | 19.55 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждена КЛ 10 кВ от яч.14 РТП 86 до яч.10 РП 84 по фид.503 с ПС 220 кВ Говорово
724 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | ЦРП 3 (с/з Воскресенское) | КЛ 10 кВ КРУН 265 - ЦРП 3/11 (ЦРП 3 (с/з Воскресенское)) | 10 (10.5) | 2025-12-25 05:21 | Неотложное |  |  | 2025-12-25 05:21 | 2025-12-25 05:52 | 2025-12-25 05:52 | 43 | 42 | 8 | 480 |  | 1.6 | 0.5167 | 0.5167 | 22.2181 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 4411
725 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 11 ПС 494 - ЦРП 3/9 |  | 10 (10.5) | 2025-12-25 08:11 | Неотложное |  |  | 2025-12-25 08:11 | 2025-12-25 09:07 | 2025-12-25 09:07 | 48 | 42 | 7 | 480 |  | 1.6 | 0.9333 | 0.9333 | 44.7984 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение за АСП 19 в сети абонента
726 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 37 (Пансионат Ватутинки) | КЛ 10 кВ от РТП 37 яч.13 к ТП 1179 яч.4. (РТП 37 (Пансионат Ватутинки)) | 10 (10.5) | 2025-12-25 10:24 | Неотложное |  |  | 2025-12-25 10:24 | 2025-12-25 12:24 | 2025-12-27 16:00 | 9 | 6 | 1 | 125 |  | 0.4 | 53.6 | 2 | 18 | Поиск и устранения земли Населенный пункт; КП заречный, с/т Юпитер
727 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.2 с ПС 706 - РП 5п |  | 10 (10.5) | 2025-12-25 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-27 15:00 | [6 empty] | 49.2833 |  |  | РП-5п АВР успешно | .
728 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.16 РП 5п - КРН 263 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2025-12-25 14:05 | Неотложное |  |  | 2025-12-25 14:05 | 2025-12-25 17:40 | 2025-12-25 17:40 | 27 | 9 | 1 | 120 |  | 0.7 | 3.5833 | 3.5833 | 96.7491 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ 10 кВ
729 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ №6 с ЦРП-6 от АСП-399 |  | 10 (10.5) | 2025-12-25 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-25 15:25 | 2025-12-25 16:00 | 2025-12-27 14:30 | 9 | 10 | 2 | 150 |  | 0.8 | 47.0833 | 0.5833 | 5.2497 | Причина выясняется повреждение КЛ 10 кВ от ЛР 1055 до ЛР 1056 Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
730 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.5 РП-13 от оп.90 до КРН-29 |  | 10 (10.5) | 2025-12-25 22:53 | Неотложное |  |  | 2025-12-25 22:53 | 2025-12-26 00:52 | 2025-12-26 00:52 | 87 | 14 | 1 | 126 |  | 0.5 | 1.9833 | 1.9833 | 172.5471 | повреждение на аб. КТП 701
731 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.19 ПС 760 - КРУН 130 яч.1 |  | 10 (10.5) | 2025-12-25 23:38 | Неотложное |  |  | 2025-12-25 23:38 | 2025-12-26 00:08 | 2025-12-29 14:30 | 45 | 13 | 2 | 73 |  | 0.6 | 86.8667 | 0.5 | 22.5 | отключение для устранения замыкания на землю, Повреждение КЛ-10кВ от КРУН-130 яч 1 до РТП-25 яч 18
732 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 426/10 - ТП 1199/6 (Аб) |  | 10 (10.5) | 2025-12-26 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-26 11:18 | 2025-12-26 13:30 | 2025-12-26 13:30 | 30 | 28 | 3 | 188 | 1 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 66 | Повреждение в ТП-1200 концевой муфты | МТЗ
733 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-36 ПС-687 оп.86-РП-28 яч.11 |  | 10 (10.5) | 2025-12-26 14:07 | Неотложное |  |  | 2025-12-26 14:07 | 2025-12-26 14:31 | 2025-12-26 14:31 | 8 | 8 | 2 | 90 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | повреждение проходных изоляторов на аб. ТП 565
734 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ТП 580 - КРН 126 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-12-26 19:27 | Неотложное |  |  | 2025-12-26 19:27 | 2025-12-26 19:48 | 2025-12-26 19:48 | 14 | 15 | 3 | 170 |  | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 4.9 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. ТП 1720
735 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | РП | РП 41 (д.Ватутинки) (ТРЭС) | КЛ-10 кВ ф.39 с ПС-377 от РП-41/12 до БКТП-1578/10 (РП 41 (д.Ватутинки) (ТРЭС)) | 10 (10.5) | 2025-12-27 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-27 08:11 | 2025-12-27 08:27 | 2025-12-29 16:30 | 2 | 1 |  | 250 |  | 0.2 | 56.3167 | 0.2667 | 0.5334 | повреждена КЛ 10 кВ от яч.11 ТП 1580 до яч.10 ТП 1625 по фид.38 с ПС 220 кВ Лесная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
736 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 813/510 - РП 119/6 |  | 10 (10.5) | 2025-12-28 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-28 11:23 | 2025-12-28 12:10 | 2025-12-31 14:00 | 4 | 4 |  |  |  | 0.5 | 74.6167 | 0.7833 | 3.1332 | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 510 с ПС 110 кВ Полет до РП 119 яч.6 | МТЗ
737 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 615 ПС 843 - РП 60/12 |  | 10 (10.5) | 2025-12-28 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-28 11:23 | 2025-12-28 11:54 | 2025-12-31 14:00 | 90 | 31 | 4 | 120 |  | 1.5 | 74.6167 | 0.5167 | 46.503 | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 615 с ПС 110 кВ Полет до РП 119 яч.5 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
738 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | РП | КРУН 21 (аб) | В 6 кВ яч. 1 | 6 (6.3) | 2025-12-28 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-28 18:31 | 2025-12-28 19:49 | 2025-12-28 19:49 | 12 | 5 | 2 | 140 |  | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 15.6 | Отключение в сети абонента АО "РСП" | МТЗ
739 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 29 ПС 494 - РТП 38/23 |  | 10 (10.5) | 2025-12-29 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-12-31 15:00 | [6 empty] | 60.8333 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
740 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ТРП | РТП 38 (п.Воскресенское) | В 10 кВ яч. 4 | 10 (10.5) | 2025-12-29 02:54 | Неотложное |  |  | 2025-12-29 02:54 | 2025-12-29 04:03 | 2025-12-31 14:00 | 22 | 21 | 2 | 290 |  | 1.2 | 59.1 | 1.15 | 25.3 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение КЛ от яч.4 РТП 38 до ЛР 24 по фид.29 с ПС 110 кВ Десна
741 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Щапово | МВ 10 кВ фид. 9 | 10 (10.5) | 2025-12-29 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-29 10:50 | 2025-12-29 12:12 | 2025-12-31 17:00 | 21 | 20 | 5 | 124 |  | 0.8 | 54.1667 | 1.3667 | 28.7007 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
742 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 419/3 - КТП 473 |  | 6 (6.3) | 2025-12-29 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-29 15:58 | 2025-12-29 16:24 | 2025-12-29 16:24 | 14 | 5 | 3 | 120 |  | 0.8 | 0.4333 | 0.4333 | 6.0662 | Повреждение в сети абонента АО "РСП" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
743 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС706/4-ТП1228 |  | 10 (10.5) | 2025-12-30 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2025-12-30 07:10 | 2025-12-30 07:40 | 2025-12-30 07:40 | 3 | 2 | 1 | 329 |  | 1.58 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | КЛ 10 кВ яч.5 ТП 1320 до яч. ввода ТП 436 по фид. 4 с ПС 110 кВ Щапово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
744 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 59/11 - РП 1/320 |  | 10 (10.5) | 2025-12-30 12:21 | Неотложное |  |  | 2025-12-30 12:21 | 2025-12-30 13:37 | 2025-12-30 13:37 | 23 | 23 | 4 | 204 |  | 0.9 | 1.2667 | 1.2667 | 29.1341 | повреждение на отпайке ОЭК в сторону КТП 351
745 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 670/2 (Аб) - ТП 1216а/2 |  | 10 (10.5) | 2025-12-30 20:04 | Неотложное |  |  | 2025-12-30 20:04 | 2025-12-30 20:27 | 2025-12-30 20:27 | 11 | 8 | 2 | 95 |  | 0.8 | 0.3833 | 0.3833 | 4.2163 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на отпайке в сторону КТП 1215
746 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.7 с ПС-706 до РП-21П |  | 10 (10.5) | 2025-12-30 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2026-01-02 16:00 | [6 empty] | 65.0167 |  |  | Повреждение КЛ | .
747 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ПС | ПС 110 кВ Сырово | КВЛ 10 кВ Ф-14 ПС-617 (ПС 110 кВ Сырово) | 10 (10.5) | 2025-12-31 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2026-01-02 15:20 | [6 empty] | 63.25 |  |  | Повреждение в сети абонента. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
748 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ТП 580 - КРН 126 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2025-12-31 09:49 | Неотложное |  |  | 2025-12-31 09:49 | 2025-12-31 11:47 | 2025-12-31 11:47 | 16 | 15 | 3 | 380 |  | 0.8 | 1.9667 | 1.9667 | 31.4672 | отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на аб. КТП 1720
749 | ПАО «Россети Московский регион» | "Новая Москва" |  | Вороновский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ф.13 с ПС-524 |  | 6 (6.3) | 2025-12-31 13:02 | Неотложное |  |  | 2025-12-31 13:02 | 2025-12-31 14:48 | 2025-12-31 14:48 | 8 | 6 | 1 | 160 |  | 0.4 | 1.7667 | 1.7667 | 14.1336 | участок от АПС 345. Отключение для устранения замыкания на землю, повреждение на отпайке АО РСП за ЛР 255.
"Новая Москва", ПАО «Россети Московский регион» г. Москва | [15 empty] | 15478 | 10300 | 1334 | 167533 | 414 | 468.984 | 13638.2004 | 642.5172 | 17445.4118