## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 2.4 МО-ПРОЧИЕ-ЭС-НС
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ Чехов
6 | Наличие решения о резервировании земель | -
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 3033 от 28.08.2025
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтр = 12,600 МВА; n ∆Lлэп = 0,266 км; Kзагр = 0,645 ; n Вз = 13,000 ; ∆Пsaidi = -0,00001824 ; ФХО = 494,74733784 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 494,747 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 417,148 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающие выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемому в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | силовой трансформатор | нет | 6,3 МВА, Т 35/6 | нет | Т1 | - | 2024 | - | - | 35 | - | 6.3 | - | нет | нет | нет | нет
2 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | силовой трансформатор | нет | 6,3 МВА, Т 35/6 | нет | Т2 | - | 2024 | - | - | 35 | - | 6.3 | - | нет | нет | нет | нет
3 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | реклоузер | нет | Rec35 Smart | нет | ВВк 35 кВ Т-1 | - | 2024 | - | - | 35 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
4 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | реклоузер | нет | Rec35 Smart | нет | ВВк 35 кВ Т-2 | - | 2024 | - | - | 35 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
5 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | ячейка КРУ | нет | ЗРУ серии «ЭКТА» N 240404 | нет | СВВк 1 сек | - | 2024 | - | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
6 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | ячейка КРУ | нет | ЗРУ серии «ЭКТА» N 240404 | нет | СВВк 1 сек | - | 2024 | - | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
7 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | ячейка КРУ | нет | ЗРУ серии «ЭКТА» N 240404 | нет | ВВк яч 102 | - | 2024 | - | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
8 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | ячейка КРУ | нет | ЗРУ серии «ЭКТА» N 240404 | нет | ВВк яч 103 | - | 2024 | - | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
9 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | ячейка КРУ | нет | ЗРУ серии «ЭКТА» N 240404 | нет | ВВк яч 104 | - | 2024 | - | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
10 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | ячейка КРУ | нет | ЗРУ серии «ЭКТА» N 240404 | нет | ВВк яч 105 | - | 2024 | - | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
11 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | ячейка КРУ | нет | ЗРУ серии «ЭКТА» N 240404 | нет | ВВк яч 202 | - | 2024 | - | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
12 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | ячейка КРУ | нет | ЗРУ серии «ЭКТА» N 240404 | нет | ВВк яч 203 | - | 2024 | - | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
13 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | ячейка КРУ | нет | ЗРУ серии «ЭКТА» N 240404 | нет | ВВк яч 204 | - | 2024 | - | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
14 | нет | ПС 35 кВ Бегичево | ячейка КРУ | нет | ЗРУ серии «ЭКТА» N 240404 | нет | ВВк яч 205 | - | 2024 | - | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | ВЛ-35 кВ на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково | нет | ВЛ-35 кВ на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково |  | 35 |  | 35 |  |  | 1 | нет | 70 | НЕТ | ВЛ |  | 0.169 |  |  |  | нет | анкерные | нет | нет | нет | нет
2 | нет | КЛ-6 кВ на ПС 35 кВ Бегичево | нет | КЛ-6 кВ на ПС 35 кВ Бегичево |  | 6 |  | 6 |  |  |  | нет | 240 | НЕТ | КЛ |  | 0.097 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение требований ГОСТ 32144-2013 в части поддержания уровня напряжения в допустимых пределах ГО Чехов д. Бегичево. Обеспечение оперативной возможности перераспределения нагрузки.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство новой ПС в Чеховском районе МО
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности, их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 0,169 км (35 кВ); 12,6 МВА (35 кВ); 3 шт. (РУ 35 кВ); 0,097 км (6 кВ); 10 шт. (РУ 6 кВ); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 14 007,464 тыс. руб./км (35 кВ); 9 392,252 тыс. руб./км (6 кВ); 15 726,443 тыс. руб./МВА (35 кВ); 24 810,117 тыс. руб./шт. (РУ 35 кВ); 3 321,010 тыс. руб./шт. (РУ 6 кВ); 8,620 тыс. руб./кв.м.; 161,639 тыс. руб./п.м.; 2 357,692 тыс. руб./шт. (прочие); 11 263,695 тыс. руб./МВА ТСН/ТДГР (6 кВ)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Мероприятие необходимо для выполнения требований ГОСТ 32144-2013 в части поддержания уровня напряжения в допустимых пределах 10% (напряжение в конце фидеров с ПС Егоровка, Елохово составляет 170 В). Отсутствует возможность обеспечения качества ЭЭ у потребителей согласно ГОСТ 32144-2013 имеющимися средствами регулирования напряжения на ТП 6-10 кВ и ПС 35-110 кВ. Падение напряжения обусловлено конфигурацией распределительной сети 6-10 кВ с ЛЭП протяженностью более 15 км и большим потреблением мощности. Отсутствуют резервные схемы электроснабжения при возникновении аварийного режима, что обуславливает длительный период восстановления электроснабжения потребителей, в том числе и социально значимых. Необходимость выполнения строительства ПС подтверждается Схемой развития электроснабжения ГО Домодедово на 2024-26 гг. утвержденная вице-губернатором - министром энергетики Московской области Е.А. Хромушиным.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений/аварий или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений/аварий, которые привели к прекращению электроснабжения и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2022 | Всего за 2022 | 1.93 | 527 | 0.1138 | 1017.11 | 0.21963 |  | 0.0012067 | 0.00062526 | 2.29e-06 |  |  | 2027 | 1 | 161.8114 | 0.71667 |  | 1372077.3 |  |  |  |  | -4.56e-06 |  |  |  | нет
2022 | ПС 35 кВ Бегичево | 1.93 | 527 | 0.1138 | 1017.11 | 0.21963 | 842853 | 0.0012067 | 0.00062526 | 2.29e-06 | нет | нет | 2028 | 1 | 161.8114 | 0.71667 |  | 1372077.3 |  |  |  |  | -4.56e-06 |  |  |  | нет
[13 empty] | 2029 | 1 | 161.8114 | 0.71667 |  | 1372077.3 |  |  |  |  | -4.56e-06 |  |  |  | нет
[13 empty] | 2030 | 1 | 161.8114 | 0.71667 |  | 1372077.3 |  |  |  |  | -4.56e-06 |  |  |  | нет
2031
2021
2022
2023
2024
2025
2026

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. | 0
Общая стоимость объекта | 0 |  | Целесообразность реализации проекта | нет
Срок амортизации, лет | 0 |  | IRR (ВНД) | 0%
Кол-во объектов, ед. | 0
Налог на прибыль | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 0%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 0%
Период | Итого | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | Итого | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | Итого | Итого
Доход | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0
Прочие | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0
EBIT | 0 | 0
Проценты | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | Итого | Итого
EBIT | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0
Проценты | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0
НДС | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0
PV | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0
IRR | 0% | 0%
PP | 0 | 0
DPP | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | ФАКТ
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Апрель 2024 | Ноябрь 2024 | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 | 100% | 0% |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Май 2024 | Ноябрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Апрель 2024 | Ноябрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | Апрель 2024 | Ноябрь 2024 | Август 2025 | Август 2025 | 100% | 0% |  | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Март 2024 | Ноябрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Апрель 2024 | Ноябрь 2024 | Октябрь 2023 | Декабрь 2025 | 100% | 0% |  | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | Май 2024 | Ноябрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Май 2024 | Декабрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Июнь 2024 | Декабрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | Июль 2024 | Декабрь 2024 | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2025 | 30.29% | 0% |  | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Август 2024 | Декабрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Август 2024 | Декабрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Сентябрь 2024 | Декабрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Октябрь 2024 | Декабрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Октябрь 2024 | Декабрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Октябрь 2024 | Декабрь 2024 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Октябрь 2024 | Декабрь 2025 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2025 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2025 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 494.7473 | 128.3402 | 130.4986
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 494.7473 | 128.3402 | 130.4986
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 417.1477 | 106.9502 | 365.694
2.01 | проектно-изыскательские работы | 10.7972 | 10.7972 | 10.7972
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 46.075 | 16.9094 | 55.5352
2.03 | оборудование | 303.0011 | 79.2197 | 280.8363
2.04 | прочие затраты | 57.2743 | 0.023833 | 18.5252
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 12.6 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 0.27 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 13 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0.13 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 12.6 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.17 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0.1 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 13 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 1699 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 190 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 26 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0.13 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 417.1477 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 12.6 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0.27 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 13 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 1699 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 190 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 26 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2026 | 1 | - | 10.004 | - | 0.05 | - | - | 637 | нет | нет | нет | - | нет | - | нет | нет | - | - | нет | нет | нет | - | нет | - | нет | - | - | нет | нет | - | - | - | - | нет | нет | - | нет | - | - | - | - | - | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | СМР, ПНР ........... | - | 243710.5118 | ССР | - | - | Конкурс в электронной форме | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ФАБИ" | 292452.6142 | - | 082-0032839 | b2b-energo.ru | - | 01.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | 15.12.2025 | - | 15.12.2025 | 31.12.2025 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_I-297914
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (12,6 МВА; 0,266 км; 10 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 1 699 кв.м.; 190 п.м.; 26 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Городской округ Чехов
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 12,600 МВА; 0,266 км
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 463.8053
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 386.5044
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД-ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 420.7968
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 350.664
в том числе:
- по договорам подряда "под КЛЮЧ"
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ФАБИ" № 4212-ЮФ от 17.10.2023
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 128.3442
% от сметной стоимости проекта | 27.67
оплачено по договору, руб. | 114.6251
освоено по договору, руб. | 106.2162
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ФАБИ" № 4238-ЮФ от 15.12.2025
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 292.4526
% от сметной стоимости проекта | 63.06
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб. | 243.6042
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе:
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту (предоплата) | 28.14
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 130.4986
% освоения по объекту за отчетный период | 94.62
всего освоено по объекту, млн. руб. | 365.694
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "ФАБИ"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ФАБИ"
- поставщики основного оборудования | ООО "ФАБИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе:
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет