## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 2.1.4.2 МО-ТП-УСИЛ-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ Люберцы
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | № MSK000168 от 10.03.2016
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 50-1-1-3-0850-16 от 13.09.2016
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтп_тр = 68,500 МВА; тп Sпотр = 4,985 МВт; Kзагр = 0,671 ; n Вз = 86,000 ; Nсд_тпр = 2 ; ФТЗ = 2 170,54670805 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 110/35/10/6 кВ № 2 Красково - 241 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 110/35/10/6 кВ № 2 Красково - 43,037
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 110/35/10/6 кВ № 2 Красково - 98,72 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2.170,547 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.829,605 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающие выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемому в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ИА-19-302-349(982670) от 02.09.2019 | ДС№3 от 16.11.2019 | Исполняется | 140014, Московская обл., Люберцы г, Люберецкий р-н, Хлебозаводскойпроезд | Линии электропередачи | 7.1. 1 точка - существующая ячейка №29 ф.№129 1-й секции РУ-10кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково) - 2 250 кВт(доведение до 2 492,5 кВт);7.2. 2 точка - существующая ячейка №30 ф.№130 2-й секции РУ-10кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково) - 2 250 кВт(доведение до 2 492,5 кВт).7.1. 1 точка - существующая ячейка №29 ф.№129 1-й секции РУ-10кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково) - 2 250 кВт(доведение до 2 492,5 кВт);7.2. 2 точка - существующая ячейка №30 ф.№130 2-й секции РУ-10кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково) - 2 250 кВт(доведение до 2 492,5 кВт). | 4.985 | 0.485 | 4.5 | 10 | 2 | - | - | - | - | Отсутствуют.Отсутствуют. | 10.2.1. Произвести комплекс пуско-наладочных работ в ячейках №29 ф. №129 и яч. №30 ф. №130 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №2110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково);10.2.2. Замена трансформаторов тока в ячейках №29 ф. №129 и яч. №30 ф. №130 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково(ПС 110 кВ Красково) на трехобмоточные ТТ-10 кВ;10.2.3. Укомплектовать ячейки №29 ф. №129 и яч. №30 ф. №130 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВКрасково) микропроцессорной защитой типа ''ТОР-200Л;10.2.4. Выполнить установку двух силовых трансформаторов Т-5 и Т-6 напряжением 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый на ПС №2110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково), оснащенные устройством РПН.10.2.5.Соорудить новое четырехсекционное КРУ 6 кВ на ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково) с вакуумнымивыключателями, с количеством линейных ячеек, необходимых для перевода присоединений существующего ЗРУ 6 кВ. Отключающуюспособность устанавливаемых выключателей определить проектом. Выполнить перевод существующих присоединений 6 кВ старого ЗРУ 6кВ в новое КРУ 6 кВ с последующим демонтажем оборудования старого ЗРУ 6 кВ.10.2.6. На ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково), схему подключения существующего КРУ 6 кВ и вновь сооружаемого КРУ6 кВ к силовым трансформаторам Т-1, Т-2, Т-5 и Т-6 определить проектом. Обмотку 6 кВ существующего силового трансформатора Т-3мощностью 40,5 МВА отключить от сети и защитить ОПН;10.2.7. Перезавод ВЛ 110 кВ Минеральная - Некрасовка с ПС 110 кВ Некрасовка на ПС 500 кВ Каскадная с образованием новой КВЛ 110 кВКаскадная - Минеральная. Реконструкция КВЛ 110 кВ Каскадная – Минеральная, включая замену ошиновки, ВЧ - заградителя на ПС 110 кВМинеральная. Пропускную способность КВЛ 110 кВ Каскадная - Минеральная определить проектом;10.2.8. Перезавод ВЛ 110 кВ Прогресс - Некрасовка с ПС 110 кВ Некрасовка на ПС 500 кВ Каскадная с образованием новой КВЛ 110 кВКаскадная - Прогресс. Реконструкция КВЛ 110 кВ Каскадная – Прогресс, включая замену ошиновки, выключателя, трансформатора тока иВЧ - заградителя на ПС 110 кВ Прогресс. Пропускную способность КВЛ 110 кВ Каскадная - Прогресс определить проектом;10.2.9. Строительство заходов на ПС 500 кВ Каскадная ВЛ 110 кВ Некрасовка - Кучинос образованием новых КВЛ 110 кВ Каскадная - Кучино и КВЛ 110 кВ Каскадная - Некрасовка I цепь. Пропускную способность вновьобразованных КВЛ 110 кВ определить проектом.;10.2.10. Строительство заходов на ПС 500 кВ Каскадная КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отпайкой на ПС Ясная с образованием новыхКВЛ 110 кВ Каскадная - Восточная с отпайкой на ПС Ясная и КВЛ 110 кВ Каскадная - Некрасовка II цепь. Пропускную способность вновьобразованных КВЛ 110 кВ определить проектом.10.2.11. Организация учета электроэнергии, установка устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачиданных на реконструируемых объектах. | 1.8173
2 | ИА-19-302-349(982670) от 02.09.2019 | ДС№3 от 16.11.2019 | Исполняется | 140014, Московская обл., Люберцы г, Люберецкий р-н, Хлебозаводскойпроезд | Линии электропередачи | 7.1. 1 точка - существующая ячейка №29 ф.№129 1-й секции РУ-10кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково) - 2 250 кВт(доведение до 2 492,5 кВт);7.2. 2 точка - существующая ячейка №30 ф.№130 2-й секции РУ-10кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково) - 2 250 кВт(доведение до 2 492,5 кВт).7.1. 1 точка - существующая ячейка №29 ф.№129 1-й секции РУ-10кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково) - 2 250 кВт(доведение до 2 492,5 кВт);7.2. 2 точка - существующая ячейка №30 ф.№130 2-й секции РУ-10кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково) - 2 250 кВт(доведение до 2 492,5 кВт). | 4.985 | 0.485 | 4.5 | 10 | 2 | - | - | - | - | Отсутствуют.Отсутствуют. | 10.2.1. Произвести комплекс пуско-наладочных работ в ячейках №29 ф. №129 и яч. №30 ф. №130 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №2110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково);10.2.2. Замена трансформаторов тока в ячейках №29 ф. №129 и яч. №30 ф. №130 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково(ПС 110 кВ Красково) на трехобмоточные ТТ-10 кВ;10.2.3. Укомплектовать ячейки №29 ф. №129 и яч. №30 ф. №130 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВКрасково) микропроцессорной защитой типа ''ТОР-200Л;10.2.4. Выполнить установку двух силовых трансформаторов Т-5 и Т-6 напряжением 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый на ПС №2110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково), оснащенные устройством РПН.10.2.5.Соорудить новое четырехсекционное КРУ 6 кВ на ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково) с вакуумнымивыключателями, с количеством линейных ячеек, необходимых для перевода присоединений существующего ЗРУ 6 кВ. Отключающуюспособность устанавливаемых выключателей определить проектом. Выполнить перевод существующих присоединений 6 кВ старого ЗРУ 6кВ в новое КРУ 6 кВ с последующим демонтажем оборудования старого ЗРУ 6 кВ.10.2.6. На ПС №2 110/35/10/6 кВ Красково (ПС 110 кВ Красково), схему подключения существующего КРУ 6 кВ и вновь сооружаемого КРУ6 кВ к силовым трансформаторам Т-1, Т-2, Т-5 и Т-6 определить проектом. Обмотку 6 кВ существующего силового трансформатора Т-3мощностью 40,5 МВА отключить от сети и защитить ОПН;10.2.7. Перезавод ВЛ 110 кВ Минеральная - Некрасовка с ПС 110 кВ Некрасовка на ПС 500 кВ Каскадная с образованием новой КВЛ 110 кВКаскадная - Минеральная. Реконструкция КВЛ 110 кВ Каскадная – Минеральная, включая замену ошиновки, ВЧ - заградителя на ПС 110 кВМинеральная. Пропускную способность КВЛ 110 кВ Каскадная - Минеральная определить проектом;10.2.8. Перезавод ВЛ 110 кВ Прогресс - Некрасовка с ПС 110 кВ Некрасовка на ПС 500 кВ Каскадная с образованием новой КВЛ 110 кВКаскадная - Прогресс. Реконструкция КВЛ 110 кВ Каскадная – Прогресс, включая замену ошиновки, выключателя, трансформатора тока иВЧ - заградителя на ПС 110 кВ Прогресс. Пропускную способность КВЛ 110 кВ Каскадная - Прогресс определить проектом;10.2.9. Строительство заходов на ПС 500 кВ Каскадная ВЛ 110 кВ Некрасовка - Кучинос образованием новых КВЛ 110 кВ Каскадная - Кучино и КВЛ 110 кВ Каскадная - Некрасовка I цепь. Пропускную способность вновьобразованных КВЛ 110 кВ определить проектом.;10.2.10. Строительство заходов на ПС 500 кВ Каскадная КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отпайкой на ПС Ясная с образованием новыхКВЛ 110 кВ Каскадная - Восточная с отпайкой на ПС Ясная и КВЛ 110 кВ Каскадная - Некрасовка II цепь. Пропускную способность вновьобразованных КВЛ 110 кВ определить проектом.10.2.11. Организация учета электроэнергии, установка устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачиданных на реконструируемых объектах. | 1.8173
| Всего: | [5 empty] | 9.97 | 0.97 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6345

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Трансформатор силовой масляный | ТДТНГ-31500/110 | определить проектом | Т-1 | Т-1 | 1958 | - | 1958 | 110 | 110 | 31.5 | 40 | - | нет | нет | нет | нет
2 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-40000/110 | определить проектом | Т-2 | Т-2 | 1967 | - | 1967 | 110 | 110 | 40 | 40 | - | нет | нет | нет | нет
3 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-40000/110 | определить проектом | Т-3 | Т-3 | 1974 | - | 1974 | 110 | 110 | 40 | 40 | - | нет | нет | нет | нет
4 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Трансформатор силовой масляный | ТДНГУ-40500/110 | определить проектом | Т-4 | Т-4 | 1962 | - | 1962 | 110 | 110 | - | 40 | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
5 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | LTB 145 D1/В | определить проектом | ЭВ 110 кВ Т-1 | ЭВ 110 кВ Т-1 | 2013 | - | 2013 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
6 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВШ-110-2000 | определить проектом | ВВ 110 кВ Т-2 | ВВ 110 кВ Т-2 | 1975 | - | 1975 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
7 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВШ-110-2000 | определить проектом | ВВ 110 кВ Т-3 | ВВ 110 кВ Т-3 | 1973 | - | 1973 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
8 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВМТ-110-1000 | определить проектом | МВ 110 кВ Т-4 | МВ 110 кВ Т-4 | 1994 | - | 1994 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
9 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | GL312F1-110IV-40-2500 | определить проектом | ОЭВ 110 кВ | ОЭВ 110 кВ | 2015 | - | 2015 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
10 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | GL312F1-110IV-40-2500 | определить проектом | ЭВ ВЛ 110 кВ Чистая-Красково II цепь с отпайкой на ПС Томилино | ЭВ ВЛ 110 кВ Чистая-Красково II цепь с отпайкой на ПС Томилино | 2014 | - | 2014 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
11 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | GL312F1-110IV-40-2500 | определить проектом | ЭВ ВЛ 110 кВ Чистая-Красково I цепь с отпайкой на ПС Томилино | ЭВ ВЛ 110 кВ Чистая-Красково I цепь с отпайкой на ПС Томилино | 2015 | - | 2015 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
12 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВН-110-2000 | определить проектом | ВВ ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская | ВВ ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская | 1973 | - | 1973 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
13 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВН-110-2000 | определить проектом | ВВ ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская | ВВ ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская | 1973 | - | 1973 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
14 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВН-110-2000 | определить проектом | ВВ ВЛ 110 кВ Красково-Болятино | ВВ ВЛ 110 кВ Красково-Болятино | 1963 | - | 1963 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
15 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВН-110-2000 | определить проектом | ВВ ВЛ 110 кВ Юбилейная-Красково с отпайкой на ПС Котельники | ВВ ВЛ 110 кВ Юбилейная-Красково с отпайкой на ПС Котельники | 1965 | - | 1965 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
16 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВН-110-2000 | определить проектом | ВВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ 22-Красково №5-6 с отпайкой на Т-60Р1 | ВВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ 22-Красково №5-6 с отпайкой на Т-60Р1 | 1963 | - | 1963 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
17 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВН-110-2000 | определить проектом | ВВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-22-Красково № 3-4 с отпайкой на Т-60Р2 | ВВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-22-Красково № 3-4 с отпайкой на Т-60Р2 | 1973 | - | 1973 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
18 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВН-110-2000 | определить проектом | ВВ ВЛ 110 кВ Нефтезавод-Красково I цепь | ВВ ВЛ 110 кВ Нефтезавод-Красково I цепь | 1972 | - | 1972 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
19 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВН-110-2000 | определить проектом | ВВ ВЛ 110 кВ Нефтезавод-Красково II цепь | ВВ ВЛ 110 кВ Нефтезавод-Красково II цепь | 1972 | - | 1972 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
20 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Выключатель | ВВН-110-2000 | определить проектом | ШСВВ 110 кВ | ШСВВ 110 кВ | 1964 | - | 1964 | 110 | 110 | - | - | - | Акт заключение от 2017 | годен | нет | нет
21 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Реактор токоограничивающий | РБДГ-10-2500 | определить проектом | Реактор 10 кВ Т-3 | Реактор 10 кВ Т-3 | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
22 | ПС 110 кВ №2 "Красково" | ПС 110 кВ №2 "Красково" | Реактор токоограничивающий | РБДГ-10-2500 | определить проектом | Реактор 10 кВ Т-4 | Реактор 10 кВ Т-4 | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
23 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-20/630 | определить проектом | МВ ф.Тр+ДГР-3 10кВ | ВВк ф.Тр+ДГР-3 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
24 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-20/630 | определить проектом | МВ ТСН-3 10 кВ | ВВк ТСН-3 10 кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
25 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-20/630 | определить проектом | МВ Тр+ДГР-4 10кВ | ВВк Тр+ДГР-4 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
26 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-20/630 | определить проектом | МВ ТСН-4 10 кВ | ВВк ТСН-4 10 кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
27 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1600 | определить проектом | СМВ 1 сек. 10кВ | СВВк 1 сек. 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
28 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1600 | определить проектом | СМВ 2 сек. 10кВ | СВВк 2 сек. 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
29 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-20/630 | определить проектом | МВ фид.116А+Б 10кВ | ВВк фид.116А+Б 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
30 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-20/630 | определить проектом | МВ фид. 119А+Б 10кВ | ВВк фид. 119А+Б 10кВ | 2003 | - | 2003 | 10 | 10 | - | - | 2017 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
31 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид. 112 10кВ | ВВк фид. 112 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
32 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.114А+Б 10кВ | ВВк фид.114А+Б 10кВ | 2005 | - | 2005 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
33 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.124А+Б 10кВ | ВВк фид.124А+Б 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
34 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.126А+Б 10кВ | ВВк фид.126А+Б 10кВ | 2002 | - | 2002 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
35 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.122 10кВ | ВВк фид.122 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
36 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.110 10кВ | ВВк фид.110 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
37 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-20/630 | определить проектом | МВ фид.120 10кВ | ВВк фид.120 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
38 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.125 10кВ | ВВк фид.125 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
39 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.113А+Б 10кВ | ВВк фид.113А+Б 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
40 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-20/630 | определить проектом | МВ фид.115А+Б 10кВ | ВВк фид.115А+Б 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
41 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.111 10кВ | ВВк фид.111 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
42 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.109А+Б 10кВ | ВВк фид.109А+Б 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
43 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.121 10кВ | ВВк фид.121 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
44 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВКЭ-М-10-31,5/1000 | определить проектом | МВ фид.123 10кВ | ВВк фид.123 10кВ | 1994 | - | 1994 | 10 | 10 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
45 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МГГ-10/3000 | определить проектом | МВ сек.А 6кВ | ВВк сек.А 6кВ | 1971 | - | 1971 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
46 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МГГ-10/3000 | определить проектом | СМВ сек.А-Б 6кВ | СВВк сек.А-Б 6кВ | 1971 | - | 1971 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
47 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МГГ-10/3000 | определить проектом | МВ ввода сек.Б 6кВ | ВВк ввода сек.Б 6кВ | 1971 | - | 1971 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
48 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МГГ-229-4000 | определить проектом | МВ 6кВ Т-3 | ВВк 6кВ Т-3 | 1956 | - | 1956 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
49 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6кВ ТСН-2 | ВВк 6кВ ТСН-2 | 1952 | - | 1952 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
50 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МГГ-229-4000 | определить проектом | ШСМВ 6кВ | ШСВВк 6кВ | 1952 | - | 1952 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
51 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ ф. 8А+Б | ВВк ф. 8А+Б | 1960 | - | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
52 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ ф. 10 А+Б | ВВк ф. 10 А+Б | 1952 | - | 1952 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
53 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ ф. 12 А+Б | ВВк ф. 12 А+Б | 1954 | - | 1954 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
54 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ ф.14 А+Б | ВВк ф.14 А+Б | 1962 | - | 1962 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
55 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ ф. 16 А+Б | ВВк ф. 16 А+Б | 1965 | - | 1965 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
56 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ ф. 18А+Б | ВВк ф. 18А+Б | 1954 | - | 1954 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
57 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ ф. 17 А+Б | ВВк ф. 17 А+Б | 1958 | - | 1958 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
58 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-1000 | определить проектом | МВ ф. 15 А+Б | ВВк ф. 15 А+Б | 1962 | - | 1962 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
59 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-1000 | определить проектом | МВ ф. 13 А+Б | ВВк ф. 13 А+Б | 1955 | - | 1955 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
60 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-1000 | определить проектом | МВ ф. 9 А+Б | ВВк ф. 9 А+Б | 1952 | - | 1952 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
61 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-1000 | определить проектом | МВ ф. 7 А+Б | ВВк ф. 7 А+Б | 1960 | - | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2017 | Акт заключение от 2017 | годен | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
62 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МГГ-229-4000 | определить проектом | МВ 6кВ Т-2 | ВВк 6кВ Т-2 | 1952 | - | 1952 | 6 | 6 | - | - | 2017 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
63 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МГГ-229-4000 | определить проектом | МВ 6кВ Т-1 | ВВк 6кВ Т-1 | 1958 | - | 1958 | 6 | 6 | - | - | 2017 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
64 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | ВМГ-133-600 | определить проектом | МВ 6кВ ТСН-1 | ВВк 6кВ ТСН-1 | 1958 | - | 1958 | 6 | 6 | - | - | 2017 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
65 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МКП-35 | определить проектом | МВ КВЛ 35кВ Красково-Панки I цепь | ВВк КВЛ 35кВ Красково-Панки I цепь | 1958 | - | 1958 | 35 | 35 | - | - | 2014 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
66 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МКП-35 | определить проектом | МВ КВЛ 35кВ Красково-Панки II цепь | ВВк КВЛ 35кВ Красково-Панки II цепь | 1956 | - | 1956 | 35 | 35 | - | - | 2014 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
67 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МКП-35 | определить проектом | МВ 35кВ Т-1 | ВВк 35кВ Т-1 | 1954 | - | 1954 | 35 | 35 | - | - | 2014 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
68 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МКП-35 | определить проектом | МВ 35кВ Т-2 | ВВк 35кВ Т-2 | 1957 | - | 1957 | 35 | 35 | - | - | 2014 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет
69 | ПС-110кВ №2 "Красково | ПС-110кВ №2 "Красково | выключатель | МКП-35 | определить проектом | ШСМВ 35 кВ | ШСВВк 35 кВ | 1957 | - | 1957 | 35 | 35 | - | - | 2014 | нет | нет | акт заключения от 2018 | продлен на 5 лет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | [7 empty] | нет | нет | нет | нет | [5 empty] | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение ТП-проект заявителя АО "Мособлэнерго"; линии эелектропередачи АО "Мособлэнерго" по договору ИА-19-302-349(982670)
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Увеличение трансформаторной мощности на 80 МВА
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности, их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 160,000 МВА (110 кВ); 18 шт. (РУ 110 кВ); 5 шт. (РУ 35 кВ); 63 шт. (РУ 10 кВ); 15 394 кв.м.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 9 043,974 тыс. руб./МВА (110 кВ); 11 401,004 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 10 594,306 тыс. руб./шт. (РУ 35 кВ); 1 418,123 тыс. руб./шт. (РУ 10 кВ); 3,681 тыс. руб./кв.м.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП ИА-19-302-349(982670) от 02.09.2019; Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Российской Федерации, Правительством Москвы и Правительством Московской области о развитии и повышении надежности Московской энергетической системы от 06.05.2024 № НШ-10/05согл
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений/аварий или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений/аварий, которые привели к прекращению электроснабжения и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2030 | 0 | [12 empty] | нет
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2031
2021
2022
2023
2024
2025
2026

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 904951.42 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | ФАКТ
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | [5 empty] | 0% |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | [5 empty] | 0% |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | [5 empty] | 0% |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | [5 empty] | 0% |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | [5 empty] | 0% |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | 2027-05-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком |  | 2027-11-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | 2027-12-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - |  |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | - | 2028-01-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | 2028-03-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2027-05-01 | 2028-02-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
2 | Организационный этап | [5 empty] | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2028-02-01 | 2028-03-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | 2028-03-01 | 2028-05-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | [5 empty] | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2027-07-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2028-05-01 | 2028-10-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2028-10-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - |  |  |  |  | 0% |  | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-11-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2028-11-01 | 2028-11-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2028-12-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2028-12-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  |  |  |  | 0% |  | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2028-12-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2029-06-01 | 2029-06-01 |  |  |  | 0% |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2025 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2025 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2049.884 | 0 | 0
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2049.884 | 0 | 0
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1723.6454 | 0 | 0
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 121.2276 | 0 | 0
2.03 | оборудование | 1323.2018 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 279.216 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 160 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 0 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 86 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 160 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 86 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 15394 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 0 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 1829.6051 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 160 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 86 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 15394 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 0 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 0 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 91.5 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2029 | 1 | - | 320 | - | - | - | - | 15480 | Прочие | Выполнение по титулу: | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 1934.1244 | Ориентировочный расч | 1934.1244 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 1892,05568 | нет | - | нет | 1892.0557 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 2270.4668 | - | 41625 | В2В | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 20.05.2016 | 25.05.2016 | нет | нет | - | нет | 02.06.2016 | 02.06.2016 | 02.06.2016 | 02.06.2016 | 03.10.2016 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2029 | 1 | - | 320 | - | - | - | - | 15480 | комплекс | Выполнение ПИР, авторский надзор по ПС Красково | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 83894.69 | Ориентировочный расч | 83894.69 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "Энергетическое Строительство"; ООО "ЭПК"; ОАО "ЭНЕКС" | 81365,396; 81425,358; 81665,30 | нет | - | нет | 81365.4 | ООО "Энергетическое Строительство" | 94115.7376 | - | 41625 | В2В | 26.08.2014 | 26.08.2014 | 26.08.2014 | 02.10.2014 | нет | нет | - | нет | 01.10.2014 | 01.10.2014 | 01.10.2014 | - | - | нет | нет

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-116170
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Городской округ Люберцы
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 160,000 МВА
Срок ввода объекта | 2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 2170.5467
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 1829.6051
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №19@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 98.3284
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 83.2895
в том числе:
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № ЭС-117з от 12.12.2014
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 96.0579
% от сметной стоимости проекта | 4.43
оплачено по договору, руб. | 93.2527
освоено по договору, руб. | 79.0277
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 468 Э-16 от 02.06.2016, Общество с ограниченной ответственностью "ЗЭТО СМП Поволжье" № ШМ-1 от 13.10.2017, Общество с ограниченной ответственностью "ЗЭТО СМП Поволжье" № ШМ-2 от 23.10.2017
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 2.2705
% от сметной стоимости проекта | 0.1
оплачено по договору, млн. руб. | 2.2705
освоено по договору, млн. руб. | 1.9241
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 40
в том числе:
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту (предоплата) | 5.56
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 120.6627
% освоения по объекту за отчетный период | 5.79
всего освоено по объекту, млн. руб. | 105.9597
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
- технические агенты | нет
- подрядчики | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЭТО СМП Поволжье"; ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе:
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет