## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в филиале ЭС МВС, в филиале ЭС Высоковольтные КС Архив и в филиале ЭС Центральные ЭС Архив дочернего и зависимого общества ПАО «Россети Московский регион»
Дата возникновения события: за прошлый год (местное время)
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Наименование РЗА, действием которых отключалось оборудование
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Бутырки – Самарская № 1 |  | 110 | 2024-01-05 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 19:05 | [6 empty] | 129.3333 |  |  | 05.01.2024 09:45 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КЛ 110 кВ Бутырки-Самарская №1, АПВ нет. АВРЛ на ПС Самарская успешно (включен ЭВ КЛ 110 кВ Самарская-Рижская №1). ПС Бутырки и ПС Самарская ОМП Ф. «В». Причина отключения – электрический пробой по адресу ул. Складочная дом 4 (1880 метров от ПС 220 кВ Бутырки). 10:18 на ПС Бутырки и ПС Самарская выполнен осмотр оборудования КЛ 110 кВ Бутырки-Самарская №1, замечаний нет. 12:44 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Бутырки-Самарская №1 для проверки целостности основной изоляции. 15:42 проведена проверка целостности основной изоляции КЛ 110 кВ Бутырки-Самарская №1 – Ф. «В» испытание не выдержала. Приступили к ОМП. 19:10 осмотрена кабельная трасса КЛ 110 кВ Бутырки-Самарская №1 – замечаний нет. ОМП продолжается. 06.01.2024 04:05 выполнено ОМП КЛ 110 кВ Бутырки – Самарская №1 – место повреждения 1880 метров от ПС 220 кВ Бутырки (ул. Складочная дом 4). | ДЗЛ 1,2 комплектов
2 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ломоносово № 346 | 5 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-11 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-11 09:51 | 2024-01-11 09:52 | 2024-01-11 10:47 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.9333 | 0.0167 | 0.0334 | 11.01.2024 09:51 на ПС 110 кВ Ломоносово (ЗОВЭС) АО от МТЗ СВВк 3-5 сек. 10 кВ при выведенном в ремонт Т-2 (АГ 1 час). Обесточены 5 сек. 10 кВ и 7 сек. 10 кВ. По сети прямого абонента МКС Метрополитен был сбой движения поездов менее 1 мин. Отключенная мощность составила 1,2 МВт, обесточена 1 РП. По сети ОЭК обесточений нет. Обесточение 1 мин. Причина отключения - ослабления натяжения шнура дуговой защиты на выкатном элемента МВ 10 кВ в яч. №45 фид. 10170 по причине износа в процессе длительной эксплуатации (18 лет) произошло срабатывание клапана ДЗ, что при возникновении КЗ в сети отходящих фидеров 5-7 сек. 10 кВ привело к срабатыванию дуговой (шнуровой) защиты 5-7 сек. 10 кВ с действием на отключение СВВк 3-5 10 кВ. | МТЗ
3 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сокольники № 45 | ВВк 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-01-17 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-17 17:51 | 2024-01-17 18:27 |  | 3 | 3 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.8 | 11.01.2024 09:51 на ПС 110 кВ Сокольники АО от МТЗ ВВк 10 кВ Т-1. Обесточена I СШ 10 кВ. Одновременно АО от МТЗ фид. 12058альфа+12027 альфа+16030 бета. Прямой аб. МВС РЖД (Мытищинская дистанция) АВР успешно. По сети МКС зафиксированы обесточения 1 РТП, 2 ТП. Население 75 чел. СЗО нет. отключенная мощность 0,6 МВт. Причина отключения – каскадное отключение при повреждении в сети 10 кВ. 18:22 подано напряжение на I СШ 10 кВ включением ВВк 10 кВ Т-1. 18:27 все потребители по сети МКС запитаны. Время обесточения составило 36 мин. 19:26 Подано напряжение по всем фидерам I СШ 10 кВ, кроме поврежденных каб. 12027 альфа и 12027 бета (аб. РЖД Мытищинская дистанция). | МТЗ
4 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Маяковская № 690 | СДТУ направления Московское РДУ Основной и резервный канал ТМ – ПС 110 кВ Маяковская | 110 | 2024-01-19 17:36 | Аварийное |  |  |  |  | 2024-01-19 22:00 | [6 empty] | 4.4 |  |  | 19.01.2024 17:36 на ПС 110 кВ Маяковская отсутствует основной и резервный канал ТМ в направлении Московское РДУ - ПС 110 кВ Маяковская. 17:40 на ПС 110 кВ Маяковская: АО Т-2. Причина отключения - повреждения изоляции кабелей ВК и попадания «+» оперативного тока на выходные цепи ЛЗШ 10 кВ действующие на отключение Т-2(ЭВ-3, ЭВ-4, ВВк 2А сек 10 кВ Т-2, ВВк 2Б сек 10 кВ Т-2) с запретом АВР, обесточены: 2А, 2Б, 2В, 2Г сек. 10 кВ. АВР по сети МКС успешно. | Устройства РЗА не работали.
5 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Маяковская № 690 | Т-2 125 МВА | 110 | 2024-01-19 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 19:43 | [6 empty] | 2.05 |  |  | 19.01.2024 17:40 на ПС 110 кВ Маяковская: АО Т-2, обесточены: 2А, 2Б, 2В, 2Г сек. 10 кВ. АВР по сети МКС успешно. 17:57 на ПС 110 кВ Маяковская: АО Т-1 обесточено КРУ - 10 кВ. По сети МКС основная часть потребителей (54 РП, 328 ТП) автоматически перешла на резервное электроснабжение. Отключенными остались потребители (4 РТП, 23 ТП) 30 жилых домов, офисы. 2900 чел. 4 СЗО. Откл. Мощ. 7,8 МВт. Сбоя в движении поездов не зафиксировано. Причина отключения – при повреждении кабельной воронки в яч. 36 фид. 10 кВ 16102альфа+16021, произошло повреждение цепей вторичной коммутации в кабельном полуэтаже, в результате чего произошло отключение Т-2, с последующим отключением Т-1, по поврежденным цепям логической защиты шин. | ЛЗШ
6 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Маяковская № 690 | Т-1 125 МВА | 110 | 2024-01-19 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-19 17:57 | 2024-01-19 18:40 | 2024-01-19 19:43 | 12 | 3 |  |  |  | 1.8 | 1.7667 | 0.7167 | 8.6004 | 19.01.2024 17:57 на ПС 110 кВ Маяковская: АО Т-1 обесточено КРУ - 10 кВ. По сети МКС основная часть потребителей (54 РП, 328 ТП) автоматически перешла на резервное электроснабжение. Отключенными остались потребители (4 РТП, 23 ТП) 30 жилых домов, офисы. 2900 чел. 4 СЗО. Откл. Мощ. 7,8 МВт. Сбоя в движении поездов не зафиксировано. Причина отключения – при повреждении кабельной воронки в яч. 36 фид. 10 кВ 16102альфа+16021, произошло повреждение цепей вторичной коммутации в кабельном полуэтаже, в результате чего произошло отключение Т-2, с последующим отключением Т-1, по поврежденным цепям логической защиты шин. | ЛЗШ
7 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Угреша – Новоспасская № 2 |  | 110 | 2024-01-22 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 19:58 | [6 empty] | 76.2 |  |  | 22.01.2024 15:46 АО от ДЗЛ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на Подшипник+КЛ 110 кВ Угреша –Новоспасская№2. На ПС 110 кВ Новоспасская 3 сек. 110 кВ без напряжения (питает Т-3 – отключен по нормальной схеме). На ПС 110 кВ Подшипник ЛР КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на Подшипник отключен по нормальной схеме. Причина отключения – Повреждение КМ полиэтиленового участка кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. 17:01 осмотрены КМ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на Подшипник на ТЭЦ-8 - замечаний нет 17:20 при осмотре оборудования на ПС 110 кВ Новоспасская обнаружено: 1. Повреждение КМ полиэтиленового участка кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. Требуется ремонт. 2. Загрязнение КМ КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №2. Требуется вывод в ремонт для чистки КМ. 19:21 КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №2 вывдена в ремонт 21:34 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на ПС Подшипник выведена в ремонт 25.01.24 19:58 введена в работу КЛ 110 кВ Угреша – Новоспасская №2. 21:53 поставлена под напряжение на 24 часа с ПС 110 кВ Новоспасская КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на ПС Подшипник | ДЗЛ
8 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ ТЭЦ 8 - Новоспасская с отп. на ПС Подшипник |  | 110 | 2024-01-22 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 22:14 | [6 empty] | 102.4667 |  |  | 22.01.2024 15:46 АО от ДЗЛ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на Подшипник+КЛ 110 кВ Угреша –Новоспасская№2. На ПС 110 кВ Новоспасская 3 сек. 110 кВ без напряжения (питает Т-3 – отключен по нормальной схеме). На ПС 110 кВ Подшипник ЛР КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на Подшипник отключен по нормальной схеме. Причина отключения – Повреждение КМ полиэтиленового участка кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. 17:01 осмотрены КМ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на Подшипник на ТЭЦ-8 - замечаний нет 17:20 при осмотре оборудования на ПС 110 кВ Новоспасская обнаружено: 1. Повреждение КМ полиэтиленового участка кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. Требуется ремонт. 2. Загрязнение КМ КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №2. Требуется вывод в ремонт для чистки КМ. 19:21 КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №2 вывдена в ремонт 21:34 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на ПС Подшипник выведена в ремонт 25.01.24 19:58 введена в работу КЛ 110 кВ Угреша – Новоспасская №2. 21:53 поставлена под напряжение на 24 часа с ПС 110 кВ Новоспасская КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на ПС Подшипник | ДЗЛ
9 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 – Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник |  | 110 | 2024-01-29 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 19:36 | [6 empty] | 36.3333 |  |  | 29.01.2024 07:16 АО от ДЗЛ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на Подшипник+КЛ 110 кВ Угреша –Новоспасская №2 и АО от ДЗЛ 1,2 комплектов КЛ 110 кВ Таганская – Новоспасская №1+ КЛ 110 кВ Угреша – Новоспасская №1. На ПС 110 кВ Новоспасская обесточены 1,3 сек. 110 кВ. АВР по 6 кВ успешно. Причина отключения – на ПС 110 кВ Новоспасская повреждение КМ полиэтиленового кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. Перекрытие участка ошиновки КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1 (фаза "С") на металлическую полосу перегородки камеры концевой муфты вследствии незначительного ее разрушения при повреждении концевой муфты КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник 07:42 осмотрено оборудование в пределах ПС 110 кВ Угреша - без замечаний. 08:25 произведен осмотр ПС 110 кВ Новоспасская, обнаружено: повреждение КМ полиэтиленового кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. 09:51 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 11:00 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. 11:23 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №2. 13:20 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отп. на ПС Подшипник выведена в ремонт. 18:28 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Таганская КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 19:12 введена в работу КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 21:26 выполнена проверка целостности основной изоляции КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1 – изоляция испытания прошла. 30.01.24 01:18 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Угреша КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. 01:50 введена в работу КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. | ДЗЛ 1,2 комплектов
10 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Угреша – Новоспасская № 2 |  | 110 | 2024-01-29 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 29.01.2024 07:16 АО от ДЗЛ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на Подшипник+КЛ 110 кВ Угреша –Новоспасская №2 и АО от ДЗЛ 1,2 комплектов КЛ 110 кВ Таганская – Новоспасская №1+ КЛ 110 кВ Угреша – Новоспасская №1. На ПС 110 кВ Новоспасская обесточены 1,3 сек. 110 кВ. АВР по 6 кВ успешно. Причина отключения – на ПС 110 кВ Новоспасская повреждение КМ полиэтиленового кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. Перекрытие участка ошиновки КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1 (фаза "С") на металлическую полосу перегородки камеры концевой муфты вследствии незначительного ее разрушения при повреждении концевой муфты КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник 07:42 осмотрено оборудование в пределах ПС 110 кВ Угреша - без замечаний. 08:25 произведен осмотр ПС 110 кВ Новоспасская, обнаружено: повреждение КМ полиэтиленового кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. 09:51 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 11:00 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. 11:23 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №2. 13:20 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отп. на ПС Подшипник выведена в ремонт. 18:28 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Таганская КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 19:12 введена в работу КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 21:26 выполнена проверка целостности основной изоляции КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1 – изоляция испытания прошла. 30.01.24 01:18 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Угреша КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. 01:50 введена в работу КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. | ДЗЛ 1,2 комплектов
11 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Таганская – Новоспасская № 1 |  | 110 | 2024-01-29 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 19:12 | [6 empty] | 11.9333 |  |  | 29.01.2024 07:16 АО от ДЗЛ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на Подшипник+КЛ 110 кВ Угреша –Новоспасская №2 и АО от ДЗЛ 1,2 комплектов КЛ 110 кВ Таганская – Новоспасская №1+ КЛ 110 кВ Угреша – Новоспасская №1. На ПС 110 кВ Новоспасская обесточены 1,3 сек. 110 кВ. АВР по 6 кВ успешно. Причина отключения – на ПС 110 кВ Новоспасская повреждение КМ полиэтиленового кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. Перекрытие участка ошиновки КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1 (фаза "С") на металлическую полосу перегородки камеры концевой муфты вследствии незначительного ее разрушения при повреждении концевой муфты КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник 07:42 осмотрено оборудование в пределах ПС 110 кВ Угреша - без замечаний. 08:25 произведен осмотр ПС 110 кВ Новоспасская, обнаружено: повреждение КМ полиэтиленового кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. 09:51 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 11:00 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. 11:23 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №2. 13:20 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отп. на ПС Подшипник выведена в ремонт. 18:28 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Таганская КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 19:12 введена в работу КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 21:26 выполнена проверка целостности основной изоляции КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1 – изоляция испытания прошла. 30.01.24 01:18 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Угреша КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. 01:50 введена в работу КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. | ДЗЛ 1,2 комплектов
12 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Угреша – Новоспасская № 1 |  | 110 | 2024-01-29 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 01:46 | [6 empty] | 18.5 |  |  | 29.01.2024 07:16 АО от ДЗЛ КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Новоспасская с отп. на Подшипник+КЛ 110 кВ Угреша –Новоспасская №2 и АО от ДЗЛ 1,2 комплектов КЛ 110 кВ Таганская – Новоспасская №1+ КЛ 110 кВ Угреша – Новоспасская №1. На ПС 110 кВ Новоспасская обесточены 1,3 сек. 110 кВ. АВР по 6 кВ успешно. Причина отключения – на ПС 110 кВ Новоспасская повреждение КМ полиэтиленового кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. Перекрытие участка ошиновки КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1 (фаза "С") на металлическую полосу перегородки камеры концевой муфты вследствии незначительного ее разрушения при повреждении концевой муфты КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник 07:42 осмотрено оборудование в пределах ПС 110 кВ Угреша - без замечаний. 08:25 произведен осмотр ПС 110 кВ Новоспасская, обнаружено: повреждение КМ полиэтиленового кабеля фаза "А" КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник. 09:51 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 11:00 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. 11:23 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №2. 13:20 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Новоспасская с отп. на ПС Подшипник выведена в ремонт. 18:28 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Таганская КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 19:12 введена в работу КЛ 110 кВ Таганская - Новоспасская №1. 21:26 выполнена проверка целостности основной изоляции КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1 – изоляция испытания прошла. 30.01.24 01:18 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Угреша КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. 01:50 введена в работу КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская №1. | ДЗЛ 1,2 комплектов
13 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Елоховская №1 |  | 220 | 2024-01-30 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 15:38 | [6 empty] | 210.65 |  |  | 30.01.2024 20:59 АО от 1,2 к-тов ДЗЛ КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Елоховская №1. Причина отключения – на ТЭЦ-23: повреждение концевой муфты фазы "А" КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Елоховская №1. 21:10 произведен осмотр оборудования ПС 220 кВ Елоховская - замечаний нет. 21:30 произведен осмотр оборудования ТЭЦ-23 обнаружено: на ОРУ повреждение концевой муфты КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Елоховская №1. 21:58 выведена в ремонт КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1. | 1,2 к-кт ДЗЛ
14 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная №1 |  | 110 | 2024-02-04 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 14:41 | [6 empty] | 145.7 |  |  | 04.02.2024 12:59 АО от ДЗЛ 1 комплекта (2 комплект выведен по заявке) КЛ 110 кВ Бутырки – Центральная №1. ПС Бутырки, Центральная ОМП: Ф."С". Причина отключения – несанкционированное бурение сторонней организацией ООО «Энергоиндустрия» в 3896м от ПС 220 кВ Бутырки, по адресу г.Москва 4-я улица Марьиной Рощи 23/25. 13:29 осмотрено оборудование ПС 220 кВ Бутырки, ПС 220 кВ Центральная - без замечаний. 13:59 КЛ 110 кВ Бутырки – Центральная №1 выведена в ремонт. 16:25 допущена бригада для проверки целостности основной изоляции. 17:37 фаза «А» испытание не выдержала, приступили к ОМП. 19:30 выполнено ОМП: повреждение Ф.«А» 3896м от ПС 220 кВ Бутырки в результате несанкционированного бурения сторонней организацией ООО «Энергоиндустрия» по адресу г. Москва 4-я улица Марьиной Рощи 23/25. | ДЗЛ 1 к-кт
15 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Очаково-Немчиновка I цепь |  | 110 | 2024-02-07 22:25 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-02-07 22:25 | [6 empty] | 0 |  |  | 07.02.2024 22:25 АО от ДФЗ КВЛ 110 кВ Рублево-Барвиха II цепь и АО от ДФЗ, ДЗЛ КВЛ 110 кВ Очаково – Немчиновка I цепь. АПВ успешно. ОМП КВЛ 110 кВ Очаково – Немчиновка I цепь - 3 км от ПС 500 кВ Очаково, фаза «В». Причина отключения КВЛ 110 кВ Очаково – Немчиновка I цепь – на оп. № 18 КВЛ 110 кВ Очаково – Немчиновка I цепь обнаружены следы перекрытия на шлейфе нижней фазы "В" и нижней траверсы на наброс. Причина отключения КВЛ 110 кВ Рублево-Барвиха II цепь – устанавливается. 22:45 осмотрен кабельный участок КВЛ 110 кВ Очаково – Немчиновка I цепь на ПС 500 кВ Очаково – замечаний нет. 23:15 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Рублево, ПС 110 кВ Немчиновка - без замечаний. 08.02.24 02:10 Бригадой Филевской РМС осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Рублево-Барвиха II цепь – без замечаний. Осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Очаково – Немчиновка I цепь – замечаний нет, требуется осмотр в дневное время. Произведен осмотр кабельного участка КВЛ 110 кВ Рублево-Барвиха II цепь – без замечаний. 15:20 осмотрен воздушный участок МВС КВЛ 110 кВ Очаково – Немчиновка I цепь - на оп. № 18 обнаружены следы перекрытия на шлейфе нижней фазы "В" и нижней траверсы на наброс. Ремонт не требуется. | ДФЗ
16 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красные Горки № 416 | КВЛ 110кВ Хлебниково-Красные горки | 110 | 2024-02-10 14:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 19:38 | [6 empty] | 4.6833 |  |  | 10.02.2024 в 14:57 при возникновении КЗ в сети 6 кВ на ПС 110 кВ Красные Горки (СВОВЭС) излишним действием ДФЗ (ШЛ2604) произошло отключение КВ Л 110 кВ Хлебниково - Красные Горки, АПВ (6MD, без контролей, Тср = 4 сек) со стороны ПС 220 кВ Хлебниково успешно, правильно. На ПС 110 кВ Красные Горки АПВ (ЭМ, без контролей, Тср = 6 сек) не работало (отказ). АВР 110 кВ (ЭМ) на ПС 110 кВ Красные Горки успешный. В 15:20 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Красные Горки, ПС 220 кВ Хлебниково - без замечаний. Бутырской РМС организован осмотр воздушного участка. В 18:47 ДФЗ КВ Л 110 кВ Хлебниково - Красные Горки выведена для послеаварийной проверки по заявке № 2744. В 19:05 бригадой Бутырской РМС осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Хлебниково - Красные Г орки - без замечаний. В 19:34 на ПС 110 кВ Красные Горки АПВ КВЛ 110 кВ Хлебниково - Красные Горки выведена для послеаварийной проверки по заявке № 2745. В 19:38 КВЛ 110 кВ Хлебниково - Красные Горки включена в работу, восстановлена нормальная схема на ПС 110 кВ Красные Горки. 15.02.2024 в ходе послеаварийной проверки ДФЗ КВЛ 110 кВ Хлебниково - Красные Г орки (ШЛ2604) на ПС 110 кВ Красные Горки была выявлена Причина отключения - ошибка в пайке элементов схемы в плате П2601 терминала ШЛ2604.11 (плата была установлена представителем завода ООО «Релематика» 29.01.2024 по аварийной заявке № 1241). Ошибка в пайке элементов схемы в плате П2601 терминала ШЛ2604.11 устранена представителем завода ООО «Релематика». МП терминал ШЛ2604.11 (ДФЗ КВЛ 110 кВ Хлебниково - Красные Горки): завод-изготовитель ООО «Релематика», дата ввода в эксплуатацию - 25.03.2010, дата последнего ТО в объеме «В» - 05.08.2016. 22.02.2024 в 19:24 ДФЗ КВЛ 110 кВ Хлебниково - Красные Горки введена в работу после устранения неисправности терминала защиты на ПС 110 кВ Красные Горки. 27.02.2024 в ходе послеаварийной проверки АПВ КВЛ 110 кВ Хлебниково - Красные Г орки на ПС 110 кВ Красные Г орки был выявлен неисправный конденсатор в реле АПВ типа РПВ-52 (ЧЭАЗ, г.в. 1955). Произведена замена электромеханического реле на микроэлектронное реле АПВ типа РПВ-01. АПВ КВЛ 110 кВ Хлебниково - Красные Горки на ПС 110 кВ Красные Горки: завод-изготовитель Чебоксарский эл.аппаратный завод, год ввода в эксплуатацию - 1955, дата последнего ТО в объеме «В» - 16.06.2023. 29.02.2024 в 14:00 на ПС 110 кВ Красные Горки введено в работу АПВ КВЛ 110 кВ Хлебниково - Красные Горки после устранения неисправности. | ДФЗ
17 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 2 |  | 110 | 2024-02-10 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 03:00 | [6 empty] | 371.35 |  |  | 10.02.2024 в 15:39 отключилась КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 2 правильным действием ДЗЛ 1, 2 комплект КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 2 (ШЭ2607 392) вследствие повреждения стопорной муфты МСТМНЭ-110 маслонаполненного кабеля низкого давления фазы «В» на ПС 220 кВ Центральная. В 15:43 отключилась КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 1 правильным действием ДЗЛ 1, 2 комплект К Л 110 кВ Бутырки - Центральная № 1 (ШЭ2607 392) Причина отключения - вследствие повреждения стопорной муфты типа МСТМНЭ-110 в результате механического воздействия при повреждении стопорной муфты рядом проложенной КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 2 фазы «В», произошел выброс масла и последующее его воспламенение в кабельном полуэтаже КРУЭ 110 кВ с последующим самозатуханием. АО «ВНИИКП» проведя исследования пришел к выводам, что повреждение муфт произошло из-за расстыковки гильзы МНК со стержневым контактом стопорной муфты вследствие неполной стыковки МНК по причине малой длины кабеля (20-25 м), недостаточной для его изгиба при стыковке его со стопорной муфтой, данный дефект выявить технически (без демонтажа стопорной муфты) не представляется возможным. 26.02.2024 в 03:00 поставлены под напряжение на 24 часа с ПС 220 кВ Бутырки КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 1 и КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 2,1 СШ на ПС 220 кВ Центральная, кабельная перемычка 110 кВ АТ-4 на ПС 220 кВ Центральная. | ДЗЛ 1, 2
18 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная №1 |  | 110 | 2024-02-10 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 03:00 | [6 empty] | 371.2833 |  |  | 10.02.2024 в 15:43 отключилась КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 1 правильным действием ДЗЛ 1, 2 комплект К Л 110 кВ Бутырки - Центральная № 1 (ШЭ2607 392) Причина отключения - вследствие повреждения стопорной муфты типа МСТМНЭ-110 в результате механического воздействия при повреждении стопорной муфты рядом проложенной КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 2 фазы «В», произошел выброс масла и последующее его воспламенение в кабельном полуэтаже КРУЭ 110 кВ с последующим самозатуханием. АО «ВНИИКП» проведя исследования пришел к выводам, что повреждение муфт произошло из-за расстыковки гильзы МНК со стержневым контактом стопорной муфты вследствие неполной стыковки МНК по причине малой длины кабеля (20-25 м), недостаточной для его изгиба при стыковке его со стопорной муфтой, данный дефект выявить технически (без демонтажа стопорной муфты) не представляется возможным. 26.02.2024 в 03:00 поставлены под напряжение на 24 часа с ПС 220 кВ Бутырки КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 1 и КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 2,1 СШ на ПС 220 кВ Центральная, кабельная перемычка 110 кВ АТ-4 на ПС 220 кВ Центральная. | ДЗЛ 1,2 к-кты
19 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Центральная – Маяковская № 2 |  | 110 | 2024-02-10 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-18 09:42 | [6 empty] | 185.8333 |  |  | 10.02.2024 в 15:52 отключилась КЛ 110 кВ Центральная - Маяковская № 2 ложным действием ДЗЛ 1 комплект (REL551) К Л 110 кВ Центральная - Маяковская № 2 Причина отключения - термическое воздействия на расположенные в непосредственной близости от КЛ 110 кВ открыто проложенных кабелей вторичной коммутации на ПС 220 кВ Центральная вследствие повреждения стопорной муфты типа МСТМНЭ-110 в результате механического воздействия при повреждении стопорной муфты рядом проложенной КЛ 110 кВ Бутырки - Центральная № 2 фазы «В», произошел выброс масла и последующее его воспламенение в кабельном полуэтаже КРУЭ 110 кВ с последующим самозатуханием. В 02:51 выведена в ремонт КЛ 110 кВ Центральная - Маяковская № 2. 18.02.2024 в 09:42 введена в работу К Л 110 кВ Центральная - Маяковская № 2. | ДЗЛ
20 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Центральная № 378 | АТ-3 250 МВА | 220 | 2024-02-10 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-11 10:06 | [6 empty] | 18.1 |  |  | 10.02.2024 в 16:00 на ПС 220 кВ Центральная отключился АТ-3 действием ДЗТ 1, 2 комплекта, 2 ступени газовой защиты (RET670) АТ-3 Причина отключения - термическое воздействие на расположенные в непосредственной близости от КЛ 110 кВ открыто проложенных кабелей вторичной коммутации защит АТ-2, АВР 10 кВ успешно. Без обесточения потребителей. При осмотре АТ-3 видимых замечаний не выявлено. Причина отключения – повреждение стопорной муфты маслонаполненного кабеля низкого давления КЛ 110 кВ Бутырки – Центральная №1, №2. 16:00 на ПС 220 кВ Центральная АО от ДЗТ 1,2 комплекта, 2й ступени газовой защиты АТ-3, АВР по 10 кВ успешно. Без обесточения потребителей. При осмотре АТ-3 видимых замечаний не выявлено. 10:06 на ПС 220 кВ Центральная включен в работу АТ-3 в режиме 220/10 кВ после испытания АТ-3 и отсоединения кабельной перемычки 110 кВ (отсоединена для безопасности работ в КРУЭ). | ДЗТ
21 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Центральная № 378 | АТ-4 250 МВА | 220 | 2024-02-11 12:27 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-02-11 15:45 | [6 empty] | 3.3 |  |  | 11.02.2024 в 12:27 на ПС 220 кВ Центральная выведен в ремонт АТ-4 для проверки кабельной перемычки 110 кВ (при визуальном осмотре обнаружены следы термического воздействия, требуется проверка основной изоляции). В 13:23 на ПС 220 кВ Центральная допущена бригада на АТ-4 для расшиновки кабельной перемычки 110 кВ. В 15:45 на ПС 220 кВ Центральная включен в работу АТ-4 в режиме 220/10 кВ после отсоединения кабельной перемычки 110 кВ. | Устройства РЗА не работали.
22 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК II цепь с отпайкой на ПС Кузьминки |  | 110 | 2024-03-01 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 20:37 | [6 empty] | 3.6833 |  |  | 01.03.2024 16:56 АО КВЛ 110 кВ Чагино-АЗЛК II цепь с отп. на ПС Кузьминки + КЛ 110 кВ АЗЛК-Угреша №2 от ДЗЛ 1, 2 комплектов, АПВ отсутствует. ОМП 2,6 км Ф. А от ПС Чагино, 4 км, Ф. «А» от ПС 110 кВ Угреша. 17:20 осмотрено оборудование ПС Чагино, ПС АЗЛК, ПС Кузьминки, ПС Угреша - без замечаний. Организован осмотр воздушного и кабельных участков. 19:30 осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК II цепь с отпайкой на ПС Кузьминки – замечаний нет. На 02.03.24 запланирован верховой осмотр. Осмотрена кабельная трасса КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК II цепь с отпайкой на ПС Кузьминки и КЛ 110 кВ АЗЛК - Угреша №2 – замечаний нет. 20:12 поставлена под напряжение с ПС Чагино КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК II цепь с отпайкой на ПС Кузьминки – замечаний нет. 20:37 замкнут транзит КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК II цепь с отпайкой на ПС Кузьминки + КЛ 110 кВ АЗЛК-Угреша №2 – замечаний нет. Причина отключения КВЛ 110 кВ Чагино-АЗЛК II цепь с отп. на ПС Кузьминки – на опоре №28 на средней траверсе и шлейфе Ф. «А» обнаружены следы перекрытия предположительно на наброс. Ремонт не требуется. | ДЗЛ 1, 2
23 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша № 2 |  | 110 | 2024-03-01 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 20:37 | [6 empty] | 3.6833 |  |  | 01.03.2024 16:56 АО КВЛ 110 кВ Чагино-АЗЛК II цепь с отп. на ПС Кузьминки + КЛ 110 кВ АЗЛК-Угреша №2 от ДЗЛ 1, 2 комплектов, АПВ отсутствует. ОМП 2,6 км Ф. А от ПС Чагино, 4 км, Ф. «А» от ПС 110 кВ Угреша. 17:20 осмотрено оборудование ПС Чагино, ПС АЗЛК, ПС Кузьминки, ПС Угреша - без замечаний. Организован осмотр воздушного и кабельных участков. 19:30 осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК II цепь с отпайкой на ПС Кузьминки – замечаний нет. На 02.03.24 запланирован верховой осмотр. Осмотрена кабельная трасса КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК II цепь с отпайкой на ПС Кузьминки и КЛ 110 кВ АЗЛК - Угреша №2 – замечаний нет. 20:12 поставлена под напряжение с ПС Чагино КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК II цепь с отпайкой на ПС Кузьминки – замечаний нет. 20:37 замкнут транзит КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК II цепь с отпайкой на ПС Кузьминки + КЛ 110 кВ АЗЛК-Угреша №2 – замечаний нет. Причина отключения КВЛ 110 кВ Чагино-АЗЛК II цепь с отп. на ПС Кузьминки – на опоре №28 на средней траверсе и шлейфе Ф. «А» обнаружены следы перекрытия предположительно на наброс. Ремонт не требуется. | ДЗЛ 1, 2
24 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Эра № 686 | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Эра (ПС 110 кВ Эра № 686) | 110 | 2024-03-01 20:27 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-03-03 18:53 | [6 empty] | 46.4333 |  |  | 01.03.2024 20:27 на ПС 110 кВ Эра АО ЭВ ВЛ 110 кВ Октябрьская-Эра с отпайкой на ПС Мичурино, блинкера защит не выпадали, АПВ неуспешно. 02.03.24 00:39 на ПС 110 кВ Эра выведен в ремонт ЭВ ВЛ 110 кВ Октябрьская-Эра с отпайкой на ПС Мичурино, для поиска и устранения неисправности цепей управления ЭВ. 03.03.2024 18:53 ЭВ ВЛ 110 кВ Октябрьская-Эра с отпайкой на ПС Мичурино введен в работу после устранения неисправности. Причина самопроизвольного отключения ЭВ В Л 110 кВ Октябрьская-Эра с отпайкой на ПС Мичурино на ПС 110 кВ Эра - в результате внешнего расположения (недостаток конструкции) многоштыревого разъема С1-152 на приводе элегазового выключателя (DTB-145, зав. изг. АВВ, в эксплуатации с 2019г) произошло проникновении влаги в разъем С1-152, что привело к самопроизвольному формированию сигналов с действием на отключение ЭВ ВЛ 110 кВ Октябрьская-Эра с отпайкой на ПС Мичурино с неуспешным АПВ. | Устройства РЗА не работали.
25 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Медведевская № 757 | I СШ 110 кВ | 110 | 2024-03-02 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 06:00 | [6 empty] | 231.0833 |  |  | 02.03.2024 14:55 на ПС 110 кВ Медведевская АО от 1 и 2 комплектов ДЗШ I СШ 110 кВ. АВР 20 кВ успешно. Iкз 17,2 кА. Причина отключения - повреждение в объеме ШР I СШ ШСЭВ 110 кВ фаза «В». 20:15 на ПС 110 кВ Медведевская выведена в ремонт I СШ 110 кВ. 03.03.24 00:22 на ПС 110 кВ Медведевская обнаружено повреждение в объеме ШР I СШ ШСЭВ 110 кВ фаза «В». 00:58 на ПС 110 кВ Медведевская выведен в ремонт ШСЭВ 110 кВ. | 1 и 2 комплект ДЗШ I СШ 110 кВ
26 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Шелепиха № 606 | Т-2 63 МВА | 110 | 2024-03-02 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-02 17:19 | 2024-03-02 17:59 | 2024-03-02 17:59 | 1 | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 02.03.2024 17:19 на ПС 110 кВ Шелепиха АО Т-2. При ремонтной схеме (2 сек. 10 кВ выведена в ремонт) обесточена 4 сек. 10 кВ. АВР 1 и 3 сек. 10 кВ успешно. По сети МКС обесточено 1 РП (механизация строительства на территории завода им. Хруничева). Причина отключения - отключение Т-2 от дуговой защиты ВВк 4сек. 10 кВ Т-2 при динамическом воздействии на клапан дуговой защиты ВВк 4сек. 10кВ при протекании тока КЗ по фид.18096 гамма+дельта (МКС) 17:48 Т-2 поставлен под напряжение. 17:56 подано напряжение на 4 сек. 10 кВ включением МВ 4 сек. 10 кВ Т-2 17:59 подано напряжение на фид.16114 гамма+дельта. По сети МКС все абоненты запитаны. Время обесточения составило 40 минут. 19:40 введены в работу все фидеры 4 сек. 10 кВ, кроме поврежденного фид.18096 гамма+дельта (МКС). | ЗДЗ
27 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Чоботы № 554 | АТ-1 250 МВА | 220 | 2024-03-06 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 15:25 | [6 empty] | 6.0833 |  |  | 06.03.2024 09:19 на ПС 220 кВ Чоботы АО АТ-1 от "Реле давления" ВДТ-3, АВР 3-4 сек успешен, АВР по 1-2 не работал, обесточена 1 сек. 10 кВ. По сети МКС АВР успешно, по сети Новая Москва фид. 101 был без нагрузки, Западная станция водоподготовки АВР успешно, Сервисэнергострой фид.113 перевел нагрузку вручную. Без обесточений. Причина отключения - повреждение цепей вторичной коммутации клапана сброса давления ВДТ-3. 09:45 на ПС 220 кВ Чоботы при АО АТ-1, АПВ ЭВ КВЛ 220 кВ Чоботы - Говорово I цепь не работало. ЭВ КВЛ 220 кВ Чоботы - Говорово I цепь включен по команде РДУ. 10:05 подано напряжение на 1 сек. 10 кВ включением СМВ 1 сек, СМВ 2 сек 10 кВ. 10:30 включены все фидеры 1 сек. 10 кВ кроме фид. 19156альфа+19115альфа, фид. 19156бета+17106 (МКС проверяет КЛ). 12:15 на ПС 220 кВ Чоботы ВДТ-3 выведен в ремонт. 13:27 на ПС 220 кВ Чоботы подано напряжение на АТ-1. 15:25 включен по нагрузку (220 кВ на 10 кВ через ВДТ-1). МВ 110 кВ АТ-1 отключен по режиму РДУ. | от "Реле давления" ВДТ-3
28 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Немчиновка | СДТУ | 110 | 2024-03-10 03:35 | Аварийное |  |  |  |  | 2024-03-10 05:42 | [6 empty] | 2.1167 |  |  | 10.03.2024 в 03:35 на ПС №334 «Немчиновка» (ЗОВЭС) диспетчером ООЭАСУ Московское РДУ зафиксировано прекращение поступления телемеханической информации на ДЦ Московское РДУ по основному и резервному каналам телемеханики. Причина прекращения передачи телеметрической информации (по основному и резервному каналам) в направлении ДЦ Московского РДУ - ПС 110 кВ Немчиновка - внутреннее повреждение платы управления ИБП 1 комплекта (тип "Eaton 9130", завод изготовитель "Eaton" (Финляндия), г.в. 2012) установленного в шкафу ТСПД в комнате связи на ПС 110 кВ Немчиновка в результате длительной эксплуатации (12 лет) | Устройства РЗА не работали.
29 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сабурово - Гоголево с отпайкой на ПС Сенная |  | 110 | 2024-03-20 16:31 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-03-20 16:31 | [6 empty] | 0 |  |  | 20.03.2024 16:31 на ПС 110 кВ Сенная АО от ДЗТ Т-1 при работе ОД, КЗ 110 кВ Т-1 от ДФЗ АО ВЛ 110 кВ Сабурово-Гоголево с отп. на ПС Сенная. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Сенная АВР 10 кВ успешно. Без обесточений потребителей. Причина отключения транзита В Л 110 кВ Сабурово-Г оголево с отпайкой на ПС Сенная + В Л 110 кВ Апаренки-Гоголево с отпайкой на ПС Каширская - перекрытие ошиновки 10 кВ Т-1 на мелкое животное (белка) в зоне действия ДЗТ Т-1, что привело к правильному срабатыванию ДЗТ Т-1 с действием на отключение Т-1 (включение КЗ 110 кВ Т-1 и отключение ОД 110 кВ Т-1 (в без токовую паузу), МВ 10 кВ Т-1. При срабатывании КЗ 110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Сенная правильным действием ДФЗ В Л 110 кВ Сабурово-Гоголево с отпайкой на ПС Сенная + В Л 110 кВ Апаренки-Гоголево с отпайкой на ПС Каширская произошло отключение В Л 110 кВ с успешным АПВ. Причина отключения Т-1 на ПС 110 кВ Сенная - перекрытие ошиновки 10 кВ Т-1 на мелкое животное (белка) в зоне действия ДЗТ Т-1, что привело к правильному срабатыванию ДЗТ Т-1 с действием на отключение Т-1 (включение КЗ 110 кВ Т-1 и отключение ОД 110 кВ Т-1 в без токовую паузу, МВ 10 кВ Т-1). В результате перекрытия ошиновки 10 кВ Т-1 на крыше ячейки КРУН МВ 10 кВ Т-1 произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов (ИПУ-10/1600) фазы "3" и фазы "К". | ДФЗ
30 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сенная № 344 | Т-1 | 110 | 2024-03-20 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 23:32 | [6 empty] | 7.0167 |  |  | 20.03.2024 16:31 на ПС 110 кВ Сенная АО от ДЗТ Т-1 при работе ОД, КЗ 110 кВ Т-1 от ДФЗ АО ВЛ 110 кВ Сабурово-Гоголево с отп. на ПС Сенная. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Сенная АВР 10 кВ успешно. Без обесточений потребителей. Причина отключения транзита В Л 110 кВ Сабурово-Г оголево с отпайкой на ПС Сенная + В Л 110 кВ Апаренки-Гоголево с отпайкой на ПС Каширская - перекрытие ошиновки 10 кВ Т-1 на мелкое животное (белка) в зоне действия ДЗТ Т-1, что привело к правильному срабатыванию ДЗТ Т-1 с действием на отключение Т-1 (включение КЗ 110 кВ Т-1 и отключение ОД 110 кВ Т-1 (в без токовую паузу), МВ 10 кВ Т-1. При срабатывании КЗ 110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Сенная правильным действием ДФЗ В Л 110 кВ Сабурово-Гоголево с отпайкой на ПС Сенная + В Л 110 кВ Апаренки-Гоголево с отпайкой на ПС Каширская произошло отключение В Л 110 кВ с успешным АПВ. Причина отключения Т-1 на ПС 110 кВ Сенная - перекрытие ошиновки 10 кВ Т-1 на мелкое животное (белка) в зоне действия ДЗТ Т-1, что привело к правильному срабатыванию ДЗТ Т-1 с действием на отключение Т-1 (включение КЗ 110 кВ Т-1 и отключение ОД 110 кВ Т-1 в без токовую паузу, МВ 10 кВ Т-1). В результате перекрытия ошиновки 10 кВ Т-1 на крыше ячейки КРУН МВ 10 кВ Т-1 произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов (ИПУ-10/1600) фазы "3" и фазы "К". | ДЗТ
31 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лианозово № 814 | МВ 3 сек 10кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-03-20 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-20 22:47 | 2024-03-20 23:20 | 2024-03-21 01:00 | 12 | 3 |  | 360 | 2 | 3 | 2.2167 | 0.55 | 6.6 | 20.03.2024 22:47 на ПС 110 кВ Лианозово (СВОВЭС), одновременно АО релейной ЗШ МВ 3 сек. 10 кВ Т-1 и АО релейной защиты ЗШ МВ 4 сек. 10 кВ Т-2, обесточены 3,4 сек. 10 кВ, по сети МКС обесточены: 3 РТП, 6 ж/д, 4-14 эт. по ул. Стандартная. Население 360 чел. Откл. Мощность 3 МВт. СЗО: 2. По сети ОЭК - АВР успешно. Обесточение 33 мин. Причина отключения МВ 3 сек. 10 кВ Т-1 и МВ 4 сек. 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Лианозово - в результате длительной эксплуатации (44 года) опорных изоляторов (ПОР-10) установленных в ячейке секционной перемычки 3-4 сек 10 кВ, произошел пробой изолятора с возникновением электрической дуги, что привело к электродуговому повреждению СМВ 3-4 сек 10 кВ и ТТ СМВ 3-4 сек 10 кВ в ячейке СМВ 3-4 сек 10 кВ. Вследствие образования электрической дуги в яч СМВ 3-4 сек 10 кВ произошло правильное срабатывание ЛЗШ 3 сек 10 кВ с действием на отключение МВ 3 сек 10 кВ Т-1 с запретом АВР и ЛЗШ 4 сек 10 кВ действием на отключение выключателя МВ 4 сек 10 кВ Т-2 с запретом АВР. | ЛЗШ
32 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лианозово № 814 | МВ 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-03-20 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 23:39 | [6 empty] | 0.8667 |  |  | 20.03.2024 22:47 на ПС 110 кВ Лианозово (СВОВЭС), одновременно АО релейной ЗШ МВ 3 сек. 10 кВ Т-1 и АО релейной защиты ЗШ МВ 4 сек. 10 кВ Т-2, обесточены 3,4 сек. 10 кВ, по сети МКС обесточены: 3 РТП, 6 ж/д, 4-14 эт. по ул. Стандартная. Население 360 чел. Откл. Мощность 3 МВт. СЗО: 2. По сети ОЭК - АВР успешно. Обесточение 33 мин. Причина отключения МВ 3 сек. 10 кВ Т-1 и МВ 4 сек. 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Лианозово - в результате длительной эксплуатации (44 года) опорных изоляторов (ПОР-10) установленных в ячейке секционной перемычки 3-4 сек 10 кВ, произошел пробой изолятора с возникновением электрической дуги, что привело к электродуговому повреждению СМВ 3-4 сек 10 кВ и ТТ СМВ 3-4 сек 10 кВ в ячейке СМВ 3-4 сек 10 кВ. Вследствие образования электрической дуги в яч СМВ 3-4 сек 10 кВ произошло правильное срабатывание ЛЗШ 3 сек 10 кВ с действием на отключение МВ 3 сек 10 кВ Т-1 с запретом АВР и ЛЗШ 4 сек 10 кВ действием на отключение выключателя МВ 4 сек 10 кВ Т-2 с запретом АВР. | ЛЗШ
33 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сумская № 561 | Т-1 63 МВА | 110 | 2024-03-24 19:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 19:56 | [6 empty] | 24.1333 |  |  | 24.03.2024 19:48 на ПС 110 кВ Сумская одновременно АО от МТЗ реактора 1 сек. 10 кВ Т-1, АО от МТЗ фид.11179бета, АВР 3-4 секции успешно, АВР 1,2 секции неуспешно, 1 сек. 10 кВ без напряжения, по сети МКС и ОЭК АВР – успешно, обесточеных потребителей нет. Причина отключения Т-1 63 (MBA) на ПС 110 кВ Сумская - при возникновении КЗ в сети 10 кВ (РП 11179 АО "ОЭК") на фидере 10 кВ 11179 бета одновременно произошел пуск МТЗ реактора 1 сек 10 кВ Т-1 (в составе терминала ДЗТ Т-1 RET- 316, Тср=2,5 с), и срабатывание МТЗ фид 11179 бета (Тср=1,5 с) с действием на отключение ВВк. Вследствие перехода КЗ на фидер 11179 альфа происходит пуск МТЗ ф. 11179 альфа (Тср=1,5 с), что привело к набору выдержки времени (Тср=2,5 с) МТЗ реактора 1 сек 10 кВ Т-1 (RET-316). Из-за отказа МТЗ ВВк 1 сек 10 кВ Т-1 (Тср=2,2 с, выполнено в составе терминала ДЗР 1 сек Т-1 SPAD-346) в результате выхода из строя в процессе длительной эксплуатации (25 лет) правильным действием МТЗ реактора 1 сек 10 кВ Т-1 (RET-316) произошло отключение Т-1 (отключение ЭВ 110 кВ Т-1, ВВк 1 сек 10 кВ Т-1, ВВк 3 сек 10 кВ Т-1) с успешным АВР СВВк 3-4 сек 10 кВ. АВР СВВк 1-2 сек 10 кВ неуспешно - в результате включения СВВк 1 и 2 сек 10 кВ на не устранившееся КЗ на фид 11179 альфа, произошло отключение СВВк 1-2 сек 10 кВ от МТЗ с автоматическим ускорением (Тау=0,5 с). | ДЗР; МТЗ 1 ступень АО от ДЗР 3 сек. 10 кВ Т-1, АО от МТЗ 1 сек. 10 кВ Т-1
34 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Измайлово № 32 | Т-2 63 МВА | 110 | 2024-04-01 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 22:30 | [6 empty] | 105.55 |  |  | 01.04.2024 12:57 на ПС 110 кВ Измайлово АО Т-2 (63 МВА) от газовой защиты Т-2 и газовой защиты РПН Т-2. АВР 6, 10 кВ успешно. 14:30 Введен в работу Т-1 (был выведен ранее для снижения тех. потерь) 16:45 Выведен в ремонт Т-2 16:47 Допущена бригада на испытания Т-2. 19:45 Закончены испытания Т-2, РПН-Т-2, требуется ревизия РПН Т-2. Отобраны пробы масла. 05.05.2024 22:30 закончены АВР на Т-2. Т-2 остается выведенным в резерв для работ по неплановой заявке №5787 Причина отключения Т-2 (63 MBA) на ПС 110 кВ Измайлово - неисправность контактора (тип РС-3) РПН Т-2 (ТДТН-63 000/110, г.в 1975). В процессе длительной эксплуатации (49 лет, количество циклов переключений РПН - 004472, после замены счетчика РПН при среднем ремонте 05.03.2020г) произошел износ вспомогательных контактов дугогосящих сопротивлений (подтар контактов) контактора РПН Т-2. Подгорание контактов привело к задержке времени переключений РПН и как следствие увеличение времени гашения электрической дуги в момент переключения РПН, что спровоцировало выброс масла в расширительный бак РПН. В результате внутреннего повреждения РПН сопровождающегося выбросом трансформаторного масла в расширитель мгновенно срабатывает струйное реле (тип URF -25/10), осуществляя автоматическое отключение силового трансформатора Т-2. | ГЗ. Отключение Газовая защита Т-2 и газовая защита РПН Т-2
35 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красные Горки № 416 | Т-1 40,5 МВА | 110 | 2024-04-01 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 06:29 | [6 empty] | 13.15 |  |  | 01.04.2024 17:20 на ПС 110 кВ Красные Горки АО от ДЗТ 1 и 2 Т-1 (40 МВА) от ДЗТ 1 и 2 комплектов. АВР 6, 10 кВ успешно. 22:23 Т-1 выведен в ремонт. 22:36 допущена бригада на испытание реактора 3 сек 6 кВ Т-1, Т-1 и шинных мостов 6,10 кВ Т-1. 02.04.24 4:52 на ПС 110 кВ Красные горки испытание окончены: обнаружено повреждение ОПН фаза «А» шинного моста 10 кВ Т-1. Выполнена замена. Т-1 и шинные мосты Т-1 исправны, могут быть введены в работу. 06:17 на ПС 110 кВ Красные горки поставлен под напряжение Т-1. 06:29 на ПС 110 кВ Красные горки Т-1 включен по нормальной схеме. Причина отключения Т-1 (40 MBA) на ПС 110 кВ Красные Горки - - в результате длительной эксплуатации (19 лет) ОПН 10 кВ Т-1 (тип 3EK78904CS4, зав. изг."Siemens", 2005 г.в) произошло изменение свойств материалов изоляции ОПН, что привело при возникновении однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ (3 сек 10 кВ фаза «3») с увеличением фазного напряжения до линейного к повреждению ОПН 10 кВ Т-1 фаза «Ж» шинного моста 10 кВ Т-1 с замыканием на землю в зоне действия ДЗТ. Вследствие возникновения двухфазного КЗ на землю произошло правильное срабатывание 1 и 2 комплектов ДЗТ с действием на отключение Т-1 (ЭВ 110 кВ Т-1, ВВк 1 сек 10 кВ Т-1, ВВк 3 сек 10 кВ Т-1, ВВк 3 сек 6 кВ Т-1, ВВк 6 кВ Т-1). | ДТЗ. Срабатывание ДЗТ
36 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Никитская № 655 | Т-1 125 МВА | 110 | 2024-04-02 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 06:44 | [6 empty] | 6.2833 |  |  | 02.04.2024 02:27 на ПС 110 кВ Никитская АО от дуговой ЗШ 2 сек. 10 кВ, Т-1(125 МВА), АВР 1-3 сек.10 кВ успешно, АВР 2-4 сек. 10 кВ – не успешно, обесточена 2 сек. 10 кВ. Обесточеных потребителей нет. Причина отключения - повреждение опорного изолятора в шинном отсеке МВ 2 сек 10 кВ Т-1 фаза «А». 02:00 на ПС 110 кВ Никитская выведена в ремонт 2 сек. 10 кВ для испытания. 05:16 на ПС 110 кВ Никитская окончены испытания 2 сек 10 кВ обнаружено повреждение опорного изолятора в шинном отсеке МВ 2 сек 10 кВ Т-1 фаза «А». Требуется замена. 05:44 на ПС 110 кВ Никитская поставлен под напряжение Т-1. 05:55 на ПС 110 кВ Никитская допущена бригада на замену опорного изолятора. 06:39 закончены работы по замене изолятора. 06:44 на ПС 110 кВ Никитская включен МВ 2 сек. 10 кВ Т-1 подано напряжение на 2 сек. 10 кВ. 19:08 на ПС 110 кВ Никитская введены в работу все фидера 2 сек. 10 кВ, кроме фид.18052гамма+дельта(яч.16) и фид.21079+19029 альфа(яч.14) | ЗДЗ Дуговая ЗШ 2 сек. 10 кВ
37 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Марфино - Свиблово II цепь |  | 220 | 2024-04-02 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 13:43 | [6 empty] | 4.35 |  |  | 02.04.2024 09:22 АО от ДЗЛ 1,2 комплекта КВЛ 220 кВ Марфино-Свиблово II цепь. АПВ нет. Причина отключения - перекрытие нижнего провода фазы «А» на стороннюю строительную технику (кран манипулятор ООО "Доркапстрой"). 09:42 организован осмотр воздушного участка Бутырской РМС 10:00 осмотрено оборудование КВЛ в пределах ПС 220 кВ Свиблово - без замечаний 12:25 осмотрены ПП-206 и ПП – 222 – замечаний не выявлено. Бригадой ВКС осмотрена кабельная трасса КВЛ 220 кВ Марфино-Свиблово II цепь – замечаний нет 13:20 Бутырской РМС при осмотре воздушного участка в пролете опор №1-2 обнаружено перекрытие нижнего провода фазы «А» на стороннюю строительную технику (кран манипулятор ООО ""Доркапстрой""). Ремонт КВЛ 220 кВ Марфино - Свиблово II цепь не требуется 13:43 КВЛ 220 кВ Марфино - Свиблово II цепь замкнута в транзит. | ДЗЛ. Отключение 1-о фазное Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
38 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Фили № 17 | Т-2 63 МВА | 110 | 2024-04-03 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 04:22 | [6 empty] | 40.7333 |  |  | 03.04.2024 11:38 на ПС 110 кВ Фили АО от ДЗТ Т-2 (63 МВА), АВР по 6 и 10 кВ неуспешно, обесточены 9, 10 сек. 10 кВ, I СШ 6 кВ. По сети МКС и ОЭК АВР успешно, по аб. РЖД Московско-Смоленская дистанция т/п Фили №37 переведена по ТУ на резерв, без сбоя движения поездов и обесточенных потребителей. При осмотре оборудования обнаружено повреждение кабельной перемычки 6 кВ Т-2. Причина отключения - повреждение кабельной перемычки 6 кВ Т-2. 12:11 на ПС 110 кВ Фили подано напряжение на I СШ 6 кВ, включением ШСМВ 1 6 кВ со всеми фидерами. 12:28 на ПС 110 кВ Фили подано напряжение на 10 сек. 10 кВ включением СМВ 2-10 сек 10 кВ. 12:43 на ПС 110 кВ Фили подано напряжение на 9 сек. 10 кВ включением СМВ 1-9 сек. 10 кВ. 15:47 на ПС 110 кВ Фили Т-2 выведен в ремонт. 05.04.2024 04:22 на ПС 110 кВ Фили введен в работу Т-2 после замены кабельных перемычек 6 кВ Т-2 ф. З,К. | ДТЗ. Срабатывание ДЗТ
39 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Бескудниково – Красные Горки |  | 110 | 2024-04-03 11:52 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 18:43 | [6 empty] | 6.85 |  |  | 03.04.2024 11:52 АО от ДЗЛ 1,2 к-ктов КВЛ 110 кВ Бескудниково - Красные Горки, АПВ неуспешно. На ПС 110 кВ Красные горки АВР 110 кВ не работал. На ПС 110 кВ Красные горки 1 СШ 110 кВ, Т-1 без напряжения, АВР по Т-1 по 6 и 10 кВ успешно, обесточений нет. На ПС 110 кВ Красные горки осмотрено оборудование - без замечаний. Причина отключения - в пролете опор 14-15 (участок Мосэнерго) обнаружено упавшее дерево. Причина отказа АВР на ПС 110 кВ Красные горки – устанавливается. 12:31 на ПС 110 кВ Красные Горки подано напряжение на 1 СШ 110 кВ, Т-1 включением ШСЭВ 110 кВ. 12:42 на ПС 110 кВ Красные горки восстановлена нормальная схема по 6, 10 кВ. 12:50 Бутырская РМС приступила к осмотру КВЛ 110 кВ Бескудниково-Красные Горки. 16:36 Осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Бескудниково-Красные Горки - в пролете опор 14-15 (участок Мосэнерго) обнаружено упавшее дерево, ремонт линии не требуется. 18:30 поставлена под напряжение КВЛ 110 кВ Бескудниково-Красные Горки с ПС 500 кВ Бескудниково. 18:44 КВЛ 110 кВ Бескудниково – Красные Горки замкнута в транзит. | ДЗЛ. Отключение 1-о фазное ДЗЛ 1,2 комплекты
40 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Руднево - ТЭЦ-23 |  | 220 | 2024-04-12 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 01:34 | [6 empty] | 11.65 |  |  | Причина выясняется 12.04.2024 13:55 АО от ДФЗ 1,2 комплекта КВЛ 220 кВ Руднево – ТЭЦ-23. АПВ нет. ОМП 15,9 км, ф."А" от ПС 220 кВ Руднево, Iкз = 3,4 кА. Причина отключения - перекрытие на воздушный шар с металлизированной лентой. 14:10 бригадой Восточной РМС организован осмотр воздушного участка МВС. Бригада ВКС направлена на осмотр кабельной трассы. 17:04 КВЛ 220 кВ Руднево – ТЭЦ-23 выведена в ремонт. 17:50 при осмотре воздушного участка КВЛ 220 кВ Руднево – ТЭЦ-23 на опоре №70 фаза "А" обнаружено перекрытие на воздушный шар с металлизированной лентой. Ремонт не требуется. 23:38 произведена проверка целостности основной изоляции кабельного участка КВЛ 220 кВ Руднево – ТЭЦ-23, без замечаний. 13.04.2024 01:34 КВЛ 220 кВ Руднево – ТЭЦ-23 замкнута в транзит Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ 1,2 комплект
41 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Тропарево №731 | Т-1 80 МВА | 110 | 2024-04-13 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 18:27 | [6 empty] | 11.8167 |  |  | 13.04.2024 06:31 на ПС 110 кВ Тропарево АО Т-1 от КДЗШ (5 сек. 10 кВ), АВР по 1-2, 3-4, 7-8 сек. 10 кВ успешен, обесточена 5 сек 10 кВ. По сети МКС АВР успешно, прямых абонентов МВС нет. Без обесточений потребителей. Причина отключения – динамическое воздействие на клапан ДЗ МВ 10 кВ 5 сек. 10 кВ Т-1 при пропускании тока КЗ. 07:27 на ПС 110 кВ Тропарево подано напряжение на Т-1, включением ЭВ 110 кВ Т-1. 07:37 на ПС 110 кВ Тропарево восстановлена нормальная схема по 1, 3, 7 сек. 10 кВ. 08:50 на ПС 110 кВ Тропарево 5 сек. 10 кВ выведена в ремонт для ревизии. 17:31 на ПС 110 кВ Тропарево подано напряжение на 5 сек. 10 кВ включением МВ 5 сек. 18:27 включены все фидеры 5 сек. 10 кВ, кроме поврежденного фид.16148 бета (МКС). | ЗДЗ КДЗШ (5 сек. 10 кВ)
42 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Андроньевская | СДТУ МОС РДУ - ПС 110 кВ Андроньевская основной и резервный канал ТМ | 110 | 2024-04-16 19:38 | Аварийное |  |  |  |  | 2024-04-16 23:35 | [6 empty] | 2.0667 |  |  | 16.04.2024 г в 19:38 дежурным ООЭ АСУ ДЦ Московское РДУ зафиксировано прекращение получения телемеханики по резервному каналу с ПС 110 кВ Андроньевская (ЮВОВЭС) на диспетчерский центр Московское РДУ. Информация об инциденте от дежурного ООЭ АСУ ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Московского РДУ, передана оперативному дежурному ЕСОК, а им в свою очередь дежурному по связи МВС. В 21:03 на ПС 110 кВ Андроньевская прибыл главный специалист САСТУиТМ Володин И. А., определил, что УТМ работает без нарушений, неисправность в работе УД ПС 110 кВ Андроньевская. В 21:30 диспетчером ООЭ АСУ Московское РДУ зафиксировано прекращение получения телемеханики по основному каналу с ПС 110 кВ Андроньевская на диспетчерский центр Московское РДУ. Подана аварийная заявка №7341 по 19.04.2024г. В 22:25 на ПС 110 кВ Андроньевская прибыл заместитель начальника ЗУ №1 Филин Ю.А. В 22:35 персоналом САСТУиТМ произведена перезагрузка маршрутизатора Cisco 2010 (резервный канал ТМ). В 22:40 восстановлена передача по резервному каналу телемеханики в направлении ДЦ Московское РДУ. В ходе послеаварийной проверки основного канала ТМ персоналом САСТУиТМ определено, что коммутатор Cisco 2520 вышел из строя. В 23:25 после замены коммутатора Cisco 2520 восстановлен | Автоматика вспомогательного оборудования
43 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Угреша - Сабурово с отпайкой на ПС Беляево |  | 110 | 2024-04-17 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 14:19 | [6 empty] | 4.4333 |  |  | 17.04.2024 09:53 АО от ДЗЛ 1,2 комплекта КВЛ 110 кВ Угреша – Сабурово с отпайкой на ПС Беляево. КВЛ отключена по режиму на ПС 220 кВ Сабурово. АВР на ПС 110 кВ Беляево успешно. Бригада Южной РМС выехала на осмотр воздушного участка. Причина отключения - перекрытие нижнего провода (фаза "В") на строительную технику (кран-манипулятор ООО «Генинвест Строй») 10:20 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Беляево, ПС 110 кВ Угреша – замечаний нет. 10:51 осмотрено оборудование ПП – 30, ПП – 55, ПП – 35,36,41, ПП – 244 – без замечаний. 13:35 при осмотре КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово с отпайкой ПС Беляево в пролёте опор №28-29 обнаружены следы перекрытия нижнего провода (фаза ""В") на строительную технику (кран-манипулятор ООО «Генинвест Строй»). Ремонт провода не требуется 13:55 поставлена под напряжение КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово с отпайкой ПС Беляево со стороны ПС 110 кВ Угреша. . 14:19 на ПС 110 кВ Беляево восстановлена нормальная схема по Т-1 и Т-2. | ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ 1,2 комплект
44 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Зюзино – Черемушки II цепь |  | 110 | 2024-04-19 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 18:36 | [6 empty] | 3.95 |  |  | 19.04.2024 14:39 АО от МТЗ и МФТО КВЛ 110 кВ Зюзино - Черемушки II цепь, АПВ нет. На ПС 110 кВ Зюзино АВР по 10 кВ успешно. 14:49 на ПС 110 Зюзино АО ВВк I СШ сек.А и В 10 кВ Т-1, и ВВк II СШ сек.А и В 10 кВ Т-1, обесточено КРУН 10 кВ, по сети МКС обесточено: 12 РП, 55 ТП, 90 ж/д 5-22 эт., 49 СЗО, 15 ЦТП, 2 ИТП. Отключенное население: 9200 чел. Точки поставки: 292 по адресам: ул Обручева, ул Керченская, пр-кт Балаклавский, ул Бутлерова, ул Генерала Антонова. Отключенная мощность: 20.8 МВт. по сети прямого абонента МВС каскад-энергосеть обесточено: 1 ТП Потребители: 3 ж/д СЗО: 0. Отключенное население: 700 чел. Отключенная мощность: 0.7 МВт. Время обесточения составило от 29 до 46 минут. Причина отключения – АО ВВк I СШ сек.А и В 10 кВ Т-1, и ВВк II СШ сек.А и В 10 кВ Т-1 при работе технологической защиты Т-1, при потере питания охлаждения Т-1. Причина АО КВЛ 110 кВ Зюзино - Черемушки II цепь (19.04.2024): при проведении внепланового верхового осмотра КВЛ в пролете опор №13-14 обнаружены следы межфазного перекрытия. 15:35 на ПС 110 Зюзино включены ВВк I СШ сек.А и В 10 кВ Т-1, и ВВк II СШ сек.А и В 10 кВ Т-1, подано напряжение на I, II СШ 10 кВ секции А и В, подано напряжение прямому абоненту МВС, и части потребителей МКС. 15:35 На ПС 110 Зюзино включены СВВк I СШ сек.В-Г, А-Б, 10 кВ Т-1, и ВВк II СШ сек.А-Б, В-Г 10 кВ Т-1, подано напряжение на I, II СШ 10 кВ секции Б и Г, запитаны все обесточеные потребители по сети МКС. 15:35 бригада кабельной службы приступила к осмотру трассы. 15:57 допущена бригада Южной РМС на осмотр воздушного участка. 17:45 произведен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Зюзино - Черемушки II цепь – замечаний нет. 18:31 поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Черемушки КВЛ 110 кВ Зюзино - Черемушки II цепь. 18:36 КВЛ 110 кВ Зюзино - Черемушки II цепь включена в работу по нормальной схеме. | МТЗ 1 ступень; МФТО. Срабатывание МТЗ и МФТО
45 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Зюзино № 50 | ВВк II СШ сек А 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-04-19 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 14:49 | 2024-04-19 15:35 | 2024-04-19 15:35 | 34 | 12 | 0 | 3200 | 7 | 21.5 | 0.7667 | 0.7667 | 26.0678 | 19.04.2024 14:39 АО от МТЗ и МФТО КВЛ 110 кВ Зюзино - Черемушки II цепь, АПВ нет. На ПС 110 кВ Зюзино АВР по 10 кВ успешно. 14:49 на ПС 110 Зюзино АО ВВк I СШ сек.А и В 10 кВ Т-1, и ВВк II СШ сек.А и В 10 кВ Т-1, обесточено КРУН 10 кВ, по сети МКС обесточено: 12 РП, 55 ТП, 90 ж/д 5-22 эт., 49 СЗО, 15 ЦТП, 2 ИТП. Отключенное население: 9200 чел. Точки поставки: 292 по адресам: ул Обручева, ул Керченская, пр-кт Балаклавский, ул Бутлерова, ул Генерала Антонова. Отключенная мощность: 20.8 МВт. по сети прямого абонента МВС каскад-энергосеть обесточено: 1 ТП Потребители: 3 ж/д СЗО: 0. Отключенное население: 700 чел. Отключенная мощность: 0.7 МВт. Время обесточения составило от 29 до 46 минут. Причина отключения – АО ВВк I СШ сек.А и В 10 кВ Т-1, и ВВк II СШ сек.А и В 10 кВ Т-1 при работе технологической защиты Т-1, при потере питания охлаждения Т-1. Причина АО КВЛ 110 кВ Зюзино - Черемушки II цепь (19.04.2024): при проведении внепланового верхового осмотра КВЛ в пролете опор №13-14 обнаружены следы межфазного перекрытия. 15:35 на ПС 110 Зюзино включены ВВк I СШ сек.А и В 10 кВ Т-1, и ВВк II СШ сек.А и В 10 кВ Т-1, подано напряжение на I, II СШ 10 кВ секции А и В, подано напряжение прямому абоненту МВС, и части потребителей МКС. 15:35 На ПС 110 Зюзино включены СВВк I СШ сек.В-Г, А-Б, 10 кВ Т-1, и ВВк II СШ сек.А-Б, В-Г 10 кВ Т-1, подано напряжение на I, II СШ 10 кВ секции Б и Г, запитаны все обесточеные потребители по сети МКС. | Технологическая защита Т-1
46 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Центральная № 378 | Т-2 80 МВА | 220 | 2024-04-23 06:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 09:53 | [6 empty] | 3.6667 |  |  | 23.04.2024 06:13 на ПС 220 кВ Центральная АО Т-2 (80 МВА) от 1 и 2 комплектов технологической защиты. АВР по 6 кВ успешно. ВВк 10 кВ Т-2 отключен по нормальной схеме. Причина отключения – повреждение кабеля питания основного ввода АВР ШАОТ приведшее к залипанию контактора КМ1. Включенное положение контактора КМ1 блокирует включение контактора КМ2 (резервный ввод). 07:05 осмотрена кабельная перемычка 220 кВ Т-2 – замечаний нет 09:53 на ПС 220 кВ Центральная Т-2 поставлен под напряжение. 10:23 на ПС 220 кВ Центральная восстановлена нормальная схема по 6 кВ. | Технологическая защита
47 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Чоботы № 554 | АТ-1 250 МВА | 220 | 2024-04-25 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 08:24 | [6 empty] | 14.7 |  |  | 25.04.2024 17:42 на ПС 220 кВ Чоботы АО от ДЗО 1 сек. 220 кВ, АВР 10 кВ успешно. Без обесточений потребителей. Причина отключения - повреждение ШР КВЛ 220 кВ Чоботы-Говорово I цепь Ф. «В». 18:20 На ПС 220 кВ Чоботы осмотрено оборудование ПС - обнаружено повреждение ШР КВЛ 220 кВ Чоботы-Говорово I цепь Ф. «В». 19:09 на ПС 220 кВ Чоботы 1 сек. 220 кВ выведена в ремонт. 21:50 на ПС 220 кВ Чоботы допущена бригада на замену опорного изолятора ШР КВЛ 220 кВ Чоботы - Говорово I цепь «В». 26.04.24 05:00 На ПС 220 кВ Чоботы закончены работы по замене опорного изолятора. 06:55 на ПС 220 кВ Чоботы опробована напряжением 1 сек. 220 кВ замечаний нет. 07:31 на ПС 220 кВ Чоботы поставлен под напряжение АТ-1 со стороны 220 кВ. 07:35 на ПС 220 кВ Чоботы восстановлена нормальная схема на 1 сек. 220 кВ. 08:24 на ПС 220 кВ Чоботы АТ-1 введен в работу 220/10 кВ, восстановлена нормальная схема по 10 кВ. | ДЗОШ ДЗО 1 сек 220 кВ
48 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Бескудниково II цепь |  | 220 | 2024-04-28 10:54 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-28 10:54 | [6 empty] | 0 |  |  | 28.04.2024 10:54 АО от ДЗЛ 1 и 2 к-тов КВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Бескудниково II цепь, АПВ - успешно. ОМП от ТЭЦ-21 14,7 км ф. А-0. Причина отключения - в пролете опор №52-53, обнаружено перекрытие нижнего провода фазы «А» краном манипулятором. 12:00 допущена бригада Бутырской РМС на осмотр воздушного участка МВС КВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Бескудниково II цепь. 14:26 закончен осмотр воздушного участка МВС КВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Бескудниково II цепь – в пролете опор №52-53, обнаружено перекрытие нижнего провода фазы «А» краном манипулятором (принадлежность устанавливается), ремонт не требуется, пострадавших нет | ДЗЛ. Отключение 1-о фазное ДЗЛ 1-2 к-ты
49 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Свиблово – Сокольники II цепь |  | 110 | 2024-04-29 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 19:29 | [6 empty] | 2.6833 |  |  | 29.04.2024 16:48 АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Свиблово-Сокольники II цепь. АПВ нет. 17:10 бригада ВРМС допущена на осмотр воздушного участка МВС ВЛ 110 кВ Свиблово-Сокольники II цепь. 17:13 осмотрено оборудование в перделах ПС 220 кВ Свиблово, ПС 110 кВ Сокольники-замечаний нет; Ф. «В-0», Iкз 7,28 кА. 19:20 поставлена под напряжение с ПС 220 кВ Свиблово. 19:29 замкнута в транзит. Запланирован осмотр на 02.05.2024. Причина отключения ВЛ 110 кВ Свиблово-Сокольники II цепь - на опоре №23 перекрытие между шлейфом верхней фазы "А" и траверсой опоры на неустановленный токопроводящий предмет (сгорел при КЗ). | ДФЗ. Пуск ДФЗ
50 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 220 кВ Белорусская – Магистральная № 1 |  | 220 | 2024-04-30 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 19:06 | [6 empty] | 168.9667 |  |  | 30.04.2024 18:08 АО от ДЗЛ 1,2 к-т КЛ 220 кВ Белоруская – Магистральная №1. На ПС 220 кВ Белорусская обесточена 1 СШ 220 кВ, Т-1, Т-3. АВР по 10 кВ успешен, АВР 20 кВ 1-2 сек. 20 кВ успешно. АВР 3-4 сек. 20 кВ успешно. Не включился СВВк 4 сек. 20 кВ. Обесточена 3 сек. 20 кВ. По сети МКС АВР успешен, без обесточений потребителей. Осмотерно оборудование ПС 220 кВ Белорусская, без замечаний. Причина отключения КЛ 220 кВ Белорусская - Магистральная №1 - производство земляных работ (прокладка кабельной трассы 20 кВ) сторонней организацией ООО "ПИРС" методом ГНБ без вызова представителя МВС и получения письменного разрешения. 20:40 обнаружено предположительное место повреждения в 3,5 км от ПС 220 кВ Белорусская по адресу 1-й Селикатный проезд дом 9А. 02.05.2024 00:42 допущена бригада для откачки элегаза и расстыковки элегазовых вводов КЛ 220 Белорусская-Магистральная №1. | ДЗЛ. Отключение 1-о фазное Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
51 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Черемушки №267 | Т-1 | 110 | 2024-05-16 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 01:49 | [6 empty] | 0.9667 |  |  | 16.05.2024 00:51 на ПС 110 кВ Черемушки от МТЗ реактора 3 сек. 10 кВ Т-1 АО Т-1 одновременно АО от МТЗ фид. 18198 и фид. 17198+10077. АВР по 1, 3 сек. 10 кВ успешен, без обесточений. Причина отключения – Допущенное срабатывание МТЗ реактора 3 сек. 10 кВ Т-1, вследствие возврата МТЗ ВВк 3 сек. 10 кВ Т-1 при наличии временной паузы между повреждениями в сети 10 кВ.. 01:49 на ПС 110 кВ Черемушки поставлен под напряжение Т-1. 02:03 на ПС 110 кВ Черемушки поставлена под напряжение 1 сек. 10 кВ включением ВВк 1 сек. 10 кВ. 11:00 восстановлена нормальная схема ПС. | МТЗ 1 ступень МТЗ реактора 3 сек. 10 кВ Т-1
52 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Беляево № 56 | Т-2 80 МВА | 110 | 2024-05-18 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 17:53 | [6 empty] | 0.8167 |  |  | 18.05.2024 17:04 На ПС 110 кВ Беляево АО от 1, 2 комплекта ДЗТ Т-2 (80 МВА), АВР 10 кВ успешно, без обесточений. Причина отключения -перекрытие шинного моста 10 кВ от Т-2 до реактора 6,8 сек 10 кВ Т-2 через птицу. 17:50 Осмотром обнаружено перекрытие шинного моста 10 кВ от Т-2 до реактора 6,8 сек 10 кВ Т-2 через птицу. Ремонт не требуется. 17:53 на ПС 110 кВ Беляево подано напряжение на Т-2. 18:20 восстановлена нормальная схема по стороне 10 кВ. | ДТЗ. Срабатывание ДЗТ 1,2 комплект
53 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Левобережная № 839 | 1 сек 220 кВ | 220 | 2024-05-21 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 18:10 | [6 empty] | 490.6833 |  |  | 21.05.2024 7:29 на ПС 220 кВ Левобережная АО от ДЗШ 1,2 комплектов 1 сек. 220 кВ, обесточена 1 сек. 220 кВ, Т-1 АВР 1,3 секции 10 кВ успешно, обесточенных потребителей нет. 11:27 1 сек. 220 кВ выведена в ремонт. Повреждение в объеме ЭВ 220 кВ Т-1 фаза «С» (тип ЯЭГ-220-40/2000 УХЛ, г.в. 2006) в результате скрытого дефекта изготовления узла дугогасительной камеры, что привело к электродуговому перекрытию на корпус ЭВ. В результате возникновения КЗ в объеме ЭВ 220 кВ Т-1 фаза «С» произошло правильное срабатывание 1 и 2 комплектов ДЗШ 1 секции 220 кВ с действием на отключение 1 секции 220 кВ (ЭВ КВЛ 220 кВ Левобережная - Старбеево I цепь и ЭВ КВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Левобережная I цепь). | ДЗШ. Отключение 1 СШ ДЗШ 1,2 комплект
54 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Гражданская – Коптево № 2 |  | 110 | 2024-05-21 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 13:05 | [6 empty] | 98.1 |  |  | 21.05.2024 10:59 АО КЛ 110 кВ Гражданская-Коптево №2 на ПС 220 кВ Гражданская работали 1 зона ДЗ и 1,2 ступень ТЗНП, на ПС 110 кВ Коптево ЭВ отключен по режиму Мос РДУ, АПВ нет. 11:20 осмотрено оборудование ПС 220 кВ Гражданская, Коптево - замечаний нет. 12:59 КЛ 110 кВ Гражданская-Коптево №2 выведена в ремонт. 17:06 проведена проверка целостности основной изоляции КЛ 110 кВ Гражданская-Коптево № 2 – Ф. «А» испытание не прошла. При осмотре обнаружено механическое повреждение по адресу ул. Большая Академическая д.22 стр.2 (990 м от ПС 220 кВ Гражданская), организацией ООО «Юг 2008». | ДЗ 1 ступень; ТНЗНП 1 ступень; ТНЗНП 2 ступень 1 зона ДЗ, 1 и 2 ступени ТЗНП
55 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тушино – Сходненская ГЭС I цепь |  | 110 | 2024-05-21 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 23:24 | [6 empty] | 4.65 |  |  | 21.05.2024 18:45 АО от ТЗНП ВЛ 110 кВ Тушино - Сходненская ГЭС I цепь. АПВ нет. У абонента «Канал им. Москвы» АВР успешно, без обесточений потребителей. 20:04 допущена бригада Бутырской РМС на осмотр ВЛ 110 кВ. 22:58 выполнен осмотр ВЛ 110 кВ Тушино-Сходненская ГЭС I цепь, в пролете опор № 3-4 обнаружено перекрытие нижнего провода на строительную технику сторонней организации ООО Благострой, пострадавших нет, ремонт провода не требуется. 23:17 подано напряжение на ВЛ 110 кВ Тушино - Сходненская ГЭС I цепь. 23:24 ВЛ 110 кВ Тушино - Сходненская ГЭС I цепь введена в работу. | ТНЗНП 1 ступень ТЗНП
56 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сенная № 344 | Т-2 16 МВА | 110 | 2024-05-27 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 13:03 | [6 empty] | 13.1833 |  |  | 27.05.2024 23:52 на ПС 110 кВ Сенная (ЮОВЭС) АО от ДЗТ Т-2. АВР 10 кВ успешно. Одновременно при работе ОД, КЗ 110 кВ АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Сабурово - Видное II цепь с отп на ПС Сенная. АПВ успешно. Без обесточения потребитешлей. 28.05.2024 01:07 на ПС 110 кВ Сенная Т-2 выведен в ремонт. Причина отключения Т-2 электродуговое перекрытие шинного моста 10 кВ Т-2 в ячейке КРУН вследствие электрического пробоя полимерных проходных изоляторов фаз "Ж", "3" (тип ИППУ-10/1600) шинного моста 10 кВ Т- 2 в зоне действия ДЗТ Т-2, что привело к правильному срабатыванию ДЗТ Т-2 с действием на отключение Т-2 (включение КЗ 110 кВ Т-2 и отключение ОД 110 кВ Т-2 (в без токовую паузу), МВ 10 кВ Т-2. При срабатывании КЗ 110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Сенная правильным действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Сабурово-Видное II цепь с отпайкой на ПС Сенная произошло отключение В Л 110 кВ с успешным АПВ. | ДТЗ. Срабатывание Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
57 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Некрасовка № 500 | Т-1 63 МВА | 110 | 2024-06-01 04:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 17:41 | [6 empty] | 13.4 |  |  | 01.06.2024 04:17 на ПС 110 кВ Некрасовка (ВОВЭС) АО от ДЗР 10 кВ Т-1, АВР 6 кВ - успешно, АВР 1-2 секции 10 кВ - успешно, АВР 3-4 секции 10 кВ - неуспешно. Обесточена 3 сек. 10 кВ. АВР по сети МКС, прямых абонентов МВС: "Мосводоканал", АО «Мособлэнерго» ф-л Люберецкие эл.сети, Люберецкий завод мостостроительного оборудования - успешно. Без обесточения потребителей. 04:42 на ПС 110 кВ Некрасовка включен СВВк 3-4 сек. Подано напряжение на 3 секцию 10 кВ. 04:48 на ПС 110 кВ Некрасовка включены в работу все фидера 3 секции 10 кВ, кроме фид.125А+359А+Б (пуск защиты однофазных замыканий), фид. 101 А+Б (пуск МТЗ) и фид 139А+Б - находится на ошиновке Т-1. Причина отключения Т-1 на ПС 110 кВ Некрасовка - в следствие длительной эксплуатации кабеля (КВВГ 4x4 в эксплуатации с 1984) токовых цепей ДЗР 10 кВ от ТТ реактора 3 сек фаза «А» до панели защит Т-1 произошло снижение изоляции кабеля токовых цепей относительно земли, что привело при возникновении КЗ в сети 10 кВ фид 101 А+Б ("Мосводоканал") к появлению дифференциального тока в реле РНТ-565 ДЗР 10 кВ Т-1 фазы "А". Возникновение дифференциального тока в реле РНТ-565 ДЗР 10 кВ Т-1 фазы "А" привело к неправильному срабатыванию ДЗР 3 сек 10 кВ с действием на отключение Т-1 с успешным АВР 6 кВ и 1-2 секции 10 кВ. Причина неуспешного АВР СВВк 3-4 сек 10 кВ - включение СВВк 3-4 сек 10 кВ на не устранившиеся КЗ в сети 10 кВ, что привело к отключению СВВк 3-4 сек 10 кВ действием МТЗ с ускорением. | ДЗР 10 кВ Т-1
58 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Ясенево № 760 | МВ ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево II цепь | 220 | 2024-06-05 22:07 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-06-06 06:46 | [6 empty] | 8.65 |  |  | 05.06.2024 в 22:07 на ПС 220 кВ Ясенево №760, при производстве переключения по заданию ДД МосРДУ, не отключились две фазы (фазы А, С) МВ ВЛ 220 кВ Чоботы - Ясенево II цепь, переключения остановлены, МВ ВЛ 220 кВ Чоботы - Ясенево II цепь переведен в АР. Устройства РЗА не работали. 06.06.2024 в 22:13 Отключена ВЛ 220 кВ Чоботы - Ясенево II цепь для устранения несимметричного режима. 06.06.2024 в 01:26 Отключен ЭВ 220кВ АТ-2, отключен ЭВ КВЛ 220кВ Бутово-Ясенево II цепь, сняли оперативный ток с выключателей. 06.06.2024 в 01:50 Отключен ШР ВЛ 220кВ Чоботы - Ясенево II. 06.06.2024 в 01:50 Включен ЭВ КВЛ 220кВ Бутово-Ясенево II цепь и ЭВ 220кВ АТ-2. 06.06.2024 в 06:05 Неисправность устранена МВ ВЛ 220 кВ Чоботы - Ясенево II цепь (произведена замена катушек отключения ф. "А" и ф."С"). 06.06.2024 в 06:46 на ПС 220 кВ Ясенево №760 МВ ВЛ 220 кВ Чоботы - Ясенево II цепь включен в работу после регулировки привода, МВ ВЛ 220 кВ Чоботы - Ясенево II цепь замкнута в транзит Причина - при выполнении оперативных переключений, в связи с дефектом изготовления катушек отключения ф. "А", ф. "С" (дефект соединения выводов катушек с проводом обмотки, выполненный методом пайки), произошло нарушение электрического контакта (обрыв) цепей (провода), и как следствие не отключение полюсов ф. «А», ф. "С" МВ 220кВ В Л Чоботы - Ясенево II цепь. Поврежденные катушки менялись 19.11.2023 при проведении СР МВ 220кВ ВЛ Чоботы - Ясенево II цепь. | Устройства РЗА не работали.
59 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Угреша - Сабурово с отпайкой на ПС Беляево |  | 110 | 2024-06-06 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 00:21 | [6 empty] | 11.0667 |  |  | 06.06.2024 13:17 АО от ДЗЛ 1, 2 комплекта КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово с отпайкой на ПС Беляево, АПВ нет. На ПС Беляево АВР 10 кВ успешно. Без обесточения потребителей. 13:40 выполнен осмотр оборудования ПС Угреша, Сабурово, Беляево - замечаний нет. 13:46 допущена бригада ЮРМС на осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово с отпайкой на ПС Беляево. 15:20 осмотрен воздушный участок КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово с отпайкой на ПС Беляево - без замечаний. По результатам верхового осмотра на опоре 24 следы грозового перекрытия. 16:55 КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово выведена в ремонт. 17:30 осмотрены 1111 30,1111 35,1111 36,1111 41,1111 55, ПП 244, трассы кабельных участков КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово с отпайкой на ПС Беляево - без замечаний. 22:50 закончены испытания кабельных участков КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово с отпайкой на ПС Беляево - замечаний нет. 07.06.2024 00:21 введена в работу КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово с отпайкой на ПС Беляево (КВЛ остается отключена на ПС 110 кВ Угреша по режиму заявки 15690). Причина отключения КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово с отпайкой на ПС Беляево - на опоре №24 (высотой 24,7 м) обнаружены следы перекрытия изоляции нижней фазы «С» вследствие попадания молнии. | ДЗЛ 1, 2 комплекта
60 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | КВЛ 110 кВ Красногорская - Строгино I цепь |  | 110 | 2024-06-08 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 16:23 | [9 empty] | 08.06.2024 18:57 на ПС 110 кВ Мазилово от ТЗНП 3 ступени, токовой отсечки АО ЭВ КЛ 110 кВ Мазилово - Крылатская №1 (защиты с абсолютной селективностью отсутствуют). АПВ отсутствует. На ПС 110 кВ Крылатская обесточена 1 сек. 110кВ и Т-1, АВР по 10 кВ успешен. На ПС 110 кВ Строгино обесточена 1 сек. 110кВ и Т-1, АВР по 10 кВ успешен. 19:26 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Строгино, Крылатская 1111131 без замечаний. 23:57 осмотрен воздушный участок МВС КВЛ 110 кВ Красногорская - Строгино I цепь: со слов очевидцев в пролете опор № 7-8 (Живописная бухта) предположительно перекрытие провода на яхту. Информации по пострадавшим и организации нет. Требуется осмотр в светлое время суток. 09.06.2024 00:45 подано напряжение на КЛ 110 кВ Мазилово - Крылатская №1+ КЛ 110 кВ Крылатская - Строгино №1 включением ЭВ КЛ 110 кВ Мазилово - Крылатская №1 на ПС 110 кВ Мазилово. 16:23 КВЛ 110 кВ Красногорская - Строгино I цепь включена в работу по нормальной схеме. Причина отключения транзита КЛ 110 кВ Мазилово - Крылатская №1, К Л 110 кВ Крылатская - Строгино №1, КВЛ 110 кВ Красногорская - Строгино I цепь - пробой воздушного изоляционного промежутка между проводом нижней фазы «В» и неустановленной яхтой, при проплывании по водоему в пролете опор №№7-8 в Живописной бухте. | ТЗНП 3 ступени, токовой отсечки
61 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красногорка – Гавриково II цепь с отпайкой на ПС Щербинка |  | 110 | 2024-06-11 17:09 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-11 17:09 | [6 empty] | 0 |  |  | 11.06.2024 17:09 АО от ДФЗ, 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Красногорка - Гавриково II цепь с отп. на ПС Щербинка, АПВ успешно. ОМП 9,8 км от ПС 110 кВ Красногорка, ф. «В». Организован осмотр ВЛ. 22:53 осмотрен участок МВС ВЛ 110 кВ Красногорка - Гавриково II ц. с отп. на ПС Щербинка. По результатам верхового осмотра выявлен наброс металлизированной ленты на опоре 58 между шлейфом фазы В и траверсой, без повреждения оборудования. Причина отключения В Л 110 кВ Красногорка - Гавриково II цепь с отп. на ПС Щербинка - перекрытие воздушного изоляционного промежутка на опоре №58 между шлейфом фазы «В» и траверсой на неустановленный токопроводящий предмет (сгорел при КЗ) вследствие наброса. | ДФЗ, 1 ступени ТЗНП
62 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Говорово № 843 | ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково - Говорово I цепь | 220 | 2024-06-18 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 05:19 | [6 empty] | 13.3333 |  |  | 18.06.2024 в 15:59 На ПС 220 кВ Говорово одностороннее АО от ТЗНП 1 ст. КВЛ 220 кВ Очаково - Говорово I цепь . АПВ выведено из работы по нормальной схеме. Зафиксирован неполнофазный режим - нет фазы А 18.06.2024 в 17:15 Бригада ФРМС допустилась на осмотр воздушного участка МВС КВЛ 220 кВ Очаково - Говорово I цепь. 18:20 Осмотрен воздущный участок МВС КВЛ 220 кВ Очаково - Говорово I цепь - на опоре №14 обнаружен обрыв шлейфа нижней фазы "А" в соединительном зажиме ШС. Требуется ремонт. 18.06.2024 в 19:40 КВЛ выведена в ремонт. 18.06.2024 в 19:47 Осмотрен воздушный участок НМ - замечаний нет. 18.06.2024 в 21:17 Допущена бригада ФРМС на ремонт воздушного участка МВС. 19.06.2024 в 04:01 Закончен ремонт шлейфа нижней фазы "А" на опоре №14. 19.06.2024 в 05:19 Введена в работу КВЛ 220 кВ Очаково - Говорово I цепь. Причиной отключения КВЛ 220 кВ Очаково - Говорово I цепь явился дефект монтажа соединительного зажима ШС-27,5 на шлейфе фаза А оп. 14, приведший к пережогу шлейфа по месту установки соединительного зажима. Монтаж выполнен персоналом подрядной организации ООО ИНТЭК в 2019 в рамках переустройства ЛЭП в зоне строительства развязки на МКАД. | ТЗНП
63 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Угреша - Автозаводская |  | 110 | 2024-06-19 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 11:32 | [6 empty] | 23.4667 |  |  | 19.06.2024 12:04 АО от ДЗЛ 1,2 к-тов КВЛ 110 кВ Угреша-Автозаводская. 19.06.2024 12:42 приступили к осмотру кабельного участка. 19.06.2024 12:52 Южная РМС приступила к осмотру воздушного участка. 19.06.2024 14:22 ВКС осмотрели кабельный участок и ККМ, замечаний нет. 19.06.2024 15:54 Чагинская РМС осмотрела воздушный участок, замечаний нет. 19.06.2024 16:58 КВЛ 110 кВ Угреша - Автозаводская выведена в ремонт для испытания кабельного участка. 19.06.2024 21:05 закончены испытания кабельного участка КВЛ 110 кВ Угреша - Автозаводская - замечаний нет. Причина отключения КВЛ 110 кВ Угреша-Автозаводская - перекрытие воздушного изоляционного промежутка на опоре № 2 между шлейфом фазы «В» и траверсой на неустановленный токопроводящий предмет (сгорел при КЗ) вследствие наброса. | ДЗЛ
64 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красные Горки № 416 | Т-2 40,5 МВА | 110 | 2024-06-19 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 00:10 | [6 empty] | 8.2833 |  |  | 19.06.2024 15:53 На ПС 110 кВ Красные горки №416 АО от 2 к-та ДЗТ Т-2, АВР 6-10 кВ успешно. 19.06.2024 18:10 На ПС 110 кВ Красные горки №416 при осмотре оборудования обнаружено: повреждение концевой кабельной муфты кабельной перемычки 6 кВ от реактора II СШ 6 кВ Т-2 до ВВк 6 кВ Т-2. 19.06.2024 19:43 На ПС 110 кВ Красные горки №416 Т-2 выведен в ремонт. 19.06.2024 20:40 Допущена бригада на отбалчивание поврежденного кабеля кабельной перемычки в ЗРУ 6 кВ. 19.06.2024 21:40 Закончены работы по отбалчиванию поврежденного кабеля кабельной перемычки в ЗРУ 6 кВ. Причиной отключения Т-2 на ПС 110 кВ Красные горки №416 явилось повреждение концевой муфты кабельной перемычки 6 кВ между реактором II СШ 6 кВ Т-2 и ВВк 6 кВ Т-2 фаза "В" вследствие дефекта монтажа концевой муфты (нарушение технологии разделки кабеля при установке стресс конусов), выполненного подрядной организацией ООО «Контакт АМ» в 2011г. | ДЗТ
65 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино – Чухлинка II цепь |  | 110 | 2024-06-20 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 14:36 | [6 empty] | 3.15 |  |  | 20.06.2024 г. в 11 ч. 27 мин. АО от 1 и 2 комплектов ДЗЛ КВЛ 110 кВ Чагино - Чухлинка II цепь (на ПС Карачарово по режиму отключен ЭВ КЛ 110 кВ Чухлинка - Карачарово №2), АПВ нет, ОМП ПС Чагино Ф."В" ток КЗ 9,1 кА, 7,1 км, ОМП ПС Чухлинка Ф."В", 5,3 км. на ПС 110 кВ Чухлинка обесточена 2 сек 110 кВ и Т-2, АВР 10 кВ успешно. Обесточенных потребителей нет. 12:07 На ПС Карачарово включен ЭВ КЛ 110 кВ Чухлинка - Карачарово №2, подано напряжение на 2 сек 110 кВ и Т-2 ПС 110 кВ Чухлинка. 12:25 На ПС Чухлинка восстановлена нормальная схема по 10 кВ. 12:29 Допущена бригада Чагинской РМС для осмотра воздушного участка КВЛ 110 кВ Чагино - Чухлинка II цепь. 13:10 Выполнен осмотр трассы кабельного участка КВЛ 110 кВ Чагино - Чухлинка II цепь от ПП 16 до ПС Чухлинка, замечаний нет. 14:10 Выполнен осмотр трассы кабельного участка КВЛ 110 кВ Чагино - Чухлинка II цепь от опоры 1 до ПС Чагино, замечаний нет. Причина отключения В Л 110 кВ Чагино - Чухлинка II цепь - пробой воздушного изоляционного промежутка между проводом нижней фазы «В» и стрелой крана- манипулятор марки "ФАУ", гос.№ Р6540Р797, при производстве разгрузочных работ сторонней организацией ГБУ Жилищник района Кузьминки в пролете опор №№24-25. | ДЗЛ 1 и 2 комплект.
66 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Некрасовка № 500 | Т-1 63 МВА; Т-1 | 110 | 2024-06-23 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 00:47 | [6 empty] | 4.8833 |  |  | 23.06.2024 в 19:54 На ПС 110 кВ Некрасовка №500 (ВОВЭС) АО Т-1 от ДЗР 10 кВ, АВР ШСВВк 6 кВ успешно, АВР СВВк 1-2 сек 10 кВ успешно, АВР СВВк 3-4 сек 10 кВ неуспешно (работала МТЗ), обесточена 3 секция 10 кВ, одновременно АО от МТЗ фид 139А+Б, по фид. 133А+Б пуск МТЗ. Прямые абоненты МВС: Люберецкие очистные сооружения и Люберецкий завод мостостроительного оборудования не питались, по сети Мособлэнерго АВР успешно. По сети МКС АВР не работал: обесточена 1 сек 10 кВ в РТП 2019: 4 ж/д от 5 до 12 эт., 1 СЗО, по ул. Рождественская д.21, кк.6, ул. Покровская д.37, 39, 41 . Население: 250 чел., Точки поставки: 5. Откл. мощность 0,1 МВт. При осмотре реактора 3 сек 10 кВ Т-1 обнаружены следы закопчения Ф.«А» и Ф.«С». Реактор 3 сек 10 кВ Т-1 выведен в ремонт. 23.06.2024 в 20:28 потребители запитаны по резерву. Время обесточения: 34 мин.(не включаем) Причина отключения Т-1 на ПС 110 кВ Некрасовка №500 - повреждение реакторов 3 сек 10 кВ Т-1 ф. «А», ф. «С» (Тип: РТОС-Ю-2500-0,56 У1, г.в. 2014, зав.изг. АО «КПМ») в зоне действия ДЗР-10 кВ. В результате скрытого дефекта изготовления изоляции обмоток реактора при однофазном замыкании на землю на 3 сек 10 кВ (фид. 139А+Б, фид. 133 А+Б) произошёл пробой витковой изоляции, межвитковое КЗ на Ф. «С» реактора с последующим переходом в межфазное между реакторами Ф. «С» и Ф. «А», в следствие чего произошло правильное срабатывание ДЗР 10 кВ с действием на отключение Т-1. При АО Т-1 произошло обесточение 3 сек 10 кВ в результате включения СВВк 3- 4 сек 10 кВ на не устранившиеся КЗ на фидере 133 А+Б (АО «Мособлэнерго»), что привело к АО СВВк 3-4 сек 10 кВ действием МТЗ с ускорением. | ДЗР 10 кВ
67 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Каширская № 221 | ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-06-24 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 12:02 | [6 empty] | 0.4833 |  |  | 24.06.2024 11:33 На ПС 110 кВ Каширская АО от МТЗ ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2. Обесточена 2 сек. 10 кВ. По сети МКС АВР успешно. Прямых абонентов МВС нет. Обесточений потребителей нет. Причина отключения ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Каширская - неисправность терминала защит (внутреннее повреждение блока питания терминала вследствие заводского дефекта изготовления) фид.10 кВ 15125α+β (яч.19). При возникновении КЗ на кабеле фидера 10 кВ 15125α+β (причина аварии на КЛ 10кВ определена расследованием комиссии МКС, Акт № 761) из-за неисправности терминала защит ячейки 19 (БЭ2502) произошел отказ срабатывания, в результате правильным действием МТЗ ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 произошло отключение ВВк 2 сек 10 кВ Т-2. | МТЗ
68 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Чагино с отпайкой на ПС Подшипник |  | 110 | 2024-06-24 23:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 24.06.2024 23:24 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Чагино с отп. на ПС Подшипник. АПВ нет. На ПС 110 кВ Подшипник ЛР КЛ 110 кВ ТЭЦ-8-Чагино с отп. отключен по нормальной схеме. Причина отключения КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Чагино с отп на Подшипник - электрический пробой фазы «К» на расстоянии 565м от 111121 в сторону 111122, вследствие заводского дефекта изготовления кабеля. | 1 и 2 комплектов ДЗЛ
69 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Перерва – Баскаково |  | 220 | 2024-06-28 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 14:22 | [6 empty] | 1.7 |  |  | 28.06.2024 12:40 АО от ДЗЛ 1,2 к-ктов КВЛ 220 кВ Перерва - Баскаково, АПВ нет. ОМП ф. «В-0», ток КЗ 10,4 кА, расстояние 7,1 км от ПС 220 кВ Баскаково. 28.06.2024 13:44 Чагинская РМС пристпула к осмотру воздушного участка КВЛ 220 кВ Перерва - Баскаково 28.06.2024 14:20 По команде ДД МосРДУ поставлена под напряжение КВЛ 220 кВ Перерва - Баскаково с ПС 220 кВ Баскаково, успешно 14:22 По команде ДД МосРДУ КВЛ 220 кВ Перерва - Баскаково замкнута в транзит Причина отключения КВЛ 220 кВ Перерва - Баскаково произошло из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка на опоре № 41 между шлейфом фазы «В» и траверсой на металлизированный воздушны шар. | ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ 1,2 к-кты
70 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Южная № 213 | ЭВ I СШ КВЛ 220 кВ Чагино - Южная | 220 | 2024-07-02 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 11:12 | [6 empty] | 0.7333 |  |  | 02.07.2024 г. в 10 ч. 28 мин. АО от ДЗЛ 1,2 комплектов КВЛ 220 кВ Чагино-Южная. АПВ отсутствует. ОМП от ПС Южная: Ф. «А», 9,7 км. ОМП от ПС Чагино: Ф.«С», 2,1 км. 11:07 Подано напряжение на КВЛ 220 кВ Чагино-Южная с ПС 500 кВ Чагино, замечаний нет. 11:12 КВЛ 220 кВ Чагино-Южная замкнута в транзит. 16:55 Выполнен осмотр воздушного участка МВС КВЛ 220 кВ Чагино-Южная. На опоре 14 обнаружено: на траверсе с внешней стороны остатки металлизированной ленты со следами перекрытия на Ф.«А». Ремонт не требуется Причина отключения КВЛ 220 кВ Чагино-Южная - вследствие наброса токопроводящего предмета (металлизированной ленты воздушных шаров) на опоре № 14 произошло перекрытие между траверсой и проводом верхней фазы "А". | 1 и 2 комплектов ДЗЛ
71 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Курьяново № 665 | МВ 2 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-07-04 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 17:31 | [6 empty] | 651.3 |  |  | 04.07.2024 14:13 МВС. На ПС 110 кВ Курьяново по ТС ТМ АО ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2, обесточена 2 сек. 10 кВ. По сети МКС и ОЭК АВР успешен, прямых абонентов нет, без обесточенных потребителей. При АО ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2 работала суммарная защита шин. При осмотре оборудования обнаружен пуск МТЗ по фид. 16096 альфа + бета. 14:56 МВС. На ПС 110 кВ Курьяново подано напряжение на 2 сек. 10 кВ включением ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2. Причина: отключения ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Курьяново - в результате длительной эксплуатации (54 года) ячеек КРУ-10 (тип К-XII) произошло снижение изоляционных свойств верхних опорных изоляторов (тип ИОР-10) установленных в яч.17 | РЗШ 2 сек. 10 кВ
72 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Чертаново № 370 | АТ-2 250 МВА | 220 | 2024-07-12 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 01:51 | [6 empty] | 1.9 |  |  | 12.07.2024 23.57 На ПС 220 кВ Чертаново (ЮОВЭС) АО АТ-2 от 1,2 комплекта ДЗТ РТ-1 АТ-2. АВР СВВк 1-2 сек 10 кВ, СВВк 3-4 сек 10 кВ, СВВк 5-6 сек 10 кВ, СВВк 7-8 сек 10 кВ успешно, обесточенных потребителей нет. 13.07.2024 01:04 На ПС 220 кВ Чертаново при осмотре обнаружены следы электрической дуги на проходных изоляторах Ф.«А» и Ф.«В» реактора 10 кВ РТ-1 АТ-2 в сторону РТ-1 АТ-2. Причина отключения - под шинным мостом 10 кВ реактора 10 кВ РТ-1 АТ-2 обнаружена проволока со следами электрической дуги, перья птицы. | ДЗРТ-1 АТ-2 и ДЗРТ-2 АТ-2
73 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Черемушки – Южная II цепь с отпайкой на ПС Нагорная |  | 110 | 2024-07-13 17:31 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-13 17:31 | [6 empty] | 0 |  |  | 13.07.2024 г. в 17 ч. 31 мин. АО от 1 и 2 комплектов ДЗЛ КВЛ 110 кВ Черемушки-Южная II цепь с отп. на ПС Нагорная. АПВ успешно. ПС Южная: ОМП Ф. «В»-0; Ток КЗ 5,9 кА. На ПС 110 кВ Нагорная, в результате обесточения КВЛ 110 кВ Черемушки – Южная II цепь отпайкой на ПС Нагорная, произошло срабатывание ЗМН 6 кВ с действием на отключение МВ 6 кВ Т-2 и срабатывание ЗМН 10 кВ с действием на отключение ВВк I СШ сек В 10 кВ Т-2 и ВВк II СШ сек В 10 кВ. АВР СМВ 6 кВ и СМВ I СШ сек Б-Г 10 кВ и СМВ II СШ сек Б-В 10 кВ успешно. 17:52 Осмотрено оборудование ПС 110 кВ Нагорная – замечаний нет. 19:21 Допущена бригада на осмотр воздушного участка МВС 19:25 Осмотрен кабельный участок МВС – замечаний нет Причина отключения КВЛ 110 кВ Черемушки-Южная II – в пролете опор №3-4 обнаружено перекрытие нижнего провода Ф. «В» на строительную технику сторонней организации ООО "СФЕРА ПРО". Пострадавших нет. Ремонт не требуется. | ДЗОШ
74 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Очаково-Вернадская 1, Участок магистрали ВЛ №1 |  | 110 | 2024-07-15 14:02 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 22:07 | [6 empty] | 8.0833 |  |  | 15.07.2024 14:02 выведена в ремонт КВЛ 110 кВ Очаково - Вернадская I цепь (Аварийная заявка 21956). 17:09 Филевская РМС приступила к ремонту (соединению) проводов в шлейфах верхней, средней, нижний фазах КВЛ 110 кВ Очаково-Вернадская I цепь. 20:47 закончены работы по ремонту проводов в шлейфах опоры №7 КВЛ 110 кВ Очаково- Вернадская I цепь. 21:59 поставлена под напряжение КВЛ 110 кВ Очаково-Вернадская I цепь. 22:07 КВЛ 110 кВ Очаково-Вернадская I цепь замкнута в транзит после ремонта. Причиной отключения КВЛ 110 кВ Очаково - Вернадская I цепь - обрыва шлейфа Ф. "В" на оп.№7 КВЛ 110 кВ Очаково - Вернадская I цепь явился дефект монтажа соединительного зажима ШС-27,5 (некачественный монтаж спиралей протектора-фиксатора) , приведший к пережогу шлейфа по месту установки соединительного зажима. Монтаж выполнен персоналом подрядной организации ООО "Эдванс-строй" (Организация ликвидирована 26.08.2022.) в 2015 в рамках реконструкции КВЛ 110 кВ Очаково - Вернадская I цепь | Устройства РЗА не работали.
75 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22-Восточная |  | 220 | 2024-07-15 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 20:30 | [6 empty] | 4.6833 |  |  | 15.07.2024 15.49 АО от ДЗЛ 1, 2 к-ктов, УОИ КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Восточная, АПВ нет. На ТЭЦ-22 блок ТГ-11 снизил выдачу мощности со 180 МВт до 0 МВт. ОМП ф. А-0, 11,1 км от ТЭЦ-22. 20:30 Поставлена под напряжение КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Восточная с ПС 220 кВ Восточная Причина отключения КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 - Восточная на опоре №40 перекрытие между шлейфом верхней фазы "А" и траверсой опоры на неустановленный токопроводящий предмет (сгорел при КЗ). | ДЗЛ. Отключение 1-о фазное
76 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Новокунцево № 180 | Т-1 40 МВА | 110 | 2024-07-20 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 17:23 | [6 empty] | 7.85 |  |  | 20.07.20249:32 На ПС 110 кВ Новокунцево АО Т-1 от ДЗТ. Одновременно АО МВ 6 кВ фид. 5043бета + 1 альфа и МВ 6 кВ фид. 4альфа + 5056альфа + 4бета от МТЗ. На ПС Новокунцево АВР 6 кВ Успешен. 09:54 На ПС 110 кВ Новокунцево при АО Т-1 работала ДЗТ. 10:00 На ПС 110 кВ Новокунцево осмотрен Т-1 замечаний нет. При проведении послеаварийной проверки ДЗТ Т-1 обнаружена излишняя работа ДЗТ при протекании внешнего тока КЗ на отходящем присоединении 6кВ, по причине повреждения жилы кабеля токовых цепей стороны 110 кВ. 17:23 На ПС 110 кВ Новокунцево Т-1 введен в работу.Причина АО Т-1: в результате дефекта изготовления жилы ВТО 1к В.2т "ОК" И2. КЛ.14 кабеля (КВВГ 5х2,25) токовых цепей в клеммном зажиме шкафа ВК ТТ ЭВ-110 Т-1, привело к излому жилы, что привело к отсутствию протекания тока во вторичных цепях стороны 110 кВ Т-1 при возникновении токов КЗ в сети 6 кВ. Причина отключения Т-1 на ПС 110 кВ Новокунцево - в результате дефекта изготовления жилы ВТО 1к В.2т "ОК" И2. КЛ.14 кабеля (КВВГ 5x2,25) токовых цепей в клеммном зажиме шкафа ВК ТТ ЭВ-110 Т-1, привело к излому жилы. Излом жилы привёл к отсутствию протекания тока во вторичных цепях стороны 110 кВ Т-1 при возникновении токов КЗ в сети 6 кВ фид. 5043 бета + 1 альфа, фид. 4 альфа + 5056 альфа + 4 бета и появлению дифференциального тока в реле ДЗТ-11 Т-1. Вследствие появления дифференциального тока в реле ДЗТ-11 Т-1 произошло излишнее срабатывание ДЗТ Т-1 с действием на отключение Т-1 с успешным АВР 6 кВ.. | ДЗТ
77 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Кожухово – Чертаново с отпайкой на ПС Царицыно |  | 110 | 2024-07-25 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-25 16:47 | 2024-07-25 17:15 | 2024-07-25 21:08 | 2 |  |  |  |  | 7 | 4.35 | 0.4667 | 0.9334 | 25.07.2024 16:47 АО от ДЗЛ 1,2 к-ктов КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отпайкой на ПС Царицыно. ОМП нет, ф.А-0. На ПС Царицыно (абонент АО "РЖД") обесточенных потребителей и сбоя движения поездов нет (резерв по контактной сети РЖД). По сообщению энергодиспетчера РЖД с 16:47 была обесточена ПС Царицыно. При исходной схеме Т-2 на ПС Царицыно в резерве (по нормальной схеме). 17:10 Южная РМС приступила к осмотру КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отпайкой на ПС Царицыно. 19:34 Бригада Южного РМС произвела внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Кожухово - Чертаново с отп. на ПС Царицыно после АО. По адресному ориентиру: г. Москва, ЮЗАО, пересечение ул.Котляковского и ул. Колбашкина пролете опор №№ 25-26 КВЛ 110 кВ Кожухово - Чертаново с отп. на ПС Царицыно обнаружены следы перекрытия на неустановленную технику (техника с места уехала, по словам очевидцев был кран). Пострадавших нет. Ремонт провода не требуется. Причина отключения КВ Л 110 кВ Кожухово - Чертаново с отпайкой на ПС Царицыно - в пролете опор №№25-26 пробой воздушного изоляционного промежутка между проводом нижней фазы «А» и стрелой автокрана (марка не установлена), в результате производства несанкционированных погрузо- разгрузочных работ сторонней организацией ООО «ГЭС». | 1 и 2 комплектов ДЗЛ
78 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Косино - Выхино II цепь |  | 110 | 2024-08-05 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 01:27 | [6 empty] | 5.25 |  |  | 05.08.2024 20:12 на ПС 110 кВ Косино и ПС 110 кВ Выхино АО от ДЗЛ 1 комплекта КВЛ 110 кВ Косино-Выхино II цепь (по режиму РДУ на ПС 110 кВ Карачарово отключен ЭВ КЛ 110 кВ Карачарово-Выхино №2), на ПС 110 кВ Выхино II СШ 110 кВ, Т-2, Т-4 без напряжения, АВР по 6, 10 кВ успешно, кроме 6 сек 10 кВ. 6 секция 10 кВ без напряжения, АВР СВВк 5-6 секции не работал. По сети МКС АВР успешно. Прямых абонентов МВС нет. Без обесточений потребителей. 01:27 КВЛ 110 кВ Косино-Выхино II цепь замкнута в транзит. 12:45 Произведен повторный осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Косино – Выхино II цепь в пролете опор № 12-13 фаза «С» обнаружены следы перекрытия, на неустановленное подъёмное сооружение. Ремонт не требуется. | ДЗЛ 1 комплект. ТЗНП 4 ст. на ПС Выхино.
79 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Борисово №785 | ЭВ КВЛ 220 кВ Пахра - Борисово | 220 | 2024-08-06 17:58 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-06 17:58 | [6 empty] | 0 |  |  | 06.08.2024 в 17:58, при КЗ на линии, отключалась КВЛ 220 кВ Пахра – Мячково правильным действием полукомплекта ДФЗ в составе Комплекта РЗ №2 КВЛ 220 кВ Пахра – Мячково (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (ШЭ2607 086) на ПС 500 кВ Пахра и правильным действием 2 полукомплекта ДФЗ КВЛ 220 кВ Пахра – Мячково (ДФЗ-201) на ПС 220 кВ Мячково. На ПС 500 кВ Пахра АПВ успешное. На ПС 220 кВ Мячково АПВ неуспешное: выключатель МВ КВЛ 220 кВ Пахра – Мячково отключился действием ЗНФ. При этом на ПС 220 кВ Борисово отключился выключатель ЭВ КВЛ 220 кВ Пахра – Борисово излишним действием 1 полукомплекта ДФЗ КВЛ 220 кВ Пахра – Борисово (ДФЗ-201). АПВ успешное. В 17:58 на ПС 220 кВ Мячково выключатель МВ КВЛ 220 кВ Пахра – Мячково переведён в АР из-за невозможности включения. В 19:25 1 комплект ДФЗ КВЛ 220 кВ Пахра – Борисово выведен из работы для послеаварийной проверки по ДЗ №28454,28480. 08.08.2024 на ПС 220 кВ Мячково в приводе выключатель МВ КВЛ 220 кВ Пахра – Мячково выявлена разрегулировка элементов механизма отключения полюса фазы «В». Причина отключения КВЛ 220 кВ Пахра – Мячково - на опоре №32 обнаружены следы электродугового перекрытия провода фазы «А» (нижний) на металлоконструкцию опоры по натяжной гирлянде стеклянных изоляторов на металлоконструкцию опоры. 18.09.2024 проведена двухсторонняя послеаварийная проверка 1 комплекта ДФЗ КВЛ 220 кВ Пахра – Борисово. На ПС 500 кВ Пахра замечаний не обнаружено. На ПС 220 кВ Борисово выявлена неисправность – неправильное распределение падения напряжений на резисторах 2-25R' и 2-25R'' вследствие изменения физических характеристик элементной базы при длительной эксплуатации, которое привело к отсутствию отстройки комбинированного фильтра от токов нулевой последовательности, сдвигу по фазам между напряжениями манипуляции у 1 полукомплектов ДФЗ и излишнему срабатыванию 1 полукомплекта ДФЗ КВЛ 220 кВ Пахра – Борисово с действием на отключение выключателя ЭВ КВЛ 220 кВ Пахра – Борисово на ПС 220 кВ Борисово. | ДФЗ
80 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Очаково-Немчиновка II цепь |  | 110 | 2024-08-07 14:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-07 14:29 | [6 empty] | 0 |  |  | 07.08.2024 14:29 АО от ДФЗ, ДЗЛ КВЛ 110 кВ Очаково – Немчиновка II цепь, АПВ – успешно. ОМП 2 км от ПС Очаково фаза С, ток КЗ 12,37 кА. Осмотрено оборудование в пределах ПС Очаково и ПС Немчиновка - замечаний нет. 15:20 Филевская РМС приступила к послеаварийному осмотру воздушного участка КВЛ 110 кВ Очаково – Немчиновка II цепь. Причина отключения КВЛ 110 кВ Очаково – Немчиновка II цепь - на опоре № 12 грозовое перекрытие шлейфа верхней фазы "С" и траверсы, ремонт не требуется. | ДЗЛ. Отключение 1-о фазное
81 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ ТЭЦ ЗИЛ – Автозаводская № 1 |  | 110 | 2024-08-07 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 19:52 | [6 empty] | 122.7833 |  |  | 07.08.2024 17:05 АО от 2,3 зоны действия дистанционной защиты КЛ 110 кВ ТЭЦ ЗИЛ - Автозаводская №1. На ТЭЦ ЗИЛ (АО "ОЭК") обесточение Т-1, АВР по 10 кВ успешен, без обесточения поребителей. 19:11 осмотрена кабельная трасса К Л 110 кВ ТЭЦ ЗИЛ - Автозаводская №1 - замечаний нет. 19:52 КЛ 110 кВ ТЭЦ ЗИЛ - Автозаводская №1 выведена в ремонт. 08.08.2024 02:01 допущена бригада СОСЭАиД на проверку целостности основной изоляции. 04:27 закончены испытания КЛ 110 кВ ТЭЦ ЗИЛ - Автозаводская №1, Ф «С» проверку целостности основной изоляции не выдержала, приступили к ОМИ. 06:45 выполнено ОМПКЛ 110 кВ ТЭЦ ЗИЛ-Автозаводская №1, обнаружено место повреждения в 430 м от ПС 220 кВ Автозаводская. 11:00 приступили к согласованию места раскопки. 14:10 место раскопки согласовано, приступили к раскопке котлована. 20:50 раскопан котлован 3 метра, требуется уточнение места повреждения. 22:33 раскопка приостановлена и допущена бригада СОСЭАиД для уточнения места повреждения. Причина отключения - ПС 220 кВ Автозаводская на 24 часа К Л 110 кВ ТЭЦ ЗИЛ-Автозаводская №1 электрический пробой Ф "С". на расстоянии 440 м от ПС 220 кВ Автозаводская в следствии заводского дефекта кабеля | ДЗЛ
82 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Нагорная № 630 | II СШ секция А 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-12 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 13:40 | [6 empty] | 1.0667 |  |  | 12.08.2024 12:36 на ПС 110 кВ Нагорная (ЮОВЭС) АО ВВк II СШ сек А 10 кВ Т-1 от КДЗШ, обесточены сек А, Б II СШ 10 кВ. По сети МКС АВР успешно, прямых абонентов МВС нет. Без обесточения потребителей. 13:10 выведена КДЗШ секции А, Б II СШ 10 кВ для послеаварийной проверки. 13:35 введена КДЗШ секции А, Б II СШ 10 кВ. При проведении проверки клапана яч. №22 фидера 11187 гамма+11181 дельта выявлена разрегулировка концевого выключателя клапана ДЗ. 13:40 поставлены под напряжение секции А, Б II СШ 10 кВ включением ВВк II СШ сек А 10 кВ Т-1. Причина отключения ВВк II СШ сек А 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Нагорная - в результате динамического воздействия при протекании токов КЗ в сети 10 кВ на фид.16139+19109 бета (АРТН МКС №700) произошло срабатывание клапана дуговой защиты в ячейке яч.22, что привело к правильной работе КДЗШ секции А, Б II СШ 10 кВ с действием на отключение ВВк II СШ сек А 10 кВ Т-1 и запрету АВР СМВ II СШ сек Б-В 10 кВ. В ходе проведения послеаварийной проверки механизма клапана дуговой защиты в ячейке 22 фид. 11181γ + 11181Δ выявлено следующее - что в результате недостатка конструкции (проседание механизма клапана при горизонтальном исполнении) в момент возникновения коммутационных динамических колебаний, вызванных включением (отключением) МВ 10 кВ, а также возникновение близких токов КЗ в сети 10 кВ приводит к постепенному проседанию механизма клапана дуговой защиты, что приводит к срабатыванию концевого выключателя дуговой защиты и как следствие отключение ВВк II СШ сек А 10 кВ Т-1. | Клапанная дуговая защита шин.
83 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Тушино № 111 | I СШ 110 кВ | 110 | 2024-08-13 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 21:42 | [9 empty] | 13.08.2024 6:25 на ПС 110 кВ Тушино АО от ДЗШ I СШ 110 кВ. По стороне 6,10 кВ АВР успешно. Абонент Сходненская ГЭС (Канал им. Москвы) АВР успешно. Без обесточения потребителей. 06:45 при осмотре оборудования ПС 110 кВ Тушино обнаружено повреждение (падение колонки) Ф. "С" МВ В Л 110 кВ Тушино-Сходненская ГЭС I цепь. 11:09 на ПС 110 кВ Тушино выведена в ремонт I СШ 110 кВ. 11:26 на ПС 110 кВ Тушино выведен в ремонт МВ ВЛ 110 кВ Тушино - Сходненская ГЭС I цепь. 19:34 на ПС 110 кВ Тушино допущена бригада на расшиновку/ошиновку ЛР, замена МВ на аналогичный по ППР. 13.08.24 15:27 на ПС 110 кВ Тушино введена в работу I СШ 110 кВ после АО. 15.08.2024 21:42 На ПС 110 кВ Тушино введен в работу МВ ВЛ 110 кВ Тушино - Сходненская ГЭС I цепь после замены. Причина отключения - на ПС 110 кВ Тушино АО от ДЗШ I СШ 110 кВ (падение колонки) Ф. "С" МВ В Л 110 кВ Тушино-Сходненская ГЭС I цепь в результате образования микротрещин в изоляторе (Камышловского завода Урализолятор | ДЗШ
84 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Трикотажная № 796 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-08-17 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 12:25 | [6 empty] | 14.7 |  |  | 17.08.2024 21:43 на ПС 110 кВ Трикотажная (СОВЭС) АО МВ 10 кВ Т-1 от КДЗШ, обесточена 1 секция 10 кВ. Работа АВР по сети МКС и АО "ОЭК" успешно. 22:36 произведен осмотр 1 секции 10 кВ, обнаружены следы перекрытия в шинном отсеке ячейки №5 фид. 15155 альфа + 17156 альфа, 1 секция 10 кВ выводится в ремонт. 23:58 выведена в ремонт 1 секция 10 кВ. 18.08.2024 02:04 допущена бригада для технического обслуживания ячейки №5 фид. 15155 альфа + 17156 альфа и технического обслуживания МВ 10 кВ фид. 15155 альфа + 17156 альфа. 06:22 закончены работы по техническому обслуживанию яч.№5 и МВ 10 кВ фид. 15155 альфа + 17156. 12:25 на ПС 110 кВ Трикотажная включен МВ 1 секции 10 кВ Т-1, подано напряжение на 1 сек. 10 кВ. 12:50 на ПС 110 кВ Трикотажная включены в работу все фидера 1 сек. 10 кВ.Причина отключения МВ 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Трикотажная - в процессе длительной эксплуатации (46 лет) опорных изоляторов (ИОР-10 ) в шинном отсеке ячейки №5 МВ 10 кВ фид. 15155α + 17156α произошло образование микротрещин на опорном изоляторе фаза "К" втычного контакта сборных шин 10 кВ в следствие динамического воздействия при вкатывании выкатного элемента МВ 10 кВ фид. 15155α + 17156α. В результате разрушения опорного изолятора фаза "К" втычного контакта сборных шин 10 кВ в ячейке №5 МВ 10 кВ фид. 15155α + 17156α произошло образование электрической дуги, что привело к правильному срабатыванию ДЗШ 1 сек 10 кВ, с действием на отключение МВ 10 кВ Т-1 с запретом АВР. | Клапанная дуговая защита шин.
85 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Каширская № 221 | ВВк 10 кВ ТДГР-1+ДГР-1 | 10 (10.5) | 2024-08-20 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 02:21 | [6 empty] | 273.9 |  |  | 20.08.2024 г. в 16 ч. 27 мин. на ПС 110 кВ Каширская АО от ТО ВВк 10 кВ ТДГР-1+ДГР-1. 16:45 при осмотре обнаружено повреждение ККМ КЛ 10 кВ ТДГР-1+ДГР-1 в кабельном отсеке ячейки ВВк 10 кВ ТДГР-1+ДГР-1. 21.08.2024 в 13:16 проведены высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ТДГР-1+ДГР-1. Подтверждено повреждение ККМ в кабельном отсеке ячейки ВВк 10 кВ ТДГР-1+ДГР-1. 01.09.24 02:21 ВВк 10 кВ ТДГР-1 + ДГР-1 10 кВ введен в работу, после ремонта ККМ. Причина отключения ВВк 10 кВ ТДГР-1+ДГР-1 на ПС 110 кВ Каширская - в результате изменения свойств материалов (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации (40 лет), произошло повреждение концевой муфты внутренней установки (тип КВэ-10/3*240) КЛ 10 кВ ТДГР-1+ДГР-1 в кабельном отсеке ячейки ВВк 10 кВ ТДГР-1+ДГР-1. | МТО
86 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Зюзино – Черемушки I цепь |  | 110 | 2024-08-24 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 24.08.2024 17:22 АО от МТЗ и 1 ступени ТЗНП КВЛ 110 кВ Зюзино - Черемушки I цепь. На ПС 110 кВ Зюзино при АО КВЛ 110 кВ Зюзино-Черемушки I цепь произошло обесточение трансформатора Т-1 что привело к правильному срабатыванию ЗМН 10 кВ Т- 1 с действием на отключение ВВк I СШ сек А 10 кВ Т-1, ВВк II СШ сек А 10 кВ Т-1, ВВк I СШ сек В 10 кВ Т-1, ВВк II СШ сек В 10 кВ Т-1 и последующее успешное срабатывание АВР СВВк I СШ сек А-Б 10 кВ, СВВк II СШ сек А-Б 10 кВ, СВВк I СШ сек В-Г 10 кВ, СВВк II СШ сек В-Г 10 кВ. Обесточенных потребителей нет. 18:25 бригада Южной РМС допущена на осмотр воздушного участка КВЛ. Бригада ОВБ КС допущена на осмотр оборудования КВЛ в пределах ПС 110 кВ Черемушки. 19:01 осмотрен кабельный участок МВС - замечаний нет. 20:17 осмотрен воздушный участок МВС - замечаний нет. 22:00 выведен в ремонт кабельный участок для проведения испытаний. 25.08.2024 00:13 закончены испытания кабельного участка КВЛ 110 кВ Зюзино - Черемушки I цепь - замечаний нет. 01:06 введена в работу КВЛ 110 кВ Зюзино - Черемушки I цепь. 26.08.2024 Причина отключения КВЛ 110 кВ Зюзино-Черёмушки I цепь - в пролёте опор №№6-7 обнаружены следы перекрытия на строительную технику сторонней организации ООО «Агентство ЗС». Пострадавших нет. Ремонт не требуется. | МТЗ и 1 ступень ТЗНП.
87 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Перерва – Баскаково |  | 220 | 2024-08-27 08:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 27.08.2024 8:32 АО от 1, 2 комплектов ДЗЛ КВЛ 220 кВ Перерва-Баскаково. АПВ нет. ОМП Ф. «С-0». 1кз - 6,4 кА. По сообщению службы 112 на территории гаражного кооператива № 199 обнаружен оборвавшийся провод на крыше одного из гаражей по адресу ул. Ставропольская, д.47, стр.2. 08:50 осмотрено оборудования в пределах ПС 220 кВ Баскаково. Без замечаний. 09:17 осмотрен воздушный участок КВЛ - в пролете опор №35-36 обнаружен обрыв провода ф. «С». Требуется ремонт. 10:16 осмотрен кабельный участок МВС КВЛ - без замечаний. 11:09 осмотрен кабельный участок ОЭК КВЛ - замечаний нет. 11:25 КВЛ 220 кВ выведена в ремонт. 13:30 бригада Чагинской РМС допущена к ремонту воздушного участка КВЛ 220 кВ. 28.08.24 0:36 закончены работы по замене провода. Причина отключения - КВЛ 220 кВ Перерва - Баскаково нарушение соединения провода в пролете опор №35-36 обнаружен обрыв провода ф. «С» в соединительном зажиме в результате вибрационного износа в процессе длительной эксплуатации (42 года) | 1, 2 комплектов ДЗЛ
88 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Кожевническая № 716 | 1 сек 20 кВ | 20 (21) | 2024-08-28 00:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 28.08.2024 00:34 на ПС 220 кВ Кожевническая (ЮОВЭС) АО от оптической ЗШ ВВк 1 сек.20 кВ Т-1, АВР не работал, 1 секция 20 кВ обесточена, по сети МКС АВР-успешно. 01:44 на ПС 220 кВ Кожевническая 1 секция 20 кВ выведена в ремонт. 06:45 на ПС 220 кВ Кожевническая допущена бригада на ревизию 1 сек. 20 кВ. Обнаружено повреждение проходных изоляторов в ячейке ТН №1 1 сек 20 кВ. 23:02 поставлена под напряжение 1 сек 20 кВ после замены проходных изоляторов в ячейке ТН №1 1 сек 20 кВ и В/В испытаний. Причина отключения 1 сек 20 кВ на ПС 220 кВ Кожевническая – в результате скрытого дефекта изготовления проходных изоляторов (тип: ИПЭЛ 10-077-00 УХЛ2) в ячейке ТН №1 1 сек 20 кВ в процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к пробою изоляции проходных изоляторов фаз «А», «В», «С» и образованию электрической дуги в ячейке ТН. В следствие образования электрической дуги в ячейке ТН №1 1 сек 20 кВ правильным действием оптической дуговой защиты произошло отключение ВВк 1 сек.20 кВ Т-1 с запретом АВР СВВк 1-2 сек 20 кВ. 02.09.2024 направлено письмо на завод изготовитель АО "Мосэлектрощит" о вызове представителя для участия в расследовании технологического нарушения на ПС 220 Кожевническая. Ответ от завода изготовителя не получен. Дата последнего ТОиР 08.03.2021 г. (ТР), 19.12.2022(ТО), дата последнего испытания 07.03.2021 - без замечаний. | Оптическая ЗШ
89 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Зюзино № 50 | II СШ 10 кВ сек Г | 10 (10.5) | 2024-08-28 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 28.08.2024 г. в 01 ч. 40 мин. на ПС 110 кВ Зюзино(ЦОВЭС) КЗ на фидере 14036 (яч. №6 II СШ сек Г 10 кВ) произошло правильное срабатывание МТЗ фидера с действием на отключение МВ ф.14036. Вследствие отказа в отключении МВ фидера (из-за перегорания предохранителей ±ШУ) произошло допущенное срабатывание МТЗ ВВк II СШ сек Г 10 кВ с действием на отключение ВВк II СШ сек Г 10 кВ Т-2 и с запретом АВР. 02:13 На ПС 110 кВ Зюзино включен ВВк II СШ сек. Г 10 кВ Т-2, подано напряжение на II СШ сек. Г 10 кВ. Причина отключения - Перегорание предохранителей ±ШУ на фидере 14036 (яч. №6 II СШ сек Г 10 кВ) на ПС 110 кВ Зюзино произошло по причине изменения физических параметров плавкой вставки в результате длительной эксплуатации (1961г.в.). | МТЗ
90 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лианозово - Хлебниково II цепь |  | 110 | 2024-08-31 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 31.08.2024 14:39 АО от ТО КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь. На ПС 110 кВ Лианозово обесточен Т-2, АВР 6-10 кВ успешно, обесточенных потребителей нет. 17:53 выполнен осмотр кабельных участков, замечаний не выявлено. 20:15 выполнен осмотр воздушного участка, замечаний не выявлено. 01.09.2024 00:55 произведены испытания КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь – замечаний нет. 01:38 включена в работу после осмотра и испытания КВЛ 110 кВ Лианозово-Хлебниково II цепь. 02:22 На ПС 110 кВ Лианозово восстановлена нормальная схема 02.09.2024 выполнен осмотр КВЛ 110 кВ Лианозово-Хлебниково II цепь. Выявлены следы короткого замыкания в пролете опор №36-37, на проводе фазы В на СИП, проходящий под ВЛ. Обнаружены следы работы техники, техники на месте инцидента не обнаружено. Причина отключения В результате проведения несанкционированных работ по перетяжке СИП неустановленной организацией в охранной зоне КВЛ 110 кВ Лианозово – Хлебниково II цепь, в пролете опор 36-37, произошло перекрытие провода фазы "В". | ТО
91 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Кожухово № 6 | МВ КЛ 110 кВ ГЭС-1 - Кожухово | 110 | 2024-08-31 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 17:19 | [6 empty] | 19.6333 |  |  | 31.08.2024 21:41 на ПС 110 кВ Кожухово АО МВ КВЛ 110 кВ ГЭС-1-Кожухово, сигналы работы РЗА на ОДП ЮОЗ и ПС 110 кВ Кожухово не поступали. 01.09.2024 03:40 при проведении проверки вторичных цепей МВ КВЛ 110 кВ ГЭС-1- Кожухово выявлено снижение изоляции кабеля ВК от щита управления до шкафа управления МВ. 12:54 допущена бригада на прокладку кабеля ВК от ЩУ до шкафа управления МВ КВЛ 110 кВ ГЭС-1-Кожухово. 01.09.2024 16:25 МВ-110 кВ ГЭС-1-Кожухово Произведена прозвонка кабеля В.К. после его замены. МВ-110 кВ ГЭС-1-Кожухово был опробован от К.У. Замечаний нет. Можно вводить в работу. Причина отключения МВ на ПС 110 кВ Кожухово в результате снижения уровня изоляции жил цепи отключения контрольного кабеля В.К. от ЩУ до привода МВ- 110 кВ. Пониженная изоляция жил КО и КВ относительно корпуса, послужила причиной появления обходной цепи между «+ШУ» и «КО». | Устройства РЗА не работали.
92 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Свиблово № 790 | АТ-1 200 МВА | 220 | 2024-09-04 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 12:56 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 04.09.2024 11:26 на ПС 220 кВ Свиблово (СВОВЭС) от газовой защиты РПН РТ-1 АО АТ1 (ЭВ 220 кВ АТ-1, ЭВ 110 кВ АТ-1, МВ 1 сек 10 кВ РТ-1, МВ 2 сек 10 кВ РТ-2). АВР по 10 кВ успешно. Обесточений потребителей нет. 04.09.2024 12:54 на ПС 220 кВ Свиблово поставлен под напряжение АТ-1. Без замечаний. 04.09.2024 12:56 на ПС 220 кВ Свиблово введен в работу АТ-1, без РТ-1. 04.09.2024 14:38 на ПС 220 кВ Свиблово РТ-1 выведен в ремонт. 04.09.2024 16:14 на ПС 220 кВ Свиблово произведен допуск бригады РЭТО на высоковольтные испытания РТ-1. 04.09.2024 18:51 на ПС 220 кВ Свиблово закончены высоковольтные испытания РТ-1. РТ1 испытания не прошел, требуется замена. Причина отключения АТ-1 (200 МВА) на ПС 220 кВ Свиблово – внутренне повреждение РТ-1 (тип ЛТЦН-40000/10, г.в. 1978) с выбросом масла в зоне действия ДЗТ РТ1+РТ2, что привело к правильному срабатыванию ДЗТ РТ1+РТ2 и газовой защиты РПН РТ1 с действием на отключение АТ-1 (ЭВ 220 кВ АТ-1, ЭВ 110 кВ АТ-1, МВ 1 сек 10 кВ РТ-1, МВ 2 сек 10 кВ РТ-2). Причина - В результате длительной эксплуатации РТ-1 (тип ЛТЦН-40000/10, г.в. 1978) произошло изменение свойств материала крестовины приводного вала привода- контактора РПН (тип РНТ-20/35, количество циклов переключений РПН – 117761), что привело к механическому излому крестовины приводного вала привода- контактора РПН при совершении цикла переключения. Вследствие прерываниянезавершенного цикла переключения произошла задержка времени переключений РПН и как следствие увеличение времени гашения электрической дуги в момент переключения РПН, что спровоцировало межвитковое КЗ в РТ-1 и выброс масла. Врезультате внутреннего повреждения РТ-1 сопровождающегося выбросом трансформаторного масла правильным действием ДЗТ РТ1+РТ2 и газовой защиты.РПН РТ1 произошло автоматическое отключение АТ-1 (ЭВ 220 кВ АТ-1, ЭВ 110 кВ АТ-1, МВ 1 сек 10 кВ РТ-1, МВ 2 сек 10 кВ РТ-2). | от газовой защиты РПН РТ-1
93 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Фрезер № 632 | МВ 10 кВ ФДГР-4+ДГР-4 | 10 (10.5) | 2024-09-06 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 14:52 | [6 empty] | 0 |  |  | 06.09.2024 г. в 14:52 на ПС 110 кВ Фрезер (ЮВОВЭС) АО ВВк 10 кВ ФДГР4+ДГР-4, указательные реле защит не выпадали. 15:18 ВВк 10 кВ ФДГР 4 + ДГР-4 установлен в ремонтное положение. Осмотрена ячейка ВВк 10 кВ ФДГР 4 + ДГР-4, камера ДГР 4 + ДГР-4, видимых повреждений не обнаружено. 17:54 допущена бригада РЗА в релейный отсек яч. ВВк 10 кВ ФДГР 4 + ДГР-4 для послеаварийной проверки цепей РЗА. 18:35 произведена послеаварийная проверка цепей РЗА в яч. ВВк 10 кВ ФДГР 4 + ДГР-4. Причина самопроизвольного отключения ВВк 10 кВ ФДГР 4 + ДГР-4 - вследствие несвоевременного выявления дефекта (излом пина контакта ХР1:9 цепи катушки отключения и наличие металлизированной пыли) в штепсельном разъеме (тип ШР-32) привода ВВк 10 кВ ФДГР 4 + ДГР-4 в процессе эксплуатации произошло образование токопроводящей дорожки, что привело что привело к самопроизвольному формированию сигналов по цепи +ШП ХР1:8 – ХР1:9 (соленоид отключения) – ХР 1:2 – -ШУ с действием на отключение ВВк 10 кВ. | МТЗ
94 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ТЭЦ-25 – Очаково № 5 |  | 220 | 2024-09-06 21:09 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-09-07 16:53 | [6 empty] | 19.7333 |  |  | 06.09.2024 22:08 КВЛ 220 кВ ТЭЦ-25 – Очаково № 5 выведена в ремонт по неотложной заявке №303392. 07.09.2024 06:43 КВЛ 220 кВ ТЭЦ 25 - Очаково 5Б фаза «З» в коллекторе ТЭЦ 25 пикет 200 произведено устранение течи масла. 17:21 на ОРУ 220 кВ ТЭЦ – 25 произведено устранение течи масла под концевыми муфтами фаз «Ж», «З» КВЛ 220 кВ ТЭЦ 25 - Очаково 5Б. 22:17 допущена бригада для устранения течи масла фаз «З» и «Ж» КВЛ 220 кВ ТЭЦ 25 - Очаково 5Б в коллекторе ТЭЦ – 25. 08.09.2024 06:15 в коллекторе ТЭЦ – 25 пикет 170, 290 произведено устранение течи масла фазы «Ж» КВЛ 220 кВ ТЭЦ 25 - Очаково 5Б. Причина отключения - В результате длительной эксплуатации КВЛ 220 кВ ТЭЦ 25 - Очаково 5Б (марка кабеля: МНСК-4 1*550 220кВ, в эксплуатации с 1981 г) произошло изменение свойств свинцовой оболочки кабеля фаз «З» и «Ж», что привело к образованию продольных и поперечных трещин оболочки кабеля с утечкой масла. | Устройства РЗА не работали.
95 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гоголево № 603 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-09-09 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 11:57 | [6 empty] | 550.95 |  |  | 09.09.2024 13:00 на ПС 110 кВ Гоголево (ЮОВЭС) АО от МТЗ МВ 10 кВ Т-1, обесточена 1 сек. 10 кВ, АВР по сети МКС успешно, обесточенных потребителей нет. 13:29 на ПС 110 кВ Гоголево включен МВ 10 кВ Т-1, подано напряжение на 1 сек. 10 кВ. 14:13 на ПС 110 кВ Гоголево включены в работу все фидера 1 сек. 10 кВ, кроме фид. ТДГР-1+ДГР-1 (самопроизвольное АО при включении), и фид.17164 α+β (требуется осмотр ИТР, МВ). 10.09.2024 09:57 произведен допуск ремонтного персонала ЮОВЭС для послеаварийной ревизии МВ 10 кВ ф.17164 альфа+бета. 10.09.2024 13:59 выполнена послеаварийная ревизия МВ 10 кВ ф.17164 альфа+бета. Причина самопроизвольного отключения МВ 10кВ ТДГР-1+ДГР-1 при включении в работу по нормальной схеме - механическая неисправность привода в следствии износа каретки запирающего механизма привода МВ (Тип: ВМПП-10-1000-20 в эксплуатации с 1985 г.) в процессе длительной эксплуатации, что привело к срыву механизма (не фиксация во включенном положении) привода при операции по включению. | МТЗ
96 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ходынка – ТЭЦ-16 II цепь |  | 110 | 2024-09-14 02:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 05:43 | [6 empty] | 363.35 |  |  | 14.09.2024 02:22 АО от 1 и 2 комплектов ДЗЛ КВЛ 110 кВ Ходынка-ТЭЦ-16 II цепь. АПВ нет. На ПС 110 кВ Фили работала АВР ШСМВ 110 кВ в связи с выведенной в ремонт 4 сек. 110 кВ на ПС 500 кВ Очаково. Причина отключения КВЛ 110 кВ Ходынка-ТЭЦ-16 II цепь - производство земляных работ (прокладка кабельной трассы 20 кВ) методом ГНБ без вызова представителя МВС и получения письменного разрешения. В результате производства земляных работ сторонней организацией ООО «Специнжстрой»,произошло механическое повреждение кабельного участка фаз «Ж» и «К» КВЛ 110 кВ Ходынка-ТЭЦ-16 II цепь по адресу г. Москва, 2-й Силикатный проезд. д 34 (680 метров от ПП - 40) под проезжей частью Звенигородского шоссе. | ДЗЛ 1 и 2 комплекты КВЛ 110 кВ Ходынка-ТЭЦ-16 II цепь.
97 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ Пресня № 805 | СДТУ | 220 | 2024-09-15 11:36 | Аварийное |  |  |  |  | 2024-09-15 14:05 | [6 empty] | 2.4833 |  |  | 15.09.2024г. в 10 часов 36 минут диспетчером ООЭАСУ Московское РДУ зафиксировано отсутствие ТСОП по основному и резервному каналам в направлении ДЦ Московское РДУ – ПС 220 кВ Пресня. Основной и резервный каналы связи в работе. 15.09.2024г. в 12 часов 20 минут на ПС 110 кВ Фили прибыл персонал ССДТУ для измерения волоконно –оптического кабеля связи ПС №805 «Пресня» – ПС № 17 «Фили. Обнаружен обрыв волоконно-оптических кабелей связи ПС №805 «Пресня» – ПС № 17 «Фили», ПС №805 «Пресня» - ПС № 690 «Маяковская» в канализации ПАО «МГТС» в ходе земляных работ ООО «Астера групп» на расстоянии 450 метров от ПС 220 кВ Пресня. Трасса резервного канала ТСОП переключена ООО «Юнител Инжиниринг» по другому маршруту. Причина потери ТСОП (по основному и резервному каналам) в направлении ДЦ Московского РДУ – ПС 220 кВ Пресня - производство несанкционированных земляных работ сторонней организацией ООО «Астера групп» с применением строительной техники без вызова представителя эксплуатирующей организации. В результате чего, произошло повреждение канализации ПАО «МГТС», внутри которой проложены волоконно-оптические кабели связи ПС №805 «Пресня» – ПС № 17 «Фили», ПС №805 «Пресня» - ПС № 690 «Маяковская» в направлении ДЦ Московского РДУ. | Устройства РЗА не работали.
98 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Вернадская № 713 | СДТУ | 110 | 2024-09-18 09:36 | Аварийное |  |  |  |  | 2024-09-18 13:40 | [6 empty] | 4.0667 |  |  | 18.09.2024г., 09 часов 36 минут диспетчером ООЭАСУ Московское РДУ зафиксировано отсутствие телемеханики по основному и резервному каналам в направлении ДЦ Московское РДУ – ПС 110 кВ Вернадская. 18.09.2024г. в 10 часов 30 минут на ПС 110 кВ №713 Вернадская прибыл персонал ССДТУ для измерения волоконно –оптических кабелей связи ПС 110 кВ №713 Вернадская – ПС 500 кВ №214 Очаково, ПС 110 кВ №713 Вернадская – ПС 110 кВ 397 Семеновская. Обнаружен обрыв волоконно-оптических кабелей связи ПС 110 кВ №713 Вернадская – ПС 500 кВ №214 Очаково, ПС 110 кВ №713 Вернадская – ПС 110 кВ 397 Семеновская в канализации ПАО «МГТС» в ходе земляных работ на расстоянии 414 метров от ПС 110 кВ №713 Вернадская. Трассу резервного канала телемеханики организовали через модем ООО «АБН». Причина потери телемаханики (по основному и резервному каналам) в направлении ДЦ Московского РДУ – ПС 110 кВ №713 Вернадская - производство несанкционированных земляных работ ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» без вызова представителя эксплуатирующей организации. В результате чего, произошло повреждение канализации ПАО «МГТС», внутри которой проложены волоконно-оптические кабели связи ПС 110 кВ №713 Вернадская – ПС 500 кВ №214 Очаково, ПС 110 кВ №713 Вернадская – ПС 110 кВ 397 Семеновская в направлении ДЦ Московского РДУ. Техники на месте инцидента не обнаружено. | Автоматика вспомогательного оборудования
99 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Войковская № 793 | МВ 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-09-18 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 17:07 | [6 empty] | 0.85 |  |  | 18.09.2024 16:16 на ПС 110 кВ Войковская (СВОВЭС) АО от МТЗ ввода МВ 4 сек. 10 кВ Т-2, АО от МТЗ фид.21131альфа (АО "ОЭК") +19133альфа (АО "ОЭК") и АО от МТЗ фид. 21131бета (АО "ОЭК") +19133бета (АО "ОЭК"). Обесточена 4 сек. 10 кВ, по сети МКС, ОЭК АВР - успешно, обесточеных потребителей нет. 17:07 на ПС 110 кВ Войковская включен МВ 4 сек. 10 кВ Т-2 подано напряжение на 4 сек.10 кВ. Причина отключения МВ 4 сек. 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Войковская - каскадное повреждение в сети 10 кВ. При возникновении 3-х фазного КЗ на фид.21131альфа (АО "ОЭК")+19133альфа (АО "ОЭК") и 21131бета (АО "ОЭК")+19133бета (АО "ОЭК") правильным действием РЗА от МТЗ произошло отключение МВ 10 кВ фид 21131альфа+19133альфа и МВ 10 кВ фид.21131бета+19133бета. В результате не устранившегося КЗ в сети 10 кВ после отключения МВ 10 кВ фид.21131альфа+19133альфа и МВ 10 кВ фид.21131бета+19133бета произошло срабатывание МТЗ МВ 4 сек. 10 кВ Т-2 с действием на отключение МВ с запретом АВР. | МТЗ
100 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Сити № 2 |  | 110 | 2024-09-20 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 19:56 | [6 empty] | 286 |  |  | 20.09.2024 21:56 АО от ДЗЛ 1 комплект (ДЗЛ 2 комплект выведен из-за неисправности) КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Сити №2. ПС 110 кВ Сити ОМП Ф.А-0, 14 кА. 21.09.2024 0:47 КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Сити №2 выведена в ремонт. 11:04 Бригада СОСЭАиД допущена для проверки целостности основной изоляции определение места повреждения КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Сити №2. 21:20 Выполнено ОМП КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Сити №2 по экрану кабеля на участке Мз10- Мз13. Повреждена оболочка кабеля Ф. «Ж» КЛ 110. При осмотре обнаружено механическое повреждение по адресу по адресу ул. Кульнева д.34, в близи с адресом пр.Кутузовский, 34с7 (расстояние по MFM 5-1 от М10з в сторону Мт13 -790м), организацией АО «Геоспецстрой». Причина отключения КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Сити №2 - производство земляных работ (прокладка КЛ 20кВ закрытым способом методом ГНБ) с применением строительной техники (ГНБ установка) сторонней организацией АО «Геоспецстрой» в охранной зоне КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Сити №2 без вызова представителя МВС и получения письменного разрешения, что привело к механическому повреждению фазы «Ж» КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Сити №2 по адресу по адресу ул. Кульнева д.34 (расстояние по MFM 5-1 от М10з в сторону Мт13 - 790м). | ДЗЛ 1 комплект (ДЗЛ 2 комплект выведен из-за неисправности)
101 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гавриково № 751 | ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-09-22 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 11:35 | [6 empty] | 0.7333 |  |  | 22.09.2024 10:51 на ПС 110 кВ Гавриково АО от МТЗ ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2 и одновременно АО от МТЗ фид. 19075 альфа+бета, обесточена; 2 сек. 10 кВ, по сети МКС АВР успешно, абонент МВС СНТ Гавриково перешли на резерв, обесточенных потребителей нет. 11:11 На ПС 110 кВ Гавриково включен ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2 подано напряжение на 2 сек.10 кВ. 11:35 На ПС 110 кВ Гавриково включены в работу все фидера 2 сек. 10 кВ кроме: фид.19083+19068 альфа(ОЗЗ до АО), фид. 19075 альфа+бета и фид. 19066 альфа+бета( АО от МТЗ при включении). Причина отключения 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ Гавриково и фид. 19075 альфа+бета и фид. 19066 альфа+бета. - каскадное повреждение в сети 10 кВ . | МТЗ
102 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки |  | 110 | 2024-09-23 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 02:25 | [6 empty] | 131.1833 |  |  | 23.09.2024 15:14 АО от ДЗЛ 1,2 к-ктов КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки + КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша №1. АПВ нет, ОМП 4,2 км от ПС Чагино, ф. "С", ток КЗ 2,94 кА. На ПС 110 кВ АЗЛК ремонтная схема (Т-1, АГ-4 часа), на ПС 110 кВ Кузьминки нагрузка переведена на Т-2 ранее для вывода в ремонт КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки, обесточенных потребителей нет. Осмотрено оборудование в пределах ПС Чагино, АЗЛК, Угреша, Кузьминки, ПП-19 - без замечаний. 24.09.2024 05:30 Закончены В/В испытания КЛ 110кВ АЗЛК-Угреша №1, фаза «А» испытания не прошла. 06:30 Произведен осмтр КЛ 110кВ АЗЛК-Угреша №1 Причина отключения КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки + КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша №1 - механическое повреждение ф."А" КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша №1 по адресу: Южнопортовая дом 5 стр. 13 спецтехникой (экскаватором) ИП Коняшкин Виктор Валерьевич, при производстве землеройных работ (очистка территории) сторонней организацией. | 1 и 2 комплектов ДЗЛ
103 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша № 1 |  | 110 | 2024-09-23 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 02:25 | [6 empty] | 130.85 |  |  | 23.09.2024 15:14 АО от ДЗЛ 1,2 к-ктов КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки + КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша №1. АПВ нет, ОМП 4,2 км от ПС Чагино, ф. "С", ток КЗ 2,94 кА. На ПС 110 кВ АЗЛК ремонтная схема (Т-1, АГ-4 часа), на ПС 110 кВ Кузьминки нагрузка переведена на Т-2 ранее для вывода в ремонт КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки, обесточенных потребителей нет. Осмотрено оборудование в пределах ПС Чагино, АЗЛК, Угреша, Кузьминки, ПП-19 - без замечаний. 24.09.2024 05:30 Закончены В/В испытания КЛ 110кВ АЗЛК-Угреша №1, фаза «А» испытания не прошла. 06:30 Произведен осмтр КЛ 110кВ АЗЛК-Угреша №1 Причина отключения КВЛ 110 кВ Чагино – АЗЛК I цепь с отпайкой на ПС Кузьминки + КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша №1 - механическое повреждение ф."А" КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша №1 по адресу: Южнопортовая дом 5 стр. 13 спецтехникой (экскаватором) ИП Коняшкин Виктор Валерьевич, при производстве землеройных работ (очистка территории) сторонней организацией. | 1 и 2 комплектов ДЗЛ
104 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Косино № 549 | МВ 10 кВ ТДГР-4+ДГР-4 | 10 (10.5) | 2024-09-24 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 21:23 | [6 empty] | 0 |  |  | 24.09.2024 г. в 21 ч. 23 мин. на ПС 110 кВ Косино (ВОВЭС) АО от МТЗ ВВк 10 кВ ТДГР4+ДГР-4. 21:49 ВВк 10 кВ ТДГР-4+ДГР-4 переведен в ремонтное положение. 26.09.2024 г 16 ч. 15 мин. ТДГР-4 выведен в ремонт. 16 ч. 30 мин. произведен допуск бригады СОСЭАиД для проведения В/В испытаний ТДГР-4 после АО. Причина отключения ВВк 10 кВ ТДГР-4+ДГР-4 на ПС 110 кВ Косино – в результате длительной эксплуатации ТДГР-4 (тип ТМ-630/10 в эксплуатации с 1989 г.) под воздействием долговременных температурных нагрузок произошел износ изоляции провода обмоток, что привело к межвитковому короткому замыканию. Вследствие возникновения межвиткового короткого замыкания в ТДГР-4 правильным действием МТЗ произошло отключение ВВк 10 кВ ТДГР- 4+ДГР-4 | МТЗ
105 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево II цепь |  | 220 | 2024-09-27 12:35 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2024-10-06 00:11 | [6 empty] | 203.6 |  |  | 27.09.2024 12:35 АО от 1 и 2 комплектов ДЗЛ КВЛ 220 кВ Сигма-Радищево II цепь с запретом АПВ. ПС Радищево: ОМП Ф.З-0, расстояние 53,8 км. ПС Сигма: ОМП Ф.З-0, расстояние 20,4 км. Расчетное место ОМП: 58,4 км от ПС Радищево. 13:25 осмотрено оборудование ПС 220 кВ Сигма – без замечаний. 14:16 осмотрено оборудование ПП-230 КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево II цепь. Без замечаний. 16:38 осмотрена трасса кабельного участка КВЛ 220 кВ Сигма-Радищево. Без замечаний. 18:24 КВЛ 220 кВ Сигма-Радищево II цепь выведена в ремонт. 27.09.2024 23:35 неотложное откл. ЭВ КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево II цепь на ПС 220 кВ Сигма № 445. Без обесточения потребителей. Для безопасного выполнения работ по расстыковки элегазовых вводов КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево II цепь 28.09.2024 15:40 расстыкованы элегазовые вводы на ПС 220 кв Сигма 17:17 приступили к проверке целостности основной изоляции КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево II цепь. Причина отключения КВЛ 220 кВ Сигма-Радищево II цепь – механическое повреждение фаза «З» кабельного участка КВЛ 220 кВ Сигма-Радищево по адресному ориентиру: г. Зеленоград, ул. Летчицы Тарасовой (к 2044 от ПП 230 - 2200 м, от Мт 1250 м в сторону ПП 230) при производстве работ сторонней организацией ООО "СавСтрой" по установке опоры дорожного знака в охраннойзоне КЛ без вызова представителя МВС и получения письменного разрешения. | 1 и 2 комплектов ДЗЛ
106 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Сигма № 445 | ЭВ КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево II цепь | 220 | 2024-09-27 23:35 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-10-05 00:07 | [6 empty] | 168.5333 |  |  | 27.09.2024 23:35 неотложное откл. ЭВ КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево II цепь на ПС 220 кВ Сигма № 445. Без обесточения потребителей. Для безопасного выполнения работ по расстыковки элегазовых вводов КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево II цепь 28.09.2024 15:40 расстыкованы элегазовые вводы на ПС 220 кв Сигма | Устройства РЗА не работали.
107 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Кислородная - Жегалово |  | 110 | 2024-10-02 05:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 20:21 | [6 empty] | 303.1667 |  |  | 02.10.2024 05:11 АО от ДФЗ КВЛ 110 кВ Кислородная – Жегалово АПВ нет, общая длина КВЛ 16,57 км, кабельный участок МВС 8,974 км. Ф. «К» испытания не выдержала. Определено место повреждения КВЛ 110 кВ Кислородная - Жегалово. 4,34 км от ПС Кислородная Ф. «К» в сторону ПП № 51 г. Балашиха, ул. Свердлова д 52/2. 05.10.2024 Закончены работы по ремонту КВЛ 110 кВ Кислородная - Жегалово. 06.10.2024 Закончены работы по испытанию защитных оболочек. КВЛ сдана на включение под рабочее напряжение на 24 ч. со стороны ПС Кислородная. 06.10.2024 02:36 При попытке постановки под напряжение с ПС Кислородная АО от ДФЗ КВЛ 110 кВ Кислородная – Жегалово. Проведена проверка целостности основной изоляции кабельного участка КВЛ 110 кВ Кислородная – Жегалово. Ф. «Ж» испытания не прошла. Определили место повреждения 720 м. от ПП 51 (в лесу). 07.10.2024 Приступили к монтажу СМ 1 и СМ2. 09.10.2024 Закончен монтаж СМ 1 и СМ2. 19:00 Закончены испытания защитных оболочек. КВЛ сдана на включение под рабочее напряжение на 24 ч. 22:11 Поставлена под напряжение на 24 часа с ПС Жегалово КВЛ 110 кВ Кислородная – Жегалово. 10.10.2024 03:32 АО от ДФЗ КВЛ 110 кВ Кислородная – Жегалово ф. «Ж» испытания не прошла. Определили место повреждения 4,34 км от ПС Кислородная в сторону ПП № 51 г. Балашиха, ул. Свердлова д 52/2. Причина отключения 02.10.2024 отключение КВЛ 110 кВ Кислородная – Жегалово произошло вследствие электрического пробоя изоляции фазы «К» кабельного участка КВЛ на расстоянии 4,34 км от ПС Кислородная в сторону ПП № 51 г. Балашиха, ул. Свердлова д 52/2, в результате заводского дефекта изготовления кабеля. 06.10.2024 отключение КВЛ 110 кВ Кислородная – Жегалово произошло вследствие электрического пробоя изоляции фазы «Ж» кабельного участка КВЛ Свердлова 52/2 , в результате заводского дефекта изготовления кабеля. на расстоянии 720 м. от ПП 51 (в лесу), в результате заводского дефекта изготовления кабеля. 10.10.2024 отключение КВЛ 110 кВ Кислородная – Жегалово произошло вследствие электрического пробоя изоляции фазы «Ж» кабельного участка КВЛ на расстоянии 4,34 км. от ПС Кислородная в сторону ПП № 51 г. Балашиха, ул. 14.10.2024 20:21 По истечении 24 часов под рабочим напряжением с ПС Жегалово, КВЛ 110 кВ Кислородная - Жегалово поставлена под нагрузку. | ДФЗ. Отключение 1-о фазное
108 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ МГУ № 858 | ВТ 20 кВ 2 сек Т-1 | 20 (21) | 2024-10-02 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 03:08 | [6 empty] | 16.6167 |  |  | 02.10.2024 г. в 10 ч 31 мин на ПС 110 кВ МГУ при включении СВВк 2 сек 20 кВ по заявке № 305242 на вывод в ремонт Т-1 для текущего ремонта произошло АО ВВк 2 сек 20 кВ Т1 от оптической и клапанной дуговой защиты с запретом АВР. Обесточена 2 сек. 20 кВ. По сети МКС АВР успешно. Без обесточения потребителей. При осмотре оборудования 2 сек 20 кВ Т-1 выявлены следы термического воздействия дуги в ячейке СВВк 2 сек 20 кВ. 02.10 .2024 г. 13:00 выведены в ремонт 2 сек. 20 кВ и кабельная перемычка 2-4 сек. 20 кВ для чистки изоляции в ячейке СВВк 2 сек 20 кВ и в/в испытаний. В ячейке СВВк 2 сек. 20 кВ обнаружено, что нижняя шторка с левой стороны в открытом положении касается изоляционного цилиндра нижнего втычного контакта выключателя (изоляция нарушена из-за механического воздействия шторки). Выполнена регулировка шторочного механизма, изоляция контактов СВВк 2 сек. 20 кВ усилена термоусадочными трубками. Проведены высоковольтные испытания. Причина отключения от действия КДЗШ и ОДЗШ ВВк 2 сек 20 кВ Т-1 на ПС 110 кВ МГУ - образование электрической дуги, вызванное повреждением изоляционного покрытия нижнего втычного контакта СВВк 2 сек 20 кВ металлической шторкой. Из-за подклинивания механизма нижняя шторка с левой стороны ячейки открывались не полностью, что повлекло за собой повреждение изолирующего покрытия нижнего втычного контакта СВВк 2 сек 20 кВ (производства компании АВВ г.в. 2011). В соответствии с технологической картой № ТК 200 от 18.01.2021 при выполнении технического обслуживания не был выявлен дефект механического повреждения изоляционных покрытий контактов СВВк 2 сек 20 кВ. | Защита от дуговых замыканий.
109 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы 2, Пролет: Опора № 12/11 - Опора № 13/12 |  | 110 | 2024-10-02 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 20:34 | [6 empty] | 1.15 |  |  | 02.10.2024 г. в 19:25 АО от ДЗЛ и ДФЗ КВЛ 110 кВ Чоботы – Передельцы II цепь с запретом АПВ. 02.10.2024 19:50 На ПС 220 кВ Чоботы осмотрено оборудование КВЛ 110 кВ Чоботы– Передельцы II цепь и участок КВЛ в пределах видимости. Без замечаний. ОМП 1,8 км от ПС 220 кВ Чоботы (воздушный участок МВС) Ф. «З». Ток короткого замыкания 3,51 кА. 02.10.2024 20:27 Опробована напряжением КВЛ 110 кВ Чоботы – Передельцы II цепь с ПС 110 кВ Передельцы. Без замечаний. 02.10.2024 20:34 КВЛ 110 кВ Чоботы – Передельцы II цепь замкнута в транзит. Замечаний нет. Причина отключения КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы II цепь - произошло из-за пробоя воздушного изоляционного промежутка между проводом нижней фазы «З» на неустановленный механизм производивший несанкционированные работы зоне воздушного участка КВЛ в пролёте опор 11-12. | ДФЗ, ДЗЛ
110 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Чистая № 335 | СДТУ | 110 | 2024-10-13 16:48 | Аварийное |  |  |  |  | 2024-10-13 18:15 | [6 empty] | 1.45 |  |  | 13.10.2024г. в 16 часов 48 минут диспетчером ООЭАСУ Московское РДУ зафиксировано полное прекращение получения телемеханики (по основному и резервному каналам) с ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 Некрасовка в направлении ДЦ Московское РДУ. В АСЭРЭО оформлены аварийные заявки №№308286, 308287. По мониторингу Orion недоступны секции ТСПД ПС 220 кВ Борисово- ПС 220 кВ Иловайская, ПС 220 кВ Борисово - ПС 220 кВ Юбилейная, по системе мониторинга FOXMAN потеря сигнала мультиплексорных секций ПС 220 кВ Борисово – ПС 220 кВ Юбилейная, ПС 220 кВ Иловайская – ПС 220 кВ Юбилейная, ПС Нефтезавод - ПС 220 кВ Юбилейная. Дежурный ССДТУ по карточкам загрузки волоконно - оптических кабелей связи определил, что поврежден волоконно - оптический кабель связи на участке ТЭЦ-22 - ПС 220 кВ Борисово, через который проходят основной канал телемеханики с ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 кВ Некрасовка. Причина отключения - Потеря передачи телеметрической информации по основному каналу в направлении ДЦ Московского РДУ с ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 кВ Некрасовка произошла из-за выхода из строя коммутатора Cisco 2520-2 на ПС 220 кВ Жулебино в процессе длительного срока эксплуатации (10 лет). При производстве земляных работ неустановленной сторонней организацией без вызова представителя эксплуатирующей организацией повреждена канализация ПАО "МГТС", где проложен волоконно-оптический кабель связи ПС 220 кВ Борисово - ТЭЦ-22 - основной маршрут (канал) телемеханики с ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 кВ Некрасовка в направлении ДЦ Московского РДУ. | Автоматика вспомогательного оборудования
111 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Некрасовка № 500 | СДТУ | 110 | 2024-10-13 16:48 | Аварийное |  |  |  |  | 2024-10-13 18:15 | [6 empty] | 1.45 |  |  | 13.10.2024г. в 16 часов 48 минут диспетчером ООЭАСУ Московское РДУ зафиксировано полное прекращение получения телемеханики (по основному и резервному каналам) с ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 Некрасовка в направлении ДЦ Московское РДУ. В АСЭРЭО оформлены аварийные заявки №№308286, 308287. По мониторингу Orion недоступны секции ТСПД ПС 220 кВ Борисово- ПС 220 кВ Иловайская, ПС 220 кВ Борисово - ПС 220 кВ Юбилейная, по системе мониторинга FOXMAN потеря сигнала мультиплексорных секций ПС 220 кВ Борисово – ПС 220 кВ Юбилейная, ПС 220 кВ Иловайская – ПС 220 кВ Юбилейная, ПС Нефтезавод - ПС 220 кВ Юбилейная. Дежурный ССДТУ по карточкам загрузки волоконно - оптических кабелей связи определил, что поврежден волоконно - оптический кабель связи на участке ТЭЦ-22 - ПС 220 кВ Борисово, через который проходят основной канал телемеханики с ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 кВ Некрасовка. Причина отключения - Потеря передачи телеметрической информации по основному каналу в направлении ДЦ Московского РДУ с ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 кВ Некрасовка произошла из-за выхода из строя коммутатора Cisco 2520-2 на ПС 220 кВ Жулебино в процессе длительного срока эксплуатации (10 лет). При производстве земляных работ неустановленной сторонней организацией без вызова представителя эксплуатирующей организацией повреждена канализация ПАО "МГТС", где проложен волоконно-оптический кабель связи ПС 220 кВ Борисово - ТЭЦ-22 - основной маршрут (канал) телемеханики с ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 кВ Некрасовка в направлении ДЦ Московского РДУ. | Автоматика вспомогательного оборудования
112 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сабурово - Гоголево с отпайкой на ПС Сенная |  | 110 | 2024-10-15 13:36 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-10-16 02:12 | [6 empty] | 12.6 |  |  | 15.10.2024 13:36 АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Сабурово – Гоголево с отпайкой на ПС Сенная + ВЛ 110 кВ Апаренки – Гоголево. На ПС 220 кВ Сабурово 2-х кратное АПВ не успешно (включение на неустранившееся КЗ на ВЛ 110 кВ Сабурово – Гоголево с отпайкой на ПССенная). ОМП 1,4 км от ПС Сабурово, Iкз=14,2 кА, ф.З-0. На ПС 110 кВ Апаренки АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Апаренки – Гоголево. 1 АПВ не успешно (включение на неустранившееся КЗ на ВЛ 110 кВ Сабурово – Гоголево с отпайкой на ПС Сенная), 2 АПВ успешное. На ПС 110 кВ Гоголево АО ОД Рем Перем 110 кВ обесточен Т-1 АВР по 10 кВ успешно СМВ 10 кВ включен. На ПС 110 кВ Сенная Обесточен Т-1. АВР по 10 кВ успешно. СМВ 10 кВ включен На ПС 110 кВ Каширская Обесточен Т-2. АВР по 10 кВ успешно включены СВВк 1-2 и 3- 4 сек 10 кВ. Без обесточения потребителей. 15.10.2024 15:03 Восстановлена нормальная схема ПС 110 кВ Каширская 15.10.2024 16:22 При осмотре ВЛ 110 кВ Сабурово - Гоголево с отп. на ПС Сенная обнаружен обрыв провода в ремонтном соединительном зажиме в пролете опор 6-7. Требуется ремонт. Причина технологического нарушения - обрыв провода фазы "З" в соединителе СОАС в пролёте опор 6-7 ВЛ 110 кВ Сабурово-Гоголево с отпайкой на ПС Сенная, в результате несвоевременного устранения дефекта (отсутствуют гасители вибрации). | ДФЗ
113 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Карачарово № 12 | МВ 10 кВ Т-3 | 10 (10.5) | 2024-10-16 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-16 11:43 | [6 empty] | 1.0833 |  |  | 16.10.2024 10:38 АО МВ 10 кВ Т-3 от релейной защиты шин на ПС 110 кВ Карачарово № 12. Обесточена I СШ 10 кВ, АВР по сети МКС успешно, обесточений потребителей нет. Произведён осмотр оборудования I СШ 10 кВ замечаний нет. Причина обесточения I СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Карачарово - при междуфазном КЗ фазы А и В в сети 10 кВ в следствии неисправности реле времени РЗШ I СШ 10 кВ (замыкание контакта по причине невозврата якоря реле) произошло излишнее срабатывание релейной защиты шин I СШ 10 кВ с действием на отключение МВ 10 кВ Т-3 и запретом АВР. | Релейная ЗШ
114 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Кожухово № 1 |  | 110 | 2024-10-17 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 13:31 | [6 empty] | 0.9833 |  |  | 17.10.24 в 12:32:04 на ТЭЦ-9 произошло отключение ЭВ КЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Кожухово № 1 ложным действием УОИ КЛ 110 кВ ГЭЦ-9 - Кожухово № 1 (работал ПРМ УОИ на ТЭЦ-9). В результате ТГ-4. ТГ-5 выделились на несинхронную работу с потребителями ЗРУ-6 кВ. ГРУ-10 кВ (суммарная нагрузка 40МВт). В 12:32:24 на ТЭЦ-9 произошло отключение ТГ-5 (70 МВт, работал с нагрузкой 45 МВт) действием защиты от повышения напряжения генератора (рост напряжения на ТГ-5 до 13 кВ, уставка срабатывания защиты 12,6 кВ). Станция снизила рабочую мощность на 70 МВт. При этом ТГ-4 (60 МВт, работал с нагрузкой 43 МВт) продолжил работать несинхронно с потребителями ЗРУ-6 кВ, ГРУ-10 кВ с частотой 53,6 Гц. Максимальное значение напряжения на ТГ-4 в период отключений равно 12 кВ. Обесточенных потребителей не было. Причина отключения - из-за несвоевременного выявления повреждения изоляции соединительных проводов ПРМ УОИ КЛ 110 кВ ТЭЦ 9 - Кожухово № 1 и соединительных проводов ДЗЛ 2 комплект КЛ 110 кВ ГЭС-1 - Автозаводская в шкафу связи на ПС 110 кВ Кожухово. Жилы кроссировки пары КЛС Кожухово - Автозаводская А (провода ДЗЛ 2 комплект КЛ 110 кВ ГЭС-1 - Автозаводская) и жилы КЛС Кожухово - Автозаводская В (провода ПРМ УОИ КЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Кожухово № 1) имели повреждение изоляции в кроссовой рамке. Характер повреждения - металлическое замыкание между собой на «землю». | Устройства РЗА не работали.
115 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гражданская № 835 | КВЛ 220 кВ Бескудниково – Гражданская № 2 (ПС 220 кВ Гражданская № 835) | 220 | 2024-10-22 18:36 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-10-23 13:41 | [6 empty] | 19.0833 |  |  | 22.10.2024 18:36 КЛ 220 кВ Бескудниково – Гражданская №2 выведена по неотложной заявке №309524 для устранения течи масла из трубопровода. 22.10.2024 23:15 выполнена очистка трубопровода от гидроизоляции, обнаружено повреждение стального трубопровода. Начат ремонт трубопровода. Причина отключения КВЛ 220 кВ Бескудниково - Гражданская №2 - течь масла по адресу Алтуфьевское ш., д.22. из-за очаговой коррозии в данной зоне, вследствие заводского дефекта изготовления гидроизоляционного покрытия трубопровода. Согласно отчета МЭИ, проводившего обследование состояния трубопроводов КЛВД 110 – 220 кВ в 2021 году,сталь трубопроводов (изготавливались трубы в 1991-1993 годах) именно у КВЛ 220 кВ Бескудниково – Гражданская №2 низкого качества изготовления и имеет в некоторых местах толщину стенки ниже нормативных значений, а так же низкое качество гидроизоляции. КВЛ 220 кВ Бескудниково - Гражданская №2 в эксплуатации с 1995 г | Устройства РЗА не работали.
116 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Центральная № 378 | ВВк 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2024-10-23 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-23 16:07 | 2024-10-23 16:22 | 2024-10-23 16:22 | 10 | 5 |  | 640 | 4 | 1.9 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 23.10.2024 16:07 На ПС 220 кВ Центральная при ремонтной схеме ( в ремонте II СШ 6 кВ) АО от ЗМН ВВк 6 кВ Т-2. Без напряжения I и II СШ 6 кВ. 16:22 включен ВВк 6 кВ Т-2, подано напряжение на I СШ 6кВ ПС 220 кВ Центральная. Время обесточения составило 15 минут. Причина отключения ВВк 6кВ Т-2 на ПС 220 кВ Центральная - в результате несвоевременного выявления дефекта (межвитковое замыкание обмотки высокого напряжения) ТН I СШ 6 кВ 2013 г.в. что привело к перегоранию предохранителей 3-х фаз и правильному срабатыванию ЗМН с воздействием на отключение ВВк 6 кВ Т-2. | ЗМН
117 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Химки-Бутаково |  | 110 | 2024-10-29 10:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 16:04 | [6 empty] | 5.9 |  |  | 29.10.2024 10:10 АО от ДЗЛ 1,2 к-тов ВЛ 110 кВ Химки – Бутаково, АПВ неуспешно, ОМП 0,5 км от ПС 110 кВ Бутаково ф.«С» - 0. 10:44 приступили к осмотру воздушного участка ВЛ 110 кВ Химки – Бутаково. 11:50 по сообщению диспетчера ДОВБ СЭС по возвращению на ПС 110 кВ Бутаково обнаружил под проводом ВЛ 110 кВ Химки-Бутаково с выдвинутой стрелой кранманипулятор по адресу Юбилейный проспект и улица Горшина, рядом с парковкой ТЦ «ЛИГА». Причина отключение ВЛ 110 кВ Химки – Бутаково произошло из-за пробоя воздушного изоляционного промежутка между проводом нижней фазы «С» и стрелой крана- манипулятора на базе автомобиля MAN (гос. № О 904 АУ 550 RUS), при проведении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Химки – Бутаково в пролете опор №№20-21 сторонней организацией ООО "Теплокомфорт сервис". | ДФЗ
118 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Руднево №643 | ЭВ ВЛ 220 кВ ЦАГИ - Руднево | 220 | 2024-10-30 00:21 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 19:09 | [6 empty] | 18.8 |  |  | 30.10.2024 в 0:21 в режиме без КЗ на ПС 220 кВ Руднево ложным действием УРОВ 220 кВ (ЭМ) отключился выключатель (6MD, простое) не работало, правильно. В 05:03 на ПС 220 кВ Руднево выключатель ЭВ ВЛ 220 кВ ЦАГИ - Руднево выведен в ремонт для выяснения и устранения причины отключения. В 07:10 на ПС 220 кВ Руднево АПВ В Л 220 кВ ЦАГИ - Руднево выведено для послеаварийной проверки. Причина отключения - на ПС Руднево отключение ЭВ ВЛ 220 кВ ЦАГИ - Руднево ложным действием УРОВ кВ произошло из-за несвоевременного выявления, -и (цепей пуска УРОВ устранения нарушения изоляции кабеля цепей вторичной коммутации жил -220 кВ от ДФЗ между панелями ДФЗ и Уров. | УРОВ 220
119 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ломоносово № 346 | МВ 10 кВ ТСН-1+ДГА-1+ДГА-3+ДГА-5+ДГА-7 | 10 (10.5) | 2024-11-12 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 09:53 | [6 empty] | 0 |  |  | 12.11.2024 10:02 на ПС 110 кВ Ломоносово (ЗОВЭС) АО от МТЗ МВ 10 кВ ТСН 1+ДГА 1+ДГА 3+ДГА 5+ДГА 7. 10:10 осмотрено оборудование обнаружено перекрытие 3-х фаз ошиновки 10 кВ ТСН-1 на птицу и электродуговое повреждение изолятора фазы "С" ввода ВН 10 кВ ТСН-1. 10:42 выведен в ремонт ТСН-1 Причина отключения МВ 10 кВ ТСН-1+ДГА-1+ДГА-3+ДГА-5+ ДГА-7 на ПС 110 кВ Ломоносово-межфазное КЗ на шинах 10 кВ ТСН-1 из-за перекрытия на птицу, что привело к электродуговому повреждению изолятора фазы "С" ввода ВН 10 кВ (тип ИПТ-10-250) ТСН-1 (тип ТМГ 11- 400 У, г.в. 2013), что привело к правильному срабатыванию МТЗ с воздействием на отключение МВ 10 кВ ТСН-1+ДГА-1+ДГА-3+ДГА-5. | МФТО. Срабатывание
120 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Черемушки №267 | ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-11-17 03:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-17 03:04 | 2024-11-17 03:49 | 2024-11-17 03:49 | 5 | 1 |  | 460 |  | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | 17.11.2024 03:04 на ПС 110 кВ Черемушки (ЮОВЭС) АО от МТЗ ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 ,Обесточена 2 сек. 10 кВ. Одновременно АО от МТЗ фид. 10155 бета (МКС) + 21048 бета (АО "ОЭК"), фид. 21048 альфа (АО "ОЭК"). Прямых абонентов МВС нет. По сети ОЭК АВР успешно. По сети МКС обесточено 1 РТП. Потребители: ТЦ Рио, 1 ж/д по улице Нагорный проезд. СЗО нет. Население 460 человек. Отключенная мощность 0,2 МВт. 03:49 подано напряжение на 2 сек. 10 кВ включением ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2 – замечаний нет. 03:50 по резерву КЛ 10 кВ РТП 16075 – РТП 21048 запитаны все потребители. Время обесточения 46 мин. Причина отключения ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Черемушки - каскадное повреждение в сети 10 кВ. При возникновении 3-х фазного КЗ на фид. 21048 бета (АО "ОЭК") и фид. 21048 альфа (АО "ОЭК") правильным действием РЗА от МТЗ произошло отключение ВВк 10 кВ фид. 10155 бета (МКС) + 21048 бета (АО "ОЭК") и ВВк 10 кВ фид. 21048 альфа (АО "ОЭК"). В результате не устранившегося КЗ в сети 10 кВ после отключения ВВк 10 кВ фид. 10155 бета (МКС) + 21048 бета (АО "ОЭК") и ВВк 10 кВ фид. 21048 альфа (АО "ОЭК") произошло срабатывание МТЗ (Tcp=2,5 сек) ввода Т-2 10 кВ с действием на отключение ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 с запретом АВР СВВк 2 сек. 10 кВ. | МТЗ 3 ступень
121 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Бутырки - Гражданская II цепь с отпайкой на ПС Миусская |  | 110 | 2024-11-21 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 21:35 | 2024-11-21 22:36 | 2024-11-21 22:36 | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 4.3 | 1.0167 | 1.0167 | 16.2672 | 21.11.2024 21:35 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КВЛ 110 кВ Бутырки-Гражданская I,II цепь с отп. на ПС Миусская. Обесточена ПС 110 кВ Миусская. По сети ОЭК обесточений нет. По сети МКС обесточено 4 РТП 6 кВ, 6 РТП 10 кВ. СЗО нет. Отключенная мощность 3,4 МВт. По сети прямых абонентов МВС Галс – Девелопмент обесточено 4 ТП (перешли на резерв вручную). СЗО нет, НО «Фонд поддержки и развития культуры» им. А.И.Райкина 1 РТП, 1 ТП. СЗО нет. Отключенная мощность 0,9 МВт. Общая отключенная мощность составила 4,3 МВт. Время обесточения 66 минут + 61 мин. 21:52 РПВ КВЛ 110 кВ Бутырки-Гражданская I,II цепь с отп. на ПС Миусская неуспешно. Причина - в результате воздействия ветровой нагрузки (шквалистое усиление ветра до 13м/с согласно справке ФГБУ "Центральное УГМС" за 21.11.2024 г.) произошёл наброс металлического листа на ОД перемычки 110 кВ ПС 110 кВ Миусская №342 со стороны стройки АО «СТОУНХЕДЖ», расположенной в охранной зонеПС 110 кВ Миусская №342. Согласно нормальной схеме ПС 110 кВ Миусская ОДперемычки 110 кВ электрически связан с КВЛ 110 кВ Бутырки-Гражданская I, IIцепь с отп. на ПС Миусская, что привело к возникновению КЗ на КВЛ и ихотключению от защит на ПС 220 Бутырки и ПС 220 Гражданская (АПВ со стороны ПС 220 кВ Бутырки №46 запрещается при работе линейных защит. АПВ со стороны ПС 220 кВ Гражданская №835 отсутствует) и как следствие обесточению Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 на ПС 110 кВ Миусская №342, ТСН. | ДЗЛ 1 и 2 комплекты
122 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Бутырки - Гражданская I цепь с отпайкой на ПС Миусская |  | 110 | 2024-11-21 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2024-11-21 21:35 | 2024-11-21 22:41 | 2024-11-21 23:31 | 34 | 16 |  | 0 | 0 | 4.3 | 1.9333 | 1.1 | 37.4 | 21.11.2024 21:35 АО от ДЗЛ 1 и 2 комплектов КВЛ 110 кВ Бутырки-Гражданская I,II цепь с отп. на ПС Миусская. Обесточена ПС 110 кВ Миусская. По сети ОЭК обесточений нет. По сети МКС обесточено 4 РТП 6 кВ, 6 РТП 10 кВ. СЗО нет. Отключенная мощность 3,4 МВт. По сети прямых абонентов МВС Галс – Девелопмент обесточено 4 ТП (перешли на резерв вручную). СЗО нет, НО «Фонд поддержки и развития культуры» им. А.И.Райкина 1 РТП, 1 ТП. СЗО нет. Отключенная мощность 0,9 МВт. Общая отключенная мощность составила 4,3 МВт. Время обесточения 66 минут + 61 мин. 21:52 РПВ КВЛ 110 кВ Бутырки-Гражданская I,II цепь с отп. на ПС Миусская неуспешно. Причина - в результате воздействия ветровой нагрузки (шквалистое усиление ветра до 13м/с согласно справке ФГБУ "Центральное УГМС" за 21.11.2024 г.) произошёл наброс металлического листа на ОД перемычки 110 кВ ПС 110 кВ Миусская №342 со стороны стройки АО «СТОУНХЕДЖ», расположенной в охранной зонеПС 110 кВ Миусская №342. Согласно нормальной схеме ПС 110 кВ Миусская ОД перемычки 110 кВ электрически связан с КВЛ 110 кВ Бутырки-Гражданская I, IIцепь с отп. на ПС Миусская, что привело к возникновению КЗ на КВЛ и ихотключению от защит на ПС 220 Бутырки и ПС 220 Гражданская (АПВ со стороны ПС 220 кВ Бутырки №46 запрещается при работе линейных защит. АПВ со стороны ПС 220 кВ Гражданская №835 отсутствует) и как следствие обесточению Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 на ПС 110 кВ Миусская №342, ТСН. | ДЗЛ 1 и 2 комплекты
123 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Москворецкая № 825 | КЛ 110 кВ ТЭЦ-20 – Москворецкая № 1 (ПС 110 кВ Москворецкая № 825) | 110 | 2024-11-27 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 06:08 | [6 empty] | 8.35 |  |  | 27.11.2024 г. в 21 ч. 47 мин. АО от УОИ КЛ 110 кВ ТЭЦ-20 – Москворецкая №1, обесточен транзит КЛ 110 кВ ТЭЦ-20 - Москворецкая №1+ КЛ 110 кВ Москворецкая – Даниловская №1+ КЛ 110 кВ Даниловская – Павелецкая №1, на ПС 110 кВ Москворецкая и ПС 110 кВ Даниловская АВР 6-10 кВ успешно, обесточеных потребителей нет. 22:57 На ПС 110 кВ Москворецкая обнаружено повреждение оперативных цепей УОИ КЛ 110 кВ ТЭЦ-20 - Москворецкая №1 (повреждение изоляции кабеля), УОИ выводится из работы, КЛ 110 кВ ТЭЦ-20 - Москворецкая №1 и Т-1 на ПС 110 кВ Москворецкая можно вводить в работу. 23:43 Выведен из работы ПРД УОИ КЛ 110 кВ ТЭЦ-20 - Москворецкая №1, причина: неисправность. Причина отключения - в режиме без КЗ на ПС 110 кВ Москворецкая ложное срабатывание ПРД КЛ 110 кВ ТЭЦ-20 – Москворецкая №1, произошло в следствии несвоевременного выявления снижения электрической изоляции между жилами оперативных цепей УОИ в контрольном кабеле. | УОИ
124 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Центральная - Яшино |  | 220 | 2024-11-28 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 23:27 | [6 empty] | 142.6667 |  |  | 28.11.2024 0:47 АО от 1,2 к-тов ДЗЛ КВЛ 220 кВ Центральная – Яшино, ОМП 9,3 км от ПС 220 кВ Центральная. 3:00 осмотрено оборудование ПС 220 Центральная, ПП-236 - замечаний нет. 5:26 КВЛ выведена в ремонт. 07:00 бригада СОСЭАиД приступили к проверке целостности основной изоляции. 08:24 выполнена проверка целостности основной изоляции кабельного участка МВС- Ф. "З" испытание не прошла. Приступили к ОМП. 14:02 выполнено ОМП кабельного участка МВС КВЛ 220 кВ Центральная – Яшино.Место повреждения 3,1 км от ПП236 в сторону ПС 220 кВ Центральная, ул. Яблочкова, д.51. (Территория ПП205). Причиной отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Яшино, явилось КЗ в результате пробоя изоляции кабеля 2xS(FL) 2Y 1x1000 (Производства Nexans г.в. 1998) по причине заводского дефекта изготовления (толщина изоляции меньше допустимой) в месте установки кабельной муфты МСВ-252Х производства ООО «АРКАСИЛ СК» (год монтажа 2017), что повлекло её повреждение. Место электрического пробоя расположено в зоне вывода экрана кабеля, под мастичной лентой и слоем мастики. После проведенного исследования с применением автоматизированных систем установлено, что минимальная толщина изоляции кабеля в месте повреждения составляет 22.87мм, максимальная толщина изоляции составляет 28.79мм. Эксцентриситет изоляции составляет 20.54%, что является нарушением по п. 10.6.2 ГОСТ Р МЭК 60840. | ДЗЛ 1,2 к-кты
125 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Очаково - Вернадская I цепь |  | 110 | 2024-11-29 01:14 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 00:10 | [6 empty] | 22.9333 |  |  | 29.11.2024 1:14 АО от ДЗЛ КВЛ 110 кВ Очаково – Вернадская I цепь. ОМП 3,4 км от ПС Очаково, Ф "А", ток КЗ 8,7 кА. 01:34 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Вернадская. Замечаний нет. 02:10 бригада ВКС приступила к осмотру оборудования ПП133. 02:33 осмотрено оборудование ПС Очаково и ПП119 по КВЛ 110 кВ Очаково – Вернадская I цепь. Замечаний нет. 02:40 бригада ФРМС приступила к осмотру воздушного участка КВЛ 110 кВ Очаково – Вернадская I цепь. 03:30 осмотрено оборудование ПП133. Замечаний нет. 03:31 бригада ВКС приступила к осмотру трассы. 04:24 осмотрена трасса КВЛ 110 кВ Очаково – Вернадская I цепь. Замечаний нет. Приступили к выводу в ремонт КВЛ 110 кВ Очаково – Вернадская I цепь для испытания защитных оболочек. 04:30 бригадой ФРМС произведен осмотр воздушного участка КВЛ 110 кВ Очаково – Вернадская I цепь. Замечаний нет. Причина отключения КВЛ 110 кВ Очаково-Вернадская I цепь - на опоре №17 перекрытие между шлейфом провода верхней фазы "А" и средней траверсой, на неустановленный токопроводящий предмет (сгорел при КЗ). | ДЗЛ. Срабатывание
126 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ ТЭЦ-16 – Динамо № 1 |  | 110 | 2024-11-30 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 30.11.2024 13:49 АО от ДЗЛ к-тов А,Б КЛ 110 кВ ТЭЦ-16 – Динамо №1 15:07 КЛ 110 кВ ТЭЦ-16 – Динамо №1 выведена в ремонт. 17:28 трасса КЛ осмотрена - замечаний нет. 19:51 произведены испытания КЛ 110 кВ ТЭЦ-16 – Динамо №1, ф. А проверку не прошла, приступили к ОМП. 01.12.2024 06:40 обнаружено место повреждения: 730 метров от ТЭЦ-16 по адресу: ул. Зорге 22 «А» Длина КЛ 3,376 км (МВС). Причина отключения - При монтаже КЛ 110 кВ ТЭЦ 16 - Динамо №1 выполненным подрядной организацией ОАО "МКСМ" в 2005 году были допущены нарушения технологии прокладки кабеля в земле, что привело к механическому повреждению внешней оболочки кабеля. | ДЗЛ
127 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Коровино № 604 | Т-1 | 110 | 2024-12-01 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 17:49 | [6 empty] | 17.2333 |  |  | На ПС 110 кВ Коровино - электродуговое перекрытие 3-х фаз ошиновки в ячейке КРУН ВВк 10 кВ Т-1 вследствие электрического пробоя опорного изолятора из-за повреждения (трещина) фаз. "С" ИОР-10-3,75 II УХЛ2 1982 г.в. с действием дуговой защиты 1 сек 10 кВ на отключение ВВк 10 кВ Т-1 с запретом АВР. Причина отключения Т-1 -Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Коровино произошло в следствие электродугового перекрытия 3-х фаз на шинном мосту 10 кВ Т-1 в ячейке КРУН ВВк 10 кВ Т-1 в результате электрического пробоя опорного изолятора из-за повреждения (трещина) фазы "С" ( ИОР-10-3,75 II УХЛ2) в зоне ДЗТ Т-1, с действием ДЗТ на включение КЗ 110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Коровино и как следствие отключение на ТЭЦ-21 правильным действием ДФЗ ВЛ 110кВ ТЭЦ-21 – Бутаково с отпайкой на ПС Коровино с успешным АПВ. На ПС 110 кВ Коровино произошло отключение ОД 110 кВ Т-1 (в безтоковую паузу). | ДТЗ. Срабатывание
128 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Бескудниково – Гражданская № 1 |  | 220 | 2024-12-01 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 19:35 | [6 empty] | 209.65 |  |  | Причина отключения КВЛ 220 кВ Бескудниково – Гражданская I цепь - течь масла по адресу Большая академическая, 77, корп 1 из-за очаговой коррозии в данной зоне, вследствие заводского дефекта изготовления гидроизоляционного покрытия трубопровода.Согласно отчета МЭИ, проводившего обследование состояния трубопроводов КЛВД 110 – 220 кВ в 2021 году, сталь трубопроводов именно у КВЛ 220 кВ Бескудниково – Гражданская I цепь низкого качества изготовления и имеет в некоторых местах толщину стенки ниже нормативных значений, а также низкое качество гидроизоляции (изготовитель трубы бесшовной - УССР, г. Днепропетровск 1991-1993 г.). КВЛ 220 кВ Бескудниково – Гражданская I цепь в эксплуатации с 1993 г. Причина отключения КВЛ 220 кВ Бескудниково – Гражданская I цепь - течь масла по адресу Большая академическая, 77, корп 1 из-за очаговой коррозии в данной зоне, вследствие заводского дефекта изготовления гидроизоляционного покрытия трубопровода. | Устройства РЗА не работали.
129 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Очаково – Мазилово № 2 |  | 110 | 2024-12-07 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 03:30 | [6 empty] | 179.9167 |  |  | При производстве несанкционированных работ по устройству закрытого перехода кабельной линии 220 кВ под Аминьевским ш. методом ГНБ сторонней организацией ООО "АМТ", выполняемых без вызова представителя, согласования ППР с филиалом ПАО "Россети Московский регион" - МВС произошло повреждение фаза "Ж" и "З" КЛ 110 кВ Очаково-Мазилово №2 по адресу: г. Москва, Кременчугская ул. 46, что привело к АО от ДЗЛ 1 н 2 комплектов КЛ 110 кВ Очаково-Мазилово №2. Общая длина 4,821 км. Кабельный участок МВС 4,7 км. Кабельный участок ОЭК 0,12 км. Работы выполнялись субподрядной организацией ООО «АМТ». Подрядчик ООО «СпецинжСтрой». Заказчик АО «ОЭК». Причина отключения - При производстве несанкционированных работ по устройству закрытого перехода кабельной линии 220 кВ под Аминьевским ш. методом ГНБ сторонней организацией ООО "АМТ", выполняемых без вызова представителя, согласования ППР с филиалом ПАО "Россети Московский регион" - МВС произошло повреждение фаза "Ж" и "З" КЛ 110 кВ Очаково-Мазилово №2 по адресу: г. Москва, Кременчугская ул. 46, что привело к АО от ДЗЛ 1 н 2 комплектов КЛ 110 кВ Очаково-Мазилово №2. Общая длина 4,821 км. Кабельный участок МВС 4,7 км.Кабельный участок ОЭК 0,12 км. Работы выполнялись субподрядной организацией ООО «АМТ». Подрядчик ООО «СпецинжСтрой». Заказчик АО «ОЭК» | ДЗЛ
130 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Автозаводская № 536 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-08 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-08 18:57 | 2024-12-08 19:01 | 2024-12-08 20:01 | 8 | 1 |  |  |  | 0.2 | 1.0667 | 0.0667 | 0.5336 | 08.12.2024 18:57 На ПС 220 кВ Автозаводская АО МВ 1 сек 10 кВ АТ-1, одновременно МВ 10 кВ яч.1 фид. 20129альфа+14141, работала Клапанная дуговая ЗШ. По сети МКС АВР успешно, ОЭК обесточение 4 минпотребителей. Прямых абонентов МВС нет. Причина обесточения I сек 10 кВ на ПС 220 кВ Автозаводская - при возникновении электрической дуги в отсеке кабельного ввода ячейки КРУ типа К-104 (оборудованна 3-мя клапанами дуговой защиты установленных в отсеках: сборных шин, кабельного ввода и отсека выключателя) в следствии КЗ в концевой кабельной разделке фид. 20129 альфа (ОЭК) произошло правильное срабатывание клапанной дуговой защиты с действием на отключение ВВк 10 кВ фид. 20129 альфа+14141(T=0 c) и излишнее срабатывание клапанной дуговой защиты 1 сек 10 кВ с действием на отключение МВ 1 сек 10 кВ АТ-1 (T=0.4 c) с запретом АВР в следствии неисправности (замыкание контакта по причине невозврата якоря реле в следствии длительной эксплуатации 34 года) реле времени ЭВ-134 (ЧЭАЗ 1990 г.в.). | Клапанная дуговая ЗШ
131 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гражданская № 835 | ЭВ КЛ 110 кВ Гражданская - Коптево №2 | 220 | 2024-12-13 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 13.12.2024 10:15 На ПС 220 кВ Гражданская односторонее АО от 1 зоны ДЗ КЛ 110 кВ Гражданская-Коптево №2, на ПС 110 кВ Коптево ЭВ КЛ 110 кВ Гражданская-Коптево №2 отключен по режиму МосРДУ. 10:46 Осмотрено оборудование ПС 220 кВ Гражданская. 12:10 Выведена в ремонт КЛ 110 кВ Гражданская - Коптево №2. 13:04 Осмотрено оборудование и кабельная трасса КЛ 110 кВ Гражданская-Коптево №2 – замечаний нет. 14:10 Допущена бригада для испытания КЛ. 16.12.2024 12:16 КЛ 110 кВ Гражданская-Коптево №2 поставлена под напряжение с ПС 220 кВ Гражданская. 12:46 КЛ 110 кВ Гражданская-Коптево №2 замкнута в транзит. Причина отключения - Одностороннее АО от 1 зоны дистанционной защиты и МТО ЭВ КЛ 110 кВ Гражданская-Коптево №2 на ПС 220 кВ Гражданская - 3-х фазное КЗ на ПС 110 кВ Коптево вследствие падения неустановленного постороннего токопроводящего предмета (сгорел при КЗ), что привело к перекрытию шлейфов 3-х фаз между ЛР КЛ 110 кВ Гражданская-Коптево №2 и кабельными муфтами. Повреждения оборудования нет. | 1 зоны ДЗ
132 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Бирюлево № 394 | ВВк 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2024-12-15 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-15 20:18 | 2024-12-15 20:43 | 2024-12-15 20:43 | 88 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.76 | 0.4167 | 0.4167 | 36.6696 | 15.12.2024 20:18 на ПС 110 кВ Бирюлево АО ВВк 6 кВ УРЗН 1 сек 6 кВ, АО ВВк 6 кВ УРЗН 2 сек 6 кВ, одновременно АО ВВк 6 кВ Т-1 от ЗОЗЗ, АО ВВк 6 кВ Т-2 от ЗОЗЗ, АО ВВк 6 кВ фид 5616 дельта+5614 бета. Обесточены 1 сек 6 кВ и 2 сек 6 кВ ПС 110 кВ Бирюлево. По сети МКС обесточено 6 РТП, 8 ТП. СЗО - нет. Потребители: склады, воинская часть, автосервис, спортбаза по ул. Москворечье, Тюрина, Прохладная, Бутовская, Варшавское шоссе, Спортивная, 6-Радиальная, Дорожная. Точки поставки - 10. Отключенная мощность - 3,4 МВт. По сети прямого абонента МСК Энерго обесточена 1 ТП (ЗАО "Керст"). Отключенная мощность - 0,36 МВт. Общая отключенная мощность составила 3,76 МВт. Время обесточения от 25 мин. Причина отключения - При возникновении тока нулевой последовательности 93 А в следствии ОЗЗ на отходящем фид. 5616 дельта+5614 бета, фид. 5616 гамма (уставка тока ТЗНП согласно проектному решению 80 А, расчетное значение выполненное УРЗА ИА 220 А) произошло излишнее срабатывание ТЗНП УРЗН 1 сек 6 кВ с действием на отключение ВВк 6 кВ Т-1, с разрешением АВР 1-2 сек 6 кВ. После включения СВВк 1-2 сек 6 кВ произошло излишнее срабатывание ТЗНП УРЗН 2 сек 6 кВ с действием на отключение ВВк 6 кВ Т-2 по аналогичной причине. | ЗОЗЗ 1 ступень
133 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Бирюлево № 394 | ВВк 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2024-12-15 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 20:43 | [6 empty] | 0.4167 |  |  | 21.12.2024 10:13 Одновременно на ПС 110 кВ Сокольники АО I СШ 110 кВ и АО от КСЗ КЛ 110 кВ Стромынка-Сокольники №1, На ПС 110 кВ Сокольники АВР 110 кВ - неуспешно, без напряжения Т-1,Т-4, АВР по 6-10 кВ – успешно, обесточеных потребителей нет. 11:05 На ПС 110 кВ Сокольники осмотрено оборудование I СШ 110 кВ - замечаний нет. 11:13 На ПС 110 кВ Сокольники включен МВ КЛ 110 кВ Стромынка – Сокольники № 2, подано напряжение на I СШ 110 кВ. 11:55 На ПС 110 кВ Сокольники восстановлена нормальная схема по 6-10 кВ. 13:30 Осмотрена кабельная трасса и оборудование на ПС 110 кВ Стромынка, ПС 110 кВ Сокольники - замечаний нет. 14:43 На ПС 110 кВ Стромынка выведен из работы КСЗ КЛ 110 кВ Стромынка – Предварительная причина: На ПС 110 кВ Стромынка ложное срабатывание КСЗ КЛ 110 кВ Стромынка – Сокольники № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (БЭМП РУ-КСЗ) с действием на отключение ЭВ КЛ 110 кВ Стромынка – Сокольники № 1 произошло из-за неисправности терминала БЭМП РУ-КСЗ.1.220.RET вследствие наличия заводского дефекта изготовления внутренних плат дискретных входов-выходов Предварительная причина: На ПС 110 кВ Сокольники отказ во включении выключателя ШСМВ 110 кВ типа МКП-110 в цикле АВР-ЗМН и обесточение I СШ 110 кВ при отключении КЛ 110 кВ Стромынка – Сокольники № 1 произошли из-за несвоевременного выявления износа деталей механизма включения привода ШПЭ-33 в процессе длительной эксплуатации (68 лет) | ЗОЗЗ 1 ступень
134 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | КЛ | КЛ 110 кВ Стромынка – Сокольники № 1 |  | 110 | 2024-12-21 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 21.12.2024 10:13 Одновременно на ПС 110 кВ Сокольники АО I СШ 110 кВ и АО от КСЗ КЛ 110 кВ Стромынка-Сокольники №1, На ПС 110 кВ Сокольники АВР 110 кВ - неуспешно, без напряжения Т-1,Т-4, АВР по 6-10 кВ – успешно, обесточеных потребителей нет. 14:43 На ПС 110 кВ Стромынка выведен из работы КСЗ КЛ 110 кВ Стромынка – Причина отключения на ПС 110 кВ Стромынка ложное срабатывание КСЗ КЛ 110 кВ Стромынка – Сокольники № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (БЭМП РУ-КСЗ) с действием на отключение ЭВ КЛ 110 кВ Стромынка – Сокольники № 1 произошло из-за неисправности терминала БЭМП РУ-КСЗ.1.220.RET вследствие наличия заводского дефекта изготовления внутренних плат дискретных входов-выходов | КСЗ
135 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сокольники № 45 | I СШ 110 кВ | 110 | 2024-12-21 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | [12 empty] | 21.12.2024 10:13 Одновременно на ПС 110 кВ Сокольники АО I СШ 110 кВ и АО от КСЗ КЛ 110 кВ Стромынка-Сокольники №1, На ПС 110 кВ Сокольники АВР 110 кВ - неуспешно, без напряжения Т-1,Т-4, АВР по 6-10 кВ – успешно, обесточеных потребителей нет. 11:05 На ПС 110 кВ Сокольники осмотрено оборудование I СШ 110 кВ - замечаний нет. 11:13 На ПС 110 кВ Сокольники включен МВ КЛ 110 кВ Стромынка – Сокольники № 2, подано напряжение на I СШ 110 кВ. 11:55 На ПС 110 кВ Сокольники восстановлена нормальная схема по 6-10 кВ. 13:30 Осмотрена кабельная трасса и оборудование на ПС 110 кВ Стромынка, ПС 110 кВ Сокольники - замечаний нет. 14:43 На ПС 110 кВ Стромынка выведен из работы КСЗ КЛ 110 кВ Стромынка – Причина отключения на ПС 110 кВ Сокольники отказ во включении выключателя ШСМВ 110 кВ типа МКП-110 в цикле АВР-ЗМН и обесточение I СШ 110 кВ при отключении КЛ 110 кВ Стромынка – Сокольники № 1 произошли из-за несвоевременного выявления износа деталей механизма включения привода ШПЭ-33 в процессе длительной эксплуатации (68 лет) | Устройства РЗА не работали.
136 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Автозаводская № 536 | МВ 2 сек 10 кВ АТ-2 | 10 (10.5) | 2024-12-23 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 09:25 | [6 empty] | 0.9833 |  |  | 23.12.2024 08:26 На ПС 220 кВ Автозаводская АО МВ 2 сек 10 кВ АТ-2, одновременно МВ 10 кВ фид. 14124альфа+11883, яч. 24 (МКС) Клапанная дуговая ЗШ. По сети МКС, ОЭК АВР успешно, без обесточений потребителей. Прямых абонентов МВС нет. 09:03 Подано напряжение на 2 сек 10 кВ включением МВ 2 сек 10 кВ АТ-2. 09:17 Включены все фидеры 1 сек 10 кВ кроме поврежденного фид. фид. 14124альфа+11883, яч. 24 (МКС). Причина отключения - В соответствии с проектным решением (разработан СКТБ ВКТ Мосэнерго изготовитель Куйбышевский завод "Электрощит" 1990 г.в.) клапан дуговой защиты 2 сек 10 кВ был установлен на крышке отсека сборных шин ячейки СВВк 2 сек 10 кВ на ПС 220 кВ Автозаводская в непосредственной близости (1,5 м) от открыто проложенного кабеля 10 кВ фид. 14124 альфа (МКС) что, при возникновении КЗ на нём привело к термодинамическому воздействию продуктов горения дуги на клапан дуговой защиты 2 сек 10 кВ с действием на отключение МВ 2 сек 10 кВ АТ-2 на ПС 220 кВ Автозаводская. | КДЗШ
137 | ПАО «Россети Московский регион» | МВС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Строгино № 809 | МВ 10 кВ фид 11А+11Б | 10 (10.5) | 2024-12-27 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-27 16:03 | 2024-12-27 16:07 | 2024-12-27 16:07 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.0667 | 0.0667 | 0.0667 | 27.12.2024 16:03 на ПС 110 кВ Строгино АО МВ 10 кВ фид 11А+Б (аб. ОАО "Технопарк Орбита") обесточено 1ТП. СЗО 0, население 0, 16:07 аб. ОАО "Технопарк Орбита" перешёл на резерв вручную. Время обесточения составило 4 мин. 18:34 на ПС 110 кВ Строгино введён в работу МВ 10 кВ фид 11А+Б (аб. ОАО "Технопарк Орбита") 27.12.2024 г. в 16 ч. 03 мин. на ПС 110 кВ Строгино МВС произошло АО МВ 10 кВ яч.11 фид.11А+Б, защиты МВ 10 кВ яч.11 фид.11А+Б не работали. Причина отключения МВ 10 кВ яч.11 фид.11А+Б на ПС 110 кВ Строгино – вследствие износа в процессе длительной эксплуатации (42 года), произошло перекрытие между ламелями «+» и цепи отключения штепсельного разъема выкатного элемента тип ШР-32 производства Мосэлектрощит (тип яч. К-26 1980 г.в. ), что привело к аварийному отключению МВ 10 кВ яч.11 фид.11А+Б. Дата последней проверки устройств РЗА ячейки 09.07.2021 г. в объеме профилактического восстановления. | Устройства РЗА не работали.
Высоковольтные КС Архив, Центральные ЭС Архив, МВС | [15 empty] | 228 | 78 | 1 | 4660 | 13 | 50.26 | 7071.2329 | 7.4503 | 141.8888