## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за прошлый год (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются до 1 (вторичные цепи), 0.11, 0.22, 0.38, 0.66, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 150 (154), 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Причина отключения | Наименование РЗА, действием которых отключалось оборудование
| Филиал(ПО) ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 206-РП-121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-01 00:22 | 2025-01-01 00:34 | 0.5 | 0.2 | Причины выясняются.СЗО нет. АО МВ фид.2 ПС-206. | МТЗ
2 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП207/1 д.Алексеевка 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-01 21:42 | 2025-01-01 22:50 | 0.01 | 1.1333 | Выясняется. Погодные условия: Ветер 7–8 м/с с порывами до 17 м/с Юго-западный | МТЗ
3 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-29-КРН-5-ТП-45-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-02 03:20 | 2025-01-02 03:54 | 0.27 | 0.5667 | Выясняется. | МТЗ
4 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС419/5-ТП5069 чер. РП2020/1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-01-02 11:30 | 2025-01-02 12:10 | 0.3 | 0.6667 | Следы перекрытия на ОПН воздушного ввода ПП-23 абон. | МТЗ
5 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 18 п.им.Цюрупы ф.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-02 13:38 | 2025-01-02 14:56 | 0.01 | 1.3 | выясняются | МТЗ
6 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 33 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-03 06:52 | 2025-01-03 08:36 | 0.4 | 1.7333 | Выясняется. | МТЗ
7 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.12 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-03 06:55 | 2025-01-03 07:55 | 0.6 | 1 | Выясняется. | МТЗ
8 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1230/2- д.Сермино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-03 16:29 | 2025-01-03 17:22 | 0.01 | 0.8833 | Выясняется. СЗО нет. | МТЗ
9 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер № 15 от ПС-590 до ЗТП-300 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-03 17:52 | 2025-01-03 19:44 | 0.01 | 1.8667 | выясняется. сзо-нет | МТЗ
10 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП3192/Ф1-4- д.Д.Лёдово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-03 21:00 | 2025-01-03 21:28 | 0.01 | 0.4667 | Выясняются | МТЗ
11 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Шерна с отпайкой на ПС Захарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. По осмотру ПС 110 кВ Захарово №380: АО от ДЗТ Т-2. АВР 6 кВ успешно. Без обесточения потребителей. | ДФЗ, 3 ст. дист. и ЗЗ
12 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Черноголовка с отпайкой на ПС Глухово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. Обесточение 2 и 4 сек. 6 кВ на ПС 110 кВ Глухово №84. | 4 ст. ТЗНП
13 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Дуговая III цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | 4 ст. ТЗНП
14 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Дуговая II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | 4 ст. ТЗНП
15 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Водовод-Усад |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется 04.01.2025 15:57, ВЭС: На ПС 110 кВ Усад включили МВ ВЛ 110 кВ Водовод - Усад. ВЛ поставили под напряжение. Участок ВЭС осмотрен замечаний нет | ДФЗ, 1 ст. ЗЗ
16 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП586/1 ф.Быт 1- Аксеново |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-04 15:04 | 2025-01-04 15:18 | 0.01 | 0.2333 | Выясняются | н/в автомат
17 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Водовод №251 | МВ ВЛ 110 кВ Водовод-Усад | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Причина выясняется Верховой осмотр МВ, по результатам верхового осмотра проф.испытание, устранение неисправности МВ ВЛ 110кВ Водовод-Усад. Схема сети – Нормальная
18 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1444/1-Понарино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-05 09:21 | 2025-01-05 10:21 | 0.01 | 1 | Выясняется СЗО нет | МТЗ
19 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 66 д.Тимково вых.3 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-05 10:05 | 2025-01-05 11:18 | 0.01 | 1.2167 | Выясняется | МТЗ
20 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-712 ф.15 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-05 12:43 | 2025-01-05 13:17 | 0.22 | 0.5667 | Выясняется. СЗО-ВЗУ-1 КТП-141д. Радушино, КНС-1 д. Протекино. | МТЗ
21 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гребнево №730 | ТСН-1 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | перекрытие на птицу(ворона) | ТО
22 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1365/3- д.Юркино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-07 11:30 | 2025-01-07 12:10 | 0.01 | 0.6667 | выясняется СЗО нет | МТЗ
23 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-08 03:58 | 2025-01-08 04:53 | 0.3 | 0.9167 | Выясняется : СЗО нет | МТЗ
24 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 761-11 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-08 07:20 | 2025-01-08 09:11 | 0.1 | 1.85 | Выясняется . СЗО: 3 Котельная,ВЗУ,КНС. | МТЗ
25 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 43 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-08 09:22 | 2025-01-08 11:21 | 0.4 | 1.9833 | Выясняется:СЗО нет | МТЗ
26 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-712 ф.15 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-08 11:05 | 2025-01-08 11:45 | 0.3 | 0.6667 | Выясняется. СЗО ВЗУ-1д. Радушино, КНС-1 д.Протекино | МТЗ
27 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-08 15:23 | 2025-01-08 17:18 | 0.5 | 1.9167 | АО ВВк фид.4 ПС-226. Причины выясняются. СЗО нет. | МТЗ
28 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.31 ПС 83-РП-884 Сек.2 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | МТЗ
29 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 26 ПС 74 Непецино №1594А |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-10 13:14 | 2025-01-10 13:50 | 1.3 | 0.6 | выясняется | МТЗ
30 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-11 12:40 | 2025-01-11 12:55 | 0.15 | 0.25 | Выясняется. СЗО нет. | МТЗ
31 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-11 14:55 | 2025-01-11 15:18 | 0.25 | 0.3833 | СЗО нет. Ветка на ТП 132 | МТЗ
32 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РП-4868/1-ЛР-8-ЛР-21 и КВЛ-6кВ РП-4868/2-ПП-3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-01-11 21:13 | 2025-01-11 21:58 | 0.1 | 0.75 | Отпайка на КТП 4746 абон. (ОАО Вавилон, заправка) - разрушение разрядника 6 кВ | МТЗ
33 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск-Монино с отп |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Повреждение оборудования Ремонт шлейфа нижней фазы на опоре № 21. Схема сети – Нормальная
34 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП45 Евсеево-ТП48 Улитино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-15 17:25 | 2025-01-15 19:23 | 0.5 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
35 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 219 Балобаново вых.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-16 04:58 | 2025-01-16 06:19 | 0.01 | 1.35 | Выясняется | н/в автомат
36 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.13 ПС 83-КТП-177-КТП-178-КТП-271 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-01-16 11:13 | 2025-01-16 12:28 | 0.3 | 1.25 | Выясняются. СЗО нет. | МТЗ
37 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Шульгино №652 | 6 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-16 13:17 | 2025-01-16 13:59 | 0.7 | 0.7 | Выясняется. 16.01.25 13:43 ВЭС. ПС 110 кВ Шульгино №652: поставили под напряжение 6 сек 10 кВ через СВВК 5 сек 10 кВ. 16.01.25 13:59 ВЭС. ПС 110 кВ Шульгино №652: запитаны все потребители 6 сек 10 кВ. Причина: повреждение на фид. 604 Ногинского РЭС, все потребители (промзона, абонентское) вкл. по резерву. Продолжительность обесточения потребителей: 0 ч. 42 мин. | ЛЗШ
38 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 710/2- д. Цибино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-17 09:44 | 2025-01-17 11:42 | 0.01 | 1.9667 | Повреждение АВ в сети управления абонента д.№72. | МТЗ
39 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 509 ПС-553, Отпайка 1 ВЛ-10кВ на КТП 219 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-17 09:53 | 2025-01-17 10:35 | 0.05 | 0.7 | Повреждение разрядника в МТП215. | МТЗ
40 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-01 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-18 03:54 | 2025-01-18 05:53 | 0.3 | 1.9833 | Повреждение ОСИ 10 кВ в ТП393 аб. (индивидуальная застройка). | МТЗ
41 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ АСП-1575-РП-975 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-20 18:22 | 2025-01-20 18:47 | 0.3 | 0.4167 | Причины выясняются. СЗО- ТП-495 кот. | МТЗ
42 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 66 д.Тимково вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-21 22:30 | 2025-01-22 00:13 | 0.01 | 1.7167 | выясняются | н/в автомат
43 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.3А ПС 157-РП-4440 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. АВР в РП-4440 успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
44 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС157/19В-РП3/2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-01-22 11:29 | 2025-01-22 13:17 | 0.4 | 1.8 | выясняется, СЗО КНС ТП4437, СЗО КНС ТП-4441 | МТЗ
45 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1134/1- Загряжская (1) |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-22 12:47 | 2025-01-22 14:02 | 0.01 | 1.25 | Выясняется | МТЗ
46 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-255-ТП-158 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-01-26 01:33 | 2025-01-26 02:46 | 0.32 | 1.2167 | Выясняется. | МТЗ
47 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН7/1 ф.-ТП127 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-01-26 09:15 | 2025-01-26 09:51 | 0.2 | 0.6 | выясняются | МТЗ
48 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.1248 РП 12 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-26 16:50 | 2025-01-26 17:19 | 0.3 | 0.4833 | Выясняется | МТЗ
49 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС34/1 ф.2-КТП66 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-01-27 04:57 | 2025-01-27 06:51 | 0.4 | 1.9 | выясняются | МТЗ
50 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС640/1 ф.305-ТП419 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-01-27 06:14 | 2025-01-27 06:17 | 0.4 | 0.05 | выясняются | МТЗ
51 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС85/109-РП1012 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-27 10:20 | 2025-01-27 11:32 | 0.15 | 1.2 | РП 1012 РУ-10кВ повреждение в яч. МВ фид 109 | МТЗ
52 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.23 ПС 110кВ Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-27 18:33 | 2025-01-27 19:16 | 0.3 | 0.7167 | Выясняются. 4 СЗО: 2 очистные, 2 ВЗУ(д. Ильясово, д. Городна, д. Кгуглово) | МТЗ
53 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 979/1 д.Герцкая |  | 0.38 | Аварийное | 2025-01-29 16:40 | 2025-01-29 18:33 | 0.01 | 1.8833 | выясняются | МТЗ
54 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Дятлово №16 | Т-2 | 110 | Аварийное | 2025-01-30 00:42 | 2025-01-30 02:40 | 1.7 | 1.9667 | Перекрытие изоляции ТТ (ф. К) в ячейке ВВк 10 кВ Т-2 | Дуговая защита
55 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КЛ-10кВ Ф.24a+b ПС-83-РП-1313 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-30 17:15 | 2025-01-30 17:41 | 0.1 | 0.4333 | Выясняется. 1 СЗО: очистные | МТЗ
56 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КЛ-10кВ Ф 33 a+b ПС-83-РП-1313 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-30 17:15 | 2025-01-30 17:41 | 0.1 | 0.4333 | Выясняется. 1 СЗО: очистные | МТЗ
57 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.№ 15 ПС-623, Участок ВЛ в магистрали КЛ |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-31 13:01 | 2025-01-31 13:49 | 0.2 | 0.8 | Повреждение у абонента ТП-251 (Мособлэнерго) | МТЗ
58 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Ройка ПС 35кВ Дединово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-01-31 15:16 | 2025-01-31 15:47 | 0.4 | 0.5167 | Выясняется | МТЗ
59 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 23 ПС 703 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-01 12:33 | 2025-02-01 14:18 | 0.12 | 1.75 | выясняется | МТЗ
60 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС 34 Фидер 201 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-03 16:41 | 2025-02-03 17:17 | 0.1 | 0.6 | выясняется | МТЗ
61 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЦРП32/1- д.Аксенки |  | 0.38 | Аварийное | 2025-02-03 21:55 | 2025-02-03 23:18 | 0.01 | 1.3833 | Выясняется | МТЗ
62 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-02-06 04:10 | 2025-02-06 05:50 | 1.2 | 1.6667 | выясняются. АВР в ЦРП-32 успешно. | МТЗ
63 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЦРП32/1- д.Аксенки |  | 0.38 | Аварийное | 2025-02-06 21:20 | 2025-02-06 22:42 | 0.01 | 1.3667 | Выясняется | МТЗ
64 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-07 11:32 | 2025-02-07 12:45 | 0.2 | 1.2167 | Выясняется. | МТЗ
65 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 47 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-02-07 12:19 | 2025-02-07 12:54 | 0.01 | 0.5833 | Кратковременная перегрузка фид.2 | МТЗ
66 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП153 Мехлесхоз-ТП245 Логиново |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-08 00:25 | 2025-02-08 02:23 | 0.2 | 1.9667 | 3 СЗО: КНС, ВЗУ, котельная (ТП 274, д. Алферово) Причина: повреждение опорных изоляторов ИО-10 на КТП 110 (аб.) Стройматериалы | МТЗ
67 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.7 ПС 828 - ТП-49 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-08 11:19 | 2025-02-08 13:09 | 0.5 | 1.8333 | Выясняется. 4 СЗО: КНС, ВЗУ, котельная - 2 шт. | МТЗ
68 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ АСП-1579-РП-1400 сек.1 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
69 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/104 Мишутино-ТП45/104 Евс |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
70 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ от ПС-715 фид.№ 715-02 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-10 13:04 | 2025-02-10 15:02 | 0.7 | 1.9667 | Повреждение КЛ-10кВ №1619 абон. вывод фид. 6 на КТП 254 аб. ООО РозаГранд т.89175632126 | МТЗ
71 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-712 ф.14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-15 05:18 | 2025-02-15 05:52 | 0.3 | 0.5667 | Выясняются. ЗТП-148- котельная, ЗТП-363аб- ретранслятор. | МТЗ
72 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.1-ТП215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-02-15 08:32 | 2025-02-15 10:21 | 0.25 | 1.8167 | Выясняются | МТЗ
73 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 57/2- д. Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-02-15 15:59 | 2025-02-15 17:04 | 0.01 | 1.0833 | Выясняется. | МТЗ
74 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ Фидер 30 и фидер 22 ПС-27 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-02-16 01:00 | 2025-02-16 02:46 | 0.1 | 1.7667 | Выясняются | МТЗ
75 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-205 - ТП-202 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-02-16 12:10 | 2025-02-16 14:09 | 0.4 | 1.9833 | Выясняется. | МТЗ
76 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-16 19:25 | 2025-02-16 21:23 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется. СЗО - котельная | МТЗ
77 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-494-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-16 21:43 | 2025-02-16 22:36 | 0.4 | 0.8833 | Выясняется | МТЗ
78 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 321/2 Щекутово, поле 31 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-02-17 03:31 | 2025-02-17 03:35 | 0.1 | 0.0667 | Замечания: Отключен АВ фид.1 | н/в автомат
79 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 321/1 Щекутово поле №31 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-02-17 07:05 | 2025-02-17 07:52 | 0.01 | 0.7833 | Выясняется | н/в автомат
80 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП-237-ТП233 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-02-17 13:39 | 2025-02-17 15:28 | 1.4 | 1.8167 | Выясняется | МТЗ
81 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КЛ 6 кВ РП1006/104-ТП1262 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-02-18 10:10 | 2025-02-18 11:17 | 0.2 | 1.1167 | выясняется | МТЗ
82 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.13 ПС 110 кВ Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-19 11:51 | 2025-02-19 12:46 | 0.1 | 0.9167 | Выясняется. | МТЗ
83 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-19 13:22 | 2025-02-19 15:18 | 0.1 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
84 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/404 Мишутино-РП28/404 Рах |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-20 11:02 | 2025-02-20 11:35 | 0.4 | 0.55 | ВЛ-10кВ АСП-8096 - ЛР-135. Причина выясняется | МТЗ
85 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП118/1-СНТ Надежда |  | 0.38 | Аварийное | 2025-02-21 20:08 | 2025-02-21 21:23 | 0.01 | 1.25 | Выясняется | МТЗ
86 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.6 ПС 8 - ТП-197 С.2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-02-23 00:01 | 2025-02-23 01:45 | 0.4 | 1.7333 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-199/1 - ТП-200/1. 1 СЗО: Котельная - ТП-198. | МТЗ
87 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное | 2025-02-23 17:51 | 2025-02-23 19:16 | 1.97 | 1.4167 | АО ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС – Дулево с отп. на ПС Губино Обесточение 2 сек. 6 кВ на ПС 110 кВ Губино №216 Причина: в пролете опор 40-41 обнаружен обрыв провода нижней фазы «А» | ДФЗ
88 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-49-ТП-5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-02-25 13:55 | 2025-02-25 14:30 | 0.7 | 0.5833 | Причина выясняется. | МТЗ
89 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 321/1 Щекутово поле №31 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-02-27 00:07 | 2025-02-27 01:10 | 0.01 | 1.05 | Выясняется. | МТЗ
90 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Спортивная № 817 | Т-1 | 110 | Аварийное | 2025-03-02 07:14 | 2025-03-02 07:30 | 4.7 | 0.2667 | Внешнее перекрытие на вводе 110 кВ Т-1 (фаза «А»). АВР по 35 кВ успешно, АВР по 10 кВ неуспешно. | Диф. защита Т-1
91 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шульгино-Дроздово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Мокрый снег | ДФЗ. Пуск ДФЗ
92 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка-Орехово 3 с отп |  | 110 | Аварийное | 2025-03-04 04:51 | 2025-03-04 05:22 | 2.6 | 0.5167 | Причина выясняется На опоре №20 повреждение изоляторов нижней фазы (фазы В). Требуется срочный ремонт ВЛ. ПС 110 кВ Карболит №609: Причина отказа отключения от ЗМН Т-2 МВ 2 сек. 6 кВ: неисправность катушки отключения в приводе МВ. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Мокрый снег | ДФЗ. Пуск ДФЗ
93 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Астра ПС 110кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-04 22:16 | 2025-03-04 23:27 | 0.1 | 1.1833 | Выясняются. | МТЗ
94 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.506 с ПС-652 (Н) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-05 04:31 | 2025-03-05 04:38 | 0.2 | 0.1167 | Причина: Повреждение РТП-750( абонента) и АСП-7039. Бытовых потребителей нет | МТЗ
95 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 652 ф.606 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение РТП-750( абонента) и АСП-7039 ( обесточенных бытовых потребителей нет) | МТЗ
96 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС-16 ф.13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-05 06:15 | 2025-03-05 08:10 | 0.2 | 1.9167 | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
97 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС36/21-ТП1326 21ПС36 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-06 11:40 | 2025-03-06 12:50 | 0.22 | 1.1667 | Причина АО: повреждение в КТП-1164 абон. «Рудино 2». | МТЗ
98 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Сельхозтехника ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-06 15:15 | 2025-03-06 16:09 | 0.8 | 0.9 | Причина АО: Повреждение КЛ 10 кВ №1513. | МТЗ
99 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 321/1 Щекутово поле №31 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-06 21:04 | 2025-03-06 22:10 | 0.01 | 1.1 | выясняется | МТЗ
100 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС34 ф.4 - ТП 210 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-06 21:30 | 2025-03-06 23:28 | 0.4 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
101 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-07 10:32 | 2025-03-07 10:54 | 0.1 | 0.3667 | Выясняется | МТЗ
102 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-49-ТП-5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-07 11:30 | 2025-03-07 12:30 | 0.1 | 1 | Выясняется | МТЗ
103 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1218/2- д.Филипово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-07 11:35 | 2025-03-07 12:52 | 0.01 | 1.2833 | Выясняется. СЗО нет. | МТЗ
104 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Каскадная - Прогресс |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется На опоре № 8 обнаружены следы перекрытия на проводе и металлоконструкции фаза "А" (нижняя) в результате наброса сигнальной ленты, принесенной сильными порывами ветра. Срочный ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 7–8 м/с Северо-западный, Без осадков | ДЗЛ 1, 2 компл.
105 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 136, Участок магистрали ВЛ-10кВ КРН1 - ЛР-539 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-08 14:40 | 2025-03-08 16:06 | 0.6 | 1.4333 | Выясняется. СЗО: ЗТП 407 Котельная, Дет сад, ЗТП 408 ВЗУ, КТПП 524 КНС, | МТЗ
106 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 20 ПС-817, Отпайка на ЗТП № 366 от оп. 10 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-09 13:06 | 2025-03-09 14:25 | 0.1 | 1.3167 | Выясняется | МТЗ
107 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1312/1- Тереньково-1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-10 19:00 | 2025-03-10 19:42 | 0.016 | 0.7 | Причина АО: схлёст проводов в результате ДТП оп. 1, срочный ремонт не требуется. | МТЗ
108 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП153 Мехлесхоз-ТП245 Логиново |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-11 17:15 | 2025-03-11 19:14 | 0.2 | 1.9833 | Повреждение на абонентской отпайке на КТП-137(аб) Промэнергохим | МТЗ
109 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-712 ф.42 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-12 15:47 | 2025-03-12 17:45 | 0.6 | 1.9667 | Выясняется СЗО - очистные | МТЗ
110 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/104 Мишутино-ТП45/104 Евс |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-12 22:50 | 2025-03-13 00:48 | 0.1 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
111 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.Вишневая с ПС Вишневая |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-12 23:15 | 2025-03-13 00:10 | 0.1 | 0.9167 | Выясняются | МТЗ
112 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ КТП262/1 ф.9-ТП233 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-12 23:33 | 2025-03-13 00:30 | 0.1 | 0.95 | Выясняется | МТЗ
113 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Жегалово №705 | Силовой трансформатор Т-1 | 110 | Аварийное | 2025-03-13 01:06 | 2025-03-13 02:53 | 2.8 | 1.7833 | Перекрытие опорных изоляторов в ячейке ввода 3 сек 10кВ | Логическая защита шин 3 сек. 10 кВ
114 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | КВЛ 10кВ фид.495 с РП №4 (Озёры) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-14 03:18 | 2025-03-14 05:12 | 0.5 | 1.9 | Выясняется. СЗО - котельная, ВЗУ, больница | МТЗ
115 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Берендино (аб) № 565 РЖД | 2 сек 10 кв | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-14 12:26 | 2025-03-14 12:40 | 1.838 | 0.2333 | 2 фид. Воскресенского РЭС: КВЛ 10кВ фид. Барановский с ПС 110кВ Берендино (аб.) №565 РЖД, КВЛ 10кВ фид. 565-09 с ПС 110кВ Берендино (аб.) №565 РЖД | Уточняется
116 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Минеральная - Прогресс |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
117 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Булгаково - Кудиново |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Выясняется.
118 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/8 Большое Гридино-КТП120, АСП-3008 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-14 16:00 | 2025-03-14 16:35 | 0.2 | 0.5833 | Выясняется. | МТЗ
119 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-14 16:43 | 2025-03-14 17:11 | 0.3 | 0.4667 | Выясняется. | МТЗ
120 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ. Срабатывание
121 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ. Срабатывание
122 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ ТП-481-АСП-1503 (КРН-3)-ТП-26 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-14 17:30 | 2025-03-14 17:51 | 0.3 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
123 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС792/28 Тепличная-ЗТП559/25 79 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-14 17:33 | 2025-03-14 18:01 | 0.22 | 0.4667 | Выясняется. | МТЗ
124 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск-Черноголовка с отп |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Причина выясняется Ремонт оборванного шлейфа нижней фазы опоры №1. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 12–14 м/с с порывами до 17 м/с Восточный
125 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/1- д.Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-14 17:56 | 2025-03-14 18:50 | 0.01 | 0.9 | Выясняется. | МТЗ
126 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1582/1-Устьяново 4 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-14 19:35 | 2025-03-14 20:17 | 0.01 | 0.7 | Выясняется. | МТЗ
127 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Минеральная №419 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Причина выясняется ПС 110 кВ Минеральная: Ремонт привода ЭВ ВЛ 110 кВ Минеральная – Прогресс Схема сети – Нормальная
128 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 187 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-16 13:30 | 2025-03-16 14:00 | 0.1 | 0.5 | Выясняется | МТЗ
129 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП20/Осташово-МТП215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-17 13:34 | 2025-03-17 15:12 | 0.3 | 1.6333 | выясняются | МТЗ
130 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Орбита №742 | МВ 3 сек 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-18 11:35 | 2025-03-18 11:50 | 3.18 | 0.25 | Причина выясняется. 5 СЗО: 1 КНС, 3 котельные, 1 больница | Выясняется
131 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/11 Полбино-КТПП464/10 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-18 13:35 | 2025-03-18 14:15 | 0.1 | 0.6667 | выясняется | МТЗ
132 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | в пролёте опор 102-103 следы перекрытия нижней фазы "А" на неустановленную технику при погрузочно-разгрузочных работах. Ремонт не требуется. | ПС 110 кВ Минеральная № 419: ДФЗ, ТО, 1 ступень ТЗНП ПС 110 кВ Кудиново № 414: ДФЗ
133 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 245/1- д. Чечевилово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-22 13:27 | 2025-03-22 13:41 | 0.1 | 0.2333 | Выясняются | МТЗ
134 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1745/1-Ильинка Базарная 2 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-22 14:40 | 2025-03-22 15:17 | 0.1 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
135 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск - Истомкино II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДЗЛ
136 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Монино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. АПВ на ПС Монино не работало | ДФЗ
137 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск - Истомкино I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДЗЛ
138 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС84/1 ф.309 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-23 03:26 | 2025-03-23 05:25 | 0.6 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
139 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС 537 до РП 3 (537-10) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-03-24 11:59 | 2025-03-24 13:57 | 0.9 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
140 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП128/1, 2- Челохово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-25 09:33 | 2025-03-25 10:07 | 0.1 | 0.5667 | выясняется | н/в автомат
141 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС270 Фидер 106 - ТП1304 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-25 17:48 | 2025-03-25 19:47 | 0.4 | 1.9833 | выясняется | МТЗ
142 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.1-ТП215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-26 20:16 | 2025-03-26 21:25 | 0.4 | 1.15 | Выясняется | МТЗ
143 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 132 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-27 19:46 | 2025-03-27 20:43 | 0.1 | 0.95 | Замечания: МТП-1332 РУ-0,4 кВ н/в АВ (160 А) нагрузка 20-25-36 А, напряжение ровное по 234 В | н/в автомат
144 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РТП-100/2-БТ-2-ТП-4865/1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-30 13:00 | 2025-03-30 14:45 | 0.3 | 1.75 | выясняются | МТЗ
145 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.604/380 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-03-30 20:57 | 2025-03-30 21:09 | 0.2 | 0.2 | Повреждение в сети абонента на КЛ 6кВ ЦРП-110-ТП-224 | МТЗ
146 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Водокачка КТП 39 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-03-31 14:28 | 2025-03-31 14:44 | 0.1 | 0.2667 | повреждение у абонента д. Молитвино. | МТЗ
147 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-16 ф.21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-01 12:17 | 2025-04-01 12:57 | 0.5 | 0.6667 | КТП-139-ВЗУ; КТП-249- очистные сооружения. Повреждение в ТПП-415 абон. (ВСС «Мегафон»). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
148 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - Фабричная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | По осмотру ВЛ 110 кВ Пески–Фабричная: на проводе верхней фазы (фаза «C») и металлоконструкции опоры №57 следы перекрытия в результате жизнедеятельности птиц. Срочный ремонт не требуется. | ДФЗ, 1 ст. ЗЗ
149 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС-712 ф.33, АСП-4004 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-06 00:52 | 2025-04-06 02:44 | 0.42 | 1.8667 | Причина АО: ветка дерева в пролёте опор 50-51. Погодные условия: Ветер 8–10 м/с с порывами до 17 м/с Северо-восточный, Мокрый снег | МТЗ
150 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Никульский ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-06 02:13 | 2025-04-06 03:10 | 0.4 | 0.95 | Выясняется. Погодные условия: Ветер 8–10 м/с с порывами до 17 м/с Северо-восточный, Мокрый снег | МТЗ
151 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП158/1 ф.20-ТП206 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-04-08 05:21 | 2025-04-08 06:41 | 0.2 | 1.3333 | Выясняется. СЗО - 2 котельные, школа | МТЗ
152 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид.2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-08 09:03 | 2025-04-08 10:57 | 0.2 | 1.9 | Причина АО: Повреждение на кабельном участке абонента АО Мособлэнерго. Обесточена КНС д. Грибчиха. Подключен РИСЭ. | МТЗ
153 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Боровое – Городок |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ, 1 ст.земляной защиты
154 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | ТП 1109 - КРУН 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-08 13:15 | 2025-04-08 13:58 | 0.3 | 0.7167 | Повреждение в КТП-1426 абон. («Мегафон») | МТЗ
155 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-08 17:04 | 2025-04-08 17:46 | 0.24 | 0.7 | выясняется. | МТЗ
156 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП61 Кузнецы-МТП27 Михалёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-04-08 19:10 | 2025-04-08 20:07 | 0.4 | 0.95 | Повреждение на абонентской отпайке на КТП ПРС-12 (Трансгаз). Погодные условия: Снег, Мокрый снег, Налипание снега | МТЗ
157 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.9-КТП246 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-04-08 23:54 | 2025-04-09 00:13 | 0.7 | 0.3167 | Ветки дерева в пролёте опор 7-8. Погодные условия: Снег, Мокрый снег, Налипание снега | МТЗ
158 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1103/1- Титово (1) |  | 0.38 | Аварийное | 2025-04-09 09:06 | 2025-04-09 09:42 | 0.01 | 0.6 | КЗ в результате схода снега с крыши у жилого дома. | МТЗ
159 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-09 14:27 | 2025-04-09 15:52 | 0.4 | 1.4167 | выделен поврежденный участок | МТЗ
160 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС84/1 ф.309 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-04-09 19:03 | 2025-04-09 20:58 | 1.7 | 1.9167 | Повреждение кабеля 6кВ фид.309 ПС 110 кВ Глухово № 84 до опоры №1 | МТЗ
161 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-497-ТП-481 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-13 06:48 | 2025-04-13 08:40 | 0.25 | 1.8667 | Повреждение на участке абонента к ТП-896 СНТ Залесье | МТЗ
162 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.34В ПС 206-РП-121-РП-122-РП-120-КТПП-492 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-13 09:00 | 2025-04-13 10:55 | 0.5 | 1.9167 | Выясняются. СЗО - котельная, ВЗУ | МТЗ
163 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/107-КРУН4 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-13 17:35 | 2025-04-13 18:16 | 0.5 | 0.6833 | Выясняется | МТЗ
164 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП237/1 4-ТП262 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-04-15 18:51 | 2025-04-15 20:06 | 0.2 | 1.25 | на ЦРП-237 не проработал АВР, ЗМН 6кВ при АО КВЛ 6кВ фид.4 ПС 110 кВ Ельня № 333 (Богородские ЭС) | МТЗ
165 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Пойма №723 | ВВк 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-16 07:05 | 2025-04-16 08:10 | 1.8 | 1.0833 | Повреждение КЛ 10 кВ ТСН-1 и КЛ 10 кВ фид. Полюс. | МТЗ 2 ступень
166 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село КТП 39 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-04-16 12:42 | 2025-04-16 14:00 | 0.01 | 1.3 | выясняется | МТЗ
167 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-26 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-16 15:01 | 2025-04-16 16:59 | 1 | 1.9667 | выясняются | МТЗ
168 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Туменская - Яганово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДЗ 1 ступень ДЗ
169 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Балашиха №5 | МВ 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Перегорание предохранителя высокого напряжения ТН 2 сек 6 кВ в следствии появления замыкания на землю в сети абонента, что привело к работе ЗМН 6 кВ Т-2 и отключению МВ 6 кВ Т-2 Схема сети – Нормальная | ЗМН ЗМН
170 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-17 17:45 | 2025-04-17 18:07 | 0.3 | 0.3667 | Выясняется. | МТЗ
171 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.22 ПС 742-ТП-255 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-04-18 00:31 | 2025-04-18 02:02 | 0.5 | 1.5167 | Выясняется. 1 СЗО ВЗУ ТП-155. | МТЗ
172 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 572-Колонтаево вых.№2 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-04-18 06:21 | 2025-04-18 08:19 | 0.01 | 1.9667 | Причина АО: повреждение в РУ-0,4 кВ. Запитали от РИСЭ. | МТЗ
173 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП120-ТП-460-ТП506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-19 09:33 | 2025-04-19 10:22 | 0.2 | 0.8167 | Причина выясняется на абонентской КТП-327 (АБ) обнаружен разрушенный разрядник 10кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
174 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-04-19 15:40 | 2025-04-19 17:39 | 0.25 | 1.9833 | Повреждение КЛ 6кВ АСП-7128-КТП-916(абонентская) | МТЗ
175 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС696/28-РП8090/1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-20 05:19 | 2025-04-20 06:38 | 0.3 | 1.3167 | Выясняется | МТЗ
176 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС696/19-РП8090/2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-20 05:19 | 2025-04-20 06:38 | 0.3 | 1.3167 | В РТП-8090 повреждение опорного изолятора СР-2 в сторону шин 2 сек. 10 кВ | МТЗ
177 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.3А ПС 157-РП-4440 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
178 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС1/1 Б.Дворы-ЦРП13/1 Б.Буньково |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-04-22 00:59 | 2025-04-22 02:51 | 0.2 | 1.8667 | выясняется | МТЗ
179 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-27 11:02 | 2025-04-27 12:14 | 0.1 | 1.2 | на оп.1 (отпайка КТП-209(АБ)) обнаружена ветка | МТЗ
180 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС89/1-ТП1036 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
181 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Клишино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется В пролете опор 108-109 выпадение живого дерева из массива леса при порывах шквалистого ветра. Высота 29 м, на расстоянии 25 м от крайнего провода. Требуется вывод в ремонт для снятия макушки дерева с провода. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 6–7 м/с с порывами до 15 м/с Северный | ДФЗ
182 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Клишино - Зарайск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
183 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-27 22:36 | 2025-04-28 00:20 | 0.2 | 1.7333 | повреждение ОПН на МТП 1519 | МТЗ
184 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС84/1 ф.309 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-04-28 13:29 | 2025-04-28 15:27 | 1.7 | 1.9667 | Повреждение кабеля до опоры №1 ПС 110 кВ Глухово № 8 | МТЗ
185 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП2/6-ЗТП255 Конобеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-29 10:41 | 2025-04-29 12:05 | 0.6 | 1.4 | выясняется. СЗО - 2 ВЗУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
186 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 16 ПС-819 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-04-29 15:44 | 2025-04-29 15:45 | 0.3 | 0.0167 | Выясняется. | МТЗ
187 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.10 ПС 75 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-04-29 22:05 | 2025-04-29 22:42 | 0.1 | 0.6167 | Выясняется АВР успешно в ТП-345 (Мособлэнерго) | МТЗ
188 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Монино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №95 обнаружены следы перекрытия на металлоконструкцию и провод верхней фазы (фаза «К»). Срочный ремонт не требуется. | ДФЗ
189 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-441 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-01 06:57 | 2025-05-01 07:01 | 0.4 | 0.0667 | АО ВВк АСП-1579. Причины выясняется. | МТЗ
190 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Кашино с отпайкой на ПС Ельня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На ПС 110 кВ Ельня АВР 35 кВ и АВР 6 кВ успешно. На ПС Кашино АВР успешно. Причина АО: В пролете опор № 17-18 следы перекрытия провода нижней фазы «В» на неустановленную технику при разгрузке грунта. Ремонт не требуется. | ДФЗ
191 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП131/1 ф.4-ЦРП237 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-01 08:43 | 2025-05-01 09:42 | 0.3 | 0.9833 | неисправный АВР в РП 237 аб.(Газпром) | МТЗ
192 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 83 Ф.5-РП-800 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-01 10:55 | 2025-05-01 12:20 | 0.3 | 1.4167 | обрыв провода на оп. 10 | МТЗ
193 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Истомкино №43 | МВ ВЛ 110кВ Истомкино-Кашино с отпайкой на ПС Ельня | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Причина выясняется разрегулировка привода МВ Схема сети – Нормальная
194 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСП-1505-РП-40-ТП-45 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-01 12:48 | 2025-05-01 13:10 | 0.2 | 0.3667 | выясняются | МТЗ
195 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСП-1505-РП-40-ТП-45 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-01 14:15 | 2025-05-01 16:03 | 0.2 | 1.8 | падение ветки дерева на участке ТП 1001 – ЛР 237 | МТЗ
196 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 52 г.Фряново |  | 0.38 | Аварийное | 2025-05-01 17:00 | 2025-05-01 18:08 | 0.1 | 1.1333 | перегорели плавкие вставки 0,4кВ | МТЗ
197 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф16 ПС 419+ПП5+4752 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-01 23:59 | 2025-05-02 01:57 | 0.2 | 1.9667 | повреждение КЛ 6 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Минеральная | МТЗ
198 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.31 ПС 650-КТПП-74-ТП-85 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-02 05:32 | 2025-05-02 07:00 | 0.15 | 1.4667 | падение ветки дерева у оп.13 | МТЗ
199 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 497-РП 121 д. Сабурово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-02 06:34 | 2025-05-02 08:32 | 0.2 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
200 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/4 Большое Гридино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-02 08:29 | 2025-05-02 09:55 | 0.1 | 1.4333 | выясняется | МТЗ
201 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС157/17В-РТП4868/3 17В |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-02 21:40 | 2025-05-02 22:30 | 0.25 | 0.8333 | Выясняется | МТЗ
202 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 631 Бездедово вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-05-03 19:03 | 2025-05-03 20:02 | 0.1 | 0.9833 | выясняются | н/в автомат
203 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - Азотная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №75 обнаружены следы перекрытия на металлоконструкцию и провод верхней фазы (фаза «З»). Срочный ремонт не требуется. | МФТО. Срабатывание; ТНЗНП 1 ступень Сработавшие УРЗА: 1 ступень.Междуфазная токовая отсечка
204 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ ПС-456 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
205 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-05 11:33 | 2025-05-05 12:54 | 0.1 | 1.35 | Ветка на проводах пролёты 24-25 отпайка на КТП-989 | МТЗ
206 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ КТПП-492-АСП-1554 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-05 14:25 | 2025-05-05 15:24 | 0.15 | 0.9833 | Выясняется | МТЗ
207 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Павлово №356 | МВ 4 сек 6 кВ Т - 2 | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-05 15:15 | 2025-05-05 16:11 | 6.7 | 0.9333 | каскадное отключение при АО фид. 37 (Павлово-Посадский филиал АО "Мособлэнерго") и повреждении на кабельной воронке фид. 4 (Орехово-Зуевский РЭС) | МТЗ
208 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.31 ПС 650-КТПП-74-ТП-85 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-05 23:27 | 2025-05-06 01:25 | 0.1 | 1.9667 | Отгорание шлейфа на ВР-10 кВ КТП-71 | МТЗ
209 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-419 фид.47-РП40/1 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
210 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ГРЭС-3 – Водовод |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | на ГРЭС-3 АПВ успешно. на ПС 110 кВ Водовод АПВ не успешно На опоре №28 обнаружены следы перекрытия на металлоконструкции опоры, изоляторах и проводе средней фазы "В". Срочный ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
211 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ Фидер 30 и фидер 22 ПС-27 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-07 21:55 | 2025-05-07 23:52 | 0.6 | 1.95 | Аварийное отключение фид.22. Повреждение КЛ 6кВ ПС-27-ПП-6. | МТЗ
212 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ПС | ПС 35 кВ Черное №27 | Т-3 | 35 | Аварийное | 2025-05-07 21:55 | 2025-05-07 22:58 | 3 | 1.05 | Выясняется. 07.05.2025 22:39, ВЭС: На ПС 35 кВ Черное включили Т-3, 3 сек 6 кВ поставлена под напряжением. | МТЗ
213 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП443/1-СНТ Текстильщик |  | 0.38 | Аварийное | 2025-05-09 08:55 | 2025-05-09 10:52 | 0.1 | 1.95 | Повреждение в сети абонента СНТ Текстильщик, уч. 95 | МТЗ
214 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 1039 -ТП 1107 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-09 15:09 | 2025-05-09 15:45 | 0.2 | 0.6 | разрушены 3 разрядника на отпайке на КТП-1106 (аб. Мособлэнерго) п. Чистое | МТЗ
215 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 174/1- Горки |  | 0.38 | Аварийное | 2025-05-09 21:50 | 2025-05-09 23:42 | 0.05 | 1.8667 | КЗ на оборудовании абонента д Горки, д. 6 | МТЗ
216 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС157/17В-РТП4868/3 17В |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
217 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | РП-3/1-ТП-4868/2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-14 15:57 | 2025-05-14 17:06 | 0.1 | 1.15 | Выясняется | МТЗ
218 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП16/Ратчино-ЗТП145 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-15 11:34 | 0.6 | 1.5667 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
219 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Радовицы - Двойня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ
220 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 4 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-18 14:53 | 2025-05-18 15:39 | 0.4 | 0.7667 | Выясняется. | МТЗ
221 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-20 07:14 | 2025-05-20 08:31 | 0.5 | 1.2833 | Выясняется | МТЗ
222 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-31-КТП-206 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-20 12:01 | 2025-05-20 13:23 | 0.1 | 1.3667 | Выясняется | МТЗ
223 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Сирена |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
224 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Пески |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
225 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Фосфоритная №530 | Т-2 | 110 | Аварийное | 2025-05-20 15:29 | 2025-05-20 17:10 | 0.24 | 1.6833 | Выясняется. | ДЗТ
226 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС26/1 ф.10а-ЦРП237 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-20 18:04 | 2025-05-20 18:53 | 0.43 | 0.8167 | Выясняется | МТЗ
227 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Стачка -Санино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
228 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Городец ПС 723 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-21 11:51 | 2025-05-21 12:55 | 0.2 | 1.0667 | падение ветки на провода у опоры 77 (без обрыва ВЛ) | МТЗ
229 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
230 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Городна |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | в пролете опор 42-43 обнаружен обрыв верхнего провода (фаза А). Требуется ремонт | ДФЗ, МТО, Дист. з-та 1 ступень
231 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ликино - Экситон |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
232 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин-Ива |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Причина выясняется Для безопасности работ по ремонту провода ф.А ВЛ 110 кВ Голутвин-Городна после АО в 01-49 22.05.25 Схема сети – Нормальная
233 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Пирочи ПС 732 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-22 16:07 | 2025-05-22 17:03 | 0.9 | 0.9333 | выясняется | МТЗ
234 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.14 ПС 83-КТП-247 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-24 09:41 | 2025-05-24 11:20 | 0.16 | 1.65 | Выясняется | МТЗ
235 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Трубино - Алмазово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В пролёте опор 58-59 следы перекрытия на проводе нижней фазы «С» (КВЛ 110 кВ Трубино – Алмазово) и фазы "В" (КВЛ 110 кВ Трубино – Костино) в следствии наброса. Ремонт не требуется. На ПС 500 кВ Трубино работа защит - ДФЗ, 1 ст. ДЗ. | ДФЗ
236 | Восточные ЭС |  | КВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино-Костино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется В пролёте опор 58-59 следы перекрытия на проводе нижней фазы «С» (КВЛ 110 кВ Трубино – Алмазово) и фазы "В" (КВЛ 110 кВ Трубино – Костино) в следствии наброса. Ремонт не требуется. КВЛ 110 кВ Трубино-Костино (СЭС). АПВ успешное. Длина 16,75 км, участок ВЭС – 12,041 км. Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Пуск ДФЗ
237 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС85/14-ТП1131 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-26 04:37 | 2025-05-26 04:50 | 0.2 | 0.2167 | выясняется | МТЗ
238 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 537-01 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-26 12:34 | 2025-05-26 13:43 | 0.6 | 1.15 | Выясняется. | МТЗ
239 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.10 ПС 742-ТП-154 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-26 12:39 | 2025-05-26 14:26 | 0.35 | 1.7833 | Выясняется. | МТЗ
240 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 157фид.1 д. Сосновка |  | 0.38 | Аварийное | 2025-05-26 17:46 | 2025-05-26 18:33 | 0.01 | 0.7833 | Выясняется. | МТЗ
241 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-154/2 - ТП157/2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-27 04:33 | 2025-05-27 06:31 | 0.35 | 1.9667 | Выясняется. | МТЗ
242 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-255-ТП-158 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-27 06:24 | 2025-05-27 08:22 | 0.25 | 1.9667 | Выясняется. | МТЗ
243 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.404/652 с отп. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-27 17:28 | 2025-05-27 19:11 | 0.3 | 1.7167 | повреждение у абонента (СНТ Овощевод) | МТЗ
244 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от ячейки ф.607 ПС 652 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-27 20:06 | 2025-05-27 21:50 | 0.2 | 1.7333 | выясняются | МТЗ
245 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-13 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-27 23:41 | 2025-05-28 01:39 | 0.4 | 1.9667 | Выясняется. ППЭ нет. СЗО - котельная, школа | МТЗ
246 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Фермер ЗТП 281 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-05-28 12:20 | 2025-05-28 14:11 | 0.1 | 1.85 | Повреждение на абонентской КЛ фид. Фермер 0,4кВ от ТП-281 | МТЗ
247 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-28 15:28 | 2025-05-28 15:51 | 0.2 | 0.3833 | Повреждение в сети абонента: СНТ Сплав | МТЗ
248 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.9-РП44 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-05-29 13:31 | 2025-05-29 15:30 | 0.5 | 1.9833 | Выясняются. СЗО - котельная | МТЗ
249 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Костино-Горенки с отп |  | 110 | Аварийное | 2025-05-29 17:58 | 2025-05-29 19:13 | 2.9 | 1.25 | Причина выясняется В пролёте опор 73-74 обнаружено упавшее, сломанное дерево (клен), выпавшее из лесного массива. Срочный ремонт не требуется. На ПС 110 кВ Балашиха АВР по 6 кВ успешно, по 10 кВ выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
250 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-3-ТП-84 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-05-29 18:09 | 2025-05-29 19:55 | 0.4 | 1.7667 | Выясняется. 3 СЗО Котельная, ВЗУ, КНС всё от ТП-84. | МТЗ
251 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1178/1 Кабаново зеленая |  | 0.38 | Аварийное | 2025-05-31 13:21 | 2025-05-31 14:41 | 0.1 | 1.3333 | нагрев контактного соединения АВ2 | МТЗ
252 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ ПС 206 Ф.2-РП-121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-01 03:59 | 2025-06-01 04:45 | 0.62 | 0.7667 | Повреждение в сети абонента КВЛ 10кВ РП 121-КТП 125-КТП-509(ГСК Москвич) +7(892)506-59-17 | МТЗ
253 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Сирена |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются
254 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Пески |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На ПС 110кВ Сирена с уАПВ откл.ВЛ 110кВ Фосфоритная-Сирена.Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
255 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Фосфоритная №530 | Т-2 20 МВА | 110 | Аварийное | 2025-06-01 11:29 | 2025-06-01 12:42 | 0.01 | 1.2167 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | ГЗ. Отключение
256 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Хорошово ПСТ 722 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-01 15:31 | 2025-06-01 16:33 | 0.75 | 1.0333 | Выясняется | МТЗ
257 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.14 ПС 83-КТП-247 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-02 16:31 | 2025-06-02 17:55 | 0.5 | 1.4 | Выясняются. | МТЗ
258 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1470 Теперки |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-03 14:03 | 2025-06-03 15:42 | 0.1 | 1.65 | Выясняется. (ППЭ нет) | МТЗ
259 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.Михалево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-03 16:38 | 2025-06-03 17:58 | 0.2 | 1.3333 | 1 СЗО: ВЗУ. Причина: падение ветки дерева у оп. 131. | МТЗ
260 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП130/2- д.Ямкино вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-04 13:52 | 2025-06-04 15:18 | 0.01 | 1.4333 | Выясняется | МТЗ
261 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Трубино - Жегалово I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,2 ступень.
262 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.403/306 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-05 02:55 | 2025-06-05 04:50 | 1.3 | 1.9167 | Выясняется. | МТЗ
263 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-05 09:36 | 2025-06-05 10:30 | 0.3 | 0.9 | Выясняется. СЗО -котельная, ВЗУ, дет. Сад | МТЗ
264 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Хорошово ПСТ 722 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-05 13:50 | 2025-06-05 14:21 | 0.3 | 0.5167 | Повреждение на КТП-412 ( аб). Объекты с ОГЭ не попали под отключение | МТЗ
265 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Аксеново ПС 35 кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-06 07:08 | 2025-06-06 08:27 | 0.4 | 1.3167 | ППЭ нет Причина выясняется | МТЗ
266 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Леоновский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-06 11:35 | 2025-06-06 13:22 | 0.3 | 1.7833 | выясняется ППЭ нет | МТЗ
267 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1165/1- Минино-3 слободка |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-06 14:49 | 2025-06-06 15:53 | 0.1 | 1.0667 | выясняются | МТЗ
268 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП335/1 ф.33-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-06 15:33 | 2025-06-06 16:40 | 0.3 | 1.1167 | выясняются | МТЗ
269 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фидер 205/84 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-07 11:41 | 2025-06-07 13:06 | 0.14 | 1.4167 | Выясняются | МТЗ
270 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Боровое II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ
271 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП61 Кузнецы-МТП27 Михалёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-07 12:10 | 2025-06-07 13:04 | 0.25 | 0.9 | Выясняется. | МТЗ
272 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Черкизово ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-07 13:52 | 2025-06-07 15:30 | 0.7 | 1.6333 | выясняются | МТЗ
273 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-885 Обухово вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-08 14:58 | 2025-06-08 16:53 | 0.1 | 1.9167 | Выясняются. | н/в автомат
274 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС№640 ф.203 ТП 316 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-08 19:08 | 2025-06-08 20:50 | 0.5 | 1.7 | Выясняются | МТЗ
275 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС380/1 ф.107-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-08 19:20 | 2025-06-08 20:39 | 0.4 | 1.3167 | Выясняются | МТЗ
276 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Боровое II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | АО со стороны ПС 500 кВ Ногинск. Причина выясняется. | ДФЗ
277 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Боровое – ГРЭС-3 |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется.
278 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Минеральная № 419 | ЭВ ВЛ 110 кВ Малаховка-Минеральная с отпайкой на ПС Овражки | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
279 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Электроугли – Малаховка с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
280 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
281 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-200 Вых.№4 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-09 07:13 | 2025-06-09 09:10 | 0.1 | 1.95 | Выясняется | МТЗ
282 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ д.Карабаново 91 вых.№2 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-09 08:48 | 2025-06-09 10:29 | 0.1 | 1.6833 | Обрыв провода в ролете опор 12-13, д. Карабаново
283 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП- 829 СНТ Земляничка-2 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-09 11:42 | 2025-06-09 13:37 | 0.1 | 1.9167 | Обнаружен обрыв пролета проводов 9-10 по ВЛ 0,4кВ фид. 1 от КТП-829( КТП-829 нет в выборке оборудования)
284 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Ива |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
285 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Городна - Луховицы |  | 110 | Аварийное | 2025-06-09 13:01 | 2025-06-09 13:41 | 1.74 | 0.6667 | Выясняется. 11 СЗО: 7 ВЗУ, 4 КНС | ДФЗ
286 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП335/1 ф.33-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-09 13:20 | 2025-06-09 14:38 | 0.2 | 1.3 | Выясняется, СЗО нет, пунктов проведения экзаменов нет | МТЗ
287 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Неверово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливается. | МФО
288 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1155/3- Минино-кот |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-09 14:44 | 2025-06-09 15:38 | 0.1 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
289 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-09 15:02 | 2025-06-09 15:07 | 0.1 | 0.0833 | Выясняется | МТЗ
290 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.1-ТП215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-09 15:11 | 2025-06-09 16:35 | 0.3 | 1.4 | Причина: Повреждение КЛ 6 кВ между ЛР-213 и ЛР-215 | МТЗ
291 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ КТП262/1 ф.9-ТП233 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-09 15:14 | 2025-06-09 16:08 | 0.25 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
292 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС736/1 ф.Отдых-ЗТП255/1 №1585 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-09 16:35 | 2025-06-09 17:35 | 0.1 | 1 | Выясняется | МТЗ
293 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Рошаль II цепь с отпайкой на ПС Ботино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. ПС 110 кВ Рошаль: АПВ не успешно. ОМП: фаза «А» на землю, расстояние 10 км от ПС 110 кВ Рошаль На Шатурской ГРЭС АПВ успешно | ДФЗ
294 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Гребчиха №821 | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Гребчиха (ПС 110 кВ Гребчиха №821) | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. ПС 110 кВ Гребчиха: АПВ успешно. ОМП: фазы «А-В», расстояние 21,8 км от ПС 110 кВ Гребчиха На Шатурской ГРЭС АПВ не успешно | ДФЗ
295 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Дятлово №16 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-09 20:00 | 2025-06-09 21:34 | 1.67 | 1.5667 | Выясняется | Выясняется
296 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Степанщино-Андреевка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-09 20:07 | 2025-06-09 22:05 | 0.1 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
297 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Мячково ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-09 20:39 | 2025-06-09 21:18 | 0.3 | 0.65 | устанавливается | МТЗ 1 ступень
298 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС№640 ф.203 ТП 316 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-09 20:41 | 2025-06-09 22:10 | 0.7 | 1.4833 | Оперативные переключения для отключения ВЛР-6кВ отп. на КТП-729 КВЛ-6кВ фид.203 ПС 110кВ Агат
299 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Зарудня ПС722 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-09 20:42 | 2025-06-09 22:38 | 0.1 | 1.9333 | устанавливается | МТЗ
300 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Никульский ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-09 20:46 | 2025-06-09 22:04 | 0.3 | 1.3 | Устанавливаются | МТЗ 1 ступень
301 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП86/1, 2- Сазоново |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-09 22:40 | 0.1 | 0.6667 | Повреждение в сети абонента: Акимушкин А.Т. | МТЗ
302 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП121/2- д.Белая вых.1 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-09 22:49 | 2025-06-10 00:48 | 0.1 | 1.9833 | Неотложные работы по удалению дерева с проводов ВЛ-0,4кВ, с применением средств защиты.
303 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-4915/2-КТПП-4914-ПСС-1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-10 00:05 | 2025-06-10 02:00 | 0.2 | 1.9167 | Причина выясняется. | МТЗ
304 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП110/1 ф.107-КТП227 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-10 02:32 | 2025-06-10 03:31 | 0.3 | 0.9833 | Оперативные переключения для перевключения ВЛР-6кВ на КТП-695.
305 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП151/1- Астанино |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-10 08:54 | 2025-06-10 12:43 | 0.01 | 3.8167 | неотложная работа по опиловке аварийного дерева
306 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС571/22-ЗТП142 д. Протасово |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
307 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП-6кВ №652 Строкино | ВЛ-0,4кВ от КТП-652 Строкино (КТП-6кВ №652 Строкино) | 0.38 | Неотложное | 2025-06-10 12:55 | 2025-06-10 14:12 | 0.01 | 1.2833 | опиловка угрожающего дерева
308 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 223 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-10 14:07 | 2025-06-10 14:19 | 0.01 | 0.2 | ревизия контактора 0,4 кВ
309 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП617/1,2,3,4- Ефремовская |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-10 15:16 | 2025-06-10 15:55 | 0.01 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
310 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП110/1 ф.107-КТП227 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-10 16:11 | 2025-06-10 18:10 | 1.3 | 1.9833 | восстановление шлейфа на на КТП-695
311 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Акатьево РП 4 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-10 16:19 | 2025-06-10 16:29 | 0.1 | 0.1667 | снятие дерева на ВЛ 10 кВ ф. Акатьево в пр. оп. 30-31
312 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС120/1 ф.1-ТП146 "ДК" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-10 16:35 | 2025-06-10 17:24 | 0.7 | 0.8167 | выясняется | МТЗ
313 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС666/1 ф.303-РП38 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-10 21:17 | 2025-06-10 23:15 | 0.1 | 1.9667 | Выясняется. | МТЗ
314 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС21/1 ф.10-РП38 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
315 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС38/9 Бережки-ЗТП516 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-10 23:01 | 2025-06-10 23:16 | 0.1 | 0.25 | по заявке абонента СНТ Жукова Гора ТП-78, для восстановления отгоревшего шлейфа
316 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС744/19 Михали-ЗТП614/20 744, Отпайка 15 ВЛ-10кВ к КТП-797 аб |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-10 23:21 | 2025-06-11 00:51 | 0.2 | 1.5 | выясняется | МТЗ
317 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Гололобово ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-11 07:52 | 2025-06-11 09:34 | 0.4 | 1.7 | Повреждение у абонента КТП-78 (Мособлэнерго). ППЭ нет СЗО - 2 котельные, дет. Сад | МТЗ
318 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС268/2-ТП1162 2ПС268 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-11 10:22 | 2025-06-11 10:58 | 0.5 | 0.6 | Выясняется | МТЗ
319 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП1162/ТП1162-ТП1160-ТП1160 ТП11 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-11 11:46 | 2025-06-11 13:04 | 0.2 | 1.3 | Повреждение в ТП-1160 (абонент)
320 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.10 ПС 705-РП-50 С.1 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. АВР успешно в РП-50 | МТЗ
321 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС136/42 Трофимово-ЗТП622/43 13 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-11 21:42 | 2025-06-11 22:19 | 0.3 | 0.6167 | повреждение разрядника на ВЛ 10 кВ фид. 42 от ПС-136 СЗО - ВЗУ
322 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС№640 ф.203 ТП 316 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-12 11:02 | 2025-06-12 12:57 | 0.44 | 1.9167 | Падение ветки дерева спиленного неустановленным лицом (оп. 1 отпайка на КТП-652) 1 СЗО: Котельная | МТЗ
323 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/8 Двойни-ЗТП146/16 52 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-12 13:38 | 2025-06-12 14:21 | 0.2 | 0.7167 | Спил дерева ов№37-38 угрожающее падению на ВЛ-10кВ и обрыву проводов 2 СЗО: 1 котельная,1 ВЗУ
324 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Городец ПС 723 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-12 14:30 | 2025-06-12 15:25 | 0.1 | 0.9167 | снятие дерева с проводов с помощью СИЗ
325 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Черная 1 РП 10 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-12 16:11 | 2025-06-12 17:56 | 0.1 | 1.75 | Снятие дерева с проводов, отсоединение провода.
326 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Черноголовка с отпайкой на ПС Глухово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
327 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП597/1- Пантелеево |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-12 22:01 | 2025-06-12 22:25 | 0.1 | 0.4 | - неотложные работы по отысканию и устранению неполнофазного режима; СЗО-1 ВЗУ
328 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/4 Большое Гридино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-13 12:49 | 2025-06-13 13:50 | 0.1 | 1.0167 | неотложная работа по отысканию замыкания на землю
329 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.10 ПС 742-ТП-154 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-13 15:19 | 2025-06-13 19:12 | 0.36 | 3.8833 | неотложные работы по снятию упавшей ветки с проводов ВЛ-6кВ
330 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС36/21-ТП1326 21ПС36 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-13 15:49 | 2025-06-13 17:44 | 0.68 | 1.9167 | Неотложные работы по снятию дерева с проводов ВЛ 6 кВ.
331 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Скважина РП 5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-13 15:55 | 2025-06-13 16:28 | 0.12 | 0.55 | выясняются | МТЗ
332 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/1- д.Назарьево |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-13 18:12 | 2025-06-13 21:59 | 0.01 | 3.7833 | Неотложные работы по восстановлению провода на ВЛ 0,4 кВ.
333 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/8 Двойни-ЗТП146/16 52 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-13 18:17 | 2025-06-13 19:18 | 0.9 | 1.0167 | выясняется | МТЗ
334 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от АСА-9 до ЗТП-172 5РРЭС |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-13 18:21 | 2025-06-13 19:39 | 0.1 | 1.3 | Повреждение ОПН 10 кВ ТП-1024
335 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 104: ТП 116 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-13 19:50 | 2025-06-13 21:48 | 0.34 | 1.9667 | Отыскание однофазного замыкания на землю
336 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-117 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-13 21:47 | 2025-06-13 23:45 | 0.36 | 1.9667 | Восстановление оборванного шлейфа КВЛ-10кВ
337 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-13 23:40 | 2025-06-14 00:36 | 0.44 | 0.9333 | Неотложные работы по отысканию однофазного замыкания на землю. Удалено отдельное дерево на отпайке на КТП-1401
338 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Городна с РП 7, Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-39 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-13 23:43 | 2025-06-14 00:45 | 0.31 | 1.0333 | выясняются | МТЗ
339 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП222/1- д. Леоново |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-14 01:24 | 2025-06-14 01:59 | 0.01 | 0.5833 | н/в автомат | МТЗ
340 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-14 08:40 | 2025-06-14 10:08 | 0.4 | 1.4667 | выясняется | МТЗ
341 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Авсюнино - Вокзальная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется Погодные условия: Ветер 7–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь | ДФЗ
342 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Большой Двор №1 | Т-1 | 35 | Аварийное | 2025-06-14 10:15 | 2025-06-14 11:35 | 2.3 | 1.3333 | Выясняется. При АВРТ Т-3 отключается от МТЗ МВ 6 кВ Т-3. В 10:20 вкл. МВ 6 кВ Т-3. В 10:30 вкл. всех потребителей кроме фид. 1 (ОЗРЭС). В 11:35 вкл. по резерву (фид. 403 с ПС 110 кВ Боровое) всех потребителей фид. 1 (ОЗРЭС). | ДЗТ
343 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 570 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-14 12:30 | 2025-06-14 14:04 | 0.3 | 1.5667 | Выясняется. Вкл. по резерву (фид.18 с ПС 110 кВ Непецино). Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь | МТЗ
344 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Ройка c ПС 35 кВ Дединово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-14 13:10 | 2025-06-14 14:53 | 0.3 | 1.7167 | Снятие ветки дерева оп. 84- оп. 85 ППЭ нет . Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь
345 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/4 Большое Гридино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-14 13:14 | 2025-06-14 13:47 | 0.2 | 0.55 | Неотложные работы по устранению короткого замыкания на землю в сети 10 кВ. Снятие ветки в пролёте опор 174-175. Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь
346 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.403/306 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-14 13:25 | 2025-06-14 15:40 | 0.3 | 2.25 | Отыскание ОЗЗ. Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь
347 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС1/1 Б.Дворы-ЦРП13/1 Б.Буньково |  | 6 (6.3) | Неотложное |  |  |  |  | восстановление шлейфовой перемычки на ЛР-137 Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь
348 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф.205/652 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-14 15:40 | 2025-06-14 17:00 | 0.2 | 1.3333 | отыскание ОЗЗ Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь
349 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Кунаковский ПС 35кВ Новиково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-14 17:48 | 2025-06-14 18:57 | 0.23 | 1.15 | Повреждение в КТП 157 абон. (Мособлэнерго). Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь | МТЗ
350 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП1/3-АСА4 п. Виноградово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-14 18:57 | 2025-06-14 19:17 | 0.36 | 0.3333 | выясняется (ветер, сильный дождь). Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
351 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН3 Криулино-КТП37 Криулино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-14 19:51 | 2025-06-14 21:50 | 0.24 | 1.9833 | Повреждение на абонентском участке КТП-134 абон. СНТ «Станкостроитель». Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь | МТЗ
352 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Костино – Горенки с отпайкой на ПС Балашиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, Сильный дождь | ДФЗ
353 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ГРЭС-3 - Демихово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
354 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 23/1- с.Заозерье |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-15 11:51 | 2025-06-15 13:50 | 0.1 | 1.9833 | Опиловка веток деревьев на ВЛ-0,4кВ
355 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-15 13:56 | 2025-06-15 15:54 | 0.4 | 1.9667 | Выясняется. СЗО - ВЗУ | МТЗ
356 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/104 Б.Бун-ТП3/104 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-15 15:00 | 2025-06-15 16:38 | 0.3 | 1.6333 | Отсоединение проводов для устранения повреждения на ВЛ-6кВ отп на КТП-82(аб)
357 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | 10 кВ ПС733/3 Большое Гридино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-15 15:00 | 2025-06-15 15:40 | 0.3 | 0.6667 | опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ
358 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 5023 - ТП 5050 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-15 15:30 | 2025-06-15 17:23 | 0.3 | 1.8833 | Выясняется. СЗО - котельная, ППЭ- нет. | МТЗ
359 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП-267-ТП-273 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-15 15:33 | 2025-06-15 16:08 | 0.5 | 0.5833 | АО ВВк АСП-1529. СЗО - котельная, дет. сад | МТЗ
360 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-16 01:40 | 2025-06-16 03:38 | 0.4 | 1.9667 | Выясняется. СЗО - ВЗУ | МТЗ
361 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.22 ПС 19 - РП-975 С.1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-16 05:07 | 2025-06-16 05:50 | 0.5 | 0.7167 | Выясняются. СЗО - котельная | МТЗ
362 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Бруски № 477 | 2 секция 6 кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-16 10:03 | 2025-06-16 12:00 | 2 | 1.95 | Выясняется. | МТЗ 6кВ Т-2
363 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-16 11:00 | 2025-06-16 12:26 | 0.25 | 1.4333 | Неотложная работа по снятию одиночного дерева с проводов ВЛ 6кВ
364 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-412 д.Пашуково | СШ-0,4кВ | 0.38 | Неотложное | 2025-06-16 13:29 | 2025-06-16 14:14 | 0.1 | 0.75 | неотложные работы по восстановлению оборванного провода ВЛ-0,4кВ
365 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.8 ПС 223-КРН-38 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-16 15:01 | 2025-06-16 15:12 | 0.3 | 0.1833 | неотложные работы по снятию наброса на ВЛ-6кВ
366 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лукерьино ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-16 15:46 | 2025-06-16 17:16 | 0.25 | 1.5 | Выясняется | МТЗ
367 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 61/1- д.Тарасово |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-16 15:50 | 2025-06-16 16:16 | 0.126 | 0.4333 | Замечания: Нет 1 фазы. ТП-61 замена предохранителя ПК-6 в яч. ВН на Т-1.
368 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Парфентьево РП101 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-16 15:55 | 2025-06-16 16:50 | 0.7 | 0.9167 | выясняется. | МТЗ
369 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 216 Фидер 1 - ТП1205 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
370 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП32/1 ф.1-ТП172 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-16 18:27 | 2025-06-16 18:46 | 0.7 | 0.3167 | Выясняются | МТЗ
371 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС270 Фидер 106 - ТП1304 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-16 19:00 | 2025-06-16 19:42 | 0.28 | 0.7 | снять дерево с проводов ВЛ 6 кВ
372 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 470 д. Назимиха |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-16 19:52 | 2025-06-16 20:33 | 0.01 | 0.6833 | неотложные работы по восстановлению оборванного "нулевого" провода
373 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП 1013 - ТП 1039 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-16 22:01 | 2025-06-16 22:53 | 0.37 | 0.8667 | при падении дерева в пролете оп № 20-21 сорвало шлейф.
374 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС792/22 Тепличная-ЗТП52/14 734 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-16 22:35 | 2025-06-16 23:16 | 0.1 | 0.6833 | неисправность на абонентской КТП 811 , неисправен ЛР 10кВ
375 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1102 Понарино | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-17 04:46 | 2025-06-17 05:07 | 0.01 | 0.35 | неотложные переключения для перевода потребителей на резервное питание от РИСЭ;
376 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Бортниково ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-17 07:19 | 2025-06-17 08:31 | 0.4 | 1.2 | выясняется | МТЗ
377 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.31 ПС 650-КТПП-74-ТП-85 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-17 08:17 | 2025-06-17 10:11 | 0.4 | 1.9 | Повреждение на абонентской КТП-280 абон. | МТЗ
378 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ ПС-591 ф.7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-17 15:46 | 2025-06-17 16:21 | 0.4 | 0.5833 | Выясняются. Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный, Сильный дождь, Прохождение грозового фронта | МТЗ
379 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.537-04 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-18 00:45 | 2025-06-18 02:25 | 0.3 | 1.6667 | Повреждение провода на ВЛ 10 кВ фид. 537-04 в пролете проводов опор №1-№2 отпайки к ТП-773. Погодные условия: Сильный дождь
380 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-530 - ТП-402, ТП-143 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-18 04:36 | 2025-06-18 06:17 | 0.2 | 1.6833 | Повреждение в сети абонента: Мособлэнерго - +7(496)567-41-46. | МТЗ
381 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-102-КТП-347 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-18 07:58 | 2025-06-18 08:01 | 0.2 | 0.05 | Выясняется, СЗО нет, пунктов приема экзаменов нет | МТЗ
382 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка-Минеральная с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | 3 ст. ТЗНП
383 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС285/6-ТП1327 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-18 12:54 | 2025-06-18 14:37 | 0.4 | 1.7167 | Выясняется СЗО - котельная, ВЗУ, дет. сад. | МТЗ
384 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ПС | ПС 35 кВ Жуковка № 285 | 2 секция 6 кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-18 12:54 | 2025-06-18 14:34 | 0.8 | 1.6667 | Выясняются АО СМВ 6 кВ | МТЗ
385 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 523 Ямкино |  | 0.38 | Неотложное | 2025-06-18 18:03 | 2025-06-18 19:32 | 0.01 | 1.4833 | Неполнофазный режим сети. СЗО нет, пунктов приема экзаменов
386 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. д.Мамонтово ТП 95 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-19 05:11 | 2025-06-19 06:17 | 0.1 | 1.1 | Выясняются | н/в автомат
387 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Цибино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-19 05:16 | 2025-06-19 06:16 | 0.5 | 1 | выясняются СЗО - котельная, ВЗУ, школа, КНС | МТЗ
388 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС414/1 ф.19-ЦРП33 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-19 11:14 | 2025-06-19 11:55 | 0.7 | 0.6833 | Отыскание ОЗЗ
389 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-19 18:16 | 2025-06-19 19:30 | 0.3 | 1.2333 | Выясняется. | МТЗ
390 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП - 1205 -ТП - 1113 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-19 19:33 | 2025-06-19 21:30 | 0.19 | 1.95 | ветка дерева на опоре №20 ВЛР КТП 1208 | МТЗ
391 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС268/2-ТП1162 2ПС268 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-20 10:04 | 2025-06-20 11:51 | 0.2 | 1.7833 | Повреждение в КТП-1955 абон. «Автодор». Погодные условия: Дождь
392 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4868/2-ПП3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-20 10:20 | 2025-06-20 12:18 | 0.42 | 1.9667 | Причина: повреждение КЛ абонента. Погодные условия: Дождь | МТЗ
393 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП16/Ратчино-ЗТП145 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-20 10:41 | 2025-06-20 12:35 | 0.45 | 1.9 | Выясняется. ППЭ нет Погодные условия: Сильный дождь | МТЗ
394 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС89/1-ТП1036 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-20 14:47 | 2025-06-20 15:05 | 0.4 | 0.3 | выясняется | МТЗ
395 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Рошаль I цепь с отпайкой на ПС Ботино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
396 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Рошаль II цепь с отпайкой на ПС Ботино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
397 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.13 ПС 83-КТП-177-КТП-178-КТП-271 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-20 16:42 | 2025-06-20 17:56 | 0.4 | 1.2333 | При прохождении грозового фронта попадание молнии в линию в пролёте опор 12-13. Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 14 м/с Северо-восточный, Сильный дождь | МТЗ
398 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | ПС 821 Фид 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-20 16:45 | 2025-06-20 17:28 | 0.3 | 0.7167 | Выясняется. Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 14 м/с Северо-восточный, Сильный дождь | МТЗ
399 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф.13 ПС 83-КТП-177-КТП-178-КТП-271 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-06-20 22:18 | 2025-06-20 23:42 | 0.45 | 1.4 | Отпайка на КТП-218 в пролёте опор 12-13 восстановление оборванного провода.
400 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ с РП-36 на КТП-500 I-c (аб) |  | 6 (6.3) | Неотложное |  |  |  |  | Отыскание однофазного замыкания на землю.
401 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП202/1- с.Васютино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-21 12:20 | 2025-06-21 13:54 | 0.08 | 1.5667 | Выясняется. | н/в автомат
402 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 д.Ново КТП 84 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-21 13:07 | 2025-06-21 14:19 | 0.07 | 1.2 | Выясняются. | н/в автомат
403 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП130/2- д.Ямкино вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-21 14:01 | 2025-06-21 16:00 | 0.08 | 1.9833 | Выясняются | н/в автомат
404 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ф.506 с ПС-652 (Н) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-21 19:37 | 2025-06-21 20:39 | 0.3 | 1.0333 | Отыскание ОЗЗ, Промзона.
405 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-1 ф.6 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-23 05:57 | 2025-06-23 07:18 | 0.5 | 1.35 | Выясняется. | МТЗ
406 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС761/761-10-КТП216 Федотово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-23 10:32 | 2025-06-23 11:20 | 0.33 | 0.8 | повреждение на абонентском участке к ТП-635 абон. «Лопатинская промплощадка». | МТЗ
407 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ ПС-456 ф.23 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-23 14:03 | 2025-06-23 15:07 | 0.3 | 1.0667 | Ветка в пролёте опор №№43-44. | МТЗ
408 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ТП | КТП 10 кВ №336 Гавриловское | ВА 57-35 100А ф.2 | 0.38 | Аварийное | 2025-06-23 14:09 | 2025-06-23 14:35 | 0.1 | 0.4333 | Схлёст проводов на абонентской линии 0,4 кВ АО Мособлэнерго. | МТЗ
409 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ПС650Ф.45 КРН-6(АСП 1506)-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-23 18:44 | 2025-06-23 19:32 | 0.56 | 0.8 | Причина АО: повреждение кабельной воронки в ТП-36 ячейка ВВк на РП-40. | МТЗ
410 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осeтр - Ларино I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Устанавливается. ЭВ ВЛ 110 кВ Осетр-Ларино I цепь на ПС 220 кВ Осетр не включился. Осмотрена ПС 220 кВ Осётр: АО было от ДФЗ ВЛ 110 кВ Осётр-Ларино I цепь. Блинкер «АПВ» не выпал. ОМП: КЗ 21,1 км от ПС Осётр, фаза «С» на землю. Длина линии 26,94 км. Осмотрена ПС 110 кВ Ларино: АО было от ДФЗ ВЛ 110 кВ Осётр-Ларино I цепь. АПВ успешно. ОМП: КЗ 4,6 км от ПС Ларино, фаза «С» на землю. 24.06.2025 05:08 ВЭС. На ПС 220 кВ Осетр ВЛ 110 кВ Осетр-Ларино I цепь включили в транзит и отключили АПВ для послеаварийной проверки. | ДФЗ
411 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | ф.6 ПС 19-ТП 24 д.Алексеевка-2 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-24 12:08 | 2025-06-24 12:12 | 0.4 | 0.0667 | неотложные работы по отысканию и устранению однофазного замыкания на землю СЗО - котельная
412 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.318 РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-24 13:42 | 2025-06-24 14:38 | 0.5 | 0.9333 | Повреждение у абонента КТП-136 (Мособлэнерго). Отключен участок от АСП 6040 до ЗТП 61. СЗО – котельная - 2 шт., ВЗУ - 2 шт., очистные, школа | МТЗ
413 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-24 17:25 | 2025-06-24 18:20 | 0.3 | 0.9167 | Выясняются. СЗО – ВЗУ, КНС - 2 шт | МТЗ
414 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-24 18:06 | 2025-06-24 19:28 | 0.5 | 1.3667 | Выясняются. СЗО - котельная | МТЗ
415 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 216 Фидер 1 - ТП1205 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-25 01:29 | 2025-06-25 02:55 | 0.4 | 1.4333 | отыскание и устранение ОЗЗ
416 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Акатьево РП 4 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-25 04:20 | 2025-06-25 05:52 | 0.3 | 1.5333 | устанавливается. СЗО - КНС, дет. сад | МТЗ
417 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 1 ПС-451 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-25 05:10 | 2025-06-25 05:26 | 0.4 | 0.2667 | Причины выясняются. СЗО - котельная, КНС | МТЗ
418 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 216 Фидер 1 - ТП1205 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-25 10:12 | 2025-06-25 10:53 | 0.44 | 0.6833 | Неотложные работы по отысканию однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ.
419 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.1-ТП215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-25 12:22 | 2025-06-25 13:37 | 0.7 | 1.25 | падение ветки дерева на отпайке к КТП348 | МТЗ
420 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС579/1 ф.33-РП35 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-25 15:08 | 2025-06-25 17:06 | 0.6 | 1.9667 | неотложные работы по отысканию и устранению неполнофазного режима
421 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово – Гребчиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
422 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка – Орехово I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Односторонне с ПС 220кВ Стачка | ДЗЛ
423 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 13 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-25 17:15 | 2025-06-25 17:35 | 0.15 | 0.3333 | Замечания: Дерево на ВЛ-10 кВ. Неотложные работы по спиливанию дерева с ВЛ-10 кВ.
424 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП3/РПС-ЗТП333 п. Виноградово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-25 18:35 | 2025-06-25 19:03 | 0.05 | 0.4667 | Неотложные работы по отысканию ОЗЗ
425 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-27 13:02 | 2025-06-27 13:06 | 0.4 | 0.0667 | Выясняется | МТЗ
426 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС532/14 Б.Бун-ТП51/14 Б.Буньков |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-27 18:09 | 2025-06-27 20:05 | 0.4 | 1.9333 | выясняется СЗО - котельная, ВЗУ, КНС | МТЗ
427 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-28 05:20 | 2025-06-28 07:10 | 0.4 | 1.8333 | выясняется. СЗО - 2 котельные, 2 очистные | МТЗ
428 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 329-ТП 182 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-06-28 11:58 | 2025-06-28 13:53 | 0.2 | 1.9167 | повреждение КЛ | МТЗ
429 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС258/103-КТП1341 103 ПС258 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-29 18:14 | 2025-06-29 19:13 | 0.23 | 0.9833 | Причина АО: при порывах ветра падение ветки на ВЛР МТП-1462. Погодные условия: Ветер 5–6 м/с с порывами до 10 м/с Северо-западный, Сильный дождь, Грозовой фронт | МТЗ
430 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП2/6-ЗТП255 Конобеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-29 19:24 | 2025-06-29 20:53 | 0.4 | 1.4833 | Выясняется. Погодные условия: Ветер 6–7 м/с с порывами до 10 м/с Северо-западный, Сильный дождь, Прохождение грозового фронта | МТЗ
431 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-29 20:03 | 2025-06-29 20:06 | 0.46 | 0.05 | Выясняется. Погодные условия: Ветер 5–6 м/с с порывами до 10 м/с, Сильный дождь, Прохождение грозового фронта. | МТЗ
432 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-МТП-1132 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-06-29 22:54 | 2025-06-29 23:26 | 0.2 | 0.5333 | Неотложные работы по восстановлению отгоревшей перемычки на ВЛ-10 кВ отпайка на МТП-1169 оп №8. СЗО нет.
433 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 6 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-06-30 06:23 | 2025-06-30 07:12 | 0.1 | 0.8167 | Причина АО: повреждение на абонентской ВЛ-0,4 кВ «Мособлэнерго». 2 СЗО – очистные, КНС. | МТЗ
434 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.Бровкино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-06-30 14:24 | 2025-06-30 14:45 | 0.2 | 0.35 | выясняется | МТЗ
435 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/8 Бруски-ЗТП435/14 38, Отпайка 22 ВЛ-6кВ к МТП-215 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-01 00:08 | 2025-07-01 01:55 | 0.4 | 1.7833 | Выясняется | МТЗ
436 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - Фабричная |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется ОТ ДФЗ с успешным АПВ откл. ВЛ 110 кВ Пески-Фабричное КЗ С-0 Расстояние до КЗ от ПС 220 кВ Пески 16,1 км | ДФЗ
437 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-36-ТП-69 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-01 06:16 | 2025-07-01 06:38 | 0.4 | 0.3667 | Выясняются. | МТЗ
438 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Третьяково №298 | Т-1 | 35 | Аварийное | 2025-07-01 07:34 | 2025-07-01 09:32 | 0.49 | 1.9667 | АВРТ Т-2 успешно. Обесточение 1 сек. 10 кВ. 17 СЗО: 8 ВЗУ, 1 КНС, 3 котельные, 2 очистные, 2 школы, 1 дет. сад. фид.2 аб. РСК «МИГ» был в отключенном положении Причина: неисправность привода МВ 10 кВ фид. 8. | МТЗ
439 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-01 09:50 | 2025-07-01 10:32 | 0.2 | 0.7 | Выясняется. АВР в ЗТП-157 успешно. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
440 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС415/205-РП1003 205 ПС415 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-01 10:10 | 2025-07-01 11:06 | 0.1 | 0.9333 | Устранение неполнофазного режима На опоре №4/1 ВЛ 6 кВ фид.205/415 восстановлен шлейф одной фазы
441 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП2/6-ЗТП255 Конобеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-01 12:18 | 2025-07-01 13:57 | 0.9 | 1.65 | выясняются 3 СЗО: 1 котельная, 2 ВЗУ | МТЗ
442 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | ф.6 ПС 19-ТП 24 д.Алексеевка-2 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-01 12:36 | 2025-07-01 14:26 | 0.3 | 1.8333 | неотложные работы по отысканию и устранению неполнофазного режима. ППЭ нет.
443 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС258/103-КТП1341 103 ПС258 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-01 12:59 | 2025-07-01 13:48 | 0.1 | 0.8167 | восстановление отгоревшего шлейфа
444 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 126/1-АСП-1510(КРН10)-ТП-116 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-03 04:44 | 2025-07-03 05:57 | 0.4 | 1.2167 | Выясняется | МТЗ
445 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Дединово ПС 35кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-03 05:22 | 2025-07-03 06:29 | 0.2 | 1.1167 | Выясняются | МТЗ
446 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/403 Б.Бун-ЦРП13/403 Б.Бун |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-03 11:40 | 2025-07-03 13:39 | 0.4 | 1.9833 | Причина АО: повреждение на ТП-12 абон. «Мособлэнерго». | МТЗ
447 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 4040 на ТП 5120 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-03 22:36 | 2025-07-03 23:11 | 0.3 | 0.5833 | Отыскание ОЗЗ. Повреждение КЛ 6кВ ТП-5049-РТП-5050 сек.1.
448 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС579/1 ф.33-РП35 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
449 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТРП | РТП 6 кВ № 8090 мкр-н Кучино | ф.19 п/ст 696-коп | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-04 13:45 | 2025-07-04 14:40 | 0.2 | 0.9167 | повреждение у абонента (АО "МСК-энергосеть") | МТЗ
450 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Рубин | ВЭ МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-04 20:53 | 2025-07-04 22:48 | 0.8 | 1.9167 | Повреждение кабельной муфты в ячейки МВ 10 кВ ТСН-2. | дуговая
451 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП110/1 ф.107-КТП227 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-05 06:36 | 2025-07-05 08:26 | 0.3 | 1.8333 | Повреждение кабельного захода в РП 41 от ЛР 101 | МТЗ
452 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.№537-04 от ПС 110 кВ Виноградово (аб) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-05 09:49 | 2025-07-05 10:44 | 0.1 | 0.9167 | замена в/в предохранителей на ТП-724
453 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ РП86/1 ф.2-РП41 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-05 09:59 | 2025-07-05 11:56 | 0.12 | 1.95 | Неполнофазный режим сети 6кВ
454 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-437 СНТ Весна (А) |  | 0.38 | Неотложное | 2025-07-05 12:58 | 2025-07-05 16:31 | 0.1 | 3.55 | неотложные работы по восстановлению оборванного провода ВЛ
455 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 35 кВ Кучино - Салтыковская I цепь |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | В пролёте опоры №10 и линейного портала ПС 35кВ Салтыковская обнаружен наброс на проводах нижней и средней фазы. Срочный ремонт не требуется. 06.07.2025 17:34 ВЭС. Поставлен под напряжение воздушный участок КВЛ 35 кВ Кучино – Салтыковская I цепь. | МТЗ
456 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 92/1, 2- Иншино |  | 0.38 | Неотложное | 2025-07-06 20:58 | 2025-07-06 21:14 | 0.01 | 0.2667 | Устранение неполнофазного режима. Причина НО: неисправность в зоне ответственности абонента (д. №44).
457 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | РП | РП 10 кВ №35 Стромынь блок | ВЛ 6 кВ РП 35 - КРУН (РП 10 кВ №35 Стромынь блок) | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-07 13:09 | 2025-07-07 14:39 | 0.3 | 1.5 | Замечания: в РП-35 отключен МВ КВЛ 10 кВ РП-35-КРУН 10 | МТЗ
458 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС34/1 ф.2-КТП66 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-07 15:41 | 2025-07-07 17:28 | 0.4 | 1.7833 | Опора №26 замыкание разрядника на провод
459 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Булгаково | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | междуфазное перекрытие ф.К и ф.Ж на выключателе фид. 101 | дуговая защита
460 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Булгаково | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-08 06:40 | 2025-07-08 08:09 | 0.4 | 1.4833 | междуфазное перекрытие ф.К и ф.Ж на выключателе фид. 101 | Дуговая защита
461 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-497-ТП-481 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-08 12:45 | 2025-07-08 13:14 | 0.2 | 0.4833 | Выясняется. | МТЗ
462 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Власьево РП 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-08 15:06 | 2025-07-08 16:41 | 0.1 | 1.5833 | Выясняется | МТЗ
463 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/2-ТП1305 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-08 15:37 | 2025-07-08 15:47 | 0.15 | 0.1667 | выясняются | МТЗ
464 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.33В ПС 206-РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-08 17:13 | 2025-07-08 18:27 | 0.15 | 1.2333 | Падение дерева на ВЛ в пролете опор 37-38 | МТЗ
465 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-08 17:15 | 2025-07-08 17:17 | 0.1 | 0.0333 | Выясняется | МТЗ
466 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Двойня | Силовой трансформатор Т-1 ( 25 МВА ) | 110 | Аварийное |  |  |  |  | наброс металлизированной ленты на шинный мост 10 кВ при сильных порывах ветра | ДЗТ
467 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Проводник ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-08 17:33 | 2025-07-08 18:55 | 0.2 | 1.3667 | Выясняется | МТЗ
468 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-08 17:39 | 2025-07-08 18:37 | 0.1 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
469 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя II цепь с отпайкой на ПС Юдино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №9 (отпаечная) следы перекрытия на проводе средней фазы "С", гирлянде изоляторов и металлоконструкции опоры в результате прохождения грозового фронта. Ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
470 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. № 21 ПС-817 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-08 18:40 | 2025-07-08 19:13 | 0.1 | 0.55 | Причина выясняется. | МТЗ
471 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП1038/1-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-08 18:55 | 2025-07-08 20:44 | 0.1 | 1.8167 | Отсоединение шлейфа проводов на кабельной концевой муфте
472 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Мележи № 236 | Т-2 | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение МВ 35 кВ Т-2. Т-1 включился от АВРТ. | ДЗТ
473 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Проводник ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-08 19:33 | 2025-07-08 21:00 | 0.15 | 1.45 | Выясняется | МТЗ
474 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Григорьевский РП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
475 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Природные воздействия В пролете опор 49-50 обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы "В" в результате воздействия неустановленной техники. Ремонт не требуется. Погодные условия: Ветер с порывами до 17 м/с Юго-западный, Сильный дождь | ДФЗ
476 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Природные воздействия В пролете опор 49-50 обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы "В" в результате воздействия неустановленной техники. Ремонт не требуется. Погодные условия: Ветер с порывами до 17 м/с Юго-западный, Сильный дождь | ДФЗ
477 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Природные воздействия В пролете опор 49-50 обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы "В" в результате воздействия неустановленной техники. Ремонт не требуется. АВР 6 кВ на ПС Губино успешно, без обесточения потребителей. Погодные условия: Ветер с порывами до 17 м/с Юго-западный, Дождь | ДФЗ
478 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Стачка -Санино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причины выясняются. | ДФЗ
479 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф16 ПС 419+ПП5+4752 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-09 12:14 | 2025-07-09 14:00 | 0.4 | 1.7667 | Природные воздействия выясняются Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер с порывами до 17 м/с Юго-западный, Сильный дождь | МТЗ
480 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.№ 502 ПС-553 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-09 13:30 | 2025-07-09 14:32 | 0.3 | 1.0333 | Причины выясняются. | МТЗ
481 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС89/1-ТП1036 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-09 14:09 | 2025-07-09 16:03 | 0.4 | 1.9 | Выясняется. | МТЗ
482 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Никульский ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется. | МТЗ
483 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тимохово - Булгаково II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №7 обнаружены следы грозового перекрытия на металлоконструкции опоры, гирлянде изоляторов и проводе нижней фазы (ф.А). Ремонт не требуется. | ДФЗ
484 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тимохово - Булгаково I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №7 обнаружены следы грозового перекрытия на металлоконструкции опоры, гирлянде изоляторов и проводе нижней фазы (ф.А). Ремонт не требуется. | ДФЗ
485 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-29 - Тимохово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №49 обнаружены следы грозового перекрытия на металлоконструкции опоры, гирлянде изоляторов и проводе нижней фазы (ф.А). Ремонт не требуется. | ДФЗ
486 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Кашино с отпайкой на ПС Ельня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Природные воздействия Причина выясняется Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер с порывами до 17 м/с, Сильный дождь | ДФЗ
487 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-09 17:59 | 2025-07-09 19:48 | 0.7 | 1.8167 | Природные воздействия Выясняется. Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер с порывами до 17 м/с Юго-западный, Сильный дождь | МТЗ
488 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС43/1 ф.5-ЦРП Ист.фабрики |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-09 18:21 | 2025-07-09 20:20 | 0.5 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
489 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-09 18:30 | 2025-07-09 20:27 | 0.25 | 1.95 | Выясняются. | МТЗ
490 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9(аб)/913-МТП90 п. Радуга |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-09 18:50 | 2025-07-09 19:40 | 0.3 | 0.8333 | Выясняются | МТЗ
491 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП-237-ТП233 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-09 18:59 | 2025-07-09 20:00 | 0.4 | 1.0167 | Выясняется | МТЗ
492 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ РП86/1 ф.2-РП41 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-09 20:16 | 2025-07-09 22:14 | 0.42 | 1.9667 | Неполнофазный режим сети участок АСП-7020- КТП-91 Причина: повреждение на абонентской отпайке на СНТ «Здоровье» абон.
493 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-57 п.Фряново | Ф.3 | 0.38 | Аварийное | 2025-07-09 20:58 | 2025-07-09 21:21 | 0.1 | 0.3833 | Выясняются. | МТЗ
494 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП СНТ "Текстильщик" (аб) |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-09 21:02 | 2025-07-09 21:20 | 0.1 | 0.3 | Причина выясняется. | МТЗ
495 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-210-ТП-315 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-09 22:50 | 2025-07-09 23:20 | 0.04 | 0.5 | Причина: Неполнофазный режим сети. Причина: Повреждение кабеля с ТП-210 до ЛР-147.
496 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Запутная (аб) №453 | 1 секция 10кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-10 01:22 | 2025-07-10 02:31 | 0.192 | 1.15 | Причина выясняется Выясняется. Отключение МВ 110 кВ Т-1. Обесточение 1 сек 10 кВ. Фидер №3 Орехово-Зуевского РЭС. Всего 14 ТП (3 б.), д.Велино, д.Вершина, д.Каменцы, д.Бекотовская, д.Старая, д.Верещагино, д.Дылдино, 955 чел. , 250 точек поставки, многоквартирных домов нет. СЗО нет. Отключённая мощность 0,192 МВт. Схема сети – Нормальная | Выпавших блинкеров нет
497 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП1/3-АСА4 п. Виноградово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-10 01:38 | 2025-07-10 07:36 | 0.48 | 5.9667 | Неполнофазный режим в электросети 10 кВ
498 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино-Донино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Природные воздействия Причина: грозовое перекрытие на металлоконструкции опоры № 24, проводе и гирлянде изоляторов ф."А". Ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Пуск; МФТО. Срабатывание; ТНЗНП 1 ступень
499 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ 649 Ямкино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-10 11:53 | 2025-07-10 13:03 | 0.1 | 1.1667 | Выясняются | н/в автомат
500 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП - 1205 -ТП - 1113 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-10 15:18 | 2025-07-10 16:46 | 0.2 | 1.4667 | Восстановление шлейфа на оп.20 отпайки на КТП-1208
501 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН3 Криулино-КТП37 Криулино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-10 15:43 | 2025-07-10 17:34 | 0.4 | 1.85 | выясняется | МТЗ
502 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-10 16:41 | 2025-07-10 18:13 | 0.4 | 1.5333 | выясняется | МТЗ
503 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.25 ПС 110кВ Жегалово - РТП-100 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
504 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-11 10:19 | 2025-07-11 11:47 | 0.1 | 1.4667 | неотложная работа по отсоединению КЛ-10кВ
505 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная | ЭВ ВЛ 110 кВ Измайлово-Восточная I цепь | 110 | Аварийное |  |  |  |  | АПВ со стороны ПС Измайлово успешное. АПВ со стороны ПС 220 кВ Восточная не успешно. В пролёте опор 2-3 следы перекрытия на проводе нижней фазы (фаза «А») на неустановленную строительную технику. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
506 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/101 Мишутино-РП247 Ефимов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-11 16:35 | 2025-07-11 17:15 | 0.2 | 0.6667 | Повреждение у абонента в КТП-69 | МТЗ
507 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.5 ПС 35кВ Горелово - ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-11 17:33 | 2025-07-11 19:31 | 0.2 | 1.9667 | Повреждение кабельной воронки фид.5 ПС 35 кВ Горелово на оп № 67, заход в ТП-119 | МТЗ
508 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Фетровая/761-10-КТП216 Федотово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-11 18:45 | 2025-07-11 19:34 | 0.2 | 0.8167 | повреждение каб. 10кВ(аб.) ввод в ТП-217(аб.) | МТЗ
509 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-233 С.2-ТП-234 С.1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-12 01:54 | 2025-07-12 03:10 | 0.1 | 1.2667 | Выясняется | МТЗ
510 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №68 д.Черново | ВА 57-Ф35 100А | 0.38 | Аварийное | 2025-07-12 11:16 | 2025-07-12 12:45 | 0.01 | 1.4833 | выясняются | МТЗ
511 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 22 ПС 110 кВ Клишино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-12 14:40 | 2025-07-12 16:25 | 0.36 | 1.75 | Природные воздействия выясняется. Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер с порывами до 17 м/с Южный, Сильный дождь | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
512 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1171/2- д.Ионово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-12 14:42 | 2025-07-12 15:54 | 0.01 | 1.2 | выясняется | МТЗ
513 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КЛ-6кВ ТП 4723-ПСС 5(уч.4723-ЛР111) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-12 15:25 | 2025-07-12 17:20 | 0.2 | 1.9167 | Природные воздействия Выясняется. Прохождение грозового фронта. Погодные условия: Ветер с порывами до 17 м/с, Сильный дождь | МТЗ
514 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 136, Отпайка 15 ВЛ-10кВ к КТП-785 аб |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-12 16:02 | 2025-07-12 22:22 | 0.4 | 6.3333 | Выясняется | МТЗ
515 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ПС136/43, Отпайка 2 к ЗТП-721 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-12 16:14 | 2025-07-12 18:12 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
516 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Сельниково - Двойня II цепь с отпайкой на ПС Трофимово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | В пролете опор 67-68 падение живого дерева (осина). Высота дерева 28м. Диаметр у комля 28-30 см. Произрастало на расстоянии 21 м от крайнего провода. Срочный ремонт не требуется. | ТО
517 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2, 10 ПС 110кВ Ива |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-12 16:23 | 2025-07-12 18:12 | 0.3 | 1.8167 | Выясняется. | МТЗ
518 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235, Отпайка 7 ВЛ-10кВ к КТП-750 (аб) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-12 16:30 | 2025-07-12 21:36 | 0.1 | 5.1 | Выясняется
519 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/3 Полбино-ЗТП30/45 136, Отпайка 16 ВЛ-10кВ к КТП-273 аб |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-12 17:03 | 2025-07-12 21:33 | 0.6 | 4.5 | Отыскание неполнофазного режима.
520 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 21 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-12 17:06 | 2025-07-12 18:46 | 0.3 | 1.6667 | отыскание и устранение неполнофазного режима
521 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-29 - Тимохово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется.
522 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Булгаково - Кудиново |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | ПС 110кВ Кудиново АПВ успешно, ПС 110кВ Булгаково АПВ неуспешно. на оп. №29 обнаружены следы грозового перекрытия но гирлянде изоляторов, металлоконструкции и проводе средней фазы "В", ремонт не требуется | ДФЗ
523 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Кудиново - Купавна I цепь |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДЗ
524 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Туголес - Черусти |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | В пролете опор № 17-18 следы перекрытия на проводах трёх фаз при прохождении грозового фронта. Ремонт не требуется. | ТО
525 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/1 Полбино-ЗТП426/7 52, Отпайка 13 ВЛ-10кВ к КТП-783 аб |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-12 17:42 | 2025-07-12 20:18 | 0.1 | 2.6 | Отыскание неполнофазного режима
526 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Бисерово КТП - 197 вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-12 17:47 | 2025-07-12 19:24 | 0.01 | 1.6167 | выясняются | МТЗ
527 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС744/21 Михали-ЗТП458, ЛР-34 аб |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-12 18:00 | 2025-07-12 20:50 | 0.6 | 2.8333 | Отыскание неполнофазного режима
528 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тимохово - Булгаково I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре № 19 следы грозового перекрытия на металлоконструкции опоры,гирлянде изоляторов и проводе верхней фазы ф.С. Ремонт не требуется. | ДФЗ
529 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тимохово - Булгаково II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре № 20 следы грозового перекрытия на металлоконструкции опоры,гирлянде изоляторов и проводе верхней фазы ф.С. Ремонт не требуется. | ДФЗ
530 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС792/22 Тепличная-ЗТП52/14 734, Отпайка 4 ВЛ-10кВ к КТП-811 (аб) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-12 18:13 | 2025-07-12 21:03 | 0.1 | 2.8333 | Отыскание неполнофазного режима
531 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Тимохово | МВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-29-Тимохово II цепь | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
532 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.403/652 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-12 18:47 | 2025-07-12 19:08 | 0.1 | 0.35 | выясняются | МТЗ
533 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/10 Бережки-ЗТП396/3 477, Уч-к магистрали 5 КЛ к КТП-605 аб |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-12 18:58 | 2025-07-13 00:05 | 0.1 | 5.1167 | Отыскание неполнофазного режима
534 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Васютино - Красный Угол |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | ПРичина выясняется | ДЗ
535 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Дубки - Красный Угол |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДЗ
536 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Красный Угол - Мележи |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №24 следы перекрытия на металлоконструкции опоры, гирлянде изоляторов, проводах правой фазы и левой фазы ("С" и "В"), в связи с прохождением грозового фронта. Ремонт не требуется. | ДЗ
537 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя II цепь с отпайкой на ПС Юдино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | на оп. №56 обнаружены следы грозового перекрытия но гирлянде изоляторов, металлоконструкции и проводе верхней фазы "В", ремонт не требуется | ДФЗ
538 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП326/1 ф.9-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-12 19:41 | 2025-07-12 21:40 | 0.5 | 1.9833 | выясняются | МТЗ
539 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 126/1-АСП-1510(КРН10)-ТП-116 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-12 19:47 | 2025-07-12 21:37 | 0.3 | 1.8333 | Выясняются. | МТЗ
540 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. ЛПХ ПС-234 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-12 21:08 | 2025-07-12 22:14 | 0.2 | 1.1 | причины выясняются | МТЗ
541 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП325/1 ф.303-ТП335 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-12 21:14 | 2025-07-13 03:02 | 0.7 | 5.8 | Отыскание и устранение ОЗЗ
542 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.403/652 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-12 21:27 | 2025-07-13 01:37 | 0.1 | 4.1667 | Отыскание и устранение ОЗЗ
543 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/9 Полбино-КТПП158/30 235, Отпайка 10 ВЛ-10кВ к КТП-598 (аб) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-12 21:57 | 2025-07-13 03:06 | 0.1 | 5.15 | Отыскание земли.
544 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС579/1 ф.23-ТП72 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-12 22:58 | 2025-07-12 23:36 | 0.5 | 0.6333 | отыскание ОЗЗ
545 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.403/652 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-13 04:43 | 2025-07-13 05:57 | 0.2 | 1.2333 | Отыскание и устранение ОЗЗ
546 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ПС155/8 Радовицы, Отпайка 8 ВЛ-6кВ к КТП-703 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-13 07:40 | 2025-07-13 09:38 | 0.3 | 1.9667 | Восстановление обрыва проводов и опор.
547 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.403/652 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-13 07:58 | 2025-07-13 09:18 | 0.3 | 1.3333 | Обрыв провода в пролете опор 15-16 участок от ЛР-280 до КТП-654
548 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1558 фид.1 д. Щетиново-2 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-13 08:53 | 2025-07-13 10:23 | 0.1 | 1.5 | Пролет оп№5-6 падение ветки дерева на ВЛ-0,4кВ | н/в автомат
549 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1093/1- Равенская |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-13 09:04 | 2025-07-13 09:54 | 0.1 | 0.8333 | Выясняется | н/в автомат
550 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 89/1- д.Следово вых.3 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-07-13 10:04 | 2025-07-13 12:03 | 0.2 | 1.9833 | неполнофазный режим
551 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 621 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-13 12:14 | 2025-07-13 13:40 | 0.08 | 1.4333 | Выясняется | н/в автомат
552 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС 34 Фидер 201 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-14 04:14 | 2025-07-14 04:53 | 0.2 | 0.65 | Выясняется | МТЗ
553 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/2 Полбино-ЗТП587/33 235, Отпайка 14 ВЛ-10кВ к МТП-583 аб |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-14 11:57 | 2025-07-14 12:32 | 0.14 | 0.5833 | Отыкание ОЗЗ
554 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП3/Виварий-АСА7 п. Виноградово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-14 14:53 | 2025-07-14 16:31 | 0.1 | 1.6333 | неотложные работы по восстановлению оборванного провода на ВЛ 10кВ
555 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Городна | Силовой трансформатор №1 | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение ввода 110кВ ф.Ж. Требуется ремонт | ДЗТ, газовая защита
556 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Леоновский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-14 18:21 | 2025-07-14 18:39 | 0.4 | 0.3 | выясняются | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
557 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП 35 - КРУН |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-14 18:55 | 2025-07-14 20:19 | 0.1 | 1.4 | Выясняется | МТЗ
558 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ТП | КТП-706 Стромынь | Силовой трансформатор ТМГ-100 кВА | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-14 19:05 | 2025-07-14 21:00 | 0.1 | 1.9167 | Повреждение трансформатора после удара молнии | МТЗ
559 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС579/1 ф.33-РП35 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется
560 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-14 19:48 | 2025-07-14 21:00 | 0.25 | 1.2 | Выясняется. | МТЗ
561 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Виноградово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре № 78 следы грозового перекрытия на проводе верхней фазы «А» и средней фазы «С», гирлянде изоляторов и металлоконструкции опоры. Ремонт не требуется. | ДФЗ
562 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС258/205-ТП1349 205ПС258 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
563 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/21-ТП1317 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-14 21:38 | 2025-07-14 22:25 | 0.15 | 0.7833 | выясняются | МТЗ
564 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1229/2- д.Демидово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-14 21:44 | 2025-07-14 22:27 | 0.1 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
565 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС38/14 Бережки-КТПП515/14 38, Уч-к магистрали 2 КЛ к КТПП-515 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-14 22:02 | 2025-07-14 22:56 | 0.1 | 0.9 | отыскание неполнофазного режима
566 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Виноградово (аб)/537-01-ЗТП49 Щельпино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-14 23:07 | 2025-07-15 05:20 | 0.2 | 6.2167 | поиск и устранение неполнофазного режима на ВЛ 10кВ
567 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 216 Фидер 1 - ТП1205 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-14 23:27 | 2025-07-15 00:44 | 0.2 | 1.2833 | выясняется | МТЗ
568 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП2/Барановский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-14 23:34 | 2025-07-15 01:21 | 0.1 | 1.7833 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
569 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/5 Двойни-ЗТП84/14 744, Отпайка 16 ВЛ-10кВ к КТП-289 аб |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-14 23:59 | 2025-07-15 03:50 | 0.1 | 3.85 | Отыскание ОЗЗ Неисправность на абонентской КТП 403 НП Юрьево
570 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС235/32 Починки-ЗТП104/33 235, Отпайка 2 ВЛ-10кВ к КТП-290 аб |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-15 02:06 | 2025-07-15 03:04 | 0.3 | 0.9667 | Отыскание ОЗЗ.
571 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП2/Барановский |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-15 05:11 | 2025-07-15 06:45 | 0.1 | 1.5667 | поиск и устранение неполнофазного режима на ВЛ 10кВ
572 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид.1 ПС 35кВ Городищи - ТП-197 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-15 05:54 | 2025-07-15 06:04 | 0.1 | 0.1667 | Поиск и устранение однофазного замыкания на "землю". 2 Котельных ТП-198 д. Мизиново. ТП-402 п. Медное Власово.
573 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Ф.2 ПС 8 - ТП-205 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-15 06:10 | 2025-07-15 06:19 | 0.2 | 0.15 | Поиск и устранение однофазного замыкания на "землю". 1 котельная ТП-205. 1 КНС ТП-204.
574 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ Фид. 3 ПС 35кВ Городищи - РП-11 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-15 06:19 | 2025-07-15 07:35 | 0.15 | 1.2667 | Поиск и устранение однофазного замыкания на "землю". 1 котельная КТП-1418. 1 Больница ТП-143.
575 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 08:05 | 2025-07-15 08:34 | 0.2 | 0.4833 | выясняется | МТЗ
576 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 245/1- д. Чечевилово |  | 0.38 | Неотложное | 2025-07-15 10:08 | 2025-07-15 11:41 | 0.01 | 1.55 | Неотложные работы по устранению неполнофазного режима.
577 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Кудиново - Купавна II цепь с отпайкой на ПС Акрихин |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется
578 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Акрихин - Кудиново |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДЗ 1 ступень ДЗ
579 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 13:18 | 2025-07-15 14:42 | 0.2 | 1.4 | Выясняются. | МТЗ
580 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Берендино - Егорьевск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ
581 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 220 кВ Осетр |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 13:21 | 2025-07-15 14:19 | 0.4 | 0.9667 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
582 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
583 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 17 ПС 401 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | причина выясняется | МТЗ
584 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
585 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.318 РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 13:43 | 2025-07-15 15:41 | 0.3 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
586 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лукерьино ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 13:54 | 2025-07-15 14:35 | 0.4 | 0.6833 | причина выясняется | МТЗ
587 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино -Алпатьево |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ларино –Алпатьево на опоре №93 обнаружено повреждение гирлянды изоляторов и провода на нижней фазе (фаза «В»). Требуется ремонт. | ДФЗ
588 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС375/401-ТП1332 401 ПС375 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-15 14:06 | 2025-07-15 18:32 | 0.2 | 4.4333 | выясняются | МТЗ
589 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/8 Бруски-ЗТП435/14 38, ЛР-320 аб |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-15 14:07 | 2025-07-15 16:50 | 0.6 | 2.7167 | выясняется | МТЗ
590 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Кошелево РП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 14:08 | 2025-07-15 16:48 | 0.15 | 2.6667 | Выясняется | МТЗ
591 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 21 ПС 703 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-15 14:25 | 2025-07-15 15:56 | 0.1 | 1.5167 | неотложные работы замена подвесного изолятора на оп.116
592 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 136, Отпайка 12 ВЛ-10кВ к ТП-741 абон. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 14:29 | 2025-07-15 17:17 | 0.3 | 2.8 | выясняется | МТЗ
593 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Храпуново - Кудиново |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | ДЗ 1 ступень ДЗ
594 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Мосплодовощ ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-15 14:45 | 2025-07-15 16:13 | 0.1 | 1.4667 | неотложные работы по восстановлению оборванного провода в пролете опор 24-25
595 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 25 ПС 220 кВ Осетр |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 14:45 | 2025-07-15 16:42 | 0.3 | 1.95 | выясняется | МТЗ
596 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 14:55 | 2025-07-15 15:10 | 0.3 | 0.25 | Выясняются | МТЗ
597 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/4 Бруски-КТП122, Отпайка 25 ВЛ-6кВ к КТП-448 аб |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-15 14:58 | 2025-07-15 16:22 | 0.3 | 1.4 | выясняется | МТЗ
598 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от АСА-9 до ЗТП-172 5РРЭС |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-15 15:04 | 2025-07-15 15:48 | 0.1 | 0.7333 | Неотложные работы в электросетях Раменского РЭС
599 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС733/8 Большое Гридино-КТП120, Отпайка 12 ВЛ-10кВ к КТП-555 аб |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 15:07 | 2025-07-15 16:52 | 0.2 | 1.75 | выясняется | МТЗ
600 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Солчинский РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 15:31 | 2025-07-15 16:20 | 0.2 | 0.8167 | Выясняются | МТЗ
601 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 15:55 | 2025-07-15 16:36 | 0.4 | 0.6833 | Выясняется | МТЗ
602 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 16:18 | 2025-07-15 17:24 | 0.4 | 1.1 | Выясняется. | МТЗ
603 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/14 Давыдово-КТП273/14 Пес |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-15 16:49 | 2025-07-15 21:33 | 0.3 | 4.7333 | неотложные работы по отысканию ОЗЗ.
604 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС89/1-ТП1036 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-15 17:39 | 2025-07-15 19:33 | 0.4 | 1.9 | Выясняется. | МТЗ
605 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 Дятлово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-15 19:14 | 2025-07-15 19:54 | 0.4 | 0.6667 | отыскание и устранение неполнофазного режима
606 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП61 Кузнецы-МТП27 Михалёво |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-15 19:59 | 2025-07-15 20:53 | 0.2 | 0.9 | выясняются | МТЗ
607 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-357 ВЗУ- Моногарово |  | 0.38 | Неотложное | 2025-07-15 20:11 | 2025-07-15 20:58 | 0.1 | 0.7833 | устранение неполнофазного режима
608 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 10 ПС 110кВ Жегалово - РП-50/1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-16 05:38 | 2025-07-16 06:50 | 0.4 | 1.2 | АО фид.10 ПС-110кВ Жегалово. | МТЗ
609 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-36-ТП-69 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-16 07:28 | 2025-07-16 07:44 | 0.3 | 0.2667 | Выясняются. | МТЗ
610 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС34/202 Васютино-ТП2/202 Васют |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-16 11:03 | 2025-07-16 12:52 | 0.15 | 1.8167 | Дефекты: нет 1 фазы. Устранение неполнофазного режима СЗО - котельная, ВЗУ
611 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ТП | МТП 597 | ВН ф. Лукерьино с ЦРП 1 | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-16 11:49 | 2025-07-16 13:16 | 0.2 | 1.45 | КТП-597 РУ-10кВ восстановление изолятора на портале.
612 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Мишеронь №819 | МВ-10кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-16 11:53 | 2025-07-16 13:46 | 0.66 | 1.8833 | выясняется | МТЗ
613 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-16 11:57 | 2025-07-16 12:46 | 0.3 | 0.8167 | Выясняется. | МТЗ
614 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.15 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-16 12:28 | 2025-07-16 14:24 | 0.2 | 1.9333 | Выясняется. | МТЗ
615 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
616 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется. Отключение одностороннее со стороны ПС 110кВ Радовицы | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
617 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Шлюз ПС736 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-16 12:36 | 2025-07-16 13:15 | 0.2 | 0.65 | Выясняется СЗО - котельная | МТЗ
618 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110 кВ Федино(аб)/33-ЗТП317 с. Косяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-16 13:00 | 2025-07-16 14:59 | 0.5 | 1.9833 | выясняются СЗО - котельная, ВЗУ - 2 шт., школа | МТЗ
619 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село ТП 22 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-16 13:19 | 2025-07-16 15:10 | 0.08 | 1.85 | Выясняется | н/в автомат
620 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Алпатьево РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-16 13:31 | 2025-07-16 14:29 | 0.4 | 0.9667 | Выясняется. | МТЗ
621 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 21 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-16 13:45 | 2025-07-16 15:41 | 0.3 | 1.9333 | Гроза | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
622 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Сельниково - Двойня I цепь с отпайкой на ПС Трофимово |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | В пролёте опор №11-12 следы перекрытия на проводах трёх фаз, при прохождении грозового фронта. Срочный ремонт не требуется. | МТЗ, ТО
623 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 17 ПС 401 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-16 14:10 | 2025-07-16 14:33 | 0.3 | 0.3833 | МТП-514 РУ-10кВ. Замена ПКТ-10
624 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП3/537-02-МТП599 Золотово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-16 17:32 | 2025-07-16 18:01 | 0.3 | 0.4833 | выясняются | МТЗ
625 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 216 Фидер 1 - ТП1205 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-16 19:16 | 2025-07-16 20:45 | 0.2 | 1.4833 | Отыскание и устранение ОЗЗ
626 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село нижнее КТП 318 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-16 20:46 | 2025-07-16 21:33 | 0.1 | 0.7833 | Выясняется | н/в автомат
627 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Бисерово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре № 32 следы грозового перекрытия на проводе верхней фазы «В», гирлянде изоляторов и металлоконструкции опоры. Срочный ремонт не требуется. Погодные условия: Сильный дождь | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка,Земляная защита.
628 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-17 13:18 | 2025-07-17 13:32 | 0.1 | 0.2333 | Выясняется. прохождение грозового фронта | МТЗ
629 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1125/1- Давыдово-сельсовет1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-17 13:40 | 2025-07-17 14:35 | 0.1 | 0.9167 | падение дерева в пролёте опор №75-76 | МТЗ
630 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/23-РП1011 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | прохождение грозового фронта
631 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Леоновский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-17 18:52 | 2025-07-17 19:52 | 0.4 | 1 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
632 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-18 07:07 | 2025-07-18 08:01 | 0.5 | 0.9 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
633 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид.43 ПС 35кВ Фряново -ТП-77-ТП-51 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-18 07:10 | 2025-07-18 08:20 | 0.1 | 1.1667 | Выясняется. | МТЗ
634 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Буково РП 14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-18 08:17 | 2025-07-18 10:03 | 0.3 | 1.7667 | Выясняются | МТЗ
635 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-18 11:48 | 2025-07-18 11:56 | 0.4 | 0.1333 | Выясняются. | МТЗ
636 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-18 15:32 | 2025-07-18 16:44 | 0.4 | 1.2 | Причина: повреждение в КТП-1320 абон. «Анциферово школа» (есть второе питание). | МТЗ
637 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/6 Двойни-ЗТП509/15 365, Отпайка 6 ВЛ-10кВ к МТП-473 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-18 19:08 | 2025-07-18 20:15 | 0.3 | 1.1167 | выясняется | МТЗ
638 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС532/14 Б.Бун-ТП51/14 Б.Буньков |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-19 05:00 | 2025-07-19 05:08 | 0.24 | 0.1333 | выясняется | МТЗ
639 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-497-ТП-481 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-19 07:17 | 2025-07-19 07:34 | 0.2 | 0.2833 | Выясняются. | МТЗ
640 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Гавриловский РП 1 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-19 07:26 | 2025-07-19 08:47 | 0.3 | 1.35 | Устранение неполнофазного режима работы сети.
641 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 110 кВ Макеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-19 10:21 | 2025-07-19 10:48 | 0.5 | 0.45 | Выясняются. СЗО - ВЗУ, котельная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
642 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 17 ПС 401 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-19 17:34 | 2025-07-19 18:46 | 0.6 | 1.2 | Выясняется 6 СЗО котельная, ВЗУ-2, КНС, дет. лагерь, школа. | МТЗ
643 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Тюнино с РП 6 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-19 18:06 | 2025-07-19 19:05 | 0.15 | 0.9833 | Поиск и устранение ОЗЗ в сети 10 кВ ПС 110 кВ Гавриловская 2 Сек. шин 10 кВ
644 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Тюнино с РП 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-20 04:57 | 2025-07-20 06:35 | 0.3 | 1.6333 | Выясняются 4 СЗО: ВЗУ - 2, очистные, больница | МТЗ
645 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лукерьино ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-20 08:01 | 2025-07-20 09:48 | 0.5 | 1.7833 | Причина выясняется причина выясняется, зафиксировано прохождение грозового фронта Погодные условия: Гроза | МТЗ
646 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лысцево ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-20 10:07 | 2025-07-20 11:28 | 0.1 | 1.35 | восстановление оборванного провода в пролете опор 54-55
647 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-26 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-20 10:46 | 2025-07-20 12:41 | 0.1 | 1.9167 | выясняется | МТЗ
648 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-26 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-20 16:36 | 2025-07-20 18:34 | 0.1 | 1.9667 | отыскание и устранение ОЗЗ
649 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Затишье I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДЗЛ
650 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Затишье – Павлово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
651 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется, прохождение грозового фронта. | МТЗ
652 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид.4 ПС 35кВ Горелово - ТП 126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-21 00:19 | 2025-07-21 02:17 | 0.2 | 1.9667 | Выясняются, прохождение грозового фронта. | МТЗ
653 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП44-КРУН11,отп на ТП-32-КТПП183 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-21 00:22 | 2025-07-21 02:19 | 0.25 | 1.95 | Повреждение в сети АО "Мособлэнерго" на участке КЛ 6 кВ от ТП-32 до ТП-279 | МТЗ
654 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП6/693-ЗТП93 д.Сенницы-1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-21 00:40 | 2025-07-21 00:41 | 0.1 | 0.0167 | Гроза | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
655 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 42 ПС 220 кВ Осетр |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются, прохождение грозового фронта | МТЗ
656 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-21 00:53 | 2025-07-21 02:13 | 0.2 | 1.3333 | Выясняются, прохождение грозового фронта. | МТЗ
657 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 220 кВ Осетр |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-21 01:24 | 2025-07-21 02:51 | 0.2 | 1.45 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
658 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ пс419/25-тп5065/2 чер. рп2020/2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-21 01:53 | 2025-07-21 01:59 | 0.15 | 0.1 | выясняются, прохождение грозового фронта | МТЗ
659 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 216 Фидер 1 - ТП1205 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-21 02:51 | 2025-07-21 03:50 | 0.15 | 0.9833 | ОЗЗ в сети 10 кВ
660 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-21 03:04 | 2025-07-21 05:02 | 0.3 | 1.9667 | выясняется, прохождение грозового фронта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
661 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.16 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-21 03:42 | 2025-07-21 04:44 | 0.1 | 1.0333 | Выясняется | МТЗ
662 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Кирпичный ПС 35кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-21 03:46 | 2025-07-21 05:11 | 0.2 | 1.4167 | Выясняется | МТЗ
663 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Колычево ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-21 03:58 | 2025-07-21 05:55 | 0.3 | 1.95 | причина выясняется. а/о от ТП-89 | МТЗ
664 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.5 ПС 35кВ Горелово - ТП-119 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-21 04:15 | 2025-07-21 06:13 | 0.15 | 1.9667 | Выясняются, прохождение грозового фронта. | МТЗ
665 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 110 кВ Топканово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-21 05:39 | 2025-07-21 06:51 | 0.3 | 1.2 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
666 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 126/1-АСП-1510(КРН10)-ТП-116 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-21 06:11 | 2025-07-21 08:09 | 0.1 | 1.9667 | Неотложные работы. Поиск и устранение однофазного замыкания на землю.
667 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Апраксино РП 4 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-21 06:12 | 2025-07-21 08:09 | 0.1 | 1.95 | отыскание и устранение ОЗЗ
668 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РТП-100/1-БТ-1-АСП-1003(ПСС3)-КТПП4848-ЛР25 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-21 06:44 | 2025-07-21 08:36 | 0.1 | 1.8667 | выясняются, прохождение грозового фронта | МТЗ
669 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Индустрия ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-21 07:32 | 2025-07-21 09:03 | 0.3 | 1.5167 | выясняется. а/о от ТП-96 | МТЗ
670 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-21 08:04 | 2025-07-21 08:33 | 0.12 | 0.4833 | Отыскание и устранение неполнлфазного режима
671 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП41/1- д.Фатеево |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-21 08:16 | 2025-07-21 09:28 | 0.1 | 1.2 | Выясняется | МТЗ
672 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-119 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-21 09:09 | 2025-07-21 09:58 | 0.2 | 0.8167 | Восстановление шлейфа на ВЛ-10кВ.
673 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Воскресенск тяговая (аб) № 403 | 2 сек 35 кВ | 35 | Аварийное | 2025-07-21 10:25 | 2025-07-21 10:31 | 7.3 | 0.1 | По осмотру ПС 110 кВ Воскресенск РЖД: АО от ДЗТ Т-2, от ТО МВ ВЛ 35 кВ Воскресенск-Фетровая 2 цепь. Перерывов в движении поездов не было. Обесточение ПС 35 кВ Фетровая. 21.07.2025 13:58 ВЭС. ПС 110 кВ Воскресенск РЖД: включили МВ ВЛ 35 кВ Воскресенск-Фетровая 2 цепь. | ДЗТ Т-2
674 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП11 Б.Буньково-ТП55 Б.Буньково |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-21 11:43 | 2025-07-21 13:37 | 0.22 | 1.9 | Причина: Падение ветки дерева в пролете оп№26-27. | МТЗ
675 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-21 12:08 | 2025-07-21 13:19 | 0.25 | 1.1833 | Поиск и устранение неполнофазного режима. СЗО нет.
676 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН7/1 ф.-ТП127 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-21 12:21 | 2025-07-21 14:07 | 0.2 | 1.7667 | неотложные работы по замене сгоревшего предохранителя ПК-6
677 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП №526 д. Аксиньино | Ф 1 Деревня | 0.38 | Аварийное | 2025-07-21 12:33 | 2025-07-21 12:47 | 0.01 | 0.2333 | Выясняется | МТЗ
678 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид.6 ПС 35кВ Горелово -ТП-25-АСП-1532-Фид.6 ПС 35 кВ Краф |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-21 15:02 | 2025-07-21 17:01 | 0.1 | 1.9833 | Отпайка на КТП-409, восстановление оборванного провода. СЗО нет.
679 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 35 кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-21 17:47 | 2025-07-21 18:19 | 0.2 | 0.5333 | Отыскание и устранение неполнофазного режима
680 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-21 18:42 | 2025-07-21 19:42 | 0.33 | 1 | ПКУ на КТП-512 замена ПК-10 кВ. СЗО нет.
681 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП №105 п. Крафт | СШ 10 кВ | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-21 19:02 | 2025-07-21 19:58 | 0.1 | 0.9333 | КТП-105 ревизия отсека ПК-10 кВ, замена ПК.
682 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС375/302-ТП194 302 ПС375 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-21 21:35 | 2025-07-21 23:04 | 0.32 | 1.4833 | Неотложные работы по отысканию и устранению однофазного замыкания на землю. Повреждение на отп на КТП-1693, КТП-1694 (абонент Автодор).
683 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Бортниково ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-22 07:34 | 2025-07-22 09:06 | 0.4 | 1.5333 | выясняется | МТЗ
684 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 10 ПС 110 кВ Макеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-22 11:55 | 2025-07-22 12:41 | 0.3 | 0.7667 | Гроза. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
685 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ от ПС 110 кВ Старт (аб) фид.№ 715-02 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-22 13:27 | 2025-07-22 15:25 | 0.5 | 1.9667 | выясняются СЗО - котельная - 2 шт., ВЗУ | МТЗ
686 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/14-КТПП1360 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-22 15:53 | 2025-07-22 16:26 | 0.4 | 0.55 | выясняется | МТЗ
687 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Туменская - Суворово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №134 обнаружены следы перекрытия на металлоконструкции опоры, гирлянде изоляторов, проводе средней фазы «В» при прохождении грозового фронта. Ремонт не требуется | ДФЗ
688 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.413,от РП-4. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-23 07:33 | 2025-07-23 08:05 | 0.3 | 0.5333 | выясняются | МТЗ
689 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | РП | РП 6 кВ №1001 пос.Пригородный | Выключатель | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-23 09:50 | 2025-07-23 09:54 | 0.1 | 0.0667 | Замечания: отключен СМВ 6 кВ. | МТЗ
690 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 226-ТП-126 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-23 10:18 | 2025-07-23 11:26 | 0.3 | 1.1333 | Выясняется. | МТЗ
691 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Зарайск | 2 сек 6кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-23 10:26 | 2025-07-23 12:01 | 3.1 | 1.5833 | каскадное повреждение на фид. 12 (Зарайско-Озерский РЭС) и фид. 10 (аб. ООО "Европрофиль") | МТЗ
692 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-23 12:43 | 2025-07-23 13:30 | 0.2 | 0.7833 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
693 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ТП | ТП 55 | 2 Секция шин 0,4кВ | 0.38 | Аварийное | 2025-07-23 17:31 | 2025-07-23 18:52 | 0.1 | 1.35 | выясняется | МТЗ
694 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лысцево ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-23 18:06 | 2025-07-23 18:39 | 0.13 | 0.55 | выясняется. а/о от КТП-47 | МТЗ
695 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.№537-04 от ПС 110 кВ Виноградово (аб) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-23 20:36 | 2025-07-23 21:42 | 0.1 | 1.1 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
696 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Васютино | МВ 35кВ Т-2,4 | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-23 21:15 | 2025-07-23 22:34 | 0.92 | 1.3167 | АВР 6 кВ успешно, АВР 10 кВ не успешно. Трёхфазное КЗ на шинном мосту 35 кВ Т-2, Т-4. | ТО
697 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/23-РП1011 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-24 01:10 | 2025-07-24 03:08 | 0.1 | 1.9667 | Неотложная работа по отысканию ОЗЗ в сети 6кВ
698 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-24 11:55 | 2025-07-24 12:41 | 0.3 | 0.7667 | Выясняется. Прохождение грозового фронта. | МТЗ
699 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/23-РП1011 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-24 12:06 | 2025-07-24 13:54 | 0.1 | 1.8 | Неотложные работы по ликвидации однофазного замыкания на землю
700 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 110кВ Дубки Фидер 21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-24 12:12 | 2025-07-24 13:56 | 0.1 | 1.7333 | выясняется. | МТЗ
701 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-24 12:17 | 2025-07-24 12:41 | 0.34 | 0.4 | Выясняется. Прохождение грозового фронта. | МТЗ
702 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-117 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-24 13:17 | 2025-07-24 13:55 | 0.2 | 0.6333 | Выясняются. | МТЗ
703 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.403/652 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-24 13:24 | 2025-07-24 14:27 | 0.2 | 1.05 | Выясняется В базе данных нет КВЛ 10 кВ по фид. 404 с ПС 110 кВ Шульгино. | МТЗ
704 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ф.45 ПС 110 Юдино КРН-6 (АСП-1506)-ТП-36-РП-40 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-24 13:28 | 2025-07-24 15:21 | 0.4 | 1.8833 | Выясняются. Прохождение грозового фронта. | МТЗ
705 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП335/1 ф.33-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-24 13:29 | 2025-07-24 15:15 | 0.3 | 1.7667 | Выясняется Прохождение грозового фронта. | МТЗ
706 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 220 кВ Осетр |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-24 13:40 | 2025-07-24 14:10 | 0.1 | 0.5 | Отыскание и устранение неполнофазного режимв
707 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 22 ПС 110 кВ Клишино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-24 13:42 | 2025-07-24 14:52 | 0.31 | 1.1667 | Выясняется. Прохождение грозового фронта. Вкл. по резерву (фид. 12 с ПС 110 кВ Клишино). | МТЗ
708 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-24 14:10 | 2025-07-24 16:00 | 0.2 | 1.8333 | устанавливается | МТЗ
709 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ТП | КТП 6кВ № 1712 Беззубово-4 | Коммутационный аппарат 01 | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-24 18:54 | 2025-07-24 19:21 | 0.1 | 0.45 | Устранение искрения на ВЛР.
710 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-144-РП-150 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-25 09:45 | 2025-07-25 10:37 | 0.6 | 0.8667 | повреждение кабеля КЛ 6кВ РП-250-ТП-144 | МТЗ
711 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 626 Вых. 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-25 22:19 | 2025-07-25 23:02 | 0.01 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
712 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/404 Мишутино-РП28/404 Рах |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-26 01:23 | 2025-07-26 01:38 | 0.4 | 0.25 | Выясняется | МТЗ
713 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП2/6-ЗТП255 Конобеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-26 06:30 | 2025-07-26 08:22 | 0.7 | 1.8667 | выясняются | МТЗ
714 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Виноградово (аб)/537-01-ЗТП49 Щельпино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-26 12:45 | 2025-07-26 14:30 | 0.4 | 1.75 | восстановление шлейфа на опоре №166
715 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС636/21-ТП1317 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-26 13:24 | 2025-07-26 14:29 | 0.4 | 1.0833 | Неотложная работа по восстановлению поврежденного шлейфа на опоре №5
716 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 110 кВ Макеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-26 17:30 | 2025-07-26 17:59 | 0.2 | 0.4833 | ВЫясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
717 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Кислородная № 194 | МВ 10кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-26 23:19 | 2025-07-27 01:06 | 4.6 | 1.7833 | Выясняется. | Выясняется
718 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Выход с ЦРП 110 на ТП 204 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-27 07:43 | 2025-07-27 09:29 | 0.3 | 1.7667 | Выясняются | МТЗ
719 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Леоновский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-27 08:24 | 2025-07-27 09:02 | 0.2 | 0.6333 | выясняется | МТЗ
720 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ЦАГИ-Ногинск |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется следы перекрытия на металлоконструкции опоры №109, проводе средней фазы "А" и гирлянде изоляторов в следствии наброса. Ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ, ДЗЛ, ТО
721 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-470 д.Назимиха | ВА 57Ф35-33 250А | 0.38 | Аварийное | 2025-07-27 21:05 | 2025-07-27 21:45 | 0.1 | 0.6667 | Выясняются. | МТЗ
722 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фидер 75 ПС 705-РТП-100 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-27 23:53 | 2025-07-28 01:50 | 0.3 | 1.95 | выясняется | МТЗ
723 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лукерьино ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-28 06:17 | 2025-07-28 07:22 | 0.1 | 1.0833 | а/о от ТП-251. Причина выясняется | МТЗ
724 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП Ист.ф-ки - КТПП 698 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-28 13:51 | 2025-07-28 14:33 | 0.3 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
725 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП Ист.ф-ки - КТПП 698 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-28 15:19 | 2025-07-28 16:48 | 0.3 | 1.4833 | Устранение не полнофазного режима сети 6кВ. Замена зажима на опоре 11.
726 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС136/45 Трофимово-ЗТП30/3 365, Отпайка 25 ВЛ-10кВ к МТП-731 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-29 05:00 | 2025-07-29 06:04 | 0.36 | 1.0667 | Причина: неисправность изолятора 10 кВ на опоре №37 ВЛ 10кВ фид. 45 ПС 35 кВ Трофимово.
727 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.33б ПС 110кВ Фрязино - РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-29 05:57 | 2025-07-29 06:50 | 0.45 | 0.8833 | Выясняются | МТЗ
728 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Леоновский |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-29 07:01 | 2025-07-29 07:36 | 0.35 | 0.5833 | выясняется | МТЗ
729 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-29 07:46 | 2025-07-29 09:23 | 0.33 | 1.6167 | Выясняется. | МТЗ
730 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид.6 ПС 35 кВ Городищи -ТП-197 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-29 08:22 | 2025-07-29 08:34 | 0.2 | 0.2 | Поиск и устранение однофазного замыкания на "землю". 1 СЗО Котельная ТП-198 д. Мизиново.
731 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-149 - ТП-202 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-07-29 11:19 | 2025-07-29 13:18 | 0.3 | 1.9833 | Неотложные работы по поиску и устранению однофазного замыкания на "землю". 1 СЗО КНС ТП-235.
732 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 57 Алексеево вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-29 13:03 | 2025-07-29 15:02 | 0.08 | 1.9833 | выясняются | н/в автомат
733 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-29 14:20 | 2025-07-29 16:18 | 0.5 | 1.9667 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
734 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Баскаково-Парковая |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется В пролёте опор 23-24 следы перекрытия на проводе фазы «С» в результате воздействия неустановленной строительной техники Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ
735 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Баскаково-Парковая |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется В пролёте опор 23-24 следы перекрытия на проводе фазы «С» в результате воздействия неустановленной строительной техники Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Срабатывание ДЗЛ
736 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ВЛ 10 кВ ф.203 ПС-34 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-29 15:42 | 2025-07-29 17:41 | 0.4 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
737 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС640/1 ф.305-ТП419 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-29 15:44 | 2025-07-29 17:02 | 0.6 | 1.3 | выясняются | МТЗ
738 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС 35кВ Васютино Фидер 201 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-07-29 17:31 | 2025-07-29 19:30 | 0.2 | 1.9833 | Неотложные работы по отысканию и устранению однофазного замыкания на землю
739 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1091/2- Запутное (2) |  | 0.38 | Аварийное | 2025-07-29 18:07 | 2025-07-29 18:41 | 0.1 | 0.5667 | Замечания: КТП-1091 отключен АВ-2 | н/в автомат
740 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-954 Исаково |  | 0.38 | Неотложное | 2025-07-30 00:23 | 2025-07-30 00:43 | 0.08 | 0.3333 | Неполнофазный режим сети, подключение РИСЭ, повреждение кабеля 6кВ отпайки на КТП-954
741 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-30 02:16 | 2025-07-30 02:50 | 0.4 | 0.5667 | Выясняется | МТЗ
742 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/402 Мишутино-ТП58/402 Ефи |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-30 05:33 | 2025-07-30 05:38 | 0.4 | 0.0833 | Выясняется | МТЗ
743 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ фид.106 с РП №1 до ЗТП №207 (г.Озёры) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-30 17:34 | 2025-07-30 18:21 | 0.28 | 0.7833 | Выясняется | МТЗ
744 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Радовицы - Двойня |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | на опоре № 92 следы перекрытия на проводе ф.А (средняя), гирлянде изоляторов и металлоконструкции опоры продуктами жизнедеятельности птиц. Ремонт не требуется | ДФЗ
745 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП35/1 ф.33-ТП335 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-31 06:27 | 2025-07-31 08:26 | 1.2 | 1.9833 | выясняются | МТЗ
746 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 611 ПС 401 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-31 07:59 | 2025-07-31 08:30 | 0.3 | 0.5167 | выясняется | МТЗ
747 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РП-6060/2-ПСС-3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-07-31 19:15 | 2025-07-31 19:48 | 0.3 | 0.55 | Выясняется, прохождение грозового фронта | МТЗ
748 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.22 с ПС №73 до РП №2 (Озёры) |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются, прохождение грозового фронта | МТЗ
749 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №144 д.Тарбушево (ЗОРЭС-Озёры) | ЗН ВВк ВЛ 10кВ ЗТП144-КТПП232 в ст.ВЛ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-07-31 19:52 | 2025-07-31 21:49 | 0.15 | 1.95 | выясняются, прохождение грозового фронта | МТЗ
750 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Затишье – Павлово I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На ПС 110 кВ Павлово АПВ не успешное. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
751 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино -Алпатьево |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На оп.№82 повреждение гирлянды изоляторов фазы «С» в следствии прямого попадания молнии при грозе, требуется ремонт | ДФЗ
752 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино - Гавриловская |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
753 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №144 д.Тарбушево (ЗОРЭС-Озёры) | ЗН ВВк ВЛ 10кВ ЗТП144-КТПП232 в ст.ВЛ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-01 03:38 | 2025-08-01 05:35 | 0.15 | 1.95 | выясняются | МТЗ
754 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Дулево с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выесняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
755 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-1 ф.9 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-01 08:33 | 2025-08-01 09:58 | 0.25 | 1.4167 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
756 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дальняя-Демино №2 |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Внешние воздействия На КЛ 35кВ Дальняя - Демино №2 – обрыв всех трёх фаз на расстоянии 10,1 км от ПС 35кВ Демино. Причина: повреждение кабельных линий экскаватором ООО «Лесопартнёр» при проведении не согласованных работ по планировке площадки для размещения лесозаготовок (складирования пиломатериала). | ДЗЛ, ТЗНП 1 ст.
757 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дальняя-Демино №1 |  | 35 | Аварийное | 2025-08-01 09:23 | 2025-08-01 12:47 | 0.4 | 3.4 | На КЛ 35 кВ Дальняя - Демино №1 – обрыв всех трёх фаз на расстоянии 11 км от ПС 35кВ Демино; Причина: повреждение кабельных линий экскаватором ООО «Лесопартнёр» при проведении не согласованных работ по планировке площадки для размещения лесозаготовок (складирования пиломатериала). Все абоненты запитаны от РИСЭ. | ДЗЛ
758 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Щурово | 1 сек 6 кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-01 11:41 | 2025-08-01 12:02 | 4.6 | 0.35 | Устанавливается. | Дуговая защита 1 сек
759 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Коробчеево ПС722 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-01 13:20 | 2025-08-01 15:12 | 0.1 | 1.8667 | выясняется | МТЗ
760 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1091/2- Запутное (2) |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-01 14:34 | 2025-08-01 15:48 | 0.01 | 1.2333 | Причина: падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ у д. 135. | МТЗ
761 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1229/2- д.Демидово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-01 15:16 | 2025-08-01 16:16 | 0.01 | 1 | выясняется | МТЗ
762 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 104-ТП 116 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-02 00:57 | 2025-08-02 01:35 | 0.2 | 0.6333 | Выясняется. Прохождение грозового фронта. | МТЗ
763 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ от ПС 110 кВ Берендино(Аб)/565-04 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-02 05:31 | 2025-08-02 06:18 | 0.6 | 0.7833 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
764 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Кислородная – Жегалово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
765 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС822/14 Давыдо-ТП280/14 Н-Зага |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
766 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Афанасово (аб) №21 РЖД/1 ф.10-РП38 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
767 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 216 Фидер 1 - ТП1205 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-04 09:31 | 2025-08-04 11:10 | 0.11 | 1.65 | Отыскание и устранение ОЗЗ
768 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 10:58 | 0.2 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
769 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Виноградово (аб)/537-01-ЗТП49 Щельпино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-04 10:17 | 2025-08-04 11:15 | 0.1 | 0.9667 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
770 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП - 1005 - ТП-1330 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-04 10:43 | 2025-08-04 12:41 | 0.3 | 1.9667 | повреждение в абонентской КТП-1964 | МТЗ
771 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1386/2- Анциферово-лесничес |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-04 12:04 | 2025-08-04 12:25 | 0.1 | 0.35 | Замечания: отключен АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-1386, ул.Светлая д.10 на провода ВЛ-0,4кВ упала небольшая ветка | МТЗ
772 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Виноградово (аб)/537-01-ЗТП49 Щельпино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-04 13:25 | 2025-08-04 14:30 | 0.1 | 1.0833 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
773 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП16/Ратчино-ЗТП145 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-04 15:51 | 2025-08-04 16:56 | 0.2 | 1.0833 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
774 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП №497 д. Сабурово | КВЛ-10кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 ВЛ 10 кВ ТП-497-КТП-1041+1042 (ТП №497 д. Сабурово) | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-04 16:00 | 2025-08-04 17:20 | 0.2 | 1.3333 | Выясняется | МТЗ
775 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Степанщино-Андреевка |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-04 17:25 | 2025-08-04 19:18 | 0.1 | 1.8833 | отыскание и устранение ОЗЗ на ВЛ 10кВ
776 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-04 18:27 | 2025-08-04 18:56 | 0.15 | 0.4833 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
777 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110 кВ Федино(аб)/13-ЗТП145 д. Степанщино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-04 19:08 | 2025-08-04 21:04 | 0.1 | 1.9333 | поиск и устранение ОЗЗ на ВЛ 10кВ, в ходе переключений ОЗЗ самоустранилось
778 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 27 ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-04 19:57 | 2025-08-04 21:35 | 0.15 | 1.6333 | выясняется | МТЗ
779 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-04 20:31 | 2025-08-04 21:22 | 0.1 | 0.85 | Устранение и отыскание неполнофазного режима, АСП-4017 ЛР ввод ПС 110кВ Маслово устранен неудовлетворительный контакт.
780 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
781 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/101 Мишутино-РП247 Ефимов |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-05 09:47 | 2025-08-05 11:43 | 0.26 | 1.9333 | Выясняется. | МТЗ
782 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 16 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-05 13:16 | 2025-08-05 14:33 | 0.2 | 1.2833 | устанавливается | МТЗ
783 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ РП-755 С.1-РП-7 С.2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-05 14:04 | 2025-08-05 15:57 | 0.2 | 1.8833 | Выясняются. | МТЗ
784 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС26/1 ф.10Б-ТП304 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-05 14:38 | 2025-08-05 15:40 | 0.45 | 1.0333 | Выясняется | МТЗ
785 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП16/Ратчино-ЗТП145 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-05 14:55 | 2025-08-05 16:53 | 0.25 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
786 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-05 17:08 | 2025-08-05 17:37 | 0.16 | 0.4833 | Причина выясняется. | МТЗ
787 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-05 22:30 | 2025-08-06 00:28 | 0.16 | 1.9667 | Выясняются | МТЗ
788 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 450 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-06 07:03 | 2025-08-06 08:05 | 0.4 | 1.0333 | Выясняется | МТЗ
789 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид. № 14 ПС 35 кВ Пышлицы |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | При осмотре обнаружена птица на КТП № 266. | МТЗ
790 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.318 РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-06 15:22 | 2025-08-06 16:40 | 0.25 | 1.3 | Выясняется | МТЗ
791 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП153 Мехлесхоз-ТП245 Логиново |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-06 19:55 | 2025-08-06 21:50 | 0.38 | 1.9167 | Выясняется. | МТЗ
792 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП274 Алфёрово-КТПП263 Семёново |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-06 21:40 | 2025-08-06 22:52 | 0.18 | 1.2 | Ветка дерева на оп. №20
793 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.688 от АСП-4063 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-07 10:29 | 2025-08-07 10:51 | 0.4 | 0.3667 | Выясняются. 6 СЗО: (котельная, КНС, ВЗУ - 2 шт., школа, очистные) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
794 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП16/Ратчино-ЗТП145 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-07 12:36 | 2025-08-07 13:43 | 0.6 | 1.1167 | выясняется 7 СЗО: (котельная, ВЗУ - 2 шт., дет. сад) д. Ратчино, (котельная, ВЗУ, школа) д. Степанщино | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
795 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 216 Фидер 1 - ТП1205 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-07 14:53 | 2025-08-07 15:37 | 0.3 | 0.7333 | Неотложные работы по отысканию однофазного замыкания на землю.
796 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1365/2- д.Юркино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-07 19:28 | 2025-08-07 19:39 | 0.1 | 0.1833 | Замечания: Отключен АВ 0,4 кВ фид.2 | н/в автомат
797 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Черноголовка с отпайкой на ПС Глухово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | В пролете опор №№ 121-122 следы перекрытия средней фазы "В" и нижней фазы "С" упавшим деревом в связи с заготовкой древесины неустановленными лицами (дерево живое, высота 30 м., расстояние от пня до провода крайней фазы составило 23 м.). Ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
798 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Мячково ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-09 11:08 | 2025-08-09 11:56 | 0.2 | 0.8 | Поиск и устранение ОЗЗ.
799 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид.2 ПС 110кВ Фрязино - РП-121 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-11 13:04 | 2025-08-11 15:00 | 0.7 | 1.9333 | Выясняются. СЗО - ВЗУ д. Богослово | МТЗ
800 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП246/1 ф.9-ТП233 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-11 14:17 | 2025-08-11 15:18 | 0.4 | 1.0167 | Выясняются | МТЗ
801 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-267-АСП-1538 (КРН-38) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-11 14:19 | 2025-08-11 14:50 | 0.5 | 0.5167 | Выясняются.Грозовой фронт. | МТЗ
802 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-11 14:31 | 2025-08-11 15:32 | 0.2 | 1.0167 | Поиск и устранение ОЗЗ .ю СЗО : ЗТП 453 1 шт. ВЗУ д. Плешки
803 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Городец ПС 35 кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-12 00:26 | 2025-08-12 01:31 | 0.5 | 1.0833 | устанавливается СЗО - 2,котельнах ТП-196, ТП-199, 1 школа, 1 дет сад Пирочи | МТЗ
804 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Никульский ПС 110 кВ Бакунино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-12 12:54 | 2025-08-12 13:33 | 0.3 | 0.65 | СЗО 1-котельная, 1-ВЗУ н.п. Возрождение обрыв двух проводов на абонентской отпайке на КТП-483 (АПК Непецино) между оп.251-254 | МТЗ
805 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Старое |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-12 13:56 | 2025-08-12 14:20 | 0.15 | 0.4 | выясняется, прохождение грозового фронта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
806 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС333/1 ф.9-КТП328 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-12 20:34 | 2025-08-12 21:17 | 0.7 | 0.7167 | выясняются | МТЗ
807 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид. 1/333 каб.ввод в ЦРП 32 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-12 22:20 | 2025-08-12 23:02 | 0.13 | 0.7 | выясняются | МТЗ
808 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-357 ВЗУ- Моногарово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-13 10:24 | 2025-08-13 11:22 | 0.1 | 0.9667 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
809 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Солчинский РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-13 11:08 | 2025-08-13 11:28 | 0.2 | 0.3333 | Выясняется. | МТЗ
810 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | РП | РП 9 | Система шин 2 | 0.38 | Аварийное | 2025-08-13 11:50 | 2025-08-13 13:38 | 0.1 | 1.8 | выясняется | МТЗ
811 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №211 д.Ерново | 1)СШ- 0.4кВ | 0.38 | Неотложное | 2025-08-13 13:41 | 2025-08-13 15:11 | 0.01 | 1.5 | Устранение и отыскание неполнофазного режима работы
812 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-13 13:43 | 2025-08-13 14:23 | 0.2 | 0.6667 | Выясняется. | МТЗ
813 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-13 13:43 | 2025-08-13 14:40 | 0.3 | 0.95 | Выясняется. | МТЗ
814 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1390/2- Молоково-лесная1 (2) |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-13 19:02 | 2025-08-13 19:09 | 0.01 | 0.1167 | Выясняется. | МТЗ
815 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ Фид.6 ПС 110 кВ Жегалово - РП-50/2 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-14 10:03 | 2025-08-14 11:56 | 0.2 | 1.8833 | неотложные работы по отысканию и устранению однофазного замыкания на землю; Обесточена ТП-39 ул. Московская.
816 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП-135 ф.ВЗУ- д.Болотня |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-14 13:37 | 2025-08-14 14:56 | 0.01 | 1.3167 | Выясняется. | МТЗ
817 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Мячково ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-14 16:04 | 2025-08-14 16:35 | 0.1 | 0.5167 | Выясняется | МТЗ
818 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Степанщино-Андреевка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-14 16:15 | 2025-08-14 16:57 | 0.15 | 0.7 | выясняется. | МТЗ
819 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Глухово-ф.109-ТП-139 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-14 16:25 | 2025-08-14 17:52 | 0.7 | 1.45 | выясняются | МТЗ
820 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фидер 205/ПС 110 кВ Глухово |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
821 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная | МВ Перемычки №1 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-16 03:02 | 2025-08-16 04:59 | 1 | 1.95 | Выясняются. 16.08.2025 05:02, ВЭС: На ПС 220 кВ Восточная включили МВ ввода 3 сек 10 кВ, поставили под напряжение 3 сек 10 кВ. 16.08.2025 05:08, ВЭС: На ПС 220 кВ Восточная включили все фидера 3 сек 10 кВ. | Выясняется
822 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ТП | ЗТП 10кВ КРУН-3 Криулино | Выключатель | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-16 06:05 | 2025-08-16 07:29 | 0.4 | 1.4 | Замечания: АСП-8019 отключен МВ. | МТЗ
823 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 14 ПС 110 кВ Непецино (кабель №1593Б) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-16 12:51 | 2025-08-16 13:39 | 0.6 | 0.8 | отыскание ОЗЗ
824 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 26 ПС 110 кВ Непецино (кабель№1594Б) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-16 14:10 | 2025-08-16 14:16 | 0.6 | 0.1 | отыскание и устранение ОЗЗ
825 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид.2 с ПС 110 кВ Бруски - КТПП 116, Участок 2 от ЛР-212 до ЛР-353 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-16 19:59 | 2025-08-16 20:38 | 0.1 | 0.65 | Выясняется СЗО ЗТП-732 Василенцево, Котельная. Причина АО фид. 2 с ПС 110 кВ Бруски Воздушный змей на ВЛР к МТП 57. | МТЗ
826 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП4/1, 2, 3- Парыкино, Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) |  | 0.38 | Неотложное | 2025-08-18 12:11 | 2025-08-18 13:24 | 0.2 | 1.2167 | Перезаделка контактного соединения у абонента. СЗО нет.
827 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Трубино - Алмазово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
828 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-19 12:34 | 2025-08-19 13:37 | 0.4 | 1.05 | Неотложная работа по отысканию ОЗЗ в сети 10кВ Причина: КЗ на землю через Птицу на раме с предохранителями ПК-10 на МТП-1590.
829 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 216 Фидер 1 - ТП1205 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-19 13:32 | 2025-08-19 15:26 | 0.3 | 1.9 | Неотложные работы по ликвидации ОЗЗ в сети 10 кВ.
830 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Краф | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-19 18:08 | 2025-08-19 19:20 | 1.8 | 1.2 | Обесточение I сш 10 кВ. Причина выясняется. 4 СЗО: КНС, ВЗУ, котельная(Мособлэнерго), котельная (п. Клюквенный) | 1 ст. МТЗ
831 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-19 18:17 | 2025-08-19 19:57 | 0.1 | 1.6667 | Выясняется 1 СЗО: ВЗУ(д. Астапово, ТП 77) | МТЗ
832 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС356/4 П-Посад-ТП44/4 Рахманово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-19 18:30 | 2025-08-19 20:07 | 0.3 | 1.6167 | Выясняется. | МТЗ
833 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Шульгино ф.203- ЦРП 33 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-20 11:12 | 2025-08-20 12:20 | 0.5 | 1.1333 | выясняются | МТЗ
834 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТРП | РП-8 п.Юность, Курот-парк "Союз" | РЛ НА ТП-189 | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-20 20:09 | 2025-08-20 21:38 | 0.5 | 1.4833 | Выясняется | МТЗ
835 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.14 с ПС 110 кВ Бережки - КТПП 515, Отпайка 36 ВЛ-6кВ к КТП-752 аб |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-08-21 00:07 | 2025-08-21 01:54 | 0.3 | 1.7833 | - неотложные работы по отысканию и устранению неполнофазного режима;
836 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Фетровая/761-10-КТП216 Федотово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-21 13:06 | 2025-08-21 13:41 | 0.5 | 0.5833 | Выясняются | МТЗ
837 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС453/3-ТП1109 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:14 | 0.1 | 0.2333 | Выясняется | МТЗ
838 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Полбино | Т-1 | 35 | Аварийное | 2025-08-22 12:27 | 2025-08-22 13:51 | 1.8 | 1.4 | 9 СЗО: 4 котельные, 4 ВЗУ, 1 детсад перекрытие двух опорных изоляторов в ячейке МВ 10 кВ Т-1 в сторону трансформатора | МТЗ
839 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от РП-7 фид.739 (Озёры) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-22 14:52 | 2025-08-22 16:45 | 0.12 | 1.8833 | Выясняется. Сосновка-3 ВЗУ ТП76,79,157 Котельная ТП-76 | МТЗ
840 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид. 674 с РП-6 (КРН-6) |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-08-22 17:02 | 2025-08-22 18:42 | 0.1 | 1.6667 | Оперативные переключения для отыскания ОЗЗ Повреждение на абонентской ТП-263
841 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Кирпичный ПС 35кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-23 05:22 | 2025-08-23 06:58 | 0.3 | 1.6 | ВЫясняется. Обесточены ВЗУ -ЗТП-179 Псотино, ВЗУ -ЗТП-180, КТП-49 Двуглинково, КНС, Очистные - ЗТП-53 | МТЗ
842 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Пойма | Т-1 | 35 | Аварийное | 2025-08-23 06:44 | 2025-08-23 08:44 | 2.26 | 2 | Устанавливается. АВР неуспешно. | ДЗТ
843 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-23 09:18 | 2025-08-23 09:47 | 1.2 | 0.4833 | Выясняются. | МТЗ
844 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП45 Евсеево-ТП153 Мехлесхоз |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-23 09:34 | 2025-08-23 10:46 | 0.8 | 1.2 | Выясняется. В ТП-245 АВР успешное. | МТЗ
845 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Аксеново c ПС 35 кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-23 12:12 | 2025-08-23 12:45 | 0.15 | 0.55 | неисправность на ТП517 (абон.)
846 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-1323 Котельная(аб) |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-23 16:43 | 2025-08-23 18:12 | 0.01 | 1.4833 | Выясняется. | МТЗ
847 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/105 Мишутино-РП28/105 Рах |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-23 19:29 | 2025-08-23 21:27 | 0.8 | 1.9667 | Выясняется. | МТЗ
848 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС356/4 П-Посад-ТП44/4 Рахманово |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-08-23 21:19 | 2025-08-23 23:16 | 0.6 | 1.95 | Отыскание и устранение ОЗЗ.
849 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/105 Мишутино-РП28/105 Рах |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-24 01:39 | 2025-08-24 03:26 | 0.6 | 1.7833 | Ликвидация неполнофазного режима в сети 10 кВ.
850 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2, 10 ПС 110кВ Ива |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-24 09:54 | 2025-08-24 10:16 | 0.2 | 0.3667 | Выясняется. | МТЗ
851 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.1248 РП 12 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-24 10:24 | 2025-08-24 11:06 | 0.2 | 0.7 | Выясняется. | МТЗ
852 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/105 Мишутино-РП28/105 Рах |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-24 10:50 | 2025-08-24 12:23 | 0.4 | 1.55 | Обрыв шлейфа на оп№1
853 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС415/103-РП1007 103 ПС415 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-08-24 19:14 | 2025-08-24 19:42 | 0.4 | 0.4667 | Повреждение на КТП-1676(аб) СНТ Бриз.
854 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-24 22:18 | 2025-08-25 00:10 | 0.4 | 1.8667 | Оперативные переключения. Отыскание ОЗЗ. п.Зарайский Котельная-1, ВЗУ-1, КНС-1. д.Авдеево ВЗУ-1, д.Пыжово ВЗУ-1
855 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-25 14:39 | 2025-08-25 16:36 | 0.2 | 1.95 | Причина выясняется ветка дерева на ВЛ-10кВ(аб) АСП-8065-КТП-1374 Схема сети – Нормальная | МТЗ
856 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Городец ПС 35 кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-25 15:13 | 2025-08-25 16:34 | 0.7 | 1.35 | Причина выясняется падение дерева в пролете оп. 34-35 в результате воздействия бобров. 4 СЗО: 2 котельные, школа, детсад (с. Пирочи) Схема сети – Нормальная | МТЗ
857 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9(аб)/913-МТП90 п. Радуга |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-26 09:45 | 2025-08-26 11:03 | 0.5 | 1.3 | выясняется. обесточено ВЗУ д. Ворщиково, ВЗУ д. Ивановка | МТЗ
858 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-26 10:24 | 2025-08-26 12:17 | 0.3 | 1.8833 | Восстановить шлейф на опоре №20 в сторону АСП-8065
859 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-26 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-26 13:13 | 2025-08-26 15:10 | 0.2 | 1.95 | выясняются. обесточено СЗО: ТП-7 дом интернат п. им. Цюрупы, ВЗУ ТП-9, больница, котельная ТП-341, д/с ТП-705, КНС ТП-706 п. им. Цюрупы | МТЗ
860 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Проводник ЦРП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-26 13:55 | 2025-08-26 14:19 | 0.9 | 0.4 | выясняется | МТЗ
861 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Лопатино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ
862 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакунино - Суворово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
863 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакунино - Голутвин |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,1 ступень.
864 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-27 13:17 | 2025-08-27 14:12 | 0.4 | 0.9167 | Выясняется. | МТЗ
865 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-27 15:03 | 2025-08-27 17:01 | 0.5 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
866 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-27 21:50 | 2025-08-27 23:37 | 0.4 | 1.7833 | Неотложные работы для ревизии ЛР-310
867 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП16/Ратчино-ЗТП145 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-28 09:16 | 2025-08-28 11:04 | 0.2 | 1.8 | Неотложная работа по отысканию и устранению однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. обрыв провода в пролете опор №4-5 на отп. к ТП-115 ВЛ 10 кВ фид. Ратчино.
868 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино - Гребнево II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
869 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1134/2-Загряжская |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-28 12:18 | 2025-08-28 12:22 | 0.1 | 0.0667 | Выясняется | МТЗ
870 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-28 12:45 | 2025-08-28 13:12 | 0.1 | 0.45 | оперативные переключения. Устранение однофазного замыкания на землю. Причина: падение ветки дерева у оп. 349.
871 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1217/1- д.Дорофеево |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-28 13:57 | 2025-08-28 14:02 | 0.1 | 0.0833 | Выясняется | МТЗ
872 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 1224 - МТП 1218 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-28 16:05 | 2025-08-28 17:10 | 0.1 | 1.0833 | Выясняется | МТЗ
873 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1191/2- д.Гора |  | 0.38 | Аварийное | 2025-08-28 20:53 | 2025-08-28 22:51 | 0.1 | 1.9667 | Ветки дерева на вводе в дом | МТЗ
874 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-29 10:50 | 2025-08-29 12:48 | 0.3 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
875 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Фаустово | Т-2 16 МВА | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-29 16:32 | 2025-08-29 17:04 | 4.1 | 0.5333 | повреждение кабеля 10кВ между Т-2 и КРУН 10кВ | Дифференциальная защита трансформатора.
876 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ Фид.22 ПС 35кВ Краф - РП-975/1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-30 06:04 | 2025-08-30 06:41 | 0.5 | 0.6167 | Выясняется | МТЗ
877 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Алпатьево РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-30 11:58 | 2025-08-30 15:39 | 0.25 | 3.6833 | выясняются СЗО ВЗУ ТП-43 с. Алпатьево | МТЗ
878 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП1/3-АСА4 п. Виноградово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-30 12:39 | 2025-08-30 14:35 | 0.5 | 1.9333 | выясняются. СЗО - 2 шт. ВЗУ, котельная, школа - 2 шт | МТЗ
879 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-08-30 15:00 | 2025-08-30 16:50 | 0.7 | 1.8333 | Снятие ветки дерева с ВЛ-10 кВ
880 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Колычево ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-08-31 07:11 | 2025-08-31 08:26 | 0.4 | 1.25 | выясняется | МТЗ
881 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС270 Фидер 106 - ТП1304 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-31 09:27 | 2025-08-31 11:19 | 0.17 | 1.8667 | Выясняется. | МТЗ
882 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП-31-ф.20-КТП-338 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-31 11:34 | 2025-08-31 12:17 | 0.1 | 0.7167 | выясняются. Свиноферма | МТЗ
883 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск - Истомкино I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | 1 зона ДЗ
884 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-202 на КТП-488,448 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-31 17:54 | 2025-08-31 19:52 | 0.23 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
885 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-143-ТП-202 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-08-31 19:45 | 2025-08-31 21:05 | 0.3 | 1.3333 | Поиск и устранение неполнофазного режима. восстановлена отгоревшая перемычка на оп. 60
886 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП237/1 4-ТП262 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-08-31 23:35 | 2025-09-01 00:55 | 0.2 | 1.3333 | неисправность оборудования абонента Газпромэнерго в ЦРП-237 | МТЗ
887 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | РП | РП-755 д.Осеево, ПТФ | КЛ-6 кВ Ф.7В ПС 26-РП-755 Сек.2 (РП-755 д.Осеево, ПТФ) | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-01 15:20 | 2025-09-01 17:10 | 0.2 | 1.8333 | Выясняется | МТЗ
888 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Степанщино-Андреевка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-01 15:55 | 2025-09-01 16:36 | 0.15 | 0.6833 | выясняются | МТЗ
889 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП245 Логиново-ТП274 Алфёрово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-02 13:58 | 2025-09-02 15:48 | 0.25 | 1.8333 | Выясняется . СЗО 5шт д.Алферово ТП-274 котельная , ВЗУ , школа , ДС , КНС . Вкл. по резерву на фид. 402 с ПС 110 кВ Экситон. | МТЗ
890 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Кунаковский ПС 35кВ Новиково |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-02 19:35 | 2025-09-02 21:09 | 0.08 | 1.5667 | Поиск и устранение однофазного замыкания на землю. Вкл. всех потребителей часть по нормальной схеме, часть по резерву (2 ТП аб. по фид. 13 с ПС 110 кВ Городна). Причина: на ВЛ 10 кВ фид. Кунаковский с ПС 35кВ Новиково опора №102 повреждена сельхозтехникой.
891 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 9 с ПС 35 кВ Полбино-КТПП 158, Отпайка 4 ВЛ-10кВ к ЛР-78 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-03 06:32 | 2025-09-03 06:57 | 0.6 | 0.4167 | На вводе в ЗТП-427 перекрытие на дикое животное (хорёк). СЗО: ЗТП-593 Полбино дет. сад, КТПП-464 Гридинская ВЗУ КТПП-735 (аб) Лелечи Котельная, КТПП-158 Алфёрово ВЗУ, МТП-96 Анненка ВЗУ | МТЗ
892 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП274 Алфёрово-КТПП263 Семёново |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-04 15:18 | 2025-09-04 17:00 | 0.2 | 1.7 | Неотложные работы по восстановлению шлейфа в сети 10 кВ.ВЛ 10 кВ КТПП-520--КТПП-263 опора №82.
893 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | АСП-1583 (КРН-83) | КВЛ-10 кВ ТП-25-ТП-35 (АСП-1583 (КРН-83)) | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-05 06:34 | 2025-09-05 07:00 | 0.6 | 0.4333 | Выясняется. Отключен 1 СЗО- котельная, пос.Клюквенный от КТП-1219. Школ и ППЭ нет. | МТЗ
894 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ РП-13-КТПП-246 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-05 19:59 | 2025-09-05 21:48 | 0.6 | 1.8167 | Выясняется. | МТЗ
895 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Руднево-ТЭЦ-23 |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется На расстоянии 9 км от ПС 220 кВ Руднево в пролете опор 40-41 следы перекрытия в результате воздействия неустановленной строительной техники. Ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ 1,2 к-т
896 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.823 с РП №8 до ЗТП №141 (Озёры) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-06 23:14 | 2025-09-07 01:13 | 0.01 | 1.9833 | наброс проволоки на ВЛР КТП 296
897 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ от ПС-283 до фид.283-03 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-07 07:46 | 2025-09-07 09:44 | 0.1 | 1.9667 | выясняются | МТЗ
898 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП-485 д.Осеево | КЛ-6 кВ РП-7-ТП-485 (ТП-485 д.Осеево) | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-07 09:27 | 2025-09-07 11:24 | 0.16 | 1.95 | Выясняется. | МТЗ
899 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110 кВ Федино(аб)/13-ЗТП145 д. Степанщино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-07 09:44 | 2025-09-07 10:28 | 0.12 | 0.7333 | Неотложная работа по отысканию и устранению неполнофазного режима в сети 10 кВ.
900 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110 кВ Федино(аб)/13-ЗТП145 д. Степанщино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-07 10:28 | 2025-09-07 12:26 | 0.1 | 1.9667 | Неотложная работа по отысканию и устранению неполнофазного режима в сети 10 кВ. Причина: Повреждение провода на ВЛ 10 кВ фид.13 в пролете опор №81-№82
901 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | РП | РП-1400 д.Назимиха, Промзона | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-441 (РП-1400 д.Назимиха, Промзона) | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-07 11:56 | 2025-09-07 13:55 | 0.2 | 1.9833 | Выясняется | МТЗ
902 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ от ПС-283 до фид.283-03 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-07 16:56 | 2025-09-07 17:52 | 0.6 | 0.9333 | Повреждение ЛР-141(аб) Абонентской отпайки к ТП-469 (аб) СНТ Фоминское. | МТЗ
903 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-07 18:51 | 2025-09-07 19:24 | 0.3 | 0.55 | Выясняется. | МТЗ
904 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. № 3 ПС 35 кВ Коробово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-07 21:29 | 2025-09-07 22:14 | 0.1 | 0.75 | Повреждение на абонентской КТП № 355 "БССС".
905 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.14, от ПС-703 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
906 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Астрамьево |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-08 08:09 | 2025-09-08 08:26 | 0.1 | 0.2833 | Оперативные переключения для отыскания и устранения ОЗЗ. СЗО-2 . д.Клин-Бельдин ЗТП-125 ВЗУ, д.Филиповичи КТП-149 ВЗУ. Вывели повреждённый участок и запитали всех потребителей.
907 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Костино – Горенки с отпайкой на ПС Балашиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | На опоре №35 обнаружены следы перекрытия на металлоконструкцию опоры, изоляторе и проводе верхней фазы (ф.С). Требуется ремонт гирлянды изоляторов на оп. 35 | ДФЗ
908 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-679 Тимохово вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-09-09 12:38 | 2025-09-09 13:23 | 0.1 | 0.75 | Выясняется | МТЗ
909 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид. 12 ПС 110 кВ Зарайск |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-09 18:05 | 2025-09-09 19:27 | 0.4 | 1.3667 | повреждение КЛ от ТП-21 до ТП-169 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
910 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП217/1 ф.11а-ТП301 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-09 21:16 | 2025-09-09 22:58 | 0.11 | 1.7 | отыскание и устранение неполнофазного режима
911 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-207-ТП-301 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-10 00:21 | 2025-09-10 01:20 | 0.1 | 0.9833 | отыскание ОЗЗ Причина: Повреждение КЛ 6кВ на участке ЛР-252 - ТП-301
912 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кв ТП-4750/2-ТП-4749/2+ ЛР-81 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-10 10:43 | 2025-09-10 12:40 | 0.9 | 1.95 | повреждение КЛ 6кВ ТП-4749-ТП-4796 трактором сторонней организации | МТЗ
913 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид.17В ПС 220кВ Горенки - РТП4868/3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-10 15:59 | 2025-09-10 17:18 | 0.5 | 1.3167 | СЗО нет. Причина выясняется. | МТЗ
914 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | РП | РП4440 | КЛ 6 кВ БТ-5-РП-4440/1 (РП4440) | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-10 19:39 | 2025-09-10 21:23 | 0.4 | 1.7333 | Определение и отделение 1-фазного замыкания на "землю". Отключаются 3 СЗО в мкр. 1 Мая: КНС от ТП-4443, ЦТП (котельная) и дет.сад от ТП-4441,Ю ВЗУ кв.Щитниково от ТП-4437
915 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Воскресенск |  | 110 | Аварийное | 2025-09-11 10:36 | 2025-09-11 10:46 | 7.3 | 0.1667 | Выясняется. АВРЛ ВЛ 110 Пески-Воскресенск не отработал. Обесточены ПС 110 кВ Воскресенск тяговая, ПС 35 кВ Фетровая (запитана от ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Воскресенск тяговая). Обесточено: 12 фидеров (Мособлэнерго – 2 шт., Воскресенский РЭС 4 шт., АО «Фетр» - 6 шт.). Обесточенные потребители: 71 ТП (48 абон.), пос. Чемодурово, часть г.Воскресенск. 1234 чел., 12 СЗО. Откл. мощн. 7,3 МВт. В 10:46 включили ВЛ 110 кВ Пески-Воскресенск, все потребители запитаны. Время обесточения составило 10 мин. Сбоев в движении электропоездов не было. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
916 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 27 ПС 110 кВ Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-12 12:44 | 2025-09-12 14:33 | 0.4 | 1.8167 | причина: перекрытие по ДКР на абонентской отпайке направление КТП 408 3 СЗО: котельная (д. Богдановка), ВЗУ, больница (с. Федосьино) | МТЗ
917 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 ПС 35кВ Огуднево -ТП-422 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-12 13:02 | 2025-09-12 13:42 | 0.3 | 0.6667 | Выясняется | МТЗ
918 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП1205/1- д.Яковлево |  | 0.38 | Неотложное | 2025-09-12 16:29 | 2025-09-12 18:24 | 0.1 | 1.9167 | Неотложная работа по отысканию и устранению неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. Причина: Повреждение ШУ-0,4кВ(аб) ООО Энергия на опоре №4 фид.3
919 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-84-ТП-37 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-12 17:59 | 2025-09-12 18:56 | 0.1 | 0.95 | Неотложные работы по отысканию и устранению однофазного замыкания на "землю".
920 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Ногинск-Руднево, ВЛ 220кВ Ногинск-Руднево (1-79) |  | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ
921 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/6 Двойни-ЗТП509/15 365 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-13 15:11 | 2025-09-13 16:56 | 0.1 | 1.75 | Выясняется | МТЗ
922 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 35 кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-13 21:59 | 2025-09-13 22:53 | 0.1 | 0.9 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
923 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП1/3-АСА4 п. Виноградово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-14 06:30 | 2025-09-14 07:25 | 0.9 | 0.9167 | Выясняются | МТЗ
924 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-80 Ивановское вых.1 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-09-14 15:40 | 2025-09-14 17:01 | 0.01 | 1.35 | Внешние воздействия Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ от КТП-80 фид.1. Схема сети – Нормальная
925 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.608 с ПС 110кВ Шульгино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-14 19:08 | 2025-09-14 20:52 | 0.24 | 1.7333 | Выясняется. УИК,ТИК отсутствуют. | МТЗ
926 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Дроздово - Горенки II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | ДФЗ
927 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Ф16 ПС 419+ПП5+4752 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-15 10:24 | 2025-09-15 12:21 | 0.1 | 1.95 | Выясняется. СЗО. ППЭ нет. АВР в ТП 4752 успешно | МТЗ
928 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная | АТ-3 | 220 | Аварийное |  |  |  |  | Причина: снижение изоляции кабеля в/к (УРОВ 110 кВ) между старым и новым ОПУ. | Внешние защиты
929 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС 220кВ Восточная - РТП-3 (Реутов Парк) |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
930 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 35кВ Буньково Фидер 14 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-15 16:15 | 2025-09-15 18:13 | 0.1 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
931 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110кВ Ликино Фидер 205 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-15 17:17 | 2025-09-15 17:38 | 0.1 | 0.35 | Повреждение у абонента в РП-1003(аб. «МС Бизнес») | МТЗ
932 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ РП-44-КТП-54 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-15 19:54 | 2025-09-15 20:48 | 0.3 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
933 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Макеево - Маслово |  | 110 | Аварийное | 2025-09-15 20:53 | 2025-09-15 21:20 | 0.9 | 0.45 | повреждение тяги траверсы фазы Ж. МВ ВЛ 110 кВ Макеево – Маслово на ПС 110 кВ Маслово | ДЗО
934 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Маслово | 2 сек 110 кВ | 110 | Аварийное |  |  |  |  | повреждение тяги траверсы фазы Ж. МВ ВЛ 110 кВ Макеево – Маслово | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита ошиновки.
935 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-16 02:57 | 2025-09-16 04:55 | 0.35 | 1.9667 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
936 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110кВ Ликино Фидер 205 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-16 09:28 | 2025-09-16 10:59 | 0.2 | 1.5167 | Восстановление шлейфа на КВЛ 6 кВ.
937 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-17 09:48 | 2025-09-17 10:18 | 0.3 | 0.5 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
938 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС 590 до РП 16 (фид. 35) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-17 10:56 | 2025-09-17 12:48 | 0.08 | 1.8667 | Оперативные переключения для отыскания ОЗЗ. СЗО котельная ТП-110 Ратчино, котельная ТП-119 Степанщино. ВЗУ ТП110 Ратчино, ВЗУ ТП-100 Степанщино. Детсад ТП-111 Ратчино.
939 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.13 ПС 110 кВ Городна |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-17 16:23 | 2025-09-17 17:30 | 0.36 | 1.1167 | Отыскание однофазного замыкания на землю.
940 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Совхоз |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-19 07:22 | 2025-09-19 08:45 | 0.1 | 1.3833 | выясняются, сзо -котельная тер. красный холм | МТЗ
941 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Совхоз |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-19 09:29 | 2025-09-19 10:34 | 0.5 | 1.0833 | Неотложная работа по устранению шлейфа ВЛ 10 кВ на опоре №1. 5 СЗО - ВЗУ- ТП-81 (Белоозерский). Котельная, д/сад, школа, ВЗУ ТП-82 ( Белоозерский)
942 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидер 761-21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-19 16:53 | 2025-09-19 18:26 | 0.6 | 1.55 | Выясняется. СЗО - 3 СЗО: школа, дет. сад, КНС (д. Чемодурово) | МТЗ
943 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/402 Мишутино-ТП58/402 Ефи |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-19 17:01 | 2025-09-19 18:23 | 0.4 | 1.3667 | Отыскание и устранение места однофазного замыкания на землю
944 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 216 Фидер 1 - ТП1205 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-20 10:19 | 2025-09-20 12:12 | 0.6 | 1.8833 | дерево на ВЛ 10 кВ ТП-1205--ТП-1207. оп.1-оп.2. | МТЗ
945 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная | Секциа №7 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | Выясняется
946 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная | Яч ВВк 8 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-20 20:02 | 2025-09-20 20:16 | 9 | 0.2333 | неисправности каб. дуговой защиты 10 кВ 8 сек. | Дуговая защита
947 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1615/1-Смолево ул.Радужная |  | 0.38 | Неотложное | 2025-09-21 12:09 | 2025-09-21 12:59 | 0.01 | 0.8333 | Неотложная работа по удалению единичного дерева с проводов ВЛ-0,4кВ
948 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Новиково | Сек 10кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-22 00:05 | 2025-09-22 01:06 | 0.9 | 1.0167 | Выясняется (по сигналам ТМ) | МТЗ
949 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Кунаковский с ПС 35 кВ Новиково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-22 00:05 | 2025-09-22 01:06 | 0.4 | 1.0167 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень МТЗ
950 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Комплекс РП 4 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-22 07:18 | 2025-09-22 08:38 | 0.4 | 1.3333 | выясняется СЗО - ВЗУ, котельная | МТЗ
951 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-22 14:34 | 2025-09-22 15:06 | 0.5 | 0.5333 | Выясняются. СЗО ТП-29 кот. д.Огуднево | МТЗ
952 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-31 Очистные- Гололобово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-09-23 12:01 | 2025-09-23 13:04 | 0.01 | 1.05 | Ветка дерева в пролёте опор №2- №3 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
953 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП280 Ново-Загар-КТП258 Ново-З |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-23 13:35 | 2025-09-23 14:26 | 0.1 | 0.85 | Восстановлен шлейф на оп. №3
954 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Бисерово КТП - 197 вых.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-09-23 17:56 | 2025-09-23 19:39 | 0.01 | 1.7167 | повреждение у абонента п 2-й Бисеровский участок ул Рабочая д. 3. С. | МТЗ
955 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН7/1 ф.-ТП127 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-23 22:35 | 2025-09-23 23:26 | 0.1 | 0.85 | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
956 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП45 Евсеево-ТП48 Улитино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-24 06:08 | 2025-09-24 07:43 | 0.3 | 1.5833 | оп.54 восстановление отгоревшего шлейфа.
957 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.34В ПС 110кВ Фрязино-РП-121-РП-122-РП-120-КТПП-492 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-24 08:28 | 2025-09-24 09:34 | 0.8 | 1.1 | Выясняется. СЗО нет. Причина: повреждение КЛ-10 кВ фид. 34 β. | МТЗ
958 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 8 c ПС 35 кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-24 09:20 | 2025-09-24 11:02 | 0.4 | 1.7 | Поиск и устранение ОЗЗ в сети 10 кВ ПС 35 кВ Третьяково
959 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-442-ТП-441 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-24 10:37 | 2025-09-24 11:35 | 0.4 | 0.9667 | Повреждение отсека ПК-10 кВ в КТП-470 | МТЗ
960 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лукерьино ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-24 14:49 | 2025-09-24 15:08 | 1.1 | 0.3167 | Выясняется. Отключены СЗО: ВЗУ:КТП-41 - Верхнее Хорошово ,42 - Лукерьино,, 43 - Андреевское,,39 - Молитвино,251 - Лукерьино. Котельная - ТП-190 Лукерьино, Д/С -ТП-208 - Лукерьино | МТЗ
961 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид.11 ПС 35кВ Горелово - ТП-506 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-24 23:56 | 2025-09-25 01:43 | 0.7 | 1.7833 | Выясняется. | МТЗ
962 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Колычево ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-25 07:56 | 2025-09-25 08:58 | 0.6 | 1.0333 | отыскание однофазного замыкания на землюя
963 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Степанщино-Андреевка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-25 09:57 | 2025-09-25 10:27 | 0.5 | 0.5 | выясняется 2 СЗО – КНС, ВЗУ (д. Степанщино) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
964 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-121 - РП-122 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-25 21:49 | 2025-09-25 22:12 | 0.9 | 0.3833 | Выясняются. | МТЗ
965 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-25-ТП-35 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-26 08:15 | 2025-09-26 08:45 | 0.3 | 0.5 | Выясняется. СЗО нет. | МТЗ
966 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Очистные РП 5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-26 08:49 | 2025-09-26 08:59 | 0.2 | 0.1667 | выясняються | МТЗ
967 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 21 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-26 14:00 | 2025-09-26 14:15 | 0.4 | 0.25 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
968 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 35кВ Жуковка Фидер 6 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-26 15:02 | 2025-09-26 16:19 | 0.9 | 1.2833 | ветка дерева в пролете оп.8-9 | МТЗ
969 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-26 15:40 | 2025-09-26 16:12 | 0.6 | 0.5333 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
970 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид.1 ПС 35кВ Городищи - ТП-197 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-27 07:31 | 2025-09-27 07:33 | 0.2 | 0.0333 | Выясняются. Оперативные переключения по отысканию и устранению однофазного замыкания на землю. СЗО - 4. Котельная ТП-198 д.Мизиново, котельная ТП-402 п.Медное Власово, КНС ТП-200 д.Мизиново, больница ТП-403 п.Медное Власово. Отключение СЗО кратковременное.
971 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид.1 ПС 35кВ Городищи - ТП-197 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-27 09:35 | 2025-09-27 10:53 | 0.6 | 1.3 | Повреждение КЛ-6 кВ Ф-1 ПС-35 кВ Городищи. Оперативные переключения по отысканию и устранению однофазного замыкания на землю. СЗО - 4. Котельная ТП-198 д.Мизиново, котельная ТП-402 п.Медное Власово, КНС ТП-200 д.Мизиново, больница ТП-403 п.Медное Власово. Отключение СЗО кратковременное.
972 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/403 Мишутино-ТП45/403 Евс |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-27 10:55 | 2025-09-27 12:53 | 0.2 | 1.9667 | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. Работы выполняются абонентом (д.Евсеево, дом №33, +7-925-832-56-11. Николаенко Дмитрий Николаевич).
973 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-27 13:14 | 2025-09-27 14:56 | 0.2 | 1.7 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
974 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110кВ Захарово/1 ф.107-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-27 13:15 | 2025-09-27 13:18 | 0.39 | 0.05 | Поиск ОЗЗ.
975 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. № 502 ПС 35 кВ Спартак |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-27 16:11 | 2025-09-27 17:02 | 0.1 | 0.85 | Причина: снятие дерева с проводов ВЛ.
976 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП-116 д.Мишнево | Разъединитель | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-27 18:13 | 2025-09-27 19:11 | 0.02 | 0.9667 | Устранение неполнофазного режима. Замена пинцета на предохранителях Ф. Старая фабрика . СЗО нет.
977 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ТП | КТП 10 кВ №336 Гавриловское | ВА 57-35-34 100А ф.1 | 0.38 | Аварийное | 2025-09-27 18:37 | 2025-09-27 19:20 | 0.01 | 0.7167 | Выясняются. | МТЗ
978 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Шульгино ф.502 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-09-27 20:17 | 2025-09-27 20:18 | 0.05 | 0.0167 | Определение замыкания на землю в сети 10кВ. Замыкание на землю в сети 10 кВ по фид. 502 не подтвердилось.
979 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1247 САДЫ ТЕМП (аб) |  | 0.38 | Неотложное | 2025-09-27 21:58 | 2025-09-27 22:39 | 0.1 | 0.6833 | Ремонт шлейфа на опоре №2 ВЛ 0.4 кВ фид.2 от КТП-1247. СЗО нет.
980 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/104 Б.Бун-ТП3/104 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | МТЗ
981 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/104 Б.Бун-ТП3/104 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-28 00:27 | 2025-09-28 01:12 | 0.4 | 0.75 | Устранение неполнофазного режима. 3 СЗО ТП-3 котельная, ВЗУ, КНС.
982 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Лукерьино ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-28 06:38 | 2025-09-28 08:31 | 0.4 | 1.8833 | причина выясняется | МТЗ
983 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 520 Бездедово - 2 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-09-28 09:00 | 2025-09-28 10:48 | 0.1 | 1.8 | Восстановление провода ВЛ 0,4кВ от КТП-520 фид.1
984 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 118/1- д. Скрипино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-09-28 09:48 | 2025-09-28 09:58 | 0.1 | 0.1667 | выясняются | н/в автомат
985 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110кВ Захарово/1 ф.405-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-28 14:26 | 2025-09-28 16:25 | 0.16 | 1.9833 | Отыскание ОЗЗ
986 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 117/1- с. Ачкасово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-09-28 15:57 | 2025-09-28 16:08 | 0.1 | 0.1833 | выясняются | н/в автомат
987 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Выход с ЦРП 110 на ТП 204 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-28 17:57 | 2025-09-28 19:27 | 0.13 | 1.5 | Отыскание неполнофазного режима
988 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦТП110/1 ф.405-ТП204 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-09-28 21:06 | 2025-09-28 23:05 | 0.12 | 1.9833 | Устранение перекоса в сети 6кВ
989 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Орбита | ШСМВ 110 кВ | 110 | Аварийное | 2025-09-29 06:55 | 2025-09-29 07:12 | 9.5 | 0.2833 | Причина выясняется. 29.09.2025 07:11, ВЭС: На ПС 110 кВ Орбита включили ВЛ 110 кВ Гребнево - Орбита запитали I СШ 110 кВ. в 07-12 включили Т-1 запитали всех потребителей ПС 110 кВ Орбита. В 07:24 включили ВЛ 110 кВ Орбита - Монино II цепь поставлена под напряжения II СШ 110 кВ и включили Т-2 запитана вся ПС 35 кВ Космос. Время обесточения составило от 17 мин. до 29 мин. В 07-29 включили все присоединения 110 кВ, кроме ШСМВ 110 кВ. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита шин.
990 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП33/1- д.Фомино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-09-29 17:25 | 2025-09-29 17:39 | 0.01 | 0.2333 | Повреждение на отпайке абонента д 39 | МТЗ
991 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП2/Леоновский-ЗТП246 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-29 22:54 | 2025-09-30 00:31 | 0.7 | 1.6167 | Выясняется. | МТЗ
992 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 493/1-д. Евсеево Березки Па |  | 0.38 | Аварийное | 2025-09-30 00:15 | 2025-09-30 00:51 | 0.01 | 0.6 | Выясняется | МТЗ
993 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-30 08:17 | 2025-09-30 09:12 | 0.5 | 0.9167 | Выясняется. д.Трегубово ВЗУ КТП 179, д.Моногарово ВЗУ ЗТП 357, д.Косовая ВЗУ МТП 106, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
994 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП2/6-ЗТП255 Конобеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-30 09:43 | 2025-09-30 11:40 | 0.9 | 1.95 | выясняются СЗО: ВЗУ Бессоново, КНС, Школа, Котельная школы, ВЗУ-Конобеево, ВЗУ Усадище | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
995 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС 500кВ Ногинск-ф.31-РП-36 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-09-30 11:16 | 2025-09-30 12:22 | 0.1 | 1.1 | Выясняется Котельная от РП-36, на РП-36 АВР не проработал | МТЗ
996 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 220 кВ Пески |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-09-30 17:46 | 2025-09-30 19:44 | 0.9 | 1.9667 | Выясняется | МТЗ
997 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ Фид.22 ПС 35кВ Краф - РП-975/1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-01 00:51 | 2025-10-01 02:49 | 0.4 | 1.9667 | Причина АО: повреждение КЛ 10 кВ ВВк фид. 22 – РП-975/1. | МТЗ
998 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ ТП-481-АСП-1503 (КРН-3)-ТП-26 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-01 02:41 | 2025-10-01 04:06 | 0.5 | 1.4167 | Выясняется. | МТЗ
999 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 109 фид. 2 д. Уварово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-10-01 13:22 | 2025-10-01 14:26 | 0.1 | 1.0667 | Выясняется. СЗО - котельная, ВЗУ | н/в автомат
1000 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осeтр - Ларино II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | ДФЗ. Срабатывание ДФЗ
1001 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.Бровкино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-02 08:53 | 2025-10-02 09:22 | 0.3 | 0.4833 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1002 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 275/1- д.Крупино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-10-02 10:01 | 2025-10-02 10:31 | 0.1 | 0.5 | Выясняется | мтз
1003 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | ПС 821 Фид 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-02 10:16 | 2025-10-02 10:23 | 0.3 | 0.1167 | выясняются | мтз
1004 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП1298/1-КРУН8 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-02 10:47 | 2025-10-02 12:46 | 0.5 | 1.9833 | Неотложные работы по ревизии ВЛР МТП 1445
1005 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1174/3- д.Гридино |  | 0.38 | Неотложное | 2025-10-02 13:15 | 2025-10-02 15:13 | 0.01 | 1.9667 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1174 фидер № 3. Участок опор №10-№13 Перетяжка провода с применением автогидроподъемника.
1006 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Аксеново c ПС 35 кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-02 14:38 | 2025-10-02 16:09 | 0.1 | 1.5167 | ВЫЯСНЯЕТСЯ | МТЗ
1007 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5049/2-ТП5050/1 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-10-02 16:30 | 2025-10-02 16:50 | 0.2 | 0.3333 | Повреждение на КЛ-6кВ РТП-5050/1-ТП-4761/2. КЛ на балансе Аб-та "ФГБУ ОК Полушкино"
1008 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС 35кВ Васютино Фидер 201 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-03 10:21 | 2025-10-03 11:16 | 0.3 | 0.9167 | Падение ветки дерева на оп№75 | МТЗ
1009 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Монино-ф.10Б-ТП-207 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-10-04 04:26 | 2025-10-04 05:25 | 0.26 | 0.9833 | Выясняется | МТЗ
1010 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП6/1- д.Носырёво |  | 0.38 | Аварийное | 2025-10-04 06:44 | 2025-10-04 07:00 | 0.02 | 0.2667 | Выясняется | МТЗ
1011 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Монино/1 ф.10а-ЦРП237 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-10-04 08:25 | 2025-10-04 10:24 | 0.25 | 1.9833 | Отыскание ОЗЗ в сети 6кВ
1012 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-04 10:06 | 2025-10-04 11:44 | 0.5 | 1.6333 | Выясняются. 3 СЗО – котельная - 2 шт., ВЗУ | МТЗ
1013 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Фрязино | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Неисправность блока телеуправления МВ 10 кВ Т-1 АВРТ Т-3 успешно | Выясняется
1014 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Монино-ф.10Б-ТП-207 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-10-04 11:13 | 2025-10-04 13:08 | 0.19 | 1.9167 | Отыскание и устранение ОЗЗ в сети 6кВ
1015 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 722 РП7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-04 13:13 | 2025-10-04 14:25 | 0.3 | 1.2 | Выясняется | МТЗ
1016 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. № 502 ПС 35 кВ Спартак |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-04 16:03 | 2025-10-04 16:52 | 0.12 | 0.8167 | Снятие дерева с проводов ВЛ-10кВ.
1017 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 Белые дачи от КТП №43 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-10-04 18:27 | 2025-10-04 22:30 | 0.1 | 4.05 | Замечания: РУ0,4кВ дальнее короткое на линии,отключили руб.фид.Белая дача сняли Пр. В пролете опор 42-43 обнаружен обрыв проводов упавшим деревом (березой) спиленного посторонними лицами, произраставшего в 10 м от крайнего провода ВЛ 0,4 кВ и высотой около 20 м. | н/в автомат
1018 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.41 ПС 35кВ Фряново с.1 - АСП-1501-ТП-51-ТП-56 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-06 12:34 | 2025-10-06 13:19 | 0.4 | 0.75 | Оперативные переключения для отыскания однофазного замыкания на "землю". 1 ВЗУ ТП-51 п. Фряново. 1 котельная ТП-52 п. Фряново. 1 Котельная ТП-69 д. Булаково. СЗО будут переведены на резерв в течение 30 минут. Земля пропала.
1019 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Гавриловский РП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-07 07:51 | 2025-10-07 09:48 | 0.24 | 1.95 | Выясняются | МТЗ
1020 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Глухово | ВВк 4 сек 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-10-07 16:36 | 2025-10-07 16:48 | 3.1 | 0.2 | Причина выясняется. | Выясняется
1021 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-197 С.1 - ТП-403 С.2 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-10-07 17:08 | 2025-10-07 17:20 | 0.7 | 0.2 | неотложные работы по отысканию и устранению однофазного замыкания на землю, перевод СЗО на резервное питание. СЗО: ТП-403 больница М.Власово ТП-402 кот. М.Власово ТП-189 кот. Громково. ТП-324 больница Авдотьино ТП-200 КНС д.Мизиново
1022 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-144-БТ-2 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-10-07 22:21 | 2025-10-07 23:31 | 0.3 | 1.1667 | неотложные работы по устранению неполнофазного режима ВЛ-6кВ БТ-2-ТП-144 оп.11 восстановление шлейфа. СЗО нет.
1023 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орбита - Монино II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1024 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-444 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-08 14:18 | 2025-10-08 16:06 | 0.4 | 1.8 | Выясняется. | МТЗ
1025 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-460-ТП-187 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-08 16:26 | 2025-10-08 18:10 | 0.4 | 1.7333 | повреждение на абонентской отпайке на КТП-332
1026 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ ТП-320-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-08 23:59 | 2025-10-09 00:32 | 0.3 | 0.55 | Повреждение ВР-10кВ КТП-1320
1027 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-09 11:12 | 2025-10-09 12:44 | 0.8 | 1.5333 | Причина АО: ветка дерева в пролете опор 7-8. 5 СЗО: д.Назарьево ВЗУ КТП 109; Алферьево ВЗУ ЗТП 216; д.Алферьево КНС ЗТП 25; ТП-277 котельная, школа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1028 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2, 10 ПС 110кВ Ива |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-10 03:24 | 2025-10-10 04:08 | 0.15 | 0.7333 | Причина АО: повреждение на абонентской КТПП 599 аб. ЗАО «Стройка». Вкл. часть по норм.схеме, часть по резерву - фид. 33 ПС 110 кВ Ларино. | МТЗ
1029 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ от ПС 110 кВ Старт (аб) фид.№ 715-02 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-10 18:30 | 2025-10-10 20:17 | 0.6 | 1.7833 | выясняется СЗО - котельная | МТЗ
1030 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП2/6-ЗТП255 Конобеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-11 09:29 | 2025-10-11 10:57 | 0.9 | 1.4667 | Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ отпайка фид.6 к ТП-503 СНТ "Щербово". Ответственный Козлов Д. К. тел. 89161698893 | МТЗ
1031 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП-52 п.Фряново | Гл. н/в руб. Т-2 | 0.38 | Аварийное | 2025-10-11 12:41 | 2025-10-11 13:00 | 0.1 | 0.3167 | повреждения в сети абонента по фид. ЖКХ | МТЗ
1032 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП3/537-02-МТП599 Золотово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-11 14:55 | 2025-10-11 15:26 | 0.8 | 0.5167 | выясняются | МТЗ
1033 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.262-15 от ПС 35 кВ Цюрупа |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-12 07:55 | 2025-10-12 09:04 | 0.9 | 1.15 | выясняются. 3 СЗО (ВЗУ): ТП-19 (Дворниково), ТП-21(Знаменка), ТП-23 (Губино) | МТЗ
1034 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 175 д.Каблуково |  | 0.38 | Неотложное | 2025-10-12 09:02 | 2025-10-12 09:32 | 0.01 | 0.5 | Причина: Повреждение в сети абонента: д. Каблуково. (Повреждение вводного кабеля и автомата). Обслуживается по договору с ПАО "Россети Московский Регион.
1035 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Сельниково | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-13 02:18 | 2025-10-13 03:46 | 0.99 | 1.4667 | Работа МТЗ ввода 1 секц. Причина АО выясняется | Работа МТЗ ввода 1 секц.
1036 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-2-АСП-1504(КРН-4) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-13 06:36 | 2025-10-13 07:15 | 0.6 | 0.65 | Причина АО: КТП-809 - ветка на портале на шлейфах 10 кВ. | МТЗ
1037 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-302 Быт- Зарайский |  | 0.38 | Неотложное | 2025-10-13 08:57 | 2025-10-13 09:35 | 0.1 | 0.6333 | Дефекты: Обрыв одиночного провода от оп.№1 до оп.№2 фид. Быт. Зарайский от ТП-302
1038 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-13 12:43 | 2025-10-13 13:42 | 0.6 | 0.9833 | устранение неполнофазного режима на ВЛ 10кВ, СЗО ВЗУ ТП-76 д. Михалево, СЗО будет включено в течении 30 минут повреждение у абонента ТП-630(аб.)
1039 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 21 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-14 16:52 | 2025-10-14 18:32 | 0.4 | 1.6667 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1040 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.13 ПС 110 кВ Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-15 01:10 | 2025-10-15 02:14 | 0.2 | 1.0667 | Повреждение у абонента КТП 561 КСК "Подкова" | МТЗ
1041 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Чанки | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-15 09:52 | 2025-10-15 11:18 | 4.3 | 1.4333 | Выясняются | МТЗ
1042 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Коробчеево ПС 110 кВ Чанки |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-15 12:38 | 2025-10-15 13:14 | 0.1 | 0.6 | поиск и устранение ОЗЗ Причина: наброс проволоки на оп.37 (участок от оп.1 до РП-11 ф. Зарудня)
1043 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ТП | ЗТП-6кВ № 196 г. Озеры | ТМГ-1 630кВА | 0.38 | Аварийное | 2025-10-15 12:42 | 2025-10-15 13:37 | 0.1 | 0.9167 | ТП-196 Котельная,больница. Повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ на фид. Роддом,Котельная-1 (абонентский) | ПН-2
1044 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП -1337 Кирпичный завод |  | 0.38 | Аварийное | 2025-10-15 15:56 | 2025-10-15 16:18 | 0.1 | 0.3667 | Причина выясняется. | МТЗ
1045 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Храпуново /1 ф.1-ТП146 "ДК" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-10-15 16:17 | 2025-10-15 17:21 | 0.2 | 1.0667 | Повреждение на абонентской КТП-418(аб) | МТЗ
1046 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/402 Мишутино-ТП58/402 Ефи |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-16 08:22 | 2025-10-16 08:27 | 0.4 | 0.0833 | Выясняется. | МТЗ
1047 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП45 Евсеево-ТП153 Мехлесхоз |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-16 08:51 | 2025-10-16 10:46 | 0.6 | 1.9167 | Поиск и устранение неполнофазного режима. Перевключение кабельного разъединителя в ТП 153 ВЛ 10 кВ ТП 153-ТП 245.
1048 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС626/404 Мишутино-РП28/404 Рах |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-16 11:15 | 2025-10-16 13:11 | 0.9 | 1.9333 | Повреждение КЛ
1049 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Никульский ПС 110 кВ Бакунино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-17 16:03 | 2025-10-17 17:44 | 0.6 | 1.6833 | выясняется | МТЗ
1050 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/2- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-10-17 19:43 | 2025-10-17 20:31 | 0.1 | 0.8 | выясняется | н/в автомат
1051 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 110 кВ Топканово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-18 03:46 | 2025-10-18 05:43 | 0.3 | 1.95 | Выясняется. ВЗУ КТП-111 в д. Истоминка | МТЗ
1052 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются
1053 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная | МВ Перемычки №1 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-18 09:13 | 2025-10-18 10:31 | 1.3 | 1.3 | В результате осмотра, обнаружены следы перекрытия опорной изоляции в яч. ТН 3 сек. 10кВ. | Защита шин 3 сек. 10 кВ
1054 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.№45 от ПС 220/110 кВ Федино(аб) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-18 14:05 | 2025-10-18 14:22 | 0.3 | 0.2833 | выясняется | МТЗ
1055 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП2/Леоновский-ЗТП246 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-20 13:18 | 2025-10-20 13:51 | 0.7 | 0.55 | Выясняются взу тп-240-водокачка д. Леоново, тп-220 котельная д. Леоново | МТЗ
1056 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 35 кВ Сельниково |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-20 20:16 | 2025-10-20 20:28 | 0.4 | 0.2 | Устранение неполнофазного режима работы сети на оборудовании абонента ТП-224 ОАО Молпром. СЗО - ВЗУ от МТП-541 будет переведена на резерв в течении 30 минут. Причина: Повреждение в сети абонента. Обслуживается собственным персоналом потребителя.
1057 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Молодежная КТП 414 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-10-20 20:33 | 2025-10-20 21:27 | 0.01 | 0.9 | Выясняется | МТЗ
1058 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 23 ПС 35 кВ Сельниково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-20 21:06 | 2025-10-20 21:25 | 0.3 | 0.3167 | Выясняется. Обесточены СЗО: ТП-214 Зарудня Котельная, ВЗУ,КНС. МТП-541 Михеево -ВЗУ. | МТЗ
1059 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ПС | ПС 110 кВ Гавриловская | ВЭ ВВк 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-20 21:51 | 2025-10-20 23:18 | 0.33 | 1.45 | Устанавливается. Отключение 4 сек 10 кВ Т-2. По сообщению диспетчера ООО «Мострансгаз» 4 сек 10 кВ абон. РУ не отключалась. Частично обесточены (АВР успешное) 2 фид. Луховицкого РЭС (фид. Дворики, фид. Сокол). Остаются обесточеными: 13 ТП (3 аб.), 323 чел., точки поставки - 155 шт. Обесточиваемые населенные пункты (улицы, дома): п Фруктовая, с Астапово. Домовладений- 155, МКЖД - 0, 3 СЗО – котельная, ВЗУ, очистные. Отключенная нагрузка - 0.33 МВт. | Дуговая защита
1060 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-21 01:13 | 2025-10-21 02:35 | 0.4 | 1.3667 | Выясняется. ВЗУ КТП-69 д. Дятлово-3 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1061 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Красный Угол/1 ф.5-ТП240 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-10-21 01:46 | 2025-10-21 02:47 | 0.44 | 1.0167 | Выясняется | МТЗ
1062 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 23 ПС 35 кВ Сельниково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-21 18:37 | 2025-10-21 19:43 | 0.5 | 1.1 | выясняется 2 СЗО –ВЗУ, котельная (ТП-214 д. Зарудня) | МТЗ
1063 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.318 РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-22 09:21 | 2025-10-22 10:06 | 0.15 | 0.75 | Выясняется. | МТЗ
1064 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-22 11:47 | 2025-10-22 12:42 | 0.4 | 0.9167 | Выясняется. | МТЗ
1065 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 220 кВ Пески |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-22 13:26 | 2025-10-22 14:28 | 0.35 | 1.0333 | повреждение абонентского кабеля 10 кВ от ТП-314 (аб) | мтз
1066 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 11 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-22 17:32 | 2025-10-22 18:42 | 0.16 | 1.1667 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1067 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Агат ф.203 ТП 316 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-10-22 18:30 | 2025-10-22 18:58 | 4 | 0.4667 | Перекос в сети 6кВ
1068 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.13 ПС 110 кВ Городна, АСП - 6026 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-23 14:39 | 2025-10-23 16:06 | 0.2 | 1.45 | отгорела шлейфовая перемычка на оп. 6 | МТЗ
1069 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.13 ПС 110 кВ Городна |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-23 17:10 | 2025-10-23 17:54 | 0.2 | 0.7333 | восстановление шлейфовой перемычки на оп. 6 . СЗО нет .
1070 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | ПС 821 Фид 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-24 06:14 | 2025-10-24 06:33 | 0.3 | 0.3167 | Повреждение КТП-1216 абон. "сотовая вышка связи МТС" | МТЗ
1071 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/3 Полбино-ЗТП30/45 136, Отпайка 9 к ЗТП-409 до ЛР-231 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-24 15:23 | 2025-10-24 17:03 | 0.4 | 1.6667 | Причина выясняется Дерево на абонентской отпайке к КТП-273 Мегафон Схема сети – Нормальная | МТЗ АУ МТЗ
1072 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС136/44 Трофимово-ЗТП742/3 365, Участок магистрали ВЛ-10кВ до ЛР-503 (ЗТП-742) |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | АО КВЛ 10 кВ фид. 44 с ПС 35 кВ Трофимово. Причина выясняется. | МТЗ
1073 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 262-26 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-25 10:43 | 2025-10-25 11:33 | 0.5 | 0.8333 | неотложные работы по устранению неполнофазного режима на ВЛ 10кВ, СЗО нет Повреждение в сети абонента: п/л Орленок
1074 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 21 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-25 11:50 | 2025-10-25 13:47 | 0.4 | 1.95 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1075 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.262-15 от ПС 35 кВ Цюрупа |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-25 12:01 | 2025-10-25 12:35 | 0.6 | 0.5667 | неотложные работы по устранению неполнофазного режима на ВЛ 10кВ. СЗО ТП-19 ВЗУ д. Дворниково, ТП-21 ВЗУ д. Знаменка, ТП-24 ВЗУ д. Губино, будут переведены на резервное питание в течении 30 минут Повреждение в сети абонента
1076 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН3 Криулино-КТП37 Криулино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-25 12:10 | 2025-10-25 12:46 | 0.4 | 0.6 | В КТП "СНТ Связист -2" неисправен проходной изолятор.КТП абонентская. | МТЗ
1077 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.№45 от ПС 220/110 кВ Федино(аб) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-25 14:43 | 2025-10-25 15:49 | 0.4 | 1.1 | неотложные работы по устранению неполнофазного режима. СЗО нет Повреждение у абонента
1078 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-26 03:31 | 2025-10-26 05:20 | 0.6 | 1.8167 | Выясняется, 5 СЗО: д. Алферьево ВЗУ ЗТП 216, д.Алферьево ВЗУ КТП 207,д.Назарьево ВЗУ КТП 109, ТП-277-котельная, КНС ТП-25 д. Алферьево | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1079 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-26 07:27 | 2025-10-26 09:22 | 0.3 | 1.9167 | Выясняется. 4 СЗО: ВЗУ КТП-433 д. Кончаково, ВЗУ, КНС, очистные - ЗТП-6 д. Павловское. | МТЗ
1080 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 104-ТП 116 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-26 10:33 | 2025-10-26 11:25 | 0.3 | 0.8667 | Восстановление шлейфа на ВЛ 10кВ. КТП-1401. СЗО - нет.
1081 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-4440/1-ЛР-12 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-10-26 14:10 | 2025-10-26 14:55 | 0.3 | 0.75 | КВЛ-6кВ РП-4440 - АСП-1002 опора №10 - ремонт ВЛ-6кВ. СЗО нет.
1082 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Спортивная | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-26 14:40 | 2025-10-26 15:16 | 3.3 | 0.6 | Выясняется | Дуговая защита 10кВ 2 сек.
1083 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-442-ТП-441 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-27 08:55 | 2025-10-27 09:40 | 0.4 | 0.75 | Выясняется. СЗО нет. | МТЗ
1084 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-497-ТП-481 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-27 09:51 | 2025-10-27 10:08 | 0.4 | 0.2833 | Выясняется. 1 СЗО котельная КТП-80 д. Богослово. | МТЗ
1085 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-442-ТП-441 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-27 09:55 | 2025-10-27 11:53 | 0.4 | 1.9667 | Выясняется. СЗО нет. | МТЗ
1086 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.№45 от ПС 220/110 кВ Федино(аб) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-27 16:04 | 2025-10-27 16:23 | 0.3 | 0.3167 | Выясняются | МТЗ
1087 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.№45 от ПС 220/110 кВ Федино(аб) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-27 19:10 | 2025-10-27 20:25 | 0.5 | 1.25 | Неотложные работы по восстановлению отгоревшей перемычки на ВЛ-10 кВ
1088 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-23 | Ф-1 | 0.38 | Неотложное | 2025-10-27 20:41 | 2025-10-27 21:03 | 0.1 | 0.3667 | Отгорание перемычки на подставной опоре у д. 21. Обслуживается по договору с ПАО "Россети Московский Регион.
1089 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 2/1- п. им. Цюрупа |  | 0.38 | Неотложное | 2025-10-27 21:56 | 2025-10-27 22:40 | 0.1 | 0.7333 | Восстановление оборванного провода на ВЛ-0,4 кВ
1090 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид.6 ПС 35кВ Горелово -ТП-25-АСП-1532-Фид.6 ПС 35 кВ Краф |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. | АПВ Успешно
1091 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид.6 ПС 35кВ Горелово -ТП-25-АСП-1532-Фид.6 ПС 35 кВ Краф |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-10-28 09:07 | 2025-10-28 11:05 | 0.4 | 1.9667 | неотложные работы по устранению однофазного замыкания на землю. СЗО нет.
1092 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-25-ТП-35 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-28 12:00 | 2025-10-28 12:20 | 0.2 | 0.3333 | выясняются. СЗО нет. | МТЗ
1093 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 318 c РП 3 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-29 16:20 | 2025-10-29 18:12 | 0.4 | 1.8667 | Выясняются. 4 СЗО - котельная, очистные МТП-654 п. Фруктовая, очистные ЗТП-327 п. Фруктовая, ВЗУ ТП-185 п. Фруктовая. | МТЗ
1094 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП Ист.ф-ки - КТПП 698 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-10-29 20:29 | 2025-10-29 22:26 | 0.19 | 1.95 | выясняются | МТЗ
1095 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП143/1 Ф.3-ТП530 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-10-30 06:15 | 2025-10-30 07:54 | 0.3 | 1.65 | Выяснятся. СЗО-1, котельная МТП-171 п.Свердловский | МТЗ
1096 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП2/6-ЗТП255 Конобеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-30 15:50 | 2025-10-30 16:19 | 0.6 | 0.4833 | выясняется | МТЗ
1097 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-143-ТП-202 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-10-30 18:03 | 2025-10-30 18:38 | 0.4 | 0.5833 | Восстановление перемычек на КТП-173 Свердловское лесничество. Обслуживается по договору с ПАО "Россети Московский Регион. Повреждение в сети абонента: Свердловское лесничество
1098 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Черноголовка/1 ф.23-ТП72 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-10-31 03:18 | 2025-10-31 04:16 | 2 | 0.9667 | включены ЗН на ЛР-321 в сторону АСП-7015 посторонними лицами. На АСП-7015 следы хищения ящика управления АСП | МТЗ
1099 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС136/45 Трофимово-ЗТП30/3 365, Отпайка 2 ВЛ-10кВ к КТПП-222 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-01 07:37 | 2025-11-01 08:00 | 0.8 | 0.3833 | выясняется | МТЗ
1100 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 23 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-01 13:20 | 2025-11-01 13:56 | 0.35 | 0.6 | повреждение в МТП-401 абон. «Мегафон». | МТЗ
1101 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 719 Следово вых.1 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-11-04 22:35 | 2025-11-04 23:01 | 0.1 | 0.4333 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4кВ, Протяжка контактов на низковольтном автомате 0,4кВ фид.1 с применением средств защиты
1102 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-05 09:29 | 2025-11-05 10:25 | 0.85 | 0.9333 | Повреждение в КТП-332 абон. (ГСК «Маяк»). | МТЗ
1103 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-1332 - КТПП-1356 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-05 21:13 | 2025-11-05 22:35 | 0.2 | 1.3667 | Причина АО: повреждение на КТП-1280 (абон.) "Лана". | МТЗ
1104 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 22 ПС 35 кВ Черное -ПП15-ТП4884/2-ТП4880/1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-07 12:12 | 2025-11-07 14:11 | 0.658 | 1.9833 | выясняются | МТЗ
1105 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110кВ Дулево Фидер 106 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-07 17:29 | 2025-11-07 19:25 | 0.3 | 1.9333 | повреждение в сети абонента: АЗС Залив | МТЗ
1106 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-25-ТП-35 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-08 10:55 | 2025-11-08 11:24 | 0.2 | 0.4833 | Выясняются. СЗО нет. | МТЗ
1107 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.№45 от ПС 220/110 кВ Федино(аб) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-08 21:10 | 2025-11-08 23:03 | 0.4 | 1.8833 | Восстановление перемычки на опоре №10 в сторону ТП-157
1108 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 110кВ Ликино Фидер 405 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | выясняется | МТЗ
1109 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 220 кВ Пески |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-11 01:03 | 2025-11-11 02:51 | 0.4 | 1.8 | устанавливается СЗО 1 котеельная ТП-267 , 1 ВЗУ ТП-266, 1 школа ТП-266 | МТЗ
1110 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Белоомут | Т-1 ( 10 МВА ) | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Следы перекрытия ошиновки 10 кВ ТСН-1 на птицу | МТЗ
1111 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Митяево | Т-1 | 110 | Аварийное | 2025-11-11 20:10 | 2025-11-11 20:34 | 8.1 | 0.4 | проникновение крысы в ячейку ввода от Т-1 на 1 сек 10кВ. | дуговая з-та 1 сек. 10кВ Т-1
1112 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП2/6-ЗТП255 Конобеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-12 15:26 | 2025-11-12 18:45 | 0.5 | 3.3167 | Причина: Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-315 в сторону ТП-257(Аб.). СЗО: ТП-244(Конобеево) котельная, школа, ВЗУ, ТП-259 (Конобеево) ВЗУ, детсад. ТП-293(Усадище)ВЗУ | МТЗ
1113 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП2/Леоновский-ЗТП246 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-12 17:06 | 2025-11-12 18:02 | 0.5 | 0.9333 | Поиск и устранение неполнофазного режима Повреждение у абонента ТП-428 (Аб.) Никольское
1114 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Митяево | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-13 00:36 | 2025-11-13 01:47 | 3.9 | 1.1833 | проникновение мелкого животного в яч. МВ 10 кВ фид. 15 | Дуговая защита
1115 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110кВ Ликино Фидер 208 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-11-13 07:14 | 2025-11-13 07:57 | 0.3 | 0.7167 | Нарушение контакта на ВЛР КТП-1188
1116 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9(аб)/913-МТП90 п. Радуга |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-13 20:28 | 2025-11-13 21:34 | 0.4 | 1.1 | Причина АО: дерево на проводах ВЛ 10 кВ на абонентской отпайке тп-797 (аб) «ДНП Кипреево». | МТЗ
1117 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | МТЗ
1118 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 35кВ Жуковка Фидер 5 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-13 22:39 | 2025-11-13 22:57 | 0.4 | 0.3 | Причина АО: выясняется (порывы ветра). | МТЗ
1119 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Тюнино с РП 6 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-14 05:15 | 2025-11-14 06:09 | 0.4 | 0.9 | Выясняются Очистные Больница - КТП 295, с. Григорьевское; ВЗУ - ЗТП 161, с.Григорьевское . | МТЗ
1120 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид.Тепличный 1 ПС 110 кВ Чанки |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-14 06:40 | 2025-11-14 08:16 | 0.5 | 1.6 | ВЫясняется. Обесточены СЗО: ТП-29 ( Чанки) - Котельная, КНС, ВЗУ. ТП-30 ( Парфентьево ) -д/с. | МТЗ
1121 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 23 ПС 220 кВ Осетр |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-14 10:59 | 2025-11-14 12:26 | 0.3 | 1.45 | Выясняется СЗО ВЗУ ЗТП-222 г. Зарайск, КНС ЗТП-85 г. Зарайск | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1122 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-14 11:26 | 2025-11-14 13:19 | 0.7 | 1.8833 | Обрыв шлейфа на опоре №44.
1123 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.30 ПС 35кВ Черное-ПП-6-ЛР-119-ТП4880/2 КВЛ 6 кВ фид.22 ПС 35кВ Черное-ПП15-ТП4884/2-ТП4880/1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-14 11:54 | 2025-11-14 13:15 | 0.4 | 1.35 | Причина выясняется. СЗО ВЗУ ТП-5000 д.Черное ул. Агрогородок | МТЗ
1124 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП2/6-ЗТП255 Конобеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-15 01:34 | 2025-11-15 03:31 | 0.6 | 1.95 | выясняются. СЗО – ВЗУ, КНС, школа КТП-244 с. Конобеево. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1125 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от РП 2 до оп.1 (ф.Барановский) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-15 06:47 | 2025-11-15 08:42 | 0.6 | 1.9167 | повреждение у абонента ТП-558 сотовая связь Билайн | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1126 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фидер 75 ПС 705-РТП-100 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-15 07:24 | 2025-11-15 09:06 | 0.2 | 1.7 | Повреждение у абонента КТП-3196 | МТЗ
1127 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ Фид.15 ПС110 кВ Райки - РП-8 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-15 07:54 | 2025-11-15 11:47 | 0.3 | 3.8833 | повреждение у абонента в КТП-856 Мартиросян О.Г. | МТЗ
1128 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ от ПС 110 кВ Старт (аб) фид.№ 715-02 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-15 08:51 | 2025-11-15 09:46 | 1 | 0.9167 | выясняются | МТЗ
1129 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РТП-100/2-БТ-2-ТП-4865/1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-15 09:17 | 2025-11-15 11:15 | 0.4 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
1130 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП300_коп2 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-11-15 11:39 | 2025-11-15 12:47 | 0.01 | 1.1333 | Выясняются. | МТЗ
1131 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 4161 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-11-15 12:20 | 2025-11-15 12:44 | 0.01 | 0.4 | Выясняются | МТЗ
1132 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-0,4кВ от КТПП-3174 СНТ "Алонж" |  | 0.38 | Аварийное | 2025-11-15 12:58 | 2025-11-15 14:55 | 0.01 | 1.95 | выясняются, | МТЗ
1133 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 4161 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-11-15 13:40 | 2025-11-15 15:21 | 0.01 | 1.6833 | выясняются | МТЗ
1134 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 5120-ТП 5065/2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-15 15:45 | 2025-11-15 17:13 | 0.3 | 1.4667 | Повреждение в сети абонента: ТП-4761 - +7(905)554-01-56 | МТЗ
1135 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Кудиново /1 ф.20-ЦРП31 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-11-16 11:09 | 2025-11-16 12:42 | 0.3 | 1.55 | Устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ. На отпайке абонента КТП-751 (аб.) восстановление шлейфа на ВЛР 6кВ в сторону КТП-751 (аб)
1136 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фидер 205/ПС 110 кВ Глухово |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Причины выясняются | МТЗ
1137 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-1112 с.Трубино (Назимиха-Парк 3) | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1112 д. Назимиха (КТП-1112 с.Трубино (Назимиха-Парк 3)) | 0.38 | Неотложное | 2025-11-16 16:45 | 2025-11-16 16:55 | 0.1 | 0.1667 | Неотложные работы по замене АВ-0,4кВ СЗО нет. повреждение АВ 0,4 кВ у абонента тер. Назимиха парк 3
1138 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП45 Евсеево-ТП48 Улитино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-16 18:32 | 2025-11-16 18:42 | 0.3 | 0.1667 | Устранен неполнофазный режим абонентом в КТП "МПМК"(аб.)
1139 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ф.404/ПС 110 кВ Шульгино с отп. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-17 10:55 | 2025-11-17 12:06 | 0.09 | 1.1833 | Повреждение на отпайке абонента к КТП-278(абон) СНТ «Овощевод» | МТЗ
1140 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ РП-755-АСП 1536-РП-13 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-11-17 10:56 | 2025-11-17 12:50 | 0.7 | 1.9 | Повреждение КЛ-6 кВ фид. 5 β ПС 110 кВ Монино.
1141 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП2/Леоновский-ЗТП246 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-17 12:28 | 2025-11-17 13:15 | 0.5 | 0.7833 | выясняются | МТЗ
1142 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП4752/1-ПП7 и КВЛ 6 кВ АСП-1005(ПСС5) -ТП4723 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-11-17 18:52 | 2025-11-17 20:51 | 0.5 | 1.9833 | Поиск и устранение однофазного замыкания на "землю". Причина: Повреждение в сети абонента на КТП-5036
1143 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-17 19:50 | 2025-11-17 20:08 | 0.4 | 0.3 | Выясняется. СЗО ВЗУ ЗТП-237 пос. Масловский, Очистные сооружение ЗТП-237 пос. Масловский, ВЗУ ЗТП-49 д. Жилконцы. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1144 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ КРН-1-ТП-69 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-17 20:04 | 2025-11-17 21:35 | 0.4 | 1.5167 | Неотложные работы по восстановлению оборванного провода. Причина: КВЛ-10 кВ АСП-1501-ТП-69 обрыв четырёх пролётов проводов с оп № 78 по оп 82 упавшим деревом.
1145 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-8 ф.Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-17 20:26 | 2025-11-17 21:07 | 0.4 | 0.6833 | Выясняется. СЗО ВЗУ ЗТП-237 пос. Масловский, Очистные сооружение ЗТП-237 пос. Масловский, ВЗУ ЗТП-49 д. Жилконцы. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1146 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ПП-5-ТП-4752/1 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-17 21:04 | 2025-11-17 23:00 | 0.4 | 1.9333 | Выясняются | МТЗ
1147 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ЗТП 28 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-11-17 21:16 | 2025-11-17 21:44 | 0.05 | 0.4667 | выясняются | МТЗ
1148 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид.6 ПС 35кВ Горелово -ТП-25-АСП-1532-Фид.6 ПС 35 кВ Краф |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-17 23:21 | 2025-11-18 00:03 | 0.5 | 0.7 | Выясняется. СЗО нет. | МТЗ
1149 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Фетровая/761-10-КТП216 Федотово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-17 23:53 | 2025-11-18 00:44 | 0.3 | 0.85 | Причина АО: повреждение на ТП- 217 (абон.) СМП-201. | МТЗ
1150 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС477/3 Бруски-ЗТП396/10 38, Отпайка 28 ВЛ-6кВ к МТП-265 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-18 04:30 | 2025-11-18 04:51 | 0.5 | 0.35 | выясняется | МТЗ
1151 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-255-ТП-158 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-18 06:54 | 2025-11-18 08:46 | 0.7 | 1.8667 | Выясняется. СЗО нет. | МТЗ
1152 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Молодежный 3 РП 15 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-18 09:50 | 2025-11-18 11:49 | 0.2 | 1.9833 | Повреждение на абонентской КТП 195 . СЗО нет.
1153 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид. № 4 ПС 35 кВ Гридино, Отп. на КТП № 195 Ст. Пожога |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-18 10:17 | 2025-11-18 11:10 | 0.1 | 0.8833 | Повреждение на абонентской ВЛ-10кВ отпайка на ТП№ 195. СЗО - больница ТП-196 п. Саматиха | МТЗ
1154 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.33б ПС 110кВ Фрязино - РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-18 10:26 | 2025-11-18 11:43 | 0.5 | 1.2833 | Выясняются. СЗО 1 ТП-493 Литвиново Будет запитана по резервному питанию не более 30мин. | МТЗ
1155 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 35 кВ Цюрупа | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-18 15:52 | 2025-11-18 17:48 | 3.9 | 1.9333 | Выясняется | МТЗ
1156 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Скважина РП 5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-18 16:01 | 2025-11-18 16:15 | 0.2 | 0.2333 | Выясняется. СЗО - котельная, ВЗУ | МТЗ
1157 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | ТП-506 п.Литвиново | Котельная посёлка1 | 0.38 | Аварийное | 2025-11-18 16:01 | 2025-11-18 17:49 | 0.1 | 1.8 | Выясняются. СЗО котельная | н/в автомат
1158 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 110кВ Дубки Фидер 21 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-18 16:04 | 2025-11-18 17:13 | 0.3 | 1.15 | Повреждение на КТП-Лесхоз (аб) | МТЗ
1159 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 35 кВ Сельниково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-18 16:44 | 2025-11-18 18:35 | 0.2 | 1.85 | выясняется. 2 СЗО - ВЗУ ТП-541 д. Зарудня, ВЗУ ТП-170 д. Михеево | МТЗ
1160 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9(аб)/913-МТП90 п. Радуга |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-18 17:01 | 2025-11-18 18:55 | 0.5 | 1.9 | повреждение на абонентской отпайке ТП-360 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1161 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Степанщино-Андреевка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-18 17:13 | 2025-11-18 19:10 | 0.3 | 1.95 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1162 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.Михалево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-18 17:37 | 2025-11-18 18:54 | 0.4 | 1.2833 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1163 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС52/5 Двойни-ЗТП84/14 744, Отпайка 2 ВЛ-10кВ к КТП-527 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-18 17:53 | 2025-11-18 18:47 | 0.5 | 0.9 | Отключение фидера 5 с ПС-110кВ Двойни, СЗО: КТП-527 ВЗУ дЮрьево. | МТЗ
1164 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.15 ПС 35кВ Сельниково |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-18 18:28 | 2025-11-18 19:10 | 0.2 | 0.7 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю. СЗО ЗТП 158 - ВЗУ, КНС д. Лисьи норы; ЗТП 222 - котельная д. Лисьи норы.
1165 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 110 Дятлово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-18 18:39 | 2025-11-18 20:26 | 0.5 | 1.7833 | на опоре №226 ветка на траверзе.
1166 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | КВЛ 6 кВ АСП-8070 - КТП-1134 по фид. 14 с ПС 110 кВ Куровская №85 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-18 19:55 | 2025-11-18 21:49 | 0.4 | 1.9 | Выясняются | МТЗ
1167 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Виноградово (аб)/537-01-ЗТП49 Щельпино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-18 21:42 | 2025-11-18 23:39 | 0.4 | 1.95 | повреждение у абонента на ТП-626
1168 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП326/1 ф.9-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-19 08:23 | 2025-11-19 09:21 | 0.47 | 0.9667 | Выясняется | МТЗ
1169 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП326/1 ф.9-ТП72 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-11-19 09:51 | 2025-11-19 11:28 | 0.38 | 1.6167 | Восстановление отгоревшего шлейфа на опоре 1
1170 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Кудиново /1 ф.5-ЦРП31 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-19 12:22 | 2025-11-19 13:55 | 0.17 | 1.55 | Выясняется | МТЗ
1171 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2, 10 ПС 110кВ Ива |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-19 15:07 | 2025-11-19 15:32 | 0.07 | 0.4167 | Выясняется. | МТЗ
1172 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 23 ПС 220 кВ Осетр |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-19 15:40 | 2025-11-19 17:25 | 0.2 | 1.75 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1173 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. Кривандино ПС35 кВ Поля Насосная, Отп. на ЗТП № 634 Конорев |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-20 00:12 | 2025-11-20 02:10 | 0.1 | 1.9667 | повреждение ИПУ 10кВ на абонентской ТП №634 | МТЗ
1174 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-1 ф.2 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-20 12:41 | 2025-11-20 13:32 | 0.5 | 0.85 | Выясняется. СЗО ЗТП-169 ВЗУ, ЗТП-168 поликлиника г. Зарайск | МТЗ
1175 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 26 ПС 110 кВ Непецино (кабель №1594А) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-20 23:01 | 2025-11-21 00:02 | 0.7 | 1.0167 | причина выясняется. 8 СЗО: КНС, Котельная п. Индустрия ТП 33, ВЗУ ТП 96 д. Городище-Юшково, ВЗУ ТП 71 с Шкинь, ВЗУ ТП 85 с. Шеметово, котельная ТП 119 с. Шеметово, ВЗУ ТП 73 д. Ворыпаевка | МТЗ
1176 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП № 597 вых.1 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-11-21 09:36 | 2025-11-21 11:11 | 0.01 | 1.5833 | Дефекты: ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-97 слетел изолятор на опоре №7 с траверсы, требуется восстановление восстановление провода на опоре №6
1177 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от РП-8 до ЗТП -144 фид. 834 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-21 14:46 | 2025-11-21 15:16 | 0.5 | 0.5 | выясняются. ТП-25 Тарбушево (котельная, ВЗУ) в течении 30 мин будет переведена на резерв. | МТЗ
1178 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-491 д.Камшиловка | ВЛ 0,4 кВ от КТП 491 д.Камшиловка (КТП-491 д.Камшиловка) | 0.38 | Неотложное | 2025-11-21 18:29 | 2025-11-21 19:43 | 0.01 | 1.2333 | Устранение неполнофазного режима. Причина: переопрессовка наконечников АВ фид. 1.
1179 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 27 ПС 110 кВ Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-21 21:55 | 2025-11-21 23:24 | 0.5 | 1.4833 | Причина выясняется выясняется Погодные условия: Сильный дождь | МТЗ
1180 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Скважина РП 5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-22 06:55 | 2025-11-22 07:13 | 0.2 | 0.3 | Выясняется. СЗО ЗТП 383 котельная, УЗТП 464 ВЗУ (п. Белоомут). | МТЗ
1181 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | 10 кВ ПС733/3 Большое Гридино, Отпайка 6 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ) |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-22 16:10 | 2025-11-22 16:25 | 0.4 | 0.25 | неисправность на участке абонента от КТП-848 Завод
1182 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-880 д.Большие Петрищи, ДНТ Север | Гл. н/в руб. | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-23 11:34 | 2025-11-23 12:10 | 0.1 | 0.6 | устранение неполнофазного режима на главном низковольтном рубильнике Плохой контакт фазы В на главном низковольтном рубильнике
1183 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.101/ПС 110 кВ Шульгино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-23 12:40 | 2025-11-23 14:38 | 0.2 | 1.9667 | Повреждение на абонентской отпайке на КТП 359 (ООО «Инкомстрой») | МТЗ
1184 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ АСП-8016 - КТПП-263 по фид. 404 ПС 110 кВ Экситон №626 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-23 13:18 | 2025-11-23 13:36 | 0.2 | 0.3 | Неотложная работа по опиловке угрожающего дерева.
1185 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 27 ПС 110 кВ Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-23 13:55 | 2025-11-23 14:49 | 0.2 | 0.9 | выясняется | МТЗ
1186 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-1153 д.Протасово | СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-23 14:47 | 2025-11-23 16:38 | 0.1 | 1.85 | Неотложные работы по замене автомата фид. 2
1187 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Перекачка РП 5 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-23 15:58 | 2025-11-23 17:55 | 0.2 | 1.95 | Выясняется. ЗТП 293-КНС, КТПП 249-ВЗУ, ЗТП 292аб.-очистные. | МТЗ
1188 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1284 Ильинка-столовая | Разъединитель линейный | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-11-23 18:54 | 2025-11-23 19:39 | 0.03 | 0.75 | Неотложная работа по восстановлению контактного соединения на Гл.руб.0,4кВ.
1189 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 7 ПС 35 кВ Глебово-ТП-490 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-23 18:58 | 2025-11-23 21:42 | 0.4 | 2.7333 | Повреждение на абонентской отпайке за АСП 1523 | МТЗ
1190 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ф.404/ПС 110 кВ Шульгино с отп. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-24 01:24 | 2025-11-24 02:14 | 0.2 | 0.8333 | выясняются | МТЗ
1191 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 ЗТП 55 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-11-24 01:32 | 2025-11-24 03:30 | 0.1 | 1.9667 | устанавливается ( 2СЗО: котельная, дет. сад. пос Сергиевский) | МТЗ
1192 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ф.404/ПС 110 кВ Шульгино с отп. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-24 03:24 | 2025-11-24 04:32 | 0.2 | 1.1333 | выясняются | МТЗ
1193 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. № 502 ПС 35 кВ Спартак, Отп. на КТП № 221 Ст. Бармино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-24 03:38 | 2025-11-24 05:36 | 0.2 | 1.9667 | Повреждение на абонентской КТП № 221 "Станция Бармино" - сообщил энергетик РЖД | МТЗ
1194 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ от ПС-283 до фид.283-03 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-24 04:41 | 2025-11-24 09:39 | 0.5 | 4.9667 | выясняются | МТЗ
1195 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП2/Леоновский-ЗТП246 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-24 06:04 | 2025-11-24 07:45 | 0.3 | 1.6833 | выясняются | МТЗ
1196 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП2/6-ЗТП255 Конобеево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-24 06:04 | 2025-11-24 07:58 | 0.3 | 1.9 | выясняются | МТЗ
1197 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-24 14:26 | 2025-11-24 15:25 | 0.5 | 0.9833 | Причина АО: повреждение в сети абонента КТП б/н (абонент БССС «Мегафон»). | МТЗ
1198 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-24 16:47 | 2025-11-24 17:57 | 0.5 | 1.1667 | Причина АО: повреждение на абонентской отпайке к МТП б/н "Водокачка". | МТЗ
1199 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Степанщино-Андреевка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-24 19:25 | 2025-11-24 20:18 | 0.8 | 0.8833 | выясняются | МТЗ
1200 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Степанщино-Андреевка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-24 21:20 | 2025-11-24 21:31 | 0.7 | 0.1833 | выясняются . СЗО: ВЗУ, КНС ТП-100 (Аб.) Мособлэнерго Степанщино. | МТЗ
1201 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9(аб)/913-МТП90 п. Радуга |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-25 17:45 | 2025-11-25 19:37 | 0.4 | 1.8667 | Повреждение ОСИ на абонентской ТП-60(аб) СНТ Сосновка | МТЗ
1202 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 35кВ Торфяная Фидер 11 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-11-26 08:50 | 2025-11-26 09:47 | 0.2 | 0.95 | Устранение неполнофазного режима, восстановление шлейфа на опоре №46.
1203 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП4864/1-ЛР42-ЛР32-ПП12-КРН4 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-26 21:33 | 2025-11-26 23:25 | 0.2 | 1.8667 | Выясняется. 1 СЗО КТП-4791 д.Алмазово Школа-Интернат. | МТЗ
1204 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Городец ПС 35 кВ Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | выясняются | МТЗ
1205 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ Фид.17В ПС 220кВ Горенки - РТП4868/3 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-26 23:48 | 2025-11-27 00:38 | 0.5 | 0.8333 | Неисправность КЛ 6кВ фид.17Б | МТЗ
1206 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-1400-ТП-441 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-11-27 11:48 | 2025-11-27 12:55 | 0.5 | 1.1167 | Устранение неполнофазного режима на ЛР МТП-1629.
1207 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ПС 821 Фид 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-27 13:19 | 2025-11-27 14:55 | 0.4 | 1.6 | Причина АО: повреждение на абонентской отпайке на ТП б/н абон. "Водокачка". | МТЗ
1208 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №22 Зарайск ул.Октябрьская | 1)СШ-0,4кВ | 0.38 | Неотложное | 2025-11-27 23:01 | 2025-11-28 00:19 | 0.2 | 1.3 | Восстановление плохого контакта на СШ-0,4кВ.
1209 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Агат ф.203 ТП 316 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-11-28 09:43 | 2025-11-28 10:58 | 0.3 | 1.25 | выясняется | МТЗ
1210 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Аксеново c ПС 35 кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-29 04:25 | 2025-11-29 05:17 | 0.6 | 0.8667 | Выясняются . СЗО : ФАП 2 шт. ( д. Аксеново , д. Головачево) | МТЗ
1211 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110кВ Захарово/1 ф.107-ЦРП110 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-11-29 15:01 | 2025-11-29 15:16 | 0.5 | 0.25 | Поиск ООЗ на ПС 110 кВ Захарово
1212 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Аксеново c ПС 35 кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-11-30 09:56 | 2025-11-30 11:11 | 0.5 | 1.25 | Выясняется. | МТЗ
1213 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Марково с РП-2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-01 00:29 | 2025-12-01 01:35 | 0.4 | 1.1 | выясняется | МТЗ
1214 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 23 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-01 02:10 | 2025-12-01 02:57 | 0.5 | 0.7833 | Выясняется. ВЗУ КТП-151 с. Алтухово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1215 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 35 кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-01 15:54 | 2025-12-01 17:32 | 0.6 | 1.6333 | Выясняется. Котельная ТП-18 д. Новоселки, котельная ВЗУ ТП-267 Козловка. ВЗУд. Прудки ТП-114, ВЗУ д.Новоселки ТП-181, ТП-161 ВЗУ Алтухово | МТЗ
1216 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Молодежный 3 РП 15 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-02 09:24 | 2025-12-02 11:17 | 0.25 | 1.8833 | Поиск и устранение неполнофазного режима сети 10 кВ . СЗО нет Причина: Отгорел шлейф 10 кВ на КТП 195 Аб.
1217 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.33б ПС 110кВ Фрязино - РП-120 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-03 03:00 | 2025-12-03 04:10 | 0.2 | 1.1667 | Выясняется | МТЗ
1218 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП500/1 Ф.1 Деревня |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-03 15:32 | 2025-12-03 16:51 | 0.01 | 1.3167 | Опрессовка наконечника кабельной выкидки ВЛ 0,4 кВ фид. 1.
1219 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП44 Рахманово-ТП32 Рахманово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-04 11:44 | 2025-12-04 12:59 | 0.7 | 1.25 | выясняется | МТЗ
1220 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Макеево - Маслово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется | ДФЗ
1221 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Макеево (аб) № 486 РЖД | Силовой трансформатор №1 | 110 | Аварийное | 2025-12-04 18:53 | 2025-12-04 19:11 | 1.8 | 0.3 | Работа МТЗ 110 кВ Т-1 при повреждении в ячейке фидера | Выясняется
1222 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кв ТП-4750/2-ТП-4749/2+ ЛР-81 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-04 22:39 | 2025-12-05 00:37 | 0.6 | 1.9667 | Выясняется. СЗО котельная ТП-5023 д. Пуршево, СЗО Котельная ТП-4749 д.Пуршево, СЗО ВЗУ ТП-4726 д.Пуршево, СЗО КНС ТП-4749 д.Пуршево | МТЗ
1223 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид. 1/333 каб.ввод в ЦРП 32 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-05 16:23 | 2025-12-05 17:45 | 0.5 | 1.3667 | Повреждение у абонента на КТП-512 (аб.) | МТЗ
1224 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 35кВ Жуковка Фидер 5 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-12-07 17:15 | 2025-12-07 17:55 | 0.9 | 0.6667 | Неисправность на КТП 1353 "связь" (аб) 4 СЗО: котельная КТП-1728 д. Соболево, школа, амбулатория, КНС - КТП-1162 д. Соболево
1225 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-144-РП-150 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-07 22:46 | 2025-12-08 00:08 | 0.16 | 1.3667 | повреждение на абонентской КТП-256 | МТЗ
1226 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-25-ТП-35 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-08 09:02 | 2025-12-08 09:32 | 0.4 | 0.5 | Причина выясняется. СЗО нет. | МТЗ
1227 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 220кВ Шибаново/1 ф.303-РП38 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-08 12:12 | 2025-12-08 13:20 | 0.2 | 1.1333 | Повреждение кабеля на отп. на КТПП-1139 при производстве земляных работ службой Водоканала. КТП-1139 абонентов нет | МТЗ
1228 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 17 ПС 220 кВ Голутвин |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-08 13:06 | 2025-12-08 14:22 | 0.8 | 1.2667 | восстановление перемычки на оп.17
1229 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-08 14:33 | 2025-12-08 16:22 | 0.6 | 1.8167 | Повреждение в сети абонента КТПП-443 АЗС Лукойл
1230 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-143-ТП-202 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-09 23:04 | 2025-12-10 00:54 | 0.3 | 1.8333 | Обрыв провода на абонентской отпайке в сторону КТП-533. Освещение шоссе. | МТЗ
1231 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/107-КРУН4 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-11 05:09 | 2025-12-11 05:54 | 0.5 | 0.75 | Причина АО: повреждение в сети абонента КТП-1740 абон. СНТ «Мечта». | МТЗ
1232 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 110кВ Запутная Фидер 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-11 11:27 | 2025-12-11 13:25 | 0.2 | 1.9667 | Повреждение в сети абонента на СТП-1730 Автодор-16. | МТЗ
1233 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-662 д.М.Жеребцы |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-11 17:15 | 2025-12-11 19:13 | 0.01 | 1.9667 | Выясняются. | МТЗ
1234 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фидер № 15 от ПС 220/110 кВ Федино(Аб) до ЗТП-300 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-11 22:00 | 2025-12-11 23:58 | 1 | 1.9667 | Повреждение в сети абонента ТП-191 (Г/у Маришкино») | МТЗ
1235 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Степановская/№8 РРЭС-ЗТП122 Сетовка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 10:30 | 2025-12-12 10:39 | 0.2 | 0.15 | выясняются | МТЗ
1236 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-183-ТП-144 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-12 16:01 | 2025-12-12 17:20 | 0.3 | 1.3167 | повреждение на абонентской КТП-555 | МТЗ
1237 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Григорьевский РП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются | МТЗ
1238 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП16/Ратчино-ЗТП145 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 18:44 | 2025-12-12 20:18 | 0.5 | 1.5667 | выясняются котельная д. степанщино тп-119 | МТЗ
1239 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 136, Отпайка 11 ВЛ-10кВ к КТП-538 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 18:58 | 2025-12-12 19:40 | 0.3 | 0.7 | на ВЛ-10кВ отпайка к МТП-376 ветка на проводах | МТЗ
1240 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП1033/РП-1033-ТП-1221-ТП1221 Р |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 19:11 | 2025-12-12 21:07 | 0.2 | 1.9333 | выясняется | МТЗ
1241 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Гололобово ЦРП 1 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 19:16 | 2025-12-12 21:14 | 0.5 | 1.9667 | причина выясняется | МТЗ
1242 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ф.404/ПС 110 кВ Шульгино с отп. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 19:20 | 2025-12-12 20:44 | 0.2 | 1.4 | повреждение на отпайке на СНТ Овощевод(аб.) | МТЗ
1243 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Аксеново c ПС 35 кВ Луховицы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 19:28 | 2025-12-12 20:15 | 0.3 | 0.7833 | выясняются | МТЗ
1244 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 22 ПС 110 кВ Клишино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-12 19:41 | 2025-12-12 21:01 | 0.5 | 1.3333 | Выясняется. СЗО Котельная ЗТП-321 Котельная, ВЗУ ЗТП-224, ВЗУ ЗТП-158, Очистные сооружения КТП-271, КНС КТП-272 пос. Отктябрьский | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1245 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. № 3 ПС 35 кВ Коробово, Отпайка 3 ВЛ-10кВ на МТП 235 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 20:01 | 2025-12-12 21:16 | 0.3 | 1.25 | Выясняется. | МТЗ
1246 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП153 Мехлесхоз-ТП245 Логиново |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 20:01 | 2025-12-12 21:22 | 0.3 | 1.35 | выясняется | МТЗ
1247 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП679/1- Анохино, Отпайка 11 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-12 20:04 | 2025-12-12 20:42 | 0.1 | 0.6333 | выясняется | МТЗ
1248 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Клишино - Зарайск |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1249 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.22 с ПС 110 кВ Клишино до ЗТП 142 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-12 20:09 | 2025-12-12 21:28 | 0.3 | 1.3167 | Выясняется,ВЗУ ТП-60 Бутьково,ВЗУ Протасово ТП-62,ВЗУ Фроловское ТП62,ВЗУ Облезьево ТП61 | МТЗ
1250 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП1076/4-Ильинка Вокзальная |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-12 20:13 | 2025-12-12 21:43 | 0.1 | 1.5 | выясняется | МТЗ
1251 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 20:26 | 2025-12-12 21:22 | 0.3 | 0.9333 | выясняются | МТЗ
1252 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 110 кВ Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 20:58 | 2025-12-12 22:52 | 0.5 | 1.9 | Выясняется. ВЗУ ЗТП-316 д. Пыжово, ВЗУ КТП- 234 д. Авдеево. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1253 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 638 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-12 23:11 | 2025-12-12 23:41 | 0.1 | 0.5 | выясняются | МТЗ
1254 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9(аб)/913-МТП90 п. Радуга |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-12 23:37 | 2025-12-13 01:26 | 0.2 | 1.8167 | выясняются | МТЗ
1255 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Луховицы - Пойма |  | 35 | Аварийное |  |  |  |  | Повреждение гирлянды верхней фазы на оп.9. | МТЗ
1256 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 136, Отпайка 12 ВЛ-10кВ к ТП-741 абон. |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-13 00:42 | 2025-12-13 02:15 | 0.3 | 1.55 | Оперативные переключения для определения и устранения однофазного замыкания на землю на ПС-35кВ Полбино фид-10 КТП 34 (Кочема), ветка на приемной траверсе
1257 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от оп. 188/2 до оп. 89 фид.913 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-13 04:48 | 2025-12-13 06:45 | 0.1 | 1.95 | поиск и устранение озз в сети 10 кВ
1258 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 268/1- с. Барановское |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-13 05:50 | 2025-12-13 07:12 | 0.1 | 1.3667 | выясняется | МТЗ
1259 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1443 д.Язвище-4 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-13 08:56 | 2025-12-13 09:29 | 0.02 | 0.55 | Неотложная работа по перетяжке воздушного ввода в д.129
1260 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Неверово |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. Погодные условия: Ветер 8–9 м/с с порывами до 15 м/с Северо-западный | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
1261 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9(аб)/913-МТП90 п. Радуга |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-13 10:43 | 2025-12-13 12:40 | 0.7 | 1.95 | Нарушение контактного соединения на ЛР-15.
1262 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 853 д.Аксиньино |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-13 11:27 | 2025-12-13 12:03 | 0.01 | 0.6 | Замена отгоревшего прокалывающего зажима на Ф-2 на оп №1.
1263 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-1022 с.Трубино | Рубильник ВР32-35А | 0.38 | Неотложное | 2025-12-13 11:46 | 2025-12-13 13:17 | 0.02 | 1.5167 | Устранение неполнофазного режима. Заменён автомат ф-3. Переопрессованы наконечники.
1264 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 321/2 Щекутово, поле 31 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-13 12:14 | 2025-12-13 12:45 | 0.02 | 0.5167 | Выясняется. | МТЗ
1265 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село МТП 660 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-13 13:12 | 2025-12-13 13:48 | 0.08 | 0.6 | Устранение неполнофазного режима работы сети. Устранен схлест проводов в пролете опор 4-5.
1266 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1390/1- Молоково-лесная1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-13 13:44 | 2025-12-13 14:18 | 0.08 | 0.5667 | Выясняется. | МТЗ
1267 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП3/537-02-МТП599 Золотово |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-13 14:33 | 2025-12-13 16:31 | 0.6 | 1.9667 | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. Обрыв провода на отп. ВЛ 10 кВ к ТП-4.
1268 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-1112 д. Назимиха |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-13 14:43 | 2025-12-13 15:20 | 0.02 | 0.6167 | Причина: Неисправность автомата фид. 1. | МТЗ
1269 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Боровое I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняются. Погодные условия: Ветер 8–9 м/с с порывами до 15 м/с Северо-западный | ДФЗ
1270 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | КВЛ 6 кВ АСП-8070 - КТП-1134 по фид. 14 с ПС 110 кВ Куровская №85 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-13 16:08 | 2025-12-13 16:30 | 0.44 | 0.3667 | Выясняется | МТЗ
1271 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-13 Быт- Чулки-Соколово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-13 16:10 | 2025-12-13 16:45 | 0.01 | 0.5833 | Замена ПН-2. | МТЗ
1272 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ Фид. 3 ПС 35кВ Городищи - РП-11 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-13 16:51 | 2025-12-13 17:26 | 0.5 | 0.5833 | Повреждение КЛ-6 кВ РП-11-КТПП-245. Погодные условия: Ветер 8–9 м/с с порывами до 15 м/с Северо-западный | МТЗ
1273 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1120/1- д.Васютино |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-13 17:42 | 2025-12-13 18:16 | 0.1 | 0.5667 | Неотложные работы по ликвидации неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. Контакт фазного провода с бетонной опорой ВЛ 0,4 кВ у д.28 из-за падения ветки дерева.
1274 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП110/1 Ф.1 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-13 17:44 | 2025-12-13 18:43 | 0.01 | 0.9833 | Поиск и устранение неполнофазного режима. Обрыв провода с оп №8 Ф-2 в сторону подставной опоры.
1275 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 480 д.Сабурово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-13 17:49 | 2025-12-13 19:12 | 0.01 | 1.3833 | Причина: автоматическое отключение автомата Ф-1. Погодные условия: Ветер 8–9 м/с с порывами до 15 м/с | МТЗ
1276 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-558 (997) с.Душоново |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-13 18:38 | 2025-12-13 20:36 | 0.01 | 1.9667 | Автоматическое отключение автомата Ф-6. Погодные условия: Ветер 8–9 м/с с порывами до 15 м/с Северо-западный | МТЗ
1277 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 585 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-13 19:57 | 2025-12-13 20:32 | 0.01 | 0.5833 | Выясняются | МТЗ
1278 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ РП-44-КТП-54 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-12-13 20:28 | 2025-12-13 22:22 | 0.2 | 1.9 | отыскание и устранение однофазного замыкания на землю.
1279 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ТП172/1 ф.9-КТП54 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-12-13 23:33 | 2025-12-13 23:50 | 0.2 | 0.2833 | отыскание и устранение однофазного замыкания на землю. Причина: повреждение на абонентской отпайке на КТП-42 (абон., жил.дом Лукащук).
1280 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. № 16 от ПС 110 кВ Пос. Мишеронь, Отпайка на СТП № 835 от оп. 102 Галанин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-14 11:45 | 2025-12-14 13:33 | 0.1 | 1.8 | Повреждение в сети абонента МТП 835 Г | МТЗ
1281 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 493/1-д. Евсеево Березки Па |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-14 12:45 | 2025-12-14 13:28 | 0.01 | 0.7167 | Выясняется | МТЗ
1282 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ТП | МТП-1106 Михалево | РУ-0,4 кВ | 0.38 | Аварийное | 2025-12-14 13:58 | 2025-12-14 15:56 | 0.01 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
1283 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-14 15:45 | 2025-12-14 18:30 | 1 | 2.75 | отыскание и устранение ОЗЗ
1284 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-1061 Назимиха (Миненко 608-МЭ) |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-15 22:44 | 2025-12-15 23:24 | 0.1 | 0.6667 | выясняется | МТЗ
1285 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 295 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-16 13:44 | 2025-12-16 14:36 | 0.03 | 0.8667 | В пролете опор 5-6 обнаружена обгоревшая ветка под проводами ВЛ 0,4 кВ. | МТЗ
1286 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1066/2- Устьяново |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-16 17:15 | 2025-12-16 19:13 | 0.01 | 1.9667 | выясняется | МТЗ
1287 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Астра с ПС 110 кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-16 18:47 | 2025-12-16 20:38 | 0.35 | 1.85 | Выясняются. 5 СЗО - Больница, очистные – ТП-295 (Григорьевское); ВЗУ- КТП-161 (с.Григорьевское); котельная, ВЗУ – ЗТП-407 (Григорьевское). | МТЗ
1288 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Меча c ПС 110 кВ Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1289 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 136, Отпайка 14 ВЛ-10кВ к КТП-756 аб |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-16 19:19 | 2025-12-16 20:15 | 0.5 | 0.9333 | Причина: ветка на ВЛР к КТП-569 абон. «Радио-вышка» (ТП-абонента). | МТЗ
1290 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Гавриловский РП 1 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-16 20:46 | 2025-12-16 21:05 | 0.25 | 0.3167 | Поиск и устранение однофазного замыкания. ОЗЗ снялось. СЗО 2 шт. ВЗУ . КТП 336 д. Гавриловское , КТП 26 д. Старое Кошелево
1291 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП325/1 ф.303-ТП335 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-12-16 23:04 | 2025-12-17 00:29 | 0.29 | 1.4167 | Поиск и устранение однофазного замыкания. Причина: Повреждение трансформатора на КТП-603.
1292 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Виноградово |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | По результату осмотра с ТВК -Устранение нагрева провода в пролете опор № 10-11, 31-32, 41-42.
1293 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.7 с ПС 110 кВ Бруски - ЗТП 498, Отпайка 20 ВЛ-6кВ к МТП-421 аб |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-17 03:05 | 2025-12-17 04:35 | 0.9 | 1.5 | Причина: неисправность на МТП-421 (абон) «Кафе». | МТЗ
1294 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ Фид.31 ПС110 кВ Гребнево - АСП-1561 (a+b) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-17 04:27 | 2025-12-17 06:17 | 0.4 | 1.8333 | Причина: повреждение на абонентской ТП-1072 ЗАО"Канонфарма продакшн". | МТЗ
1295 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Экситон с отпайкой на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1296 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП-45-КТП-229 Ф 403 ПС 626 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-17 17:27 | 2025-12-17 18:14 | 0.1 | 0.7833 | Выясняется. | МТЗ
1297 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-1261 дНикифорово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-17 20:12 | 2025-12-17 21:53 | 0.01 | 1.6833 | Выясняется. СЗО нет. | VNP
1298 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Старт |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Устранение нагрева контактного соединения в пролетах опор №№ 80-82. Ремонт провода в пролетах опор №№ 26-27, 42-43 и 75-76.
1299 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село нижнее правое КТП 62 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-18 09:45 | 2025-12-18 10:37 | 0.1 | 0.8667 | повреждение у абонента в узле учета на опоре | МТЗ
1300 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Фид.3А ПС 220кВ Горенки-РП-4440 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-19 13:30 | 2025-12-19 13:58 | 0.5 | 0.4667 | Выясняются. 4 СЗО: ТП-4441 ЦТП,дет.сад , ТП-4443 КНС,мкр. 1 мая; ТП-4437 ВЗУ Щитниково | МТЗ
1301 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ТП | ЗТП 25 | РП-2 250 А ф.1 | 0.38 | Аварийное | 2025-12-19 18:38 | 2025-12-19 20:33 | 0.04 | 1.9167 | выясняется | МТЗ
1302 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 25/1- д. Губино |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-19 21:10 | 2025-12-19 21:18 | 0.04 | 0.1333 | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 0,4кВ. Протяжка контактных соединений пинцетов ПН-2 фид.1.
1303 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС 500кВ Ногинск-ф.31-РП-36 |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  |  | Без обеспечения потребителей. Причины выясняется. | МТЗ
1304 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 186 д.Ёлкино ф.1 |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-20 00:27 | 2025-12-20 00:46 | 0.01 | 0.3167 | устранение неполнофазного режима в сети 0,4кВ Причина: ревизия АВ фид.1.
1305 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-1261 дНикифорово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-20 10:06 | 2025-12-20 11:02 | 0.01 | 0.9333 | повреждение АВ-0,4кВ фид.4 в МТП-1261 | МТЗ
1306 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.688 от АСП-4063 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-20 14:14 | 2025-12-20 14:55 | 1 | 0.6833 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1307 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.30 ПС 35кВ Черное-ПП-6-ЛР-119-ТП4880/2 КВЛ 6 кВ фид.22 ПС 35кВ Черное-ПП15-ТП4884/2-ТП4880/1 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-12-20 16:46 | 2025-12-20 17:45 | 0.4 | 0.9833 | Повреждение КЛ-6 кВ Тп-5066 сек.1-Тп-4884 сек.1.
1308 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/1- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-20 17:41 | 2025-12-20 18:27 | 0.01 | 0.7667 | выясняется | МТЗ
1309 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 531 д.Осеево |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-21 16:37 | 2025-12-21 17:44 | 0.1 | 1.1167 | Поиск и устранение неполнофазного режима. СЗО нет. Заменён прокалывающий зажим на опоре
1310 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 4865 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-21 17:31 | 2025-12-21 18:58 | 0.1 | 1.45 | Поиск и устранение неполнофазного режима. СЗО нет. Перегорел предохранитель. | Предохранитель
1311 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 110кВ Анциферово Фидер 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-22 06:05 | 2025-12-22 06:57 | 0.3 | 0.8667 | Выясняется | МТЗ
1312 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 220кВ Стачка Фидер 302 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-22 14:14 | 2025-12-22 15:20 | 0.6 | 1.1 | Причина: повреждение на КТП-1311абон. (абонент «Тепёрки коттеджи»). Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 15 м/с Северо-западный | МТЗ
1313 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 110кВ Анциферово Фидер 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-22 15:42 | 2025-12-22 17:19 | 0.6 | 1.6167 | Причина: Повреждение в сети абонента КФХ Лесные Поляны | МТЗ
1314 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110 кВ Федино(аб)/13-ЗТП145 д. Степанщино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-22 16:29 | 2025-12-22 17:55 | 0.5 | 1.4333 | Причина: погодные условия (сильные порывы ветра). Погодные условия: Ветер 6–10 м/с с порывами до 15 м/с Северо-западный | МТЗ
1315 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-22 18:31 | 2025-12-22 19:11 | 0.2 | 0.6667 | Выясняются . СЗО : КНС 1 шт. ЗТП 6 п. Павловское , ВЗУ 1 шт. КТП 433 д. Кончаково | МТЗ
1316 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-14 ф.Бровкино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-23 09:30 | 2025-12-23 09:39 | 0.2 | 0.15 | Выясняется | МТЗ
1317 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.№45 от ПС-590 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-23 10:23 | 2025-12-23 10:53 | 1 | 0.5 | Причина выясняется Повреждение КЛ 10 кВ №1640. Схема сети – Нормальная
1318 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110 кВ Федино(аб)/13-ЗТП145 д. Степанщино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-23 14:35 | 2025-12-23 16:00 | 0.6 | 1.4167 | нарушение КС на тележке ВВк вывода фид.13
1319 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид.10 ПС 35кВ Горелово - ТП-506 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-23 20:02 | 2025-12-23 22:00 | 0.5 | 1.9667 | повреждение шлейфа на оп.3 КВЛ-10кВ ТП-506-ТП-119 отпайка на КТП-780(абонентская)
1320 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС571/11-ЗТП106 д. Редькино |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-12-23 20:15 | 2025-12-23 20:42 | 0.4 | 0.45 | Устранение неполнофазного режима. ТП- 164 взу ТП-106 котельная ТП-201 взу,кнс
1321 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рошаль - Мишеронь |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Ремонт провода в пролете опор №№ 11-15.
1322 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 688 Тимохово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-23 22:46 | 2025-12-23 23:58 | 0.01 | 1.2 | Выясняются | МТЗ
1323 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая - Виноградово с отпайкой на ПС Фаустово |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Устранение нагрева шлейфа средней фазы ф.Ж (опора № 13). Вырубка угрожающих падением деревьев (опоры № 27-29).
1324 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Белоомут 1 ПС 110кВ Белоомут |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-24 00:36 | 2025-12-24 01:19 | 1 | 0.7167 | Выясняются. ТП 252- ВЗУ, котельная, ТП 249-ВЗУ, ТП 293- КНС, МТП 520аб.- котельная, ТП 256аб. - котельная, ТП 58аб - котельная, ТП 247аб - котельная. п. Белоомут. | МТЗ
1325 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1192 п. Литвиново |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-24 02:30 | 2025-12-24 04:14 | 0.01 | 1.7333 | Дефекты: РУ-0,4кВ на АВ фид.1 отгорел наконечник, требуется перепрессовка.
1326 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1232/2- д.Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-24 09:10 | 2025-12-24 10:25 | 0.1 | 1.25 | Выясняется. | МТЗ
1327 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Красный Угол/1 ф.5-ТП240 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-24 13:24 | 2025-12-24 14:06 | 0.6 | 0.7 | Выясняется | МТЗ
1328 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1444/1-Понарино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-24 17:29 | 2025-12-24 18:17 | 0.1 | 0.8 | выясняется | МТЗ
1329 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-34 д.Огуднево | СШ 0,4 кВ | 0.38 | Неотложное | 2025-12-24 17:32 | 2025-12-24 17:59 | 0.2 | 0.45 | Замена неисправного АВ-0,4кВ в КТП-34. СЗО нет.
1330 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-688 "Тимохово" Вых.№1 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-24 18:52 | 2025-12-24 20:50 | 0.1 | 1.9667 | выясняются | МТЗ
1331 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Виноградово |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Устранение нагрева контактных соединений в пролете опор №№ 99-100.
1332 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Булгаково - Кудиново |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Устранение нагрева в шлейфе средней фазы опоры №28.
1333 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Кудиново | 2 сек 110 кВ | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Устранение нагрева на ШР 2 сек ВЛ 110 кВ Булгаково – Кудиново.
1334 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 41 ПС 220 кВ Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-25 13:29 | 2025-12-25 13:50 | 0.7 | 0.35 | Выясняется. Обесточены СЗО: ВЗУ: КТП-39-Молитвино, КТП-43- Андреевское, ТП-251-Лукерьино. Котельные - ТП-61 - Большое Колычево, ТП-190-Лукерьино | МТЗ
1335 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 686 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-25 21:05 | 2025-12-25 21:59 | 0.04 | 0.9 | Выясняется Погодные условия: Ветер 6–10 м/с с порывами до 15 м/с Западный | МТЗ
1336 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.16 ПС 110кВ Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-25 23:22 | 2025-12-26 00:20 | 0.25 | 0.9667 | Выясняются. Погодные условия: Ветер 6–10 м/с с порывами до 15 м/с Западный, Снег, Мокрый снег | МТЗ
1337 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Трубино - Фрязино I цепь |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Устранение нагрева средней фазы на участке опор №№11-12.
1338 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ПС 35кВ Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-25 23:40 | 2025-12-26 01:30 | 0.15 | 1.8333 | Выясняются СЗО : п. Павловское 1 шт. КНС от ЗТП 6 , д. Кончаково 1 шт. ВЗУ от КТП 433 Погодные условия: Ветер 6–10 м/с с порывами до 15 м/с Западный, Снег, Мокрый снег | МТЗ
1339 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая - Старт с отпайкой на ПС Фаустово |  | 110 | Неотложное |  |  |  |  | Устранение нагрева соединений средней фазы в пролете опор № 29-30. Устранение нагрева соединений нижней фазы в пролете опор № 51-52.
1340 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/201-ТП1037 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-26 05:11 | 2025-12-26 06:47 | 0.4 | 1.6 | Неотложная работа по отысканию ОЗЗ в сети 10кВ. Причина: Сигнал "земля" пропал. Погодные условия: Ветер 6–10 м/с с порывами до 15 м/с Западный, Снег, Мокрый снег
1341 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС85/201-ТП1037 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-26 07:31 | 2025-12-26 07:52 | 0.2 | 0.35 | Неотложная работа по ликвидации неполнофазного режима в сети 10кВ. Причина: плохой контакт на ЛР-92. Погодные условия: Ветер 6–11 м/с с порывами до 15 м/с Западный
1342 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 35 кВ Сельниково |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-26 11:18 | 2025-12-26 12:02 | 0.08 | 0.7333 | восстановление перемычки на оп.86/1
1343 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная | МВ Перемычки №1 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-26 15:16 | 2025-12-26 16:32 | 2.4 | 1.2667 | Причина: неисправность привода МВ 10 кВ фид. 14090(МКС) Обесточено 2 фидера (1 фидер Мособлэнерго, 1 фидер ООО "Кром-Маркет") По фидерам МКС, ОЭК АВР по сети успешно | Выясняется
1344 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЦРП32/1- д.Аксенки |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-26 15:21 | 2025-12-26 15:23 | 0.1 | 0.0333 | повреждение на вводе абонента по адресу Аксёно-Бутырки, д.11 | н/в автомат
1345 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид.10 ПС 35кВ Горелово - ТП-506 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-27 14:06 | 2025-12-27 14:56 | 0.1 | 0.8333 | неотложные работы по отысканию и устранению однофазного замыкания на землю
1346 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 35кВ Буньково Фидер 14 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-27 20:40 | 2025-12-27 22:37 | 0.7 | 1.95 | Повреждение в КТП-101 (аб). | МТЗ
1347 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 2 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-27 20:59 | 2025-12-27 21:41 | 0.7 | 0.7 | выясняются | МТЗ
1348 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ТП | КТП-230 д.Анискино (СНТ Юность-2) | Гл. н/в руб. | 0.38 | Аварийное | 2025-12-27 22:04 | 2025-12-27 23:45 | 0.1 | 1.6833 | неотложные работы по устранению неполнофазного режима Причина: перегорел ПН-2 | Предохранитель
1349 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/104 Б.Бун-ТП3/104 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-27 22:59 | 2025-12-28 00:57 | 0.5 | 1.9667 | выясняется. | МТЗ
1350 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП5/2- д.Б.Буньково, ул.Южная |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-28 11:41 | 2025-12-28 13:04 | 0.01 | 1.3833 | Выясняется. | МТЗ
1351 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1373/2- Абрамовка (2) |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-28 12:20 | 2025-12-28 13:04 | 0.01 | 0.7333 | Неотложная работа по восстановлению контактного соединения воздушного ввода на фасаде дома
1352 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ РП3/537-02-МТП599 Золотово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2025-12-29 03:19 | 2025-12-29 05:17 | 1 | 1.9667 | Выясняется. | МТЗ
1353 | Восточные ЭС | Зарайско-Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 22 ПС 110 кВ Клишино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-29 14:49 | 2025-12-29 15:08 | 0.4 | 0.3167 | Выясняется. Участок от АСП-4065 до ТП-321. п.Октябрьский КТП-271 очитные сооружения. КТП-272 КНС | МТЗ
1354 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ РП1013/1-ТП1039 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-29 16:07 | 2025-12-29 17:53 | 0.6 | 1.7667 | Причина: восстановление шлейфа на отпайке на КТП-1102 опора №4.
1355 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС602/104 Б.Бун-ТП3/104 Кузнецы |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-12-29 16:20 | 2025-12-29 17:22 | 0.5 | 1.0333 | Восстановление шлейфа на оп. №40. СЗО: котельная,ВЗУ,КНС,школа,д/с ТП-3 д Кузнецы будут запитаны по резерву в течении 30 мин
1356 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Виноградово (аб)/537-01-ЗТП49 Щельпино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-29 16:46 | 2025-12-29 17:41 | 0.2 | 0.9167 | Причина: восстановление шлейфа на опоре№25.
1357 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП1305/1- Запутное-жил.дома |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-30 12:18 | 2025-12-30 12:49 | 0.1 | 0.5167 | выясняется. СЗО будет запитано в течение 30 мин. СЗО - котельная | н/в автомат
1358 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС 110кВ Ликино Фидер 205 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-12-30 12:53 | 2025-12-30 13:36 | 0.4 | 0.7167 | Неотложные работы по восстановлению неполнофазного режима по заявке абонента КТП-1233
1359 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Боровое – Городок |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | выясняется
1360 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Боровое I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  |  | Причина выяняется
1361 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.405/380 каб.выход с ПС 380 |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-12-30 17:56 | 2025-12-30 19:47 | 0.38 | 1.85 | Неотложные работы по оттысканию ОЗЗ.
1362 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1444/1-Понарино |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-30 18:12 | 2025-12-30 18:59 | 0.05 | 0.7833 | выясняется | н/в автомат
1363 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП 166 - ТП 162 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-30 20:20 | 2025-12-30 21:06 | 0.2 | 0.7667 | Выясняются СЗО котельная | МТЗ
1364 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП335/1 ф.33-ТП72 |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2025-12-30 22:00 | 2025-12-30 22:18 | 0.3 | 0.3 | Выясняется | МТЗ
1365 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ от КТП 4161 (Ф1) |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-31 15:33 | 2025-12-31 15:51 | 0.01 | 0.3 | КТП-4161 РУ-0,4кВ ф.5. Замена поврежденного наконечника КЛ-0,4кВ.
1366 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП6/1- д.Носырёво |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-31 15:52 | 2025-12-31 17:35 | 0.01 | 1.7167 | выясняется | МТЗ
1367 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1263 д.Каблуково |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-31 18:42 | 2025-12-31 19:36 | 0.01 | 0.9 | Выясняется. | МТЗ
1368 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ ТП 10 д. Огуднево |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-31 19:10 | 2025-12-31 19:27 | 0.01 | 0.2833 | Выясняется. | МТЗ
1369 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1065 д. Каблуково (Бойко И.Г. 635-МЭ) |  | 0.38 | Неотложное | 2025-12-31 20:28 | 2025-12-31 21:23 | 0.01 | 0.9167 | Причина: неисправность АВ-0.4кВ фид.5.
1370 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ ТП 10 д. Огуднево |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-31 21:13 | 2025-12-31 21:46 | 0.01 | 0.55 | Причина: неисправность АВ-0.4кВ фид. 1.
1371 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 685 |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-31 21:32 | 2025-12-31 22:24 | 0.01 | 0.8667 | выясняется | МТЗ
1372 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-1061 Назимиха (Миненко 608-МЭ) |  | 0.38 | Аварийное | 2025-12-31 21:54 | 2025-12-31 22:39 | 0.01 | 0.75 | неисправность автомата 0.4кВ фид. 4
1373 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП3 Кузнецы-КТП6 Носырёво |  | 6 (6.3) | Неотложное | 2025-12-31 21:55 | 2025-12-31 22:30 | 0.1 | 0.5833 | Причина: восстановлен шлейф на опоре №16.
1374 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 110кВ Гуслица Фидер 19 |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2025-12-31 22:26 | 2026-01-01 00:10 | 0.1 | 1.7333 | повреждение шлейфа на оп. 1.
Восточные ЭС | [9 empty] | 472.77 | 1459.9351